## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_181-4_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_181-4_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_181-4_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_181-4_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_181-4_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_181-4_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_181-4_0_10_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_181-4_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_181-4_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_181-4_0_10_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_181-4_0_10_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_181-4_0_10_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_181-4_0_10_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_181-4_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_181-4_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_181-4_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_181-4_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_181-4_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_181-4_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_181-4_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_181-4_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_181-4_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_181-4_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_181-4_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_181-4_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_181-4_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_181-4_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_181-4_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_181-4_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_181-4_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_181-4_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_181-4_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_181-4_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_181-4_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_181-4_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_181-4_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_181-4_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_181-4_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_181-4_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_181-4_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_181-4_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_181-4_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_181-4_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_181-4_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_181-4_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_181-4_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_181-4_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_181-4_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_181-4_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_181-4_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_181-4_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_181-4_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_181-4_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_181-4_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_181-4_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_181-4_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_181-4_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_181-4_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_181-4_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_181-4_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_181-4_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_181-4_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_181-4_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_181-4_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_181-4_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_181-4_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_181-4_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_181-4_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_181-4_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_181-4_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_181-4_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_181-4_0_10_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_181-4_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_181-4_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_181-4_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_181-4_0_10_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_181-4_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_181-4_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_181-4_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_181-4_0_10_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_181-4_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_181-4_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_181-4_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_181-4_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_181-4_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_181-4_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_181-4_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_181-4_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_181-4_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_181-4_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_181-4_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_181-4_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_181-4_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_181-4_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_181-4_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_181-4_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_181-4_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_181-4_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_181-4_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_181-4_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_181-4_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_181-4_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_181-4_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_181-4_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_181-4_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_181-4_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_181-4_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_181-4_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_181-4_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_181-4_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_181-4_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_181-4_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_181-4_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_181-4_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_181-4_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_181-4_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_181-4_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_181-4_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_181-4_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_181-4_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_181-4_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_181-4_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_181-4_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_181-4_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_181-4_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_181-4_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_181-4_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_181-4_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_181-4_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_181-4_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_181-4_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_181-4_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_181-4_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_181-4_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_181-4_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_181-4_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_181-4_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_181-4_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_181-4_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_181-4_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_181-4_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_181-4_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_181-4_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_181-4_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_181-4_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_181-4_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_181-4_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_181-4_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_181-4_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_181-4_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_181-4_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_181-4_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_181-4_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_181-4_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_181-4_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_181-4_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_181-4_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_181-4_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_181-4_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_181-4_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_181-4_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_181-4_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_181-4_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_181-4_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_181-4_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_181-4_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_181-4_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_181-4_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_181-4_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_181-4_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_181-4_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_181-4_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_181-4_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_181-4_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_181-4_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_181-4_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_181-4_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_181-4_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_181-4_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_181-4_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_181-4_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_181-4_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_181-4_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_181-4_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_181-4_0_10_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_181-4_0_10_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_181-4_0_10_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_181-4_0_10_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_181-4_0_10_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_181-4_0_10_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_181-4_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_181-4_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_181-4_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_181-4_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_181-4_0_10_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_181-4_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_181-4_0_10_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_181-4_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_181-4_0_10_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_181-4_0_10_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_181-4_0_10_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_181-4_0_10_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_181-4_0_10_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_181-4_0_10_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_181-4_0_10_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_181-4_0_10_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_181-4_0_10_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_181-4_0_10_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_181-4_0_10_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_181-4_0_10_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_181-4_0_10_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_26_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_181-4_0_10_load_0 | 0 | 0.0035149 | 0.00088091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_181-4_0_10_load_1 | 1 | 0.0030847 | 0.0007731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_181-4_0_10_load_4 | 4 | 0.0044171 | 0.001107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_181-4_0_10_load_201 | 5 | 0.0017594 | 0.00044094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_181-4_0_10_load_234 | 6 | 0.0010589 | 0.00026539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_181-4_0_10_load_165 | 7 | 0.013562 | 0.0033989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_181-4_0_10_load_233 | 9 | 0.0022823 | 0.000572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_181-4_0_10_load_244 | 11 | 0.00092595 | 0.00023206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_181-4_0_10_load_242 | 12 | 0.0001338 | 3.3534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_181-4_0_10_load_6 | 13 | 0.0036238 | 0.00090822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_181-4_0_10_load_7 | 14 | 0.0064134 | 0.0016073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_181-4_0_10_load_9 | 16 | 0.0015875 | 0.00039787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_181-4_0_10_load_10 | 17 | 0.0064074 | 0.0016058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_181-4_0_10_load_20 | 21 | 0.0020229 | 0.000507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_181-4_0_10_load_166 | 22 | 0.0077381 | 0.0019394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_181-4_0_10_load_12 | 24 | 0.0023815 | 0.00059685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_181-4_0_10_load_13 | 25 | 0.011583 | 0.002903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_181-4_0_10_load_15 | 26 | 0.0068547 | 0.0017179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_181-4_0_10_load_17 | 27 | 0.0024734 | 0.0006199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_181-4_0_10_load_22 | 28 | 0.011391 | 0.0028549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_181-4_0_10_load_18 | 29 | 0.0023897 | 0.00059892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_181-4_0_10_load_19 | 30 | 0.010557 | 0.0026459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_181-4_0_10_load_167 | 36 | 0.0050153 | 0.0012569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_181-4_0_10_load_196 | 38 | 0.0030218 | 0.00075735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_181-4_0_10_load_207 | 39 | 0.001851 | 0.00046391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_181-4_0_10_load_170 | 40 | 0.0071911 | 0.0018023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_181-4_0_10_load_168 | 41 | 0.0019242 | 0.00048226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_181-4_0_10_load_208 | 43 | 0.0021489 | 0.00053857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_181-4_0_10_load_139 | 45 | 0.0019964 | 0.00050035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_181-4_0_10_load_171 | 47 | 0.0014131 | 0.00035415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_181-4_0_10_load_30 | 48 | 0.00080451 | 0.00020163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_181-4_0_10_load_31 | 49 | 0.0021076 | 0.00052822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_181-4_0_10_load_32 | 50 | 0.0007602 | 0.00019052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_181-4_0_10_load_33 | 51 | 0.0022292 | 0.00055869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_181-4_0_10_load_34 | 52 | 0.003796 | 0.00095136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_181-4_0_10_load_35 | 53 | 0.0027583 | 0.00069129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_181-4_0_10_load_38 | 56 | 0.0011997 | 0.00030068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_181-4_0_10_load_39 | 57 | 0.0021963 | 0.00055043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_181-4_0_10_load_51 | 58 | 0.0019056 | 0.00047759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_181-4_0_10_load_45 | 59 | 0.0011111 | 0.00027847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_181-4_0_10_load_50 | 60 | 0.0073148 | 0.0018333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_181-4_0_10_load_49 | 62 | 0.003586 | 0.00089873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_181-4_0_10_load_40 | 63 | 0.0046002 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_181-4_0_10_load_41 | 64 | 0.0022486 | 0.00056356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_181-4_0_10_load_42 | 65 | 0.0042298 | 0.0010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_181-4_0_10_load_43 | 66 | 0.0066979 | 0.0016786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_181-4_0_10_load_44 | 67 | 0.0015686 | 0.00039314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_181-4_0_10_load_55 | 68 | 0.0054183 | 0.001358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_181-4_0_10_load_56 | 69 | 0.0061567 | 0.001543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_181-4_0_10_load_53 | 70 | 0.0012568 | 0.00031498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_181-4_0_10_load_223 | 71 | 0.0027656 | 0.00069312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_181-4_0_10_load_128 | 74 | 0.0010456 | 0.00026206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_181-4_0_10_load_221 | 75 | 0.0013163 | 0.00032989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_181-4_0_10_load_88 | 76 | 0.0010465 | 0.00026228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_181-4_0_10_load_126 | 78 | 0.00088786 | 0.00022252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_181-4_0_10_load_218 | 79 | 0.0027001 | 0.0006767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_181-4_0_10_load_216 | 80 | 0.0045265 | 0.0011344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_181-4_0_10_load_72 | 81 | 0.0017678 | 0.00044306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_181-4_0_10_load_73 | 82 | 0.0017706 | 0.00044376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_181-4_0_10_load_74 | 83 | 0.00073184 | 0.00018342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_181-4_0_10_load_85 | 84 | 0.0016969 | 0.00042528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_181-4_0_10_load_75 | 85 | 0.0018891 | 0.00047346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_181-4_0_10_load_76 | 86 | 0.002485 | 0.00062281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_181-4_0_10_load_78 | 88 | 0.0016897 | 0.00042348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_181-4_0_10_load_79 | 89 | 0.0023903 | 0.00059908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_181-4_0_10_load_80 | 90 | 0.0010005 | 0.00025075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_181-4_0_10_load_90 | 91 | 0.001761 | 0.00044135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_181-4_0_10_load_92 | 92 | 0.0028698 | 0.00071924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_181-4_0_10_load_81 | 93 | 0.0011775 | 0.0002951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_181-4_0_10_load_91 | 94 | 0.0019328 | 0.00048439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_181-4_0_10_load_84 | 97 | 0.0011229 | 0.00028143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_181-4_0_10_load_97 | 98 | 0.001109 | 0.00027794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_181-4_0_10_load_95 | 99 | 0.002657 | 0.0006659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_181-4_0_10_load_86 | 100 | 0.0013946 | 0.00034951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_181-4_0_10_load_109 | 101 | 0.0013393 | 0.00033566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_181-4_0_10_load_107 | 102 | 0.0015139 | 0.00037943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_181-4_0_10_load_96 | 103 | 0.0012786 | 0.00032045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_181-4_0_10_load_115 | 104 | 0.0016412 | 0.00041132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_181-4_0_10_load_116 | 105 | 0.0014701 | 0.00036845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_181-4_0_10_load_110 | 106 | 0.0017801 | 0.00044614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_181-4_0_10_load_108 | 107 | 0.0013733 | 0.00034417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_181-4_0_10_load_114 | 109 | 0.0015994 | 0.00040086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_181-4_0_10_load_112 | 110 | 0.00096519 | 0.0002419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_181-4_0_10_load_118 | 111 | 0.0013335 | 0.0003342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_181-4_0_10_load_113 | 112 | 0.002538 | 0.00063609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_181-4_0_10_load_119 | 113 | 0.0028828 | 0.0007225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_181-4_0_10_load_117 | 114 | 0.0024174 | 0.00060585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_181-4_0_10_load_120 | 115 | 0.0018785 | 0.00047081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_181-4_0_10_load_121 | 116 | 0.0013188 | 0.00033053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_181-4_0_10_load_135 | 117 | 0.0030056 | 0.00075327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_181-4_0_10_load_137 | 118 | 0.0065203 | 0.0016341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_181-4_0_10_load_122 | 119 | 0.0014163 | 0.00035496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_181-4_0_10_load_123 | 120 | 0.0015927 | 0.00039918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_181-4_0_10_load_130 | 121 | 0.0024209 | 0.00060673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_181-4_0_10_load_129 | 122 | 0.0027818 | 0.00069719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_181-4_0_10_load_124 | 123 | 0.0015361 | 0.00038498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_181-4_0_10_load_125 | 124 | 0.0017175 | 0.00043045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_181-4_0_10_load_127 | 125 | 0.0028506 | 0.00071442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_181-4_0_10_load_205 | 126 | 0.0034528 | 0.00086536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_181-4_0_10_load_132 | 129 | 0.0023831 | 0.00059725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_181-4_0_10_load_134 | 131 | 0.0026764 | 0.00067076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_181-4_0_10_load_177 | 132 | 0.0016979 | 0.00042554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_181-4_0_10_load_184 | 133 | 0.004154 | 0.0010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_181-4_0_10_load_176 | 134 | 0.0015669 | 0.0003927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_181-4_0_10_load_136 | 135 | 0.0034644 | 0.00086825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_181-4_0_10_load_138 | 136 | 0.0031752 | 0.00079579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_181-4_0_10_load_202 | 139 | 0.00095828 | 0.00024017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_181-4_0_10_load_200 | 141 | 0.0092304 | 0.0023134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_181-4_0_10_load_191 | 142 | 0.0026251 | 0.00065791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_181-4_0_10_load_197 | 144 | 0.00059608 | 0.00014939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_181-4_0_10_load_144 | 147 | 0.0020272 | 0.00050806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_181-4_0_10_load_145 | 148 | 0.0016275 | 0.00040789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_181-4_0_10_load_147 | 150 | 0.0017711 | 0.00044387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_181-4_0_10_load_148 | 151 | 0.0016371 | 0.0004103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_181-4_0_10_load_149 | 152 | 0.0045677 | 0.0011448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_181-4_0_10_load_158 | 153 | 0.0017978 | 0.00045058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_181-4_0_10_load_154 | 155 | 0.0032077 | 0.00080393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_181-4_0_10_load_150 | 156 | 0.0014394 | 0.00036075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_181-4_0_10_load_151 | 157 | 0.0021072 | 0.00052811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_181-4_0_10_load_153 | 158 | 0.0021825 | 0.00054699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_181-4_0_10_load_155 | 159 | 0.0017281 | 0.0004331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_181-4_0_10_load_156 | 161 | 0.0022651 | 0.00056769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_181-4_0_10_load_160 | 162 | 0.0029911 | 0.00074963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_181-4_0_10_load_161 | 163 | 0.00191 | 0.00047869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_181-4_0_10_load_157 | 164 | 0.00156 | 0.00039098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_181-4_0_10_load_162 | 165 | 0.0016014 | 0.00040134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_181-4_0_10_load_174 | 166 | 0.0017272 | 0.00043289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_181-4_0_10_load_163 | 167 | 0.0017114 | 0.00042892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_181-4_0_10_load_173 | 168 | 0.0018231 | 0.00045691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_181-4_0_10_load_169 | 169 | 0.0041876 | 0.0010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_181-4_0_10_load_198 | 170 | 0.0027212 | 0.00068201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_181-4_0_10_load_199 | 171 | 0.0073474 | 0.0018414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_181-4_0_10_load_175 | 172 | 0.0073913 | 0.0018524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_181-4_0_10_load_178 | 173 | 0.0014138 | 0.00035433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_181-4_0_10_load_179 | 174 | 0.0014684 | 0.00036802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_181-4_0_10_load_180 | 175 | 0.0054299 | 0.0013609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_181-4_0_10_load_181 | 176 | 0.0015312 | 0.00038375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_181-4_0_10_load_182 | 178 | 0.0015684 | 0.00039307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_181-4_0_10_load_183 | 179 | 0.0060983 | 0.0015284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_181-4_0_10_load_185 | 180 | 0.0012383 | 0.00031035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_181-4_0_10_load_187 | 181 | 0.00066484 | 0.00016663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_181-4_0_10_load_192 | 182 | 0.004391 | 0.0011005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_181-4_0_10_load_193 | 183 | 0.0017011 | 0.00042633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_181-4_0_10_load_231 | 185 | 0.018498 | 0.0046359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_181-4_0_10_load_227 | 186 | 0.051509 | 0.012909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_181-4_0_10_load_240 | 189 | 0.0028481 | 0.00071381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_181-4_0_10_load_209 | 190 | 0.002031 | 0.00050901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_181-4_0_10_load_210 | 191 | 0.0022632 | 0.0005672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_181-4_0_10_load_217 | 192 | 0.0017587 | 0.00044078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_181-4_0_10_load_215 | 193 | 0.0030415 | 0.00076227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_181-4_0_10_load_211 | 194 | 0.0026079 | 0.00065361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_181-4_0_10_load_212 | 195 | 0.0026274 | 0.0006585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_181-4_0_10_load_213 | 196 | 0.00293 | 0.00073434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_181-4_0_10_load_214 | 197 | 0.0019919 | 0.00049922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_181-4_0_10_load_225 | 198 | 0.0023088 | 0.00057864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_181-4_0_10_load_226 | 199 | 0.0018515 | 0.00046403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_181-4_0_10_load_219 | 200 | 0.0013448 | 0.00033703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_181-4_0_10_load_220 | 201 | 0.002116 | 0.00053033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_181-4_0_10_load_222 | 202 | 0.0019091 | 0.00047847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_181-4_0_10_load_224 | 203 | 0.0030373 | 0.00076121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_181-4_0_10_load_228 | 204 | 0.014035 | 0.0035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_181-4_0_10_load_241 | 206 | 0.0030256 | 0.00075828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_181-4_0_10_load_236 | 207 | 0.00094104 | 0.00023585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_181-4_0_10_load_237 | 209 | 0.00041648 | 0.00010438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_181-4_0_10_load_235 | 210 | 0.0048377 | 0.0012124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_181-4_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_181-4_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_181-4_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_181-4_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_181-4_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_181-4_0_10_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_181-4_0_10_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0081434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_181-4_0_10_line_7 |  | 5 | 8 | 0.024541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_181-4_0_10_line_8 |  | 6 | 9 | 0.010283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_181-4_0_10_line_9 |  | 8 | 170 | 0.0064233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_181-4_0_10_line_10 |  | 8 | 47 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_181-4_0_10_line_11 |  | 9 | 210 | 0.0008838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_181-4_0_10_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0092263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_181-4_0_10_line_13 |  | 10 | 12 | 0.017145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_181-4_0_10_line_14 |  | 12 | 208 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_181-4_0_10_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0051073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_181-4_0_10_line_16 |  | 13 | 15 | 0.01578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_181-4_0_10_line_17 |  | 14 | 16 | 0.010393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_181-4_0_10_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0052647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_181-4_0_10_line_19 |  | 17 | 18 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_181-4_0_10_line_20 |  | 18 | 22 | 0.024495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_181-4_0_10_line_21 |  | 18 | 23 | 0.037941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_181-4_0_10_line_22 |  | 19 | 20 | 0.031232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_181-4_0_10_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0077564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_181-4_0_10_line_24 |  | 20 | 23 | 0.017019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_181-4_0_10_line_25 |  | 20 | 24 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_181-4_0_10_line_26 |  | 22 | 34 | 0.032536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_181-4_0_10_line_27 |  | 23 | 28 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_181-4_0_10_line_28 |  | 24 | 25 | 0.029943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_181-4_0_10_line_29 |  | 25 | 26 | 0.016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_181-4_0_10_line_30 |  | 26 | 27 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_181-4_0_10_line_31 |  | 27 | 29 | 0.028746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_181-4_0_10_line_32 |  | 29 | 30 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_181-4_0_10_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0072734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_181-4_0_10_line_34 |  | 31 | 32 | 0.11426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_181-4_0_10_line_35 |  | 32 | 48 | 0.051882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_181-4_0_10_line_36 |  | 33 | 34 | 0.035708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_181-4_0_10_line_37 |  | 33 | 35 | 0.05279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_181-4_0_10_line_38 |  | 34 | 36 | 0.038492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_181-4_0_10_line_39 |  | 35 | 40 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_181-4_0_10_line_40 |  | 36 | 41 | 0.0011739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_181-4_0_10_line_41 |  | 37 | 38 | 0.02101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_181-4_0_10_line_42 |  | 37 | 39 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_181-4_0_10_line_43 |  | 38 | 42 | 0.03045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_181-4_0_10_line_44 |  | 39 | 43 | 0.032416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_181-4_0_10_line_45 |  | 40 | 47 | 0.025547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_181-4_0_10_line_46 |  | 41 | 169 | 0.015813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_181-4_0_10_line_47 |  | 42 | 146 | 0.044668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_181-4_0_10_line_48 |  | 42 | 182 | 0.028465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_181-4_0_10_line_49 |  | 43 | 190 | 0.039772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_181-4_0_10_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0073931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_181-4_0_10_line_51 |  | 44 | 46 | 0.018837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_181-4_0_10_line_52 |  | 46 | 137 | 0.024619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_181-4_0_10_line_53 |  | 48 | 49 | 0.010933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_181-4_0_10_line_54 |  | 49 | 50 | 0.015509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_181-4_0_10_line_55 |  | 50 | 51 | 0.012585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_181-4_0_10_line_56 |  | 52 | 53 | 0.04535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_181-4_0_10_line_57 |  | 52 | 54 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_181-4_0_10_line_58 |  | 53 | 55 | 0.064211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_181-4_0_10_line_59 |  | 54 | 56 | 0.012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_181-4_0_10_line_60 |  | 54 | 57 | 0.0060919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_181-4_0_10_line_61 |  | 55 | 58 | 0.043214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_181-4_0_10_line_62 |  | 56 | 59 | 0.004846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_181-4_0_10_line_63 |  | 57 | 60 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_181-4_0_10_line_64 |  | 58 | 61 | 0.047016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_181-4_0_10_line_65 |  | 60 | 62 | 0.00064589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_181-4_0_10_line_66 |  | 61 | 70 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_181-4_0_10_line_67 |  | 62 | 67 | 0.0006364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_181-4_0_10_line_68 |  | 63 | 64 | 0.001896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_181-4_0_10_line_69 |  | 63 | 65 | 0.0038935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_181-4_0_10_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0028451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_181-4_0_10_line_71 |  | 65 | 67 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_181-4_0_10_line_72 |  | 66 | 68 | 0.024677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_181-4_0_10_line_73 |  | 68 | 69 | 0.00032998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_181-4_0_10_line_74 |  | 69 | 79 | 0.02826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_181-4_0_10_line_75 |  | 70 | 71 | 0.027628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_181-4_0_10_line_76 |  | 71 | 75 | 0.00017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_181-4_0_10_line_77 |  | 72 | 73 | 0.030194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_181-4_0_10_line_78 |  | 72 | 74 | 0.02119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_181-4_0_10_line_79 |  | 73 | 76 | 0.019717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_181-4_0_10_line_80 |  | 73 | 77 | 0.006722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_181-4_0_10_line_81 |  | 74 | 78 | 0.010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_181-4_0_10_line_82 |  | 75 | 200 | 0.024497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_181-4_0_10_line_83 |  | 76 | 84 | 0.0042842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_181-4_0_10_line_84 |  | 77 | 104 | 0.033934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_181-4_0_10_line_85 |  | 77 | 100 | 0.020716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_181-4_0_10_line_86 |  | 78 | 123 | 0.014217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_181-4_0_10_line_87 |  | 79 | 80 | 0.0078628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_181-4_0_10_line_88 |  | 80 | 193 | 0.049094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_181-4_0_10_line_89 |  | 81 | 82 | 0.024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_181-4_0_10_line_90 |  | 82 | 83 | 0.01622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_181-4_0_10_line_91 |  | 83 | 84 | 0.017034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_181-4_0_10_line_92 |  | 85 | 86 | 0.024327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_181-4_0_10_line_93 |  | 85 | 87 | 0.012949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_181-4_0_10_line_94 |  | 87 | 88 | 0.0069592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_181-4_0_10_line_95 |  | 87 | 89 | 0.032111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_181-4_0_10_line_96 |  | 88 | 90 | 0.01958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_181-4_0_10_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0021836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_181-4_0_10_line_98 |  | 89 | 92 | 0.044894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_181-4_0_10_line_99 |  | 90 | 93 | 0.011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_181-4_0_10_line_100 |  | 91 | 94 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_181-4_0_10_line_101 |  | 93 | 95 | 0.017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_181-4_0_10_line_102 |  | 95 | 96 | 0.012497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_181-4_0_10_line_103 |  | 95 | 97 | 0.015513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_181-4_0_10_line_104 |  | 96 | 98 | 0.020418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_181-4_0_10_line_105 |  | 96 | 99 | 0.045907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_181-4_0_10_line_106 |  | 97 | 100 | 0.011912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_181-4_0_10_line_107 |  | 98 | 101 | 0.017898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_181-4_0_10_line_108 |  | 98 | 102 | 0.01709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_181-4_0_10_line_109 |  | 99 | 103 | 0.0056834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_181-4_0_10_line_110 |  | 101 | 106 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_181-4_0_10_line_111 |  | 102 | 107 | 0.022209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_181-4_0_10_line_112 |  | 104 | 105 | 0.021379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_181-4_0_10_line_113 |  | 105 | 114 | 0.0086237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_181-4_0_10_line_114 |  | 106 | 108 | 0.02695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_181-4_0_10_line_115 |  | 108 | 109 | 0.0050054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_181-4_0_10_line_116 |  | 108 | 110 | 0.017418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_181-4_0_10_line_117 |  | 109 | 111 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_181-4_0_10_line_118 |  | 110 | 112 | 0.019381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_181-4_0_10_line_119 |  | 111 | 113 | 0.018068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_181-4_0_10_line_120 |  | 113 | 117 | 0.009561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_181-4_0_10_line_121 |  | 114 | 115 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_181-4_0_10_line_122 |  | 115 | 116 | 0.012309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_181-4_0_10_line_123 |  | 116 | 119 | 0.012097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_181-4_0_10_line_124 |  | 117 | 118 | 0.023968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_181-4_0_10_line_125 |  | 118 | 135 | 0.0018311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_181-4_0_10_line_126 |  | 119 | 120 | 0.012607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_181-4_0_10_line_127 |  | 120 | 121 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_181-4_0_10_line_128 |  | 121 | 122 | 0.015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_181-4_0_10_line_129 |  | 122 | 128 | 0.013962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_181-4_0_10_line_130 |  | 124 | 125 | 0.030768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_181-4_0_10_line_131 |  | 125 | 126 | 0.033759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_181-4_0_10_line_132 |  | 126 | 127 | 0.025786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_181-4_0_10_line_133 |  | 127 | 133 | 0.0036872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_181-4_0_10_line_134 |  | 127 | 130 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_181-4_0_10_line_135 |  | 128 | 129 | 0.0098131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_181-4_0_10_line_136 |  | 128 | 130 | 0.025876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_181-4_0_10_line_137 |  | 129 | 131 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_181-4_0_10_line_138 |  | 130 | 132 | 0.02268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_181-4_0_10_line_139 |  | 132 | 134 | 0.0082732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_181-4_0_10_line_140 |  | 133 | 178 | 0.025404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_181-4_0_10_line_141 |  | 134 | 167 | 0.0085309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_181-4_0_10_line_142 |  | 135 | 136 | 0.0025449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_181-4_0_10_line_143 |  | 137 | 138 | 0.070254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_181-4_0_10_line_144 |  | 137 | 139 | 0.02548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_181-4_0_10_line_145 |  | 138 | 142 | 0.058774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_181-4_0_10_line_146 |  | 138 | 140 | 0.046579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_181-4_0_10_line_147 |  | 140 | 141 | 0.044379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_181-4_0_10_line_148 |  | 141 | 171 | 0.019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_181-4_0_10_line_149 |  | 142 | 177 | 0.03026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_181-4_0_10_line_150 |  | 143 | 144 | 0.046046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_181-4_0_10_line_151 |  | 143 | 145 | 0.010527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_181-4_0_10_line_152 |  | 144 | 146 | 0.023394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_181-4_0_10_line_153 |  | 145 | 177 | 0.021423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_181-4_0_10_line_154 |  | 145 | 181 | 0.022695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_181-4_0_10_line_155 |  | 147 | 148 | 0.007948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_181-4_0_10_line_156 |  | 147 | 149 | 0.016067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_181-4_0_10_line_157 |  | 148 | 150 | 0.016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_181-4_0_10_line_158 |  | 149 | 151 | 0.029685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_181-4_0_10_line_159 |  | 149 | 152 | 0.020843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_181-4_0_10_line_160 |  | 150 | 153 | 0.029965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_181-4_0_10_line_161 |  | 152 | 154 | 0.028363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_181-4_0_10_line_162 |  | 154 | 155 | 0.016284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_181-4_0_10_line_163 |  | 154 | 156 | 0.012652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_181-4_0_10_line_164 |  | 155 | 160 | 0.0081087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_181-4_0_10_line_165 |  | 156 | 157 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_181-4_0_10_line_166 |  | 157 | 158 | 0.007878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_181-4_0_10_line_167 |  | 158 | 159 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_181-4_0_10_line_168 |  | 159 | 161 | 0.015546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_181-4_0_10_line_169 |  | 160 | 162 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_181-4_0_10_line_170 |  | 160 | 163 | 0.017746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_181-4_0_10_line_171 |  | 161 | 164 | 0.0097304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_181-4_0_10_line_172 |  | 162 | 165 | 0.0035839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_181-4_0_10_line_173 |  | 163 | 166 | 0.0071384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_181-4_0_10_line_174 |  | 165 | 167 | 0.011368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_181-4_0_10_line_175 |  | 166 | 168 | 0.0053787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_181-4_0_10_line_176 |  | 168 | 172 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_181-4_0_10_line_177 |  | 170 | 171 | 0.011436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_181-4_0_10_line_178 |  | 173 | 174 | 0.0073681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_181-4_0_10_line_179 |  | 173 | 175 | 0.01811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_181-4_0_10_line_180 |  | 174 | 176 | 0.01389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_181-4_0_10_line_181 |  | 176 | 177 | 0.014362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_181-4_0_10_line_182 |  | 178 | 179 | 0.0072506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_181-4_0_10_line_183 |  | 179 | 180 | 0.045479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_181-4_0_10_line_184 |  | 180 | 181 | 0.016819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_181-4_0_10_line_185 |  | 182 | 183 | 0.021973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_181-4_0_10_line_186 |  | 184 | 185 | 0.003214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_181-4_0_10_line_187 |  | 184 | 186 | 0.021955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_181-4_0_10_line_188 |  | 186 | 204 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_181-4_0_10_line_189 |  | 187 | 188 | 0.008871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_181-4_0_10_line_190 |  | 187 | 189 | 0.022726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_181-4_0_10_line_191 |  | 188 | 209 | 0.037625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_181-4_0_10_line_192 |  | 188 | 208 | 0.015673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_181-4_0_10_line_193 |  | 189 | 205 | 0.0087522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_181-4_0_10_line_194 |  | 190 | 191 | 0.028039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
195 | LV_181-4_0_10_line_195 |  | 191 | 192 | 0.027762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_181-4_0_10_line_196 |  | 192 | 193 | 0.03016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_181-4_0_10_line_197 |  | 194 | 195 | 0.031881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_181-4_0_10_line_198 |  | 195 | 196 | 0.045902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_181-4_0_10_line_199 |  | 196 | 197 | 0.014757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_181-4_0_10_line_200 |  | 197 | 198 | 0.015249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_181-4_0_10_line_201 |  | 198 | 199 | 0.01367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_181-4_0_10_line_202 |  | 199 | 203 | 0.014422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_181-4_0_10_line_203 |  | 200 | 201 | 0.0011981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_181-4_0_10_line_204 |  | 201 | 202 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_181-4_0_10_line_205 |  | 202 | 203 | 0.013898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_181-4_0_10_line_206 |  | 204 | 205 | 0.034457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
207 | LV_181-4_0_10_line_207 |  | 205 | 206 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
208 | LV_181-4_0_10_line_208 |  | 206 | 207 | 0.0064478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
209 | LV_181-4_0_10_line_209 |  | 207 | 210 | 0.0068469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_181-4_0_10_trafo_196 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 211 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2706304.5527 | 1252926.335 | 2706277.2353 | 1252950.2523
1 | 2706315.8139 | 1252916.4754 | 2706304.5527 | 1252926.335
2 | 2706253.1123 | 1252971.373 | 2706277.2353 | 1252950.2523
3 | 2706315.8139 | 1252916.4754 | 2706300.7191 | 1252900.0689 | 2706300.7652 | 1252897.501 | 2706310.2501 | 1252888.3743
4 | 2706253.1123 | 1252971.373 | 2706238.5407 | 1252984.6891
5 | 2706253.1123 | 1252971.373 | 2706261.7196 | 1252978.9432
6 | 2706316.1181 | 1252882.7279 | 2706310.2501 | 1252888.3743
7 | 2706215.1543 | 1252991.2418 | 2706220.0173 | 1252991.1067 | 2706228.3402 | 1252989.1098 | 2706238.5407 | 1252984.6891
8 | 2706269.9858 | 1252984.9439 | 2706266.3677 | 1252983.0313 | 2706261.7196 | 1252978.9432
9 | 2706215.1543 | 1252991.2418 | 2706214.308 | 1252997.6091
10 | 2706215.1543 | 1252991.2418 | 2706215.5178 | 1252981.496 | 2706215.5465 | 1252971.4751
11 | 2706270.7672 | 1252985.3569 | 2706269.9858 | 1252984.9439
12 | 2706336.2107 | 1252955.7845 | 2706339.2444 | 1252947.0712
13 | 2706336.2107 | 1252955.7845 | 2706330.5774 | 1252971.9773
14 | 2706324.3429 | 1252993.3577 | 2706328.5946 | 1252977.6768 | 2706330.5774 | 1252971.9773
15 | 2706325.4084 | 1252810.0027 | 2706322.5082 | 1252805.7988
16 | 2706324.5568 | 1252825.5472 | 2706325.954 | 1252810.7936 | 2706325.4084 | 1252810.0027
17 | 2706324.4681 | 1252797.5089 | 2706321.4621 | 1252799.9264 | 2706320.6796 | 1252803.1483 | 2706322.5082 | 1252805.7988
18 | 2706324.5568 | 1252825.5472 | 2706320.0576 | 1252828.281
19 | 2706307.723 | 1252835.7757 | 2706320.0576 | 1252828.281
20 | 2706307.723 | 1252835.7757 | 2706303.3581 | 1252838.4328 | 2706290.482 | 1252852.9237
21 | 2706307.723 | 1252835.7757 | 2706283.6299 | 1252806.4084
22 | 2706294.8793 | 1252793.6109 | 2706315.7591 | 1252770.3333
23 | 2706315.7591 | 1252770.3333 | 2706320.9392 | 1252764.5602
24 | 2706294.8793 | 1252793.6109 | 2706283.6299 | 1252806.4084
25 | 2706294.8793 | 1252793.6109 | 2706280.5651 | 1252779.8842
26 | 2706268.8705 | 1252877.2457 | 2706290.482 | 1252852.9237
27 | 2706283.6299 | 1252806.4084 | 2706267.9091 | 1252824.2952
28 | 2706280.5651 | 1252779.8842 | 2706268.2787 | 1252768.1019 | 2706265.8257 | 1252765.5781 | 2706261.2459 | 1252760.8588 | 2706261.2966 | 1252758.0352
29 | 2706262.8305 | 1252742.4576 | 2706261.5472 | 1252744.0727 | 2706261.2966 | 1252758.0352
30 | 2706262.8305 | 1252742.4576 | 2706264.4044 | 1252740.4766 | 2706274.6567 | 1252727.5453
31 | 2706293.079 | 1252705.4934 | 2706284.4061 | 1252715.2482 | 2706274.6567 | 1252727.5453
32 | 2706293.079 | 1252705.4934 | 2706300.0874 | 1252697.6109
33 | 2706304.9202 | 1252692.1753 | 2706300.0874 | 1252697.6109
34 | 2706304.9202 | 1252692.1753 | 2706312.1956 | 1252683.8101 | 2706316.0034 | 1252677.718 | 2706317.9472 | 1252672.8711 | 2706318.8933 | 1252670.2082 | 2706324.5607 | 1252650.0935 | 2706328.4044 | 1252642.8455 | 2706324.3423 | 1252634.9328 | 2706322.466 | 1252625.5137 | 2706323.2477 | 1252618.1329 | 2706325.9209 | 1252610.9194 | 2706337.33 | 1252588.417
35 | 2706337.33 | 1252588.417 | 2706331.0893 | 1252586.2365 | 2706324.7292 | 1252586.0778 | 2706299.4269 | 1252586.5798 | 2706295.8321 | 1252599.6985
36 | 2706234.5566 | 1252875.2843 | 2706245.747 | 1252879.2215 | 2706252.587 | 1252880.3784 | 2706256.5376 | 1252881.0387 | 2706268.8705 | 1252877.2457
37 | 2706218.7273 | 1252925.4524 | 2706220.7805 | 1252914.0799 | 2706225.8111 | 1252897.034 | 2706231.5368 | 1252881.6353 | 2706234.5566 | 1252875.2843
38 | 2706268.8705 | 1252877.2457 | 2706288.3109 | 1252894.186 | 2706280.6744 | 1252904.3413
39 | 2706218.7273 | 1252925.4524 | 2706216.8455 | 1252938.6293 | 2706216.2493 | 1252945.9544
40 | 2706280.6744 | 1252904.3413 | 2706279.9689 | 1252905.2796
41 | 2706185.807 | 1252810.0462 | 2706182.5777 | 1252817.1385 | 2706175.9888 | 1252828.5961
42 | 2706185.807 | 1252810.0462 | 2706187.8025 | 1252806.101 | 2706188.427 | 1252798.9202
43 | 2706165.3208 | 1252856.8616 | 2706168.0542 | 1252847.9589 | 2706170.3932 | 1252838.3263 | 2706175.9888 | 1252828.5961
44 | 2706188.427 | 1252798.9202 | 2706188.7343 | 1252795.3867 | 2706186.3601 | 1252777.5297 | 2706185.0113 | 1252766.7588
45 | 2706216.2493 | 1252945.9544 | 2706215.5965 | 1252953.975 | 2706215.5465 | 1252971.4751
46 | 2706270.465 | 1252917.9185 | 2706279.9689 | 1252905.2796
47 | 2706165.3208 | 1252856.8616 | 2706163.5712 | 1252869.8296 | 2706161.4966 | 1252901.3403
48 | 2706165.3208 | 1252856.8616 | 2706170.5266 | 1252860.3466 | 2706172.489 | 1252864.9744 | 2706175.5789 | 1252881.8677
49 | 2706185.0113 | 1252766.7588 | 2706183.4222 | 1252754.0691 | 2706182.8424 | 1252738.0012 | 2706184.4872 | 1252727.2211
50 | 2706172.3162 | 1253001.6936 | 2706174.9662 | 1253005.433 | 2706177.7102 | 1253006.0382
51 | 2706172.3162 | 1253001.6936 | 2706169.2477 | 1253003.1954 | 2706165.5424 | 1253015.3722 | 2706165.7506 | 1253018.067
52 | 2706157.0046 | 1253017.988 | 2706158.3768 | 1253018.4908 | 2706160.9974 | 1253019.6609 | 2706161.0782 | 1253027.7801 | 2706162.3592 | 1253028.3146 | 2706164.6778 | 1253021.495 | 2706165.7506 | 1253018.067
53 | 2706295.8321 | 1252599.6985 | 2706292.9427 | 1252610.2429
54 | 2706292.9427 | 1252610.2429 | 2706288.844 | 1252625.2007
55 | 2706285.518 | 1252637.3382 | 2706288.844 | 1252625.2007
56 | 2706123.7351 | 1252496.684 | 2706114.7493 | 1252485.187 | 2706094.8114 | 1252476.1115 | 2706086.6994 | 1252472.569
57 | 2706131.3738 | 1252506.4576 | 2706123.7351 | 1252496.684
58 | 2706032.9024 | 1252497.5762 | 2706065.9645 | 1252470.5238 | 2706074.4077 | 1252469.0182 | 2706080.499 | 1252469.8613 | 2706086.6994 | 1252472.569
59 | 2706131.3738 | 1252506.4576 | 2706131.7407 | 1252498.6245 | 2706129.8566 | 1252494.7062
60 | 2706131.3738 | 1252506.4576 | 2706135.1122 | 1252511.2675
61 | 2706032.9024 | 1252497.5762 | 2706048.1455 | 1252523.926 | 2706052.9966 | 1252535.7413
62 | 2706127.7565 | 1252490.3388 | 2706129.8566 | 1252494.7062
63 | 2706135.1122 | 1252511.2675 | 2706143.4601 | 1252522.0083
64 | 2706065.5182 | 1252580.961 | 2706062.9131 | 1252567.9594 | 2706058.7323 | 1252552.75 | 2706056.1807 | 1252543.4968 | 2706052.9966 | 1252535.7413
65 | 2706143.4601 | 1252522.0083 | 2706143.8565 | 1252522.5182
66 | 2706065.5182 | 1252580.961 | 2706074.4414 | 1252580.0311 | 2706084.5006 | 1252581.846 | 2706084.5006 | 1252581.846
67 | 2706143.8565 | 1252522.5182 | 2706144.247 | 1252523.0207
68 | 2706157.4968 | 1252543.276 | 2706158.4601 | 1252544.9091
69 | 2706157.4968 | 1252543.276 | 2706155.5187 | 1252539.9224
70 | 2706158.4601 | 1252544.9091 | 2706159.9055 | 1252547.3597
71 | 2706144.247 | 1252523.0207 | 2706149.6488 | 1252529.9707 | 2706155.5187 | 1252539.9224
72 | 2706173.0935 | 1252568.1973 | 2706171.2209 | 1252565.753 | 2706164.1602 | 1252554.5729 | 2706159.9055 | 1252547.3597
73 | 2706173.0935 | 1252568.1973 | 2706173.2942 | 1252568.4593
74 | 2706190.3219 | 1252591.0097 | 2706186.6132 | 1252585.8451 | 2706173.2942 | 1252568.4593
75 | 2706100.2112 | 1252604.0605 | 2706095.3129 | 1252593.0154 | 2706084.5006 | 1252581.846
76 | 2706100.2809 | 1252604.2178 | 2706100.2112 | 1252604.0605
77 | 2706080.0541 | 1252674.5528 | 2706051.0151 | 1252683.1177
78 | 2706080.0541 | 1252674.5528 | 2706083.3375 | 1252695.4873
79 | 2706051.0151 | 1252683.1177 | 2706047.3186 | 1252663.7506
80 | 2706044.5502 | 1252685.0257 | 2706051.0151 | 1252683.1177
81 | 2706084.9174 | 1252705.5609 | 2706083.3375 | 1252695.4873
82 | 2706110.2124 | 1252626.6118 | 2706100.2809 | 1252604.2178
83 | 2706047.3186 | 1252663.7506 | 2706046.5153 | 1252659.5423
84 | 2706044.5502 | 1252685.0257 | 2706052.3774 | 1252718.0449
85 | 2706044.5502 | 1252685.0257 | 2706029.9814 | 1252689.324 | 2706024.5595 | 1252690.3947
86 | 2706084.9174 | 1252705.5609 | 2706087.1203 | 1252719.6066
87 | 2706190.3219 | 1252591.0097 | 2706194.9082 | 1252597.3964
88 | 2706205.2739 | 1252643.9843 | 2706206.5255 | 1252638.3892 | 2706206.0539 | 1252628.9175 | 2706204.9507 | 1252623.093 | 2706201.8507 | 1252610.3493 | 2706199.4192 | 1252603.678 | 2706194.9082 | 1252597.3964
89 | 2706034.9602 | 1252602.6292 | 2706039.9772 | 1252626.9384
90 | 2706043.2556 | 1252642.824 | 2706039.9772 | 1252626.9384
91 | 2706043.2556 | 1252642.824 | 2706044.1701 | 1252647.2549 | 2706046.5153 | 1252659.5423
92 | 2705979.1575 | 1252627.3374 | 2705972.7198 | 1252603.8774
93 | 2705982.5841 | 1252639.8247 | 2705979.1575 | 1252627.3374
94 | 2705982.5841 | 1252639.8247 | 2705984.4255 | 1252646.5359
95 | 2705982.5841 | 1252639.8247 | 2705980.1867 | 1252639.6706 | 2705973.4992 | 1252639.6732 | 2705962.4449 | 1252644.1235 | 2705958.2914 | 1252651.8333 | 2705957.9953 | 1252654.1616
96 | 2705989.6059 | 1252665.4177 | 2705988.4864 | 1252661.3366 | 2705984.4255 | 1252646.5359
97 | 2705957.7198 | 1252656.3278 | 2705957.9953 | 1252654.1616
98 | 2705957.9953 | 1252654.1616 | 2705923.0541 | 1252625.9733
99 | 2705989.6059 | 1252665.4177 | 2705992.7206 | 1252676.7712
100 | 2705956.064 | 1252671.6985 | 2705957.0793 | 1252661.3638 | 2705957.7198 | 1252656.3278
101 | 2705997.4565 | 1252694.0348 | 2705992.7206 | 1252676.7712
102 | 2705997.4565 | 1252694.0348 | 2705989.234 | 1252693.3538 | 2705985.2943 | 1252695.0291
103 | 2705997.4565 | 1252694.0348 | 2706008.3483 | 1252693.596 | 2706012.8735 | 1252692.7024
104 | 2705988.6867 | 1252713.805 | 2705983.7546 | 1252703.8754 | 2705983.4548 | 1252698.2766 | 2705985.2943 | 1252695.0291
105 | 2705985.2943 | 1252695.0291 | 2705981.1906 | 1252693.6324 | 2705939.9724 | 1252699.0466
106 | 2706012.8735 | 1252692.7024 | 2706024.5595 | 1252690.3947
107 | 2705988.6867 | 1252713.805 | 2705996.6003 | 1252729.8587
108 | 2705988.6867 | 1252713.805 | 2705973.3862 | 1252721.4177
109 | 2705939.9724 | 1252699.0466 | 2705935.1464 | 1252699.6805 | 2705934.3306 | 1252699.6961
110 | 2705996.6003 | 1252729.8587 | 2706004.1813 | 1252745.2379
111 | 2705960.7319 | 1252733.9214 | 2705958.4832 | 1252728.8326 | 2705973.3862 | 1252721.4177
112 | 2706052.3774 | 1252718.0449 | 2706057.3086 | 1252738.8475
113 | 2706057.3086 | 1252738.8475 | 2706059.2977 | 1252747.2386
114 | 2706011.5496 | 1252771.0939 | 2706005.7149 | 1252748.3489 | 2706004.1813 | 1252745.2379
115 | 2706011.5496 | 1252771.0939 | 2706012.8556 | 1252775.9259
116 | 2706011.5496 | 1252771.0939 | 2705994.7345 | 1252775.6353
117 | 2706012.8556 | 1252775.9259 | 2706016.1825 | 1252788.2345
118 | 2705976.0243 | 1252780.6884 | 2705994.7345 | 1252775.6353
119 | 2706016.1825 | 1252788.2345 | 2706020.8969 | 1252805.6763
120 | 2706022.59 | 1252815.0248 | 2706022.4861 | 1252811.5558 | 2706020.8969 | 1252805.6763
121 | 2706061.7917 | 1252757.7598 | 2706059.2977 | 1252747.2386
122 | 2706061.7917 | 1252757.7598 | 2706064.6309 | 1252769.7371
123 | 2706064.6309 | 1252769.7371 | 2706067.4212 | 1252781.5079
124 | 2706022.59 | 1252815.0248 | 2706022.9347 | 1252826.5427 | 2706023.9858 | 1252838.9436
125 | 2706024.1405 | 1252840.7682 | 2706023.9858 | 1252838.9436
126 | 2706067.4212 | 1252781.5079 | 2706068.0235 | 1252784.0486 | 2706070.6451 | 1252793.695
127 | 2706073.5165 | 1252804.2608 | 2706070.6451 | 1252793.695
128 | 2706077.6828 | 1252819.5911 | 2706073.5165 | 1252804.2608
129 | 2706083.0034 | 1252832.1892 | 2706080.2166 | 1252828.9144 | 2706077.6828 | 1252819.5911
130 | 2706098.57 | 1252792.6108 | 2706093.8027 | 1252762.2144
131 | 2706098.57 | 1252792.6108 | 2706103.8008 | 1252825.9623
132 | 2706107.5953 | 1252851.4675 | 2706104.426 | 1252829.9488 | 2706103.8008 | 1252825.9623
133 | 2706107.5953 | 1252851.4675 | 2706108.0931 | 1252855.121
134 | 2706107.5953 | 1252851.4675 | 2706096.2924 | 1252853.3777 | 2706090.8002 | 1252855.7702
135 | 2706083.0034 | 1252832.1892 | 2706077.2962 | 1252840.172
136 | 2706083.0034 | 1252832.1892 | 2706089.0274 | 1252839.2917 | 2706090.8002 | 1252855.7702
137 | 2706066.1188 | 1252855.8061 | 2706077.2962 | 1252840.172
138 | 2706090.8002 | 1252855.7702 | 2706081.3678 | 1252861.1279 | 2706072.4811 | 1252868.9403
139 | 2706066.2675 | 1252874.4027 | 2706072.4811 | 1252868.9403
140 | 2706111.5229 | 1252880.2926 | 2706108.0931 | 1252855.121
141 | 2706066.2675 | 1252874.4027 | 2706059.8604 | 1252880.0353
142 | 2706024.3554 | 1252843.304 | 2706024.1405 | 1252840.7682
143 | 2706141.638 | 1253080.7081 | 2706147.9817 | 1253078.3866 | 2706147.1289 | 1253072.4887 | 2706144.0485 | 1253068.7638 | 2706143.6146 | 1253064.3413 | 2706147.8213 | 1253047.7699 | 2706157.0046 | 1253017.988
144 | 2706157.0046 | 1253017.988 | 2706164.7231 | 1252999.6114 | 2706166.9587 | 1252995.3146 | 2706167.3348 | 1252994.7183
145 | 2706141.638 | 1253080.7081 | 2706139.6864 | 1253071.2766 | 2706131.6353 | 1253022.798
146 | 2706141.638 | 1253080.7081 | 2706147.9817 | 1253078.3866 | 2706155.0331 | 1253079.9475 | 2706159.83 | 1253078.0208 | 2706163.7278 | 1253079.5141 | 2706179.6177 | 1253062.5295
147 | 2706179.6177 | 1253062.5295 | 2706195.9607 | 1253042.5951 | 2706205.4217 | 1253026.5791
148 | 2706212.4521 | 1253008.8635 | 2706207.7842 | 1253022.5796 | 2706205.4217 | 1253026.5791
149 | 2706126.8039 | 1252992.9265 | 2706128.6578 | 1253004.8695 | 2706131.6353 | 1253022.798
150 | 2706128.7268 | 1252962.2916 | 2706149.4968 | 1252921.1964
151 | 2706123.9769 | 1252971.692 | 2706128.7268 | 1252962.2916
152 | 2706161.4966 | 1252901.3403 | 2706157.3276 | 1252905.7025 | 2706149.4968 | 1252921.1964
153 | 2706123.9769 | 1252971.692 | 2706126.8039 | 1252992.9265
154 | 2706123.9769 | 1252971.692 | 2706120.9128 | 1252949.2048
155 | 2705969.2109 | 1252936.3002 | 2705964.5108 | 1252929.8909
156 | 2705976.8585 | 1252950.3745 | 2705971.6101 | 1252939.5719 | 2705969.2109 | 1252936.3002
157 | 2705954.6425 | 1252916.4621 | 2705956.6538 | 1252919.1767 | 2705964.5108 | 1252929.8909
158 | 2705976.8585 | 1252950.3745 | 2705954.2867 | 1252969.6546
159 | 2705976.8585 | 1252950.3745 | 2705992.8808 | 1252937.0439
160 | 2705954.6425 | 1252916.4621 | 2705938.1341 | 1252894.1807 | 2705936.2754 | 1252892.9414
161 | 2706014.684 | 1252918.9035 | 2705992.8808 | 1252937.0439
162 | 2706014.684 | 1252918.9035 | 2706027.19 | 1252908.4747
163 | 2706014.684 | 1252918.9035 | 2706007.3567 | 1252908.5886
164 | 2706033.4176 | 1252903.2816 | 2706027.19 | 1252908.4747
165 | 2706007.3567 | 1252908.5886 | 2705998.6497 | 1252896.3315 | 2705993.8748 | 1252889.0256
166 | 2705989.349 | 1252882.5852 | 2705991.3401 | 1252885.1472 | 2705993.8748 | 1252889.0256
167 | 2705989.349 | 1252882.5852 | 2705979.8679 | 1252870.3856 | 2705979.8679 | 1252870.3856
168 | 2705979.8679 | 1252870.3856 | 2705969.9061 | 1252858.4504
169 | 2706033.4176 | 1252903.2816 | 2706048.6311 | 1252889.9072
170 | 2706033.4176 | 1252903.2816 | 2706040.0334 | 1252908.949 | 2706045.4283 | 1252916.1959 | 2706045.4283 | 1252916.1959
171 | 2705963.671 | 1252850.9801 | 2705969.9061 | 1252858.4504
172 | 2706051.3227 | 1252887.5409 | 2706048.6311 | 1252889.9072
173 | 2706045.4283 | 1252916.1959 | 2706047.3421 | 1252923.073
174 | 2706059.8604 | 1252880.0353 | 2706051.3227 | 1252887.5409
175 | 2706047.9871 | 1252928.3732 | 2706047.9102 | 1252925.1143 | 2706047.3421 | 1252923.073
176 | 2706047.4992 | 1252939.2072 | 2706048.1204 | 1252934.0253 | 2706047.9871 | 1252928.3732
177 | 2706214.308 | 1252997.6091 | 2706213.0428 | 1253007.128 | 2706212.4521 | 1253008.8635
178 | 2706092.0141 | 1252990.2082 | 2706099.0985 | 1252992.2333
179 | 2706074.5922 | 1252985.263 | 2706078.5126 | 1252986.3452 | 2706084.2268 | 1252987.9822 | 2706092.0141 | 1252990.2082
180 | 2706112.6691 | 1252994.837 | 2706108.5526 | 1252994.7011 | 2706100.2059 | 1252992.5498 | 2706099.0985 | 1252992.2333
181 | 2706126.8039 | 1252992.9265 | 2706117.3929 | 1252994.993 | 2706112.6691 | 1252994.837
182 | 2706111.5229 | 1252880.2926 | 2706112.5018 | 1252887.4768
183 | 2706118.6421 | 1252932.5396 | 2706112.5018 | 1252887.4768
184 | 2706120.9128 | 1252949.2048 | 2706118.6421 | 1252932.5396
185 | 2706175.5789 | 1252881.8677 | 2706178.2559 | 1252896.5034 | 2706181.8212 | 1252902.6367
186 | 2706276.6604 | 1253065.5386 | 2706273.482 | 1253066.0153
187 | 2706276.6604 | 1253065.5386 | 2706277.2905 | 1253043.5932
188 | 2706277.2905 | 1253043.5932 | 2706277.6222 | 1253032.0395
189 | 2706327.3983 | 1253007.3016 | 2706324.7505 | 1253011.4241 | 2706320.7642 | 1253011.4971
190 | 2706320.7642 | 1253011.4971 | 2706302.655 | 1253009.5594 | 2706298.348 | 1253008.2112
191 | 2706327.3983 | 1253007.3016 | 2706340.7661 | 1253010.1661 | 2706346.2848 | 1253011.3439 | 2706347.4718 | 1252999.0441 | 2706349.2046 | 1252993.3477
192 | 2706324.3429 | 1252993.3577 | 2706328.2477 | 1252996.9862 | 2706327.3983 | 1253007.3016
193 | 2706291.181 | 1253003.7822 | 2706293.7988 | 1253006.7872 | 2706298.348 | 1253008.2112
194 | 2706189.3431 | 1252699.6216 | 2706187.3585 | 1252708.4025 | 2706184.4872 | 1252727.2211
195 | 2706189.3431 | 1252699.6216 | 2706192.7777 | 1252684.4246 | 2706196.4778 | 1252672.818
196 | 2706205.2739 | 1252643.9843 | 2706204.3427 | 1252648.1469 | 2706196.4778 | 1252672.818
197 | 2706163.7393 | 1252788.8437 | 2706155.771 | 1252757.9744
198 | 2706155.771 | 1252757.9744 | 2706153.8741 | 1252750.6257 | 2706154.6898 | 1252744.2796 | 2706148.9577 | 1252737.3157 | 2706141.1766 | 1252723.3872 | 2706139.086 | 1252716.7702
199 | 2706134.6402 | 1252702.6987 | 2706139.086 | 1252716.7702
200 | 2706134.6402 | 1252702.6987 | 2706130.0462 | 1252688.1584
201 | 2706125.9279 | 1252675.1234 | 2706130.0462 | 1252688.1584
202 | 2706125.9279 | 1252675.1234 | 2706121.5831 | 1252661.3717
203 | 2706110.2124 | 1252626.6118 | 2706110.6981 | 1252627.707
204 | 2706110.6981 | 1252627.707 | 2706111.5635 | 1252629.6584 | 2706117.3962 | 1252648.1196
205 | 2706117.3962 | 1252648.1196 | 2706121.5831 | 1252661.3717
206 | 2706291.181 | 1253003.7822 | 2706280.2116 | 1253011.5139 | 2706278.0907 | 1253015.7237 | 2706277.6222 | 1253032.0395
207 | 2706291.181 | 1253003.7822 | 2706281.5725 | 1252992.767
208 | 2706281.5725 | 1252992.767 | 2706278.8235 | 1252989.6156 | 2706276.8203 | 1252988.5567
209 | 2706270.7672 | 1252985.3569 | 2706276.8203 | 1252988.5567

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706304.5527 | 1252926.335
1 | 2706277.2353 | 1252950.2523
2 | 2706315.8139 | 1252916.4754
3 | 2706253.1123 | 1252971.373
4 | 2706310.2501 | 1252888.3743
5 | 2706238.5407 | 1252984.6891
6 | 2706261.7196 | 1252978.9432
7 | 2706316.1181 | 1252882.7279
8 | 2706215.1543 | 1252991.2418
9 | 2706269.9858 | 1252984.9439
10 | 2706336.2107 | 1252955.7845
11 | 2706339.2444 | 1252947.0712
12 | 2706330.5774 | 1252971.9773
13 | 2706325.4084 | 1252810.0027
14 | 2706322.5082 | 1252805.7988
15 | 2706324.5569 | 1252825.5472
16 | 2706324.4681 | 1252797.5089
17 | 2706320.0576 | 1252828.281
18 | 2706307.723 | 1252835.7757
19 | 2706315.7591 | 1252770.3333
20 | 2706294.8793 | 1252793.6109
21 | 2706320.9392 | 1252764.5602
22 | 2706290.482 | 1252852.9237
23 | 2706283.6299 | 1252806.4084
24 | 2706280.5651 | 1252779.8842
25 | 2706261.2966 | 1252758.0352
26 | 2706262.8305 | 1252742.4576
27 | 2706274.6567 | 1252727.5453
28 | 2706267.9091 | 1252824.2952
29 | 2706293.079 | 1252705.4934
30 | 2706300.0874 | 1252697.6109
31 | 2706304.9202 | 1252692.1753
32 | 2706337.33 | 1252588.417
33 | 2706234.5566 | 1252875.2843
34 | 2706268.8705 | 1252877.2457
35 | 2706218.7273 | 1252925.4524
36 | 2706280.6744 | 1252904.3413
37 | 2706185.807 | 1252810.0462
38 | 2706175.9888 | 1252828.5961
39 | 2706188.427 | 1252798.9202
40 | 2706216.2493 | 1252945.9544
41 | 2706279.9689 | 1252905.2796
42 | 2706165.3208 | 1252856.8616
43 | 2706185.0113 | 1252766.7587
44 | 2706172.3162 | 1253001.6936
45 | 2706177.7102 | 1253006.0382
46 | 2706165.7506 | 1253018.067
47 | 2706215.5465 | 1252971.4751
48 | 2706295.8321 | 1252599.6985
49 | 2706292.9427 | 1252610.2429
50 | 2706288.844 | 1252625.2007
51 | 2706285.518 | 1252637.3382
52 | 2706123.7351 | 1252496.684
53 | 2706086.6994 | 1252472.569
54 | 2706131.3738 | 1252506.4576
55 | 2706032.9024 | 1252497.5762
56 | 2706129.8566 | 1252494.7062
57 | 2706135.1122 | 1252511.2675
58 | 2706052.9966 | 1252535.7413
59 | 2706127.7565 | 1252490.3388
60 | 2706143.4601 | 1252522.0083
61 | 2706065.5182 | 1252580.961
62 | 2706143.8565 | 1252522.5182
63 | 2706157.4968 | 1252543.276
64 | 2706158.4601 | 1252544.9091
65 | 2706155.5187 | 1252539.9224
66 | 2706159.9055 | 1252547.3597
67 | 2706144.247 | 1252523.0207
68 | 2706173.0935 | 1252568.1973
69 | 2706173.2942 | 1252568.4593
70 | 2706084.5006 | 1252581.846
71 | 2706100.2112 | 1252604.0605
72 | 2706080.0541 | 1252674.5528
73 | 2706051.0151 | 1252683.1177
74 | 2706083.3375 | 1252695.4873
75 | 2706100.2809 | 1252604.2178
76 | 2706047.3186 | 1252663.7506
77 | 2706044.5502 | 1252685.0257
78 | 2706084.9174 | 1252705.5609
79 | 2706190.3219 | 1252591.0097
80 | 2706194.9082 | 1252597.3964
81 | 2706034.9602 | 1252602.6292
82 | 2706039.9772 | 1252626.9384
83 | 2706043.2556 | 1252642.824
84 | 2706046.5153 | 1252659.5423
85 | 2705979.1575 | 1252627.3374
86 | 2705972.7198 | 1252603.8774
87 | 2705982.5841 | 1252639.8247
88 | 2705984.4255 | 1252646.5359
89 | 2705957.9953 | 1252654.1616
90 | 2705989.6059 | 1252665.4177
91 | 2705957.7198 | 1252656.3278
92 | 2705923.0541 | 1252625.9733
93 | 2705992.7206 | 1252676.7712
94 | 2705956.064 | 1252671.6985
95 | 2705997.4565 | 1252694.0348
96 | 2705985.2943 | 1252695.0291
97 | 2706012.8735 | 1252692.7024
98 | 2705988.6867 | 1252713.805
99 | 2705939.9724 | 1252699.0466
100 | 2706024.5595 | 1252690.3947
101 | 2705996.6003 | 1252729.8587
102 | 2705973.3862 | 1252721.4177
103 | 2705934.3306 | 1252699.6961
104 | 2706052.3773 | 1252718.0449
105 | 2706057.3086 | 1252738.8475
106 | 2706004.1813 | 1252745.2379
107 | 2705960.7319 | 1252733.9214
108 | 2706011.5496 | 1252771.0939
109 | 2706012.8556 | 1252775.9259
110 | 2705994.7345 | 1252775.6353
111 | 2706016.1825 | 1252788.2345
112 | 2705976.0243 | 1252780.6884
113 | 2706020.8969 | 1252805.6763
114 | 2706059.2977 | 1252747.2386
115 | 2706061.7917 | 1252757.7598
116 | 2706064.6309 | 1252769.7371
117 | 2706022.59 | 1252815.0248
118 | 2706023.9858 | 1252838.9436
119 | 2706067.4212 | 1252781.5079
120 | 2706070.6451 | 1252793.695
121 | 2706073.5165 | 1252804.2608
122 | 2706077.6828 | 1252819.5911
123 | 2706087.1203 | 1252719.6066
124 | 2706093.8027 | 1252762.2144
125 | 2706098.57 | 1252792.6108
126 | 2706103.8008 | 1252825.9623
127 | 2706107.5953 | 1252851.4675
128 | 2706083.0034 | 1252832.1892
129 | 2706077.2962 | 1252840.172
130 | 2706090.8002 | 1252855.7702
131 | 2706066.1188 | 1252855.8061
132 | 2706072.4811 | 1252868.9403
133 | 2706108.0931 | 1252855.121
134 | 2706066.2675 | 1252874.4027
135 | 2706024.1405 | 1252840.7682
136 | 2706024.3554 | 1252843.304
137 | 2706157.0046 | 1253017.988
138 | 2706141.638 | 1253080.7081
139 | 2706167.3348 | 1252994.7183
140 | 2706179.6177 | 1253062.5295
141 | 2706205.4217 | 1253026.5791
142 | 2706131.6353 | 1253022.798
143 | 2706128.7268 | 1252962.2916
144 | 2706149.4968 | 1252921.1964
145 | 2706123.9769 | 1252971.692
146 | 2706161.4966 | 1252901.3403
147 | 2705969.2109 | 1252936.3002
148 | 2705964.5108 | 1252929.8909
149 | 2705976.8585 | 1252950.3745
150 | 2705954.6425 | 1252916.4621
151 | 2705954.2867 | 1252969.6546
152 | 2705992.8808 | 1252937.0439
153 | 2705936.2754 | 1252892.9414
154 | 2706014.684 | 1252918.9035
155 | 2706027.19 | 1252908.4747
156 | 2706007.3567 | 1252908.5886
157 | 2705993.8748 | 1252889.0256
158 | 2705989.349 | 1252882.5852
159 | 2705979.8679 | 1252870.3856
160 | 2706033.4176 | 1252903.2816
161 | 2705969.9061 | 1252858.4504
162 | 2706048.6311 | 1252889.9072
163 | 2706045.4283 | 1252916.1959
164 | 2705963.671 | 1252850.9801
165 | 2706051.3227 | 1252887.5409
166 | 2706047.3421 | 1252923.073
167 | 2706059.8604 | 1252880.0353
168 | 2706047.9871 | 1252928.3732
169 | 2706270.465 | 1252917.9185
170 | 2706214.308 | 1252997.6091
171 | 2706212.4521 | 1253008.8635
172 | 2706047.4992 | 1252939.2072
173 | 2706092.0141 | 1252990.2082
174 | 2706099.0985 | 1252992.2333
175 | 2706074.5922 | 1252985.263
176 | 2706112.6691 | 1252994.837
177 | 2706126.8039 | 1252992.9265
178 | 2706111.5229 | 1252880.2926
179 | 2706112.5018 | 1252887.4768
180 | 2706118.6421 | 1252932.5396
181 | 2706120.9128 | 1252949.2048
182 | 2706175.5789 | 1252881.8677
183 | 2706181.8212 | 1252902.6367
184 | 2706276.6604 | 1253065.5386
185 | 2706273.482 | 1253066.0153
186 | 2706277.2905 | 1253043.5932
187 | 2706320.7642 | 1253011.4971
188 | 2706327.3983 | 1253007.3016
189 | 2706298.348 | 1253008.2112
190 | 2706184.4872 | 1252727.2211
191 | 2706189.3431 | 1252699.6216
192 | 2706196.4778 | 1252672.818
193 | 2706205.2739 | 1252643.9843
194 | 2706163.7393 | 1252788.8437
195 | 2706155.771 | 1252757.9744
196 | 2706139.086 | 1252716.7702
197 | 2706134.6402 | 1252702.6987
198 | 2706130.0462 | 1252688.1584
199 | 2706125.9279 | 1252675.1234
200 | 2706110.2124 | 1252626.6118
201 | 2706110.6981 | 1252627.707
202 | 2706117.3962 | 1252648.1196
203 | 2706121.5831 | 1252661.3717
204 | 2706277.6222 | 1253032.0395
205 | 2706291.181 | 1253003.7822
206 | 2706281.5725 | 1252992.767
207 | 2706276.8203 | 1252988.5567
208 | 2706324.3429 | 1252993.3577
209 | 2706349.2046 | 1252993.3477
210 | 2706270.7672 | 1252985.3569
211 | 2706185.807 | 1252810.0462

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97421 | -0.49567 | 0.0035149 | 0.00088091
1 | 0.97494 | -0.48135 | 0.0030847 | 0.0007731
2 | 0.97396 | -0.50061 | 0 | 0
3 | 0.97567 | -0.4669 | 0 | 0
4 | 0.97332 | -0.51318 | 0.0044171 | 0.001107
5 | 0.97613 | -0.45786 | 0.0017594 | 0.00044094
6 | 0.97546 | -0.47112 | 0.0010589 | 0.00026539
7 | 0.97322 | -0.51521 | 0.013562 | 0.0033989
8 | 0.97671 | -0.44648 | 0 | 0
9 | 0.97526 | -0.47487 | 0.0022823 | 0.000572
10 | 0.97465 | -0.48699 | 0 | 0
11 | 0.97464 | -0.48714 | 0.00092595 | 0.00023206
12 | 0.97466 | -0.4867 | 0.0001338 | 3.3534e-05
13 | 0.97268 | -0.52582 | 0.0036238 | 0.00090822
14 | 0.97264 | -0.52657 | 0.0064134 | 0.0016073
15 | 0.97285 | -0.52244 | 0 | 0
16 | 0.97263 | -0.52687 | 0.0015875 | 0.00039787
17 | 0.97291 | -0.52131 | 0.0064074 | 0.0016058
18 | 0.97315 | -0.51652 | 0 | 0
19 | 0.97256 | -0.52822 | 0 | 0
20 | 0.97262 | -0.52706 | 0 | 0
21 | 0.97255 | -0.52851 | 0.0020229 | 0.000507
22 | 0.97349 | -0.50988 | 0.0077381 | 0.0019394
23 | 0.97276 | -0.52429 | 0 | 0
24 | 0.97246 | -0.53014 | 0.0023815 | 0.00059685
25 | 0.97224 | -0.53453 | 0.011583 | 0.002903
26 | 0.97216 | -0.5362 | 0.0068547 | 0.0017179
27 | 0.97208 | -0.5377 | 0.0024734 | 0.0006199
28 | 0.97251 | -0.52928 | 0.011391 | 0.0028549
29 | 0.97198 | -0.5397 | 0.0023897 | 0.00059892
30 | 0.97195 | -0.54034 | 0.010557 | 0.0026459
31 | 0.97194 | -0.5405 | 0 | 0
32 | 0.97162 | -0.54673 | 0 | 0
33 | 0.9746 | -0.48802 | 0 | 0
34 | 0.97398 | -0.50015 | 0 | 0
35 | 0.97551 | -0.47011 | 0 | 0
36 | 0.97358 | -0.50802 | 0.0050153 | 0.0012569
37 | 0.9996 | -0.0075621 | 0 | 0
38 | 1 | 0 | -0.54633 | -0.14082
39 | 0.99938 | -0.01175 | 0.001851 | 0.00046391
40 | 0.97586 | -0.46311 | 0.0071911 | 0.0018023
41 | 0.97358 | -0.50815 | 0.0019242 | 0.00048226
42 | 0.99756 | -0.045795 | 0 | 0
43 | 0.99877 | -0.023224 | 0.0021489 | 0.00053857
44 | 0.98224 | -0.33863 | 0 | 0
45 | 0.98223 | -0.3389 | 0.0019964 | 0.00050035
46 | 0.98228 | -0.33795 | 0 | 0
47 | 0.97634 | -0.45379 | 0.0014131 | 0.00035415
48 | 0.97134 | -0.55238 | 0.00080451 | 0.00020163
49 | 0.97129 | -0.55341 | 0.0021076 | 0.00052822
50 | 0.97124 | -0.55427 | 0.0007602 | 0.00019052
51 | 0.97122 | -0.55479 | 0.0022292 | 0.00055869
52 | 0.98047 | -0.37468 | 0.003796 | 0.00095136
53 | 0.97909 | -0.40163 | 0.0027583 | 0.00069129
54 | 0.98089 | -0.36646 | 0 | 0
55 | 0.97729 | -0.4367 | 0 | 0
56 | 0.98086 | -0.36697 | 0.0011997 | 0.00030068
57 | 0.98111 | -0.36218 | 0.0021963 | 0.00055043
58 | 0.97608 | -0.46037 | 0.0019056 | 0.00047759
59 | 0.98086 | -0.36707 | 0.0011111 | 0.00027847
60 | 0.98163 | -0.35207 | 0.0073148 | 0.0018333
61 | 0.97485 | -0.48455 | 0 | 0
62 | 0.98166 | -0.35151 | 0.003586 | 0.00089873
63 | 0.98291 | -0.32717 | 0.0046002 | 0.0011529
64 | 0.98302 | -0.32504 | 0.0022486 | 0.00056356
65 | 0.9827 | -0.33123 | 0.0042298 | 0.0010601
66 | 0.98319 | -0.32172 | 0.0066979 | 0.0016786
67 | 0.98169 | -0.35091 | 0.0015686 | 0.00039314
68 | 0.98482 | -0.29005 | 0.0054183 | 0.001358
69 | 0.98485 | -0.2896 | 0.0061567 | 0.001543
70 | 0.97435 | -0.49443 | 0.0012568 | 0.00031498
71 | 0.97366 | -0.50804 | 0.0027656 | 0.00069312
72 | 0.97785 | -0.42479 | 0 | 0
73 | 0.97794 | -0.42288 | 0 | 0
74 | 0.97778 | -0.42613 | 0.0010456 | 0.00026206
75 | 0.97366 | -0.50812 | 0.0013163 | 0.00032989
76 | 0.97781 | -0.4254 | 0.0010465 | 0.00026228
77 | 0.97801 | -0.42159 | 0 | 0
78 | 0.97775 | -0.42658 | 0.00088786 | 0.00022252
79 | 0.98702 | -0.24761 | 0.0027001 | 0.0006767
80 | 0.98764 | -0.23558 | 0.0045265 | 0.0011344
81 | 0.97763 | -0.42904 | 0.0017678 | 0.00044306
82 | 0.97767 | -0.42824 | 0.0017706 | 0.00044376
83 | 0.97772 | -0.42719 | 0.00073184 | 0.00018342
84 | 0.97779 | -0.42587 | 0.0016969 | 0.00042528
85 | 0.97466 | -0.48729 | 0.0018891 | 0.00047346
86 | 0.97461 | -0.4884 | 0.002485 | 0.00062281
87 | 0.97472 | -0.48625 | 0 | 0
88 | 0.9748 | -0.48455 | 0.0016897 | 0.00042348
89 | 0.97445 | -0.49153 | 0.0023903 | 0.00059908
90 | 0.97508 | -0.47916 | 0.0010005 | 0.00025075
91 | 0.97444 | -0.49168 | 0.001761 | 0.00044135
92 | 0.97433 | -0.4939 | 0.0028698 | 0.00071924
93 | 0.97525 | -0.4757 | 0.0011775 | 0.0002951
94 | 0.97441 | -0.49223 | 0.0019328 | 0.00048439
95 | 0.97554 | -0.47006 | 0 | 0
96 | 0.97511 | -0.47843 | 0 | 0
97 | 0.97631 | -0.4548 | 0.0011229 | 0.00028143
98 | 0.97449 | -0.49064 | 0.001109 | 0.00027794
99 | 0.97494 | -0.48174 | 0.002657 | 0.0006659
100 | 0.97692 | -0.44286 | 0.0013946 | 0.00034951
101 | 0.97401 | -0.50004 | 0.0013393 | 0.00033566
102 | 0.97445 | -0.49155 | 0.0015139 | 0.00037943
103 | 0.97494 | -0.48187 | 0.0012786 | 0.00032045
104 | 0.98012 | -0.38041 | 0.0016412 | 0.00041132
105 | 0.98148 | -0.35391 | 0.0014701 | 0.00036845
106 | 0.97358 | -0.50864 | 0.0017801 | 0.00044614
107 | 0.97442 | -0.49211 | 0.0013733 | 0.00034417
108 | 0.97294 | -0.52128 | 0 | 0
109 | 0.97283 | -0.5233 | 0.0015994 | 0.00040086
110 | 0.97288 | -0.5224 | 0.00096519 | 0.0002419
111 | 0.97259 | -0.52809 | 0.0013335 | 0.0003342
112 | 0.97283 | -0.52331 | 0.002538 | 0.00063609
113 | 0.97227 | -0.53443 | 0.0028828 | 0.0007225
114 | 0.98204 | -0.34302 | 0.0024174 | 0.00060585
115 | 0.98218 | -0.34019 | 0.0018785 | 0.00047081
116 | 0.98235 | -0.33689 | 0.0013188 | 0.00033053
117 | 0.97213 | -0.53728 | 0.0030056 | 0.00075327
118 | 0.97183 | -0.5431 | 0.0065203 | 0.0016341
119 | 0.98252 | -0.33359 | 0.0014163 | 0.00035496
120 | 0.9827 | -0.33009 | 0.0015927 | 0.00039918
121 | 0.98286 | -0.32699 | 0.0024209 | 0.00060673
122 | 0.9831 | -0.32235 | 0.0027818 | 0.00069719
123 | 0.97773 | -0.42698 | 0.0015361 | 0.00038498
124 | 0.98381 | -0.3086 | 0.0017175 | 0.00043045
125 | 0.98386 | -0.30764 | 0.0028506 | 0.00071442
126 | 0.984 | -0.30487 | 0.0034528 | 0.00086536
127 | 0.9842 | -0.30114 | 0 | 0
128 | 0.98332 | -0.31814 | 0 | 0
129 | 0.98327 | -0.31904 | 0.0023831 | 0.00059725
130 | 0.98375 | -0.30986 | 0 | 0
131 | 0.98323 | -0.31996 | 0.0026764 | 0.00067076
132 | 0.98269 | -0.33045 | 0.0016979 | 0.00042554
133 | 0.9843 | -0.29919 | 0.004154 | 0.0010411
134 | 0.98232 | -0.33772 | 0.0015669 | 0.0003927
135 | 0.97182 | -0.54333 | 0.0034644 | 0.00086825
136 | 0.97181 | -0.54348 | 0.0031752 | 0.00079579
137 | 0.98232 | -0.33706 | 0 | 0
138 | 0.98251 | -0.33331 | 0 | 0
139 | 0.9823 | -0.3375 | 0.00095828 | 0.00024017
140 | 0.98037 | -0.375 | 0 | 0
141 | 0.97832 | -0.41489 | 0.0092304 | 0.0023134
142 | 0.98526 | -0.28034 | 0.0026251 | 0.00065791
143 | 0.98856 | -0.21683 | 0 | 0
144 | 0.99219 | -0.1475 | 0.00059608 | 0.00014939
145 | 0.98773 | -0.23276 | 0 | 0
146 | 0.99403 | -0.11242 | 0 | 0
147 | 0.97935 | -0.3959 | 0.0020272 | 0.00050806
148 | 0.97931 | -0.39665 | 0.0016275 | 0.00040789
149 | 0.97945 | -0.39379 | 0 | 0
150 | 0.97925 | -0.39773 | 0.0017711 | 0.00044387
151 | 0.97941 | -0.39467 | 0.0016371 | 0.0004103
152 | 0.97963 | -0.39043 | 0.0045677 | 0.0011448
153 | 0.9792 | -0.39871 | 0.0017978 | 0.00045058
154 | 0.97998 | -0.38351 | 0 | 0
155 | 0.98035 | -0.37621 | 0.0032077 | 0.00080393
156 | 0.97985 | -0.38611 | 0.0014394 | 0.00036075
157 | 0.97963 | -0.39035 | 0.0021072 | 0.00052811
158 | 0.97957 | -0.39146 | 0.0021825 | 0.00054699
159 | 0.97949 | -0.39302 | 0.0017281 | 0.0004331
160 | 0.98056 | -0.37211 | 0 | 0
161 | 0.97944 | -0.3941 | 0.0022651 | 0.00056769
162 | 0.98132 | -0.35714 | 0.0029911 | 0.00074963
163 | 0.98035 | -0.37624 | 0.00191 | 0.00047869
164 | 0.97942 | -0.39438 | 0.00156 | 0.00039098
165 | 0.98147 | -0.35431 | 0.0016014 | 0.00040134
166 | 0.98028 | -0.37766 | 0.0017272 | 0.00043289
167 | 0.98195 | -0.34498 | 0.0017114 | 0.00042892
168 | 0.98023 | -0.37856 | 0.0018231 | 0.00045691
169 | 0.97351 | -0.50937 | 0.0041876 | 0.0010495
170 | 0.97698 | -0.44113 | 0.0027212 | 0.00068201
171 | 0.97747 | -0.4315 | 0.0073474 | 0.0018414
172 | 0.98016 | -0.38002 | 0.0073913 | 0.0018524
173 | 0.9864 | -0.25839 | 0.0014138 | 0.00035433
174 | 0.98645 | -0.25749 | 0.0014684 | 0.00036802
175 | 0.98631 | -0.26016 | 0.0054299 | 0.0013609
176 | 0.98655 | -0.25542 | 0.0015312 | 0.00038375
177 | 0.98668 | -0.25289 | 0 | 0
178 | 0.98501 | -0.28537 | 0.0015684 | 0.00039307
179 | 0.98521 | -0.28139 | 0.0060983 | 0.0015284
180 | 0.98655 | -0.25546 | 0.0012383 | 0.00031035
181 | 0.98705 | -0.24581 | 0.00066484 | 0.00016663
182 | 0.9974 | -0.048833 | 0.004391 | 0.0011005
183 | 0.99737 | -0.049488 | 0.0017011 | 0.00042633
184 | 0.9723 | -0.53338 | 0 | 0
185 | 0.97224 | -0.53448 | 0.018498 | 0.0046359
186 | 0.97268 | -0.52589 | 0.051509 | 0.012909
187 | 0.97471 | -0.48572 | 0 | 0
188 | 0.9747 | -0.48596 | 0 | 0
189 | 0.97475 | -0.4851 | 0.0028481 | 0.00071381
190 | 0.99804 | -0.037022 | 0.002031 | 0.00050901
191 | 0.99678 | -0.060887 | 0.0022632 | 0.0005672
192 | 0.99434 | -0.10722 | 0.0017587 | 0.00044078
193 | 0.99174 | -0.15687 | 0.0030415 | 0.00076227
194 | 0.97159 | -0.54891 | 0.0026079 | 0.00065361
195 | 0.97167 | -0.54737 | 0.0026274 | 0.0006585
196 | 0.97189 | -0.54294 | 0.00293 | 0.00073434
197 | 0.97201 | -0.54071 | 0.0019919 | 0.00049922
198 | 0.97215 | -0.53786 | 0.0023088 | 0.00057864
199 | 0.97231 | -0.53471 | 0.0018515 | 0.00046403
200 | 0.97314 | -0.51836 | 0.0013448 | 0.00033703
201 | 0.97311 | -0.51883 | 0.002116 | 0.00053033
202 | 0.97273 | -0.52646 | 0.0019091 | 0.00047847
203 | 0.9725 | -0.5309 | 0.0030373 | 0.00076121
204 | 0.97343 | -0.511 | 0.014035 | 0.0035174
205 | 0.97478 | -0.4844 | 0 | 0
206 | 0.97502 | -0.47967 | 0.0030256 | 0.00075828
207 | 0.97513 | -0.4775 | 0.00094104 | 0.00023585
208 | 0.97469 | -0.48626 | 0 | 0
209 | 0.97469 | -0.48624 | 0.00041648 | 0.00010438
210 | 0.97525 | -0.47519 | 0.0048377 | 0.0012124
211 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.02151 | -0.0053965 | 0.021525 | 0.0054054 | 1.4699e-05 | 8.9546e-06 | 0.032856 | 0.032856 | 0.032856 | 0.97421 | -0.49567 | 0.97494 | -0.48135 | 9.0265
1 | 0.017995 | 0.0045156 | -0.017991 | -0.0045131 | 4.2409e-06 | 2.5279e-06 | 0.027488 | 0.027488 | 0.027488 | 0.97421 | -0.49567 | 0.97396 | -0.50061 | 7.5516
2 | -0.024609 | -0.0061785 | 0.024626 | 0.006189 | 1.6966e-05 | 1.0458e-05 | 0.037564 | 0.037564 | 0.037564 | 0.97494 | -0.48135 | 0.97567 | -0.4669 | 10.3199
3 | 0.017991 | 0.0045131 | -0.01798 | -0.0045066 | 1.0774e-05 | 6.4226e-06 | 0.027488 | 0.027488 | 0.027488 | 0.97396 | -0.50061 | 0.97332 | -0.51318 | 7.5517
4 | -0.12538 | -0.031529 | 0.12544 | 0.031563 | 5.4156e-05 | 3.3427e-05 | 0.19126 | 0.19126 | 0.19126 | 0.97567 | -0.4669 | 0.97613 | -0.45786 | 10.5088
5 | 0.10075 | 0.02534 | -0.10073 | -0.025328 | 2.0308e-05 | 1.2282e-05 | 0.1537 | 0.1537 | 0.1537 | 0.97567 | -0.4669 | 0.97546 | -0.47112 | 8.4448
6 | 0.013563 | 0.0033996 | -0.013562 | -0.0033989 | 1.313e-06 | 7.391e-07 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 0.97332 | -0.51318 | 0.97322 | -0.51521 | 5.6965
7 | -0.12719 | -0.032004 | 0.12726 | 0.032046 | 6.923e-05 | 4.2772e-05 | 0.19394 | 0.19394 | 0.19394 | 0.97613 | -0.45786 | 0.97671 | -0.44648 | 10.6561
8 | 0.099676 | 0.025063 | -0.099658 | -0.025052 | 1.7837e-05 | 1.0774e-05 | 0.15208 | 0.15208 | 0.15208 | 0.97546 | -0.47112 | 0.97526 | -0.47487 | 8.3561
9 | -0.22869 | -0.057579 | 0.22875 | 0.057616 | 5.8511e-05 | 3.7045e-05 | 0.3485 | 0.3485 | 0.3485 | 0.97671 | -0.44648 | 0.97698 | -0.44113 | 19.1486
10 | 0.10143 | 0.025533 | -0.10139 | -0.025512 | 3.5429e-05 | 2.1438e-05 | 0.15456 | 0.15456 | 0.15456 | 0.97671 | -0.44648 | 0.97634 | -0.45379 | 8.4925
11 | 0.097375 | 0.02448 | -0.097374 | -0.024479 | 1.4637e-06 | 8.816e-07 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1486 | 0.97526 | -0.47487 | 0.97525 | -0.47519 | 8.1647
12 | 0.00092595 | 0.00023195 | -0.00092595 | -0.00023206 | 6.9143e-09 | -1.1056e-07 | 0.0014136 | 0.0014137 | 0.0014137 | 0.97465 | -0.48699 | 0.97464 | -0.48714 | 0.38837
13 | -0.00092595 | -0.00023195 | 0.00092597 | 0.00023175 | 1.2847e-08 | -2.0545e-07 | 0.0014136 | 0.0014136 | 0.0014136 | 0.97465 | -0.48699 | 0.97466 | -0.4867 | 0.38836
14 | -0.0010598 | -0.00026528 | 0.0010598 | 0.00026502 | 2.1868e-08 | -2.637e-07 | 0.0016178 | 0.0016177 | 0.0016178 | 0.97466 | -0.4867 | 0.97469 | -0.48626 | 0.44446
15 | 0.0080012 | 0.0020052 | -0.008001 | -0.0020051 | 2.8695e-07 | 1.2026e-07 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01224 | 0.97268 | -0.52582 | 0.97264 | -0.52657 | 3.3627
16 | -0.011625 | -0.0029134 | 0.011627 | 0.0029145 | 1.8716e-06 | 1.0019e-06 | 0.017784 | 0.017784 | 0.017784 | 0.97268 | -0.52582 | 0.97285 | -0.52244 | 4.8857
17 | 0.0015876 | 0.00039776 | -0.0015875 | -0.00039787 | 2.299e-08 | -1.1428e-07 | 0.0024287 | 0.0024288 | 0.0024288 | 0.97264 | -0.52657 | 0.97263 | -0.52687 | 0.66724
18 | -0.011627 | -0.0029145 | 0.011628 | 0.0029148 | 6.2441e-07 | 3.3425e-07 | 0.017784 | 0.017784 | 0.017784 | 0.97285 | -0.52244 | 0.97291 | -0.52131 | 4.8857
19 | -0.018035 | -0.0045206 | 0.018039 | 0.0045231 | 4.1181e-06 | 2.4563e-06 | 0.027584 | 0.027584 | 0.027584 | 0.97291 | -0.52131 | 0.97315 | -0.51652 | 7.578
20 | -0.073648 | -0.018465 | 0.073671 | 0.018478 | 2.3299e-05 | 1.3389e-05 | 0.11262 | 0.11261 | 0.11262 | 0.97315 | -0.51652 | 0.97349 | -0.50988 | 6.1876
21 | 0.055609 | 0.013941 | -0.055588 | -0.013931 | 2.0575e-05 | 1.0812e-05 | 0.085031 | 0.085032 | 0.085032 | 0.97315 | -0.51652 | 0.97276 | -0.52429 | 4.6721
22 | -0.002023 | -0.00050692 | 0.0020231 | 0.0005066 | 1.1219e-07 | -3.1578e-07 | 0.0030951 | 0.003095 | 0.0030951 | 0.97256 | -0.52822 | 0.97262 | -0.52706 | 0.85031
23 | 0.002023 | 0.00050692 | -0.0020229 | -0.000507 | 2.7865e-08 | -7.8416e-08 | 0.0030951 | 0.0030952 | 0.0030952 | 0.97256 | -0.52822 | 0.97255 | -0.52851 | 0.85032
24 | -0.044188 | -0.011072 | 0.044194 | 0.011074 | 5.8335e-06 | 2.6772e-06 | 0.067603 | 0.067603 | 0.067603 | 0.97262 | -0.52706 | 0.97276 | -0.52429 | 3.7145
25 | 0.042165 | 0.010565 | -0.042159 | -0.010562 | 6.1896e-06 | 2.7309e-06 | 0.064508 | 0.064509 | 0.064509 | 0.97262 | -0.52706 | 0.97246 | -0.53014 | 3.5444
26 | -0.081409 | -0.020417 | 0.081447 | 0.020439 | 3.7789e-05 | 2.2161e-05 | 0.12444 | 0.12444 | 0.12444 | 0.97349 | -0.50988 | 0.97398 | -0.50015 | 6.8375
27 | 0.011394 | 0.0028563 | -0.011391 | -0.0028549 | 2.7128e-06 | 1.4407e-06 | 0.017429 | 0.017429 | 0.017429 | 0.97276 | -0.52429 | 0.97251 | -0.52928 | 4.7883
28 | 0.039778 | 0.0099654 | -0.039769 | -0.009962 | 8.3193e-06 | 3.4673e-06 | 0.060865 | 0.060865 | 0.060865 | 0.97246 | -0.53014 | 0.97224 | -0.53453 | 3.3442
29 | 0.028186 | 0.007059 | -0.028184 | -0.0070586 | 2.2369e-06 | 4.3789e-07 | 0.043137 | 0.043138 | 0.043138 | 0.97224 | -0.53453 | 0.97216 | -0.5362 | 2.3702
30 | 0.021329 | 0.0053406 | -0.021328 | -0.0053408 | 1.5213e-06 | -2.0618e-07 | 0.032646 | 0.032646 | 0.032646 | 0.97216 | -0.5362 | 0.97208 | -0.5377 | 1.7938
31 | 0.018855 | 0.0047209 | -0.018853 | -0.0047216 | 1.7957e-06 | -6.3235e-07 | 0.02886 | 0.028861 | 0.028861 | 0.97208 | -0.5377 | 0.97198 | -0.5397 | 1.5858
32 | 0.016463 | 0.0041226 | -0.016463 | -0.004123 | 5.0245e-07 | -3.3206e-07 | 0.025202 | 0.025202 | 0.025202 | 0.97198 | -0.5397 | 0.97195 | -0.54034 | 1.3848
33 | 0.0059053 | 0.0014771 | -0.0059053 | -0.0014775 | 4.4578e-08 | -4.2218e-07 | 0.0090398 | 0.0090399 | 0.0090399 | 0.97195 | -0.54034 | 0.97194 | -0.5405 | 0.4967
34 | 0.0059053 | 0.0014775 | -0.0059035 | -0.0014792 | 1.751e-06 | -1.7107e-06 | 0.0090399 | 0.0090409 | 0.0090409 | 0.97194 | -0.5405 | 0.97162 | -0.54673 | 1.2419
35 | 0.0059035 | 0.0014792 | -0.0059019 | -0.0014788 | 1.5903e-06 | 3.7543e-07 | 0.0090409 | 0.0090412 | 0.0090412 | 0.97162 | -0.54673 | 0.97134 | -0.55238 | 2.4838
36 | 0.092632 | 0.023262 | -0.092579 | -0.02323 | 5.3583e-05 | 3.207e-05 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.9746 | -0.48802 | 0.97398 | -0.50015 | 7.7719
37 | -0.092632 | -0.023262 | 0.092711 | 0.02331 | 7.9214e-05 | 4.7405e-05 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.9746 | -0.48802 | 0.97551 | -0.47011 | 7.7719
38 | 0.011132 | 0.0027909 | -0.011127 | -0.0027887 | 4.1749e-06 | 2.1931e-06 | 0.017007 | 0.017007 | 0.017007 | 0.97398 | -0.50015 | 0.97358 | -0.50802 | 4.6722
39 | -0.092711 | -0.02331 | 0.092742 | 0.023328 | 3.1001e-05 | 1.855e-05 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.97551 | -0.47011 | 0.97586 | -0.46311 | 7.7718
40 | 0.0061121 | 0.0015317 | -0.006112 | -0.0015317 | 3.8417e-08 | 9.9886e-09 | 0.0093416 | 0.0093416 | 0.0093416 | 0.97358 | -0.50802 | 0.97358 | -0.50815 | 2.5664
41 | -0.10489 | -0.026944 | 0.10493 | 0.026967 | 3.8533e-05 | 2.3283e-05 | 0.15638 | 0.15638 | 0.15638 | 0.9996 | -0.0075621 | 1 | 0 | 8.5922
42 | 0.10489 | 0.026944 | -0.10487 | -0.026931 | 2.1328e-05 | 1.2888e-05 | 0.15638 | 0.15638 | 0.15638 | 0.9996 | -0.0075621 | 0.99938 | -0.01175 | 8.5922
43 | 0.43975 | 0.11385 | -0.43876 | -0.11323 | 0.00098172 | 0.00062631 | 0.65565 | 0.65565 | 0.65565 | 1 | 0 | 0.99756 | -0.045795 | 36.0246
44 | 0.10302 | 0.026467 | -0.10296 | -0.026432 | 5.7376e-05 | 3.4598e-05 | 0.15362 | 0.15362 | 0.15362 | 0.99938 | -0.01175 | 0.99877 | -0.023224 | 8.4408
45 | -0.099934 | -0.025131 | 0.099978 | 0.025157 | 4.4508e-05 | 2.6888e-05 | 0.15241 | 0.15241 | 0.15241 | 0.97586 | -0.46311 | 0.97634 | -0.45379 | 8.3742
46 | 0.0041878 | 0.0010495 | -0.0041876 | -0.0010495 | 2.4294e-07 | -4.1145e-08 | 0.0064006 | 0.0064007 | 0.0064007 | 0.97358 | -0.50815 | 0.97351 | -0.50937 | 1.7584
47 | 0.43267 | 0.1117 | -0.43127 | -0.11081 | 0.0014005 | 0.0008934 | 0.64656 | 0.64656 | 0.64656 | 0.99756 | -0.045795 | 0.99403 | -0.11242 | 35.5253
48 | 0.006093 | 0.0015268 | -0.0060921 | -0.0015266 | 8.8172e-07 | 1.9274e-07 | 0.0090885 | 0.0090886 | 0.0090886 | 0.99756 | -0.045795 | 0.9974 | -0.048833 | 2.4969
49 | 0.10081 | 0.025894 | -0.10075 | -0.025853 | 6.7493e-05 | 4.0595e-05 | 0.15042 | 0.15042 | 0.15042 | 0.99877 | -0.023224 | 0.99804 | -0.037022 | 8.2649
50 | 0.0019965 | 0.00050028 | -0.0019964 | -0.00050035 | 2.536e-08 | -7.7347e-08 | 0.0030244 | 0.0030245 | 0.0030245 | 0.98224 | -0.33863 | 0.98223 | -0.3389 | 0.8309
51 | -0.0019965 | -0.00050028 | 0.0019965 | 0.00050008 | 6.4613e-08 | -1.9709e-07 | 0.0030244 | 0.0030244 | 0.0030244 | 0.98224 | -0.33863 | 0.98228 | -0.33795 | 0.83089
52 | -0.0019965 | -0.00050008 | 0.0019966 | 0.00049982 | 8.444e-08 | -2.5761e-07 | 0.0030244 | 0.0030242 | 0.0030244 | 0.98228 | -0.33795 | 0.98232 | -0.33706 | 0.83087
53 | 0.0050974 | 0.0012772 | -0.0050972 | -0.0012772 | 2.5e-07 | 2.4676e-08 | 0.0078087 | 0.0078088 | 0.0078088 | 0.97134 | -0.55238 | 0.97129 | -0.55341 | 2.1453
54 | 0.0029896 | 0.00074897 | -0.0029894 | -0.00074909 | 1.2199e-07 | -1.1387e-07 | 0.0045799 | 0.00458 | 0.00458 | 0.97129 | -0.55341 | 0.97124 | -0.55427 | 1.2582
55 | 0.0022292 | 0.00055857 | -0.0022292 | -0.00055869 | 5.5049e-08 | -1.2051e-07 | 0.0034153 | 0.0034154 | 0.0034154 | 0.97124 | -0.55427 | 0.97122 | -0.55479 | 0.93829
56 | 0.032948 | 0.008338 | -0.032906 | -0.0083113 | 4.2572e-05 | 2.6675e-05 | 0.050033 | 0.050033 | 0.050033 | 0.98047 | -0.37468 | 0.97909 | -0.40163 | 13.7454
57 | -0.036744 | -0.0092894 | 0.036759 | 0.0092985 | 1.4481e-05 | 9.111e-06 | 0.055794 | 0.055794 | 0.055794 | 0.98047 | -0.37468 | 0.98089 | -0.36646 | 15.328
58 | 0.030147 | 0.0076201 | -0.030097 | -0.0075885 | 5.06e-05 | 3.1578e-05 | 0.045841 | 0.045841 | 0.045841 | 0.97909 | -0.40163 | 0.97729 | -0.4367 | 12.5938
59 | 0.0023109 | 0.00057897 | -0.0023108 | -0.00057909 | 5.6174e-08 | -1.1791e-07 | 0.0035056 | 0.0035056 | 0.0035056 | 0.98089 | -0.36646 | 0.98086 | -0.36697 | 0.96308
60 | -0.039069 | -0.0098775 | 0.039078 | 0.0098825 | 8.0331e-06 | 5.0643e-06 | 0.059299 | 0.059299 | 0.059299 | 0.98089 | -0.36646 | 0.98111 | -0.36218 | 16.291
61 | 0.030097 | 0.0075885 | -0.030063 | -0.0075672 | 3.4054e-05 | 2.1254e-05 | 0.045841 | 0.045842 | 0.045842 | 0.97729 | -0.4367 | 0.97608 | -0.46037 | 12.5938
62 | 0.0011111 | 0.00027841 | -0.0011111 | -0.00027847 | 5.1632e-09 | -5.7862e-08 | 0.0016856 | 0.0016856 | 0.0016856 | 0.98086 | -0.36697 | 0.98086 | -0.36707 | 0.46308
63 | -0.041274 | -0.010433 | 0.041294 | 0.010446 | 2.001e-05 | 1.2635e-05 | 0.06263 | 0.06263 | 0.06263 | 0.98111 | -0.36218 | 0.98163 | -0.35207 | 17.2061
64 | 0.028157 | 0.0070896 | -0.028124 | -0.0070694 | 3.2504e-05 | 2.0215e-05 | 0.042936 | 0.042937 | 0.042937 | 0.97608 | -0.46037 | 0.97485 | -0.48455 | 11.7958
65 | -0.048609 | -0.012279 | 0.04861 | 0.01228 | 1.3163e-06 | 8.3425e-07 | 0.073719 | 0.073719 | 0.073719 | 0.98163 | -0.35207 | 0.98166 | -0.35151 | 20.2523
66 | 0.028124 | 0.0070694 | -0.028111 | -0.0070612 | 1.3269e-05 | 8.2529e-06 | 0.042937 | 0.042937 | 0.042937 | 0.97485 | -0.48455 | 0.97435 | -0.49443 | 11.7958
67 | -0.052196 | -0.013178 | 0.052197 | 0.013179 | 1.4952e-06 | 9.4891e-07 | 0.079154 | 0.079154 | 0.079154 | 0.98166 | -0.35151 | 0.98169 | -0.35091 | 21.7456
68 | -0.062658 | -0.015825 | 0.062665 | 0.015829 | 6.4034e-06 | 4.0741e-06 | 0.094901 | 0.094901 | 0.094901 | 0.98291 | -0.32717 | 0.98302 | -0.32504 | 26.0716
69 | 0.058058 | 0.014672 | -0.058047 | -0.014665 | 1.129e-05 | 7.1766e-06 | 0.087937 | 0.087937 | 0.087937 | 0.98291 | -0.32717 | 0.9827 | -0.33123 | 24.1584
70 | -0.064913 | -0.016393 | 0.064923 | 0.016399 | 1.0311e-05 | 6.5627e-06 | 0.098305 | 0.098305 | 0.098305 | 0.98302 | -0.32504 | 0.98319 | -0.32172 | 27.0068
71 | 0.053817 | 0.013605 | -0.053766 | -0.013573 | 5.0744e-05 | 3.2218e-05 | 0.081532 | 0.081532 | 0.081532 | 0.9827 | -0.33123 | 0.98169 | -0.35091 | 22.3989
72 | -0.071621 | -0.018078 | 0.07173 | 0.018147 | 0.00010882 | 6.9331e-05 | 0.10844 | 0.10844 | 0.10844 | 0.98319 | -0.32172 | 0.98482 | -0.29005 | 29.7916
73 | -0.077148 | -0.019505 | 0.07715 | 0.019506 | 1.6831e-06 | 1.073e-06 | 0.11663 | 0.11663 | 0.11663 | 0.98482 | -0.29005 | 0.98485 | -0.2896 | 32.0407
74 | -0.083307 | -0.021049 | 0.083475 | 0.021156 | 0.00016806 | 0.0001072 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.98485 | -0.2896 | 0.98702 | -0.24761 | 34.5962
75 | 0.026854 | 0.0067462 | -0.026837 | -0.0067354 | 1.7431e-05 | 1.0812e-05 | 0.041017 | 0.041018 | 0.041018 | 0.97435 | -0.49443 | 0.97366 | -0.50804 | 11.2686
76 | 0.024071 | 0.0060423 | -0.024071 | -0.0060422 | 8.7334e-08 | 5.3754e-08 | 0.036791 | 0.036791 | 0.036791 | 0.97366 | -0.50804 | 0.97366 | -0.50812 | 10.1074
77 | -0.0034699 | -0.00086919 | 0.0034702 | 0.00086901 | 3.1567e-07 | -1.7678e-07 | 0.0052801 | 0.00528 | 0.0052801 | 0.97785 | -0.42479 | 0.97794 | -0.42288 | 1.4506
78 | 0.0034699 | 0.00086919 | -0.0034697 | -0.00086931 | 2.2155e-07 | -1.2401e-07 | 0.0052801 | 0.0052802 | 0.0052802 | 0.97785 | -0.42479 | 0.97778 | -0.42613 | 1.4506
79 | 0.0070152 | 0.0017577 | -0.0070143 | -0.0017574 | 8.424e-07 | 2.9179e-07 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | 0.97794 | -0.42288 | 0.97781 | -0.4254 | 2.9324
80 | -0.010485 | -0.0026267 | 0.010486 | 0.0026271 | 6.416e-07 | 3.2628e-07 | 0.015954 | 0.015954 | 0.015954 | 0.97794 | -0.42288 | 0.97801 | -0.42159 | 4.3829
81 | 0.0024241 | 0.00060725 | -0.002424 | -0.00060734 | 5.2035e-08 | -9.4589e-08 | 0.0036889 | 0.003689 | 0.003689 | 0.97778 | -0.42613 | 0.97775 | -0.42658 | 1.0134
82 | 0.022755 | 0.0057123 | -0.022744 | -0.0057055 | 1.1112e-05 | 6.8073e-06 | 0.034779 | 0.03478 | 0.03478 | 0.97366 | -0.50812 | 0.97314 | -0.51836 | 9.5548
83 | 0.0059678 | 0.0014951 | -0.0059677 | -0.0014951 | 1.325e-07 | 3.1061e-08 | 0.0090815 | 0.0090815 | 0.0090815 | 0.97781 | -0.4254 | 0.97779 | -0.42587 | 2.4949
84 | -0.066971 | -0.016869 | 0.067103 | 0.016953 | 0.0001322 | 8.4181e-05 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.97801 | -0.42159 | 0.98012 | -0.38041 | 28.0014
85 | 0.056485 | 0.014242 | -0.056427 | -0.014205 | 5.7418e-05 | 3.6488e-05 | 0.085971 | 0.085971 | 0.085971 | 0.97801 | -0.42159 | 0.97692 | -0.44286 | 23.6184
86 | 0.0015361 | 0.00038482 | -0.0015361 | -0.00038498 | 2.9138e-08 | -1.5966e-07 | 0.0023377 | 0.0023378 | 0.0023378 | 0.97775 | -0.42658 | 0.97773 | -0.42698 | 0.64225
87 | -0.086175 | -0.021833 | 0.086225 | 0.021865 | 4.9831e-05 | 3.1791e-05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.98702 | -0.24761 | 0.98764 | -0.23558 | 35.7145
88 | -0.090751 | -0.022999 | 0.091096 | 0.023219 | 0.00034464 | 0.00021994 | 0.13682 | 0.13682 | 0.13682 | 0.98764 | -0.23558 | 0.99174 | -0.15687 | 37.588
89 | -0.0017678 | -0.00044306 | 0.0017679 | 0.00044279 | 6.7388e-08 | -2.6812e-07 | 0.0026907 | 0.0026906 | 0.0026907 | 0.97763 | -0.42904 | 0.97767 | -0.42824 | 0.73921
90 | -0.0035385 | -0.00088655 | 0.0035387 | 0.00088646 | 1.7642e-07 | -9.0507e-08 | 0.0053855 | 0.0053854 | 0.0053855 | 0.97767 | -0.42824 | 0.97772 | -0.42719 | 1.4795
91 | -0.0042705 | -0.0010699 | 0.0042708 | 0.0010698 | 2.6981e-07 | -4.0961e-08 | 0.0064992 | 0.0064991 | 0.0064992 | 0.97772 | -0.42719 | 0.97779 | -0.42587 | 1.7855
92 | 0.0024852 | 0.00062259 | -0.002485 | -0.00062281 | 1.3132e-07 | -2.1912e-07 | 0.003794 | 0.0037941 | 0.0037941 | 0.97466 | -0.48729 | 0.97461 | -0.4884 | 1.0423
93 | -0.0043743 | -0.0010961 | 0.0043745 | 0.001096 | 2.1656e-07 | -2.2793e-08 | 0.0066782 | 0.0066781 | 0.0066782 | 0.97466 | -0.48729 | 0.97472 | -0.48625 | 1.8347
94 | -0.013331 | -0.0033406 | 0.013332 | 0.0033412 | 1.0809e-06 | 6.0501e-07 | 0.020351 | 0.020351 | 0.020351 | 0.97472 | -0.48625 | 0.9748 | -0.48455 | 5.591
95 | 0.0089566 | 0.0022446 | -0.0089543 | -0.0022435 | 2.2513e-06 | 1.0407e-06 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.97472 | -0.48625 | 0.97445 | -0.49153 | 3.7564
96 | -0.015022 | -0.0037647 | 0.015026 | 0.0037669 | 3.8607e-06 | 2.2267e-06 | 0.022931 | 0.02293 | 0.022931 | 0.9748 | -0.48455 | 0.97508 | -0.47916 | 6.2996
97 | 0.0036939 | 0.00092558 | -0.0036938 | -0.00092559 | 2.6053e-08 | -1.0528e-08 | 0.0056406 | 0.0056406 | 0.0056406 | 0.97445 | -0.49153 | 0.97444 | -0.49168 | 1.5496
98 | 0.0028701 | 0.00071889 | -0.0028698 | -0.00071924 | 3.2338e-07 | -3.5223e-07 | 0.0043826 | 0.0043828 | 0.0043828 | 0.97445 | -0.49153 | 0.97433 | -0.4939 | 1.2041
99 | -0.016026 | -0.0040177 | 0.016029 | 0.0040192 | 2.6408e-06 | 1.5432e-06 | 0.024457 | 0.024457 | 0.024457 | 0.97508 | -0.47916 | 0.97525 | -0.4757 | 6.719
100 | 0.0019328 | 0.00048423 | -0.0019328 | -0.00048439 | 5.0506e-08 | -1.6027e-07 | 0.0029514 | 0.0029515 | 0.0029515 | 0.97444 | -0.49168 | 0.97441 | -0.49223 | 0.81085
101 | -0.017206 | -0.0043143 | 0.017211 | 0.0043171 | 4.627e-06 | 2.7378e-06 | 0.026254 | 0.026254 | 0.026254 | 0.97525 | -0.4757 | 0.97554 | -0.47006 | 7.2126
102 | 0.036628 | 0.0092123 | -0.036614 | -0.0092031 | 1.4635e-05 | 9.2102e-06 | 0.055882 | 0.055882 | 0.055882 | 0.97554 | -0.47006 | 0.97511 | -0.47843 | 15.3522
103 | -0.053839 | -0.013529 | 0.053879 | 0.013554 | 3.9246e-05 | 2.4924e-05 | 0.082136 | 0.082136 | 0.082136 | 0.97554 | -0.47006 | 0.97631 | -0.4548 | 22.5647
104 | 0.032678 | 0.008217 | -0.032658 | -0.0082051 | 1.9047e-05 | 1.1935e-05 | 0.049876 | 0.049876 | 0.049876 | 0.97511 | -0.47843 | 0.97449 | -0.49064 | 13.7021
105 | 0.0039362 | 0.00098611 | -0.0039356 | -0.00098628 | 6.2111e-07 | -1.7506e-07 | 0.0060065 | 0.0060067 | 0.0060067 | 0.97511 | -0.47843 | 0.97494 | -0.48174 | 1.6502
106 | -0.055001 | -0.013836 | 0.055033 | 0.013856 | 3.1404e-05 | 1.9949e-05 | 0.083847 | 0.083847 | 0.083847 | 0.97631 | -0.4548 | 0.97692 | -0.44286 | 23.0349
107 | 0.028662 | 0.0072039 | -0.028649 | -0.0071959 | 1.2861e-05 | 8.008e-06 | 0.043773 | 0.043774 | 0.043774 | 0.97449 | -0.49064 | 0.97401 | -0.50004 | 12.0257
108 | 0.0028874 | 0.00072321 | -0.0028872 | -0.00072335 | 1.2457e-07 | -1.3318e-07 | 0.0044087 | 0.0044088 | 0.0044088 | 0.97449 | -0.49064 | 0.97445 | -0.49155 | 1.2112
109 | 0.0012786 | 0.00032038 | -0.0012786 | -0.00032045 | 8.1164e-09 | -6.5677e-08 | 0.0019515 | 0.0019515 | 0.0019515 | 0.97494 | -0.48174 | 0.97494 | -0.48187 | 0.53612
110 | 0.02731 | 0.0068602 | -0.027299 | -0.0068533 | 1.1195e-05 | 6.9518e-06 | 0.041727 | 0.041728 | 0.041728 | 0.97401 | -0.50004 | 0.97358 | -0.50864 | 11.4636
111 | 0.0013733 | 0.00034392 | -0.0013733 | -0.00034417 | 3.6625e-08 | -2.5322e-07 | 0.002097 | 0.0020971 | 0.0020971 | 0.97445 | -0.49155 | 0.97442 | -0.49211 | 0.57612
112 | -0.068744 | -0.017364 | 0.068832 | 0.01742 | 8.7409e-05 | 5.5672e-05 | 0.10442 | 0.10442 | 0.10442 | 0.98012 | -0.38041 | 0.98148 | -0.35391 | 28.6858
113 | -0.070302 | -0.017788 | 0.070339 | 0.017812 | 3.678e-05 | 2.343e-05 | 0.10665 | 0.10665 | 0.10665 | 0.98148 | -0.35391 | 0.98204 | -0.34302 | 29.2981
114 | 0.025519 | 0.0064072 | -0.025503 | -0.0063977 | 1.5377e-05 | 9.5064e-06 | 0.039007 | 0.039007 | 0.039007 | 0.97358 | -0.50864 | 0.97294 | -0.52128 | 10.7162
115 | 0.022 | 0.0055199 | -0.021998 | -0.0055186 | 2.1252e-06 | 1.298e-06 | 0.033649 | 0.033649 | 0.033649 | 0.97294 | -0.52128 | 0.97283 | -0.5233 | 9.2442
116 | 0.0035035 | 0.00087772 | -0.0035033 | -0.00087782 | 1.8753e-07 | -9.6276e-08 | 0.0053582 | 0.0053583 | 0.0053583 | 0.97294 | -0.52128 | 0.97288 | -0.5224 | 1.4721
117 | 0.020398 | 0.0051178 | -0.020393 | -0.0051149 | 4.6551e-06 | 2.821e-06 | 0.031202 | 0.031202 | 0.031202 | 0.97283 | -0.5233 | 0.97259 | -0.52809 | 8.5721
118 | 0.0025381 | 0.00063592 | -0.002538 | -0.00063609 | 1.0953e-07 | -1.7055e-07 | 0.003882 | 0.0038821 | 0.0038821 | 0.97288 | -0.5224 | 0.97283 | -0.52331 | 1.0665
119 | 0.01906 | 0.0047808 | -0.019054 | -0.0047773 | 5.7621e-06 | 3.4636e-06 | 0.029162 | 0.029162 | 0.029162 | 0.97259 | -0.52809 | 0.97227 | -0.53443 | 8.0116
120 | 0.016171 | 0.0040548 | -0.016169 | -0.0040535 | 2.1963e-06 | 1.2871e-06 | 0.02475 | 0.02475 | 0.02475 | 0.97227 | -0.53443 | 0.97213 | -0.53728 | 6.7995
121 | -0.072756 | -0.018418 | 0.072766 | 0.018423 | 9.8676e-06 | 5.6311e-06 | 0.11031 | 0.11031 | 0.11031 | 0.98204 | -0.34302 | 0.98218 | -0.34019 | 6.0609
122 | -0.074644 | -0.018894 | 0.074656 | 0.018901 | 1.182e-05 | 6.7859e-06 | 0.11315 | 0.11315 | 0.11315 | 0.98218 | -0.34019 | 0.98235 | -0.33689 | 6.2172
123 | -0.075975 | -0.019231 | 0.075987 | 0.019238 | 1.203e-05 | 6.9335e-06 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.98235 | -0.33689 | 0.98252 | -0.33359 | 6.327
124 | 0.013164 | 0.0033002 | -0.01316 | -0.0032982 | 3.6493e-06 | 2.0385e-06 | 0.02015 | 0.02015 | 0.02015 | 0.97213 | -0.53728 | 0.97183 | -0.5431 | 5.5357
125 | 0.0066397 | 0.001664 | -0.0066396 | -0.001664 | 7.0971e-08 | 2.2733e-08 | 0.010166 | 0.010166 | 0.010166 | 0.97183 | -0.5431 | 0.97182 | -0.54333 | 2.793
126 | -0.077403 | -0.019593 | 0.077416 | 0.019601 | 1.3009e-05 | 7.5274e-06 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.98252 | -0.33359 | 0.9827 | -0.33009 | 6.4448
127 | -0.079009 | -0.02 | 0.079021 | 0.020007 | 1.1767e-05 | 6.8374e-06 | 0.11971 | 0.11971 | 0.11971 | 0.9827 | -0.33009 | 0.98286 | -0.32699 | 6.5773
128 | -0.081442 | -0.020614 | 0.08146 | 0.020624 | 1.8135e-05 | 1.0599e-05 | 0.12337 | 0.12337 | 0.12337 | 0.98286 | -0.32699 | 0.9831 | -0.32235 | 6.7787
129 | -0.084242 | -0.021321 | 0.084259 | 0.021331 | 1.7044e-05 | 1.0023e-05 | 0.12758 | 0.12758 | 0.12758 | 0.9831 | -0.32235 | 0.98332 | -0.31814 | 7.01
130 | -0.0017175 | -0.00043045 | 0.0017176 | 0.00043011 | 7.7858e-08 | -3.4088e-07 | 0.0025978 | 0.0025976 | 0.0025978 | 0.98381 | -0.3086 | 0.98386 | -0.30764 | 0.71367
131 | -0.0045682 | -0.0011445 | 0.0045688 | 0.0011445 | 6.0427e-07 | -4.2047e-08 | 0.0069089 | 0.0069087 | 0.0069089 | 0.98386 | -0.30764 | 0.984 | -0.30487 | 1.898
132 | -0.0080216 | -0.0020099 | 0.008023 | 0.0020104 | 1.4228e-06 | 5.8297e-07 | 0.01213 | 0.01213 | 0.01213 | 0.984 | -0.30487 | 0.9842 | -0.30114 | 3.3325
133 | -0.14794 | -0.037386 | 0.14796 | 0.037395 | 1.3849e-05 | 8.6293e-06 | 0.22379 | 0.22379 | 0.22379 | 0.9842 | -0.30114 | 0.9843 | -0.29919 | 12.2959
134 | 0.13992 | 0.035375 | -0.13986 | -0.035339 | 5.8482e-05 | 3.6323e-05 | 0.21166 | 0.21166 | 0.21166 | 0.9842 | -0.30114 | 0.98375 | -0.30986 | 11.6295
135 | 0.0050598 | 0.0012679 | -0.0050595 | -0.0012678 | 2.1573e-07 | 1.3593e-08 | 0.0076566 | 0.0076567 | 0.0076567 | 0.98332 | -0.31814 | 0.98327 | -0.31904 | 2.1035
136 | -0.089319 | -0.022599 | 0.089354 | 0.02262 | 3.5494e-05 | 2.1074e-05 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.98332 | -0.31814 | 0.98375 | -0.30986 | 7.4307
137 | 0.0026765 | 0.00067059 | -0.0026764 | -0.00067076 | 1.1823e-07 | -1.6809e-07 | 0.0040503 | 0.0040504 | 0.0040504 | 0.98327 | -0.31904 | 0.98323 | -0.31996 | 1.1127
138 | 0.050507 | 0.012719 | -0.050457 | -0.012687 | 4.9668e-05 | 3.15e-05 | 0.076418 | 0.076418 | 0.076418 | 0.98375 | -0.30986 | 0.98269 | -0.33045 | 20.994
139 | 0.048759 | 0.012262 | -0.048742 | -0.012251 | 1.6919e-05 | 1.0723e-05 | 0.073847 | 0.073847 | 0.073847 | 0.98269 | -0.33045 | 0.98232 | -0.33772 | 20.2877
140 | -0.15211 | -0.038436 | 0.15221 | 0.038499 | 0.00010085 | 6.2927e-05 | 0.23007 | 0.23006 | 0.23007 | 0.9843 | -0.29919 | 0.98501 | -0.28537 | 12.641
141 | 0.047175 | 0.011858 | -0.047159 | -0.011848 | 1.6343e-05 | 1.0351e-05 | 0.071474 | 0.071474 | 0.071474 | 0.98232 | -0.33772 | 0.98195 | -0.34498 | 19.6357
142 | 0.0031753 | 0.00079577 | -0.0031752 | -0.00079579 | 2.2558e-08 | -1.7095e-08 | 0.0048618 | 0.0048618 | 0.0048618 | 0.97182 | -0.54333 | 0.97181 | -0.54348 | 1.3357
143 | -0.0029549 | -0.00073968 | 0.0029554 | 0.00073913 | 5.2772e-07 | -5.5182e-07 | 0.0044757 | 0.0044754 | 0.0044757 | 0.98232 | -0.33706 | 0.98251 | -0.33331 | 1.2296
144 | 0.0009583 | 0.00023986 | -0.00095828 | -0.00024017 | 2.0133e-08 | -3.0968e-07 | 0.0014515 | 0.0014516 | 0.0014516 | 0.98232 | -0.33706 | 0.9823 | -0.3375 | 0.3988
145 | -0.25227 | -0.063998 | 0.25292 | 0.064407 | 0.0006444 | 0.00040869 | 0.38235 | 0.38234 | 0.38235 | 0.98251 | -0.33331 | 0.98526 | -0.28034 | 21.008
146 | 0.24932 | 0.063259 | -0.24882 | -0.062943 | 0.00049882 | 0.0003163 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.98251 | -0.33331 | 0.98037 | -0.375 | 20.7622
147 | 0.24882 | 0.062943 | -0.24834 | -0.062641 | 0.00047526 | 0.00030137 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.98037 | -0.375 | 0.97832 | -0.41489 | 20.7622
148 | 0.23911 | 0.060328 | -0.23892 | -0.060207 | 0.00018996 | 0.00012038 | 0.36383 | 0.36383 | 0.36383 | 0.97832 | -0.41489 | 0.97747 | -0.4315 | 19.9909
149 | -0.25554 | -0.065065 | 0.25588 | 0.065279 | 0.00033869 | 0.00021483 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.98526 | -0.28034 | 0.98668 | -0.25289 | 21.2258
150 | -0.4285 | -0.10927 | 0.42994 | 0.11019 | 0.0014397 | 0.00091844 | 0.64567 | 0.64567 | 0.64567 | 0.98856 | -0.21683 | 0.99219 | -0.1475 | 35.4763
151 | 0.4285 | 0.10927 | -0.42817 | -0.10906 | 0.00032914 | 0.00020998 | 0.64567 | 0.64567 | 0.64567 | 0.98856 | -0.21683 | 0.98773 | -0.23276 | 35.4763
152 | -0.43054 | -0.11034 | 0.43127 | 0.11081 | 0.00073349 | 0.00046792 | 0.64656 | 0.64656 | 0.64656 | 0.99219 | -0.1475 | 0.99403 | -0.11242 | 35.5254
153 | 0.26599 | 0.067912 | -0.26573 | -0.067747 | 0.00025857 | 0.00016411 | 0.40116 | 0.40116 | 0.40116 | 0.98773 | -0.23276 | 0.98668 | -0.25289 | 22.0416
154 | 0.16219 | 0.04115 | -0.16208 | -0.041087 | 0.00010176 | 6.3677e-05 | 0.24451 | 0.24451 | 0.24451 | 0.98773 | -0.23276 | 0.98705 | -0.24581 | 13.4348
155 | 0.0051968 | 0.0013019 | -0.0051967 | -0.0013019 | 1.8582e-07 | 1.8919e-08 | 0.0078959 | 0.0078959 | 0.0078959 | 0.97935 | -0.3959 | 0.97931 | -0.39665 | 2.1692
156 | -0.007224 | -0.00181 | 0.0072247 | 0.0018103 | 7.2586e-07 | 2.6236e-07 | 0.010976 | 0.010976 | 0.010976 | 0.97935 | -0.3959 | 0.97945 | -0.39379 | 3.0154
157 | 0.0035691 | 0.00089403 | -0.003569 | -0.00089412 | 1.8379e-07 | -9.2041e-08 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423 | 0.97931 | -0.39665 | 0.97925 | -0.39773 | 1.4898
158 | 0.0016372 | 0.00040997 | -0.0016371 | -0.0004103 | 6.8866e-08 | -3.2952e-07 | 0.0024872 | 0.0024873 | 0.0024873 | 0.97945 | -0.39379 | 0.97941 | -0.39467 | 0.68332
159 | -0.0088619 | -0.0022202 | 0.0088634 | 0.0022209 | 1.4167e-06 | 6.443e-07 | 0.013463 | 0.013463 | 0.013463 | 0.97945 | -0.39379 | 0.97963 | -0.39043 | 3.6986
160 | 0.0017979 | 0.00045025 | -0.0017978 | -0.00045058 | 8.3865e-08 | -3.2328e-07 | 0.0027319 | 0.002732 | 0.002732 | 0.97925 | -0.39773 | 0.9792 | -0.39871 | 0.75055
161 | -0.013431 | -0.0033657 | 0.013436 | 0.0033681 | 4.4268e-06 | 2.4759e-06 | 0.020401 | 0.020401 | 0.020401 | 0.97963 | -0.39043 | 0.97998 | -0.38351 | 5.6047
162 | -0.024722 | -0.0061975 | 0.024731 | 0.0062028 | 8.6051e-06 | 5.302e-06 | 0.037539 | 0.037539 | 0.037539 | 0.97998 | -0.38351 | 0.98035 | -0.37621 | 10.313
163 | 0.011287 | 0.0028294 | -0.011285 | -0.0028287 | 1.3936e-06 | 7.3252e-07 | 0.017138 | 0.017138 | 0.017138 | 0.97998 | -0.38351 | 0.97985 | -0.38611 | 4.7083
164 | -0.027939 | -0.0070067 | 0.027944 | 0.0070101 | 5.4686e-06 | 3.3977e-06 | 0.042408 | 0.042408 | 0.042408 | 0.98035 | -0.37621 | 0.98056 | -0.37211 | 11.6506
165 | 0.0098459 | 0.0024679 | -0.009844 | -0.0024669 | 1.9923e-06 | 9.7582e-07 | 0.014952 | 0.014952 | 0.014952 | 0.97985 | -0.38611 | 0.97963 | -0.39035 | 4.1078
166 | 0.0077368 | 0.0019388 | -0.0077364 | -0.0019386 | 4.0799e-07 | 1.6194e-07 | 0.011752 | 0.011752 | 0.011752 | 0.97963 | -0.39035 | 0.97957 | -0.39146 | 3.2285
167 | 0.0055539 | 0.0013917 | -0.0055534 | -0.0013916 | 4.1238e-07 | 6.9437e-08 | 0.0084365 | 0.0084365 | 0.0084365 | 0.97957 | -0.39146 | 0.97949 | -0.39302 | 2.3177
168 | 0.0038253 | 0.00095849 | -0.0038251 | -0.00095856 | 1.9688e-07 | -6.9663e-08 | 0.0058112 | 0.0058113 | 0.0058113 | 0.97949 | -0.39302 | 0.97944 | -0.3941 | 1.5965
169 | -0.0408 | -0.010233 | 0.040829 | 0.010252 | 2.9122e-05 | 1.8382e-05 | 0.061917 | 0.061917 | 0.061917 | 0.98056 | -0.37211 | 0.98132 | -0.35714 | 17.0102
170 | 0.012856 | 0.0032231 | -0.012853 | -0.0032217 | 2.5329e-06 | 1.3972e-06 | 0.019509 | 0.019509 | 0.019509 | 0.98056 | -0.37211 | 0.98035 | -0.37624 | 5.3597
171 | 0.00156 | 0.00039087 | -0.00156 | -0.00039098 | 2.0497e-08 | -1.0934e-07 | 0.0023701 | 0.0023701 | 0.0023701 | 0.97944 | -0.3941 | 0.97942 | -0.39438 | 0.65113
172 | -0.04382 | -0.011001 | 0.043826 | 0.011005 | 5.9348e-06 | 3.753e-06 | 0.066453 | 0.066453 | 0.066453 | 0.98132 | -0.35714 | 0.98147 | -0.35431 | 18.2562
173 | 0.010943 | 0.002743 | -0.010943 | -0.0027426 | 7.3856e-07 | 3.8268e-07 | 0.01661 | 0.01661 | 0.01661 | 0.98035 | -0.37624 | 0.98028 | -0.37766 | 4.5633
174 | -0.045427 | -0.011406 | 0.045448 | 0.011419 | 2.0226e-05 | 1.2801e-05 | 0.068881 | 0.06888 | 0.068881 | 0.98147 | -0.35431 | 0.98195 | -0.34498 | 18.9232
175 | 0.0092153 | 0.0023097 | -0.0092149 | -0.0023095 | 3.9468e-07 | 1.8479e-07 | 0.013988 | 0.013988 | 0.013988 | 0.98028 | -0.37766 | 0.98023 | -0.37856 | 3.843
176 | 0.0073918 | 0.0018526 | -0.0073913 | -0.0018524 | 5.1337e-07 | 1.9151e-07 | 0.011221 | 0.011221 | 0.011221 | 0.98023 | -0.37856 | 0.98016 | -0.38002 | 3.0827
177 | -0.23147 | -0.058298 | 0.23158 | 0.058366 | 0.00010666 | 6.7548e-05 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.97698 | -0.44113 | 0.97747 | -0.4315 | 19.3763
178 | -0.0068442 | -0.0017153 | 0.0068445 | 0.0017154 | 2.9454e-07 | 9.4445e-08 | 0.010325 | 0.010325 | 0.010325 | 0.9864 | -0.25839 | 0.98645 | -0.25749 | 2.8364
179 | 0.0054304 | 0.0013609 | -0.0054299 | -0.0013609 | 4.5575e-07 | 6.0527e-08 | 0.0081919 | 0.008192 | 0.008192 | 0.9864 | -0.25839 | 0.98631 | -0.26016 | 2.2505
180 | -0.0083129 | -0.0020834 | 0.0083137 | 0.0020837 | 8.1903e-07 | 3.4684e-07 | 0.01254 | 0.01254 | 0.01254 | 0.98645 | -0.25749 | 0.98655 | -0.25542 | 3.445
181 | -0.0098449 | -0.0024675 | 0.0098461 | 0.002468 | 1.1875e-06 | 5.7659e-07 | 0.014849 | 0.014849 | 0.014849 | 0.98655 | -0.25542 | 0.98668 | -0.25289 | 4.0794
182 | -0.15378 | -0.038892 | 0.15381 | 0.03891 | 2.9379e-05 | 1.8341e-05 | 0.23243 | 0.23243 | 0.23243 | 0.98501 | -0.28537 | 0.98521 | -0.28139 | 12.7711
183 | -0.15991 | -0.040438 | 0.16011 | 0.040563 | 0.00019917 | 0.00012457 | 0.24164 | 0.24164 | 0.24164 | 0.98521 | -0.28139 | 0.98655 | -0.25546 | 13.2772
184 | -0.16134 | -0.040873 | 0.16142 | 0.04092 | 7.4801e-05 | 4.6798e-05 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 0.98655 | -0.25546 | 0.98705 | -0.24581 | 13.3797
185 | 0.0017011 | 0.00042608 | -0.0017011 | -0.00042633 | 5.307e-08 | -2.528e-07 | 0.0025378 | 0.0025379 | 0.0025379 | 0.9974 | -0.048833 | 0.99737 | -0.049488 | 0.69722
186 | 0.018499 | 0.0046365 | -0.018498 | -0.0046359 | 9.66e-07 | 5.7838e-07 | 0.028311 | 0.028311 | 0.028311 | 0.9723 | -0.53338 | 0.97224 | -0.53448 | 7.7776
187 | -0.018499 | -0.0046365 | 0.018505 | 0.0046405 | 6.5986e-06 | 3.9507e-06 | 0.028311 | 0.028311 | 0.028311 | 0.9723 | -0.53338 | 0.97268 | -0.52589 | 7.7776
188 | -0.070014 | -0.01755 | 0.070064 | 0.017582 | 4.9727e-05 | 3.1681e-05 | 0.10711 | 0.10711 | 0.10711 | 0.97268 | -0.52589 | 0.97343 | -0.511 | 29.4258
189 | 0.0014763 | 0.00036865 | -0.0014763 | -0.00036875 | 1.689e-08 | -9.9759e-08 | 0.0022533 | 0.0022533 | 0.0022533 | 0.97471 | -0.48572 | 0.9747 | -0.48596 | 0.61904
190 | -0.0014763 | -0.00036865 | 0.0014763 | 0.00036839 | 4.3267e-08 | -2.5558e-07 | 0.0022533 | 0.0022532 | 0.0022533 | 0.97471 | -0.48572 | 0.97475 | -0.4851 | 0.61903
191 | 0.00041648 | 0.00010391 | -0.00041648 | -0.00010438 | 5.7025e-09 | -4.653e-07 | 0.00063565 | 0.00063582 | 0.00063582 | 0.9747 | -0.48596 | 0.97469 | -0.48624 | 0.17468
192 | 0.0010598 | 0.00026483 | -0.0010598 | -0.00026502 | 1.5381e-08 | -1.855e-07 | 0.0016177 | 0.0016177 | 0.0016177 | 0.9747 | -0.48596 | 0.97469 | -0.48626 | 0.44443
193 | -0.0043245 | -0.0010822 | 0.0043246 | 0.0010822 | 1.4301e-07 | -1.7573e-08 | 0.006601 | 0.006601 | 0.006601 | 0.97475 | -0.4851 | 0.97478 | -0.4844 | 1.8135
194 | 0.098715 | 0.025344 | -0.098601 | -0.025272 | 0.00011421 | 7.2365e-05 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.99804 | -0.037022 | 0.99678 | -0.060887 | 20.2464
195 | 0.096338 | 0.024704 | -0.096122 | -0.024567 | 0.00021593 | 0.00013783 | 0.14402 | 0.14402 | 0.14402 | 0.99678 | -0.060887 | 0.99434 | -0.10722 | 39.5647
196 | 0.094363 | 0.024126 | -0.094137 | -0.023981 | 0.00022608 | 0.0001443 | 0.14138 | 0.14138 | 0.14138 | 0.99434 | -0.10722 | 0.99174 | -0.15687 | 38.8417
197 | -0.0026079 | -0.00065361 | 0.0026081 | 0.00065333 | 1.9072e-07 | -2.7281e-07 | 0.0039941 | 0.003994 | 0.0039941 | 0.97159 | -0.54891 | 0.97167 | -0.54737 | 1.0973
198 | -0.0052356 | -0.0013118 | 0.0052367 | 0.001312 | 1.1065e-06 | 1.3945e-07 | 0.0080176 | 0.0080174 | 0.0080176 | 0.97167 | -0.54737 | 0.97189 | -0.54294 | 2.2026
199 | -0.0081667 | -0.0020463 | 0.0081676 | 0.0020467 | 8.6514e-07 | 3.708e-07 | 0.012503 | 0.012503 | 0.012503 | 0.97189 | -0.54294 | 0.97201 | -0.54071 | 3.435
200 | -0.010159 | -0.0025459 | 0.010161 | 0.0025466 | 1.3832e-06 | 6.9619e-07 | 0.015553 | 0.015553 | 0.015553 | 0.97201 | -0.54071 | 0.97215 | -0.53786 | 4.2727
201 | -0.01247 | -0.0031252 | 0.012472 | 0.0031263 | 1.8675e-06 | 1.0257e-06 | 0.019087 | 0.019087 | 0.019087 | 0.97215 | -0.53786 | 0.97231 | -0.53471 | 5.2436
202 | -0.014323 | -0.0035903 | 0.014326 | 0.0035918 | 2.5986e-06 | 1.4842e-06 | 0.02192 | 0.02192 | 0.02192 | 0.97231 | -0.53471 | 0.9725 | -0.5309 | 6.022
203 | 0.021399 | 0.0053685 | -0.021399 | -0.0053682 | 4.8109e-07 | 2.9301e-07 | 0.032723 | 0.032723 | 0.032723 | 0.97314 | -0.51836 | 0.97311 | -0.51883 | 8.9899
204 | 0.019283 | 0.0048379 | -0.019276 | -0.0048336 | 7.009e-06 | 4.2188e-06 | 0.029488 | 0.029488 | 0.029488 | 0.97311 | -0.51883 | 0.97273 | -0.52646 | 8.101
205 | 0.017367 | 0.0043552 | -0.017363 | -0.004353 | 3.6785e-06 | 2.1817e-06 | 0.026567 | 0.026567 | 0.026567 | 0.97273 | -0.52646 | 0.9725 | -0.5309 | 7.2987
206 | -0.084099 | -0.021099 | 0.084205 | 0.021166 | 0.00010679 | 6.7485e-05 | 0.12856 | 0.12856 | 0.12856 | 0.97343 | -0.511 | 0.97478 | -0.4844 | 17.6598
207 | -0.08853 | -0.022249 | 0.08855 | 0.022261 | 2.0028e-05 | 1.1907e-05 | 0.13516 | 0.13516 | 0.13516 | 0.97478 | -0.4844 | 0.97502 | -0.47967 | 7.4266
208 | -0.091576 | -0.023019 | 0.091585 | 0.023024 | 9.4486e-06 | 5.645e-06 | 0.13978 | 0.13978 | 0.13978 | 0.97502 | -0.47967 | 0.97513 | -0.4775 | 7.6803
209 | -0.092526 | -0.02326 | 0.092536 | 0.023266 | 1.0241e-05 | 6.1269e-06 | 0.14122 | 0.14122 | 0.14122 | 0.97513 | -0.4775 | 0.97525 | -0.47519 | 7.7592

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54935 | 0.14158

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0035149 | 0.00088091
1 | 0.0030847 | 0.0007731
2 | 0.0044171 | 0.001107
3 | 0.0017594 | 0.00044094
4 | 0.0010589 | 0.00026539
5 | 0.013562 | 0.0033989
6 | 0.0022823 | 0.000572
7 | 0.00092595 | 0.00023206
8 | 0.0001338 | 3.3534e-05
9 | 0.0036238 | 0.00090822
10 | 0.0064134 | 0.0016073
11 | 0.0015875 | 0.00039787
12 | 0.0064074 | 0.0016058
13 | 0.0020229 | 0.000507
14 | 0.0077381 | 0.0019394
15 | 0.0023815 | 0.00059685
16 | 0.011583 | 0.002903
17 | 0.0068547 | 0.0017179
18 | 0.0024734 | 0.0006199
19 | 0.011391 | 0.0028549
20 | 0.0023897 | 0.00059892
21 | 0.010557 | 0.0026459
22 | 0.0050153 | 0.0012569
23 | 0.0030218 | 0.00075735
24 | 0.001851 | 0.00046391
25 | 0.0071911 | 0.0018023
26 | 0.0019242 | 0.00048226
27 | 0.0021489 | 0.00053857
28 | 0.0019964 | 0.00050035
29 | 0.0014131 | 0.00035415
30 | 0.00080451 | 0.00020163
31 | 0.0021076 | 0.00052822
32 | 0.0007602 | 0.00019052
33 | 0.0022292 | 0.00055869
34 | 0.003796 | 0.00095136
35 | 0.0027583 | 0.00069129
36 | 0.0011997 | 0.00030068
37 | 0.0021963 | 0.00055043
38 | 0.0019056 | 0.00047759
39 | 0.0011111 | 0.00027847
40 | 0.0073148 | 0.0018333
41 | 0.003586 | 0.00089873
42 | 0.0046002 | 0.0011529
43 | 0.0022486 | 0.00056356
44 | 0.0042298 | 0.0010601
45 | 0.0066979 | 0.0016786
46 | 0.0015686 | 0.00039314
47 | 0.0054183 | 0.001358
48 | 0.0061567 | 0.001543
49 | 0.0012568 | 0.00031498
50 | 0.0027656 | 0.00069312
51 | 0.0010456 | 0.00026206
52 | 0.0013163 | 0.00032989
53 | 0.0010465 | 0.00026228
54 | 0.00088786 | 0.00022252
55 | 0.0027001 | 0.0006767
56 | 0.0045265 | 0.0011344
57 | 0.0017678 | 0.00044306
58 | 0.0017706 | 0.00044376
59 | 0.00073184 | 0.00018342
60 | 0.0016969 | 0.00042528
61 | 0.0018891 | 0.00047346
62 | 0.002485 | 0.00062281
63 | 0.0016897 | 0.00042348
64 | 0.0023903 | 0.00059908
65 | 0.0010005 | 0.00025075
66 | 0.001761 | 0.00044135
67 | 0.0028698 | 0.00071924
68 | 0.0011775 | 0.0002951
69 | 0.0019328 | 0.00048439
70 | 0.0011229 | 0.00028143
71 | 0.001109 | 0.00027794
72 | 0.002657 | 0.0006659
73 | 0.0013946 | 0.00034951
74 | 0.0013393 | 0.00033566
75 | 0.0015139 | 0.00037943
76 | 0.0012786 | 0.00032045
77 | 0.0016412 | 0.00041132
78 | 0.0014701 | 0.00036845
79 | 0.0017801 | 0.00044614
80 | 0.0013733 | 0.00034417
81 | 0.0015994 | 0.00040086
82 | 0.00096519 | 0.0002419
83 | 0.0013335 | 0.0003342
84 | 0.002538 | 0.00063609
85 | 0.0028828 | 0.0007225
86 | 0.0024174 | 0.00060585
87 | 0.0018785 | 0.00047081
88 | 0.0013188 | 0.00033053
89 | 0.0030056 | 0.00075327
90 | 0.0065203 | 0.0016341
91 | 0.0014163 | 0.00035496
92 | 0.0015927 | 0.00039918
93 | 0.0024209 | 0.00060673
94 | 0.0027818 | 0.00069719
95 | 0.0015361 | 0.00038498
96 | 0.0017175 | 0.00043045
97 | 0.0028506 | 0.00071442
98 | 0.0034528 | 0.00086536
99 | 0.0023831 | 0.00059725
100 | 0.0026764 | 0.00067076
101 | 0.0016979 | 0.00042554
102 | 0.004154 | 0.0010411
103 | 0.0015669 | 0.0003927
104 | 0.0034644 | 0.00086825
105 | 0.0031752 | 0.00079579
106 | 0.00095828 | 0.00024017
107 | 0.0092304 | 0.0023134
108 | 0.0026251 | 0.00065791
109 | 0.00059608 | 0.00014939
110 | 0.0020272 | 0.00050806
111 | 0.0016275 | 0.00040789
112 | 0.0017711 | 0.00044387
113 | 0.0016371 | 0.0004103
114 | 0.0045677 | 0.0011448
115 | 0.0017978 | 0.00045058
116 | 0.0032077 | 0.00080393
117 | 0.0014394 | 0.00036075
118 | 0.0021072 | 0.00052811
119 | 0.0021825 | 0.00054699
120 | 0.0017281 | 0.0004331
121 | 0.0022651 | 0.00056769
122 | 0.0029911 | 0.00074963
123 | 0.00191 | 0.00047869
124 | 0.00156 | 0.00039098
125 | 0.0016014 | 0.00040134
126 | 0.0017272 | 0.00043289
127 | 0.0017114 | 0.00042892
128 | 0.0018231 | 0.00045691
129 | 0.0041876 | 0.0010495
130 | 0.0027212 | 0.00068201
131 | 0.0073474 | 0.0018414
132 | 0.0073913 | 0.0018524
133 | 0.0014138 | 0.00035433
134 | 0.0014684 | 0.00036802
135 | 0.0054299 | 0.0013609
136 | 0.0015312 | 0.00038375
137 | 0.0015684 | 0.00039307
138 | 0.0060983 | 0.0015284
139 | 0.0012383 | 0.00031035
140 | 0.00066484 | 0.00016663
141 | 0.004391 | 0.0011005
142 | 0.0017011 | 0.00042633
143 | 0.018498 | 0.0046359
144 | 0.051509 | 0.012909
145 | 0.0028481 | 0.00071381
146 | 0.002031 | 0.00050901
147 | 0.0022632 | 0.0005672
148 | 0.0017587 | 0.00044078
149 | 0.0030415 | 0.00076227
150 | 0.0026079 | 0.00065361
151 | 0.0026274 | 0.0006585
152 | 0.00293 | 0.00073434
153 | 0.0019919 | 0.00049922
154 | 0.0023088 | 0.00057864
155 | 0.0018515 | 0.00046403
156 | 0.0013448 | 0.00033703
157 | 0.002116 | 0.00053033
158 | 0.0019091 | 0.00047847
159 | 0.0030373 | 0.00076121
160 | 0.014035 | 0.0035174
161 | 0.0030256 | 0.00075828
162 | 0.00094104 | 0.00023585
163 | 0.00041648 | 0.00010438
164 | 0.0048377 | 0.0012124

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1