## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_181-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_181-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_181-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_181-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_181-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_181-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_181-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_181-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_181-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_181-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_181-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_181-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_181-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_181-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_181-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_181-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_181-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_181-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_181-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_181-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_181-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_181-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_181-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_181-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_181-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_181-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_181-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_181-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_181-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_181-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_181-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_181-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_181-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_181-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_181-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_181-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_181-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_181-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_181-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_181-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_181-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_181-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_181-5_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_181-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_181-5_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_181-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_181-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_181-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_181-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_181-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_181-5_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_181-5_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_181-5_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_181-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_181-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_181-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_181-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_181-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_181-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_181-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_181-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_181-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_181-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_181-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_181-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_181-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_181-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_181-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_181-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_181-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_181-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_181-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_181-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_181-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_181-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_181-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_181-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_181-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_181-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_181-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_181-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_181-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_181-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_181-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_181-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_181-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_181-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_181-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_181-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_181-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_181-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_181-5_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_181-5_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_181-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_181-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_181-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_181-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_181-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_181-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_181-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_181-5_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_181-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_181-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_181-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_181-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_181-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_181-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_181-5_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_181-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_181-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_181-5_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_181-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_181-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_181-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_181-5_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_181-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_181-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_181-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_181-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_181-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_181-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_181-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_181-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_181-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_181-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_181-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_181-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_181-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_181-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_181-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_181-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_181-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_181-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_181-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_181-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_181-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_181-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_181-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_181-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_181-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_181-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_181-5_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_181-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_181-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_181-5_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_181-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_181-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_181-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_181-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_181-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_181-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_181-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_181-5_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_181-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_181-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_181-5_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_181-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_181-5_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_26_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_181-5_0_6_load_0 | 0 | 0.011846 | 0.002969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_181-5_0_6_load_3 | 3 | 0.0030346 | 0.00076054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_181-5_0_6_load_5 | 4 | 0.00093788 | 0.00023506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_181-5_0_6_load_97 | 7 | 0.023256 | 0.0058285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_181-5_0_6_load_98 | 8 | 0.024418 | 0.0061198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_181-5_0_6_load_95 | 9 | 0.018381 | 0.0046067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_181-5_0_6_load_4 | 10 | 0.00082196 | 0.000206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_181-5_0_6_load_124 | 11 | 0.00089231 | 0.00022363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_181-5_0_6_load_7 | 13 | 0.00154 | 0.00038595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_181-5_0_6_load_8 | 14 | 0.0015443 | 0.00038703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_181-5_0_6_load_9 | 15 | 0.0025213 | 0.00063189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_181-5_0_6_load_10 | 16 | 0.0011316 | 0.00028361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_181-5_0_6_load_14 | 17 | 0.0022939 | 0.00057489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_181-5_0_6_load_15 | 19 | 0.00068682 | 0.00017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_181-5_0_6_load_17 | 20 | 0.0070023 | 0.001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_181-5_0_6_load_18 | 21 | 0.00045624 | 0.00011434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_181-5_0_6_load_108 | 24 | 0.0020358 | 0.00051021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_181-5_0_6_load_111 | 26 | 0.0020229 | 0.00050698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_181-5_0_6_load_116 | 27 | 0.0012692 | 0.00031809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_181-5_0_6_load_109 | 28 | 0.0019906 | 0.0004989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_181-5_0_6_load_24 | 29 | 0.0083754 | 0.0020991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_181-5_0_6_load_25 | 30 | 0.0019287 | 0.00048339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_181-5_0_6_load_36 | 31 | 0.002793 | 0.0007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_181-5_0_6_load_34 | 32 | 0.0027672 | 0.00069353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_181-5_0_6_load_85 | 34 | 0.00209 | 0.0005238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_181-5_0_6_load_86 | 35 | 0.0047768 | 0.0011972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_181-5_0_6_load_19 | 36 | 0.00085787 | 0.000215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_181-5_0_6_load_20 | 37 | 0.00080529 | 0.00020183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_181-5_0_6_load_22 | 39 | 0.0014837 | 0.00037185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_181-5_0_6_load_23 | 40 | 0.00052436 | 0.00013142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_181-5_0_6_load_28 | 41 | 0.0030025 | 0.00075249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_181-5_0_6_load_157 | 42 | 0.00046223 | 0.00011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_181-5_0_6_load_158 | 44 | 0.00061399 | 0.00015388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_181-5_0_6_load_29 | 46 | 0.0018611 | 0.00046644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_181-5_0_6_load_32 | 49 | 0.0019208 | 0.0004814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_181-5_0_6_load_160 | 50 | 0.00050681 | 0.00012702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_181-5_0_6_load_156 | 51 | 0.00061265 | 0.00015354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_181-5_0_6_load_161 | 52 | 0.00052925 | 0.00013264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_181-5_0_6_load_33 | 53 | 0.00073492 | 0.00018419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_181-5_0_6_load_37 | 55 | 0.0060632 | 0.0015196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_181-5_0_6_load_38 | 57 | 0.0034818 | 0.00087262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_181-5_0_6_load_83 | 61 | 0.0039998 | 0.0010024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_181-5_0_6_load_39 | 62 | 0.0015743 | 0.00039457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_181-5_0_6_load_41 | 64 | 0.0030772 | 0.00077121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_181-5_0_6_load_42 | 65 | 0.0026164 | 0.00065572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_181-5_0_6_load_43 | 66 | 0.0013676 | 0.00034276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_181-5_0_6_load_47 | 68 | 0.0028861 | 0.00072333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_181-5_0_6_load_63 | 70 | 0.0020289 | 0.0005085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_181-5_0_6_load_50 | 72 | 0.0055321 | 0.0013865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_181-5_0_6_load_49 | 73 | 0.023185 | 0.0058108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_181-5_0_6_load_62 | 74 | 0.0011713 | 0.00029355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_181-5_0_6_load_64 | 76 | 0.0043229 | 0.0010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_181-5_0_6_load_52 | 77 | 0.0014046 | 0.00035203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_181-5_0_6_load_53 | 78 | 0.0047418 | 0.0011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_181-5_0_6_load_55 | 80 | 0.0044399 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_181-5_0_6_load_56 | 81 | 0.0053722 | 0.0013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_181-5_0_6_load_57 | 82 | 0.004962 | 0.0012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_181-5_0_6_load_80 | 83 | 0.0046934 | 0.0011763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_181-5_0_6_load_79 | 84 | 0.0087775 | 0.0021998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_181-5_0_6_load_58 | 85 | 0.029507 | 0.0073951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_181-5_0_6_load_61 | 87 | 0.0042886 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_181-5_0_6_load_66 | 88 | 0.018337 | 0.0045957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_181-5_0_6_load_127 | 90 | 0.0040025 | 0.0010031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_181-5_0_6_load_153 | 91 | 0.00028335 | 7.1013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_181-5_0_6_load_140 | 92 | 0.0046631 | 0.0011687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_181-5_0_6_load_81 | 93 | 0.0094711 | 0.0023737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_181-5_0_6_load_69 | 95 | 0.001087 | 0.00027242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_181-5_0_6_load_70 | 96 | 0.0037011 | 0.00092758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_181-5_0_6_load_72 | 98 | 0.00095388 | 0.00023906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_181-5_0_6_load_73 | 99 | 0.0018506 | 0.00046379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_181-5_0_6_load_133 | 100 | 0.0040475 | 0.0010144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_181-5_0_6_load_75 | 101 | 0.0029902 | 0.00074942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_181-5_0_6_load_134 | 102 | 0.002303 | 0.00057719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_181-5_0_6_load_74 | 103 | 0.003737 | 0.00093659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_181-5_0_6_load_78 | 105 | 0.0051292 | 0.0012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_181-5_0_6_load_150 | 107 | 0.0013084 | 0.0003279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_181-5_0_6_load_93 | 108 | 0.0046468 | 0.0011646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_181-5_0_6_load_99 | 109 | 0.0067514 | 0.0016921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_181-5_0_6_load_151 | 110 | 0.0020966 | 0.00052547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_181-5_0_6_load_132 | 112 | 0.0013225 | 0.00033145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_181-5_0_6_load_131 | 113 | 0.0088894 | 0.0022279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_181-5_0_6_load_130 | 114 | 0.035408 | 0.0088741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_181-5_0_6_load_96 | 115 | 0.0099886 | 0.0025034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_181-5_0_6_load_88 | 116 | 0.0010641 | 0.00026668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_181-5_0_6_load_89 | 117 | 0.00046484 | 0.0001165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_181-5_0_6_load_90 | 118 | 0.00048765 | 0.00012222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_181-5_0_6_load_91 | 119 | 0.0010463 | 0.00026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_181-5_0_6_load_129 | 120 | 0.0091831 | 0.0023015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_181-5_0_6_load_100 | 121 | 0.0014183 | 0.00035545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_181-5_0_6_load_101 | 122 | 0.0012754 | 0.00031964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_181-5_0_6_load_102 | 123 | 0.0013594 | 0.00034069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_181-5_0_6_load_107 | 125 | 0.0019174 | 0.00048055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_181-5_0_6_load_104 | 126 | 0.0011734 | 0.00029409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_181-5_0_6_load_105 | 127 | 0.0021199 | 0.0005313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_181-5_0_6_load_114 | 129 | 0.0020512 | 0.00051407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_181-5_0_6_load_115 | 130 | 0.0013831 | 0.00034664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_181-5_0_6_load_117 | 131 | 0.012832 | 0.0032161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_181-5_0_6_load_122 | 132 | 0.012883 | 0.0032287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_181-5_0_6_load_113 | 133 | 0.013229 | 0.0033154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_181-5_0_6_load_126 | 134 | 0.010391 | 0.0026043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_181-5_0_6_load_121 | 136 | 0.002111 | 0.00052907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_181-5_0_6_load_118 | 137 | 0.00123 | 0.00030828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_181-5_0_6_load_125 | 138 | 0.0016911 | 0.00042384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_181-5_0_6_load_123 | 139 | 0.022736 | 0.0056982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_181-5_0_6_load_119 | 140 | 0.022744 | 0.0057001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_181-5_0_6_load_128 | 142 | 0.0020049 | 0.00050247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_181-5_0_6_load_135 | 143 | 0.0022723 | 0.0005695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_181-5_0_6_load_152 | 144 | 0.004941 | 0.0012383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_181-5_0_6_load_136 | 145 | 0.0033764 | 0.00084622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_181-5_0_6_load_139 | 147 | 0.0032174 | 0.00080635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_181-5_0_6_load_148 | 149 | 0.0010097 | 0.00025305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_181-5_0_6_load_141 | 151 | 0.0026006 | 0.00065177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_181-5_0_6_load_142 | 152 | 0.0021427 | 0.00053702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_181-5_0_6_load_146 | 154 | 0.0032843 | 0.00082312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_181-5_0_6_load_147 | 155 | 0.0028039 | 0.00070273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_181-5_0_6_load_149 | 156 | 0.001147 | 0.00028747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_181-5_0_6_load_159 | 157 | 0.0003994 | 0.0001001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_181-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_181-5_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_181-5_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_181-5_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.054185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_181-5_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_181-5_0_6_line_5 |  | 4 | 10 | 0.042655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_181-5_0_6_line_6 |  | 5 | 11 | 0.037271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_181-5_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.024385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_181-5_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.044322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_181-5_0_6_line_9 |  | 6 | 9 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_181-5_0_6_line_10 |  | 7 | 112 | 0.023249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_181-5_0_6_line_11 |  | 7 | 113 | 0.031103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_181-5_0_6_line_12 |  | 8 | 114 | 0.055919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_181-5_0_6_line_13 |  | 9 | 115 | 0.0041625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_181-5_0_6_line_14 |  | 10 | 12 | 0.021982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_181-5_0_6_line_15 |  | 11 | 138 | 0.008019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_181-5_0_6_line_16 |  | 11 | 136 | 0.02116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_181-5_0_6_line_17 |  | 12 | 13 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_181-5_0_6_line_18 |  | 12 | 14 | 0.01172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_181-5_0_6_line_19 |  | 12 | 15 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_181-5_0_6_line_20 |  | 13 | 16 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_181-5_0_6_line_21 |  | 14 | 17 | 0.06492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_181-5_0_6_line_22 |  | 15 | 18 | 0.015404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_181-5_0_6_line_23 |  | 17 | 19 | 0.013629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_181-5_0_6_line_24 |  | 18 | 20 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_181-5_0_6_line_25 |  | 18 | 21 | 0.035136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_181-5_0_6_line_26 |  | 19 | 29 | 0.017264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_181-5_0_6_line_27 |  | 20 | 31 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_181-5_0_6_line_28 |  | 22 | 23 | 0.024377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_181-5_0_6_line_29 |  | 22 | 24 | 0.0092784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_181-5_0_6_line_30 |  | 23 | 27 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_181-5_0_6_line_31 |  | 23 | 25 | 0.026158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_181-5_0_6_line_32 |  | 24 | 28 | 0.051463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_181-5_0_6_line_33 |  | 25 | 26 | 0.060633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_181-5_0_6_line_34 |  | 27 | 125 | 0.009793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_181-5_0_6_line_35 |  | 29 | 30 | 0.03496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_181-5_0_6_line_36 |  | 30 | 45 | 0.022773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_181-5_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.0079045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_181-5_0_6_line_38 |  | 32 | 53 | 0.01102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_181-5_0_6_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0082099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_181-5_0_6_line_40 |  | 33 | 35 | 0.00343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_181-5_0_6_line_41 |  | 34 | 108 | 0.021158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_181-5_0_6_line_42 |  | 35 | 58 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_181-5_0_6_line_43 |  | 36 | 37 | 0.041755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_181-5_0_6_line_44 |  | 36 | 38 | 0.00074745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_181-5_0_6_line_45 |  | 38 | 39 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_181-5_0_6_line_46 |  | 38 | 40 | 0.0070167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_181-5_0_6_line_47 |  | 39 | 41 | 0.013316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_181-5_0_6_line_48 |  | 40 | 42 | 0.018072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_181-5_0_6_line_49 |  | 41 | 43 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_181-5_0_6_line_50 |  | 42 | 44 | 0.019008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_181-5_0_6_line_51 |  | 43 | 46 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_181-5_0_6_line_52 |  | 43 | 45 | 0.044703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_181-5_0_6_line_53 |  | 44 | 157 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_181-5_0_6_line_54 |  | 46 | 47 | 0.0086695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_181-5_0_6_line_55 |  | 47 | 48 | 0.029664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_181-5_0_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_181-5_0_6_line_57 |  | 48 | 50 | 0.032518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_181-5_0_6_line_58 |  | 49 | 51 | 0.058309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_181-5_0_6_line_59 |  | 50 | 52 | 0.022871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_181-5_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.00756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_181-5_0_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.020632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_181-5_0_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.014768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_181-5_0_6_line_63 |  | 56 | 59 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_181-5_0_6_line_64 |  | 56 | 60 | 0.006181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_181-5_0_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0081808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_181-5_0_6_line_66 |  | 58 | 61 | 0.01727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_181-5_0_6_line_67 |  | 59 | 69 | 0.026026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_181-5_0_6_line_68 |  | 59 | 70 | 0.015872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_181-5_0_6_line_69 |  | 60 | 67 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_181-5_0_6_line_70 |  | 60 | 66 | 0.029535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_181-5_0_6_line_71 |  | 61 | 75 | 0.011441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_181-5_0_6_line_72 |  | 62 | 63 | 0.030228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_181-5_0_6_line_73 |  | 62 | 64 | 0.023502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_181-5_0_6_line_74 |  | 63 | 65 | 0.059456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_181-5_0_6_line_75 |  | 65 | 66 | 4.2264e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_181-5_0_6_line_76 |  | 67 | 68 | 0.0093773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_181-5_0_6_line_77 |  | 68 | 71 | 0.013881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_181-5_0_6_line_78 |  | 69 | 75 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_181-5_0_6_line_79 |  | 69 | 76 | 0.016159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_181-5_0_6_line_80 |  | 70 | 74 | 0.023996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_181-5_0_6_line_81 |  | 71 | 72 | 0.021755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_181-5_0_6_line_82 |  | 73 | 74 | 0.0075135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_181-5_0_6_line_83 |  | 76 | 81 | 0.00053492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_181-5_0_6_line_84 |  | 77 | 78 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_181-5_0_6_line_85 |  | 77 | 79 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_181-5_0_6_line_86 |  | 78 | 80 | 0.0075733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_181-5_0_6_line_87 |  | 79 | 81 | 0.020085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_181-5_0_6_line_88 |  | 79 | 82 | 0.036798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_181-5_0_6_line_89 |  | 80 | 83 | 0.0076885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_181-5_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.019198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_181-5_0_6_line_91 |  | 84 | 87 | 0.016114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_181-5_0_6_line_92 |  | 85 | 86 | 0.027129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_181-5_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.016435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_181-5_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_181-5_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.041003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_181-5_0_6_line_96 |  | 89 | 91 | 0.28471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_181-5_0_6_line_97 |  | 90 | 92 | 0.035458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_181-5_0_6_line_98 |  | 92 | 141 | 0.0064413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_181-5_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_181-5_0_6_line_100 |  | 94 | 106 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_181-5_0_6_line_101 |  | 94 | 104 | 0.007844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_181-5_0_6_line_102 |  | 95 | 96 | 0.019593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_181-5_0_6_line_103 |  | 96 | 97 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_181-5_0_6_line_104 |  | 97 | 98 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_181-5_0_6_line_105 |  | 97 | 99 | 0.014162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_181-5_0_6_line_106 |  | 98 | 100 | 0.0067844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_181-5_0_6_line_107 |  | 99 | 101 | 0.00036709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_181-5_0_6_line_108 |  | 100 | 102 | 0.011268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_181-5_0_6_line_109 |  | 101 | 103 | 0.0017736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_181-5_0_6_line_110 |  | 102 | 143 | 0.0062922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_181-5_0_6_line_111 |  | 103 | 104 | 0.033344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_181-5_0_6_line_112 |  | 104 | 105 | 0.024445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_181-5_0_6_line_113 |  | 105 | 107 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_181-5_0_6_line_114 |  | 106 | 108 | 0.011818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_181-5_0_6_line_115 |  | 106 | 109 | 0.0081594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_181-5_0_6_line_116 |  | 107 | 110 | 0.024968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_181-5_0_6_line_117 |  | 109 | 111 | 0.020715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_181-5_0_6_line_118 |  | 110 | 153 | 0.029562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_181-5_0_6_line_119 |  | 111 | 115 | 0.034065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_181-5_0_6_line_120 |  | 111 | 118 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_181-5_0_6_line_121 |  | 114 | 120 | 0.0028248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_181-5_0_6_line_122 |  | 116 | 117 | 0.017381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_181-5_0_6_line_123 |  | 116 | 118 | 0.0050871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_181-5_0_6_line_124 |  | 117 | 119 | 0.0036582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_181-5_0_6_line_125 |  | 120 | 142 | 0.021789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_181-5_0_6_line_126 |  | 121 | 122 | 0.01683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_181-5_0_6_line_127 |  | 121 | 123 | 0.01956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_181-5_0_6_line_128 |  | 122 | 124 | 0.005964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_181-5_0_6_line_129 |  | 124 | 125 | 0.0072286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_181-5_0_6_line_130 |  | 124 | 126 | 0.025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_181-5_0_6_line_131 |  | 126 | 127 | 0.0092459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_181-5_0_6_line_132 |  | 127 | 128 | 0.017962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_181-5_0_6_line_133 |  | 128 | 129 | 0.0044893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_181-5_0_6_line_134 |  | 128 | 130 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_181-5_0_6_line_135 |  | 129 | 131 | 0.021525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_181-5_0_6_line_136 |  | 130 | 132 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_181-5_0_6_line_137 |  | 132 | 139 | 0.028103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_181-5_0_6_line_138 |  | 133 | 134 | 0.038289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_181-5_0_6_line_139 |  | 134 | 138 | 0.012714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_181-5_0_6_line_140 |  | 135 | 136 | 0.030619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_181-5_0_6_line_141 |  | 135 | 137 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_181-5_0_6_line_142 |  | 137 | 140 | 0.032907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_181-5_0_6_line_143 |  | 139 | 140 | 0.049126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_181-5_0_6_line_144 |  | 141 | 145 | 0.044124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_181-5_0_6_line_145 |  | 143 | 144 | 0.0061149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_181-5_0_6_line_146 |  | 145 | 146 | 0.061891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_181-5_0_6_line_147 |  | 146 | 147 | 0.030622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_181-5_0_6_line_148 |  | 147 | 148 | 0.013678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_181-5_0_6_line_149 |  | 148 | 149 | 0.038666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_181-5_0_6_line_150 |  | 148 | 150 | 0.01146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_181-5_0_6_line_151 |  | 149 | 154 | 0.003249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_181-5_0_6_line_152 |  | 150 | 151 | 0.005309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_181-5_0_6_line_153 |  | 151 | 152 | 0.012878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_181-5_0_6_line_154 |  | 152 | 153 | 0.033159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_181-5_0_6_line_155 |  | 154 | 155 | 0.0063806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_181-5_0_6_line_156 |  | 155 | 156 | 0.0084359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_181-5_0_6_trafo_89 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 158 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2705980.589 | 1253204.8815 | 2705982.0405 | 1253200.5261 | 2705983.237 | 1253191.0287 | 2705980.6919 | 1253189.86 | 2705969.0427 | 1253184.4996
1 | 2705984.3466 | 1253206.1942 | 2705980.589 | 1253204.8815
2 | 2705980.589 | 1253204.8815 | 2705965.0398 | 1253202.0455 | 2705951.5974 | 1253201.2489
3 | 2705984.3466 | 1253206.1942 | 2705985.8843 | 1253202.0851 | 2705987.5743 | 1253197.9008 | 2705992.9603 | 1253194.2608 | 2706000.8957 | 1253186.4854 | 2706011.3687 | 1253177.3542 | 2706016.7468 | 1253169.5219 | 2706017.6945 | 1253165.349
4 | 2705923.5989 | 1253192.3076 | 2705936.3585 | 1253197.5177 | 2705951.5974 | 1253201.2489
5 | 2706024.7591 | 1253123.7692 | 2706023.8881 | 1253130.6625 | 2706019.9232 | 1253139.2319 | 2706019.4471 | 1253150.6438 | 2706018.6558 | 1253161.1159 | 2706017.6945 | 1253165.349
6 | 2705923.5989 | 1253192.3076 | 2705914.7264 | 1253228.5068
7 | 2706019.9295 | 1253233.2752 | 2706044.1218 | 1253229.6941
8 | 2706044.1218 | 1253229.6941 | 2706043.7383 | 1253274.0143
9 | 2706044.1218 | 1253229.6941 | 2706052.7388 | 1253226.4235 | 2706056.8309 | 1253222.7967
10 | 2705998.4068 | 1253224.3272 | 2706019.9295 | 1253233.2752
11 | 2706019.9295 | 1253233.2752 | 2706012.7022 | 1253233.9575 | 2706002.9729 | 1253238.2313 | 2705991.43 | 1253244.6689
12 | 2706043.7383 | 1253274.0143 | 2706043.2545 | 1253329.9316
13 | 2706056.8309 | 1253222.7967 | 2706059.946 | 1253220.0358
14 | 2706024.5155 | 1253101.9504 | 2706024.0213 | 1253107.2125 | 2706025.4709 | 1253118.1362 | 2706024.7591 | 1253123.7692
15 | 2705914.7264 | 1253228.5068 | 2705906.8637 | 1253226.9315
16 | 2705914.7264 | 1253228.5068 | 2705916.0333 | 1253228.7686 | 2705918.4396 | 1253230.5242 | 2705920.039 | 1253233.0882 | 2705919.0735 | 1253238.542 | 2705917.4218 | 1253246.6635
17 | 2706024.5155 | 1253101.9504 | 2706002.5731 | 1253108.1002
18 | 2706024.5155 | 1253101.9504 | 2706020.0026 | 1253095.6089 | 2706019.5564 | 1253091.6976
19 | 2706024.5155 | 1253101.9504 | 2706034.5991 | 1253101.4823
20 | 2705991.3696 | 1253111.2252 | 2705999.0439 | 1253109.0893 | 2706002.5731 | 1253108.1002
21 | 2706019.5564 | 1253091.6976 | 2706019.259 | 1253089.0903 | 2706021.4169 | 1253076.4854 | 2706024.0787 | 1253062.2881 | 2706025.0278 | 1253051.0182 | 2706021.9485 | 1253037.9524 | 2706017.6343 | 1253031.0474 | 2706016.4592 | 1253029.2021
22 | 2706049.6866 | 1253098.9541 | 2706042.1456 | 1253101.132 | 2706034.5991 | 1253101.4823
23 | 2706009.1381 | 1253017.7061 | 2706016.4592 | 1253029.2021
24 | 2706049.6866 | 1253098.9541 | 2706057.865 | 1253096.5874 | 2706067.3319 | 1253095.4584
25 | 2706049.6866 | 1253098.9541 | 2706053.5711 | 1253109.6212 | 2706060.9773 | 1253123.8097 | 2706064.6206 | 1253129.4017 | 2706065.5083 | 1253130.0578
26 | 2705999.8647 | 1253003.1444 | 2706009.1381 | 1253017.7061
27 | 2706067.3319 | 1253095.4584 | 2706083.3931 | 1253093.5429
28 | 2705759.7268 | 1253100.2384 | 2705778.991 | 1253115.2501
29 | 2705759.7268 | 1253100.2384 | 2705756.3029 | 1253097.564 | 2705752.191 | 1253094.8375
30 | 2705778.991 | 1253115.2501 | 2705775.5746 | 1253127.5491
31 | 2705801.3893 | 1253128.8722 | 2705778.991 | 1253115.2501
32 | 2705710.2482 | 1253065.0823 | 2705710.2482 | 1253065.0823 | 2705718.6678 | 1253072.0271 | 2705743.8763 | 1253089.3244 | 2705752.191 | 1253094.8375
33 | 2705801.3893 | 1253128.8722 | 2705806.133 | 1253131.6036 | 2705844.7414 | 1253149.5189 | 2705856.0106 | 1253155.1476
34 | 2705775.5746 | 1253127.5491 | 2705774.9982 | 1253129.6238 | 2705774.5285 | 1253137.249
35 | 2705999.8647 | 1253003.1444 | 2705999.2745 | 1253002.2177 | 2705989.4408 | 1252984.4829 | 2705984.7401 | 1252971.7401
36 | 2705976.8585 | 1252950.3745 | 2705984.7401 | 1252971.7401
37 | 2706091.2607 | 1253092.9238 | 2706088.5878 | 1253092.9234 | 2706083.3931 | 1253093.5429
38 | 2706102.281 | 1253092.9252 | 2706091.2607 | 1253092.9238
39 | 2706101.6492 | 1253149.5145 | 2706099.1828 | 1253157.0097 | 2706099.2163 | 1253157.3272
40 | 2706101.6492 | 1253149.5145 | 2706103.9887 | 1253147.0061
41 | 2706106.4736 | 1253176.7936 | 2706104.6261 | 1253173.3316 | 2706100.0279 | 1253165.0203 | 2706099.2163 | 1253157.3272
42 | 2706113.9631 | 1253138.3259 | 2706108.7288 | 1253141.924 | 2706103.9887 | 1253147.0061
43 | 2705929.0377 | 1253060.8758 | 2705929.3298 | 1253052.5631 | 2705927.9895 | 1253043.5318 | 2705927.1386 | 1253034.5649 | 2705928.5278 | 1253025.2599 | 2705930.5624 | 1253019.7306
44 | 2705930.5624 | 1253019.7306 | 2705930.8205 | 1253019.0292
45 | 2705930.8205 | 1253019.0292 | 2705936.7741 | 1253002.847
46 | 2705930.8205 | 1253019.0292 | 2705924.5598 | 1253022.1976
47 | 2705936.7741 | 1253002.847 | 2705941.3718 | 1252990.3501 | 2705941.3718 | 1252990.3501
48 | 2705924.5598 | 1253022.1976 | 2705919.3925 | 1253039.5149
49 | 2705942.8121 | 1252979.4559 | 2705941.3718 | 1252990.3501
50 | 2705919.3925 | 1253039.5149 | 2705913.9573 | 1253057.7295
51 | 2705942.8121 | 1252979.4559 | 2705928.9518 | 1252982.3881
52 | 2705942.8121 | 1252979.4559 | 2705976.8585 | 1252950.3745
53 | 2705910.4532 | 1253069.4727 | 2705913.9573 | 1253057.7295
54 | 2705920.4701 | 1252984.1825 | 2705928.9518 | 1252982.3881
55 | 2705920.4701 | 1252984.1825 | 2705906.7574 | 1252983.281 | 2705891.3798 | 1252978.8359
56 | 2705920.4701 | 1252984.1825 | 2705908.8392 | 1253002.1584
57 | 2705891.3798 | 1252978.8359 | 2705885.2045 | 1252989.0449 | 2705875.5018 | 1253007.2012
58 | 2705885.6987 | 1253055.5078 | 2705894.6676 | 1253029.6248 | 2705907.8878 | 1253003.6289 | 2705908.8392 | 1253002.1584
59 | 2705875.5018 | 1253007.2012 | 2705864.7224 | 1253027.3722
60 | 2706109.841 | 1253092.9263 | 2706102.281 | 1253092.9252
61 | 2706109.841 | 1253092.9263 | 2706130.2972 | 1253090.2349
62 | 2706144.4678 | 1253086.2078 | 2706140.2942 | 1253087.8899 | 2706130.2972 | 1253090.2349
63 | 2706144.4678 | 1253086.2078 | 2706147.6079 | 1253087.8654 | 2706154.0276 | 1253091.4055 | 2706150.2016 | 1253101.4785
64 | 2706144.4678 | 1253086.2078 | 2706141.638 | 1253080.7081
65 | 2706113.9631 | 1253138.3259 | 2706114.0156 | 1253130.1453
66 | 2706113.9631 | 1253138.3259 | 2706116.9433 | 1253136.2776 | 2706129.1582 | 1253135.6626 | 2706130.5765 | 1253135.7828
67 | 2706144.5084 | 1253126.8749 | 2706150.2016 | 1253101.4785
68 | 2706150.2016 | 1253101.4785 | 2706165.0436 | 1253107.1019
69 | 2706141.638 | 1253080.7081 | 2706147.9817 | 1253078.3866 | 2706155.0331 | 1253079.9475 | 2706159.83 | 1253078.0208 | 2706163.7278 | 1253079.5141
70 | 2706141.638 | 1253080.7081 | 2706139.6864 | 1253071.2766 | 2706136.4254 | 1253051.6415
71 | 2706141.9766 | 1253136.7487 | 2706130.5765 | 1253135.7828
72 | 2706126.8039 | 1252992.9265 | 2706117.3929 | 1252994.993 | 2706108.5526 | 1252994.7011 | 2706100.2059 | 1252992.5498 | 2706097.1979 | 1252991.69
73 | 2706074.5922 | 1252985.263 | 2706078.5126 | 1252986.3452 | 2706084.2268 | 1252987.9822 | 2706097.1979 | 1252991.69
74 | 2706126.8039 | 1252992.9265 | 2706128.6578 | 1253004.8695 | 2706136.4185 | 1253051.5998
75 | 2706136.4185 | 1253051.5998 | 2706136.4254 | 1253051.6415
76 | 2706163.7278 | 1253079.5141 | 2706170.1343 | 1253072.6663
77 | 2706179.6177 | 1253062.5295 | 2706170.1343 | 1253072.6663
78 | 2706141.9766 | 1253136.7487 | 2706144.5084 | 1253126.8749
79 | 2706144.5084 | 1253126.8749 | 2706160.2286 | 1253130.6159
80 | 2706179.7185 | 1253097.6559 | 2706174.3549 | 1253110.6298 | 2706165.0436 | 1253107.1019
81 | 2706179.6177 | 1253062.5295 | 2706193.4106 | 1253045.7055
82 | 2706179.7185 | 1253097.6559 | 2706182.2997 | 1253091.4121 | 2706182.3313 | 1253090.6556
83 | 2706160.2286 | 1253130.6159 | 2706160.7489 | 1253130.7398
84 | 2706203.9965 | 1253135.2821 | 2706196.8254 | 1253134.4853 | 2706192.0222 | 1253132.9758 | 2706190.3706 | 1253129.966 | 2706190.3706 | 1253129.966
85 | 2706180.2882 | 1253135.3897 | 2706188.915 | 1253129.9065 | 2706190.3706 | 1253129.966
86 | 2706211.5235 | 1253136.1184 | 2706203.9965 | 1253135.2821
87 | 2706180.2882 | 1253135.3897 | 2706160.7489 | 1253130.7398
88 | 2706180.2882 | 1253135.3897 | 2706180.2675 | 1253141.5943 | 2706181.2866 | 1253149.5746 | 2706185.062 | 1253154.9467 | 2706190.8691 | 1253157.7086 | 2706199.5768 | 1253160.756 | 2706199.8756 | 1253160.8878
89 | 2706219.165 | 1253136.9674 | 2706211.5235 | 1253136.1184
90 | 2706219.165 | 1253136.9674 | 2706238.2452 | 1253139.0873
91 | 2706241.3472 | 1253124.1769 | 2706241.2134 | 1253136.0269 | 2706238.2452 | 1253139.0873 | 2706238.2452 | 1253139.0873
92 | 2706242.835 | 1253107.9109 | 2706269.794 | 1253110.9389
93 | 2706242.835 | 1253107.9109 | 2706241.4693 | 1253113.3575 | 2706241.3472 | 1253124.1769
94 | 2706301.0372 | 1253197.1498 | 2706274.4707 | 1253194.8158
95 | 2706301.0372 | 1253197.1498 | 2706300.4425 | 1253238.1483
96 | 2706301.0372 | 1253197.1498 | 2706585.0211 | 1253176.8127
97 | 2706300.4425 | 1253238.1483 | 2706300.0538 | 1253264.9429 | 2706297.7356 | 1253273.2871
98 | 2706296.0114 | 1253279.4933 | 2706297.7356 | 1253273.2871
99 | 2706128.7156 | 1253188.5533 | 2706131.3514 | 1253178.3477 | 2706134.2291 | 1253167.0811
100 | 2706112.0376 | 1253187.2201 | 2706117.7615 | 1253187.0447 | 2706125.4678 | 1253187.8501 | 2706128.7156 | 1253188.5533
101 | 2706128.7156 | 1253188.5533 | 2706127.8061 | 1253196.3433
102 | 2706175.5498 | 1253164.2897 | 2706175.5659 | 1253164.2952 | 2706177.0926 | 1253166.7023 | 2706179.4866 | 1253173.3506 | 2706181.0451 | 1253178.6051 | 2706180.4577 | 1253182.7423
103 | 2706177.3868 | 1253195.7423 | 2706180.4577 | 1253182.7423
104 | 2706177.3868 | 1253195.7423 | 2706188.0987 | 1253198.9703 | 2706192.1862 | 1253203.4379
105 | 2706177.3868 | 1253195.7423 | 2706163.2321 | 1253195.2777
106 | 2706197.2354 | 1253207.8242 | 2706195.3083 | 1253206.8504 | 2706192.1862 | 1253203.4379
107 | 2706162.8652 | 1253195.2656 | 2706163.2321 | 1253195.2777
108 | 2706197.2354 | 1253207.8242 | 2706206.1235 | 1253212.3154 | 2706207.3864 | 1253212.663
109 | 2706161.0925 | 1253195.2074 | 2706162.8652 | 1253195.2656
110 | 2706207.3864 | 1253212.663 | 2706213.453 | 1253214.3327
111 | 2706127.8061 | 1253196.3433 | 2706149.7577 | 1253194.8354 | 2706161.0925 | 1253195.2074
112 | 2706127.8061 | 1253196.3433 | 2706127.3984 | 1253212.7716 | 2706127.4962 | 1253220.7822
113 | 2706127.4962 | 1253220.7822 | 2706127.7655 | 1253242.8415
114 | 2706112.0376 | 1253187.2201 | 2706106.4736 | 1253176.7936
115 | 2706112.0376 | 1253187.2201 | 2706104.0282 | 1253188.7778
116 | 2706127.7655 | 1253242.8415 | 2706128.0703 | 1253267.8073
117 | 2706085.4392 | 1253197.4409 | 2706098.8974 | 1253189.7757 | 2706104.0282 | 1253188.7778
118 | 2706129.2934 | 1253297.341 | 2706128.1291 | 1253272.6223 | 2706128.0703 | 1253267.8073
119 | 2706085.4392 | 1253197.4409 | 2706059.946 | 1253220.0358
120 | 2706085.4392 | 1253197.4409 | 2706078.3225 | 1253189.1902
121 | 2706043.2301 | 1253332.7562 | 2706043.2545 | 1253329.9316
122 | 2706074.9998 | 1253185.3381 | 2706074.859 | 1253185.1748 | 2706064.6004 | 1253176.8622 | 2706061.0249 | 1253175.1562
123 | 2706074.9998 | 1253185.3381 | 2706078.3225 | 1253189.1902
124 | 2706057.7233 | 1253173.5808 | 2706061.0249 | 1253175.1562
125 | 2706043.0416 | 1253354.5444 | 2706043.2301 | 1253332.7562
126 | 2705754.3131 | 1253137.7751 | 2705755.1285 | 1253138.3762 | 2705768.5643 | 1253146.7228
127 | 2705738.5922 | 1253126.1378 | 2705746.5172 | 1253132.0284 | 2705754.3131 | 1253137.7751
128 | 2705774.084 | 1253144.464 | 2705768.5643 | 1253146.7228
129 | 2705774.084 | 1253144.464 | 2705774.5285 | 1253137.249
130 | 2705774.084 | 1253144.464 | 2705778.0241 | 1253153.7308 | 2705790.0921 | 1253162.892
131 | 2705790.0921 | 1253162.892 | 2705797.4564 | 1253168.4825
132 | 2705811.7627 | 1253179.343 | 2705797.4564 | 1253168.4825
133 | 2705811.7627 | 1253179.343 | 2705815.6933 | 1253181.5118
134 | 2705811.7627 | 1253179.343 | 2705812.4602 | 1253191.4097 | 2705812.5252 | 1253193.1374
135 | 2705815.6933 | 1253181.5118 | 2705822.3227 | 1253185.1696 | 2705832.5158 | 1253190.8341 | 2705834.551 | 1253191.8892
136 | 2705812.5252 | 1253193.1374 | 2705812.7774 | 1253199.8444 | 2705818.3529 | 1253208.2603
137 | 2705824.3016 | 1253234.4784 | 2705824.6017 | 1253217.6923 | 2705818.3529 | 1253208.2603
138 | 2705875.2323 | 1253191.2866 | 2705894.3978 | 1253224.4339
139 | 2705894.3978 | 1253224.4339 | 2705906.8637 | 1253226.9315
140 | 2705911.3197 | 1253276.6678 | 2705917.4218 | 1253246.6635
141 | 2705911.3197 | 1253276.6678 | 2705904.8993 | 1253273.1724 | 2705897.736 | 1253270.5041
142 | 2705897.736 | 1253270.5041 | 2705869.4005 | 1253259.9493 | 2705867.0413 | 1253258.7
143 | 2705824.3016 | 1253234.4784 | 2705867.0413 | 1253258.7
144 | 2706296.0114 | 1253279.4933 | 2706288.0916 | 1253290.5825 | 2706265.1233 | 1253310.6457
145 | 2706219.3487 | 1253215.9554 | 2706213.453 | 1253214.3327
146 | 2706218.5113 | 1253351.3618 | 2706265.1233 | 1253310.6457
147 | 2706218.5113 | 1253351.3618 | 2706203.0941 | 1253332.7814 | 2706198.0302 | 1253328.741
148 | 2706186.622 | 1253321.2545 | 2706194.2399 | 1253325.7169 | 2706198.0302 | 1253328.741
149 | 2706186.622 | 1253321.2545 | 2706196.8181 | 1253299.7976 | 2706198.3138 | 1253287.1029 | 2706198.2504 | 1253284.9765
150 | 2706176.7113 | 1253315.4499 | 2706183.0969 | 1253319.1896 | 2706186.622 | 1253321.2545
151 | 2706198.2504 | 1253284.9765 | 2706198.1536 | 1253281.729 | 2706198.1536 | 1253281.729
152 | 2706176.7113 | 1253315.4499 | 2706171.9682 | 1253313.0648
153 | 2706171.9682 | 1253313.0648 | 2706160.4632 | 1253307.2795
154 | 2706129.2934 | 1253297.341 | 2706145.0651 | 1253299.5365 | 2706160.4632 | 1253307.2795
155 | 2706198.1536 | 1253281.729 | 2706192.422 | 1253278.9253
156 | 2706184.8441 | 1253275.2185 | 2706192.422 | 1253278.9253

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2705969.0427 | 1253184.4996
1 | 2705980.589 | 1253204.8815
2 | 2705984.3466 | 1253206.1942
3 | 2705951.5974 | 1253201.2489
4 | 2706017.6945 | 1253165.349
5 | 2705923.5989 | 1253192.3076
6 | 2706044.1218 | 1253229.6941
7 | 2706019.9295 | 1253233.2752
8 | 2706043.7383 | 1253274.0143
9 | 2706056.8309 | 1253222.7967
10 | 2706024.7592 | 1253123.7692
11 | 2705914.7264 | 1253228.5068
12 | 2706024.5155 | 1253101.9504
13 | 2706002.5731 | 1253108.1002
14 | 2706019.5564 | 1253091.6976
15 | 2706034.5991 | 1253101.4823
16 | 2705991.3696 | 1253111.2252
17 | 2706016.4592 | 1253029.2021
18 | 2706049.6866 | 1253098.9541
19 | 2706009.1381 | 1253017.7061
20 | 2706067.3319 | 1253095.4584
21 | 2706065.5083 | 1253130.0578
22 | 2705759.7268 | 1253100.2384
23 | 2705778.991 | 1253115.2501
24 | 2705752.1909 | 1253094.8375
25 | 2705801.3893 | 1253128.8722
26 | 2705856.0106 | 1253155.1476
27 | 2705775.5746 | 1253127.5491
28 | 2705710.2482 | 1253065.0823
29 | 2705999.8647 | 1253003.1444
30 | 2705984.7401 | 1252971.7401
31 | 2706083.3931 | 1253093.5429
32 | 2706091.2607 | 1253092.9238
33 | 2706101.6492 | 1253149.5145
34 | 2706099.2163 | 1253157.3272
35 | 2706103.9887 | 1253147.0061
36 | 2705930.5624 | 1253019.7306
37 | 2705929.0377 | 1253060.8758
38 | 2705930.8205 | 1253019.0292
39 | 2705936.7741 | 1253002.847
40 | 2705924.5598 | 1253022.1976
41 | 2705941.3718 | 1252990.3501
42 | 2705919.3925 | 1253039.5149
43 | 2705942.8121 | 1252979.4559
44 | 2705913.9573 | 1253057.7295
45 | 2705976.8585 | 1252950.3745
46 | 2705928.9518 | 1252982.3881
47 | 2705920.4701 | 1252984.1825
48 | 2705891.3798 | 1252978.8359
49 | 2705908.8392 | 1253002.1584
50 | 2705875.5018 | 1253007.2012
51 | 2705885.6987 | 1253055.5078
52 | 2705864.7224 | 1253027.3722
53 | 2706102.281 | 1253092.9252
54 | 2706109.841 | 1253092.9263
55 | 2706130.2972 | 1253090.2349
56 | 2706144.4678 | 1253086.2077
57 | 2706114.0156 | 1253130.1453
58 | 2706113.9631 | 1253138.3259
59 | 2706150.2016 | 1253101.4785
60 | 2706141.638 | 1253080.7081
61 | 2706130.5765 | 1253135.7828
62 | 2706097.1979 | 1252991.69
63 | 2706126.8039 | 1252992.9265
64 | 2706074.5922 | 1252985.263
65 | 2706136.4185 | 1253051.5998
66 | 2706136.4254 | 1253051.6415
67 | 2706163.7278 | 1253079.5141
68 | 2706170.1343 | 1253072.6663
69 | 2706144.5084 | 1253126.8749
70 | 2706165.0436 | 1253107.1019
71 | 2706179.6177 | 1253062.5295
72 | 2706193.4106 | 1253045.7055
73 | 2706182.3313 | 1253090.6556
74 | 2706179.7185 | 1253097.6559
75 | 2706141.9766 | 1253136.7487
76 | 2706160.2286 | 1253130.6159
77 | 2706190.3705 | 1253129.966
78 | 2706203.9965 | 1253135.2821
79 | 2706180.2882 | 1253135.3897
80 | 2706211.5235 | 1253136.1184
81 | 2706160.7489 | 1253130.7398
82 | 2706199.8756 | 1253160.8878
83 | 2706219.165 | 1253136.9674
84 | 2706238.2452 | 1253139.0873
85 | 2706269.794 | 1253110.9389
86 | 2706242.835 | 1253107.9109
87 | 2706241.3472 | 1253124.1769
88 | 2706274.4707 | 1253194.8158
89 | 2706301.0372 | 1253197.1498
90 | 2706300.4425 | 1253238.1483
91 | 2706585.0211 | 1253176.8127
92 | 2706297.7356 | 1253273.2871
93 | 2706134.2291 | 1253167.0811
94 | 2706128.7156 | 1253188.5533
95 | 2706175.5498 | 1253164.2897
96 | 2706180.4577 | 1253182.7423
97 | 2706177.3868 | 1253195.7423
98 | 2706192.1862 | 1253203.4379
99 | 2706163.2321 | 1253195.2777
100 | 2706197.2354 | 1253207.8242
101 | 2706162.8652 | 1253195.2656
102 | 2706207.3864 | 1253212.663
103 | 2706161.0925 | 1253195.2074
104 | 2706127.8061 | 1253196.3433
105 | 2706127.4962 | 1253220.7822
106 | 2706112.0376 | 1253187.2201
107 | 2706127.7655 | 1253242.8415
108 | 2706106.4736 | 1253176.7936
109 | 2706104.0282 | 1253188.7778
110 | 2706128.0703 | 1253267.8073
111 | 2706085.4392 | 1253197.4409
112 | 2705998.4068 | 1253224.3272
113 | 2705991.43 | 1253244.6689
114 | 2706043.2545 | 1253329.9316
115 | 2706059.946 | 1253220.0358
116 | 2706074.9998 | 1253185.3381
117 | 2706061.025 | 1253175.1562
118 | 2706078.3225 | 1253189.1902
119 | 2706057.7233 | 1253173.5808
120 | 2706043.2301 | 1253332.7562
121 | 2705754.3131 | 1253137.7751
122 | 2705768.5643 | 1253146.7228
123 | 2705738.5922 | 1253126.1378
124 | 2705774.084 | 1253144.464
125 | 2705774.5285 | 1253137.249
126 | 2705790.0921 | 1253162.892
127 | 2705797.4564 | 1253168.4825
128 | 2705811.7627 | 1253179.343
129 | 2705815.6933 | 1253181.5118
130 | 2705812.5252 | 1253193.1374
131 | 2705834.551 | 1253191.8892
132 | 2705818.3529 | 1253208.2603
133 | 2705875.2323 | 1253191.2866
134 | 2705894.3978 | 1253224.4339
135 | 2705911.3197 | 1253276.6678
136 | 2705917.4218 | 1253246.6635
137 | 2705897.736 | 1253270.5041
138 | 2705906.8637 | 1253226.9315
139 | 2705824.3016 | 1253234.4784
140 | 2705867.0413 | 1253258.7
141 | 2706296.0114 | 1253279.4933
142 | 2706043.0416 | 1253354.5444
143 | 2706213.453 | 1253214.3327
144 | 2706219.3487 | 1253215.9554
145 | 2706265.1232 | 1253310.6457
146 | 2706218.5113 | 1253351.3618
147 | 2706198.0302 | 1253328.741
148 | 2706186.622 | 1253321.2545
149 | 2706198.2504 | 1253284.9765
150 | 2706176.7113 | 1253315.4499
151 | 2706171.9682 | 1253313.0648
152 | 2706160.4631 | 1253307.2795
153 | 2706129.2934 | 1253297.341
154 | 2706198.1536 | 1253281.729
155 | 2706192.422 | 1253278.9253
156 | 2706184.8441 | 1253275.2185
157 | 2705910.4532 | 1253069.4727
158 | 2706057.7233 | 1253173.5808

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97919 | -0.40002 | 0.011846 | 0.002969
1 | 0.97951 | -0.3936 | 0 | 0
2 | 0.97961 | -0.39165 | 0 | 0
3 | 0.97884 | -0.40678 | 0.0030346 | 0.00076054
4 | 0.98098 | -0.36498 | 0.00093788 | 0.00023506
5 | 0.97818 | -0.41975 | 0 | 0
6 | 0.99052 | -0.1813 | 0 | 0
7 | 0.98978 | -0.19581 | 0.023256 | 0.0058285
8 | 0.98763 | -0.23738 | 0.024418 | 0.0061198
9 | 0.99193 | -0.15408 | 0.018381 | 0.0046067
10 | 0.98206 | -0.34389 | 0.00082196 | 0.000206
11 | 0.97734 | -0.43616 | 0.00089231 | 0.00022363
12 | 0.98263 | -0.33297 | 0 | 0
13 | 0.98257 | -0.33407 | 0.00154 | 0.00038595
14 | 0.98232 | -0.33899 | 0.0015443 | 0.00038703
15 | 0.98294 | -0.32683 | 0.0025213 | 0.00063189
16 | 0.98256 | -0.33431 | 0.0011316 | 0.00028361
17 | 0.9807 | -0.37056 | 0.0022939 | 0.00057489
18 | 0.98343 | -0.31732 | 0 | 0
19 | 0.98039 | -0.37663 | 0.00068682 | 0.00017213
20 | 0.98401 | -0.30617 | 0.0070023 | 0.001755
21 | 0.98342 | -0.31761 | 0.00045624 | 0.00011434
22 | 0.97247 | -0.53203 | 0 | 0
23 | 0.97256 | -0.53022 | 0 | 0
24 | 0.97244 | -0.53272 | 0.0020358 | 0.00051021
25 | 0.97252 | -0.53119 | 0 | 0
26 | 0.9724 | -0.53345 | 0.0020229 | 0.00050698
27 | 0.97264 | -0.52879 | 0.0012692 | 0.00031809
28 | 0.97234 | -0.5346 | 0.0019906 | 0.0004989
29 | 0.98001 | -0.38412 | 0.0083754 | 0.0020991
30 | 0.97951 | -0.39397 | 0.0019287 | 0.00048339
31 | 0.98454 | -0.29578 | 0.002793 | 0.0007
32 | 0.98481 | -0.29063 | 0.0027672 | 0.00069353
33 | 0.99184 | -0.15519 | 0 | 0
34 | 0.99233 | -0.14591 | 0.00209 | 0.0005238
35 | 0.99164 | -0.15907 | 0.0047768 | 0.0011972
36 | 0.97845 | -0.4147 | 0.00085787 | 0.000215
37 | 0.97842 | -0.41531 | 0.00080529 | 0.00020183
38 | 0.97845 | -0.41467 | 0 | 0
39 | 0.97851 | -0.41352 | 0.0014837 | 0.00037185
40 | 0.97844 | -0.41493 | 0.00052436 | 0.00013142
41 | 0.97858 | -0.41228 | 0.0030025 | 0.00075249
42 | 0.97842 | -0.41542 | 0.00046223 | 0.00011584
43 | 0.97866 | -0.41064 | 0 | 0
44 | 0.9784 | -0.41577 | 0.00061399 | 0.00015388
45 | 0.97922 | -0.39959 | 0 | 0
46 | 0.97859 | -0.41205 | 0.0018611 | 0.00046644
47 | 0.97856 | -0.41261 | 0 | 0
48 | 0.97853 | -0.41317 | 0 | 0
49 | 0.97851 | -0.4136 | 0.0019208 | 0.0004814
50 | 0.9785 | -0.41379 | 0.00050681 | 0.00012702
51 | 0.97848 | -0.41425 | 0.00061265 | 0.00015354
52 | 0.97849 | -0.41401 | 0.00052925 | 0.00013264
53 | 0.98518 | -0.28333 | 0.00073492 | 0.00018419
54 | 0.98544 | -0.27832 | 0 | 0
55 | 0.98615 | -0.26464 | 0.0060632 | 0.0015196
56 | 0.98668 | -0.25453 | 0 | 0
57 | 0.99084 | -0.17441 | 0.0034818 | 0.00087262
58 | 0.99086 | -0.1739 | 0 | 0
59 | 0.98751 | -0.23842 | 0 | 0
60 | 0.98658 | -0.25642 | 0 | 0
61 | 0.98987 | -0.19299 | 0.0039998 | 0.0010024
62 | 0.98596 | -0.26848 | 0.0015743 | 0.00039457
63 | 0.98609 | -0.26596 | 0 | 0
64 | 0.98589 | -0.26977 | 0.0030772 | 0.00077121
65 | 0.98634 | -0.261 | 0.0026164 | 0.00065572
66 | 0.98634 | -0.26099 | 0.0013676 | 0.00034276
67 | 0.9864 | -0.25994 | 0 | 0
68 | 0.98633 | -0.26135 | 0.0028861 | 0.00072333
69 | 0.98864 | -0.21664 | 0 | 0
70 | 0.98713 | -0.24591 | 0.0020289 | 0.0005085
71 | 0.98626 | -0.26273 | 0 | 0
72 | 0.98614 | -0.26489 | 0.0055321 | 0.0013865
73 | 0.98643 | -0.25949 | 0.023185 | 0.0058108
74 | 0.98659 | -0.25637 | 0.0011713 | 0.00029355
75 | 0.98922 | -0.20549 | 0 | 0
76 | 0.98756 | -0.23756 | 0.0043229 | 0.0010834
77 | 0.98574 | -0.2729 | 0.0014046 | 0.00035203
78 | 0.98492 | -0.28879 | 0.0047418 | 0.0011884
79 | 0.98636 | -0.26079 | 0 | 0
80 | 0.98456 | -0.29583 | 0.0044399 | 0.0011127
81 | 0.98753 | -0.23821 | 0.0053722 | 0.0013464
82 | 0.9862 | -0.26406 | 0.004962 | 0.0012436
83 | 0.98423 | -0.30237 | 0.0046934 | 0.0011763
84 | 0.98347 | -0.31708 | 0.0087775 | 0.0021998
85 | 0.98178 | -0.35012 | 0.029507 | 0.0073951
86 | 0.98252 | -0.33565 | 0 | 0
87 | 0.98297 | -0.3269 | 0.0042886 | 0.0010748
88 | 0.97872 | -0.4102 | 0.018337 | 0.0045957
89 | 0.97918 | -0.4013 | 0 | 0
90 | 0.97988 | -0.38742 | 0.0040025 | 0.0010031
91 | 0.9791 | -0.40279 | 0.00028335 | 7.1013e-05
92 | 0.98063 | -0.37287 | 0.0046631 | 0.0011687
93 | 0.99268 | -0.13944 | 0.0094711 | 0.0023737
94 | 0.99287 | -0.13572 | 0 | 0
95 | 0.99104 | -0.17102 | 0.001087 | 0.00027242
96 | 0.99106 | -0.17064 | 0.0037011 | 0.00092758
97 | 0.99112 | -0.16951 | 0 | 0
98 | 0.99089 | -0.17395 | 0.00095388 | 0.00023906
99 | 0.99137 | -0.16466 | 0.0018506 | 0.00046379
100 | 0.99081 | -0.17559 | 0.0040475 | 0.0010144
101 | 0.99138 | -0.16452 | 0.0029902 | 0.00074942
102 | 0.99071 | -0.17749 | 0.002303 | 0.00057719
103 | 0.99142 | -0.16376 | 0.003737 | 0.00093659
104 | 0.99227 | -0.14729 | 0 | 0
105 | 0.99102 | -0.1713 | 0.0051292 | 0.0012855
106 | 0.9943 | -0.10829 | 0 | 0
107 | 0.98999 | -0.19101 | 0.0013084 | 0.0003279
108 | 0.99358 | -0.12188 | 0.0046468 | 0.0011646
109 | 0.99493 | -0.096247 | 0.0067514 | 0.0016921
110 | 0.98886 | -0.21279 | 0.0020966 | 0.00052547
111 | 0.99656 | -0.065262 | 0 | 0
112 | 0.98975 | -0.19636 | 0.0013225 | 0.00033145
113 | 0.98952 | -0.20073 | 0.0088894 | 0.0022279
114 | 0.98523 | -0.28405 | 0.035408 | 0.0088741
115 | 0.9924 | -0.14502 | 0.0099886 | 0.0025034
116 | 0.9982 | -0.033983 | 0.0010641 | 0.00026668
117 | 1 | 0 | -0.5709 | -0.14591
118 | 0.99768 | -0.043933 | 0.00048765 | 0.00012222
119 | 1 | -6.6716e-05 | 0.0010463 | 0.00026223
120 | 0.9852 | -0.28462 | 0.0091831 | 0.0023015
121 | 0.9727 | -0.52755 | 0.0014183 | 0.00035545
122 | 0.97274 | -0.52669 | 0.0012754 | 0.00031964
123 | 0.97267 | -0.52804 | 0.0013594 | 0.00034069
124 | 0.97277 | -0.52624 | 0 | 0
125 | 0.9727 | -0.52747 | 0.0019174 | 0.00048055
126 | 0.97308 | -0.52007 | 0.0011734 | 0.00029409
127 | 0.9732 | -0.5176 | 0.0021199 | 0.0005313
128 | 0.97348 | -0.51212 | 0 | 0
129 | 0.97342 | -0.51335 | 0.0020512 | 0.00051407
130 | 0.97389 | -0.50413 | 0.0013831 | 0.00034664
131 | 0.97316 | -0.51843 | 0.012832 | 0.0032161
132 | 0.9744 | -0.49398 | 0.012883 | 0.0032287
133 | 0.9764 | -0.45461 | 0.013229 | 0.0033154
134 | 0.97687 | -0.44535 | 0.010391 | 0.0026043
135 | 0.97644 | -0.45382 | 0 | 0
136 | 0.97697 | -0.44347 | 0.002111 | 0.00052907
137 | 0.97618 | -0.45887 | 0.00123 | 0.00030828
138 | 0.97715 | -0.43987 | 0.0016911 | 0.00042384
139 | 0.975 | -0.48219 | 0.022736 | 0.0056982
140 | 0.97562 | -0.46986 | 0.022744 | 0.0057001
141 | 0.98079 | -0.36968 | 0 | 0
142 | 0.98516 | -0.2854 | 0.0020049 | 0.00050247
143 | 0.99067 | -0.1783 | 0.0022723 | 0.0005695
144 | 0.99064 | -0.17883 | 0.004941 | 0.0012383
145 | 0.9819 | -0.34788 | 0.0033764 | 0.00084622
146 | 0.98366 | -0.31362 | 0 | 0
147 | 0.98453 | -0.29671 | 0.0032174 | 0.00080635
148 | 0.98496 | -0.28837 | 0 | 0
149 | 0.98466 | -0.2941 | 0.0010097 | 0.00025305
150 | 0.9854 | -0.2797 | 0 | 0
151 | 0.98561 | -0.27569 | 0.0026006 | 0.00065177
152 | 0.98614 | -0.26535 | 0.0021427 | 0.00053702
153 | 0.98758 | -0.23753 | 0 | 0
154 | 0.98464 | -0.29453 | 0.0032843 | 0.00082312
155 | 0.98462 | -0.29498 | 0.0028039 | 0.00070273
156 | 0.98461 | -0.29515 | 0.001147 | 0.00028747
157 | 0.97839 | -0.41586 | 0.0003994 | 0.0001001
158 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011846 | -0.002969 | 0.01185 | 0.0029709 | 3.6201e-06 | 1.9421e-06 | 0.018002 | 0.018002 | 0.018002 | 0.97919 | -0.40002 | 0.97951 | -0.3936 | 4.9457
1 | -0.13616 | -0.03431 | 0.13618 | 0.034318 | 1.2748e-05 | 7.9091e-06 | 0.20692 | 0.20692 | 0.20692 | 0.97951 | -0.3936 | 0.97961 | -0.39165 | 11.3692
2 | 0.12431 | 0.031339 | -0.12424 | -0.031291 | 7.8353e-05 | 4.8305e-05 | 0.18892 | 0.18892 | 0.18892 | 0.97951 | -0.3936 | 0.97884 | -0.40678 | 10.3801
3 | -0.13618 | -0.034318 | 0.13635 | 0.034426 | 0.000174 | 0.00010794 | 0.20692 | 0.20692 | 0.20692 | 0.97961 | -0.39165 | 0.98098 | -0.36498 | 11.3692
4 | 0.1212 | 0.03053 | -0.12113 | -0.030484 | 7.5082e-05 | 4.6201e-05 | 0.1843 | 0.18431 | 0.18431 | 0.97884 | -0.40678 | 0.97818 | -0.41975 | 10.1267
5 | -0.13729 | -0.034661 | 0.13743 | 0.034747 | 0.00013886 | 8.6175e-05 | 0.20834 | 0.20834 | 0.20834 | 0.98098 | -0.36498 | 0.98206 | -0.34389 | 11.4473
6 | 0.12113 | 0.030484 | -0.12103 | -0.030426 | 9.4953e-05 | 5.8432e-05 | 0.18431 | 0.18431 | 0.18431 | 0.97818 | -0.41975 | 0.97734 | -0.43616 | 10.1267
7 | 0.033493 | 0.008403 | -0.03347 | -0.0083885 | 2.3153e-05 | 1.4504e-05 | 0.050318 | 0.050318 | 0.050318 | 0.99052 | -0.1813 | 0.98978 | -0.19581 | 13.8237
8 | 0.071309 | 0.017985 | -0.071118 | -0.017864 | 0.00019088 | 0.00012159 | 0.10716 | 0.10717 | 0.10717 | 0.99052 | -0.1813 | 0.98763 | -0.23738 | 29.441
9 | -0.1048 | -0.026388 | 0.10494 | 0.026475 | 0.00013657 | 8.7218e-05 | 0.15748 | 0.15748 | 0.15748 | 0.99052 | -0.1813 | 0.99193 | -0.15408 | 43.2646
10 | 0.0013225 | 0.00033117 | -0.0013225 | -0.00033145 | 3.4464e-08 | -2.7674e-07 | 0.0019882 | 0.0019883 | 0.0019883 | 0.98978 | -0.19581 | 0.98975 | -0.19636 | 0.54623
11 | 0.0088914 | 0.0022288 | -0.0088894 | -0.0022279 | 2.0842e-06 | 9.3422e-07 | 0.013367 | 0.013368 | 0.013368 | 0.98978 | -0.19581 | 0.98952 | -0.20073 | 3.6724
12 | 0.0467 | 0.011744 | -0.046597 | -0.011678 | 0.00010386 | 6.5755e-05 | 0.070375 | 0.070376 | 0.070376 | 0.98763 | -0.23738 | 0.98523 | -0.28405 | 19.334
13 | -0.12332 | -0.031082 | 0.12337 | 0.031116 | 5.3456e-05 | 3.4158e-05 | 0.18506 | 0.18506 | 0.18506 | 0.99193 | -0.15408 | 0.9924 | -0.14502 | 50.8398
14 | -0.13825 | -0.034953 | 0.13832 | 0.034998 | 7.242e-05 | 4.4957e-05 | 0.20959 | 0.20958 | 0.20959 | 0.98206 | -0.34389 | 0.98263 | -0.33297 | 11.5157
15 | 0.025328 | 0.0063534 | -0.025323 | -0.0063506 | 4.4721e-06 | 2.7617e-06 | 0.038564 | 0.038564 | 0.038564 | 0.97734 | -0.43616 | 0.97715 | -0.43987 | 10.5945
16 | 0.094812 | 0.023849 | -0.094779 | -0.023829 | 3.3084e-05 | 1.9848e-05 | 0.14438 | 0.14438 | 0.14438 | 0.97734 | -0.43616 | 0.97697 | -0.44347 | 7.9332
17 | 0.0026717 | 0.00066922 | -0.0026716 | -0.00066942 | 1.3987e-07 | -1.9913e-07 | 0.0040457 | 0.0040458 | 0.0040458 | 0.98263 | -0.33297 | 0.98257 | -0.33407 | 1.1115
18 | 0.028493 | 0.0071672 | -0.028485 | -0.0071621 | 8.1861e-06 | 5.0907e-06 | 0.043158 | 0.043158 | 0.043158 | 0.98263 | -0.33297 | 0.98232 | -0.33899 | 11.8565
19 | -0.16949 | -0.042835 | 0.16954 | 0.042866 | 4.9922e-05 | 3.131e-05 | 0.25679 | 0.25679 | 0.25679 | 0.98263 | -0.33297 | 0.98294 | -0.32683 | 14.1092
20 | 0.0011316 | 0.00028347 | -0.0011316 | -0.00028361 | 1.2809e-08 | -1.3912e-07 | 0.0017137 | 0.0017137 | 0.0017137 | 0.98257 | -0.33407 | 0.98256 | -0.33431 | 0.47081
21 | 0.026941 | 0.0067751 | -0.0269 | -0.0067499 | 4.0563e-05 | 2.514e-05 | 0.040818 | 0.040819 | 0.040819 | 0.98232 | -0.33899 | 0.9807 | -0.37056 | 11.2139
22 | -0.17206 | -0.043498 | 0.17214 | 0.043547 | 7.8461e-05 | 4.9238e-05 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.98294 | -0.32683 | 0.98343 | -0.31732 | 14.3189
23 | 0.024606 | 0.006175 | -0.024599 | -0.0061707 | 7.1254e-06 | 4.3884e-06 | 0.037338 | 0.037338 | 0.037338 | 0.9807 | -0.37056 | 0.98039 | -0.37663 | 10.2578
24 | -0.17259 | -0.043661 | 0.17269 | 0.043719 | 9.2416e-05 | 5.8001e-05 | 0.26129 | 0.26129 | 0.26129 | 0.98343 | -0.31732 | 0.98401 | -0.30617 | 14.3568
25 | 0.00045625 | 0.0001139 | -0.00045624 | -0.00011434 | 6.2778e-09 | -4.4178e-07 | 0.00069018 | 0.00069034 | 0.00069034 | 0.98343 | -0.31732 | 0.98342 | -0.31761 | 0.18965
26 | 0.023913 | 0.0059985 | -0.023904 | -0.0059933 | 8.5287e-06 | 5.2408e-06 | 0.036296 | 0.036296 | 0.036296 | 0.98039 | -0.37663 | 0.98001 | -0.38412 | 9.9714
27 | -0.17969 | -0.045474 | 0.17978 | 0.04553 | 8.9675e-05 | 5.6364e-05 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.98401 | -0.30617 | 0.98454 | -0.29578 | 14.9386
28 | -0.0040267 | -0.0010086 | 0.004027 | 0.0010085 | 3.47e-07 | -8.0394e-08 | 0.0061612 | 0.006161 | 0.0061612 | 0.97247 | -0.53203 | 0.97256 | -0.53022 | 1.6926
29 | 0.0040267 | 0.0010086 | -0.0040266 | -0.0010086 | 1.3208e-07 | -3.0582e-08 | 0.0061612 | 0.0061612 | 0.0061612 | 0.97247 | -0.53203 | 0.97244 | -0.53272 | 1.6926
30 | -0.0060502 | -0.0015146 | 0.0060506 | 0.0015147 | 4.1011e-07 | 1.0406e-07 | 0.0092561 | 0.0092561 | 0.0092561 | 0.97256 | -0.53022 | 0.97264 | -0.52879 | 2.5429
31 | 0.0020232 | 0.0005061 | -0.0020231 | -0.00050636 | 9.3973e-08 | -2.6444e-07 | 0.0030951 | 0.0030952 | 0.0030952 | 0.97256 | -0.53022 | 0.97252 | -0.53119 | 0.85033
32 | 0.0019908 | 0.00049837 | -0.0019906 | -0.0004989 | 1.7908e-07 | -5.2378e-07 | 0.0030461 | 0.0030463 | 0.0030463 | 0.97244 | -0.53272 | 0.97234 | -0.5346 | 0.83691
33 | 0.0020231 | 0.00050636 | -0.0020229 | -0.00050698 | 2.1785e-07 | -6.1282e-07 | 0.0030952 | 0.0030955 | 0.0030955 | 0.97252 | -0.53119 | 0.9724 | -0.53345 | 0.85041
34 | -0.0073198 | -0.0018328 | 0.0073203 | 0.0018329 | 4.6048e-07 | 1.7316e-07 | 0.011198 | 0.011198 | 0.011198 | 0.97264 | -0.52879 | 0.9727 | -0.52747 | 3.0763
35 | 0.015529 | 0.0038942 | -0.015521 | -0.00389 | 7.2887e-06 | 4.2245e-06 | 0.023579 | 0.023579 | 0.023579 | 0.98001 | -0.38412 | 0.97951 | -0.39397 | 6.4778
36 | 0.013593 | 0.0034066 | -0.013589 | -0.0034046 | 3.6413e-06 | 2.0439e-06 | 0.020649 | 0.020649 | 0.020649 | 0.97951 | -0.39397 | 0.97922 | -0.39959 | 5.6729
37 | -0.18257 | -0.04623 | 0.18262 | 0.046259 | 4.5194e-05 | 2.8421e-05 | 0.2761 | 0.2761 | 0.2761 | 0.98454 | -0.29578 | 0.98481 | -0.29063 | 15.1705
38 | -0.18538 | -0.046952 | 0.18545 | 0.046993 | 6.4931e-05 | 4.0854e-05 | 0.28028 | 0.28028 | 0.28028 | 0.98481 | -0.29063 | 0.98518 | -0.28333 | 15.4003
39 | -0.32242 | -0.082069 | 0.32256 | 0.082161 | 0.00014434 | 9.1844e-05 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.99184 | -0.15519 | 0.99233 | -0.14591 | 26.6021
40 | 0.32242 | 0.082069 | -0.32236 | -0.082031 | 6.0302e-05 | 3.8372e-05 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.99184 | -0.15519 | 0.99164 | -0.15907 | 26.6021
41 | -0.32465 | -0.082685 | 0.32503 | 0.082925 | 0.00037681 | 0.00023979 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.99233 | -0.14591 | 0.99358 | -0.12188 | 26.7743
42 | 0.31758 | 0.080834 | -0.31735 | -0.08069 | 0.00022697 | 0.00014441 | 0.47699 | 0.47699 | 0.47699 | 0.99164 | -0.15907 | 0.99086 | -0.1739 | 26.2083
43 | 0.00080532 | 0.00020132 | -0.00080529 | -0.00020183 | 2.3482e-08 | -5.094e-07 | 0.0012245 | 0.0012247 | 0.0012247 | 0.97845 | -0.4147 | 0.97842 | -0.41531 | 0.33646
44 | -0.0016632 | -0.00041632 | 0.0016632 | 0.00041631 | 1.7931e-09 | -8.2404e-09 | 0.0025292 | 0.0025292 | 0.0025292 | 0.97845 | -0.4147 | 0.97845 | -0.41467 | 0.69482
45 | -0.0036632 | -0.00091689 | 0.0036634 | 0.0009168 | 2.0064e-07 | -8.8169e-08 | 0.0055706 | 0.0055705 | 0.0055706 | 0.97845 | -0.41467 | 0.97851 | -0.41352 | 1.5304
46 | 0.0020001 | 0.00050058 | -0.002 | -0.00050066 | 2.434e-08 | -7.2552e-08 | 0.0030414 | 0.0030414 | 0.0030414 | 0.97845 | -0.41467 | 0.97844 | -0.41493 | 0.83556
47 | -0.0051471 | -0.0012886 | 0.0051474 | 0.0012887 | 3.0588e-07 | 2.8486e-08 | 0.0078267 | 0.0078266 | 0.0078267 | 0.97851 | -0.41352 | 0.97858 | -0.41228 | 2.1502
48 | 0.0014757 | 0.00036924 | -0.0014756 | -0.00036944 | 3.4126e-08 | -2.0513e-07 | 0.002244 | 0.0022441 | 0.0022441 | 0.97844 | -0.41493 | 0.97842 | -0.41542 | 0.6165
49 | -0.0081499 | -0.0020412 | 0.0081505 | 0.0020414 | 6.3282e-07 | 2.6694e-07 | 0.012392 | 0.012392 | 0.012392 | 0.97858 | -0.41228 | 0.97866 | -0.41064 | 3.4044
50 | 0.0010134 | 0.0002536 | -0.0010134 | -0.00025383 | 1.693e-08 | -2.2789e-07 | 0.0015411 | 0.0015412 | 0.0015412 | 0.97842 | -0.41542 | 0.9784 | -0.41577 | 0.4234
51 | 0.0054313 | 0.0013591 | -0.0054309 | -0.0013591 | 3.6224e-07 | 5.3831e-08 | 0.0082573 | 0.0082574 | 0.0082574 | 0.97866 | -0.41064 | 0.97859 | -0.41205 | 2.2685
52 | -0.013582 | -0.0034005 | 0.013589 | 0.0034046 | 7.1479e-06 | 4.0126e-06 | 0.020649 | 0.020649 | 0.020649 | 0.97866 | -0.41064 | 0.97922 | -0.39959 | 5.6729
53 | 0.0003994 | 9.9946e-05 | -0.0003994 | -0.0001001 | 1.6955e-09 | -1.5282e-07 | 0.00060738 | 0.00060744 | 0.00060744 | 0.9784 | -0.41577 | 0.97839 | -0.41586 | 0.16688
54 | 0.0035698 | 0.00089262 | -0.0035697 | -0.00089267 | 9.5767e-08 | -4.7625e-08 | 0.0054274 | 0.0054275 | 0.0054275 | 0.97859 | -0.41205 | 0.97856 | -0.41261 | 1.4911
55 | 0.0010361 | 0.00025863 | -0.0010361 | -0.00025899 | 2.7603e-08 | -3.5498e-07 | 0.0015752 | 0.0015753 | 0.0015753 | 0.97856 | -0.41261 | 0.97853 | -0.41317 | 0.43278
56 | 0.0025336 | 0.00063403 | -0.0025335 | -0.00063423 | 1.1915e-07 | -1.927e-07 | 0.0038523 | 0.0038524 | 0.0038524 | 0.97856 | -0.41261 | 0.97851 | -0.4136 | 1.0584
57 | 0.0010361 | 0.00025899 | -0.0010361 | -0.00025938 | 3.0264e-08 | -3.8911e-07 | 0.0015753 | 0.0015755 | 0.0015755 | 0.97853 | -0.41317 | 0.9785 | -0.41379 | 0.43282
58 | 0.00061267 | 0.00015282 | -0.00061265 | -0.00015354 | 1.8975e-08 | -7.2027e-07 | 0.00093143 | 0.00093169 | 0.00093169 | 0.97851 | -0.4136 | 0.97848 | -0.41425 | 0.25596
59 | 0.00052925 | 0.00013236 | -0.00052925 | -0.00013264 | 5.5549e-09 | -2.8373e-07 | 0.00080474 | 0.00080484 | 0.00080484 | 0.9785 | -0.41379 | 0.97849 | -0.41401 | 0.22111
60 | -0.18618 | -0.047177 | 0.18623 | 0.047206 | 4.4897e-05 | 2.8253e-05 | 0.28139 | 0.28139 | 0.28139 | 0.98518 | -0.28333 | 0.98544 | -0.27832 | 15.4612
61 | -0.18623 | -0.047206 | 0.18635 | 0.047283 | 0.00012253 | 7.7104e-05 | 0.28139 | 0.28139 | 0.28139 | 0.98544 | -0.27832 | 0.98615 | -0.26464 | 15.4612
62 | -0.19241 | -0.048802 | 0.19251 | 0.048861 | 9.3499e-05 | 5.8897e-05 | 0.29054 | 0.29054 | 0.29054 | 0.98615 | -0.26464 | 0.98668 | -0.25453 | 15.9639
63 | -0.20957 | -0.053138 | 0.20973 | 0.05324 | 0.00016247 | 0.0001026 | 0.31627 | 0.31627 | 0.31627 | 0.98668 | -0.25453 | 0.98751 | -0.23842 | 17.3777
64 | 0.017062 | 0.0042765 | -0.01706 | -0.0042756 | 1.5347e-06 | 9.0325e-07 | 0.025731 | 0.025731 | 0.025731 | 0.98668 | -0.25453 | 0.98658 | -0.25642 | 7.0691
65 | -0.0034818 | -0.00087262 | 0.0034819 | 0.00087257 | 8.3877e-08 | -5.1691e-08 | 0.0052289 | 0.0052288 | 0.0052289 | 0.99084 | -0.17441 | 0.99086 | -0.1739 | 1.4365
66 | 0.31387 | 0.079817 | -0.31358 | -0.079634 | 0.00028827 | 0.00018338 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.99086 | -0.1739 | 0.98987 | -0.19299 | 25.921
67 | -0.23614 | -0.059869 | 0.23639 | 0.060025 | 0.00024748 | 0.00015672 | 0.35607 | 0.35607 | 0.35607 | 0.98751 | -0.23842 | 0.98864 | -0.21664 | 19.5644
68 | 0.02641 | 0.0066282 | -0.026401 | -0.0066224 | 9.4277e-06 | 5.8308e-06 | 0.039799 | 0.0398 | 0.0398 | 0.98751 | -0.23842 | 0.98713 | -0.24591 | 10.9339
69 | 0.0084211 | 0.0021108 | -0.0084197 | -0.0021102 | 1.4108e-06 | 6.0518e-07 | 0.012701 | 0.012701 | 0.012701 | 0.98658 | -0.25642 | 0.9864 | -0.25994 | 3.4894
70 | 0.0086393 | 0.0021648 | -0.0086374 | -0.002164 | 1.8805e-06 | 8.2646e-07 | 0.01303 | 0.01303 | 0.01303 | 0.98658 | -0.25642 | 0.98634 | -0.26099 | 3.5797
71 | 0.30958 | 0.078631 | -0.3094 | -0.078513 | 0.00018614 | 0.00011839 | 0.46575 | 0.46575 | 0.46575 | 0.98987 | -0.19299 | 0.98922 | -0.20549 | 25.5907
72 | -0.0046517 | -0.0011656 | 0.0046523 | 0.0011656 | 5.5866e-07 | -2.8024e-08 | 0.0070203 | 0.0070202 | 0.0070203 | 0.98596 | -0.26848 | 0.98609 | -0.26596 | 1.9287
73 | 0.0030774 | 0.00077103 | -0.0030772 | -0.00077121 | 1.901e-07 | -1.7805e-07 | 0.0046443 | 0.0046444 | 0.0046444 | 0.98596 | -0.26848 | 0.98589 | -0.26977 | 1.2759
74 | -0.0046523 | -0.0011656 | 0.0046534 | 0.0011655 | 1.0988e-06 | -5.5457e-08 | 0.0070202 | 0.0070199 | 0.0070202 | 0.98609 | -0.26596 | 0.98634 | -0.261 | 1.9286
75 | -0.0072697 | -0.0018212 | 0.0072697 | 0.0018212 | 1.9038e-09 | 6.8175e-10 | 0.010967 | 0.010967 | 0.010967 | 0.98634 | -0.261 | 0.98634 | -0.26099 | 3.0129
76 | 0.0084197 | 0.0021102 | -0.0084191 | -0.0021099 | 5.673e-07 | 2.4338e-07 | 0.012701 | 0.012701 | 0.012701 | 0.9864 | -0.25994 | 0.98633 | -0.26135 | 3.4894
77 | 0.005533 | 0.0013866 | -0.0055326 | -0.0013866 | 3.6271e-07 | 5.4979e-08 | 0.0083473 | 0.0083474 | 0.0083474 | 0.98633 | -0.26135 | 0.98626 | -0.26273 | 2.2932
78 | -0.30923 | -0.078407 | 0.3094 | 0.078513 | 0.00016583 | 0.00010548 | 0.46575 | 0.46575 | 0.46575 | 0.98864 | -0.21664 | 0.98922 | -0.20549 | 25.5907
79 | 0.072841 | 0.018382 | -0.072768 | -0.018336 | 7.2894e-05 | 4.6445e-05 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.98864 | -0.21664 | 0.98756 | -0.23756 | 30.1314
80 | 0.024372 | 0.0061139 | -0.02436 | -0.0061064 | 1.2147e-05 | 7.4676e-06 | 0.036741 | 0.036741 | 0.036741 | 0.98713 | -0.24591 | 0.98659 | -0.25637 | 10.0937
81 | 0.0055326 | 0.0013866 | -0.0055321 | -0.0013865 | 5.6846e-07 | 8.6223e-08 | 0.0083474 | 0.0083475 | 0.0083475 | 0.98626 | -0.26273 | 0.98614 | -0.26489 | 2.2933
82 | -0.023185 | -0.0058108 | 0.023189 | 0.0058129 | 3.4465e-06 | 2.1098e-06 | 0.034975 | 0.034975 | 0.034975 | 0.98643 | -0.25949 | 0.98659 | -0.25637 | 9.6084
83 | 0.068445 | 0.017252 | -0.068443 | -0.017251 | 2.1349e-06 | 1.3595e-06 | 0.10316 | 0.10316 | 0.10316 | 0.98756 | -0.23756 | 0.98753 | -0.23821 | 28.342
84 | 0.056601 | 0.014244 | -0.056558 | -0.014217 | 4.2956e-05 | 2.7292e-05 | 0.085463 | 0.085463 | 0.085463 | 0.98574 | -0.2729 | 0.98492 | -0.28879 | 23.4789
85 | -0.058006 | -0.014596 | 0.05804 | 0.014617 | 3.3594e-05 | 2.1351e-05 | 0.087583 | 0.087583 | 0.087583 | 0.98574 | -0.2729 | 0.98636 | -0.26079 | 24.0614
86 | 0.051817 | 0.013028 | -0.051799 | -0.013017 | 1.7411e-05 | 1.1047e-05 | 0.078299 | 0.078299 | 0.078299 | 0.98492 | -0.28879 | 0.98456 | -0.29583 | 21.5108
87 | -0.063002 | -0.015861 | 0.06307 | 0.015904 | 6.8075e-05 | 4.3311e-05 | 0.09507 | 0.09507 | 0.09507 | 0.98636 | -0.26079 | 0.98753 | -0.23821 | 26.1181
88 | 0.0049627 | 0.0012436 | -0.004962 | -0.0012436 | 7.7348e-07 | 2.5413e-08 | 0.0074867 | 0.0074868 | 0.0074868 | 0.98636 | -0.26079 | 0.9862 | -0.26406 | 2.0568
89 | 0.047359 | 0.011905 | -0.047345 | -0.011895 | 1.4776e-05 | 9.3591e-06 | 0.071589 | 0.071589 | 0.071589 | 0.98456 | -0.29583 | 0.98423 | -0.30237 | 19.6673
90 | 0.042651 | 0.010719 | -0.042621 | -0.0107 | 2.9944e-05 | 1.892e-05 | 0.064493 | 0.064493 | 0.064493 | 0.98423 | -0.30237 | 0.98347 | -0.31708 | 17.718
91 | 0.033844 | 0.0085002 | -0.033828 | -0.0084902 | 1.5849e-05 | 9.9388e-06 | 0.051213 | 0.051213 | 0.051213 | 0.98347 | -0.31708 | 0.98297 | -0.3269 | 14.0695
92 | -0.029507 | -0.0073951 | 0.029527 | 0.0074077 | 2.0346e-05 | 1.2678e-05 | 0.044721 | 0.044721 | 0.044721 | 0.98178 | -0.35012 | 0.98252 | -0.33565 | 12.286
93 | -0.029527 | -0.0074077 | 0.029539 | 0.0074154 | 1.2326e-05 | 7.6806e-06 | 0.044721 | 0.044721 | 0.044721 | 0.98252 | -0.33565 | 0.98297 | -0.3269 | 12.286
94 | -0.018337 | -0.0045957 | 0.018345 | 0.0046004 | 7.7731e-06 | 4.6395e-06 | 0.027879 | 0.027879 | 0.027879 | 0.97872 | -0.4102 | 0.97918 | -0.4013 | 7.6591
95 | -0.018628 | -0.0046678 | 0.018641 | 0.0046752 | 1.2322e-05 | 7.3699e-06 | 0.028309 | 0.028308 | 0.028309 | 0.97918 | -0.4013 | 0.97988 | -0.38742 | 7.7771
96 | 0.00028337 | 6.7445e-05 | -0.00028335 | -7.1013e-05 | 1.974e-08 | -3.5684e-06 | 0.00042937 | 0.00043062 | 0.00043062 | 0.97918 | -0.4013 | 0.9791 | -0.40279 | 0.1183
97 | -0.022643 | -0.0056783 | 0.022659 | 0.0056879 | 1.5722e-05 | 9.6152e-06 | 0.034386 | 0.034386 | 0.034386 | 0.97988 | -0.38742 | 0.98063 | -0.37287 | 9.4468
98 | -0.027322 | -0.0068566 | 0.027326 | 0.0068592 | 4.1525e-06 | 2.5763e-06 | 0.041462 | 0.041462 | 0.041462 | 0.98063 | -0.37287 | 0.98079 | -0.36968 | 11.3907
99 | -0.0094711 | -0.0023737 | 0.0094728 | 0.0023745 | 1.6756e-06 | 7.8575e-07 | 0.014197 | 0.014197 | 0.014197 | 0.99268 | -0.13944 | 0.99287 | -0.13572 | 3.9003
100 | -0.093329 | -0.023601 | 0.093452 | 0.02368 | 0.00012301 | 7.8511e-05 | 0.13995 | 0.13995 | 0.13995 | 0.99287 | -0.13572 | 0.9943 | -0.10829 | 38.4471
101 | 0.083856 | 0.021227 | -0.08381 | -0.021197 | 4.6514e-05 | 2.9668e-05 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 | 0.99287 | -0.13572 | 0.99227 | -0.14729 | 34.5468
102 | -0.001087 | -0.00027242 | 0.001087 | 0.00027218 | 1.9569e-08 | -2.3994e-07 | 0.001632 | 0.0016319 | 0.001632 | 0.99104 | -0.17102 | 0.99106 | -0.17064 | 0.44836
103 | -0.0047881 | -0.0011998 | 0.0047883 | 0.0011998 | 2.5887e-07 | -6.4571e-09 | 0.0071889 | 0.0071888 | 0.0071889 | 0.99106 | -0.17064 | 0.99112 | -0.16951 | 1.975
104 | 0.014523 | 0.0036413 | -0.01452 | -0.0036396 | 3.0743e-06 | 1.7454e-06 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805 | 0.99112 | -0.16951 | 0.99089 | -0.17395 | 5.9904
105 | -0.019311 | -0.0048411 | 0.019316 | 0.0048437 | 4.4645e-06 | 2.6747e-06 | 0.028994 | 0.028994 | 0.028994 | 0.99112 | -0.16951 | 0.99137 | -0.16466 | 7.9653
106 | 0.013566 | 0.0034005 | -0.013565 | -0.0033999 | 1.0559e-06 | 5.884e-07 | 0.020372 | 0.020372 | 0.020372 | 0.99089 | -0.17395 | 0.99081 | -0.17559 | 5.5968
107 | -0.021166 | -0.0053075 | 0.021167 | 0.0053076 | 1.3896e-07 | 8.4198e-08 | 0.031771 | 0.031771 | 0.031771 | 0.99137 | -0.16466 | 0.99138 | -0.16452 | 8.7284
108 | 0.0095177 | 0.0023855 | -0.0095168 | -0.0023851 | 8.6336e-07 | 4.0744e-07 | 0.014294 | 0.014294 | 0.014294 | 0.99081 | -0.17559 | 0.99071 | -0.17749 | 3.9269
109 | -0.024157 | -0.006057 | 0.024158 | 0.0060576 | 8.7446e-07 | 5.3679e-07 | 0.036259 | 0.036259 | 0.036259 | 0.99138 | -0.16452 | 0.99142 | -0.16376 | 9.9614
110 | 0.0072138 | 0.0018079 | -0.0072135 | -0.0018078 | 2.77e-07 | 9.6264e-08 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | 0.99071 | -0.17749 | 0.99067 | -0.1783 | 2.9766
111 | -0.027895 | -0.0069942 | 0.027917 | 0.0070078 | 2.1919e-05 | 1.3598e-05 | 0.041868 | 0.041868 | 0.041868 | 0.99142 | -0.16376 | 0.99227 | -0.14729 | 11.5023
112 | 0.055893 | 0.014189 | -0.055828 | -0.014148 | 6.4499e-05 | 4.0964e-05 | 0.083882 | 0.083882 | 0.083882 | 0.99227 | -0.14729 | 0.99102 | -0.1713 | 23.0446
113 | 0.050699 | 0.012863 | -0.050651 | -0.012832 | 4.8012e-05 | 3.0444e-05 | 0.076181 | 0.076181 | 0.076181 | 0.99102 | -0.1713 | 0.98999 | -0.19101 | 20.9289
114 | 0.32989 | 0.084227 | -0.32967 | -0.08409 | 0.00021652 | 0.00013781 | 0.49425 | 0.49425 | 0.49425 | 0.9943 | -0.10829 | 0.99358 | -0.12188 | 27.1566
115 | -0.42334 | -0.10791 | 0.42359 | 0.10806 | 0.00024613 | 0.000157 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.9943 | -0.10829 | 0.99493 | -0.096247 | 34.846
116 | 0.049343 | 0.012505 | -0.049291 | -0.012472 | 5.1569e-05 | 3.2683e-05 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.98999 | -0.19101 | 0.98886 | -0.21279 | 20.3886
117 | -0.43034 | -0.10976 | 0.43099 | 0.11017 | 0.00064493 | 0.00041141 | 0.64429 | 0.64429 | 0.64429 | 0.99493 | -0.096247 | 0.99656 | -0.065262 | 35.4008
118 | 0.047195 | 0.011946 | -0.047139 | -0.011911 | 5.5977e-05 | 3.5446e-05 | 0.07106 | 0.07106 | 0.07106 | 0.98886 | -0.21279 | 0.98758 | -0.23753 | 19.5219
119 | 0.13387 | 0.033946 | -0.13336 | -0.03362 | 0.00051115 | 0.00032669 | 0.20003 | 0.20003 | 0.20003 | 0.99656 | -0.065262 | 0.9924 | -0.14502 | 54.9543
120 | -0.56486 | -0.14411 | 0.56544 | 0.14449 | 0.00058258 | 0.00037214 | 0.84433 | 0.84433 | 0.84433 | 0.99656 | -0.065262 | 0.99768 | -0.043933 | 46.3916
121 | 0.011188 | 0.0028039 | -0.011188 | -0.0028037 | 3.0247e-07 | 1.5761e-07 | 0.016898 | 0.016898 | 0.016898 | 0.98523 | -0.28405 | 0.9852 | -0.28462 | 4.6423
122 | -0.56727 | -0.14505 | 0.5682 | 0.14565 | 0.0009344 | 0.00059688 | 0.84664 | 0.84664 | 0.84664 | 0.9982 | -0.033983 | 1 | 0 | 46.5187
123 | 0.5662 | 0.14478 | -0.56593 | -0.14461 | 0.00027246 | 0.00017404 | 0.84505 | 0.84505 | 0.84505 | 0.9982 | -0.033983 | 0.99768 | -0.043933 | 46.4316
124 | 0.0010463 | 0.00026218 | -0.0010463 | -0.00026223 | 3.3252e-09 | -4.5865e-08 | 0.0015569 | 0.0015569 | 0.0015569 | 1 | 0 | 1 | -6.6716e-05 | 0.42772
125 | 0.0020049 | 0.00050224 | -0.0020049 | -0.00050247 | 7.4925e-08 | -2.295e-07 | 0.0030281 | 0.0030282 | 0.0030282 | 0.9852 | -0.28462 | 0.98516 | -0.2854 | 0.83193
126 | -0.0027777 | -0.00069592 | 0.0027778 | 0.00069578 | 1.1395e-07 | -1.3599e-07 | 0.0042491 | 0.0042491 | 0.0042491 | 0.9727 | -0.52755 | 0.97274 | -0.52669 | 1.1673
127 | 0.0013594 | 0.00034047 | -0.0013594 | -0.00034069 | 3.172e-08 | -2.2248e-07 | 0.0020795 | 0.0020796 | 0.0020796 | 0.9727 | -0.52755 | 0.97267 | -0.52804 | 0.57132
128 | -0.0040532 | -0.0010154 | 0.0040533 | 0.0010154 | 8.5971e-08 | -1.9016e-08 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.97274 | -0.52669 | 0.97277 | -0.52624 | 1.7033
129 | 0.0092383 | 0.0023138 | -0.0092377 | -0.0023135 | 5.4129e-07 | 2.5669e-07 | 0.014131 | 0.014131 | 0.014131 | 0.97277 | -0.52624 | 0.9727 | -0.52747 | 3.8821
130 | -0.013292 | -0.0033292 | 0.013295 | 0.0033313 | 3.9094e-06 | 2.1888e-06 | 0.020331 | 0.020331 | 0.020331 | 0.97277 | -0.52624 | 0.97308 | -0.52007 | 5.5854
131 | -0.014469 | -0.0036254 | 0.014471 | 0.0036264 | 1.6973e-06 | 9.714e-07 | 0.022125 | 0.022125 | 0.022125 | 0.97308 | -0.52007 | 0.9732 | -0.5176 | 6.0784
132 | -0.01659 | -0.0041577 | 0.016595 | 0.0041603 | 4.3341e-06 | 2.5506e-06 | 0.025367 | 0.025366 | 0.025367 | 0.9732 | -0.5176 | 0.97348 | -0.51212 | 6.9688
133 | 0.014887 | 0.0037324 | -0.014887 | -0.0037319 | 8.7181e-07 | 5.0215e-07 | 0.022757 | 0.022757 | 0.022757 | 0.97348 | -0.51212 | 0.97342 | -0.51335 | 6.2518
134 | -0.031482 | -0.0078926 | 0.031494 | 0.0079001 | 1.1998e-05 | 7.507e-06 | 0.048123 | 0.048123 | 0.048123 | 0.97348 | -0.51212 | 0.97389 | -0.50413 | 13.2206
135 | 0.012835 | 0.0032178 | -0.012832 | -0.0032161 | 3.1076e-06 | 1.7214e-06 | 0.019621 | 0.019621 | 0.019621 | 0.97342 | -0.51335 | 0.97316 | -0.51843 | 5.3904
136 | -0.032877 | -0.0082468 | 0.032893 | 0.0082567 | 1.5906e-05 | 9.9705e-06 | 0.050236 | 0.050236 | 0.050236 | 0.97389 | -0.50413 | 0.9744 | -0.49398 | 13.8012
137 | -0.045776 | -0.011485 | 0.045801 | 0.011501 | 2.5753e-05 | 1.5781e-05 | 0.069909 | 0.069909 | 0.069909 | 0.9744 | -0.49398 | 0.975 | -0.48219 | 9.6029
138 | -0.013229 | -0.0033154 | 0.013235 | 0.0033187 | 5.8358e-06 | 3.2558e-06 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 0.9764 | -0.45461 | 0.97687 | -0.44535 | 5.5385
139 | -0.023626 | -0.005923 | 0.023632 | 0.0059268 | 6.1749e-06 | 3.7927e-06 | 0.035989 | 0.035989 | 0.035989 | 0.97687 | -0.44535 | 0.97715 | -0.43987 | 9.887
140 | -0.092622 | -0.023272 | 0.092668 | 0.0233 | 4.5764e-05 | 2.7373e-05 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.97644 | -0.45382 | 0.97697 | -0.44347 | 7.7566
141 | 0.092622 | 0.023272 | -0.0926 | -0.023259 | 2.2352e-05 | 1.337e-05 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.97644 | -0.45382 | 0.97618 | -0.45887 | 7.7566
142 | 0.09137 | 0.022951 | -0.091322 | -0.022922 | 4.7888e-05 | 2.8592e-05 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1393 | 0.97618 | -0.45887 | 0.97562 | -0.46986 | 7.6536
143 | -0.068538 | -0.017199 | 0.068578 | 0.017222 | 4.0318e-05 | 2.2738e-05 | 0.10461 | 0.10461 | 0.10461 | 0.975 | -0.48219 | 0.97562 | -0.46986 | 5.7477
144 | -0.027326 | -0.0068592 | 0.027355 | 0.0068769 | 2.8445e-05 | 1.7647e-05 | 0.041462 | 0.041462 | 0.041462 | 0.98079 | -0.36968 | 0.9819 | -0.34788 | 11.3907
145 | 0.0049412 | 0.0012383 | -0.004941 | -0.0012383 | 1.2631e-07 | 2.1084e-09 | 0.0074218 | 0.0074218 | 0.0074218 | 0.99067 | -0.1783 | 0.99064 | -0.17883 | 2.039
146 | -0.030731 | -0.0077231 | 0.030781 | 0.0077545 | 5.0354e-05 | 3.1442e-05 | 0.046579 | 0.046578 | 0.046579 | 0.9819 | -0.34788 | 0.98366 | -0.31362 | 12.7964
147 | -0.030781 | -0.0077545 | 0.030806 | 0.0077701 | 2.4913e-05 | 1.5556e-05 | 0.046578 | 0.046578 | 0.046578 | 0.98366 | -0.31362 | 0.98453 | -0.29671 | 12.7963
148 | -0.034024 | -0.0085764 | 0.034037 | 0.0085849 | 1.3572e-05 | 8.5124e-06 | 0.051441 | 0.051441 | 0.051441 | 0.98453 | -0.29671 | 0.98496 | -0.28837 | 14.1322
149 | 0.0082474 | 0.0020672 | -0.0082451 | -0.0020663 | 2.2511e-06 | 9.487e-07 | 0.01246 | 0.01246 | 0.01246 | 0.98496 | -0.28837 | 0.98466 | -0.2941 | 3.4231
150 | -0.042285 | -0.010652 | 0.042302 | 0.010663 | 1.7548e-05 | 1.1085e-05 | 0.063901 | 0.063901 | 0.063901 | 0.98496 | -0.28837 | 0.9854 | -0.2797 | 17.5551
151 | 0.0072355 | 0.0018132 | -0.0072353 | -0.0018132 | 1.4566e-07 | 5.1898e-08 | 0.010934 | 0.010934 | 0.010934 | 0.98466 | -0.2941 | 0.98464 | -0.29453 | 3.0039
152 | -0.042302 | -0.010663 | 0.04231 | 0.010668 | 8.1293e-06 | 5.1351e-06 | 0.063901 | 0.063901 | 0.063901 | 0.9854 | -0.2797 | 0.98561 | -0.27569 | 17.5551
153 | -0.044911 | -0.01132 | 0.044933 | 0.011334 | 2.2216e-05 | 1.4054e-05 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.98561 | -0.27569 | 0.98614 | -0.26535 | 18.6337
154 | -0.047076 | -0.011871 | 0.047139 | 0.011911 | 6.2789e-05 | 3.9761e-05 | 0.07106 | 0.07106 | 0.07106 | 0.98614 | -0.26535 | 0.98758 | -0.23753 | 19.522
155 | 0.0039511 | 0.00099008 | -0.003951 | -0.0009901 | 8.5304e-08 | -2.6561e-08 | 0.0059709 | 0.0059709 | 0.0059709 | 0.98464 | -0.29453 | 0.98462 | -0.29498 | 1.6404
156 | 0.001147 | 0.00028737 | -0.001147 | -0.00028747 | 9.5059e-09 | -1.0121e-07 | 0.0017334 | 0.0017335 | 0.0017335 | 0.98462 | -0.29498 | 0.98461 | -0.29515 | 0.47623

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57136 | 0.14602

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011846 | 0.002969
1 | 0.0030346 | 0.00076054
2 | 0.00093788 | 0.00023506
3 | 0.023256 | 0.0058285
4 | 0.024418 | 0.0061198
5 | 0.018381 | 0.0046067
6 | 0.00082196 | 0.000206
7 | 0.00089231 | 0.00022363
8 | 0.00154 | 0.00038595
9 | 0.0015443 | 0.00038703
10 | 0.0025213 | 0.00063189
11 | 0.0011316 | 0.00028361
12 | 0.0022939 | 0.00057489
13 | 0.00068682 | 0.00017213
14 | 0.0070023 | 0.001755
15 | 0.00045624 | 0.00011434
16 | 0.0020358 | 0.00051021
17 | 0.0020229 | 0.00050698
18 | 0.0012692 | 0.00031809
19 | 0.0019906 | 0.0004989
20 | 0.0083754 | 0.0020991
21 | 0.0019287 | 0.00048339
22 | 0.002793 | 0.0007
23 | 0.0027672 | 0.00069353
24 | 0.00209 | 0.0005238
25 | 0.0047768 | 0.0011972
26 | 0.00085787 | 0.000215
27 | 0.00080529 | 0.00020183
28 | 0.0014837 | 0.00037185
29 | 0.00052436 | 0.00013142
30 | 0.0030025 | 0.00075249
31 | 0.00046223 | 0.00011584
32 | 0.00061399 | 0.00015388
33 | 0.0018611 | 0.00046644
34 | 0.0019208 | 0.0004814
35 | 0.00050681 | 0.00012702
36 | 0.00061265 | 0.00015354
37 | 0.00052925 | 0.00013264
38 | 0.00073492 | 0.00018419
39 | 0.0060632 | 0.0015196
40 | 0.0034818 | 0.00087262
41 | 0.0039998 | 0.0010024
42 | 0.0015743 | 0.00039457
43 | 0.0030772 | 0.00077121
44 | 0.0026164 | 0.00065572
45 | 0.0013676 | 0.00034276
46 | 0.0028861 | 0.00072333
47 | 0.0020289 | 0.0005085
48 | 0.0055321 | 0.0013865
49 | 0.023185 | 0.0058108
50 | 0.0011713 | 0.00029355
51 | 0.0043229 | 0.0010834
52 | 0.0014046 | 0.00035203
53 | 0.0047418 | 0.0011884
54 | 0.0044399 | 0.0011127
55 | 0.0053722 | 0.0013464
56 | 0.004962 | 0.0012436
57 | 0.0046934 | 0.0011763
58 | 0.0087775 | 0.0021998
59 | 0.029507 | 0.0073951
60 | 0.0042886 | 0.0010748
61 | 0.018337 | 0.0045957
62 | 0.0040025 | 0.0010031
63 | 0.00028335 | 7.1013e-05
64 | 0.0046631 | 0.0011687
65 | 0.0094711 | 0.0023737
66 | 0.001087 | 0.00027242
67 | 0.0037011 | 0.00092758
68 | 0.00095388 | 0.00023906
69 | 0.0018506 | 0.00046379
70 | 0.0040475 | 0.0010144
71 | 0.0029902 | 0.00074942
72 | 0.002303 | 0.00057719
73 | 0.003737 | 0.00093659
74 | 0.0051292 | 0.0012855
75 | 0.0013084 | 0.0003279
76 | 0.0046468 | 0.0011646
77 | 0.0067514 | 0.0016921
78 | 0.0020966 | 0.00052547
79 | 0.0013225 | 0.00033145
80 | 0.0088894 | 0.0022279
81 | 0.035408 | 0.0088741
82 | 0.0099886 | 0.0025034
83 | 0.0010641 | 0.00026668
84 | 0.00046484 | 0.0001165
85 | 0.00048765 | 0.00012222
86 | 0.0010463 | 0.00026223
87 | 0.0091831 | 0.0023015
88 | 0.0014183 | 0.00035545
89 | 0.0012754 | 0.00031964
90 | 0.0013594 | 0.00034069
91 | 0.0019174 | 0.00048055
92 | 0.0011734 | 0.00029409
93 | 0.0021199 | 0.0005313
94 | 0.0020512 | 0.00051407
95 | 0.0013831 | 0.00034664
96 | 0.012832 | 0.0032161
97 | 0.012883 | 0.0032287
98 | 0.013229 | 0.0033154
99 | 0.010391 | 0.0026043
100 | 0.002111 | 0.00052907
101 | 0.00123 | 0.00030828
102 | 0.0016911 | 0.00042384
103 | 0.022736 | 0.0056982
104 | 0.022744 | 0.0057001
105 | 0.0020049 | 0.00050247
106 | 0.0022723 | 0.0005695
107 | 0.004941 | 0.0012383
108 | 0.0033764 | 0.00084622
109 | 0.0032174 | 0.00080635
110 | 0.0010097 | 0.00025305
111 | 0.0026006 | 0.00065177
112 | 0.0021427 | 0.00053702
113 | 0.0032843 | 0.00082312
114 | 0.0028039 | 0.00070273
115 | 0.001147 | 0.00028747
116 | 0.0003994 | 0.0001001

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1