## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2124-1_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2124-1_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2124-1_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2124-1_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2124-1_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2124-1_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2124-1_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2124-1_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2124-1_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2124-1_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2124-1_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2124-1_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2124-1_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2124-1_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2124-1_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2124-1_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2124-1_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2124-1_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2124-1_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2124-1_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2124-1_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2124-1_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2124-1_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2124-1_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2124-1_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2124-1_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2124-1_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2124-1_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2124-1_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2124-1_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2124-1_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2124-1_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2124-1_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2124-1_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2124-1_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2124-1_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2124-1_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2124-1_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2124-1_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2124-1_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2124-1_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2124-1_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2124-1_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2124-1_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2124-1_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2124-1_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2124-1_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2124-1_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2124-1_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2124-1_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2124-1_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2124-1_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2124-1_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2124-1_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2124-1_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2124-1_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2124-1_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2124-1_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2124-1_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2124-1_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2124-1_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2124-1_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2124-1_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2124-1_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2124-1_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2124-1_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2124-1_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2124-1_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2124-1_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2124-1_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2124-1_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2124-1_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2124-1_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2124-1_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2124-1_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2124-1_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2124-1_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2124-1_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2124-1_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2124-1_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2124-1_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2124-1_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2124-1_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2124-1_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2124-1_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2124-1_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2124-1_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2124-1_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2124-1_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2124-1_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2124-1_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2124-1_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2124-1_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2124-1_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2124-1_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2124-1_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2124-1_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2124-1_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2124-1_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2124-1_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2124-1_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2124-1_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2124-1_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2124-1_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2124-1_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2124-1_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2124-1_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2124-1_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2124-1_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2124-1_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2124-1_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2124-1_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2124-1_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2124-1_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2124-1_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_28_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2124-1_0_7_load_0 | 0 | 0.0057729 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2124-1_0_7_load_1 | 1 | 0.0011289 | 0.00028293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2124-1_0_7_load_3 | 2 | 0.0006856 | 0.00017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2124-1_0_7_load_4 | 4 | 0.0006372 | 0.0001597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2124-1_0_7_load_15 | 5 | 0.0012699 | 0.00031827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2124-1_0_7_load_13 | 6 | 0.0015244 | 0.00038204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2124-1_0_7_load_17 | 8 | 0.011408 | 0.0028592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2124-1_0_7_load_7 | 10 | 0.0038558 | 0.00096635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2124-1_0_7_load_32 | 11 | 0.0027581 | 0.00069125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2124-1_0_7_load_31 | 12 | 0.0036518 | 0.00091523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2124-1_0_7_load_5 | 13 | 0.0047336 | 0.0011863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2124-1_0_7_load_6 | 14 | 0.0021745 | 0.00054498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2124-1_0_7_load_8 | 15 | 0.0033417 | 0.0008375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2124-1_0_7_load_9 | 16 | 0.0098244 | 0.0024622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2124-1_0_7_load_11 | 18 | 0.0019648 | 0.00049241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2124-1_0_7_load_12 | 19 | 0.0054963 | 0.0013775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2124-1_0_7_load_109 | 20 | 0.0054934 | 0.0013768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2124-1_0_7_load_110 | 22 | 0.0025252 | 0.00063287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2124-1_0_7_load_16 | 24 | 0.0043942 | 0.0011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2124-1_0_7_load_18 | 27 | 0.0030976 | 0.00077634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2124-1_0_7_load_20 | 28 | 0.0009171 | 0.00022985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2124-1_0_7_load_37 | 30 | 0.0010336 | 0.00025905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2124-1_0_7_load_60 | 31 | 0.0028805 | 0.00072192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2124-1_0_7_load_58 | 32 | 0.0023062 | 0.000578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2124-1_0_7_load_38 | 33 | 0.002294 | 0.00057494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2124-1_0_7_load_34 | 34 | 0.0018133 | 0.00045444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2124-1_0_7_load_22 | 35 | 0.002777 | 0.00069599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2124-1_0_7_load_23 | 36 | 0.0022887 | 0.00057361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2124-1_0_7_load_25 | 37 | 0.0010472 | 0.00026246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2124-1_0_7_load_26 | 38 | 0.012139 | 0.0030423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2124-1_0_7_load_105 | 39 | 0.0032556 | 0.00081592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2124-1_0_7_load_29 | 40 | 0.0041842 | 0.0010487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2124-1_0_7_load_103 | 41 | 0.0027374 | 0.00068606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2124-1_0_7_load_33 | 43 | 0.0058482 | 0.0014657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2124-1_0_7_load_95 | 45 | 0.0057484 | 0.0014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2124-1_0_7_load_83 | 46 | 0.045732 | 0.011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2124-1_0_7_load_73 | 47 | 0.00070152 | 0.00017582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2124-1_0_7_load_47 | 49 | 0.018996 | 0.0047608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2124-1_0_7_load_45 | 50 | 0.0031776 | 0.00079637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2124-1_0_7_load_69 | 51 | 0.0010039 | 0.00025161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2124-1_0_7_load_75 | 54 | 8.804e-05 | 2.2065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2124-1_0_7_load_71 | 55 | 0.00095085 | 0.00023831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2124-1_0_7_load_70 | 56 | 0.00103 | 0.00025814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2124-1_0_7_load_40 | 58 | 0.00041409 | 0.00010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2124-1_0_7_load_41 | 59 | 0.00047967 | 0.00012022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2124-1_0_7_load_42 | 60 | 0.00075666 | 0.00018964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2124-1_0_7_load_43 | 61 | 0.00068623 | 0.00017199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2124-1_0_7_load_44 | 62 | 0.005066 | 0.0012697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2124-1_0_7_load_65 | 63 | 0.0021463 | 0.0005379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2124-1_0_7_load_54 | 64 | 0.002701 | 0.00067694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2124-1_0_7_load_63 | 65 | 0.00091274 | 0.00022875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2124-1_0_7_load_53 | 66 | 0.00099165 | 0.00024853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2124-1_0_7_load_50 | 67 | 0.0021014 | 0.00052665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2124-1_0_7_load_51 | 68 | 0.0031318 | 0.0007849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2124-1_0_7_load_119 | 71 | 0.014675 | 0.0036778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2124-1_0_7_load_74 | 73 | 5.9812e-05 | 1.499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2124-1_0_7_load_80 | 75 | 7.7504e-05 | 1.9424e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2124-1_0_7_load_78 | 76 | 8.9036e-05 | 2.2314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2124-1_0_7_load_64 | 77 | 0.0015266 | 0.0003826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2124-1_0_7_load_55 | 78 | 0.00034106 | 8.5477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2124-1_0_7_load_56 | 79 | 0.00089161 | 0.00022346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2124-1_0_7_load_66 | 80 | 0.0010973 | 0.00027501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2124-1_0_7_load_67 | 81 | 0.000817 | 0.00020476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2124-1_0_7_load_57 | 82 | 0.0038401 | 0.00096242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2124-1_0_7_load_59 | 83 | 0.0029893 | 0.00074919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2124-1_0_7_load_61 | 84 | 0.00039657 | 9.9389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2124-1_0_7_load_62 | 85 | 0.00053943 | 0.00013519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2124-1_0_7_load_79 | 86 | 0.0016559 | 0.000415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2124-1_0_7_load_81 | 87 | 0.00010074 | 2.5248e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2124-1_0_7_load_82 | 88 | 0.024893 | 0.0062387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2124-1_0_7_load_84 | 89 | 0.013283 | 0.0033291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2124-1_0_7_load_86 | 90 | 0.0085038 | 0.0021312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2124-1_0_7_load_100 | 91 | 0.0025962 | 0.00065068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2124-1_0_7_load_96 | 92 | 0.012399 | 0.0031074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2124-1_0_7_load_99 | 93 | 0.0022065 | 0.00055301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2124-1_0_7_load_87 | 94 | 0.0019001 | 0.00047622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2124-1_0_7_load_90 | 96 | 0.0010083 | 0.00025271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2124-1_0_7_load_92 | 97 | 0.0010397 | 0.00026058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2124-1_0_7_load_93 | 98 | 0.0022806 | 0.00057158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2124-1_0_7_load_97 | 99 | 0.0026316 | 0.00065955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2124-1_0_7_load_98 | 100 | 0.0019841 | 0.00049726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2124-1_0_7_load_94 | 101 | 0.0065454 | 0.0016404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2124-1_0_7_load_101 | 102 | 0.0021005 | 0.00052643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2124-1_0_7_load_102 | 103 | 0.0019738 | 0.00049468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2124-1_0_7_load_116 | 107 | 0.0076513 | 0.0019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2124-1_0_7_load_115 | 108 | 0.0061539 | 0.0015423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2124-1_0_7_load_113 | 109 | 0.0020743 | 0.00051987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2124-1_0_7_load_112 | 110 | 0.0054963 | 0.0013775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2124-1_0_7_load_117 | 111 | 0.0248 | 0.0062155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2124-1_0_7_load_114 | 112 | 0.023982 | 0.0060103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2124-1_0_7_load_111 | 113 | 0.0011235 | 0.00028157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2124-1_0_7_load_118 | 114 | 0.0023973 | 0.00060081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2124-1_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2124-1_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.16681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2124-1_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.054696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2124-1_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.043079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2124-1_0_7_line_4 |  | 3 | 9 | 0.046318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2124-1_0_7_line_5 |  | 3 | 10 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2124-1_0_7_line_6 |  | 4 | 5 | 0.0068686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2124-1_0_7_line_7 |  | 5 | 7 | 0.029346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2124-1_0_7_line_8 |  | 6 | 7 | 0.032482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2124-1_0_7_line_9 |  | 6 | 8 | 0.22618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2124-1_0_7_line_10 |  | 8 | 25 | 0.38727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2124-1_0_7_line_11 |  | 8 | 24 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2124-1_0_7_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0060198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2124-1_0_7_line_13 |  | 9 | 12 | 0.14719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2124-1_0_7_line_14 |  | 10 | 13 | 0.011653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2124-1_0_7_line_15 |  | 11 | 42 | 0.035575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2124-1_0_7_line_16 |  | 13 | 14 | 0.013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2124-1_0_7_line_17 |  | 15 | 16 | 0.022433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2124-1_0_7_line_18 |  | 16 | 17 | 0.02668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2124-1_0_7_line_19 |  | 17 | 18 | 0.02959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2124-1_0_7_line_20 |  | 17 | 19 | 0.048352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2124-1_0_7_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0059448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2124-1_0_7_line_22 |  | 19 | 21 | 0.035592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2124-1_0_7_line_23 |  | 20 | 22 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2124-1_0_7_line_24 |  | 21 | 23 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2124-1_0_7_line_25 |  | 22 | 113 | 0.0027198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2124-1_0_7_line_26 |  | 23 | 38 | 0.016088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2124-1_0_7_line_27 |  | 23 | 35 | 0.014372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2124-1_0_7_line_28 |  | 25 | 26 | 0.026616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2124-1_0_7_line_29 |  | 26 | 27 | 0.039017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2124-1_0_7_line_30 |  | 27 | 28 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2124-1_0_7_line_31 |  | 28 | 29 | 0.10695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2124-1_0_7_line_32 |  | 29 | 33 | 0.030558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2124-1_0_7_line_33 |  | 29 | 34 | 0.0024034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2124-1_0_7_line_34 |  | 29 | 30 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2124-1_0_7_line_35 |  | 30 | 31 | 0.018685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2124-1_0_7_line_36 |  | 31 | 32 | 0.018676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2124-1_0_7_line_37 |  | 32 | 82 | 0.02788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2124-1_0_7_line_38 |  | 33 | 47 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2124-1_0_7_line_39 |  | 35 | 36 | 0.038662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2124-1_0_7_line_40 |  | 36 | 37 | 0.019327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2124-1_0_7_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0053864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2124-1_0_7_line_42 |  | 38 | 40 | 0.036766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2124-1_0_7_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0076343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2124-1_0_7_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0075767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2124-1_0_7_line_45 |  | 41 | 102 | 0.013875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2124-1_0_7_line_46 |  | 42 | 43 | 0.09452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2124-1_0_7_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0073231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2124-1_0_7_line_48 |  | 44 | 45 | 0.033562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2124-1_0_7_line_49 |  | 44 | 46 | 0.036879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2124-1_0_7_line_50 |  | 45 | 92 | 0.025967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2124-1_0_7_line_51 |  | 46 | 88 | 0.041442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2124-1_0_7_line_52 |  | 47 | 51 | 0.0040223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2124-1_0_7_line_53 |  | 48 | 49 | 0.045786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2124-1_0_7_line_54 |  | 48 | 50 | 0.019862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2124-1_0_7_line_55 |  | 50 | 57 | 0.016379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2124-1_0_7_line_56 |  | 51 | 69 | 0.017197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2124-1_0_7_line_57 |  | 52 | 53 | 0.073827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2124-1_0_7_line_58 |  | 52 | 54 | 0.012637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2124-1_0_7_line_59 |  | 53 | 55 | 0.018636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2124-1_0_7_line_60 |  | 53 | 56 | 0.019034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2124-1_0_7_line_61 |  | 54 | 73 | 0.055477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2124-1_0_7_line_62 |  | 55 | 76 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2124-1_0_7_line_63 |  | 56 | 67 | 0.014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2124-1_0_7_line_64 |  | 57 | 67 | 0.014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2124-1_0_7_line_65 |  | 57 | 68 | 0.0096108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2124-1_0_7_line_66 |  | 58 | 59 | 0.010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2124-1_0_7_line_67 |  | 58 | 60 | 0.00037394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2124-1_0_7_line_68 |  | 59 | 61 | 0.0067263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2124-1_0_7_line_69 |  | 60 | 62 | 0.0036601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2124-1_0_7_line_70 |  | 61 | 63 | 0.020749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2124-1_0_7_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0058051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2124-1_0_7_line_72 |  | 63 | 65 | 0.003266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2124-1_0_7_line_73 |  | 64 | 66 | 0.018405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2124-1_0_7_line_74 |  | 65 | 84 | 0.015253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2124-1_0_7_line_75 |  | 66 | 78 | 0.0050723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2124-1_0_7_line_76 |  | 68 | 69 | 0.031519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2124-1_0_7_line_77 |  | 69 | 77 | 0.037838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2124-1_0_7_line_78 |  | 70 | 71 | 0.003588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2124-1_0_7_line_79 |  | 70 | 72 | 0.060556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2124-1_0_7_line_80 |  | 72 | 75 | 0.022077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2124-1_0_7_line_81 |  | 72 | 74 | 0.014636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2124-1_0_7_line_82 |  | 73 | 74 | 0.0452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2124-1_0_7_line_83 |  | 75 | 87 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2124-1_0_7_line_84 |  | 76 | 86 | 8.4399e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2124-1_0_7_line_85 |  | 77 | 85 | 0.016005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2124-1_0_7_line_86 |  | 78 | 79 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2124-1_0_7_line_87 |  | 79 | 80 | 0.059935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2124-1_0_7_line_88 |  | 80 | 81 | 0.020333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2124-1_0_7_line_89 |  | 82 | 83 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2124-1_0_7_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0049988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2124-1_0_7_line_91 |  | 88 | 89 | 0.010785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2124-1_0_7_line_92 |  | 89 | 90 | 0.019272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2124-1_0_7_line_93 |  | 90 | 91 | 0.016862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2124-1_0_7_line_94 |  | 91 | 93 | 0.012459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2124-1_0_7_line_95 |  | 92 | 101 | 0.045345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2124-1_0_7_line_96 |  | 93 | 100 | 0.012423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2124-1_0_7_line_97 |  | 94 | 95 | 0.015459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2124-1_0_7_line_98 |  | 95 | 96 | 0.06888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2124-1_0_7_line_99 |  | 96 | 97 | 0.012834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2124-1_0_7_line_100 |  | 97 | 98 | 0.038031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2124-1_0_7_line_101 |  | 98 | 101 | 0.029977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2124-1_0_7_line_102 |  | 99 | 100 | 0.030064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2124-1_0_7_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0093061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2124-1_0_7_line_104 |  | 103 | 104 | 0.05917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2124-1_0_7_line_105 |  | 104 | 105 | 0.10894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2124-1_0_7_line_106 |  | 104 | 106 | 0.10834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2124-1_0_7_line_107 |  | 105 | 107 | 0.026654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2124-1_0_7_line_108 |  | 106 | 108 | 0.048028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2124-1_0_7_line_109 |  | 107 | 111 | 0.030086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2124-1_0_7_line_110 |  | 108 | 112 | 0.0083147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2124-1_0_7_line_111 |  | 109 | 110 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2124-1_0_7_line_112 |  | 110 | 113 | 0.01169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2124-1_0_7_line_113 |  | 111 | 114 | 0.0012005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2124-1_0_7_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2574760.295 | 1161212.7299 | 2574757.7372 | 1161213.7402 | 2574740.479 | 1161222.1393 | 2574737.4247 | 1161223.7029
1 | 2574760.295 | 1161212.7299 | 2574926.5333 | 1161198.9429
2 | 2574689.4743 | 1161249.9351 | 2574705.5765 | 1161240.0066 | 2574737.4247 | 1161223.7029
3 | 2574969.4047 | 1161203.163 | 2574926.5333 | 1161198.9429
4 | 2574652.2847 | 1161277.684 | 2574689.4743 | 1161249.9351
5 | 2574689.4743 | 1161249.9351 | 2574680.0623 | 1161240.2816
6 | 2574969.4047 | 1161203.163 | 2574976.2403 | 1161203.8359
7 | 2575004.3267 | 1161211.1386 | 2574990.1575 | 1161205.2059 | 2574976.2403 | 1161203.8359
8 | 2575004.3267 | 1161211.1386 | 2575033.483 | 1161196.821
9 | 2575033.483 | 1161196.821 | 2575213.9581 | 1161333.1548
10 | 2574894.7471 | 1161552.4238 | 2575213.9581 | 1161333.1548
11 | 2575213.9581 | 1161333.1548 | 2575232.1621 | 1161335.2328
12 | 2574652.2847 | 1161277.684 | 2574646.9194 | 1161274.9542
13 | 2574652.2847 | 1161277.684 | 2574664.9041 | 1161290.3371 | 2574678.0282 | 1161308.2128 | 2574708.9286 | 1161364.2772 | 2574730.1496 | 1161401.823
14 | 2574680.0623 | 1161240.2816 | 2574671.9271 | 1161231.9377
15 | 2574613.9683 | 1161261.8605 | 2574633.065 | 1161267.9049 | 2574646.9194 | 1161274.9542
16 | 2574671.9271 | 1161231.9377 | 2574662.605 | 1161222.3763
17 | 2574628.7745 | 1161187.6703 | 2574613.1167 | 1161171.6054
18 | 2574594.4947 | 1161152.4991 | 2574613.1167 | 1161171.6054
19 | 2574594.4947 | 1161152.4991 | 2574573.7587 | 1161131.3904
20 | 2574594.4947 | 1161152.4991 | 2574562.0527 | 1161188.3526
21 | 2574573.7587 | 1161131.3904 | 2574569.5928 | 1161127.1495
22 | 2574580.7539 | 1161211.5426 | 2574579.4237 | 1161210.4588 | 2574557.9409 | 1161192.8967 | 2574562.0527 | 1161188.3526
23 | 2574558.4023 | 1161115.7579 | 2574569.5928 | 1161127.1495
24 | 2574580.7539 | 1161211.5426 | 2574574.9883 | 1161217.9036 | 2574573.9205 | 1161219.0754
25 | 2574556.4963 | 1161113.8176 | 2574558.4023 | 1161115.7579
26 | 2574573.9205 | 1161219.0754 | 2574586.2148 | 1161229.4527
27 | 2574573.9205 | 1161219.0754 | 2574562.9374 | 1161209.8057
28 | 2574871.0055 | 1161547.4653 | 2574892.0784 | 1161555.4921 | 2574894.7471 | 1161552.4238
29 | 2574871.0055 | 1161547.4653 | 2574866.6249 | 1161558.9005 | 2574861.0048 | 1161585.0759
30 | 2574858.2609 | 1161597.8552 | 2574861.0048 | 1161585.0759
31 | 2574754.3834 | 1161623.2936 | 2574858.2609 | 1161597.8552
32 | 2574754.3834 | 1161623.2936 | 2574727.0791 | 1161637.0156
33 | 2574754.3834 | 1161623.2936 | 2574754.8549 | 1161625.6503
34 | 2574754.3834 | 1161623.2936 | 2574749.2832 | 1161601.4884
35 | 2574745.0276 | 1161583.294 | 2574749.2832 | 1161601.4884
36 | 2574745.0276 | 1161583.294 | 2574740.7742 | 1161565.1089
37 | 2574734.4245 | 1161537.9616 | 2574740.7742 | 1161565.1089
38 | 2574711.5067 | 1161644.8416 | 2574727.0791 | 1161637.0156
39 | 2574562.9374 | 1161209.8057 | 2574533.3922 | 1161184.8696
40 | 2574518.6225 | 1161172.4041 | 2574533.3922 | 1161184.8696
41 | 2574518.6225 | 1161172.4041 | 2574514.5062 | 1161168.9299
42 | 2574586.2148 | 1161229.4527 | 2574606.4327 | 1161246.518 | 2574613.1625 | 1161254.3268 | 2574613.1625 | 1161254.3268
43 | 2574508.6464 | 1161164.0365 | 2574514.0938 | 1161168.5819 | 2574514.5062 | 1161168.9299
44 | 2574613.9683 | 1161261.8605 | 2574613.1625 | 1161254.3268
45 | 2574497.993 | 1161155.1473 | 2574508.6464 | 1161164.0365
46 | 2574613.9683 | 1161261.8605 | 2574598.2536 | 1161260.1373 | 2574582.1893 | 1161260.9058 | 2574575.0522 | 1161261.8477 | 2574541.8874 | 1161266.5353 | 2574520.1637 | 1161269.5696
47 | 2574512.9111 | 1161270.5827 | 2574520.1637 | 1161269.5696
48 | 2574512.9111 | 1161270.5827 | 2574513.2392 | 1161279.2745 | 2574499.1899 | 1161290.7957 | 2574493.8714 | 1161294.8618
49 | 2574512.9111 | 1161270.5827 | 2574476.3914 | 1161275.7178
50 | 2574493.8714 | 1161294.8618 | 2574473.2428 | 1161310.633
51 | 2574435.3529 | 1161281.4883 | 2574476.3914 | 1161275.7178
52 | 2574707.9128 | 1161646.6478 | 2574711.5067 | 1161644.8416
53 | 2574763.9093 | 1161683.8839 | 2574767.5724 | 1161685.9028 | 2574774.2224 | 1161689.4878 | 2574775.8658 | 1161690.3813 | 2574794.6286 | 1161706.6661 | 2574800.7366 | 1161710.725
54 | 2574763.9093 | 1161683.8839 | 2574760.5343 | 1161682.9643 | 2574753.5082 | 1161681.0485 | 2574748.4366 | 1161679.3246 | 2574744.9743 | 1161677.951
55 | 2574729.7493 | 1161671.9107 | 2574744.9743 | 1161677.951
56 | 2574692.547 | 1161654.37 | 2574707.9128 | 1161646.6478
57 | 2574708.8065 | 1161714.5983 | 2574730.9898 | 1161729.8569 | 2574734.6975 | 1161737.0226 | 2574727.6751 | 1161734.1397 | 2574723.7225 | 1161732.5222 | 2574719.1791 | 1161730.6626 | 2574711.8112 | 1161727.6367 | 2574709.7795 | 1161727.3006 | 2574707.7598 | 1161728.0095 | 2574699.5701 | 1161733.5691
58 | 2574699.5701 | 1161733.5691 | 2574689.1142 | 1161740.6663
59 | 2574708.8065 | 1161714.5983 | 2574693.4511 | 1161704.0375
60 | 2574708.8065 | 1161714.5983 | 2574715.9808 | 1161702.6287 | 2574718.0546 | 1161697.9921
61 | 2574643.213 | 1161771.8232 | 2574689.1142 | 1161740.6663
62 | 2574693.4511 | 1161704.0375 | 2574684.7946 | 1161698.084
63 | 2574718.0546 | 1161697.9921 | 2574720.1553 | 1161693.2953 | 2574723.4327 | 1161684.9979
64 | 2574729.7493 | 1161671.9107 | 2574724.7339 | 1161681.7035 | 2574723.4327 | 1161684.9979
65 | 2574729.7493 | 1161671.9107 | 2574721.0563 | 1161667.812
66 | 2574581.9982 | 1161623.6438 | 2574592.6535 | 1161624.0376
67 | 2574581.6245 | 1161623.63 | 2574581.9982 | 1161623.6438
68 | 2574592.6535 | 1161624.0376 | 2574599.0162 | 1161624.2728 | 2574599.3687 | 1161624.3422
69 | 2574581.6245 | 1161623.63 | 2574578.5104 | 1161623.5149 | 2574577.9666 | 1161623.5272
70 | 2574619.5623 | 1161629.0445 | 2574610.7254 | 1161626.5799 | 2574599.3687 | 1161624.3422
71 | 2574572.163 | 1161623.658 | 2574577.9666 | 1161623.5272
72 | 2574619.5623 | 1161629.0445 | 2574622.7082 | 1161629.9219
73 | 2574553.7628 | 1161624.0726 | 2574572.163 | 1161623.658
74 | 2574637.4009 | 1161634.0197 | 2574622.7082 | 1161629.9219
75 | 2574553.7628 | 1161624.0726 | 2574553.5893 | 1161624.0765 | 2574548.7045 | 1161624.4462
76 | 2574692.547 | 1161654.37 | 2574721.0563 | 1161667.812
77 | 2574692.547 | 1161654.37 | 2574657.3907 | 1161640.3782
78 | 2574674.0277 | 1161800.8886 | 2574675.9941 | 1161803.8929
79 | 2574626.4501 | 1161815.3638 | 2574638.3219 | 1161809.1327 | 2574651.1228 | 1161801.5525 | 2574654.9279 | 1161808.173 | 2574657.5417 | 1161812.0862 | 2574674.0277 | 1161800.8886
80 | 2574626.4501 | 1161815.3638 | 2574613.6663 | 1161821.5322 | 2574606.4811 | 1161824.7738
81 | 2574626.4501 | 1161815.3638 | 2574623.9931 | 1161810.494 | 2574619.569 | 1161802.442
82 | 2574619.569 | 1161802.442 | 2574616.9289 | 1161797.7509 | 2574616.3235 | 1161795.908 | 2574616.0779 | 1161793.997 | 2574616.2847 | 1161792.173 | 2574616.9896 | 1161790.3802 | 2574617.8283 | 1161789.4095 | 2574619.0644 | 1161788.2148 | 2574643.213 | 1161771.8232
83 | 2574606.4811 | 1161824.7738 | 2574600.8809 | 1161827.3004 | 2574586.9121 | 1161832.433
84 | 2574684.7251 | 1161698.0361 | 2574684.7946 | 1161698.084
85 | 2574657.3907 | 1161640.3782 | 2574650.8127 | 1161637.7603 | 2574642.2159 | 1161635.3626
86 | 2574533.3361 | 1161625.6092 | 2574548.7045 | 1161624.4462
87 | 2574473.942 | 1161633.575 | 2574504.2794 | 1161629.6334 | 2574529.3096 | 1161625.9139 | 2574533.3361 | 1161625.6092
88 | 2574473.942 | 1161633.575 | 2574453.7788 | 1161636.1948
89 | 2574728.1245 | 1161519.2519 | 2574733.3169 | 1161533.2259 | 2574734.4245 | 1161537.9616
90 | 2574637.4009 | 1161634.0197 | 2574642.2159 | 1161635.3626
91 | 2574435.3529 | 1161281.4883 | 2574424.6729 | 1161282.99
92 | 2574405.5883 | 1161285.6735 | 2574424.6729 | 1161282.99
93 | 2574388.8909 | 1161288.0214 | 2574405.5883 | 1161285.6735
94 | 2574376.5531 | 1161289.7562 | 2574388.8909 | 1161288.0214
95 | 2574434.9738 | 1161333.4071 | 2574447.15 | 1161330.5818 | 2574473.2428 | 1161310.633
96 | 2574376.5531 | 1161289.7562 | 2574364.2515 | 1161291.486
97 | 2574293.9809 | 1161363.4311 | 2574283.9425 | 1161375.1877
98 | 2574293.9809 | 1161363.4311 | 2574303.3824 | 1161356.3428 | 2574314.699 | 1161350.9249 | 2574355.4683 | 1161332.9412 | 2574355.4683 | 1161332.9412
99 | 2574368.0696 | 1161330.5077 | 2574355.4683 | 1161332.9412
100 | 2574368.0696 | 1161330.5077 | 2574384.4912 | 1161327.3365 | 2574405.3493 | 1161331.6819
101 | 2574405.3493 | 1161331.6819 | 2574409.2233 | 1161332.489 | 2574429.384 | 1161334.7041 | 2574434.9738 | 1161333.4071
102 | 2574334.4801 | 1161295.6722 | 2574364.2515 | 1161291.486
103 | 2574497.993 | 1161155.1473 | 2574490.8477 | 1161149.1851
104 | 2574443.0861 | 1161135.9012 | 2574465.666 | 1161153.6694 | 2574480.5317 | 1161143.0674 | 2574485.7807 | 1161144.9572 | 2574490.8477 | 1161149.1851
105 | 2574443.0861 | 1161135.9012 | 2574407.8399 | 1161162.8985 | 2574400.4868 | 1161168.9107 | 2574441.8689 | 1161200.8057 | 2574444.0677 | 1161202.5416
106 | 2574358.3309 | 1161203.3638 | 2574400.4868 | 1161168.9107 | 2574407.8399 | 1161162.8985 | 2574443.0861 | 1161135.9012
107 | 2574444.0677 | 1161202.5416 | 2574451.9709 | 1161208.7555 | 2574460.7214 | 1161212.4089 | 2574466.2391 | 1161216.9058
108 | 2574358.3309 | 1161203.3638 | 2574396.5222 | 1161232.4863
109 | 2574466.2391 | 1161216.9058 | 2574477.2218 | 1161225.8565 | 2574492.2976 | 1161220.7478
110 | 2574403.1339 | 1161237.528 | 2574396.5222 | 1161232.4863
111 | 2574540.6118 | 1161097.6475 | 2574548.3046 | 1161105.4786
112 | 2574556.4963 | 1161113.8176 | 2574548.3046 | 1161105.4786
113 | 2574493.4346 | 1161220.3625 | 2574492.2976 | 1161220.7478

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574760.295 | 1161212.7299
1 | 2574737.4247 | 1161223.7029
2 | 2574926.5333 | 1161198.9429
3 | 2574689.4743 | 1161249.9351
4 | 2574969.4047 | 1161203.163
5 | 2574976.2403 | 1161203.8359
6 | 2575033.483 | 1161196.821
7 | 2575004.3267 | 1161211.1386
8 | 2575213.9581 | 1161333.1548
9 | 2574652.2847 | 1161277.684
10 | 2574680.0623 | 1161240.2816
11 | 2574646.9194 | 1161274.9542
12 | 2574730.1496 | 1161401.823
13 | 2574671.9271 | 1161231.9377
14 | 2574662.605 | 1161222.3763
15 | 2574628.7745 | 1161187.6703
16 | 2574613.1167 | 1161171.6054
17 | 2574594.4947 | 1161152.4991
18 | 2574573.7587 | 1161131.3904
19 | 2574562.0527 | 1161188.3526
20 | 2574569.5928 | 1161127.1495
21 | 2574580.7539 | 1161211.5426
22 | 2574558.4023 | 1161115.7579
23 | 2574573.9205 | 1161219.0754
24 | 2575232.1621 | 1161335.2328
25 | 2574894.7471 | 1161552.4238
26 | 2574871.0055 | 1161547.4653
27 | 2574861.0048 | 1161585.0759
28 | 2574858.2609 | 1161597.8552
29 | 2574754.3834 | 1161623.2936
30 | 2574749.2832 | 1161601.4884
31 | 2574745.0276 | 1161583.294
32 | 2574740.7742 | 1161565.1089
33 | 2574727.0791 | 1161637.0156
34 | 2574754.8549 | 1161625.6503
35 | 2574562.9374 | 1161209.8057
36 | 2574533.3922 | 1161184.8696
37 | 2574518.6225 | 1161172.4041
38 | 2574586.2148 | 1161229.4527
39 | 2574514.5062 | 1161168.9299
40 | 2574613.1625 | 1161254.3268
41 | 2574508.6464 | 1161164.0365
42 | 2574613.9683 | 1161261.8605
43 | 2574520.1637 | 1161269.5696
44 | 2574512.9111 | 1161270.5827
45 | 2574493.8714 | 1161294.8618
46 | 2574476.3914 | 1161275.7178
47 | 2574711.5067 | 1161644.8416
48 | 2574763.9093 | 1161683.8839
49 | 2574800.7366 | 1161710.725
50 | 2574744.9743 | 1161677.951
51 | 2574707.9128 | 1161646.6478
52 | 2574699.5701 | 1161733.5691
53 | 2574708.8065 | 1161714.5983
54 | 2574689.1142 | 1161740.6663
55 | 2574693.4511 | 1161704.0375
56 | 2574718.0546 | 1161697.9921
57 | 2574729.7493 | 1161671.9107
58 | 2574581.9982 | 1161623.6438
59 | 2574592.6535 | 1161624.0376
60 | 2574581.6245 | 1161623.63
61 | 2574599.3687 | 1161624.3422
62 | 2574577.9666 | 1161623.5272
63 | 2574619.5623 | 1161629.0445
64 | 2574572.163 | 1161623.658
65 | 2574622.7082 | 1161629.9219
66 | 2574553.7628 | 1161624.0726
67 | 2574723.4327 | 1161684.9979
68 | 2574721.0563 | 1161667.812
69 | 2574692.547 | 1161654.37
70 | 2574674.0277 | 1161800.8886
71 | 2574675.9941 | 1161803.8929
72 | 2574626.4501 | 1161815.3638
73 | 2574643.213 | 1161771.8232
74 | 2574619.569 | 1161802.442
75 | 2574606.4811 | 1161824.7738
76 | 2574684.7946 | 1161698.084
77 | 2574657.3907 | 1161640.3782
78 | 2574548.7045 | 1161624.4462
79 | 2574533.3361 | 1161625.6092
80 | 2574473.942 | 1161633.575
81 | 2574453.7788 | 1161636.1948
82 | 2574734.4245 | 1161537.9616
83 | 2574728.1245 | 1161519.2519
84 | 2574637.4009 | 1161634.0197
85 | 2574642.2159 | 1161635.3626
86 | 2574684.7251 | 1161698.0361
87 | 2574586.9121 | 1161832.433
88 | 2574435.3529 | 1161281.4883
89 | 2574424.6729 | 1161282.99
90 | 2574405.5883 | 1161285.6735
91 | 2574388.8909 | 1161288.0214
92 | 2574473.2428 | 1161310.633
93 | 2574376.5531 | 1161289.7562
94 | 2574283.9425 | 1161375.1877
95 | 2574293.9809 | 1161363.4311
96 | 2574355.4683 | 1161332.9412
97 | 2574368.0696 | 1161330.5077
98 | 2574405.3493 | 1161331.6819
99 | 2574334.4801 | 1161295.6722
100 | 2574364.2515 | 1161291.486
101 | 2574434.9738 | 1161333.4071
102 | 2574497.993 | 1161155.1473
103 | 2574490.8477 | 1161149.1851
104 | 2574443.0861 | 1161135.9012
105 | 2574444.0677 | 1161202.5416
106 | 2574358.3309 | 1161203.3638
107 | 2574466.2391 | 1161216.9058
108 | 2574396.5222 | 1161232.4863
109 | 2574540.6118 | 1161097.6475
110 | 2574548.3046 | 1161105.4786
111 | 2574492.2976 | 1161220.7478
112 | 2574403.1339 | 1161237.528
113 | 2574556.4963 | 1161113.8176
114 | 2574493.4346 | 1161220.3625
115 | 2574652.2847 | 1161277.684

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99618 | -0.0722 | 0.0057729 | 0.0014468
1 | 0.99672 | -0.061979 | 0.0011289 | 0.00028293
2 | 0.99282 | -0.13625 | 0.0006856 | 0.00017183
3 | 0.9979 | -0.039767 | 0 | 0
4 | 0.99195 | -0.15276 | 0.0006372 | 0.0001597
5 | 0.99182 | -0.15537 | 0.0012699 | 0.00031827
6 | 0.9906 | -0.1787 | 0.0015244 | 0.00038204
7 | 0.99124 | -0.16644 | 0 | 0
8 | 0.9862 | -0.26326 | 0.011408 | 0.0028592
9 | 0.99898 | -0.019256 | 0 | 0
10 | 0.99776 | -0.042308 | 0.0038558 | 0.00096635
11 | 0.99913 | -0.016516 | 0.0027581 | 0.00069125
12 | 0.99849 | -0.028654 | 0.0036518 | 0.00091523
13 | 0.99769 | -0.043717 | 0.0047336 | 0.0011863
14 | 0.99767 | -0.044226 | 0.0021745 | 0.00054498
15 | 0.98949 | -0.20094 | 0.0033417 | 0.0008375
16 | 0.98956 | -0.19961 | 0.0098244 | 0.0024622
17 | 0.98989 | -0.19336 | 0 | 0
18 | 0.98938 | -0.20319 | 0.0019648 | 0.00049241
19 | 0.9913 | -0.166 | 0.0054963 | 0.0013775
20 | 0.98929 | -0.20496 | 0.0054934 | 0.0013768
21 | 0.99251 | -0.14246 | 0 | 0
22 | 0.98912 | -0.20815 | 0.0025252 | 0.00063287
23 | 0.99286 | -0.13575 | 0 | 0
24 | 0.98613 | -0.2647 | 0.0043942 | 0.0011013
25 | 0.97981 | -0.38749 | 0 | 0
26 | 0.97937 | -0.39609 | 0 | 0
27 | 0.97873 | -0.4087 | 0.0030976 | 0.00077634
28 | 0.97852 | -0.41278 | 0.0009171 | 0.00022985
29 | 0.97683 | -0.44587 | 0 | 0
30 | 0.97656 | -0.45122 | 0.0010336 | 0.00025905
31 | 0.97635 | -0.45532 | 0.0028805 | 0.00072192
32 | 0.97619 | -0.45844 | 0.0023062 | 0.000578
33 | 0.97643 | -0.45369 | 0.002294 | 0.00057494
34 | 0.97683 | -0.44595 | 0.0018133 | 0.00045444
35 | 0.99178 | -0.1564 | 0.002777 | 0.00069599
36 | 0.98897 | -0.21026 | 0.0022887 | 0.00057361
37 | 0.9876 | -0.23651 | 0.0010472 | 0.00026246
38 | 0.99462 | -0.10209 | 0.012139 | 0.0030423
39 | 0.98723 | -0.24374 | 0.0032556 | 0.00081592
40 | 0.99906 | -0.017825 | 0.0041842 | 0.0010487
41 | 0.98672 | -0.25355 | 0.0027374 | 0.00068606
42 | 1 | 0 | -0.41438 | -0.10585
43 | 0.98791 | -0.23115 | 0.0058482 | 0.0014657
44 | 0.98701 | -0.24853 | 0 | 0
45 | 0.98605 | -0.26712 | 0.0057484 | 0.0014407
46 | 0.98354 | -0.31596 | 0.045732 | 0.011461
47 | 0.97622 | -0.458 | 0.00070152 | 0.00017582
48 | 0.97536 | -0.47477 | 0 | 0
49 | 0.97455 | -0.49072 | 0.018996 | 0.0047608
50 | 0.97554 | -0.47132 | 0.0031776 | 0.00079637
51 | 0.97616 | -0.45899 | 0.0010039 | 0.00025161
52 | 0.97523 | -0.47737 | 0 | 0
53 | 0.97544 | -0.4733 | 0 | 0
54 | 0.9752 | -0.47806 | 8.804e-05 | 2.2065e-05
55 | 0.97539 | -0.47422 | 0.00095085 | 0.00023831
56 | 0.9755 | -0.47206 | 0.00103 | 0.00025814
57 | 0.97561 | -0.46999 | 0 | 0
58 | 0.97481 | -0.48564 | 0.00041409 | 0.00010378
59 | 0.97494 | -0.48308 | 0.00047967 | 0.00012022
60 | 0.97481 | -0.48572 | 0.00075666 | 0.00018964
61 | 0.97503 | -0.48141 | 0.00068623 | 0.00017199
62 | 0.97477 | -0.48652 | 0.005066 | 0.0012697
63 | 0.9753 | -0.47599 | 0.0021463 | 0.0005379
64 | 0.97473 | -0.48725 | 0.002701 | 0.00067694
65 | 0.97535 | -0.47501 | 0.00091274 | 0.00022875
66 | 0.97466 | -0.48865 | 0.00099165 | 0.00024853
67 | 0.97555 | -0.4711 | 0.0021014 | 0.00052665
68 | 0.97568 | -0.46847 | 0.0031318 | 0.0007849
69 | 0.97595 | -0.46314 | 0 | 0
70 | 0.9746 | -0.4898 | 0 | 0
71 | 0.97455 | -0.49077 | 0.014675 | 0.0036778
72 | 0.97488 | -0.48436 | 0 | 0
73 | 0.97504 | -0.4811 | 5.9812e-05 | 1.499e-05
74 | 0.97492 | -0.48357 | 0 | 0
75 | 0.97487 | -0.48444 | 7.7504e-05 | 1.9424e-05
76 | 0.97538 | -0.47456 | 8.9036e-05 | 2.2314e-05
77 | 0.97582 | -0.46588 | 0.0015266 | 0.0003826
78 | 0.97465 | -0.48894 | 0.00034106 | 8.5477e-05
79 | 0.9746 | -0.48974 | 0.00089161 | 0.00022346
80 | 0.9745 | -0.49185 | 0.0010973 | 0.00027501
81 | 0.97448 | -0.49215 | 0.000817 | 0.00020476
82 | 0.97602 | -0.46192 | 0.0038401 | 0.00096242
83 | 0.97596 | -0.46301 | 0.0029893 | 0.00074919
84 | 0.9756 | -0.47017 | 0.00039657 | 9.9389e-05
85 | 0.97568 | -0.46855 | 0.00053943 | 0.00013519
86 | 0.97538 | -0.47456 | 0.0016559 | 0.000415
87 | 0.97487 | -0.48448 | 0.00010074 | 2.5248e-05
88 | 0.98139 | -0.35794 | 0.024893 | 0.0062387
89 | 0.98108 | -0.36404 | 0.013283 | 0.0033291
90 | 0.98076 | -0.3703 | 0.0085038 | 0.0021312
91 | 0.98061 | -0.37317 | 0.0025962 | 0.00065068
92 | 0.98545 | -0.27885 | 0.012399 | 0.0031074
93 | 0.98054 | -0.37471 | 0.0022065 | 0.00055301
94 | 0.98443 | -0.29887 | 0.0019001 | 0.00047622
95 | 0.98445 | -0.29835 | 0 | 0
96 | 0.98457 | -0.29599 | 0.0010083 | 0.00025271
97 | 0.98461 | -0.29532 | 0.0010397 | 0.00026058
98 | 0.98475 | -0.29262 | 0.0022806 | 0.00057158
99 | 0.98041 | -0.37719 | 0.0026316 | 0.00065955
100 | 0.98048 | -0.37575 | 0.0019841 | 0.00049726
101 | 0.98492 | -0.28926 | 0.0065454 | 0.0016404
102 | 0.98583 | -0.27072 | 0.0021005 | 0.00052643
103 | 0.98525 | -0.2819 | 0.0019738 | 0.00049468
104 | 0.98168 | -0.35121 | 0 | 0
105 | 0.97816 | -0.42013 | 0 | 0
106 | 0.97865 | -0.41044 | 0 | 0
107 | 0.97729 | -0.43706 | 0.0076513 | 0.0019176
108 | 0.97731 | -0.43682 | 0.0061539 | 0.0015423
109 | 0.989 | -0.21056 | 0.0020743 | 0.00051987
110 | 0.98902 | -0.21015 | 0.0054963 | 0.0013775
111 | 0.97653 | -0.45201 | 0.0248 | 0.0062155
112 | 0.97712 | -0.44046 | 0.023982 | 0.0060103
113 | 0.9891 | -0.20857 | 0.0011235 | 0.00028157
114 | 0.97653 | -0.45206 | 0.0023973 | 0.00060081
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.11637 | -0.029802 | 0.11643 | 0.029837 | 5.765e-05 | 3.5243e-05 | 0.17405 | 0.17405 | 0.17405 | 0.99618 | -0.0722 | 0.99672 | -0.061979 | 9.563
1 | 0.11059 | 0.028355 | -0.11025 | -0.028147 | 0.00034237 | 0.00020829 | 0.16542 | 0.16543 | 0.16543 | 0.99618 | -0.0722 | 0.99282 | -0.13625 | 9.0895
2 | -0.11755 | -0.03012 | 0.11768 | 0.030197 | 0.00012668 | 7.7508e-05 | 0.17573 | 0.17573 | 0.17573 | 0.99672 | -0.061979 | 0.9979 | -0.039767 | 9.6556
3 | 0.10957 | 0.027975 | -0.10948 | -0.027922 | 8.7324e-05 | 5.3104e-05 | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | 0.99282 | -0.13625 | 0.99195 | -0.15276 | 9.0331
4 | -0.12845 | -0.032896 | 0.12857 | 0.032974 | 0.00012777 | 7.8745e-05 | 0.19178 | 0.19178 | 0.19178 | 0.9979 | -0.039767 | 0.99898 | -0.019256 | 10.5376
5 | 0.010766 | 0.0026983 | -0.010764 | -0.0026977 | 1.303e-06 | 6.5778e-07 | 0.016053 | 0.016053 | 0.016053 | 0.9979 | -0.039767 | 0.99776 | -0.042308 | 4.4103
6 | 0.10884 | 0.027762 | -0.10883 | -0.027754 | 1.3762e-05 | 8.3644e-06 | 0.16345 | 0.16345 | 0.16345 | 0.99195 | -0.15276 | 0.99182 | -0.15537 | 8.9805
7 | 0.10756 | 0.027435 | -0.1075 | -0.0274 | 5.7434e-05 | 3.4865e-05 | 0.16154 | 0.16154 | 0.16154 | 0.99182 | -0.15537 | 0.99124 | -0.16644 | 8.8759
8 | -0.10744 | -0.027362 | 0.1075 | 0.0274 | 6.3573e-05 | 3.8595e-05 | 0.16154 | 0.16154 | 0.16154 | 0.9906 | -0.1787 | 0.99124 | -0.16644 | 8.8759
9 | 0.10591 | 0.02698 | -0.10548 | -0.026719 | 0.00043023 | 0.00026086 | 0.15925 | 0.15926 | 0.15926 | 0.9906 | -0.1787 | 0.9862 | -0.26326 | 8.7504
10 | 0.089681 | 0.022759 | -0.089148 | -0.022442 | 0.00053263 | 0.00031634 | 0.13541 | 0.13542 | 0.13542 | 0.9862 | -0.26326 | 0.97981 | -0.38749 | 7.4408
11 | 0.0043945 | 0.0011013 | -0.0043942 | -0.0011013 | 3.0207e-07 | -4.0443e-08 | 0.0066305 | 0.0066306 | 0.0066306 | 0.9862 | -0.26326 | 0.98613 | -0.2647 | 1.8216
12 | -0.13223 | -0.033889 | 0.13225 | 0.0339 | 1.7562e-05 | 1.0845e-05 | 0.19722 | 0.19722 | 0.19722 | 0.99898 | -0.019256 | 0.99913 | -0.016516 | 10.8365
13 | 0.0036535 | 0.00091435 | -0.0036518 | -0.00091523 | 1.6346e-06 | -8.8004e-07 | 0.0054415 | 0.0054422 | 0.0054422 | 0.99898 | -0.019256 | 0.99849 | -0.028654 | 1.4951
14 | 0.0069086 | 0.0017313 | -0.0069081 | -0.0017312 | 4.6389e-07 | 1.447e-07 | 0.010303 | 0.010303 | 0.010303 | 0.99776 | -0.042308 | 0.99769 | -0.043717 | 2.8305
15 | -0.135 | -0.034591 | 0.13511 | 0.034658 | 0.00010815 | 6.6885e-05 | 0.20133 | 0.20133 | 0.20133 | 0.99913 | -0.016516 | 1 | 0 | 11.0622
16 | 0.0021745 | 0.00054484 | -0.0021745 | -0.00054498 | 5.2672e-08 | -1.4067e-07 | 0.0032432 | 0.0032432 | 0.0032432 | 0.99769 | -0.043717 | 0.99767 | -0.044226 | 0.891
17 | -0.0033417 | -0.0008375 | 0.0033419 | 0.00083735 | 2.1244e-07 | -1.5222e-07 | 0.0050252 | 0.0050251 | 0.0050252 | 0.98949 | -0.20094 | 0.98956 | -0.19961 | 1.3806
18 | -0.013166 | -0.0032996 | 0.01317 | 0.0033017 | 3.9216e-06 | 2.167e-06 | 0.019798 | 0.019798 | 0.019798 | 0.98956 | -0.19961 | 0.98989 | -0.19336 | 5.4391
19 | 0.01869 | 0.0046881 | -0.018681 | -0.0046829 | 8.7597e-06 | 5.226e-06 | 0.028097 | 0.028097 | 0.028097 | 0.98989 | -0.19336 | 0.98938 | -0.20319 | 7.7189
20 | -0.03186 | -0.0079899 | 0.031902 | 0.0080159 | 4.1593e-05 | 2.5997e-05 | 0.047895 | 0.047895 | 0.047895 | 0.98989 | -0.19336 | 0.9913 | -0.166 | 13.1579
21 | 0.016717 | 0.0041905 | -0.016715 | -0.0041896 | 1.4092e-06 | 8.2553e-07 | 0.025142 | 0.025142 | 0.025142 | 0.98938 | -0.20319 | 0.98929 | -0.20496 | 6.9071
22 | -0.037398 | -0.0093933 | 0.03744 | 0.0094198 | 4.2073e-05 | 2.6467e-05 | 0.056145 | 0.056145 | 0.056145 | 0.9913 | -0.166 | 0.99251 | -0.14246 | 15.4244
23 | 0.011222 | 0.0028129 | -0.01122 | -0.002812 | 1.7061e-06 | 8.869e-07 | 0.016879 | 0.016879 | 0.016879 | 0.98929 | -0.20496 | 0.98912 | -0.20815 | 4.6372
24 | -0.03744 | -0.0094198 | 0.037452 | 0.0094274 | 1.2008e-05 | 7.5536e-06 | 0.056145 | 0.056145 | 0.056145 | 0.99251 | -0.14246 | 0.99286 | -0.13575 | 15.4244
25 | 0.0086949 | 0.0021791 | -0.0086947 | -0.002179 | 1.7451e-07 | 7.6775e-08 | 0.01308 | 0.01308 | 0.01308 | 0.98912 | -0.20815 | 0.9891 | -0.20857 | 3.5935
26 | -0.11966 | -0.030433 | 0.11986 | 0.030557 | 0.00019439 | 0.0001242 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.99286 | -0.13575 | 0.99462 | -0.10209 | 49.3129
27 | 0.082211 | 0.021006 | -0.082129 | -0.020953 | 8.2009e-05 | 5.23e-05 | 0.12335 | 0.12335 | 0.12335 | 0.99286 | -0.13575 | 0.99178 | -0.1564 | 33.8886
28 | 0.089148 | 0.022442 | -0.089111 | -0.02242 | 3.661e-05 | 2.1755e-05 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.97981 | -0.38749 | 0.97937 | -0.39609 | 7.4409
29 | 0.089111 | 0.02242 | -0.089058 | -0.022389 | 5.3668e-05 | 3.1894e-05 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.97937 | -0.39609 | 0.97873 | -0.4087 | 7.4409
30 | 0.08596 | 0.021612 | -0.085943 | -0.021602 | 1.675e-05 | 9.8987e-06 | 0.13071 | 0.13072 | 0.13072 | 0.97873 | -0.4087 | 0.97852 | -0.41278 | 7.1822
31 | 0.085026 | 0.021372 | -0.084892 | -0.021293 | 0.00013414 | 7.9147e-05 | 0.12932 | 0.12932 | 0.12932 | 0.97852 | -0.41278 | 0.97683 | -0.44587 | 7.1057
32 | 0.070021 | 0.017564 | -0.069995 | -0.01755 | 2.6078e-05 | 1.4778e-05 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.97683 | -0.44587 | 0.97643 | -0.45369 | 5.861
33 | 0.0018133 | 0.00045442 | -0.0018133 | -0.00045444 | 6.8764e-09 | -2.5686e-08 | 0.0027621 | 0.0027622 | 0.0027622 | 0.97683 | -0.44587 | 0.97683 | -0.44595 | 0.75883
34 | 0.013058 | 0.0032746 | -0.013055 | -0.0032727 | 3.323e-06 | 1.8464e-06 | 0.019892 | 0.019892 | 0.019892 | 0.97683 | -0.44587 | 0.97656 | -0.45122 | 5.4649
35 | 0.012021 | 0.0030137 | -0.012019 | -0.0030124 | 2.351e-06 | 1.2709e-06 | 0.018317 | 0.018317 | 0.018317 | 0.97656 | -0.45122 | 0.97635 | -0.45532 | 5.0323
36 | 0.0091383 | 0.0022905 | -0.0091369 | -0.0022898 | 1.3585e-06 | 6.359e-07 | 0.013927 | 0.013927 | 0.013927 | 0.97635 | -0.45532 | 0.97619 | -0.45844 | 3.8262
37 | 0.0068307 | 0.0017118 | -0.0068295 | -0.0017115 | 1.1334e-06 | 3.7691e-07 | 0.010412 | 0.010412 | 0.010412 | 0.97619 | -0.45844 | 0.97602 | -0.46192 | 2.8605
38 | 0.067701 | 0.016975 | -0.067687 | -0.016967 | 1.3914e-05 | 7.8152e-06 | 0.10317 | 0.10317 | 0.10317 | 0.97643 | -0.45369 | 0.97622 | -0.458 | 5.6689
39 | 0.079352 | 0.020257 | -0.079146 | -0.020126 | 0.00020596 | 0.00013132 | 0.11919 | 0.11919 | 0.11919 | 0.99178 | -0.1564 | 0.98897 | -0.21026 | 32.744
40 | 0.076858 | 0.019552 | -0.076761 | -0.01949 | 9.7096e-05 | 6.1894e-05 | 0.11574 | 0.11574 | 0.11574 | 0.98897 | -0.21026 | 0.9876 | -0.23651 | 31.798
41 | 0.075713 | 0.019228 | -0.075687 | -0.019211 | 2.6328e-05 | 1.6781e-05 | 0.11417 | 0.11417 | 0.11417 | 0.9876 | -0.23651 | 0.98723 | -0.24374 | 31.3646
42 | -0.132 | -0.033599 | 0.13254 | 0.033944 | 0.00053866 | 0.00034426 | 0.19766 | 0.19766 | 0.19766 | 0.99462 | -0.10209 | 0.99906 | -0.017825 | 54.3021
43 | 0.072431 | 0.018395 | -0.072397 | -0.018373 | 3.4176e-05 | 2.1775e-05 | 0.10926 | 0.10926 | 0.10926 | 0.98723 | -0.24374 | 0.98672 | -0.25355 | 30.0165
44 | -0.13672 | -0.034992 | 0.13684 | 0.035068 | 0.00011812 | 7.5495e-05 | 0.20389 | 0.20389 | 0.20389 | 0.99906 | -0.017825 | 1 | 0 | 56.0141
45 | 0.06966 | 0.017687 | -0.069602 | -0.017651 | 5.7508e-05 | 3.6628e-05 | 0.10513 | 0.10513 | 0.10513 | 0.98672 | -0.25355 | 0.98583 | -0.27072 | 28.8824
46 | 0.14078 | 0.036124 | -0.13922 | -0.035127 | 0.0015598 | 0.00099706 | 0.20978 | 0.20978 | 0.20978 | 1 | 0 | 0.98791 | -0.23115 | 57.6315
47 | 0.13337 | 0.033661 | -0.13326 | -0.03359 | 0.00011091 | 7.0891e-05 | 0.20097 | 0.20097 | 0.20097 | 0.98791 | -0.23115 | 0.98701 | -0.24853 | 55.2115
48 | 0.030971 | 0.007778 | -0.030944 | -0.0077609 | 2.7446e-05 | 1.7137e-05 | 0.046698 | 0.046698 | 0.046698 | 0.98701 | -0.24853 | 0.98605 | -0.26712 | 12.8291
49 | 0.10229 | 0.025812 | -0.10196 | -0.025602 | 0.00032914 | 0.00021018 | 0.15427 | 0.15427 | 0.15427 | 0.98701 | -0.24853 | 0.98354 | -0.31596 | 42.3825
50 | 0.025195 | 0.0063202 | -0.025181 | -0.0063115 | 1.4078e-05 | 8.679e-06 | 0.038023 | 0.038023 | 0.038023 | 0.98605 | -0.26712 | 0.98545 | -0.27885 | 10.446
51 | 0.056227 | 0.01414 | -0.056115 | -0.014069 | 0.00011251 | 7.1479e-05 | 0.085084 | 0.085085 | 0.085085 | 0.98354 | -0.31596 | 0.98139 | -0.35794 | 23.3749
52 | 0.066985 | 0.016791 | -0.066982 | -0.016789 | 3.145e-06 | 1.7614e-06 | 0.1021 | 0.1021 | 0.1021 | 0.97622 | -0.458 | 0.97616 | -0.45899 | 5.6101
53 | 0.01901 | 0.0047695 | -0.018996 | -0.0047608 | 1.4444e-05 | 8.6731e-06 | 0.029004 | 0.029004 | 0.029004 | 0.97536 | -0.47477 | 0.97455 | -0.49072 | 7.9682
54 | -0.01901 | -0.0047695 | 0.019014 | 0.004771 | 3.1329e-06 | 1.5092e-06 | 0.029004 | 0.029004 | 0.029004 | 0.97536 | -0.47477 | 0.97554 | -0.47132 | 3.9841
55 | -0.022191 | -0.0055674 | 0.022193 | 0.0055673 | 1.4076e-06 | -1.2169e-07 | 0.033851 | 0.03385 | 0.033851 | 0.97554 | -0.47132 | 0.97561 | -0.46999 | 1.8599
56 | 0.065978 | 0.016538 | -0.065965 | -0.01653 | 1.3046e-05 | 7.275e-06 | 0.10057 | 0.10057 | 0.10057 | 0.97616 | -0.45899 | 0.97595 | -0.46314 | 5.5261
57 | -0.01501 | -0.0037547 | 0.015013 | 0.003752 | 2.9034e-06 | -2.7487e-06 | 0.0229 | 0.022898 | 0.0229 | 0.97523 | -0.47737 | 0.97544 | -0.4733 | 1.2582
58 | 0.01501 | 0.0037547 | -0.01501 | -0.0037552 | 4.9703e-07 | -4.7027e-07 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0229 | 0.97523 | -0.47737 | 0.9752 | -0.47806 | 1.2582
59 | 0.0026959 | 0.00067535 | -0.0026958 | -0.0006755 | 1.182e-07 | -1.5698e-07 | 0.0041124 | 0.0041125 | 0.0041125 | 0.97544 | -0.4733 | 0.97539 | -0.47422 | 1.1298
60 | -0.017709 | -0.0044273 | 0.01771 | 0.0044268 | 1.0415e-06 | -5.2152e-07 | 0.027011 | 0.02701 | 0.027011 | 0.97544 | -0.4733 | 0.9755 | -0.47206 | 1.4841
61 | 0.014921 | 0.0037331 | -0.014919 | -0.0037352 | 2.1566e-06 | -2.0801e-06 | 0.022766 | 0.022767 | 0.022767 | 0.9752 | -0.47806 | 0.97504 | -0.4811 | 1.2509
62 | 0.0017449 | 0.0004372 | -0.0017449 | -0.00043731 | 2.7918e-08 | -1.1326e-07 | 0.0026619 | 0.002662 | 0.002662 | 0.97539 | -0.47422 | 0.97538 | -0.47456 | 0.73132
63 | -0.01874 | -0.0046849 | 0.018741 | 0.0046846 | 8.618e-07 | -3.2654e-07 | 0.028581 | 0.028581 | 0.028581 | 0.9755 | -0.47206 | 0.97555 | -0.4711 | 1.5704
64 | 0.020843 | 0.0052111 | -0.020842 | -0.0052113 | 1.1021e-06 | -2.0267e-07 | 0.031786 | 0.031786 | 0.031786 | 0.97561 | -0.46999 | 0.97555 | -0.4711 | 1.7465
65 | -0.043036 | -0.010778 | 0.043039 | 0.01078 | 3.1053e-06 | 1.3873e-06 | 0.065636 | 0.065636 | 0.065636 | 0.97561 | -0.46999 | 0.97568 | -0.46847 | 3.6064
66 | -0.013078 | -0.0032765 | 0.013079 | 0.0032774 | 1.5934e-06 | 8.8681e-07 | 0.019962 | 0.019962 | 0.019962 | 0.97481 | -0.48564 | 0.97494 | -0.48308 | 5.4842
67 | 0.012664 | 0.0031727 | -0.012664 | -0.0031727 | 5.2397e-08 | 2.8873e-08 | 0.01933 | 0.01933 | 0.01933 | 0.97481 | -0.48564 | 0.97481 | -0.48572 | 5.3105
68 | -0.013559 | -0.0033976 | 0.01356 | 0.0033982 | 1.0802e-06 | 6.0745e-07 | 0.020694 | 0.020694 | 0.020694 | 0.97494 | -0.48308 | 0.97503 | -0.48141 | 5.6853
69 | 0.011907 | 0.0029831 | -0.011907 | -0.0029828 | 4.534e-07 | 2.4455e-07 | 0.018175 | 0.018175 | 0.018175 | 0.97481 | -0.48572 | 0.97477 | -0.48652 | 4.9932
70 | -0.014246 | -0.0035702 | 0.01425 | 0.0035723 | 3.678e-06 | 2.0951e-06 | 0.021742 | 0.021742 | 0.021742 | 0.97503 | -0.48141 | 0.9753 | -0.47599 | 5.973
71 | 0.0068405 | 0.0017132 | -0.0068403 | -0.0017131 | 2.3735e-07 | 7.9546e-08 | 0.010442 | 0.010442 | 0.010442 | 0.97477 | -0.48652 | 0.97473 | -0.48725 | 2.8687
72 | -0.016396 | -0.0041102 | 0.016397 | 0.0041107 | 7.6646e-07 | 4.4977e-07 | 0.025016 | 0.025016 | 0.025016 | 0.9753 | -0.47599 | 0.97535 | -0.47501 | 6.8726
73 | 0.0041393 | 0.0010362 | -0.004139 | -0.0010362 | 2.7555e-07 | -5.3041e-08 | 0.0063185 | 0.0063186 | 0.0063186 | 0.97473 | -0.48725 | 0.97466 | -0.48865 | 1.7359
74 | -0.01731 | -0.0043394 | 0.017314 | 0.0043418 | 3.9892e-06 | 2.3627e-06 | 0.026409 | 0.026409 | 0.026409 | 0.97535 | -0.47501 | 0.9756 | -0.47017 | 7.2551
75 | 0.0031473 | 0.00078768 | -0.0031473 | -0.00078772 | 4.391e-08 | -3.5112e-08 | 0.0048047 | 0.0048047 | 0.0048047 | 0.97466 | -0.48865 | 0.97465 | -0.48894 | 1.32
76 | -0.046171 | -0.011565 | 0.046182 | 0.01157 | 1.172e-05 | 5.5321e-06 | 0.070412 | 0.070412 | 0.070412 | 0.97568 | -0.46847 | 0.97595 | -0.46314 | 3.8688
77 | 0.019783 | 0.0049602 | -0.01978 | -0.0049609 | 2.582e-06 | -7.1132e-07 | 0.030163 | 0.030164 | 0.030164 | 0.97595 | -0.46314 | 0.97582 | -0.46588 | 1.6574
78 | 0.014675 | 0.0036782 | -0.014675 | -0.0036778 | 6.7548e-07 | 3.876e-07 | 0.022406 | 0.022406 | 0.022406 | 0.9746 | -0.4898 | 0.97455 | -0.49077 | 6.1555
79 | -0.014675 | -0.0036782 | 0.014679 | 0.0036783 | 3.8e-06 | 1.6751e-07 | 0.022406 | 0.022405 | 0.022406 | 0.9746 | -0.4898 | 0.97488 | -0.48436 | 2.0518
80 | 0.00017825 | 4.4135e-05 | -0.00017824 | -4.441e-05 | 6.1214e-10 | -2.7487e-07 | 0.00027187 | 0.00027197 | 0.00027197 | 0.97488 | -0.48436 | 0.97487 | -0.48444 | 0.074718
81 | -0.014857 | -0.0037225 | 0.014858 | 0.0037219 | 5.6448e-07 | -5.5121e-07 | 0.022677 | 0.022677 | 0.022677 | 0.97488 | -0.48436 | 0.97492 | -0.48357 | 1.246
82 | 0.01486 | 0.0037202 | -0.014858 | -0.0037219 | 1.7432e-06 | -1.7028e-06 | 0.022676 | 0.022677 | 0.022677 | 0.97504 | -0.4811 | 0.97492 | -0.48357 | 1.246
83 | 0.00010074 | 2.4986e-05 | -0.00010074 | -2.5248e-05 | 1.8631e-10 | -2.6204e-07 | 0.00015367 | 0.00015377 | 0.00015377 | 0.97487 | -0.48444 | 0.97487 | -0.48448 | 0.042244
84 | 0.0016559 | 0.000415 | -0.0016559 | -0.000415 | 2.0211e-10 | -9.2465e-10 | 0.0025262 | 0.0025262 | 0.0025262 | 0.97538 | -0.47456 | 0.97538 | -0.47456 | 0.694
85 | 0.018253 | 0.0045783 | -0.018251 | -0.0045772 | 2.3252e-06 | 1.0883e-06 | 0.027836 | 0.027836 | 0.027836 | 0.97582 | -0.46588 | 0.97568 | -0.46855 | 3.8236
86 | 0.0028062 | 0.00070224 | -0.0028061 | -0.00070236 | 1.0607e-07 | -1.2418e-07 | 0.004284 | 0.004284 | 0.004284 | 0.97465 | -0.48894 | 0.9746 | -0.48974 | 1.1769
87 | 0.0019145 | 0.0004789 | -0.0019143 | -0.00047953 | 1.9202e-07 | -6.2391e-07 | 0.0029227 | 0.002923 | 0.002923 | 0.9746 | -0.48974 | 0.9745 | -0.49185 | 0.80303
88 | 0.00081702 | 0.00020451 | -0.000817 | -0.00020476 | 1.1866e-08 | -2.4572e-07 | 0.0012475 | 0.0012475 | 0.0012475 | 0.9745 | -0.49185 | 0.97448 | -0.49215 | 0.34273
89 | 0.0029894 | 0.00074904 | -0.0029893 | -0.00074919 | 1.5401e-07 | -1.4851e-07 | 0.0045576 | 0.0045577 | 0.0045577 | 0.97602 | -0.46192 | 0.97596 | -0.46301 | 1.2521
90 | -0.01771 | -0.0044412 | 0.017712 | 0.004442 | 1.3679e-06 | 8.1303e-07 | 0.027013 | 0.027013 | 0.027013 | 0.9756 | -0.47017 | 0.97568 | -0.46855 | 7.4213
91 | 0.031222 | 0.0078302 | -0.031213 | -0.0078245 | 9.0645e-06 | 5.665e-06 | 0.047342 | 0.047342 | 0.047342 | 0.98139 | -0.35794 | 0.98108 | -0.36404 | 13.006
92 | 0.01793 | 0.0044954 | -0.017924 | -0.0044922 | 5.3449e-06 | 3.1775e-06 | 0.027195 | 0.027195 | 0.027195 | 0.98108 | -0.36404 | 0.98076 | -0.3703 | 7.4712
93 | 0.0094207 | 0.002361 | -0.0094194 | -0.0023604 | 1.2918e-06 | 6.1398e-07 | 0.014293 | 0.014293 | 0.014293 | 0.98076 | -0.3703 | 0.98061 | -0.37317 | 3.9267
94 | 0.0068232 | 0.0017097 | -0.0068227 | -0.0017095 | 5.0085e-07 | 1.6337e-07 | 0.010354 | 0.010354 | 0.010354 | 0.98061 | -0.37317 | 0.98054 | -0.37471 | 2.8444
95 | 0.012782 | 0.0032041 | -0.012776 | -0.0032006 | 6.3349e-06 | 3.4769e-06 | 0.019301 | 0.019302 | 0.019302 | 0.98545 | -0.27885 | 0.98492 | -0.28926 | 5.3026
96 | 0.0046161 | 0.0011565 | -0.0046159 | -0.0011565 | 2.286e-07 | -1.0382e-08 | 0.0070051 | 0.0070051 | 0.0070051 | 0.98054 | -0.37471 | 0.98048 | -0.37575 | 1.9245
97 | -0.0019001 | -0.00047622 | 0.0019002 | 0.00047606 | 4.7822e-08 | -1.6594e-07 | 0.0028722 | 0.0028721 | 0.0028722 | 0.98443 | -0.29887 | 0.98445 | -0.29835 | 0.78906
98 | -0.0019002 | -0.00047606 | 0.0019004 | 0.00047532 | 2.1305e-07 | -7.3954e-07 | 0.0028721 | 0.0028718 | 0.0028721 | 0.98445 | -0.29835 | 0.98457 | -0.29599 | 0.78904
99 | -0.0029087 | -0.00072802 | 0.0029088 | 0.00072792 | 9.2992e-08 | -1.0371e-07 | 0.0043957 | 0.0043956 | 0.0043957 | 0.98457 | -0.29599 | 0.98461 | -0.29532 | 1.2076
100 | -0.0039485 | -0.0009885 | 0.003949 | 0.00098834 | 5.0776e-07 | -1.588e-07 | 0.0059669 | 0.0059668 | 0.0059669 | 0.98461 | -0.29532 | 0.98475 | -0.29262 | 1.6393
101 | -0.0062297 | -0.0015599 | 0.0062307 | 0.0015602 | 9.9603e-07 | 2.5601e-07 | 0.009413 | 0.0094128 | 0.009413 | 0.98475 | -0.29262 | 0.98492 | -0.28926 | 2.586
102 | -0.0026316 | -0.00065955 | 0.0026318 | 0.00065929 | 1.7985e-07 | -2.6404e-07 | 0.0039942 | 0.003994 | 0.0039942 | 0.98041 | -0.37719 | 0.98048 | -0.37575 | 1.0973
103 | 0.067502 | 0.017124 | -0.067466 | -0.017101 | 3.628e-05 | 2.3101e-05 | 0.10196 | 0.10196 | 0.10196 | 0.98583 | -0.27072 | 0.98525 | -0.2819 | 28.0114
104 | 0.065492 | 0.016607 | -0.065274 | -0.016468 | 0.00021739 | 0.00013838 | 0.098981 | 0.098981 | 0.098981 | 0.98525 | -0.2819 | 0.98168 | -0.35121 | 27.1926
105 | 0.035011 | 0.0088359 | -0.034896 | -0.0087636 | 0.00011516 | 7.2328e-05 | 0.053092 | 0.053092 | 0.053092 | 0.98168 | -0.35121 | 0.97816 | -0.42013 | 14.5857
106 | 0.030263 | 0.0076323 | -0.030178 | -0.0075789 | 8.5555e-05 | 5.339e-05 | 0.045889 | 0.04589 | 0.04589 | 0.98168 | -0.35121 | 0.97865 | -0.41044 | 12.6071
107 | 0.034896 | 0.0087636 | -0.034868 | -0.0087459 | 2.8175e-05 | 1.7697e-05 | 0.053092 | 0.053092 | 0.053092 | 0.97816 | -0.42013 | 0.97729 | -0.43706 | 14.5858
108 | 0.030178 | 0.0075789 | -0.03014 | -0.0075552 | 3.7928e-05 | 2.3671e-05 | 0.04589 | 0.04589 | 0.04589 | 0.97865 | -0.41044 | 0.97731 | -0.43682 | 12.6072
109 | 0.027217 | 0.0068283 | -0.027197 | -0.0068163 | 1.9377e-05 | 1.2025e-05 | 0.041442 | 0.041443 | 0.041443 | 0.97729 | -0.43706 | 0.97653 | -0.45201 | 11.3853
110 | 0.023986 | 0.0060129 | -0.023982 | -0.0060103 | 4.1586e-06 | 2.5574e-06 | 0.03652 | 0.03652 | 0.03652 | 0.97731 | -0.43682 | 0.97712 | -0.44046 | 10.0331
111 | -0.0020743 | -0.00051987 | 0.0020743 | 0.00051975 | 4.0095e-08 | -1.1521e-07 | 0.0031209 | 0.0031209 | 0.0031209 | 0.989 | -0.21056 | 0.98902 | -0.21015 | 0.85739
112 | -0.0075706 | -0.0018973 | 0.0075712 | 0.0018975 | 5.6871e-07 | 2.1395e-07 | 0.01139 | 0.01139 | 0.01139 | 0.98902 | -0.21015 | 0.9891 | -0.20857 | 3.1292
113 | 0.0023973 | 0.0006008 | -0.0023973 | -0.00060081 | 6.007e-09 | -1.1174e-08 | 0.0036529 | 0.0036529 | 0.0036529 | 0.97653 | -0.45201 | 0.97653 | -0.45206 | 1.0035

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41438 | 0.10585

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0057729 | 0.0014468
1 | 0.0011289 | 0.00028293
2 | 0.0006856 | 0.00017183
3 | 0.0006372 | 0.0001597
4 | 0.0012699 | 0.00031827
5 | 0.0015244 | 0.00038204
6 | 0.011408 | 0.0028592
7 | 0.0038558 | 0.00096635
8 | 0.0027581 | 0.00069125
9 | 0.0036518 | 0.00091523
10 | 0.0047336 | 0.0011863
11 | 0.0021745 | 0.00054498
12 | 0.0033417 | 0.0008375
13 | 0.0098244 | 0.0024622
14 | 0.0019648 | 0.00049241
15 | 0.0054963 | 0.0013775
16 | 0.0054934 | 0.0013768
17 | 0.0025252 | 0.00063287
18 | 0.0043942 | 0.0011013
19 | 0.0030976 | 0.00077634
20 | 0.0009171 | 0.00022985
21 | 0.0010336 | 0.00025905
22 | 0.0028805 | 0.00072192
23 | 0.0023062 | 0.000578
24 | 0.002294 | 0.00057494
25 | 0.0018133 | 0.00045444
26 | 0.002777 | 0.00069599
27 | 0.0022887 | 0.00057361
28 | 0.0010472 | 0.00026246
29 | 0.012139 | 0.0030423
30 | 0.0032556 | 0.00081592
31 | 0.0041842 | 0.0010487
32 | 0.0027374 | 0.00068606
33 | 0.0058482 | 0.0014657
34 | 0.0057484 | 0.0014407
35 | 0.045732 | 0.011461
36 | 0.00070152 | 0.00017582
37 | 0.018996 | 0.0047608
38 | 0.0031776 | 0.00079637
39 | 0.0010039 | 0.00025161
40 | 8.804e-05 | 2.2065e-05
41 | 0.00095085 | 0.00023831
42 | 0.00103 | 0.00025814
43 | 0.00041409 | 0.00010378
44 | 0.00047967 | 0.00012022
45 | 0.00075666 | 0.00018964
46 | 0.00068623 | 0.00017199
47 | 0.005066 | 0.0012697
48 | 0.0021463 | 0.0005379
49 | 0.002701 | 0.00067694
50 | 0.00091274 | 0.00022875
51 | 0.00099165 | 0.00024853
52 | 0.0021014 | 0.00052665
53 | 0.0031318 | 0.0007849
54 | 0.014675 | 0.0036778
55 | 5.9812e-05 | 1.499e-05
56 | 7.7504e-05 | 1.9424e-05
57 | 8.9036e-05 | 2.2314e-05
58 | 0.0015266 | 0.0003826
59 | 0.00034106 | 8.5477e-05
60 | 0.00089161 | 0.00022346
61 | 0.0010973 | 0.00027501
62 | 0.000817 | 0.00020476
63 | 0.0038401 | 0.00096242
64 | 0.0029893 | 0.00074919
65 | 0.00039657 | 9.9389e-05
66 | 0.00053943 | 0.00013519
67 | 0.0016559 | 0.000415
68 | 0.00010074 | 2.5248e-05
69 | 0.024893 | 0.0062387
70 | 0.013283 | 0.0033291
71 | 0.0085038 | 0.0021312
72 | 0.0025962 | 0.00065068
73 | 0.012399 | 0.0031074
74 | 0.0022065 | 0.00055301
75 | 0.0019001 | 0.00047622
76 | 0.0010083 | 0.00025271
77 | 0.0010397 | 0.00026058
78 | 0.0022806 | 0.00057158
79 | 0.0026316 | 0.00065955
80 | 0.0019841 | 0.00049726
81 | 0.0065454 | 0.0016404
82 | 0.0021005 | 0.00052643
83 | 0.0019738 | 0.00049468
84 | 0.0076513 | 0.0019176
85 | 0.0061539 | 0.0015423
86 | 0.0020743 | 0.00051987
87 | 0.0054963 | 0.0013775
88 | 0.0248 | 0.0062155
89 | 0.023982 | 0.0060103
90 | 0.0011235 | 0.00028157
91 | 0.0023973 | 0.00060081

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1