## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2124-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2124-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2124-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2124-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2124-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2124-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2124-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2124-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2124-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2124-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2124-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2124-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2124-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2124-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2124-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2124-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2124-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2124-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2124-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2124-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2124-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2124-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2124-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2124-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2124-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2124-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2124-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2124-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2124-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2124-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2124-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2124-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2124-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2124-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2124-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2124-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2124-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2124-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2124-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2124-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2124-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2124-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2124-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2124-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2124-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2124-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2124-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2124-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2124-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2124-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2124-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2124-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2124-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2124-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2124-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2124-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2124-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2124-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2124-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2124-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2124-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2124-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2124-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2124-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2124-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2124-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2124-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2124-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2124-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2124-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2124-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2124-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2124-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2124-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2124-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2124-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2124-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2124-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2124-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2124-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2124-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2124-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2124-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2124-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2124-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2124-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2124-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2124-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2124-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2124-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2124-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2124-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2124-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2124-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2124-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2124-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2124-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2124-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2124-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2124-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2124-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2124-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2124-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2124-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2124-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2124-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2124-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2124-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2124-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2124-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2124-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2124-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_28_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2124-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0087063 | 0.002182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2124-2_0_4_load_4 | 3 | 0.0026993 | 0.0006765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2124-2_0_4_load_6 | 5 | 0.0022087 | 0.00055356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2124-2_0_4_load_3 | 6 | 0.0039412 | 0.00098776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2124-2_0_4_load_63 | 7 | 0.0044354 | 0.0011116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2124-2_0_4_load_52 | 8 | 0.0023572 | 0.00059076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2124-2_0_4_load_114 | 9 | 0.0060443 | 0.0015148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2124-2_0_4_load_14 | 10 | 0.0024422 | 0.00061206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2124-2_0_4_load_51 | 11 | 0.0011051 | 0.00027695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2124-2_0_4_load_102 | 12 | 0.0088047 | 0.0022067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2124-2_0_4_load_109 | 13 | 0.003858 | 0.00096691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2124-2_0_4_load_107 | 14 | 0.0037685 | 0.00094447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2124-2_0_4_load_104 | 16 | 0.014543 | 0.0036447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2124-2_0_4_load_8 | 18 | 0.0054024 | 0.001354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2124-2_0_4_load_9 | 19 | 0.0029876 | 0.00074876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2124-2_0_4_load_13 | 21 | 0.0022455 | 0.00056278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2124-2_0_4_load_42 | 23 | 0.0024055 | 0.00060288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2124-2_0_4_load_18 | 24 | 0.001943 | 0.00048696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2124-2_0_4_load_40 | 25 | 0.0031232 | 0.00078275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2124-2_0_4_load_16 | 26 | 0.0023906 | 0.00059914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2124-2_0_4_load_17 | 27 | 0.0058063 | 0.0014552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2124-2_0_4_load_33 | 28 | 0.0016635 | 0.00041691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2124-2_0_4_load_27 | 29 | 0.0023088 | 0.00057863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2124-2_0_4_load_19 | 30 | 0.0023432 | 0.00058727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2124-2_0_4_load_20 | 31 | 0.002334 | 0.00058495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2124-2_0_4_load_21 | 32 | 0.0033425 | 0.00083771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2124-2_0_4_load_22 | 33 | 0.0024305 | 0.00060913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2124-2_0_4_load_32 | 35 | 0.0017867 | 0.00044778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2124-2_0_4_load_53 | 36 | 0.0028927 | 0.00072497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2124-2_0_4_load_24 | 38 | 0.0039277 | 0.00098438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2124-2_0_4_load_25 | 39 | 0.0030469 | 0.00076362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2124-2_0_4_load_26 | 40 | 0.0030797 | 0.00077184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2124-2_0_4_load_54 | 41 | 0.0034458 | 0.0008636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2124-2_0_4_load_36 | 42 | 0.0029976 | 0.00075127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2124-2_0_4_load_34 | 43 | 0.0056525 | 0.0014166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2124-2_0_4_load_29 | 44 | 0.0018003 | 0.00045119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2124-2_0_4_load_30 | 45 | 0.0013922 | 0.00034892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2124-2_0_4_load_31 | 46 | 0.010059 | 0.002521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2124-2_0_4_load_38 | 47 | 0.0011501 | 0.00028823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2124-2_0_4_load_39 | 48 | 0.0010355 | 0.00025951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2124-2_0_4_load_35 | 49 | 0.0029724 | 0.00074496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2124-2_0_4_load_37 | 50 | 0.0029537 | 0.00074027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2124-2_0_4_load_43 | 51 | 0.0012312 | 0.00030858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2124-2_0_4_load_41 | 52 | 0.0031869 | 0.00079871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2124-2_0_4_load_44 | 56 | 0.0024151 | 0.00060528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2124-2_0_4_load_47 | 59 | 0.0025891 | 0.00064889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2124-2_0_4_load_48 | 60 | 0.0044888 | 0.001125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2124-2_0_4_load_50 | 61 | 0.0019158 | 0.00048015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2124-2_0_4_load_115 | 62 | 0.0032044 | 0.0008031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2124-2_0_4_load_55 | 63 | 0.0021035 | 0.00052719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2124-2_0_4_load_116 | 64 | 0.0051882 | 0.0013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2124-2_0_4_load_64 | 65 | 0.0026387 | 0.00066131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2124-2_0_4_load_60 | 66 | 0.00095742 | 0.00023995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2124-2_0_4_load_59 | 67 | 0.00038431 | 9.6317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2124-2_0_4_load_61 | 68 | 0.004141 | 0.0010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2124-2_0_4_load_62 | 69 | 0.0015434 | 0.00038681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2124-2_0_4_load_118 | 70 | 0.003859 | 0.00096716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2124-2_0_4_load_65 | 72 | 0.0030589 | 0.00076664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2124-2_0_4_load_96 | 73 | 0.002734 | 0.0006852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2124-2_0_4_load_95 | 74 | 0.0025068 | 0.00062825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2124-2_0_4_load_75 | 76 | 0.0051095 | 0.0012806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2124-2_0_4_load_74 | 77 | 0.0029198 | 0.00073177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2124-2_0_4_load_86 | 78 | 0.002411 | 0.00060426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2124-2_0_4_load_69 | 79 | 0.0010998 | 0.00027563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2124-2_0_4_load_119 | 81 | 0.0010998 | 0.00027564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2124-2_0_4_load_72 | 82 | 0.0043105 | 0.0010803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2124-2_0_4_load_73 | 83 | 0.0064582 | 0.0016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2124-2_0_4_load_103 | 85 | 0.01047 | 0.002624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2124-2_0_4_load_113 | 86 | 0.0025041 | 0.00062758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2124-2_0_4_load_87 | 88 | 0.0013357 | 0.00033477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2124-2_0_4_load_76 | 89 | 0.0032994 | 0.0008269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2124-2_0_4_load_77 | 90 | 0.00078158 | 0.00019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2124-2_0_4_load_78 | 91 | 0.0053067 | 0.00133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2124-2_0_4_load_94 | 93 | 0.0048752 | 0.0012218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2124-2_0_4_load_88 | 94 | 0.0032364 | 0.00081113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2124-2_0_4_load_82 | 95 | 0.0027802 | 0.00069679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2124-2_0_4_load_80 | 96 | 0.0033189 | 0.0008318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2124-2_0_4_load_81 | 97 | 0.0052522 | 0.0013163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2124-2_0_4_load_83 | 98 | 0.00089685 | 0.00022477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2124-2_0_4_load_85 | 99 | 0.001361 | 0.00034111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2124-2_0_4_load_90 | 101 | 0.0047552 | 0.0011918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2124-2_0_4_load_91 | 102 | 0.0020662 | 0.00051783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2124-2_0_4_load_92 | 103 | 0.0045928 | 0.0011511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2124-2_0_4_load_99 | 104 | 0.021677 | 0.0054329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2124-2_0_4_load_100 | 105 | 0.0068926 | 0.0017275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2124-2_0_4_load_105 | 106 | 0.0075926 | 0.0019029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2124-2_0_4_load_106 | 107 | 0.0018738 | 0.00046963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2124-2_0_4_load_108 | 108 | 0.0025601 | 0.00064162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2124-2_0_4_load_110 | 109 | 0.004314 | 0.0010812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2124-2_0_4_load_111 | 110 | 0.0026777 | 0.00067109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2124-2_0_4_load_117 | 111 | 0.0035549 | 0.00089095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2124-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2124-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2124-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2124-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2124-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2124-2_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.0025984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2124-2_0_4_line_6 |  | 5 | 10 | 0.0572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2124-2_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.044861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2124-2_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.031082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2124-2_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.019425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2124-2_0_4_line_10 |  | 9 | 12 | 0.013118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2124-2_0_4_line_11 |  | 10 | 15 | 0.011215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2124-2_0_4_line_12 |  | 11 | 59 | 0.022273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2124-2_0_4_line_13 |  | 12 | 105 | 0.013835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2124-2_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.020162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2124-2_0_4_line_15 |  | 14 | 106 | 0.0056012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2124-2_0_4_line_16 |  | 15 | 26 | 0.0071975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2124-2_0_4_line_17 |  | 15 | 27 | 0.022161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2124-2_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.007376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2124-2_0_4_line_19 |  | 17 | 85 | 0.015481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2124-2_0_4_line_20 |  | 17 | 104 | 0.03096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2124-2_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0073185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2124-2_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2124-2_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.023808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2124-2_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.043846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2124-2_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.0029344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2124-2_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.013895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2124-2_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.048768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2124-2_0_4_line_28 |  | 25 | 52 | 0.016619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2124-2_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.010955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2124-2_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.026503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2124-2_0_4_line_31 |  | 29 | 39 | 0.022007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2124-2_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.023811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2124-2_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.02781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2124-2_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.026526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2124-2_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2124-2_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.027418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2124-2_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.028936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2124-2_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2124-2_0_4_line_39 |  | 37 | 41 | 0.021652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2124-2_0_4_line_40 |  | 37 | 42 | 0.026186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2124-2_0_4_line_41 |  | 37 | 40 | 0.041657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2124-2_0_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.021526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2124-2_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0020689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2124-2_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.007408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2124-2_0_4_line_45 |  | 43 | 49 | 0.01631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2124-2_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.024236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2124-2_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2124-2_0_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2124-2_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.031107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2124-2_0_4_line_50 |  | 48 | 53 | 0.012653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2124-2_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.01786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2124-2_0_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0094156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2124-2_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.0014178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2124-2_0_4_line_54 |  | 53 | 54 | 0.032976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2124-2_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.007843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2124-2_0_4_line_56 |  | 54 | 65 | 0.028987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2124-2_0_4_line_57 |  | 54 | 66 | 0.0084521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2124-2_0_4_line_58 |  | 55 | 62 | 0.011534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2124-2_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.043455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2124-2_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.020247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2124-2_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2124-2_0_4_line_62 |  | 57 | 59 | 0.0042308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2124-2_0_4_line_63 |  | 57 | 60 | 0.062986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2124-2_0_4_line_64 |  | 58 | 61 | 0.0050282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2124-2_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2124-2_0_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.01785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2124-2_0_4_line_67 |  | 64 | 111 | 0.0090942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2124-2_0_4_line_68 |  | 66 | 67 | 0.015984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2124-2_0_4_line_69 |  | 67 | 68 | 0.035765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2124-2_0_4_line_70 |  | 68 | 69 | 0.048021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2124-2_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.019138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2124-2_0_4_line_72 |  | 70 | 71 | 0.043211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2124-2_0_4_line_73 |  | 71 | 86 | 0.020425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2124-2_0_4_line_74 |  | 71 | 110 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2124-2_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.044842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2124-2_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.026516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2124-2_0_4_line_77 |  | 74 | 100 | 0.029822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2124-2_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2124-2_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2124-2_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2124-2_0_4_line_81 |  | 78 | 88 | 0.0029864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2124-2_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.030568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2124-2_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.052086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2124-2_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.02767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2124-2_0_4_line_85 |  | 80 | 83 | 0.018078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2124-2_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.012161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2124-2_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.003705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2124-2_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.02716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2124-2_0_4_line_89 |  | 84 | 87 | 0.021128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2124-2_0_4_line_90 |  | 87 | 92 | 0.025092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2124-2_0_4_line_91 |  | 87 | 91 | 0.025609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2124-2_0_4_line_92 |  | 88 | 94 | 0.012028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2124-2_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.021532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2124-2_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.010275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2124-2_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.014719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2124-2_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.025772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2124-2_0_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.025684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2124-2_0_4_line_98 |  | 93 | 100 | 0.025036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2124-2_0_4_line_99 |  | 95 | 96 | 0.017957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2124-2_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.014753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2124-2_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0085688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2124-2_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.025353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2124-2_0_4_line_103 |  | 100 | 103 | 0.0038262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2124-2_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.024466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2124-2_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.033651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2124-2_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0051109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2124-2_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2124-2_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.027128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2124-2_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.018621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2124-2_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.026909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2124-2_0_4_trafo_108 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2573882.5702 | 1161376.0828 | 2573890.3824 | 1161377.1493 | 2573913.6694 | 1161380.3498
1 | 2573940.7713 | 1161386.7682 | 2573922.6051 | 1161381.5779 | 2573913.6694 | 1161380.3498
2 | 2573882.5702 | 1161376.0828 | 2573874.1629 | 1161368.5823 | 2573870.8271 | 1161367.9576
3 | 2573940.7713 | 1161386.7682 | 2573935.6009 | 1161394.1499
4 | 2573940.7713 | 1161386.7682 | 2573943.3756 | 1161379.5421 | 2573944.2721 | 1161374.6887
5 | 2573935.6009 | 1161394.1499 | 2573934.0333 | 1161396.2223
6 | 2573944.2721 | 1161374.6887 | 2573947.9419 | 1161354.8209 | 2573945.2943 | 1161317.9199
7 | 2573821.8534 | 1161380.6611 | 2573804.7292 | 1161410.5176 | 2573803.6177 | 1161420.9166
8 | 2573821.8534 | 1161380.6611 | 2573790.9826 | 1161384.2734
9 | 2573771.689 | 1161386.531 | 2573790.9826 | 1161384.2734
10 | 2573926.1195 | 1161406.6843 | 2573934.0333 | 1161396.2223
11 | 2573944.4917 | 1161306.7339 | 2573945.2943 | 1161317.9199
12 | 2573749.5667 | 1161389.1196 | 2573771.689 | 1161386.531
13 | 2573926.1195 | 1161406.6843 | 2573924.5317 | 1161408.7832 | 2573915.8394 | 1161415.8512
14 | 2573884.8267 | 1161398.7862 | 2573872.3752 | 1161404.9195 | 2573866.3564 | 1161406.719
15 | 2573860.9899 | 1161408.3235 | 2573866.3564 | 1161406.719
16 | 2573944.4917 | 1161306.7339 | 2573951.6617 | 1161306.1054
17 | 2573944.4917 | 1161306.7339 | 2573922.4161 | 1161308.6739
18 | 2573921.6684 | 1161442.7461 | 2573927.5007 | 1161438.2306
19 | 2573921.6684 | 1161442.7461 | 2573909.4325 | 1161452.2302
20 | 2573921.6684 | 1161442.7461 | 2573906.9103 | 1161423.1116 | 2573911.8739 | 1161419.0756
21 | 2573643.0343 | 1161300.0381 | 2573649.9466 | 1161297.6336
22 | 2573663.7466 | 1161303.6594 | 2573657.4717 | 1161295.016 | 2573649.9466 | 1161297.6336
23 | 2573663.7466 | 1161303.6594 | 2573666.2576 | 1161313.6201 | 2573671.9517 | 1161317.3747 | 2573678.5202 | 1161318.7697
24 | 2573642.7967 | 1161341.5817 | 2573649.5366 | 1161323.543 | 2573650.824 | 1161320.0912 | 2573661.6127 | 1161306.2701 | 2573663.7466 | 1161303.6594
25 | 2573678.5202 | 1161318.7697 | 2573681.3906 | 1161319.3793
26 | 2573642.7967 | 1161341.5817 | 2573656.4466 | 1161344.1786
27 | 2573704.8437 | 1161338.1715 | 2573656.4466 | 1161344.1786
28 | 2573704.8437 | 1161338.1715 | 2573721.3366 | 1161336.1245
29 | 2573911.503 | 1161309.6329 | 2573922.4161 | 1161308.6739
30 | 2573911.503 | 1161309.6329 | 2573885.1016 | 1161311.953
31 | 2573863.1794 | 1161313.8795 | 2573885.1016 | 1161311.953
32 | 2573840.8181 | 1161283.1397 | 2573817.0754 | 1161284.9384
33 | 2573789.3454 | 1161287.0391 | 2573817.0754 | 1161284.9384
34 | 2573840.8181 | 1161283.1397 | 2573867.2688 | 1161281.1359
35 | 2573769.1724 | 1161288.5673 | 2573789.3454 | 1161287.0391
36 | 2573894.6082 | 1161279.0648 | 2573867.2688 | 1161281.1359
37 | 2573769.1724 | 1161288.5673 | 2573775.4707 | 1161295.5766 | 2573787.4055 | 1161311.0133
38 | 2573799.3352 | 1161326.4433 | 2573787.4055 | 1161311.0133
39 | 2573799.3352 | 1161326.4433 | 2573812.578 | 1161343.5729
40 | 2573799.3352 | 1161326.4433 | 2573773.3482 | 1161329.6688
41 | 2573799.3352 | 1161326.4433 | 2573839.7302 | 1161316.2691
42 | 2573863.1794 | 1161313.8795 | 2573841.7365 | 1161315.7638
43 | 2573839.7302 | 1161316.2691 | 2573841.7365 | 1161315.7638 | 2573841.7365 | 1161315.7638
44 | 2573765.9966 | 1161330.5813 | 2573773.3482 | 1161329.6688
45 | 2573765.9966 | 1161330.5813 | 2573749.8113 | 1161332.5902
46 | 2573624.9281 | 1161444.5609 | 2573600.8544 | 1161441.7569
47 | 2573637.0333 | 1161445.9709 | 2573624.9281 | 1161444.5609
48 | 2573637.0333 | 1161445.9709 | 2573648.7465 | 1161447.3353
49 | 2573679.6925 | 1161446.0225 | 2573656.6208 | 1161448.2524 | 2573648.7465 | 1161447.3353
50 | 2573692.2872 | 1161444.8052 | 2573679.6925 | 1161446.0225
51 | 2573749.8113 | 1161332.5902 | 2573732.0875 | 1161334.7901
52 | 2573722.7436 | 1161335.9498 | 2573732.0875 | 1161334.7901
53 | 2573721.3366 | 1161336.1245 | 2573722.7436 | 1161335.9498
54 | 2573692.2872 | 1161444.8052 | 2573685.5639 | 1161477.0843
55 | 2573693.8855 | 1161437.1276 | 2573692.2872 | 1161444.8052
56 | 2573713.8831 | 1161472.0463 | 2573699.1471 | 1161476.7912 | 2573685.5639 | 1161477.0843
57 | 2573685.5639 | 1161477.0843 | 2573682.7727 | 1161485.0622
58 | 2573693.8855 | 1161437.1276 | 2573698.7374 | 1161437.5621 | 2573705.0318 | 1161435.377
59 | 2573702.7398 | 1161394.5896 | 2573693.8855 | 1161437.1276
60 | 2573745.3646 | 1161389.6113 | 2573725.2541 | 1161391.96
61 | 2573702.7398 | 1161394.5896 | 2573725.2541 | 1161391.96
62 | 2573745.3646 | 1161389.6113 | 2573749.5667 | 1161389.1196
63 | 2573745.3646 | 1161389.6113 | 2573747.9314 | 1161410.6106 | 2573763.6152 | 1161449.3893
64 | 2573702.7398 | 1161394.5896 | 2573697.7657 | 1161395.3252
65 | 2573697.7657 | 1161395.3252 | 2573679.0337 | 1161398.0954 | 2573669.4669 | 1161398.832
66 | 2573705.0318 | 1161435.377 | 2573721.8948 | 1161429.5231
67 | 2573727.1298 | 1161436.9595 | 2573721.8948 | 1161429.5231
68 | 2573677.4944 | 1161500.1493 | 2573682.7727 | 1161485.0622
69 | 2573677.4944 | 1161500.1493 | 2573676.0751 | 1161504.2063 | 2573707.531 | 1161505.0325
70 | 2573707.531 | 1161505.0325 | 2573725.3924 | 1161505.5016 | 2573755.5113 | 1161504.053
71 | 2573774.6025 | 1161502.7735 | 2573765.3175 | 1161503.5813 | 2573755.5113 | 1161504.053
72 | 2573817.651 | 1161499.028 | 2573774.6025 | 1161502.7735
73 | 2573817.651 | 1161499.028 | 2573837.9902 | 1161497.1593
74 | 2573817.651 | 1161499.028 | 2573814.2879 | 1161480.8164
75 | 2573783.8413 | 1161589.5419 | 2573740.8803 | 1161602.3937
76 | 2573800.3031 | 1161568.8467 | 2573792.6675 | 1161580.0113 | 2573783.8413 | 1161589.5419
77 | 2573808.584 | 1161540.3995 | 2573806.1556 | 1161552.7386 | 2573801.9174 | 1161566.4862 | 2573800.3031 | 1161568.8467
78 | 2573835.7347 | 1161609.9382 | 2573836.8404 | 1161603.4745 | 2573838.1804 | 1161595.4811
79 | 2573835.7347 | 1161609.9382 | 2573849.615 | 1161611.9931
80 | 2573841.1785 | 1161577.597 | 2573838.1804 | 1161595.4811
81 | 2573841.1785 | 1161577.597 | 2573841.6722 | 1161574.6517
82 | 2573892.2159 | 1161465.5747 | 2573908.5869 | 1161480.8333 | 2573911.8656 | 1161482.4754 | 2573915.4246 | 1161483.3604 | 2573916.2784 | 1161483.38
83 | 2573916.2784 | 1161483.38 | 2573949.1823 | 1161523.7561
84 | 2573892.2159 | 1161465.5747 | 2573888.7834 | 1161469.1026 | 2573875.3131 | 1161482.9794 | 2573873.0633 | 1161485.5395
85 | 2573892.2159 | 1161465.5747 | 2573906.5041 | 1161454.4999
86 | 2573865.0359 | 1161494.6745 | 2573873.0633 | 1161485.5395
87 | 2573906.5041 | 1161454.4999 | 2573909.4325 | 1161452.2302
88 | 2573865.0359 | 1161494.6745 | 2573837.9902 | 1161497.1593
89 | 2573865.0359 | 1161494.6745 | 2573861.29 | 1161500.1269 | 2573857.888 | 1161507.1119 | 2573855.4944 | 1161513.4256
90 | 2573855.4944 | 1161513.4256 | 2573853.5023 | 1161518.6813 | 2573848.2285 | 1161537.4249
91 | 2573855.4944 | 1161513.4256 | 2573869.0795 | 1161525.8726 | 2573871.9333 | 1161526.705 | 2573876.1135 | 1161526.1966
92 | 2573841.6722 | 1161574.6517 | 2573843.6609 | 1161562.789
93 | 2573884.7772 | 1161530.8299 | 2573900.6425 | 1161545.3879
94 | 2573884.7772 | 1161530.8299 | 2573880.8694 | 1161527.2441 | 2573877.4316 | 1161526.0363 | 2573876.1135 | 1161526.1966
95 | 2573848.2285 | 1161537.4249 | 2573833.5503 | 1161538.5262
96 | 2573848.2285 | 1161537.4249 | 2573844.3524 | 1161558.6636 | 2573843.6609 | 1161562.789
97 | 2573848.2285 | 1161537.4249 | 2573865.4823 | 1161546.0762 | 2573870.0408 | 1161550.5445
98 | 2573808.584 | 1161540.3995 | 2573833.5503 | 1161538.5262
99 | 2573882.8644 | 1161563.1143 | 2573870.0408 | 1161550.5445
100 | 2573882.8644 | 1161563.1143 | 2573893.4002 | 1161573.4416
101 | 2573893.4002 | 1161573.4416 | 2573899.5195 | 1161579.4398
102 | 2573899.5195 | 1161579.4398 | 2573917.6254 | 1161597.1874
103 | 2573808.584 | 1161540.3995 | 2573804.7722 | 1161540.7308
104 | 2573750.7192 | 1161555.5233 | 2573755.5204 | 1161549.6029 | 2573770.6036 | 1161543.7006 | 2573771.2478 | 1161543.6446
105 | 2573771.2478 | 1161543.6446 | 2573804.7722 | 1161540.7308
106 | 2573911.8739 | 1161419.0756 | 2573915.8394 | 1161415.8512
107 | 2573860.9899 | 1161408.3235 | 2573856.4897 | 1161409.669 | 2573844.3878 | 1161415.8471 | 2573844.3878 | 1161415.8471
108 | 2573830.7373 | 1161439.2904 | 2573844.3878 | 1161415.8471
109 | 2573822.2289 | 1161455.841 | 2573827.8395 | 1161444.267 | 2573830.7373 | 1161439.2904
110 | 2573822.2289 | 1161455.841 | 2573814.1334 | 1161472.5411 | 2573813.688 | 1161477.5678 | 2573814.2879 | 1161480.8164

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2573913.6694 | 1161380.3498
1 | 2573882.5702 | 1161376.0828
2 | 2573940.7713 | 1161386.7682
3 | 2573870.8271 | 1161367.9576
4 | 2573935.6009 | 1161394.1499
5 | 2573944.2721 | 1161374.6887
6 | 2573821.8534 | 1161380.6611
7 | 2573803.6177 | 1161420.9166
8 | 2573790.9826 | 1161384.2734
9 | 2573934.0333 | 1161396.2222
10 | 2573945.2943 | 1161317.9199
11 | 2573771.689 | 1161386.531
12 | 2573926.1195 | 1161406.6843
13 | 2573884.8267 | 1161398.7862
14 | 2573866.3564 | 1161406.719
15 | 2573944.4917 | 1161306.7339
16 | 2573927.5007 | 1161438.2306
17 | 2573921.6684 | 1161442.7461
18 | 2573643.0343 | 1161300.0381
19 | 2573649.9466 | 1161297.6336
20 | 2573663.7466 | 1161303.6594
21 | 2573678.5202 | 1161318.7697
22 | 2573642.7967 | 1161341.5817
23 | 2573656.4466 | 1161344.1786
24 | 2573681.3906 | 1161319.3793
25 | 2573704.8437 | 1161338.1715
26 | 2573951.6617 | 1161306.1054
27 | 2573922.4161 | 1161308.6739
28 | 2573911.503 | 1161309.6329
29 | 2573885.1016 | 1161311.953
30 | 2573817.0754 | 1161284.9384
31 | 2573840.8181 | 1161283.1397
32 | 2573789.3454 | 1161287.0391
33 | 2573867.2688 | 1161281.1359
34 | 2573769.1724 | 1161288.5673
35 | 2573894.6082 | 1161279.0648
36 | 2573787.4055 | 1161311.0133
37 | 2573799.3352 | 1161326.4433
38 | 2573841.7365 | 1161315.7638
39 | 2573863.1794 | 1161313.8795
40 | 2573839.7302 | 1161316.2691
41 | 2573812.578 | 1161343.5729
42 | 2573773.3482 | 1161329.6688
43 | 2573765.9966 | 1161330.5813
44 | 2573600.8544 | 1161441.7569
45 | 2573624.9281 | 1161444.5609
46 | 2573637.0333 | 1161445.9709
47 | 2573648.7465 | 1161447.3353
48 | 2573679.6925 | 1161446.0225
49 | 2573749.8113 | 1161332.5902
50 | 2573732.0875 | 1161334.7901
51 | 2573722.7436 | 1161335.9498
52 | 2573721.3366 | 1161336.1245
53 | 2573692.2872 | 1161444.8052
54 | 2573685.5639 | 1161477.0843
55 | 2573693.8855 | 1161437.1276
56 | 2573725.2541 | 1161391.96
57 | 2573745.3646 | 1161389.6113
58 | 2573702.7398 | 1161394.5896
59 | 2573749.5667 | 1161389.1196
60 | 2573763.6152 | 1161449.3893
61 | 2573697.7657 | 1161395.3252
62 | 2573705.0318 | 1161435.377
63 | 2573669.4669 | 1161398.832
64 | 2573721.8948 | 1161429.5231
65 | 2573713.8831 | 1161472.0463
66 | 2573682.7727 | 1161485.0622
67 | 2573677.4944 | 1161500.1493
68 | 2573707.531 | 1161505.0325
69 | 2573755.5113 | 1161504.053
70 | 2573774.6025 | 1161502.7735
71 | 2573817.651 | 1161499.028
72 | 2573740.8803 | 1161602.3937
73 | 2573783.8413 | 1161589.5419
74 | 2573800.3031 | 1161568.8467
75 | 2573835.7347 | 1161609.9382
76 | 2573838.1804 | 1161595.4811
77 | 2573849.615 | 1161611.9931
78 | 2573841.1785 | 1161577.597
79 | 2573916.2784 | 1161483.38
80 | 2573892.2159 | 1161465.5747
81 | 2573949.1823 | 1161523.7561
82 | 2573873.0633 | 1161485.5395
83 | 2573906.5041 | 1161454.4999
84 | 2573865.0359 | 1161494.6745
85 | 2573909.4325 | 1161452.2302
86 | 2573837.9902 | 1161497.1593
87 | 2573855.4944 | 1161513.4256
88 | 2573841.6722 | 1161574.6517
89 | 2573884.7772 | 1161530.8299
90 | 2573900.6425 | 1161545.3879
91 | 2573876.1135 | 1161526.1966
92 | 2573848.2285 | 1161537.4249
93 | 2573833.5503 | 1161538.5262
94 | 2573843.6609 | 1161562.789
95 | 2573870.0408 | 1161550.5445
96 | 2573882.8644 | 1161563.1143
97 | 2573893.4002 | 1161573.4416
98 | 2573899.5195 | 1161579.4398
99 | 2573917.6254 | 1161597.1874
100 | 2573808.584 | 1161540.3995
101 | 2573750.7192 | 1161555.5233
102 | 2573771.2478 | 1161543.6446
103 | 2573804.7722 | 1161540.7308
104 | 2573911.8739 | 1161419.0756
105 | 2573915.8394 | 1161415.8512
106 | 2573860.9899 | 1161408.3235
107 | 2573844.3878 | 1161415.8471
108 | 2573830.7373 | 1161439.2904
109 | 2573822.2289 | 1161455.841
110 | 2573814.2879 | 1161480.8164
111 | 2573727.1298 | 1161436.9595
112 | 2573817.651 | 1161499.028

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98342 | -0.31793 | 0.0087063 | 0.002182
1 | 0.98334 | -0.31945 | 0 | 0
2 | 0.98371 | -0.31219 | 0 | 0
3 | 0.9833 | -0.32017 | 0.0026993 | 0.0006765
4 | 0.98397 | -0.30711 | 0 | 0
5 | 0.98339 | -0.31845 | 0.0022087 | 0.00055356
6 | 0.97987 | -0.38763 | 0.0039412 | 0.00098776
7 | 0.97969 | -0.39125 | 0.0044354 | 0.0011116
8 | 0.98011 | -0.38291 | 0.0023572 | 0.00059076
9 | 0.98405 | -0.30564 | 0.0060443 | 0.0015148
10 | 0.98196 | -0.3461 | 0.0024422 | 0.00061206
11 | 0.9803 | -0.37912 | 0.0011051 | 0.00027695
12 | 0.98445 | -0.29777 | 0.0088047 | 0.0022067
13 | 0.99922 | -0.015046 | 0.003858 | 0.00096691
14 | 0.99929 | -0.013688 | 0.0037685 | 0.00094447
15 | 0.98169 | -0.35137 | 0 | 0
16 | 0.98632 | -0.26169 | 0.014543 | 0.0036447
17 | 0.98642 | -0.25977 | 0 | 0
18 | 0.97117 | -0.55782 | 0.0054024 | 0.001354
19 | 0.97121 | -0.55709 | 0.0029876 | 0.00074876
20 | 0.97135 | -0.5542 | 0 | 0
21 | 0.97126 | -0.55604 | 0.0022455 | 0.00056278
22 | 0.97187 | -0.54402 | 0 | 0
23 | 0.97203 | -0.54079 | 0.0024055 | 0.00060288
24 | 0.97125 | -0.55615 | 0.001943 | 0.00048696
25 | 0.97271 | -0.52732 | 0.0031232 | 0.00078275
26 | 0.98168 | -0.35168 | 0.0023906 | 0.00059914
27 | 0.98117 | -0.36147 | 0.0058063 | 0.0014552
28 | 0.98093 | -0.36608 | 0.0016635 | 0.00041691
29 | 0.9801 | -0.38243 | 0.0023088 | 0.00057863
30 | 0.97415 | -0.49894 | 0.0023432 | 0.00058727
31 | 0.97401 | -0.50181 | 0.002334 | 0.00058495
32 | 0.97438 | -0.4944 | 0.0033425 | 0.00083771
33 | 0.9739 | -0.50386 | 0.0024305 | 0.00060913
34 | 0.97461 | -0.48985 | 0 | 0
35 | 0.97386 | -0.50477 | 0.0017867 | 0.00044778
36 | 0.97494 | -0.48336 | 0.0028927 | 0.00072497
37 | 0.97522 | -0.47795 | 0 | 0
38 | 0.97749 | -0.4333 | 0.0039277 | 0.00098438
39 | 0.97875 | -0.40872 | 0.0030469 | 0.00076362
40 | 0.97738 | -0.43552 | 0.0030797 | 0.00077184
41 | 0.97515 | -0.47931 | 0.0034458 | 0.0008636
42 | 0.97431 | -0.49577 | 0.0029976 | 0.00075127
43 | 0.97408 | -0.50041 | 0.0056525 | 0.0014166
44 | 0.98188 | -0.34827 | 0.0018003 | 0.00045119
45 | 0.98192 | -0.34748 | 0.0013922 | 0.00034892
46 | 0.98196 | -0.34677 | 0.010059 | 0.002521
47 | 0.9821 | -0.34395 | 0.0011501 | 0.00028823
48 | 0.98251 | -0.33586 | 0.0010355 | 0.00025951
49 | 0.97364 | -0.50894 | 0.0029724 | 0.00074496
50 | 0.97322 | -0.51731 | 0.0029537 | 0.00074027
51 | 0.97302 | -0.52122 | 0.0012312 | 0.00030858
52 | 0.97299 | -0.52177 | 0.0031869 | 0.00079871
53 | 0.98269 | -0.33233 | 0 | 0
54 | 0.9843 | -0.30098 | 0 | 0
55 | 0.98242 | -0.33761 | 0 | 0
56 | 0.98096 | -0.36629 | 0.0024151 | 0.00060528
57 | 0.9806 | -0.37323 | 0 | 0
58 | 0.98141 | -0.35753 | 0 | 0
59 | 0.98055 | -0.37434 | 0.0025891 | 0.00064889
60 | 0.98034 | -0.37836 | 0.0044888 | 0.001125
61 | 0.98139 | -0.3579 | 0.0019158 | 0.00048015
62 | 0.9823 | -0.3401 | 0.0032044 | 0.0008031
63 | 0.98133 | -0.35899 | 0.0021035 | 0.00052719
64 | 0.98215 | -0.34292 | 0.0051882 | 0.0013003
65 | 0.98423 | -0.30236 | 0.0026387 | 0.00066131
66 | 0.98473 | -0.29257 | 0.00095742 | 0.00023995
67 | 0.98557 | -0.27639 | 0.00038431 | 9.6317e-05
68 | 0.98744 | -0.24005 | 0.004141 | 0.0010378
69 | 0.99014 | -0.18794 | 0.0015434 | 0.00038681
70 | 0.99124 | -0.16672 | 0.003859 | 0.00096716
71 | 0.99389 | -0.11605 | 0 | 0
72 | 0.98667 | -0.25549 | 0.0030589 | 0.00076664
73 | 0.98679 | -0.25303 | 0.002734 | 0.0006852
74 | 0.98693 | -0.25028 | 0.0025068 | 0.00062825
75 | 0.98726 | -0.24393 | 0 | 0
76 | 0.9873 | -0.24317 | 0.0051095 | 0.0012806
77 | 0.98722 | -0.24467 | 0.0029198 | 0.00073177
78 | 0.98743 | -0.24056 | 0.002411 | 0.00060426
79 | 0.98821 | -0.22517 | 0.0010998 | 0.00027563
80 | 0.98827 | -0.22397 | 0 | 0
81 | 0.98815 | -0.22619 | 0.0010998 | 0.00027564
82 | 0.98973 | -0.19585 | 0.0043105 | 0.0010803
83 | 0.98733 | -0.24215 | 0.0064582 | 0.0016186
84 | 0.99039 | -0.18321 | 0 | 0
85 | 0.98714 | -0.24574 | 0.01047 | 0.002624
86 | 0.99238 | -0.14499 | 0.0025041 | 0.00062758
87 | 0.98917 | -0.20674 | 0 | 0
88 | 0.98746 | -0.24001 | 0.0013357 | 0.00033477
89 | 0.98891 | -0.21177 | 0.0032994 | 0.0008269
90 | 0.9889 | -0.21207 | 0.00078158 | 0.00019588
91 | 0.98895 | -0.21103 | 0.0053067 | 0.00133
92 | 0.98795 | -0.23056 | 0 | 0
93 | 0.98761 | -0.23703 | 0.0048752 | 0.0012218
94 | 0.98759 | -0.23747 | 0.0032364 | 0.00081113
95 | 0.98762 | -0.23681 | 0.0027802 | 0.00069679
96 | 0.98745 | -0.24028 | 0.0033189 | 0.0008318
97 | 0.98734 | -0.24226 | 0.0052522 | 0.0013163
98 | 0.98733 | -0.24261 | 0.00089685 | 0.00022477
99 | 0.9873 | -0.24323 | 0.001361 | 0.00034111
100 | 0.98716 | -0.24585 | 0 | 0
101 | 0.9868 | -0.25283 | 0.0047552 | 0.0011918
102 | 0.98691 | -0.25074 | 0.0020662 | 0.00051783
103 | 0.98712 | -0.24664 | 0.0045928 | 0.0011511
104 | 0.9851 | -0.28521 | 0.021677 | 0.0054329
105 | 0.98492 | -0.28875 | 0.0068926 | 0.0017275
106 | 0.99933 | -0.012942 | 0.0075926 | 0.0019029
107 | 0.99958 | -0.0080863 | 0.0018738 | 0.00046963
108 | 1 | 0 | -0.33744 | -0.086057
109 | 0.9982 | -0.03401 | 0.004314 | 0.0010812
110 | 0.99564 | -0.082694 | 0.0026777 | 0.00067109
111 | 0.98212 | -0.34351 | 0.0035549 | 0.00089095
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0026996 | 0.0006761 | -0.0026994 | -0.00067637 | 1.964e-07 | -2.7255e-07 | 0.0040846 | 0.0040847 | 0.0040847 | 0.98342 | -0.31793 | 0.98334 | -0.31945 | 1.1222
1 | -0.011406 | -0.0028581 | 0.011409 | 0.0028598 | 3.1176e-06 | 1.641e-06 | 0.017258 | 0.017258 | 0.017258 | 0.98342 | -0.31793 | 0.98371 | -0.31219 | 4.7413
2 | 0.0026994 | 0.00067637 | -0.0026993 | -0.0006765 | 9.173e-08 | -1.2727e-07 | 0.0040847 | 0.0040848 | 0.0040848 | 0.98334 | -0.31945 | 0.9833 | -0.32017 | 1.1222
3 | -0.094599 | -0.023946 | 0.094622 | 0.023961 | 2.3076e-05 | 1.4426e-05 | 0.14318 | 0.14318 | 0.14318 | 0.98371 | -0.31219 | 0.98397 | -0.30711 | 13.1118
4 | 0.08319 | 0.021086 | -0.083165 | -0.021071 | 2.5007e-05 | 1.5524e-05 | 0.12592 | 0.12592 | 0.12592 | 0.98371 | -0.31219 | 0.98339 | -0.31845 | 11.5314
5 | -0.094622 | -0.023961 | 0.094629 | 0.023965 | 6.6587e-06 | 4.1626e-06 | 0.14318 | 0.14318 | 0.14318 | 0.98397 | -0.30711 | 0.98405 | -0.30564 | 13.1118
6 | 0.080956 | 0.020517 | -0.080849 | -0.020451 | 0.00010744 | 6.6586e-05 | 0.12258 | 0.12258 | 0.12258 | 0.98339 | -0.31845 | 0.98196 | -0.3461 | 11.2255
7 | 0.0044362 | 0.0011115 | -0.0044354 | -0.0011116 | 7.6348e-07 | -7.6354e-08 | 0.0067366 | 0.0067368 | 0.0067368 | 0.97987 | -0.38763 | 0.97969 | -0.39125 | 1.8508
8 | -0.0083774 | -0.0020993 | 0.0083793 | 0.0021001 | 1.8863e-06 | 8.1565e-07 | 0.012722 | 0.012722 | 0.012722 | 0.97987 | -0.38763 | 0.98011 | -0.38291 | 3.495
9 | -0.010736 | -0.0026909 | 0.010738 | 0.0026919 | 1.9355e-06 | 9.9384e-07 | 0.0163 | 0.0163 | 0.0163 | 0.98011 | -0.38291 | 0.9803 | -0.37912 | 4.4781
10 | -0.10067 | -0.02548 | 0.10071 | 0.025503 | 3.8045e-05 | 2.3849e-05 | 0.15232 | 0.15232 | 0.15232 | 0.98405 | -0.30564 | 0.98445 | -0.29777 | 13.9488
11 | 0.078407 | 0.019839 | -0.078387 | -0.019826 | 1.9812e-05 | 1.2254e-05 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.98196 | -0.3461 | 0.98169 | -0.35137 | 10.8866
12 | -0.011843 | -0.0029688 | 0.011846 | 0.0029703 | 2.6994e-06 | 1.4468e-06 | 0.017978 | 0.017977 | 0.017978 | 0.9803 | -0.37912 | 0.98055 | -0.37434 | 4.9389
13 | -0.10952 | -0.02771 | 0.10956 | 0.02774 | 4.7442e-05 | 2.9835e-05 | 0.16563 | 0.16563 | 0.16563 | 0.98445 | -0.29777 | 0.98492 | -0.28875 | 15.1675
14 | -0.003858 | -0.00096691 | 0.0038583 | 0.00096681 | 2.4957e-07 | -1.044e-07 | 0.0057453 | 0.0057452 | 0.0057453 | 0.99922 | -0.015046 | 0.99929 | -0.013688 | 1.5784
15 | -0.0076267 | -0.0019113 | 0.007627 | 0.0019114 | 2.7091e-07 | 9.9999e-08 | 0.011357 | 0.011357 | 0.011357 | 0.99929 | -0.013688 | 0.99933 | -0.012942 | 3.12
16 | 0.0023906 | 0.00059907 | -0.0023906 | -0.00059914 | 3.544e-08 | -6.8317e-08 | 0.0036236 | 0.0036236 | 0.0036236 | 0.98169 | -0.35137 | 0.98168 | -0.35168 | 0.9955
17 | 0.075996 | 0.019227 | -0.07596 | -0.019205 | 3.6799e-05 | 2.2711e-05 | 0.11526 | 0.11526 | 0.11526 | 0.98169 | -0.35137 | 0.98117 | -0.36147 | 10.5548
18 | -0.014543 | -0.0036447 | 0.014544 | 0.0036455 | 1.3314e-06 | 7.5796e-07 | 0.02194 | 0.02194 | 0.02194 | 0.98632 | -0.26169 | 0.98642 | -0.25977 | 6.0274
19 | -0.15287 | -0.038665 | 0.15297 | 0.03873 | 0.00010302 | 6.5337e-05 | 0.23073 | 0.23073 | 0.23073 | 0.98642 | -0.25977 | 0.98714 | -0.24574 | 21.1287
20 | 0.13832 | 0.03502 | -0.13815 | -0.034913 | 0.0001687 | 0.00010678 | 0.20879 | 0.20879 | 0.20879 | 0.98642 | -0.25977 | 0.9851 | -0.28521 | 19.1196
21 | -0.0054024 | -0.001354 | 0.0054026 | 0.001354 | 1.8804e-07 | 2.9785e-08 | 0.0082775 | 0.0082775 | 0.0082775 | 0.97117 | -0.55782 | 0.97121 | -0.55709 | 2.274
22 | -0.0083902 | -0.0021028 | 0.0083913 | 0.0021033 | 1.1556e-06 | 5.0878e-07 | 0.012855 | 0.012855 | 0.012855 | 0.97121 | -0.55709 | 0.97135 | -0.5542 | 3.5316
23 | 0.0041889 | 0.0010497 | -0.0041885 | -0.0010497 | 3.6763e-07 | -5.939e-08 | 0.0064169 | 0.006417 | 0.006417 | 0.97135 | -0.5542 | 0.97126 | -0.55604 | 1.7629
24 | -0.01258 | -0.0031529 | 0.012586 | 0.0031563 | 6.1066e-06 | 3.3652e-06 | 0.019272 | 0.019272 | 0.019272 | 0.97135 | -0.5542 | 0.97187 | -0.54402 | 5.2944
25 | 0.001943 | 0.00048693 | -0.001943 | -0.00048696 | 9.7508e-09 | -3.0075e-08 | 0.0029768 | 0.0029768 | 0.0029768 | 0.97126 | -0.55604 | 0.97125 | -0.55615 | 0.8178
26 | -0.012586 | -0.0031563 | 0.012588 | 0.0031574 | 1.9351e-06 | 1.0663e-06 | 0.019272 | 0.019271 | 0.019272 | 0.97187 | -0.54402 | 0.97203 | -0.54079 | 5.2944
27 | -0.014994 | -0.0037602 | 0.015003 | 0.0037658 | 9.6356e-06 | 5.5618e-06 | 0.022954 | 0.022954 | 0.022954 | 0.97203 | -0.54079 | 0.97271 | -0.52732 | 6.306
28 | -0.018127 | -0.0045485 | 0.018131 | 0.0045514 | 4.7928e-06 | 2.8611e-06 | 0.027731 | 0.027731 | 0.027731 | 0.97271 | -0.52732 | 0.97299 | -0.52177 | 7.6185
29 | 0.070153 | 0.017749 | -0.070138 | -0.01774 | 1.5518e-05 | 9.5167e-06 | 0.10645 | 0.10645 | 0.10645 | 0.98117 | -0.36147 | 0.98093 | -0.36608 | 9.7484
30 | 0.068474 | 0.017323 | -0.068421 | -0.017289 | 5.3675e-05 | 3.3684e-05 | 0.10393 | 0.10393 | 0.10393 | 0.98093 | -0.36608 | 0.9801 | -0.38243 | 14.276
31 | 0.066112 | 0.016711 | -0.066029 | -0.016658 | 8.3227e-05 | 5.2988e-05 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.9801 | -0.38243 | 0.97875 | -0.40872 | 27.5891
32 | 0.0065525 | 0.0016418 | -0.0065516 | -0.0016415 | 8.9448e-07 | 2.7607e-07 | 0.010009 | 0.010009 | 0.010009 | 0.97415 | -0.49894 | 0.97401 | -0.50181 | 2.7497
33 | -0.0088957 | -0.0022291 | 0.0088977 | 0.0022299 | 1.9255e-06 | 8.86e-07 | 0.013588 | 0.013588 | 0.013588 | 0.97415 | -0.49894 | 0.97438 | -0.4944 | 3.733
34 | 0.0042176 | 0.0010566 | -0.0042172 | -0.0010566 | 4.1298e-07 | -6.5812e-08 | 0.0064432 | 0.0064433 | 0.0064433 | 0.97401 | -0.50181 | 0.9739 | -0.50386 | 1.7701
35 | -0.01224 | -0.0030677 | 0.012243 | 0.0030691 | 2.6508e-06 | 1.4445e-06 | 0.018692 | 0.018692 | 0.018692 | 0.97438 | -0.4944 | 0.97461 | -0.48985 | 5.1353
36 | 0.0017868 | 0.00044749 | -0.0017867 | -0.00044778 | 7.6623e-08 | -2.9212e-07 | 0.0027298 | 0.00273 | 0.00273 | 0.9739 | -0.50386 | 0.97386 | -0.50477 | 0.74999
37 | -0.012243 | -0.0030691 | 0.012247 | 0.0030712 | 3.7913e-06 | 2.0657e-06 | 0.018692 | 0.018692 | 0.018692 | 0.97461 | -0.48985 | 0.97494 | -0.48336 | 5.1353
38 | -0.015139 | -0.0037961 | 0.015143 | 0.0037984 | 3.9052e-06 | 2.2561e-06 | 0.023107 | 0.023107 | 0.023107 | 0.97494 | -0.48336 | 0.97522 | -0.47795 | 6.3481
39 | 0.003446 | 0.00086347 | -0.0034458 | -0.0008636 | 2.2447e-07 | -1.2647e-07 | 0.005258 | 0.0052581 | 0.0052581 | 0.97522 | -0.47795 | 0.97515 | -0.47931 | 1.4445
40 | 0.037192 | 0.009353 | -0.03716 | -0.009333 | 3.1636e-05 | 1.9921e-05 | 0.05676 | 0.05676 | 0.05676 | 0.97522 | -0.47795 | 0.97431 | -0.49577 | 15.5933
41 | -0.055781 | -0.014015 | 0.055894 | 0.014087 | 0.00011319 | 7.1923e-05 | 0.085125 | 0.085124 | 0.085125 | 0.97522 | -0.47795 | 0.97738 | -0.43552 | 23.3859
42 | -0.062908 | -0.015847 | 0.062982 | 0.015894 | 7.4071e-05 | 4.7135e-05 | 0.095792 | 0.095792 | 0.095792 | 0.97749 | -0.4333 | 0.97875 | -0.40872 | 26.3165
43 | 0.05898 | 0.014863 | -0.058974 | -0.014859 | 6.2582e-06 | 3.9793e-06 | 0.089813 | 0.089813 | 0.089813 | 0.97749 | -0.4333 | 0.97738 | -0.43552 | 24.6739
44 | 0.034162 | 0.0085818 | -0.034155 | -0.008577 | 7.5642e-06 | 4.7489e-06 | 0.052182 | 0.052182 | 0.052182 | 0.97431 | -0.49577 | 0.97408 | -0.50041 | 14.3356
45 | 0.028502 | 0.0071604 | -0.028491 | -0.0071531 | 1.1598e-05 | 7.2198e-06 | 0.043547 | 0.043547 | 0.043547 | 0.97408 | -0.50041 | 0.97364 | -0.50894 | 11.9634
46 | -0.0018003 | -0.00045119 | 0.0018003 | 0.00045092 | 6.7647e-08 | -2.6326e-07 | 0.0027282 | 0.0027281 | 0.0027282 | 0.98188 | -0.34827 | 0.98192 | -0.34748 | 0.74952
47 | -0.0031925 | -0.00079984 | 0.0031926 | 0.00079975 | 1.0696e-07 | -8.5705e-08 | 0.0048379 | 0.0048378 | 0.0048379 | 0.98192 | -0.34748 | 0.98196 | -0.34677 | 1.3291
48 | -0.013251 | -0.0033207 | 0.013253 | 0.0033217 | 1.7831e-06 | 9.92e-07 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.98196 | -0.34677 | 0.9821 | -0.34395 | 5.5166
49 | -0.014403 | -0.0036099 | 0.014409 | 0.0036131 | 5.5553e-06 | 3.1616e-06 | 0.021823 | 0.021823 | 0.021823 | 0.9821 | -0.34395 | 0.98251 | -0.33586 | 5.9953
50 | -0.015444 | -0.0038726 | 0.015447 | 0.0038741 | 2.5962e-06 | 1.5013e-06 | 0.023391 | 0.023391 | 0.023391 | 0.98251 | -0.33586 | 0.98269 | -0.33233 | 6.4261
51 | 0.025518 | 0.0064082 | -0.025508 | -0.0064019 | 1.0189e-05 | 6.2989e-06 | 0.039004 | 0.039004 | 0.039004 | 0.97364 | -0.50894 | 0.97322 | -0.51731 | 10.7154
52 | 0.022554 | 0.0056616 | -0.02255 | -0.005659 | 4.1997e-06 | 2.5708e-06 | 0.034488 | 0.034488 | 0.034488 | 0.97322 | -0.51731 | 0.97302 | -0.52122 | 9.4747
53 | 0.021319 | 0.0053505 | -0.021318 | -0.0053501 | 5.6521e-07 | 3.4413e-07 | 0.032605 | 0.032605 | 0.032605 | 0.97302 | -0.52122 | 0.97299 | -0.52177 | 8.9575
54 | -0.052806 | -0.013257 | 0.052885 | 0.013307 | 7.908e-05 | 5.0192e-05 | 0.079968 | 0.079968 | 0.079968 | 0.98269 | -0.33233 | 0.9843 | -0.30098 | 21.9693
55 | 0.037359 | 0.0093824 | -0.03735 | -0.0093765 | 9.4145e-06 | 5.926e-06 | 0.056577 | 0.056577 | 0.056577 | 0.98269 | -0.33233 | 0.98242 | -0.33761 | 15.5432
56 | 0.0026388 | 0.00066105 | -0.0026387 | -0.00066131 | 1.7298e-07 | -2.5771e-07 | 0.0039891 | 0.0039893 | 0.0039893 | 0.9843 | -0.30098 | 0.98423 | -0.30236 | 1.096
57 | -0.055524 | -0.013968 | 0.055547 | 0.013982 | 2.2342e-05 | 1.4191e-05 | 0.083957 | 0.083957 | 0.083957 | 0.9843 | -0.30098 | 0.98473 | -0.29257 | 23.0652
58 | 0.01195 | 0.0029956 | -0.011949 | -0.0029948 | 1.4171e-06 | 7.6092e-07 | 0.0181 | 0.018101 | 0.018101 | 0.98242 | -0.33761 | 0.9823 | -0.3401 | 4.9727
59 | 0.0254 | 0.0063809 | -0.025376 | -0.006366 | 2.4125e-05 | 1.4891e-05 | 0.038477 | 0.038477 | 0.038477 | 0.98242 | -0.33761 | 0.98141 | -0.35753 | 10.5706
60 | 0.018932 | 0.0047483 | -0.018926 | -0.0047445 | 6.2625e-06 | 3.7525e-06 | 0.028719 | 0.02872 | 0.02872 | 0.98096 | -0.36629 | 0.9806 | -0.37323 | 7.89
61 | -0.021347 | -0.0053535 | 0.021356 | 0.005359 | 8.9138e-06 | 5.4185e-06 | 0.032383 | 0.032383 | 0.032383 | 0.98096 | -0.36629 | 0.98141 | -0.35753 | 8.8964
62 | 0.014436 | 0.0036196 | -0.014435 | -0.0036192 | 7.6139e-07 | 4.3392e-07 | 0.021907 | 0.021907 | 0.021907 | 0.9806 | -0.37323 | 0.98055 | -0.37434 | 6.0183
63 | 0.0044899 | 0.0011249 | -0.0044888 | -0.001125 | 1.0964e-06 | -9.2674e-08 | 0.006813 | 0.0068133 | 0.0068133 | 0.9806 | -0.37323 | 0.98034 | -0.37836 | 1.8718
64 | 0.0040195 | 0.001007 | -0.0040195 | -0.0010071 | 7.0032e-08 | -1.8714e-08 | 0.0060943 | 0.0060943 | 0.0060943 | 0.98141 | -0.35753 | 0.98139 | -0.3579 | 1.6743
65 | 0.0021036 | 0.0005269 | -0.0021035 | -0.00052719 | 1.0884e-07 | -2.9082e-07 | 0.0031895 | 0.0031896 | 0.0031896 | 0.98139 | -0.3579 | 0.98133 | -0.35899 | 0.87627
66 | 0.0087444 | 0.0021917 | -0.0087432 | -0.0021912 | 1.1745e-06 | 5.2578e-07 | 0.013246 | 0.013246 | 0.013246 | 0.9823 | -0.3401 | 0.98215 | -0.34292 | 3.6391
67 | 0.003555 | 0.0008909 | -0.0035549 | -0.00089095 | 9.8933e-08 | -5.1769e-08 | 0.005386 | 0.0053861 | 0.0053861 | 0.98215 | -0.34292 | 0.98212 | -0.34351 | 1.4797
68 | -0.056504 | -0.014222 | 0.056548 | 0.01425 | 4.3719e-05 | 2.7776e-05 | 0.085404 | 0.085404 | 0.085404 | 0.98473 | -0.29257 | 0.98557 | -0.27639 | 23.4626
69 | -0.056932 | -0.014346 | 0.057031 | 0.014409 | 9.9157e-05 | 6.3004e-05 | 0.085984 | 0.085984 | 0.085984 | 0.98557 | -0.27639 | 0.98744 | -0.24005 | 23.622
70 | -0.061172 | -0.015447 | 0.061325 | 0.015544 | 0.00015316 | 9.7408e-05 | 0.092224 | 0.092224 | 0.092224 | 0.98744 | -0.24005 | 0.99014 | -0.18794 | 25.3363
71 | -0.062869 | -0.015931 | 0.062933 | 0.015972 | 6.4148e-05 | 4.0808e-05 | 0.094543 | 0.094543 | 0.094543 | 0.99014 | -0.18794 | 0.99124 | -0.16672 | 25.9735
72 | -0.066792 | -0.016939 | 0.066955 | 0.017043 | 0.00016313 | 0.00010385 | 0.10034 | 0.10034 | 0.10034 | 0.99124 | -0.16672 | 0.99389 | -0.11605 | 27.5649
73 | 0.24297 | 0.061847 | -0.24264 | -0.061631 | 0.00033848 | 0.00021584 | 0.36411 | 0.36411 | 0.36411 | 0.99389 | -0.11605 | 0.99238 | -0.14499 | 33.3436
74 | -0.30993 | -0.07889 | 0.31043 | 0.079209 | 0.00049936 | 0.00031887 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.99389 | -0.11605 | 0.99564 | -0.082694 | 42.5319
75 | -0.0030589 | -0.00076664 | 0.0030593 | 0.0007663 | 3.5786e-07 | -3.4375e-07 | 0.0046133 | 0.0046131 | 0.0046133 | 0.98667 | -0.25549 | 0.98679 | -0.25303 | 1.2674
76 | -0.0057933 | -0.0014515 | 0.005794 | 0.0014516 | 7.5879e-07 | 1.4684e-07 | 0.0087357 | 0.0087356 | 0.0087357 | 0.98679 | -0.25303 | 0.98693 | -0.25028 | 2.3999
77 | -0.0083008 | -0.0020799 | 0.0083025 | 0.0020806 | 1.7516e-06 | 7.3983e-07 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.98693 | -0.25028 | 0.98716 | -0.24585 | 3.4382
78 | -0.0029199 | -0.00073165 | 0.00292 | 0.00073153 | 1.0649e-07 | -1.1935e-07 | 0.0044009 | 0.0044008 | 0.0044009 | 0.98726 | -0.24393 | 0.9873 | -0.24317 | 1.209
79 | 0.0029199 | 0.00073165 | -0.0029198 | -0.00073177 | 1.0191e-07 | -1.1419e-07 | 0.0044009 | 0.0044009 | 0.0044009 | 0.98726 | -0.24393 | 0.98722 | -0.24467 | 1.209
80 | -0.0080295 | -0.0020121 | 0.0080305 | 0.0020125 | 9.9587e-07 | 4.0543e-07 | 0.012102 | 0.012102 | 0.012102 | 0.9873 | -0.24317 | 0.98743 | -0.24056 | 3.3246
81 | -0.010442 | -0.0026168 | 0.010442 | 0.0026169 | 2.7727e-07 | 1.3925e-07 | 0.015735 | 0.015735 | 0.015735 | 0.98743 | -0.24056 | 0.98746 | -0.24001 | 4.3228
82 | -0.0021997 | -0.00055064 | 0.0021998 | 0.00055033 | 1.2573e-07 | -3.1118e-07 | 0.003312 | 0.0033118 | 0.003312 | 0.98821 | -0.22517 | 0.98827 | -0.22397 | 0.90988
83 | 0.0010999 | 0.00027501 | -0.0010998 | -0.00027564 | 5.3566e-08 | -6.3299e-07 | 0.0016559 | 0.0016562 | 0.0016562 | 0.98821 | -0.22517 | 0.98815 | -0.22619 | 0.45499
84 | -0.17227 | -0.043635 | 0.17251 | 0.043783 | 0.000233 | 0.00014806 | 0.25955 | 0.25955 | 0.25955 | 0.98827 | -0.22397 | 0.98973 | -0.19585 | 23.7685
85 | 0.17007 | 0.043085 | -0.16992 | -0.042991 | 0.00014837 | 9.4263e-05 | 0.25624 | 0.25624 | 0.25624 | 0.98827 | -0.22397 | 0.98733 | -0.24215 | 23.4652
86 | -0.17682 | -0.044864 | 0.17692 | 0.044932 | 0.00010758 | 6.8384e-05 | 0.26603 | 0.26603 | 0.26603 | 0.98973 | -0.19585 | 0.99039 | -0.18321 | 24.3619
87 | 0.16347 | 0.041372 | -0.16344 | -0.041354 | 2.8142e-05 | 1.7869e-05 | 0.24651 | 0.24651 | 0.24651 | 0.98733 | -0.24215 | 0.98714 | -0.24574 | 22.5739
88 | -0.23969 | -0.060722 | 0.24013 | 0.061003 | 0.00044086 | 0.0002811 | 0.36036 | 0.36036 | 0.36036 | 0.99039 | -0.18321 | 0.99238 | -0.14499 | 32.9998
89 | 0.062767 | 0.01579 | -0.062697 | -0.015745 | 7.0494e-05 | 4.4845e-05 | 0.094326 | 0.094326 | 0.094326 | 0.99039 | -0.18321 | 0.98917 | -0.20674 | 25.9138
90 | 0.053307 | 0.013392 | -0.053246 | -0.013354 | 6.0524e-05 | 3.8414e-05 | 0.080201 | 0.080201 | 0.080201 | 0.98917 | -0.20674 | 0.98795 | -0.23056 | 22.0333
91 | 0.0093897 | 0.0023534 | -0.0093878 | -0.0023525 | 1.916e-06 | 8.976e-07 | 0.014125 | 0.014125 | 0.014125 | 0.98917 | -0.20674 | 0.98895 | -0.21103 | 3.8805
92 | -0.011778 | -0.0029517 | 0.011779 | 0.0029524 | 1.4208e-06 | 7.5539e-07 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.98746 | -0.24001 | 0.98759 | -0.23747 | 4.8758
93 | 0.00078159 | 0.00019561 | -0.00078158 | -0.00019588 | 1.1167e-08 | -2.6911e-07 | 0.001176 | 0.0011761 | 0.0011761 | 0.98891 | -0.21177 | 0.9889 | -0.21207 | 0.32309
94 | -0.004081 | -0.0010225 | 0.0040811 | 0.0010225 | 1.4529e-07 | -3.8852e-08 | 0.0061405 | 0.0061405 | 0.0061405 | 0.98891 | -0.21177 | 0.98895 | -0.21103 | 1.687
95 | 0.02461 | 0.0061734 | -0.024602 | -0.0061688 | 7.5848e-06 | 4.6658e-06 | 0.037069 | 0.037069 | 0.037069 | 0.98795 | -0.23056 | 0.98761 | -0.23703 | 10.1838
96 | 0.01502 | 0.0037664 | -0.015015 | -0.0037636 | 4.9468e-06 | 2.8361e-06 | 0.022624 | 0.022624 | 0.022624 | 0.98795 | -0.23056 | 0.98759 | -0.23747 | 6.2154
97 | 0.013616 | 0.0034139 | -0.013612 | -0.0034116 | 4.0511e-06 | 2.2639e-06 | 0.020508 | 0.020509 | 0.020509 | 0.98795 | -0.23056 | 0.98762 | -0.23681 | 5.6342
98 | 0.019727 | 0.0049469 | -0.019719 | -0.0049419 | 8.2949e-06 | 4.9885e-06 | 0.029724 | 0.029724 | 0.029724 | 0.98761 | -0.23703 | 0.98716 | -0.24585 | 8.1659
99 | 0.010832 | 0.0027148 | -0.01083 | -0.0027139 | 1.7934e-06 | 9.1804e-07 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.98762 | -0.23681 | 0.98745 | -0.24028 | 4.4834
100 | 0.0075109 | 0.0018821 | -0.0075102 | -0.0018818 | 7.0874e-07 | 2.6489e-07 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.98745 | -0.24028 | 0.98734 | -0.24226 | 3.1094
101 | 0.002258 | 0.0005655 | -0.0022579 | -0.00056558 | 3.7208e-08 | -8.5774e-08 | 0.0034028 | 0.0034029 | 0.0034029 | 0.98734 | -0.24226 | 0.98733 | -0.24261 | 0.93485
102 | 0.0013611 | 0.00034081 | -0.001361 | -0.00034111 | 4.0005e-08 | -2.9863e-07 | 0.0020512 | 0.0020513 | 0.0020513 | 0.98733 | -0.24261 | 0.9873 | -0.24323 | 0.56355
103 | 0.011416 | 0.0028613 | -0.011416 | -0.0028611 | 4.2492e-07 | 2.2303e-07 | 0.017209 | 0.017209 | 0.017209 | 0.98716 | -0.24585 | 0.98712 | -0.24664 | 4.7277
104 | -0.0047552 | -0.0011918 | 0.0047557 | 0.0011918 | 4.7172e-07 | -1.0695e-08 | 0.0071705 | 0.0071703 | 0.0071705 | 0.9868 | -0.25283 | 0.98691 | -0.25074 | 1.9699
105 | -0.0068218 | -0.0017096 | 0.0068232 | 0.00171 | 1.335e-06 | 4.2431e-07 | 0.010286 | 0.010285 | 0.010286 | 0.98691 | -0.25074 | 0.98712 | -0.24664 | 2.8257
106 | 0.11648 | 0.02948 | -0.11646 | -0.029467 | 1.9799e-05 | 1.2476e-05 | 0.17604 | 0.17604 | 0.17604 | 0.9851 | -0.28521 | 0.98492 | -0.28875 | 16.1211
107 | -0.01522 | -0.0038143 | 0.015223 | 0.0038163 | 3.5215e-06 | 2.0141e-06 | 0.022662 | 0.022662 | 0.022662 | 0.99933 | -0.012942 | 0.99958 | -0.0080863 | 6.2259
108 | -0.017097 | -0.0042859 | 0.017104 | 0.0042898 | 6.5899e-06 | 3.8618e-06 | 0.025452 | 0.025452 | 0.025452 | 0.99958 | -0.0080863 | 1 | 0 | 6.9922
109 | 0.31868 | 0.081767 | -0.31816 | -0.081432 | 0.0005249 | 0.00033521 | 0.47488 | 0.47488 | 0.47488 | 1 | 0 | 0.9982 | -0.03401 | 43.4872
110 | 0.31384 | 0.080351 | -0.31311 | -0.07988 | 0.00073812 | 0.00047135 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.9982 | -0.03401 | 0.99564 | -0.082694 | 42.8983

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34 | 0.086699

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0087063 | 0.002182
1 | 0.0026993 | 0.0006765
2 | 0.0022087 | 0.00055356
3 | 0.0039412 | 0.00098776
4 | 0.0044354 | 0.0011116
5 | 0.0023572 | 0.00059076
6 | 0.0060443 | 0.0015148
7 | 0.0024422 | 0.00061206
8 | 0.0011051 | 0.00027695
9 | 0.0088047 | 0.0022067
10 | 0.003858 | 0.00096691
11 | 0.0037685 | 0.00094447
12 | 0.014543 | 0.0036447
13 | 0.0054024 | 0.001354
14 | 0.0029876 | 0.00074876
15 | 0.0022455 | 0.00056278
16 | 0.0024055 | 0.00060288
17 | 0.001943 | 0.00048696
18 | 0.0031232 | 0.00078275
19 | 0.0023906 | 0.00059914
20 | 0.0058063 | 0.0014552
21 | 0.0016635 | 0.00041691
22 | 0.0023088 | 0.00057863
23 | 0.0023432 | 0.00058727
24 | 0.002334 | 0.00058495
25 | 0.0033425 | 0.00083771
26 | 0.0024305 | 0.00060913
27 | 0.0017867 | 0.00044778
28 | 0.0028927 | 0.00072497
29 | 0.0039277 | 0.00098438
30 | 0.0030469 | 0.00076362
31 | 0.0030797 | 0.00077184
32 | 0.0034458 | 0.0008636
33 | 0.0029976 | 0.00075127
34 | 0.0056525 | 0.0014166
35 | 0.0018003 | 0.00045119
36 | 0.0013922 | 0.00034892
37 | 0.010059 | 0.002521
38 | 0.0011501 | 0.00028823
39 | 0.0010355 | 0.00025951
40 | 0.0029724 | 0.00074496
41 | 0.0029537 | 0.00074027
42 | 0.0012312 | 0.00030858
43 | 0.0031869 | 0.00079871
44 | 0.0024151 | 0.00060528
45 | 0.0025891 | 0.00064889
46 | 0.0044888 | 0.001125
47 | 0.0019158 | 0.00048015
48 | 0.0032044 | 0.0008031
49 | 0.0021035 | 0.00052719
50 | 0.0051882 | 0.0013003
51 | 0.0026387 | 0.00066131
52 | 0.00095742 | 0.00023995
53 | 0.00038431 | 9.6317e-05
54 | 0.004141 | 0.0010378
55 | 0.0015434 | 0.00038681
56 | 0.003859 | 0.00096716
57 | 0.0030589 | 0.00076664
58 | 0.002734 | 0.0006852
59 | 0.0025068 | 0.00062825
60 | 0.0051095 | 0.0012806
61 | 0.0029198 | 0.00073177
62 | 0.002411 | 0.00060426
63 | 0.0010998 | 0.00027563
64 | 0.0010998 | 0.00027564
65 | 0.0043105 | 0.0010803
66 | 0.0064582 | 0.0016186
67 | 0.01047 | 0.002624
68 | 0.0025041 | 0.00062758
69 | 0.0013357 | 0.00033477
70 | 0.0032994 | 0.0008269
71 | 0.00078158 | 0.00019588
72 | 0.0053067 | 0.00133
73 | 0.0048752 | 0.0012218
74 | 0.0032364 | 0.00081113
75 | 0.0027802 | 0.00069679
76 | 0.0033189 | 0.0008318
77 | 0.0052522 | 0.0013163
78 | 0.00089685 | 0.00022477
79 | 0.001361 | 0.00034111
80 | 0.0047552 | 0.0011918
81 | 0.0020662 | 0.00051783
82 | 0.0045928 | 0.0011511
83 | 0.021677 | 0.0054329
84 | 0.0068926 | 0.0017275
85 | 0.0075926 | 0.0019029
86 | 0.0018738 | 0.00046963
87 | 0.0025601 | 0.00064162
88 | 0.004314 | 0.0010812
89 | 0.0026777 | 0.00067109
90 | 0.0035549 | 0.00089095

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1