## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2129-1_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2129-1_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2129-1_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2129-1_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2129-1_1_2_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2129-1_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2129-1_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2129-1_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2129-1_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2129-1_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2129-1_1_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2129-1_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2129-1_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2129-1_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2129-1_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2129-1_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2129-1_1_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2129-1_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2129-1_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2129-1_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2129-1_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2129-1_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2129-1_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2129-1_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2129-1_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2129-1_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2129-1_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2129-1_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2129-1_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2129-1_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2129-1_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2129-1_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2129-1_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2129-1_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2129-1_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2129-1_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2129-1_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2129-1_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2129-1_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2129-1_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2129-1_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2129-1_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2129-1_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2129-1_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2129-1_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2129-1_1_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2129-1_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2129-1_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2129-1_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2129-1_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2129-1_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2129-1_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2129-1_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2129-1_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2129-1_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2129-1_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2129-1_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2129-1_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2129-1_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2129-1_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2129-1_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2129-1_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2129-1_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2129-1_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2129-1_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2129-1_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2129-1_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2129-1_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2129-1_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2129-1_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2129-1_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2129-1_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2129-1_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2129-1_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2129-1_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2129-1_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2129-1_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2129-1_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2129-1_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2129-1_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2129-1_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2129-1_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2129-1_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2129-1_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2129-1_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2129-1_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2129-1_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2129-1_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2129-1_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2129-1_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2129-1_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2129-1_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2129-1_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2129-1_1_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2129-1_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2129-1_1_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2129-1_1_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2129-1_1_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2129-1_1_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2129-1_1_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2129-1_1_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2129-1_1_2_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_28_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2129-1_1_2_load_20 | 0 | 0.0014351 | 0.00035968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2129-1_1_2_load_21 | 1 | 0.00033799 | 8.4709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2129-1_1_2_load_23 | 2 | 0.0010313 | 0.00025846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2129-1_1_2_load_22 | 3 | 0.0020041 | 0.00050227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2129-1_1_2_load_260 | 4 | 0.0014373 | 0.00036021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2129-1_1_2_load_44 | 5 | 0.00044755 | 0.00011217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2129-1_1_2_load_42 | 6 | 0.00087515 | 0.00021933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2129-1_1_2_load_139 | 12 | 0.0008089 | 0.00020273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2129-1_1_2_load_59 | 13 | 0.0017508 | 0.00043878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2129-1_1_2_load_250 | 16 | 0.00064343 | 0.00016126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2129-1_1_2_load_116 | 17 | 0.00064516 | 0.00016169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2129-1_1_2_load_66 | 18 | 0.0034986 | 0.00087684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2129-1_1_2_load_68 | 19 | 0.0038251 | 0.00095866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2129-1_1_2_load_130 | 20 | 0.0018796 | 0.00047107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2129-1_1_2_load_67 | 21 | 0.0038432 | 0.0009632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2129-1_1_2_load_69 | 22 | 0.0041278 | 0.0010345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2129-1_1_2_load_142 | 23 | 0.0025913 | 0.00064945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2129-1_1_2_load_70 | 24 | 0.0026086 | 0.00065377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2129-1_1_2_load_131 | 26 | 0.001357 | 0.0003401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2129-1_1_2_load_71 | 27 | 0.00060575 | 0.00015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2129-1_1_2_load_72 | 28 | 0.00036992 | 9.271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2129-1_1_2_load_73 | 29 | 0.00059045 | 0.00014798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2129-1_1_2_load_74 | 30 | 0.00025386 | 6.3622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2129-1_1_2_load_133 | 32 | 0.000346 | 8.6716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2129-1_1_2_load_134 | 33 | 0.0045763 | 0.0011469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2129-1_1_2_load_76 | 34 | 0.0024812 | 0.00062184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2129-1_1_2_load_77 | 35 | 0.0039005 | 0.00097756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2129-1_1_2_load_78 | 36 | 0.0043983 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2129-1_1_2_load_79 | 37 | 0.0054917 | 0.0013764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2129-1_1_2_load_129 | 38 | 0.00269 | 0.00067418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2129-1_1_2_load_80 | 39 | 0.0025101 | 0.0006291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2129-1_1_2_load_81 | 40 | 0.0015676 | 0.00039289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2129-1_1_2_load_83 | 41 | 0.002051 | 0.00051403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2129-1_1_2_load_82 | 42 | 0.001357 | 0.0003401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2129-1_1_2_load_84 | 43 | 0.0014333 | 0.00035923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2129-1_1_2_load_132 | 44 | 0.001357 | 0.00034009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2129-1_1_2_load_249 | 45 | 0.002011 | 0.000504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2129-1_1_2_load_86 | 46 | 0.003601 | 0.0009025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2129-1_1_2_load_87 | 47 | 0.004663 | 0.0011687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2129-1_1_2_load_89 | 49 | 0.0025436 | 0.00063749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2129-1_1_2_load_90 | 50 | 0.0046718 | 0.0011709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2129-1_1_2_load_97 | 51 | 0.0047954 | 0.0012018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2129-1_1_2_load_135 | 52 | 0.00088472 | 0.00022173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2129-1_1_2_load_121 | 53 | 0.0015739 | 0.00039447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2129-1_1_2_load_91 | 54 | 0.0010716 | 0.00026856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2129-1_1_2_load_92 | 55 | 0.0002174 | 5.4486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2129-1_1_2_load_93 | 56 | 0.00045464 | 0.00011394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2129-1_1_2_load_94 | 57 | 0.00022225 | 5.57e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2129-1_1_2_load_95 | 58 | 0.00038164 | 9.5647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2129-1_1_2_load_108 | 59 | 0.00037175 | 9.3169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2129-1_1_2_load_104 | 60 | 0.00043 | 0.00010777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2129-1_1_2_load_96 | 61 | 0.0016376 | 0.00041041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2129-1_1_2_load_99 | 63 | 0.0024129 | 0.00060474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2129-1_1_2_load_100 | 64 | 0.0029526 | 0.00074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2129-1_1_2_load_101 | 66 | 0.0085516 | 0.0021432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2129-1_1_2_load_102 | 67 | 0.004598 | 0.0011524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2129-1_1_2_load_138 | 69 | 0.0025659 | 0.00064308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2129-1_1_2_load_105 | 70 | 0.00038188 | 9.5709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2129-1_1_2_load_107 | 71 | 0.0021085 | 0.00052843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2129-1_1_2_load_109 | 72 | 0.0022379 | 0.00056088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2129-1_1_2_load_110 | 73 | 0.002177 | 0.00054561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2129-1_1_2_load_127 | 74 | 0.0051077 | 0.0012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2129-1_1_2_load_111 | 75 | 0.001267 | 0.00031753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2129-1_1_2_load_112 | 76 | 0.0016638 | 0.00041699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2129-1_1_2_load_113 | 77 | 0.0017287 | 0.00043324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2129-1_1_2_load_114 | 78 | 0.0014848 | 0.00037212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2129-1_1_2_load_115 | 79 | 0.0011003 | 0.00027575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2129-1_1_2_load_117 | 80 | 0.0033693 | 0.00084443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2129-1_1_2_load_118 | 81 | 0.0035192 | 0.00088198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2129-1_1_2_load_119 | 82 | 0.0036952 | 0.00092611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2129-1_1_2_load_120 | 83 | 0.003497 | 0.00087643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2129-1_1_2_load_126 | 84 | 0.0017535 | 0.00043947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2129-1_1_2_load_122 | 85 | 0.0010721 | 0.00026869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2129-1_1_2_load_123 | 86 | 0.0039277 | 0.00098437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2129-1_1_2_load_124 | 87 | 0.0022836 | 0.00057234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2129-1_1_2_load_128 | 89 | 0.0014691 | 0.00036818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2129-1_1_2_load_137 | 90 | 0.0021422 | 0.00053688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2129-1_1_2_load_143 | 91 | 0.0040123 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2129-1_1_2_load_136 | 92 | 0.0020647 | 0.00051747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2129-1_1_2_load_262 | 93 | 0.0020691 | 0.00051856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2129-1_1_2_load_141 | 94 | 0.0045644 | 0.0011439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2129-1_1_2_load_247 | 95 | 0.0056985 | 0.0014282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2129-1_1_2_load_251 | 96 | 0.00083477 | 0.00020921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2129-1_1_2_load_252 | 97 | 0.00063368 | 0.00015882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2129-1_1_2_load_253 | 98 | 0.00072834 | 0.00018254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2129-1_1_2_load_254 | 99 | 0.00064395 | 0.00016139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2129-1_1_2_load_255 | 100 | 0.00061985 | 0.00015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2129-1_1_2_load_261 | 101 | 0.0042444 | 0.0010637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2129-1_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2129-1_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2129-1_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.062772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2129-1_1_2_line_3 |  | 2 | 5 | 0.1737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2129-1_1_2_line_4 |  | 3 | 4 | 0.16278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2129-1_1_2_line_5 |  | 4 | 101 | 0.14285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2129-1_1_2_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0043516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2129-1_1_2_line_7 |  | 6 | 7 | 0.047324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2129-1_1_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.053476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2129-1_1_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.063947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2129-1_1_2_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2129-1_1_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.026273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2129-1_1_2_line_12 |  | 9 | 12 | 0.080998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2129-1_1_2_line_13 |  | 10 | 95 | 0.083139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2129-1_1_2_line_14 |  | 11 | 32 | 0.035724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2129-1_1_2_line_15 |  | 11 | 70 | 0.0064422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2129-1_1_2_line_16 |  | 12 | 88 | 0.015055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2129-1_1_2_line_17 |  | 13 | 14 | 0.038429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2129-1_1_2_line_18 |  | 14 | 15 | 0.033435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2129-1_1_2_line_19 |  | 15 | 16 | 0.012685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2129-1_1_2_line_20 |  | 15 | 17 | 0.032114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2129-1_1_2_line_21 |  | 16 | 96 | 0.00065147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2129-1_1_2_line_22 |  | 17 | 79 | 0.050229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2129-1_1_2_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0070219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2129-1_1_2_line_24 |  | 18 | 20 | 0.037548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2129-1_1_2_line_25 |  | 19 | 24 | 0.029249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2129-1_1_2_line_26 |  | 20 | 63 | 0.011795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2129-1_1_2_line_27 |  | 21 | 22 | 0.023514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2129-1_1_2_line_28 |  | 21 | 23 | 0.026252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2129-1_1_2_line_29 |  | 22 | 25 | 0.02087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2129-1_1_2_line_30 |  | 23 | 65 | 0.019586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2129-1_1_2_line_31 |  | 24 | 26 | 0.0041919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2129-1_1_2_line_32 |  | 25 | 38 | 0.03511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2129-1_1_2_line_33 |  | 26 | 44 | 0.021902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2129-1_1_2_line_34 |  | 27 | 28 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2129-1_1_2_line_35 |  | 27 | 29 | 0.031753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2129-1_1_2_line_36 |  | 28 | 30 | 0.025048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2129-1_1_2_line_37 |  | 29 | 31 | 0.036862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2129-1_1_2_line_38 |  | 30 | 32 | 0.01409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2129-1_1_2_line_39 |  | 31 | 33 | 0.010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2129-1_1_2_line_40 |  | 33 | 91 | 0.033719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2129-1_1_2_line_41 |  | 34 | 35 | 0.011798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2129-1_1_2_line_42 |  | 34 | 36 | 0.0049949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2129-1_1_2_line_43 |  | 35 | 37 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2129-1_1_2_line_44 |  | 37 | 38 | 0.0073403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2129-1_1_2_line_45 |  | 39 | 40 | 0.011957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2129-1_1_2_line_46 |  | 40 | 41 | 0.01892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2129-1_1_2_line_47 |  | 41 | 44 | 0.0083109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2129-1_1_2_line_48 |  | 42 | 43 | 0.030189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2129-1_1_2_line_49 |  | 43 | 45 | 0.035727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2129-1_1_2_line_50 |  | 45 | 90 | 0.007816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2129-1_1_2_line_51 |  | 46 | 47 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2129-1_1_2_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0038478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2129-1_1_2_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0084252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2129-1_1_2_line_54 |  | 48 | 50 | 0.0067128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2129-1_1_2_line_55 |  | 49 | 51 | 0.021158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2129-1_1_2_line_56 |  | 50 | 52 | 0.027771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2129-1_1_2_line_57 |  | 50 | 53 | 0.040376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2129-1_1_2_line_58 |  | 51 | 61 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2129-1_1_2_line_59 |  | 52 | 92 | 0.0017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2129-1_1_2_line_60 |  | 53 | 82 | 0.036361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2129-1_1_2_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0087694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2129-1_1_2_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2129-1_1_2_line_63 |  | 55 | 57 | 0.01085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2129-1_1_2_line_64 |  | 56 | 58 | 0.03187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2129-1_1_2_line_65 |  | 57 | 59 | 0.017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2129-1_1_2_line_66 |  | 58 | 60 | 0.00094792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2129-1_1_2_line_67 |  | 59 | 71 | 0.0019272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2129-1_1_2_line_68 |  | 60 | 70 | 0.037672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2129-1_1_2_line_69 |  | 61 | 62 | 0.002308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2129-1_1_2_line_70 |  | 62 | 63 | 0.0093831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2129-1_1_2_line_71 |  | 62 | 64 | 0.023981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2129-1_1_2_line_72 |  | 64 | 65 | 0.018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2129-1_1_2_line_73 |  | 65 | 94 | 0.0084284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2129-1_1_2_line_74 |  | 66 | 67 | 0.021217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2129-1_1_2_line_75 |  | 67 | 68 | 0.011615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2129-1_1_2_line_76 |  | 68 | 69 | 0.063152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2129-1_1_2_line_77 |  | 69 | 82 | 0.093515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2129-1_1_2_line_78 |  | 71 | 72 | 0.031288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2129-1_1_2_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0045445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2129-1_1_2_line_80 |  | 73 | 74 | 0.022843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2129-1_1_2_line_81 |  | 74 | 79 | 0.051179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2129-1_1_2_line_82 |  | 75 | 76 | 0.031034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2129-1_1_2_line_83 |  | 75 | 77 | 0.010258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2129-1_1_2_line_84 |  | 76 | 78 | 0.001411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2129-1_1_2_line_85 |  | 77 | 79 | 0.0098483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2129-1_1_2_line_86 |  | 80 | 81 | 0.02563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2129-1_1_2_line_87 |  | 80 | 82 | 0.023346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2129-1_1_2_line_88 |  | 81 | 83 | 0.024946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2129-1_1_2_line_89 |  | 83 | 84 | 0.0090557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2129-1_1_2_line_90 |  | 84 | 89 | 0.01606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2129-1_1_2_line_91 |  | 85 | 86 | 0.034283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2129-1_1_2_line_92 |  | 85 | 87 | 0.083657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2129-1_1_2_line_93 |  | 86 | 88 | 0.021904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2129-1_1_2_line_94 |  | 89 | 90 | 0.01311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2129-1_1_2_line_95 |  | 91 | 94 | 0.035482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2129-1_1_2_line_96 |  | 92 | 93 | 0.042169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2129-1_1_2_line_97 |  | 96 | 97 | 0.018874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2129-1_1_2_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0055575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2129-1_1_2_line_99 |  | 98 | 99 | 0.016274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2129-1_1_2_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2129-1_1_2_trafo_143 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 91 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2574677.3515 | 1167331.2186 | 2574682.0898 | 1167328.1016 | 2574690.6407 | 1167319.9134
1 | 2574677.3515 | 1167331.2186 | 2574583.668 | 1167390.1023
2 | 2574723.016 | 1167267.8315 | 2574719.6066 | 1167274.3492 | 2574712.7246 | 1167295.9336 | 2574708.4054 | 1167302.6775 | 2574701.2249 | 1167309.7781 | 2574690.6407 | 1167319.9134
3 | 2574669.9321 | 1167540.872 | 2574583.668 | 1167390.1023
4 | 2574723.016 | 1167267.8315 | 2574703.5717 | 1167106.2205
5 | 2574703.5717 | 1167106.2205 | 2574782.0421 | 1166986.8512
6 | 2574669.9321 | 1167540.872 | 2574666.4705 | 1167543.5091
7 | 2574660.8239 | 1167584.3104 | 2574653.0828 | 1167563.7661 | 2574657.6791 | 1167550.2064 | 2574666.4705 | 1167543.5091
8 | 2574617.7588 | 1167614.2191 | 2574631.3033 | 1167599.0429 | 2574647.1961 | 1167588.9038 | 2574660.8239 | 1167584.3104
9 | 2574721.5564 | 1167563.7655 | 2574685.6337 | 1167575.9457 | 2574660.8239 | 1167584.3104
10 | 2574617.7588 | 1167614.2191 | 2574525.2854 | 1167634.6334
11 | 2574721.5564 | 1167563.7655 | 2574726.6557 | 1167589.5348
12 | 2574721.5564 | 1167563.7655 | 2574736.4657 | 1167558.1108 | 2574751.3532 | 1167549.0878 | 2574766.2394 | 1167545.2009 | 2574785.8967 | 1167547.3747 | 2574787.1577 | 1167559.7928
13 | 2574525.2854 | 1167634.6334 | 2574528.984 | 1167647.6353 | 2574548.0288 | 1167714.6006
14 | 2574726.6557 | 1167589.5348 | 2574758.1023 | 1167601.2859 | 2574759.7257 | 1167602.7015
15 | 2574726.6557 | 1167589.5348 | 2574727.9456 | 1167595.8466
16 | 2574794.779 | 1167571.8497 | 2574787.6694 | 1167564.8317 | 2574787.1577 | 1167559.7928
17 | 2574659.4882 | 1167832.8088 | 2574650.9887 | 1167822.8731 | 2574643.3557 | 1167807.9089 | 2574641.249 | 1167799.6174
18 | 2574691.5931 | 1167832.1838 | 2574680.146 | 1167836.4788 | 2574669.2237 | 1167836.3916 | 2574659.4882 | 1167832.8088
19 | 2574691.5931 | 1167832.1838 | 2574697.9923 | 1167843.136
20 | 2574691.5931 | 1167832.1838 | 2574713.4569 | 1167818.7846 | 2574719.1656 | 1167815.7378
21 | 2574698.321 | 1167843.6985 | 2574697.9923 | 1167843.136
22 | 2574719.1656 | 1167815.7378 | 2574744.6141 | 1167802.1558 | 2574751.4618 | 1167801.571 | 2574756.4155 | 1167805.6077 | 2574759.4806 | 1167813.127
23 | 2574879.8562 | 1167854.8277 | 2574883.7612 | 1167860.6635
24 | 2574899.0769 | 1167822.572 | 2574879.8562 | 1167854.8277
25 | 2574899.2105 | 1167885.4833 | 2574891.2627 | 1167871.8743 | 2574883.7612 | 1167860.6635
26 | 2574899.0769 | 1167822.572 | 2574894.3128 | 1167811.7817
27 | 2574848.9398 | 1167832.4145 | 2574846.1896 | 1167831.7431 | 2574837.6651 | 1167832.168 | 2574826.3794 | 1167836.6622 | 2574826.3794 | 1167836.6622
28 | 2574848.6691 | 1167806.1642 | 2574848.9398 | 1167832.4145
29 | 2574812.6174 | 1167851.083 | 2574814.7033 | 1167844.7599 | 2574820.7481 | 1167840.7324 | 2574826.3794 | 1167836.6622
30 | 2574848.6691 | 1167806.1642 | 2574847.1756 | 1167793.175 | 2574851.4717 | 1167788.2766
31 | 2574901.3245 | 1167889.1031 | 2574899.2105 | 1167885.4833
32 | 2574812.6174 | 1167851.083 | 2574826.5014 | 1167862.019 | 2574831.8714 | 1167878.608
33 | 2574911.2215 | 1167908.6313 | 2574903.3736 | 1167892.6118 | 2574901.3245 | 1167889.1031
34 | 2574795.6796 | 1167641.6985 | 2574789.2233 | 1167628.424
35 | 2574795.6796 | 1167641.6985 | 2574801.0671 | 1167652.7754 | 2574808.0981 | 1167670.8949
36 | 2574789.2233 | 1167628.424 | 2574789.2233 | 1167628.424 | 2574770.345 | 1167611.9617
37 | 2574821.4332 | 1167705.2608 | 2574808.0981 | 1167670.8949
38 | 2574759.7257 | 1167602.7015 | 2574770.345 | 1167611.9617
39 | 2574821.4332 | 1167705.2608 | 2574824.9204 | 1167715.686
40 | 2574824.9204 | 1167715.686 | 2574835.6166 | 1167747.6638
41 | 2574843.0676 | 1167920.7591 | 2574840.1488 | 1167909.328
42 | 2574844.3034 | 1167925.5987 | 2574843.0676 | 1167920.7591
43 | 2574834.0908 | 1167885.6034 | 2574840.1488 | 1167909.328
44 | 2574831.8714 | 1167878.608 | 2574833.9224 | 1167884.9439 | 2574834.0908 | 1167885.6034
45 | 2574924.2635 | 1167945.4568 | 2574921.0496 | 1167933.94
46 | 2574914.7787 | 1167916.1408 | 2574918.3157 | 1167924.1429 | 2574921.0496 | 1167933.94
47 | 2574911.2215 | 1167908.6313 | 2574913.6563 | 1167913.6015 | 2574914.7787 | 1167916.1408
48 | 2574957.9978 | 1167876.0216 | 2574957.2726 | 1167887.5501 | 2574955.9897 | 1167904.7087 | 2574955.6593 | 1167906.1012
49 | 2574957.9978 | 1167876.0216 | 2574958.2414 | 1167872.1494 | 2574957.2859 | 1167854.1443 | 2574955.4883 | 1167841.601 | 2574955.1921 | 1167840.4948
50 | 2574953.1701 | 1167832.9449 | 2574955.1921 | 1167840.4948
51 | 2574865.5502 | 1167748.178 | 2574858.1306 | 1167731.8312 | 2574856.8668 | 1167729.2515
52 | 2574855.1738 | 1167725.7961 | 2574856.8668 | 1167729.2515
53 | 2574865.5502 | 1167748.178 | 2574869.0324 | 1167755.8499
54 | 2574855.1738 | 1167725.7961 | 2574857.6207 | 1167723.4068 | 2574856.2791 | 1167720.3995
55 | 2574877.7771 | 1167775.1164 | 2574869.0324 | 1167755.8499
56 | 2574856.2791 | 1167720.3995 | 2574844.9646 | 1167695.0374
57 | 2574856.2791 | 1167720.3995 | 2574890.2961 | 1167698.6498
58 | 2574877.7771 | 1167775.1164 | 2574889.569 | 1167801.0964
59 | 2574844.2432 | 1167693.4206 | 2574844.9646 | 1167695.0374
60 | 2574890.2961 | 1167698.6498 | 2574906.4267 | 1167731.2372
61 | 2574742.4073 | 1167666.5972 | 2574744.1996 | 1167675.1816
62 | 2574742.4073 | 1167666.5972 | 2574742.2633 | 1167665.9077 | 2574742.0591 | 1167664.9085
63 | 2574744.1996 | 1167675.1816 | 2574746.417 | 1167685.8022
64 | 2574735.6781 | 1167633.684 | 2574742.0591 | 1167664.9085
65 | 2574749.9458 | 1167702.7038 | 2574746.417 | 1167685.8022
66 | 2574735.6781 | 1167633.684 | 2574735.4883 | 1167632.7553
67 | 2574750.3397 | 1167704.5903 | 2574749.9458 | 1167702.7038
68 | 2574735.4883 | 1167632.7553 | 2574727.9456 | 1167595.8466
69 | 2574890.5229 | 1167803.1981 | 2574889.569 | 1167801.0964
70 | 2574890.5229 | 1167803.1981 | 2574894.3128 | 1167811.7817
71 | 2574890.5229 | 1167803.1981 | 2574867.5131 | 1167796.4434
72 | 2574851.4717 | 1167788.2766 | 2574854.9424 | 1167792.7532 | 2574867.5131 | 1167796.4434
73 | 2574851.4717 | 1167788.2766 | 2574847.4777 | 1167783.1241 | 2574846.8721 | 1167781.3135
74 | 2575050.2767 | 1167740.3413 | 2575047.9445 | 1167719.2524
75 | 2575046.6678 | 1167707.7079 | 2575047.9445 | 1167719.2524
76 | 2575046.6678 | 1167707.7079 | 2575046.3927 | 1167707.8202 | 2574989.9294 | 1167685.7668 | 2574987.7846 | 1167685.1287
77 | 2574906.4267 | 1167731.2372 | 2574987.7846 | 1167685.1287
78 | 2574750.3397 | 1167704.5903 | 2574756.7344 | 1167735.218
79 | 2574757.6632 | 1167739.6665 | 2574756.7344 | 1167735.218
80 | 2574762.3318 | 1167762.0273 | 2574757.6632 | 1167739.6665
81 | 2574762.3318 | 1167762.0273 | 2574759.4806 | 1167813.127
82 | 2574765.3881 | 1167832.3303 | 2574774.0206 | 1167862.14
83 | 2574762.5347 | 1167822.4772 | 2574765.3881 | 1167832.3303
84 | 2574774.4131 | 1167863.4952 | 2574774.0206 | 1167862.14
85 | 2574762.5347 | 1167822.4772 | 2574760.6769 | 1167816.0617 | 2574759.4806 | 1167813.127
86 | 2574916.7837 | 1167752.1605 | 2574928.1539 | 1167775.1307
87 | 2574916.7837 | 1167752.1605 | 2574906.4267 | 1167731.2372
88 | 2574928.1539 | 1167775.1307 | 2574936.2898 | 1167791.567 | 2574939.0934 | 1167797.549
89 | 2574939.0934 | 1167797.549 | 2574942.9365 | 1167805.7488
90 | 2574949.7521 | 1167820.2909 | 2574942.9365 | 1167805.7488
91 | 2574834.1754 | 1167598.1683 | 2574832.0003 | 1167595.3717 | 2574822.8917 | 1167577.1119 | 2574815.9707 | 1167569.4371
92 | 2574834.1754 | 1167598.1683 | 2574848.3921 | 1167616.4469 | 2574878.8161 | 1167639.9644 | 2574900.4263 | 1167644.3308
93 | 2574794.779 | 1167571.8497 | 2574801.9139 | 1167570.33 | 2574808.2493 | 1167567.9911 | 2574815.9707 | 1167569.4371 | 2574815.9707 | 1167569.4371
94 | 2574953.1701 | 1167832.9449 | 2574949.8201 | 1167820.4362 | 2574949.7521 | 1167820.2909
95 | 2574846.8721 | 1167781.3135 | 2574835.6166 | 1167747.6638
96 | 2574844.2432 | 1167693.4206 | 2574846.1888 | 1167651.296
97 | 2574698.321 | 1167843.6985 | 2574707.8428 | 1167859.9949
98 | 2574710.6464 | 1167864.7934 | 2574707.8428 | 1167859.9949
99 | 2574716.9436 | 1167879.7153 | 2574713.6424 | 1167869.9209 | 2574710.6464 | 1167864.7934
100 | 2574716.9436 | 1167879.7153 | 2574717.2638 | 1167880.6653

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574677.3515 | 1167331.2186
1 | 2574690.6407 | 1167319.9134
2 | 2574583.668 | 1167390.1023
3 | 2574723.016 | 1167267.8315
4 | 2574703.5717 | 1167106.2205
5 | 2574669.9321 | 1167540.872
6 | 2574666.4705 | 1167543.5091
7 | 2574660.8239 | 1167584.3104
8 | 2574617.7588 | 1167614.2191
9 | 2574721.5564 | 1167563.7655
10 | 2574525.2854 | 1167634.6334
11 | 2574726.6557 | 1167589.5348
12 | 2574787.1577 | 1167559.7928
13 | 2574641.249 | 1167799.6174
14 | 2574659.4882 | 1167832.8088
15 | 2574691.5931 | 1167832.1838
16 | 2574697.9923 | 1167843.136
17 | 2574719.1656 | 1167815.7378
18 | 2574879.8562 | 1167854.8277
19 | 2574883.7612 | 1167860.6635
20 | 2574899.0769 | 1167822.572
21 | 2574848.9398 | 1167832.4145
22 | 2574826.3794 | 1167836.6622
23 | 2574848.6691 | 1167806.1642
24 | 2574899.2105 | 1167885.4833
25 | 2574812.6174 | 1167851.083
26 | 2574901.3245 | 1167889.1031
27 | 2574795.6796 | 1167641.6985
28 | 2574789.2233 | 1167628.424
29 | 2574808.0981 | 1167670.8949
30 | 2574770.345 | 1167611.9617
31 | 2574821.4332 | 1167705.2608
32 | 2574759.7257 | 1167602.7015
33 | 2574824.9204 | 1167715.686
34 | 2574843.0676 | 1167920.7591
35 | 2574840.1488 | 1167909.328
36 | 2574844.3034 | 1167925.5987
37 | 2574834.0908 | 1167885.6034
38 | 2574831.8714 | 1167878.608
39 | 2574924.2635 | 1167945.4568
40 | 2574921.0496 | 1167933.94
41 | 2574914.7787 | 1167916.1408
42 | 2574955.6593 | 1167906.1012
43 | 2574957.9978 | 1167876.0216
44 | 2574911.2214 | 1167908.6313
45 | 2574955.1921 | 1167840.4948
46 | 2574856.8668 | 1167729.2515
47 | 2574865.5502 | 1167748.178
48 | 2574855.1738 | 1167725.7961
49 | 2574869.0324 | 1167755.8499
50 | 2574856.2791 | 1167720.3995
51 | 2574877.7771 | 1167775.1164
52 | 2574844.9646 | 1167695.0374
53 | 2574890.2961 | 1167698.6498
54 | 2574742.4073 | 1167666.5972
55 | 2574744.1996 | 1167675.1816
56 | 2574742.0591 | 1167664.9085
57 | 2574746.417 | 1167685.8022
58 | 2574735.6781 | 1167633.684
59 | 2574749.9458 | 1167702.7038
60 | 2574735.4883 | 1167632.7553
61 | 2574889.569 | 1167801.0964
62 | 2574890.5229 | 1167803.1981
63 | 2574894.3128 | 1167811.7817
64 | 2574867.5131 | 1167796.4434
65 | 2574851.4717 | 1167788.2766
66 | 2575050.2767 | 1167740.3413
67 | 2575047.9445 | 1167719.2524
68 | 2575046.6678 | 1167707.7079
69 | 2574987.7846 | 1167685.1287
70 | 2574727.9456 | 1167595.8466
71 | 2574750.3397 | 1167704.5903
72 | 2574756.7344 | 1167735.218
73 | 2574757.6632 | 1167739.6665
74 | 2574762.3318 | 1167762.0273
75 | 2574765.3881 | 1167832.3303
76 | 2574774.0206 | 1167862.14
77 | 2574762.5347 | 1167822.4772
78 | 2574774.4131 | 1167863.4953
79 | 2574759.4806 | 1167813.127
80 | 2574916.7837 | 1167752.1605
81 | 2574928.1539 | 1167775.1307
82 | 2574906.4267 | 1167731.2372
83 | 2574939.0934 | 1167797.549
84 | 2574942.9365 | 1167805.7488
85 | 2574834.1754 | 1167598.1683
86 | 2574815.9707 | 1167569.4371
87 | 2574900.4263 | 1167644.3308
88 | 2574794.779 | 1167571.8497
89 | 2574949.7521 | 1167820.2909
90 | 2574953.1701 | 1167832.9449
91 | 2574835.6166 | 1167747.6638
92 | 2574844.2432 | 1167693.4206
93 | 2574846.1888 | 1167651.296
94 | 2574846.8721 | 1167781.3135
95 | 2574548.0288 | 1167714.6006
96 | 2574698.321 | 1167843.6985
97 | 2574707.8428 | 1167859.9949
98 | 2574710.6464 | 1167864.7934
99 | 2574716.9436 | 1167879.7153
100 | 2574717.2638 | 1167880.6653
101 | 2574782.0421 | 1166986.8512
102 | 2574851.4717 | 1167788.2766

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98458 | -0.29683 | 0.0014351 | 0.00035968
1 | 0.98446 | -0.29936 | 0.00033799 | 8.4709e-05
2 | 0.98555 | -0.278 | 0.0010313 | 0.00025846
3 | 0.98401 | -0.30805 | 0.0020041 | 0.00050227
4 | 0.98316 | -0.32473 | 0.0014373 | 0.00036021
5 | 0.98723 | -0.2453 | 0.00044755 | 0.00011217
6 | 0.98727 | -0.24444 | 0.00087515 | 0.00021933
7 | 0.98779 | -0.23443 | 0 | 0
8 | 0.98751 | -0.23989 | 0 | 0
9 | 0.98882 | -0.21442 | 0 | 0
10 | 0.98701 | -0.24954 | 0 | 0
11 | 0.98944 | -0.20241 | 0 | 0
12 | 0.98822 | -0.22612 | 0.0008089 | 0.00020273
13 | 0.98408 | -0.30666 | 0.0017508 | 0.00043878
14 | 0.98414 | -0.30545 | 0 | 0
15 | 0.98419 | -0.30439 | 0 | 0
16 | 0.98415 | -0.30533 | 0.00064343 | 0.00016126
17 | 0.98437 | -0.30101 | 0.00064516 | 0.00016169
18 | 0.99013 | -0.18912 | 0.0034986 | 0.00087684
19 | 0.99003 | -0.19103 | 0.0038251 | 0.00095866
20 | 0.99077 | -0.17659 | 0.0018796 | 0.00047107
21 | 0.99367 | -0.12093 | 0.0038432 | 0.0009632
22 | 0.99318 | -0.13052 | 0.0041278 | 0.0010345
23 | 0.99432 | -0.10846 | 0.0025913 | 0.00064945
24 | 0.98972 | -0.19699 | 0.0026086 | 0.00065377
25 | 0.99282 | -0.13752 | 0 | 0
26 | 0.98969 | -0.19764 | 0.001357 | 0.0003401
27 | 0.99396 | -0.11513 | 0.00060575 | 0.00015182
28 | 0.99321 | -0.12961 | 0.00036992 | 9.271e-05
29 | 0.9956 | -0.08373 | 0.00059045 | 0.00014798
30 | 0.99194 | -0.15405 | 0.00025386 | 6.3622e-05
31 | 0.99753 | -0.047024 | 0 | 0
32 | 0.99123 | -0.16777 | 0.000346 | 8.6716e-05
33 | 0.9981 | -0.036105 | 0.0045763 | 0.0011469
34 | 0.99178 | -0.15753 | 0.0024812 | 0.00062184
35 | 0.99186 | -0.15609 | 0.0039005 | 0.00097756
36 | 0.99176 | -0.15792 | 0.0043983 | 0.0011023
37 | 0.9921 | -0.15141 | 0.0054917 | 0.0013764
38 | 0.99221 | -0.1493 | 0.00269 | 0.00067418
39 | 0.98939 | -0.20338 | 0.0025101 | 0.0006291
40 | 0.98942 | -0.20284 | 0.0015676 | 0.00039289
41 | 0.98949 | -0.20147 | 0.002051 | 0.00051403
42 | 0.98155 | -0.35567 | 0.001357 | 0.0003401
43 | 0.98159 | -0.35493 | 0.0014333 | 0.00035923
44 | 0.98954 | -0.20056 | 0.001357 | 0.00034009
45 | 0.98168 | -0.35312 | 0.002011 | 0.000504
46 | 0.98656 | -0.25793 | 0.003601 | 0.0009025
47 | 0.98762 | -0.2375 | 0.004663 | 0.0011687
48 | 0.98638 | -0.26146 | 0 | 0
49 | 0.98808 | -0.22854 | 0.0025436 | 0.00063749
50 | 0.98607 | -0.26763 | 0.0046718 | 0.0011709
51 | 0.98929 | -0.20513 | 0.0047954 | 0.0012018
52 | 0.98594 | -0.27012 | 0.00088472 | 0.00022173
53 | 0.98452 | -0.29774 | 0.0015739 | 0.00039447
54 | 0.9874 | -0.242 | 0.0010716 | 0.00026856
55 | 0.98718 | -0.2461 | 0.0002174 | 5.4486e-05
56 | 0.98744 | -0.24116 | 0.00045464 | 0.00011394
57 | 0.98693 | -0.25115 | 0.00022225 | 5.57e-05
58 | 0.98825 | -0.22537 | 0.00038164 | 9.5647e-05
59 | 0.98652 | -0.25911 | 0.00037175 | 9.3169e-05
60 | 0.98828 | -0.2249 | 0.00043 | 0.00010777
61 | 0.99105 | -0.17123 | 0.0016376 | 0.00041041
62 | 0.99119 | -0.16842 | 0 | 0
63 | 0.991 | -0.17226 | 0.0024129 | 0.00060474
64 | 0.99322 | -0.12955 | 0.0029526 | 0.00074
65 | 0.99485 | -0.098265 | 0 | 0
66 | 0.98074 | -0.37154 | 0.0085516 | 0.0021432
67 | 0.98091 | -0.36826 | 0.004598 | 0.0011524
68 | 0.98105 | -0.36549 | 0 | 0
69 | 0.98182 | -0.35046 | 0.0025659 | 0.00064308
70 | 0.98927 | -0.20573 | 0.00038188 | 9.5709e-05
71 | 0.98647 | -0.25999 | 0.0021085 | 0.00052843
72 | 0.9858 | -0.27304 | 0.0022379 | 0.00056088
73 | 0.98571 | -0.27476 | 0.002177 | 0.00054561
74 | 0.98532 | -0.28249 | 0.0051077 | 0.0012801
75 | 0.98457 | -0.29704 | 0.001267 | 0.00031753
76 | 0.98448 | -0.29879 | 0.0016638 | 0.00041699
77 | 0.98461 | -0.29622 | 0.0017287 | 0.00043324
78 | 0.98448 | -0.29883 | 0.0014848 | 0.00037212
79 | 0.98467 | -0.29513 | 0.0011003 | 0.00027575
80 | 0.98273 | -0.33258 | 0.0033693 | 0.00084443
81 | 0.98232 | -0.34053 | 0.0035192 | 0.00088198
82 | 0.98317 | -0.32392 | 0.0036952 | 0.00092611
83 | 0.98201 | -0.34669 | 0.003497 | 0.00087643
84 | 0.98192 | -0.34835 | 0.0017535 | 0.00043947
85 | 0.98786 | -0.23298 | 0.0010721 | 0.00026869
86 | 0.98797 | -0.23092 | 0.0039277 | 0.00098437
87 | 0.98769 | -0.2364 | 0.0022836 | 0.00057234
88 | 0.98812 | -0.22807 | 0 | 0
89 | 0.9818 | -0.3508 | 0.0014691 | 0.00036818
90 | 0.98172 | -0.35244 | 0.0021422 | 0.00053688
91 | 1 | 0 | -0.1937 | -0.04896
92 | 0.98593 | -0.27026 | 0.0020647 | 0.00051747
93 | 0.98585 | -0.27182 | 0.0020691 | 0.00051856
94 | 0.99581 | -0.079871 | 0.0045644 | 0.0011439
95 | 0.98658 | -0.25802 | 0.0056985 | 0.0014282
96 | 0.98414 | -0.30537 | 0.00083477 | 0.00020921
97 | 0.9841 | -0.30626 | 0.00063368 | 0.00015882
98 | 0.98409 | -0.30646 | 0.00072834 | 0.00018254
99 | 0.98407 | -0.30683 | 0.00064395 | 0.00016139
100 | 0.98407 | -0.30685 | 0.00061985 | 0.00015535
101 | 0.9826 | -0.33568 | 0.0042444 | 0.0010637
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0080346 | 0.002013 | -0.0080336 | -0.0020126 | 9.6819e-07 | 3.9697e-07 | 0.012143 | 0.012143 | 0.012143 | 0.98458 | -0.29683 | 0.98446 | -0.29936 | 3.3359
1 | -0.0094697 | -0.0023727 | 0.0094782 | 0.0023767 | 8.4986e-06 | 4.0305e-06 | 0.014312 | 0.014311 | 0.014312 | 0.98458 | -0.29683 | 0.98555 | -0.278 | 3.9317
2 | 0.0076956 | 0.0019279 | -0.0076925 | -0.0019267 | 3.1849e-06 | 1.2406e-06 | 0.011632 | 0.011632 | 0.011632 | 0.98446 | -0.29936 | 0.98401 | -0.30805 | 3.1956
3 | -0.01051 | -0.0026352 | 0.010526 | 0.0026435 | 1.6401e-05 | 8.2793e-06 | 0.015868 | 0.015867 | 0.015868 | 0.98555 | -0.278 | 0.98723 | -0.2453 | 4.3594
4 | 0.0056884 | 0.0014244 | -0.0056839 | -0.0014236 | 4.5166e-06 | 8.2463e-07 | 0.0086015 | 0.0086022 | 0.0086022 | 0.98401 | -0.30805 | 0.98316 | -0.32473 | 2.3633
5 | 0.0042466 | 0.0010634 | -0.0042444 | -0.0010637 | 2.2129e-06 | -3.942e-07 | 0.0064269 | 0.0064276 | 0.0064276 | 0.98316 | -0.32473 | 0.9826 | -0.33568 | 1.7658
6 | -0.010973 | -0.0027556 | 0.010974 | 0.0027559 | 4.4652e-07 | 2.3013e-07 | 0.016542 | 0.016542 | 0.016542 | 0.98723 | -0.2453 | 0.98727 | -0.24444 | 4.5445
7 | -0.011849 | -0.0029752 | 0.011855 | 0.0029782 | 5.6612e-06 | 3.0177e-06 | 0.017861 | 0.017861 | 0.017861 | 0.98727 | -0.24444 | 0.98779 | -0.23443 | 4.9068
8 | 0.0057049 | 0.0014293 | -0.0057034 | -0.0014291 | 1.481e-06 | 2.6353e-07 | 0.0085938 | 0.008594 | 0.008594 | 0.98779 | -0.23443 | 0.98751 | -0.23989 | 2.361
9 | -0.01756 | -0.0044075 | 0.017576 | 0.0044174 | 1.6782e-05 | 9.921e-06 | 0.026454 | 0.026454 | 0.026454 | 0.98779 | -0.23443 | 0.98882 | -0.21442 | 7.2677
10 | 0.0057034 | 0.0014291 | -0.0057008 | -0.0014286 | 2.623e-06 | 4.6776e-07 | 0.008594 | 0.0085944 | 0.0085944 | 0.98751 | -0.23989 | 0.98701 | -0.24954 | 2.3611
11 | -0.025676 | -0.006447 | 0.02569 | 0.006456 | 1.4712e-05 | 9.0782e-06 | 0.038642 | 0.038642 | 0.038642 | 0.98882 | -0.21442 | 0.98944 | -0.20241 | 10.6159
12 | 0.0080992 | 0.0020295 | -0.0080947 | -0.0020277 | 4.5121e-06 | 1.8494e-06 | 0.012188 | 0.012188 | 0.012188 | 0.98882 | -0.21442 | 0.98822 | -0.22612 | 3.3484
13 | 0.0057008 | 0.0014286 | -0.0056985 | -0.0014282 | 2.303e-06 | 4.118e-07 | 0.0085944 | 0.0085948 | 0.0085948 | 0.98701 | -0.24954 | 0.98658 | -0.25802 | 2.3612
14 | -0.054708 | -0.013766 | 0.054799 | 0.013823 | 9.0728e-05 | 5.7606e-05 | 0.082295 | 0.082295 | 0.082295 | 0.98944 | -0.20241 | 0.99123 | -0.16777 | 22.6085
15 | 0.029018 | 0.0073097 | -0.029013 | -0.0073068 | 4.6036e-06 | 2.8636e-06 | 0.043653 | 0.043653 | 0.043653 | 0.98944 | -0.20241 | 0.98927 | -0.20573 | 11.9926
16 | 0.0072858 | 0.0018249 | -0.0072851 | -0.0018247 | 6.7943e-07 | 2.4197e-07 | 0.01097 | 0.01097 | 0.01097 | 0.98822 | -0.22612 | 0.98812 | -0.22807 | 3.0138
17 | -0.0017508 | -0.00043878 | 0.0017509 | 0.00043836 | 1.0099e-07 | -4.2363e-07 | 0.0026473 | 0.0026471 | 0.0026473 | 0.98408 | -0.30666 | 0.98414 | -0.30545 | 0.72728
18 | -0.0017509 | -0.00043836 | 0.0017509 | 0.00043799 | 8.7853e-08 | -3.6864e-07 | 0.0026471 | 0.002647 | 0.0026471 | 0.98414 | -0.30545 | 0.98419 | -0.30439 | 0.72723
19 | 0.0041044 | 0.0010281 | -0.0041042 | -0.0010281 | 1.8316e-07 | -4.3964e-08 | 0.0062052 | 0.0062053 | 0.0062053 | 0.98419 | -0.30439 | 0.98415 | -0.30533 | 1.7048
20 | -0.0058553 | -0.0014661 | 0.0058563 | 0.0014663 | 9.4367e-07 | 1.9578e-07 | 0.0088522 | 0.0088521 | 0.0088522 | 0.98419 | -0.30439 | 0.98437 | -0.30101 | 2.4319
21 | 0.0034608 | 0.00086687 | -0.0034607 | -0.00086687 | 6.6883e-09 | -3.9971e-09 | 0.0052324 | 0.0052324 | 0.0052324 | 0.98415 | -0.30533 | 0.98414 | -0.30537 | 1.4375
22 | -0.0065014 | -0.001628 | 0.0065032 | 0.0016285 | 1.8191e-06 | 5.2547e-07 | 0.0098273 | 0.0098271 | 0.0098273 | 0.98437 | -0.30101 | 0.98467 | -0.29513 | 2.6998
23 | 0.015283 | 0.0038315 | -0.015282 | -0.0038307 | 1.3892e-06 | 7.9875e-07 | 0.022969 | 0.022969 | 0.022969 | 0.99013 | -0.18912 | 0.99003 | -0.19103 | 6.31
24 | -0.018782 | -0.0047084 | 0.018793 | 0.0047151 | 1.1218e-05 | 6.6965e-06 | 0.028226 | 0.028226 | 0.028226 | 0.99013 | -0.18912 | 0.99077 | -0.17659 | 7.7545
25 | 0.011457 | 0.0028721 | -0.011453 | -0.0028704 | 3.2522e-06 | 1.7054e-06 | 0.017219 | 0.01722 | 0.01722 | 0.99003 | -0.19103 | 0.98972 | -0.19699 | 4.7307
26 | -0.020672 | -0.0051861 | 0.020677 | 0.0051887 | 4.2642e-06 | 2.5772e-06 | 0.031049 | 0.031049 | 0.031049 | 0.99077 | -0.17659 | 0.991 | -0.17226 | 8.53
27 | 0.023122 | 0.0058057 | -0.023111 | -0.0057992 | 1.0573e-05 | 6.4626e-06 | 0.034628 | 0.034628 | 0.034628 | 0.99367 | -0.12093 | 0.99318 | -0.13052 | 9.5133
28 | -0.026965 | -0.0067689 | 0.026981 | 0.0067788 | 1.6054e-05 | 9.9346e-06 | 0.040384 | 0.040383 | 0.040384 | 0.99367 | -0.12093 | 0.99432 | -0.10846 | 11.0944
29 | 0.018983 | 0.0047647 | -0.018977 | -0.0047609 | 6.332e-06 | 3.7825e-06 | 0.028444 | 0.028444 | 0.028444 | 0.99318 | -0.13052 | 0.99282 | -0.13752 | 7.8143
30 | -0.029572 | -0.0074283 | 0.029587 | 0.0074372 | 1.4389e-05 | 8.9547e-06 | 0.044261 | 0.044261 | 0.044261 | 0.99432 | -0.10846 | 0.99485 | -0.098265 | 12.1597
31 | 0.0088447 | 0.0022166 | -0.0088444 | -0.0022165 | 2.7797e-07 | 1.2403e-07 | 0.013298 | 0.013298 | 0.013298 | 0.98972 | -0.19699 | 0.98969 | -0.19764 | 3.6532
32 | 0.018977 | 0.0047609 | -0.018966 | -0.0047546 | 1.0653e-05 | 6.3639e-06 | 0.028444 | 0.028444 | 0.028444 | 0.99282 | -0.13752 | 0.99221 | -0.1493 | 7.8144
33 | 0.0074874 | 0.0018764 | -0.0074864 | -0.001876 | 1.0409e-06 | 3.8475e-07 | 0.011257 | 0.011257 | 0.011257 | 0.98969 | -0.19764 | 0.98954 | -0.20056 | 3.0927
34 | 0.055909 | 0.014155 | -0.05587 | -0.014131 | 3.8825e-05 | 2.4657e-05 | 0.083749 | 0.083749 | 0.083749 | 0.99396 | -0.11513 | 0.99321 | -0.12961 | 23.008
35 | -0.056515 | -0.014307 | 0.0566 | 0.014361 | 8.5337e-05 | 5.4203e-05 | 0.084656 | 0.084656 | 0.084656 | 0.99396 | -0.11513 | 0.9956 | -0.08373 | 23.2571
36 | 0.0555 | 0.014038 | -0.055435 | -0.013997 | 6.5013e-05 | 4.1284e-05 | 0.083195 | 0.083195 | 0.083195 | 0.99321 | -0.12961 | 0.99194 | -0.15405 | 22.8558
37 | -0.05719 | -0.014509 | 0.057291 | 0.014574 | 0.00010114 | 6.4251e-05 | 0.085538 | 0.085538 | 0.085538 | 0.9956 | -0.08373 | 0.99753 | -0.047024 | 23.4995
38 | 0.055181 | 0.013933 | -0.055145 | -0.01391 | 3.6236e-05 | 2.301e-05 | 0.082814 | 0.082814 | 0.082814 | 0.99194 | -0.15405 | 0.99123 | -0.16777 | 22.7512
39 | -0.057291 | -0.014574 | 0.057322 | 0.014593 | 3.0162e-05 | 1.916e-05 | 0.085538 | 0.085538 | 0.085538 | 0.99753 | -0.047024 | 0.9981 | -0.036105 | 23.4995
40 | -0.061898 | -0.01574 | 0.062006 | 0.015808 | 0.00010787 | 6.8592e-05 | 0.092361 | 0.09236 | 0.092361 | 0.9981 | -0.036105 | 1 | 0 | 25.3738
41 | -0.0068796 | -0.0017242 | 0.00688 | 0.0017243 | 4.7134e-07 | 1.494e-07 | 0.010322 | 0.010322 | 0.010322 | 0.99178 | -0.15753 | 0.99186 | -0.15609 | 2.8356
42 | 0.0043984 | 0.0011023 | -0.0043983 | -0.0011023 | 8.157e-08 | -1.225e-08 | 0.0065991 | 0.0065992 | 0.0065992 | 0.99178 | -0.15753 | 0.99176 | -0.15792 | 1.813
43 | -0.010781 | -0.0027019 | 0.010783 | 0.0027031 | 2.4018e-06 | 1.2211e-06 | 0.016173 | 0.016173 | 0.016173 | 0.99186 | -0.15609 | 0.9921 | -0.15141 | 4.4432
44 | -0.016275 | -0.0040794 | 0.016276 | 0.0040804 | 1.6401e-06 | 9.549e-07 | 0.02441 | 0.02441 | 0.02441 | 0.9921 | -0.15141 | 0.99221 | -0.1493 | 6.7061
45 | -0.0025101 | -0.0006291 | 0.0025102 | 0.00062898 | 6.3901e-08 | -1.1266e-07 | 0.0037751 | 0.0037751 | 0.0037751 | 0.98939 | -0.20338 | 0.98942 | -0.20284 | 1.0371
46 | -0.0040778 | -0.0010219 | 0.0040781 | 0.0010218 | 2.6685e-07 | -7.2234e-08 | 0.0061327 | 0.0061326 | 0.0061327 | 0.98942 | -0.20284 | 0.98949 | -0.20147 | 1.6848
47 | -0.0061291 | -0.0015358 | 0.0061294 | 0.0015359 | 2.6476e-07 | 6.2688e-08 | 0.009217 | 0.0092169 | 0.009217 | 0.98949 | -0.20147 | 0.98954 | -0.20056 | 2.5321
48 | -0.001357 | -0.0003401 | 0.0013571 | 0.00033975 | 4.7909e-08 | -3.5093e-07 | 0.0020572 | 0.0020571 | 0.0020572 | 0.98155 | -0.35567 | 0.98159 | -0.35493 | 0.56517
49 | -0.0027904 | -0.00069898 | 0.0027906 | 0.00069868 | 2.397e-07 | -2.9824e-07 | 0.0042299 | 0.0042298 | 0.0042299 | 0.98159 | -0.35493 | 0.98168 | -0.35312 | 1.1621
50 | -0.0048016 | -0.0012027 | 0.0048018 | 0.0012027 | 1.5525e-07 | 5.3975e-10 | 0.007278 | 0.007278 | 0.007278 | 0.98168 | -0.35312 | 0.98172 | -0.35244 | 1.9994
51 | -0.055016 | -0.013855 | 0.05507 | 0.013889 | 5.3802e-05 | 3.4167e-05 | 0.083004 | 0.083004 | 0.083004 | 0.98656 | -0.25793 | 0.98762 | -0.2375 | 22.8033
52 | 0.051415 | 0.012953 | -0.051407 | -0.012947 | 8.6829e-06 | 5.5079e-06 | 0.077573 | 0.077573 | 0.077573 | 0.98656 | -0.25793 | 0.98638 | -0.26146 | 21.3111
53 | -0.059733 | -0.015058 | 0.059759 | 0.015074 | 2.5608e-05 | 1.6281e-05 | 0.090029 | 0.090029 | 0.090029 | 0.98762 | -0.2375 | 0.98808 | -0.22854 | 24.7333
54 | 0.051407 | 0.012947 | -0.051391 | -0.012938 | 1.5148e-05 | 9.609e-06 | 0.077573 | 0.077573 | 0.077573 | 0.98638 | -0.26146 | 0.98607 | -0.26763 | 21.3111
55 | -0.062302 | -0.015712 | 0.062372 | 0.015756 | 6.9899e-05 | 4.4464e-05 | 0.09386 | 0.09386 | 0.09386 | 0.98808 | -0.22854 | 0.98929 | -0.20513 | 25.7857
56 | 0.0050193 | 0.0012573 | -0.0050187 | -0.0012573 | 5.9745e-07 | 2.8158e-08 | 0.0075741 | 0.0075743 | 0.0075743 | 0.98607 | -0.26763 | 0.98594 | -0.27012 | 2.0808
57 | 0.0417 | 0.010509 | -0.04164 | -0.010471 | 5.9996e-05 | 3.7883e-05 | 0.062949 | 0.062949 | 0.062949 | 0.98607 | -0.26763 | 0.98452 | -0.29774 | 17.2936
58 | -0.067168 | -0.016958 | 0.067277 | 0.017028 | 0.0001093 | 6.9584e-05 | 0.10107 | 0.10107 | 0.10107 | 0.98929 | -0.20513 | 0.99105 | -0.17123 | 27.7672
59 | 0.004134 | 0.0010356 | -0.004134 | -0.0010356 | 2.5844e-08 | -6.0386e-09 | 0.006239 | 0.006239 | 0.006239 | 0.98594 | -0.27012 | 0.98593 | -0.27026 | 1.714
60 | 0.040066 | 0.010077 | -0.040016 | -0.010045 | 5.0025e-05 | 3.1554e-05 | 0.06057 | 0.06057 | 0.06057 | 0.98452 | -0.29774 | 0.98317 | -0.32392 | 16.6401
61 | 0.026245 | 0.0065948 | -0.02624 | -0.0065916 | 5.1458e-06 | 3.1812e-06 | 0.039557 | 0.039557 | 0.039557 | 0.9874 | -0.242 | 0.98718 | -0.2461 | 10.8674
62 | -0.027316 | -0.0068634 | 0.027317 | 0.006864 | 1.0961e-06 | 6.7943e-07 | 0.041172 | 0.041172 | 0.041172 | 0.9874 | -0.242 | 0.98744 | -0.24116 | 11.311
63 | 0.026022 | 0.0065371 | -0.026016 | -0.0065333 | 6.2614e-06 | 3.8686e-06 | 0.039229 | 0.03923 | 0.03923 | 0.98718 | -0.2461 | 0.98693 | -0.25115 | 10.7773
64 | -0.027772 | -0.006978 | 0.027793 | 0.006991 | 2.0939e-05 | 1.2993e-05 | 0.041857 | 0.041857 | 0.041857 | 0.98744 | -0.24116 | 0.98825 | -0.22537 | 11.4992
65 | 0.025794 | 0.0064776 | -0.025784 | -0.0064715 | 9.7949e-06 | 6.0482e-06 | 0.038894 | 0.038895 | 0.038895 | 0.98693 | -0.25115 | 0.98652 | -0.25911 | 10.6853
66 | -0.028175 | -0.0070866 | 0.028175 | 0.007087 | 6.4e-07 | 3.9746e-07 | 0.042432 | 0.042432 | 0.042432 | 0.98825 | -0.22537 | 0.98828 | -0.2249 | 11.657
67 | 0.025412 | 0.0063784 | -0.025411 | -0.0063777 | 1.062e-06 | 6.5506e-07 | 0.038334 | 0.038334 | 0.038334 | 0.98652 | -0.25911 | 0.98647 | -0.25999 | 10.5313
68 | -0.028605 | -0.0071948 | 0.028631 | 0.0072111 | 2.6216e-05 | 1.6295e-05 | 0.043079 | 0.043079 | 0.043079 | 0.98828 | -0.2249 | 0.98927 | -0.20573 | 11.8349
69 | -0.068914 | -0.017438 | 0.068924 | 0.017444 | 9.2772e-06 | 5.9077e-06 | 0.10353 | 0.10353 | 0.10353 | 0.99105 | -0.17123 | 0.99119 | -0.16842 | 28.4426
70 | 0.023094 | 0.005796 | -0.02309 | -0.0057934 | 4.23e-06 | 2.5863e-06 | 0.034672 | 0.034672 | 0.034672 | 0.99119 | -0.16842 | 0.991 | -0.17226 | 9.5253
71 | -0.092018 | -0.02324 | 0.092189 | 0.02335 | 0.00017176 | 0.00010962 | 0.1382 | 0.1382 | 0.1382 | 0.99119 | -0.16842 | 0.99322 | -0.12955 | 37.968
72 | -0.095142 | -0.02409 | 0.095285 | 0.024181 | 0.00014315 | 9.1373e-05 | 0.14263 | 0.14263 | 0.14263 | 0.99322 | -0.12955 | 0.99485 | -0.098265 | 39.1832
73 | -0.12487 | -0.031618 | 0.12498 | 0.031689 | 0.00011039 | 7.0542e-05 | 0.18689 | 0.18689 | 0.18689 | 0.99485 | -0.098265 | 0.99581 | -0.079871 | 51.3428
74 | -0.0085516 | -0.0021432 | 0.0085529 | 0.0021438 | 1.3394e-06 | 5.8945e-07 | 0.012975 | 0.012975 | 0.012975 | 0.98074 | -0.37154 | 0.98091 | -0.36826 | 3.5645
75 | -0.013151 | -0.0032962 | 0.013153 | 0.0032971 | 1.7335e-06 | 9.6279e-07 | 0.01995 | 0.01995 | 0.01995 | 0.98091 | -0.36826 | 0.98105 | -0.36549 | 5.4807
76 | -0.013153 | -0.0032971 | 0.013162 | 0.0033024 | 9.4251e-06 | 5.234e-06 | 0.01995 | 0.019949 | 0.01995 | 0.98105 | -0.36549 | 0.98182 | -0.35046 | 5.4807
77 | -0.015728 | -0.0039454 | 0.015748 | 0.003957 | 1.9927e-05 | 1.1569e-05 | 0.023838 | 0.023838 | 0.023838 | 0.98182 | -0.35046 | 0.98317 | -0.32392 | 6.549
78 | 0.023303 | 0.0058493 | -0.023288 | -0.0058404 | 1.4499e-05 | 8.8803e-06 | 0.035153 | 0.035153 | 0.035153 | 0.98647 | -0.25999 | 0.9858 | -0.27304 | 9.6575
79 | 0.02105 | 0.0052795 | -0.021048 | -0.0052785 | 1.7207e-06 | 1.0433e-06 | 0.031775 | 0.031775 | 0.031775 | 0.9858 | -0.27304 | 0.98571 | -0.27476 | 8.7295
80 | 0.018871 | 0.0047329 | -0.018864 | -0.0047287 | 6.9525e-06 | 4.1586e-06 | 0.028489 | 0.028489 | 0.028489 | 0.98571 | -0.27476 | 0.98532 | -0.28249 | 7.8267
81 | 0.013757 | 0.0034486 | -0.013748 | -0.0034439 | 8.2839e-06 | 4.6503e-06 | 0.020776 | 0.020776 | 0.020776 | 0.98532 | -0.28249 | 0.98467 | -0.29513 | 5.7076
82 | 0.0031488 | 0.00078886 | -0.0031486 | -0.00078909 | 2.6356e-07 | -2.2597e-07 | 0.0047588 | 0.004759 | 0.004759 | 0.98457 | -0.29704 | 0.98448 | -0.29879 | 1.3074
83 | -0.0044158 | -0.0011064 | 0.004416 | 0.0011064 | 1.7132e-07 | -2.0815e-08 | 0.0066736 | 0.0066736 | 0.0066736 | 0.98457 | -0.29704 | 0.98461 | -0.29622 | 1.8334
84 | 0.0014848 | 0.0003721 | -0.0014848 | -0.00037212 | 2.6648e-09 | -1.6235e-08 | 0.0022442 | 0.0022442 | 0.0022442 | 0.98448 | -0.29879 | 0.98448 | -0.29883 | 0.61653
85 | -0.0061446 | -0.0015396 | 0.006145 | 0.0015397 | 3.1846e-07 | 7.855e-08 | 0.0092861 | 0.009286 | 0.0092861 | 0.98461 | -0.29622 | 0.98467 | -0.29513 | 2.5511
86 | 0.017196 | 0.0043127 | -0.017189 | -0.0043089 | 6.5163e-06 | 3.8458e-06 | 0.026038 | 0.026038 | 0.026038 | 0.98273 | -0.33258 | 0.98232 | -0.34053 | 7.1533
87 | -0.020565 | -0.0051572 | 0.020573 | 0.0051623 | 8.4894e-06 | 5.1373e-06 | 0.03114 | 0.03114 | 0.03114 | 0.98273 | -0.33258 | 0.98317 | -0.32392 | 8.5549
88 | 0.01367 | 0.0034269 | -0.013666 | -0.0034247 | 4.0113e-06 | 2.2515e-06 | 0.020707 | 0.020707 | 0.020707 | 0.98232 | -0.34053 | 0.98201 | -0.34669 | 5.6889
89 | 0.010169 | 0.0025482 | -0.010168 | -0.0025478 | 8.0626e-07 | 4.0145e-07 | 0.015409 | 0.015409 | 0.015409 | 0.98201 | -0.34669 | 0.98192 | -0.34835 | 4.2331
90 | 0.0084146 | 0.0021084 | -0.0084136 | -0.0021079 | 9.7925e-07 | 4.2359e-07 | 0.012751 | 0.012751 | 0.012751 | 0.98192 | -0.34835 | 0.9818 | -0.3508 | 3.5031
91 | -0.0033561 | -0.00084019 | 0.0033564 | 0.00083996 | 3.285e-07 | -2.2873e-07 | 0.005055 | 0.0050548 | 0.005055 | 0.98786 | -0.23298 | 0.98797 | -0.23092 | 1.3887
92 | 0.002284 | 0.0005715 | -0.0022836 | -0.00057234 | 3.7129e-07 | -8.3323e-07 | 0.0034401 | 0.0034405 | 0.0034405 | 0.98786 | -0.23298 | 0.98769 | -0.2364 | 0.94518
93 | -0.0072841 | -0.0018243 | 0.0072851 | 0.0018247 | 9.8855e-07 | 3.5214e-07 | 0.01097 | 0.01097 | 0.01097 | 0.98797 | -0.23092 | 0.98812 | -0.22807 | 3.0139
94 | 0.0069445 | 0.0017398 | -0.006944 | -0.0017396 | 5.4459e-07 | 1.8276e-07 | 0.010525 | 0.010525 | 0.010525 | 0.9818 | -0.3508 | 0.98172 | -0.35244 | 2.8915
95 | 0.13005 | 0.033152 | -0.12955 | -0.032833 | 0.00049927 | 0.00031907 | 0.19371 | 0.19371 | 0.19371 | 1 | 0 | 0.99581 | -0.079871 | 53.2166
96 | 0.0020692 | 0.00051812 | -0.0020691 | -0.00051856 | 1.5422e-07 | -4.3903e-07 | 0.0031228 | 0.003123 | 0.003123 | 0.98593 | -0.27026 | 0.98585 | -0.27182 | 0.85797
97 | 0.002626 | 0.00065766 | -0.0026259 | -0.00065783 | 1.1157e-07 | -1.6841e-07 | 0.0039703 | 0.0039704 | 0.0039704 | 0.98414 | -0.30537 | 0.9841 | -0.30626 | 1.0908
98 | 0.0019922 | 0.00049901 | -0.0019922 | -0.00049907 | 1.8909e-08 | -5.8507e-08 | 0.0030122 | 0.0030122 | 0.0030122 | 0.9841 | -0.30626 | 0.98409 | -0.30646 | 0.82753
99 | 0.0012638 | 0.00031653 | -0.0012638 | -0.00031672 | 2.2286e-08 | -1.925e-07 | 0.0019109 | 0.001911 | 0.001911 | 0.98409 | -0.30646 | 0.98407 | -0.30683 | 0.525
100 | 0.00061985 | 0.00015534 | -0.00061985 | -0.00015535 | 3.3027e-10 | -1.2525e-08 | 0.00093727 | 0.00093727 | 0.00093727 | 0.98407 | -0.30683 | 0.98407 | -0.30685 | 0.25749

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19771 | 0.049966

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014351 | 0.00035968
1 | 0.00033799 | 8.4709e-05
2 | 0.0010313 | 0.00025846
3 | 0.0020041 | 0.00050227
4 | 0.0014373 | 0.00036021
5 | 0.00044755 | 0.00011217
6 | 0.00087515 | 0.00021933
7 | 0.0008089 | 0.00020273
8 | 0.0017508 | 0.00043878
9 | 0.00064343 | 0.00016126
10 | 0.00064516 | 0.00016169
11 | 0.0034986 | 0.00087684
12 | 0.0038251 | 0.00095866
13 | 0.0018796 | 0.00047107
14 | 0.0038432 | 0.0009632
15 | 0.0041278 | 0.0010345
16 | 0.0025913 | 0.00064945
17 | 0.0026086 | 0.00065377
18 | 0.001357 | 0.0003401
19 | 0.00060575 | 0.00015182
20 | 0.00036992 | 9.271e-05
21 | 0.00059045 | 0.00014798
22 | 0.00025386 | 6.3622e-05
23 | 0.000346 | 8.6716e-05
24 | 0.0045763 | 0.0011469
25 | 0.0024812 | 0.00062184
26 | 0.0039005 | 0.00097756
27 | 0.0043983 | 0.0011023
28 | 0.0054917 | 0.0013764
29 | 0.00269 | 0.00067418
30 | 0.0025101 | 0.0006291
31 | 0.0015676 | 0.00039289
32 | 0.002051 | 0.00051403
33 | 0.001357 | 0.0003401
34 | 0.0014333 | 0.00035923
35 | 0.001357 | 0.00034009
36 | 0.002011 | 0.000504
37 | 0.003601 | 0.0009025
38 | 0.004663 | 0.0011687
39 | 0.0025436 | 0.00063749
40 | 0.0046718 | 0.0011709
41 | 0.0047954 | 0.0012018
42 | 0.00088472 | 0.00022173
43 | 0.0015739 | 0.00039447
44 | 0.0010716 | 0.00026856
45 | 0.0002174 | 5.4486e-05
46 | 0.00045464 | 0.00011394
47 | 0.00022225 | 5.57e-05
48 | 0.00038164 | 9.5647e-05
49 | 0.00037175 | 9.3169e-05
50 | 0.00043 | 0.00010777
51 | 0.0016376 | 0.00041041
52 | 0.0024129 | 0.00060474
53 | 0.0029526 | 0.00074
54 | 0.0085516 | 0.0021432
55 | 0.004598 | 0.0011524
56 | 0.0025659 | 0.00064308
57 | 0.00038188 | 9.5709e-05
58 | 0.0021085 | 0.00052843
59 | 0.0022379 | 0.00056088
60 | 0.002177 | 0.00054561
61 | 0.0051077 | 0.0012801
62 | 0.001267 | 0.00031753
63 | 0.0016638 | 0.00041699
64 | 0.0017287 | 0.00043324
65 | 0.0014848 | 0.00037212
66 | 0.0011003 | 0.00027575
67 | 0.0033693 | 0.00084443
68 | 0.0035192 | 0.00088198
69 | 0.0036952 | 0.00092611
70 | 0.003497 | 0.00087643
71 | 0.0017535 | 0.00043947
72 | 0.0010721 | 0.00026869
73 | 0.0039277 | 0.00098437
74 | 0.0022836 | 0.00057234
75 | 0.0014691 | 0.00036818
76 | 0.0021422 | 0.00053688
77 | 0.0040123 | 0.0010056
78 | 0.0020647 | 0.00051747
79 | 0.0020691 | 0.00051856
80 | 0.0045644 | 0.0011439
81 | 0.0056985 | 0.0014282
82 | 0.00083477 | 0.00020921
83 | 0.00063368 | 0.00015882
84 | 0.00072834 | 0.00018254
85 | 0.00064395 | 0.00016139
86 | 0.00061985 | 0.00015535
87 | 0.0042444 | 0.0010637

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1