## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2134-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2134-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2134-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2134-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2134-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2134-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2134-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2134-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2134-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2134-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2134-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2134-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2134-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2134-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2134-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2134-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2134-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2134-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2134-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2134-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2134-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2134-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2134-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2134-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2134-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2134-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2134-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2134-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2134-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2134-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2134-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2134-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2134-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2134-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2134-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2134-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2134-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2134-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2134-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2134-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2134-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2134-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2134-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2134-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2134-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2134-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2134-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2134-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2134-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2134-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2134-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2134-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2134-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2134-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2134-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2134-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2134-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2134-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2134-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2134-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2134-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2134-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2134-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2134-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2134-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2134-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2134-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2134-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2134-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2134-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2134-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2134-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2134-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2134-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2134-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2134-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2134-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2134-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2134-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2134-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2134-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2134-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2134-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2134-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2134-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2134-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2134-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2134-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2134-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2134-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2134-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2134-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2134-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2134-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2134-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2134-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2134-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2134-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2134-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2134-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2134-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2134-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2134-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2134-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2134-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2134-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_30_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2134-1_0_4_load_0 | 0 | 0.047546 | 0.011916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2134-1_0_4_load_1 | 1 | 0.018411 | 0.0046142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2134-1_0_4_load_3 | 3 | 0.016673 | 0.0041786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2134-1_0_4_load_4 | 4 | 0.023103 | 0.0057902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2134-1_0_4_load_6 | 5 | 0.019346 | 0.0048485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2134-1_0_4_load_7 | 6 | 0.0242 | 0.0060652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2134-1_0_4_load_9 | 9 | 0.0014495 | 0.00036328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2134-1_0_4_load_10 | 10 | 0.032125 | 0.0080513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2134-1_0_4_load_20 | 12 | 0.0016302 | 0.00040857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2134-1_0_4_load_47 | 13 | 0.0012131 | 0.00030403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2134-1_0_4_load_35 | 14 | 0.001544 | 0.00038696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2134-1_0_4_load_45 | 15 | 0.00082434 | 0.0002066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2134-1_0_4_load_48 | 16 | 0.018084 | 0.0045322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2134-1_0_4_load_33 | 20 | 0.0011544 | 0.00028933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2134-1_0_4_load_44 | 21 | 0.0010221 | 0.00025616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2134-1_0_4_load_11 | 22 | 0.0060912 | 0.0015266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2134-1_0_4_load_12 | 23 | 0.0033538 | 0.00084055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2134-1_0_4_load_15 | 25 | 0.0066255 | 0.0016605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2134-1_0_4_load_17 | 26 | 0.001351 | 0.00033858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2134-1_0_4_load_18 | 27 | 0.0006578 | 0.00016486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2134-1_0_4_load_49 | 28 | 0.0020772 | 0.0005206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2134-1_0_4_load_85 | 30 | 0.0026231 | 0.00065741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2134-1_0_4_load_93 | 31 | 0.0029935 | 0.00075025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2134-1_0_4_load_46 | 32 | 0.0014971 | 0.00037521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2134-1_0_4_load_22 | 33 | 0.0017702 | 0.00044365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2134-1_0_4_load_43 | 35 | 0.00088658 | 0.0002222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2134-1_0_4_load_110 | 36 | 0.0026317 | 0.00065958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2134-1_0_4_load_24 | 37 | 0.0030749 | 0.00077064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2134-1_0_4_load_25 | 38 | 0.0041908 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2134-1_0_4_load_26 | 39 | 0.0052134 | 0.0013066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2134-1_0_4_load_28 | 41 | 0.0020196 | 0.00050616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2134-1_0_4_load_29 | 42 | 0.0084014 | 0.0021056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2134-1_0_4_load_75 | 44 | 0.01158 | 0.0029022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2134-1_0_4_load_76 | 45 | 0.0010208 | 0.00025583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2134-1_0_4_load_72 | 47 | 0.014527 | 0.0036409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2134-1_0_4_load_77 | 48 | 0.0031668 | 0.00079367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2134-1_0_4_load_68 | 49 | 0.0040633 | 0.0010184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2134-1_0_4_load_53 | 50 | 0.0023135 | 0.00057982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2134-1_0_4_load_32 | 51 | 0.00090467 | 0.00022673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2134-1_0_4_load_34 | 52 | 0.00079641 | 0.0001996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2134-1_0_4_load_36 | 53 | 0.0012354 | 0.00030962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2134-1_0_4_load_42 | 55 | 0.0048033 | 0.0012038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2134-1_0_4_load_99 | 56 | 0.0037957 | 0.00095129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2134-1_0_4_load_38 | 57 | 0.0035997 | 0.00090216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2134-1_0_4_load_41 | 59 | 0.0051516 | 0.0012911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2134-1_0_4_load_97 | 60 | 0.0017913 | 0.00044895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2134-1_0_4_load_98 | 61 | 0.0045967 | 0.001152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2134-1_0_4_load_86 | 62 | 0.0009033 | 0.00022639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2134-1_0_4_load_51 | 64 | 0.004714 | 0.0011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2134-1_0_4_load_65 | 65 | 0.0027138 | 0.00068015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2134-1_0_4_load_54 | 68 | 0.0035209 | 0.00088242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2134-1_0_4_load_56 | 69 | 0.0014782 | 0.00037047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2134-1_0_4_load_57 | 70 | 0.0039217 | 0.00098287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2134-1_0_4_load_58 | 71 | 0.0050317 | 0.0012611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2134-1_0_4_load_60 | 73 | 0.004072 | 0.0010206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2134-1_0_4_load_69 | 76 | 0.0053926 | 0.0013515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2134-1_0_4_load_82 | 77 | 0.0034111 | 0.00085491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2134-1_0_4_load_67 | 78 | 0.0042331 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2134-1_0_4_load_70 | 79 | 0.0021654 | 0.00054269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2134-1_0_4_load_62 | 80 | 0.0023308 | 0.00058415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2134-1_0_4_load_66 | 82 | 0.0046394 | 0.0011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2134-1_0_4_load_83 | 83 | 0.0029358 | 0.00073578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2134-1_0_4_load_74 | 86 | 0.0027569 | 0.00069093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2134-1_0_4_load_103 | 87 | 0.0018562 | 0.00046521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2134-1_0_4_load_104 | 90 | 0.0021152 | 0.00053011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2134-1_0_4_load_101 | 91 | 0.0015053 | 0.00037726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2134-1_0_4_load_78 | 92 | 0.0015225 | 0.00038156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2134-1_0_4_load_79 | 93 | 0.0028979 | 0.00072629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2134-1_0_4_load_80 | 94 | 0.0074724 | 0.0018728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2134-1_0_4_load_84 | 95 | 0.006312 | 0.0015819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2134-1_0_4_load_92 | 96 | 0.0026192 | 0.00065644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2134-1_0_4_load_91 | 97 | 0.00091054 | 0.0002282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2134-1_0_4_load_87 | 98 | 0.0031052 | 0.00077824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2134-1_0_4_load_90 | 100 | 0.0016539 | 0.0004145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2134-1_0_4_load_95 | 101 | 0.0025093 | 0.00062889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2134-1_0_4_load_106 | 103 | 0.0014618 | 0.00036636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2134-1_0_4_load_108 | 104 | 0.0012003 | 0.00030082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2134-1_0_4_load_107 | 105 | 0.0021789 | 0.00054609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2134-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2134-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2134-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0074593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2134-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2134-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0043136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2134-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0040294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2134-1_0_4_line_6 |  | 5 | 11 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2134-1_0_4_line_7 |  | 6 | 12 | 0.023258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2134-1_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.02617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2134-1_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.02955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2134-1_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.020702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2134-1_0_4_line_11 |  | 8 | 13 | 0.010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2134-1_0_4_line_12 |  | 8 | 14 | 0.016637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2134-1_0_4_line_13 |  | 9 | 15 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2134-1_0_4_line_14 |  | 10 | 16 | 0.0079365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2134-1_0_4_line_15 |  | 11 | 16 | 0.020308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2134-1_0_4_line_16 |  | 11 | 17 | 0.024413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2134-1_0_4_line_17 |  | 12 | 18 | 0.020918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2134-1_0_4_line_18 |  | 13 | 19 | 0.0089793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2134-1_0_4_line_19 |  | 14 | 20 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2134-1_0_4_line_20 |  | 15 | 21 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2134-1_0_4_line_21 |  | 17 | 26 | 0.016656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2134-1_0_4_line_22 |  | 17 | 27 | 0.037008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2134-1_0_4_line_23 |  | 17 | 23 | 0.021107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2134-1_0_4_line_24 |  | 18 | 33 | 0.010727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2134-1_0_4_line_25 |  | 18 | 34 | 0.053048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2134-1_0_4_line_26 |  | 19 | 44 | 0.01651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2134-1_0_4_line_27 |  | 20 | 51 | 0.035846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2134-1_0_4_line_28 |  | 21 | 32 | 0.0089353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2134-1_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.0081904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2134-1_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.039442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2134-1_0_4_line_31 |  | 24 | 25 | 0.0088416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2134-1_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0082779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2134-1_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.023313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2134-1_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0026608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2134-1_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.032613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2134-1_0_4_line_36 |  | 30 | 62 | 0.0055793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2134-1_0_4_line_37 |  | 31 | 63 | 0.012717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2134-1_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0099421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2134-1_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.029577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2134-1_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.02386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2134-1_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.008993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2134-1_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.015283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2134-1_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.034426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2134-1_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2134-1_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0082865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2134-1_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2134-1_0_4_line_47 |  | 43 | 46 | 0.015178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2134-1_0_4_line_48 |  | 44 | 47 | 0.0081629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2134-1_0_4_line_49 |  | 45 | 48 | 0.0086882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2134-1_0_4_line_50 |  | 46 | 49 | 0.032331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2134-1_0_4_line_51 |  | 46 | 50 | 0.020129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2134-1_0_4_line_52 |  | 47 | 79 | 0.038084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2134-1_0_4_line_53 |  | 48 | 92 | 0.014477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2134-1_0_4_line_54 |  | 49 | 65 | 0.023873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2134-1_0_4_line_55 |  | 50 | 67 | 0.021588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2134-1_0_4_line_56 |  | 51 | 52 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2134-1_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0046289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2134-1_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.031035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2134-1_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2134-1_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.02258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2134-1_0_4_line_61 |  | 56 | 61 | 0.024088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2134-1_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0094654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2134-1_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2134-1_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.040051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2134-1_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.004542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2134-1_0_4_line_66 |  | 62 | 96 | 0.007337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2134-1_0_4_line_67 |  | 63 | 101 | 0.0073704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2134-1_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.057343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2134-1_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.021899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2134-1_0_4_line_70 |  | 66 | 81 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2134-1_0_4_line_71 |  | 66 | 80 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2134-1_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.023211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2134-1_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2134-1_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.00078955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2134-1_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2134-1_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2134-1_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.021189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2134-1_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.023138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2134-1_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.021679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2134-1_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2134-1_0_4_line_81 |  | 75 | 78 | 0.013094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2134-1_0_4_line_82 |  | 76 | 79 | 0.025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2134-1_0_4_line_83 |  | 78 | 81 | 0.010788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2134-1_0_4_line_84 |  | 79 | 84 | 0.017606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2134-1_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.016217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2134-1_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2134-1_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.009545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2134-1_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.027734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2134-1_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2134-1_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.030719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2134-1_0_4_line_91 |  | 88 | 91 | 0.014244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2134-1_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.024415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2134-1_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.021503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2134-1_0_4_line_94 |  | 90 | 102 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2134-1_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.020943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2134-1_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.033575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2134-1_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.030742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2134-1_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0083377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2134-1_0_4_line_99 |  | 97 | 99 | 0.0016771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2134-1_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0080913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2134-1_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.015384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2134-1_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.0054142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2134-1_0_4_line_103 |  | 102 | 104 | 0.034854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2134-1_0_4_line_104 |  | 103 | 105 | 0.023102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2134-1_0_4_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2572860.0473 | 1154239.0299 | 2572867.9287 | 1154244.9645 | 2572879.9374 | 1154254.1926 | 2572879.9374 | 1154254.1926
1 | 2572847.0458 | 1154229.24 | 2572860.0473 | 1154239.0299
2 | 2572885.7967 | 1154249.5764 | 2572879.9374 | 1154254.1926
3 | 2572847.0458 | 1154229.24 | 2572833.1763 | 1154249.5573 | 2572819.6593 | 1154270.5709
4 | 2572889.1851 | 1154246.9069 | 2572885.7967 | 1154249.5764
5 | 2572817.4794 | 1154273.9598 | 2572819.6593 | 1154270.5709
6 | 2572899.5363 | 1154238.7519 | 2572889.1851 | 1154246.9069
7 | 2572817.4794 | 1154273.9598 | 2572814.0566 | 1154279.281 | 2572805.3651 | 1154293.8114
8 | 2572864.9118 | 1154205.4806 | 2572854.9572 | 1154200.9789 | 2572844.2986 | 1154195.1464 | 2572841.5301 | 1154193.636
9 | 2572864.9118 | 1154205.4806 | 2572881.8606 | 1154181.2743
10 | 2572864.9118 | 1154205.4806 | 2572874.8509 | 1154209.9712 | 2572882.0374 | 1154216.6279
11 | 2572841.5301 | 1154193.636 | 2572831.8876 | 1154188.3563
12 | 2572841.5301 | 1154193.636 | 2572845.7726 | 1154185.2348 | 2572849.1548 | 1154178.8504
13 | 2572888.5137 | 1154171.7723 | 2572881.8606 | 1154181.2743
14 | 2572882.0374 | 1154216.6279 | 2572884.095 | 1154218.5337 | 2572887.2099 | 1154222.6122
15 | 2572899.5363 | 1154238.7519 | 2572887.2099 | 1154222.6122
16 | 2572899.5363 | 1154238.7519 | 2572919.72 | 1154252.5677
17 | 2572794.6273 | 1154311.7631 | 2572805.3651 | 1154293.8114
18 | 2572824.0117 | 1154184.0438 | 2572831.8876 | 1154188.3563
19 | 2572857.4063 | 1154163.1364 | 2572854.8696 | 1154168.0628 | 2572849.1548 | 1154178.8504
20 | 2572895.7486 | 1154161.4393 | 2572888.5137 | 1154171.7723
21 | 2572919.72 | 1154252.5677 | 2572920.1593 | 1154269.218
22 | 2572919.72 | 1154252.5677 | 2572956.4595 | 1154257.0221
23 | 2572919.72 | 1154252.5677 | 2572926.5586 | 1154244.8663 | 2572930.5108 | 1154234.8075
24 | 2572794.6273 | 1154311.7631 | 2572785.3547 | 1154306.3704
25 | 2572822.0072 | 1154340.987 | 2572787.4683 | 1154324.8688 | 2572794.6273 | 1154311.7631
26 | 2572824.0117 | 1154184.0438 | 2572815.3896 | 1154192.576 | 2572811.4526 | 1154194.4941
27 | 2572857.4063 | 1154163.1364 | 2572873.8161 | 1154131.267
28 | 2572895.7486 | 1154161.4393 | 2572900.8736 | 1154154.1199
29 | 2572933.5061 | 1154227.1844 | 2572930.5108 | 1154234.8075
30 | 2572935.4232 | 1154188.0535 | 2572935.1437 | 1154223.0167 | 2572933.5061 | 1154227.1844
31 | 2572935.4232 | 1154188.0535 | 2572935.14 | 1154179.2164
32 | 2572920.1593 | 1154269.218 | 2572920.3777 | 1154277.493
33 | 2572978.7188 | 1154262.8624 | 2572969.9318 | 1154258.6555 | 2572956.4595 | 1154257.0221
34 | 2572920.3777 | 1154277.493 | 2572920.4479 | 1154280.1528
35 | 2572978.7188 | 1154262.8624 | 2572980.5893 | 1154271.0915 | 2572982.6122 | 1154284.2223 | 2572985.6457 | 1154294.6792
36 | 2572920.595 | 1154285.7301 | 2572920.4479 | 1154280.1528
37 | 2572989.1887 | 1154306.8929 | 2572985.6457 | 1154294.6792
38 | 2572776.7604 | 1154301.3722 | 2572785.3547 | 1154306.3704
39 | 2572829.6485 | 1154312.4159 | 2572822.0072 | 1154340.987
40 | 2572764.649 | 1154108.7707 | 2572772.8142 | 1154123.201 | 2572776.8782 | 1154129.2402
41 | 2572760.2202 | 1154100.9437 | 2572764.649 | 1154108.7707
42 | 2572785.4109 | 1154141.9199 | 2572776.8782 | 1154129.2402
43 | 2572760.2202 | 1154100.9437 | 2572743.2664 | 1154070.9813
44 | 2572785.4109 | 1154141.9199 | 2572803.665 | 1154128.2299
45 | 2572738.1192 | 1154064.5958 | 2572741.494 | 1154067.8488 | 2572743.2664 | 1154070.9813
46 | 2572738.1192 | 1154064.5958 | 2572749.375 | 1154056.8412
47 | 2572738.1192 | 1154064.5958 | 2572727.1626 | 1154054.0626
48 | 2572804.1142 | 1154198.0693 | 2572811.4526 | 1154194.4941
49 | 2572756.5296 | 1154051.912 | 2572749.375 | 1154056.8412
50 | 2572727.1626 | 1154054.0626 | 2572699.2364 | 1154070.3543
51 | 2572727.1626 | 1154054.0626 | 2572715.6497 | 1154037.5511
52 | 2572769.8774 | 1154214.749 | 2572804.1142 | 1154198.0693
53 | 2572756.5296 | 1154051.912 | 2572768.4512 | 1154043.6986
54 | 2572688.8215 | 1154087.8316 | 2572687.0802 | 1154081.1251 | 2572689.3282 | 1154076.1346 | 2572699.2364 | 1154070.3543
55 | 2572703.3024 | 1154019.8428 | 2572715.6497 | 1154037.5511
56 | 2572879.9913 | 1154121.8786 | 2572876.6259 | 1154125.81 | 2572873.8161 | 1154131.267
57 | 2572879.9913 | 1154121.8786 | 2572883.0014 | 1154118.362
58 | 2572901.3653 | 1154093.4487 | 2572893.2767 | 1154106.3584 | 2572883.0014 | 1154118.362
59 | 2572901.3653 | 1154093.4487 | 2572887.4088 | 1154078.2672
60 | 2572887.4088 | 1154078.2672 | 2572865.5353 | 1154083.8725
61 | 2572865.5353 | 1154083.8725 | 2572869.5896 | 1154071.1367 | 2572866.3214 | 1154060.9241
62 | 2572855.0222 | 1154005.1251 | 2572862.8519 | 1153999.8062
63 | 2572863.2322 | 1154019.0616 | 2572855.0222 | 1154005.1251
64 | 2572870.1674 | 1154058.5079 | 2572863.2322 | 1154019.0616
65 | 2572870.1674 | 1154058.5079 | 2572866.3214 | 1154060.9241 | 2572866.3214 | 1154060.9241
66 | 2572920.595 | 1154285.7301 | 2572920.7885 | 1154293.0646
67 | 2572989.1887 | 1154306.8929 | 2572985.397 | 1154313.2131
68 | 2572688.8215 | 1154087.8316 | 2572642.3737 | 1154054.2035
69 | 2572688.8215 | 1154087.8316 | 2572700.0153 | 1154106.6679
70 | 2572706.3543 | 1154117.3444 | 2572700.0153 | 1154106.6679
71 | 2572700.0153 | 1154106.6679 | 2572712.9038 | 1154099.439
72 | 2572703.3024 | 1154019.8428 | 2572692.0978 | 1153999.5153
73 | 2572681.9787 | 1153981.1571 | 2572692.0978 | 1153999.5153
74 | 2572717.1757 | 1154168.6463 | 2572717.8324 | 1154168.208
75 | 2572731.254 | 1154159.2522 | 2572717.8324 | 1154168.208
76 | 2572731.254 | 1154159.2522 | 2572730.3725 | 1154157.7687
77 | 2572731.254 | 1154159.2522 | 2572739.5783 | 1154171.2982 | 2572745.285 | 1154174.5072
78 | 2572718.553 | 1154137.877 | 2572730.3725 | 1154157.7687
79 | 2572745.285 | 1154174.5072 | 2572756.5896 | 1154193.0055
80 | 2572700.04 | 1154149.1779 | 2572718.553 | 1154137.877
81 | 2572718.553 | 1154137.877 | 2572711.8647 | 1154126.6194
82 | 2572769.8774 | 1154214.749 | 2572756.5896 | 1154193.0055
83 | 2572706.3543 | 1154117.3444 | 2572711.8647 | 1154126.6194
84 | 2572769.8774 | 1154214.749 | 2572753.1337 | 1154220.3389
85 | 2572706.3543 | 1154117.3444 | 2572692.4664 | 1154125.7184
86 | 2572658.9282 | 1154110.1233 | 2572669.6236 | 1154130.6849 | 2572672.2019 | 1154132.5185 | 2572677.0375 | 1154133.119 | 2572682.2789 | 1154131.8612 | 2572692.4664 | 1154125.7184
87 | 2572744.0571 | 1154223.3705 | 2572753.1337 | 1154220.3389
88 | 2572753.1337 | 1154220.3389 | 2572758.8223 | 1154233.1084 | 2572758.4424 | 1154238.9908 | 2572752.5748 | 1154244.2201
89 | 2572737.6138 | 1154213.3281 | 2572744.0571 | 1154223.3705
90 | 2572739.6094 | 1154264.2112 | 2572757.4792 | 1154251.5459 | 2572752.5748 | 1154244.2201
91 | 2572739.6094 | 1154264.2112 | 2572729.5681 | 1154254.1086
92 | 2572714.4096 | 1154238.8575 | 2572703.677 | 1154250.5121 | 2572695.9954 | 1154254.3145
93 | 2572714.4096 | 1154238.8575 | 2572729.5681 | 1154254.1086
94 | 2572681.9401 | 1154261.2719 | 2572695.9954 | 1154254.3145
95 | 2572768.4512 | 1154043.6986 | 2572771.0107 | 1154041.9352 | 2572777.1522 | 1154041.1958 | 2572783.5432 | 1154043.0567 | 2572786.2355 | 1154047.2615
96 | 2572804.3405 | 1154075.5372 | 2572786.2355 | 1154047.2615
97 | 2572804.3405 | 1154075.5372 | 2572820.9178 | 1154101.427
98 | 2572920.7885 | 1154293.0646 | 2572921.0084 | 1154301.3993
99 | 2572921.0527 | 1154303.0758 | 2572921.0084 | 1154301.3993
100 | 2572921.0527 | 1154303.0758 | 2572921.4013 | 1154311.1596
101 | 2572921.0527 | 1154303.0758 | 2572936.3043 | 1154301.0593
102 | 2572681.9401 | 1154261.2719 | 2572679.7375 | 1154256.326
103 | 2572681.9401 | 1154261.2719 | 2572665.0823 | 1154291.7783
104 | 2572670.3394 | 1154235.2225 | 2572679.7375 | 1154256.326

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572860.0473 | 1154239.0299
1 | 2572879.9374 | 1154254.1926
2 | 2572847.0458 | 1154229.24
3 | 2572885.7967 | 1154249.5764
4 | 2572819.6593 | 1154270.5709
5 | 2572889.1851 | 1154246.9069
6 | 2572817.4794 | 1154273.9598
7 | 2572864.9118 | 1154205.4806
8 | 2572841.5301 | 1154193.636
9 | 2572881.8606 | 1154181.2743
10 | 2572882.0374 | 1154216.6279
11 | 2572899.5363 | 1154238.7519
12 | 2572805.3651 | 1154293.8114
13 | 2572831.8876 | 1154188.3563
14 | 2572849.1548 | 1154178.8504
15 | 2572888.5137 | 1154171.7723
16 | 2572887.2099 | 1154222.6122
17 | 2572919.72 | 1154252.5677
18 | 2572794.6273 | 1154311.7631
19 | 2572824.0117 | 1154184.0438
20 | 2572857.4063 | 1154163.1364
21 | 2572895.7486 | 1154161.4393
22 | 2572933.5061 | 1154227.1844
23 | 2572930.5108 | 1154234.8075
24 | 2572935.4232 | 1154188.0535
25 | 2572935.14 | 1154179.2164
26 | 2572920.1593 | 1154269.218
27 | 2572956.4595 | 1154257.0221
28 | 2572920.3777 | 1154277.493
29 | 2572978.7188 | 1154262.8624
30 | 2572920.4479 | 1154280.1528
31 | 2572985.6457 | 1154294.6792
32 | 2572900.8736 | 1154154.1199
33 | 2572785.3547 | 1154306.3704
34 | 2572822.0072 | 1154340.987
35 | 2572776.7604 | 1154301.3722
36 | 2572829.6485 | 1154312.4159
37 | 2572764.649 | 1154108.7706
38 | 2572776.8782 | 1154129.2402
39 | 2572760.2202 | 1154100.9437
40 | 2572785.4109 | 1154141.9199
41 | 2572743.2664 | 1154070.9813
42 | 2572803.665 | 1154128.2299
43 | 2572738.1192 | 1154064.5958
44 | 2572811.4526 | 1154194.4941
45 | 2572749.375 | 1154056.8412
46 | 2572727.1626 | 1154054.0626
47 | 2572804.1142 | 1154198.0693
48 | 2572756.5296 | 1154051.912
49 | 2572699.2364 | 1154070.3543
50 | 2572715.6497 | 1154037.5511
51 | 2572873.8161 | 1154131.267
52 | 2572879.9913 | 1154121.8786
53 | 2572883.0014 | 1154118.362
54 | 2572901.3653 | 1154093.4487
55 | 2572887.4088 | 1154078.2672
56 | 2572865.5353 | 1154083.8725
57 | 2572862.8519 | 1153999.8062
58 | 2572855.0222 | 1154005.1251
59 | 2572863.2322 | 1154019.0616
60 | 2572870.1674 | 1154058.5079
61 | 2572866.3214 | 1154060.9241
62 | 2572920.595 | 1154285.7301
63 | 2572989.1887 | 1154306.8929
64 | 2572642.3737 | 1154054.2035
65 | 2572688.8215 | 1154087.8316
66 | 2572700.0153 | 1154106.6679
67 | 2572703.3024 | 1154019.8428
68 | 2572692.0978 | 1153999.5153
69 | 2572681.9787 | 1153981.1571
70 | 2572717.1757 | 1154168.6463
71 | 2572717.8324 | 1154168.208
72 | 2572731.254 | 1154159.2522
73 | 2572730.3725 | 1154157.7687
74 | 2572745.285 | 1154174.5072
75 | 2572718.553 | 1154137.877
76 | 2572756.5896 | 1154193.0055
77 | 2572700.04 | 1154149.1779
78 | 2572711.8647 | 1154126.6194
79 | 2572769.8774 | 1154214.749
80 | 2572712.9038 | 1154099.439
81 | 2572706.3543 | 1154117.3444
82 | 2572692.4664 | 1154125.7184
83 | 2572658.9282 | 1154110.1233
84 | 2572753.1337 | 1154220.3389
85 | 2572744.0571 | 1154223.3705
86 | 2572752.5748 | 1154244.2201
87 | 2572737.6138 | 1154213.3281
88 | 2572739.6094 | 1154264.2112
89 | 2572714.4096 | 1154238.8575
90 | 2572695.9954 | 1154254.3145
91 | 2572729.5681 | 1154254.1086
92 | 2572768.4512 | 1154043.6986
93 | 2572786.2356 | 1154047.2615
94 | 2572804.3405 | 1154075.5372
95 | 2572820.9178 | 1154101.427
96 | 2572920.7885 | 1154293.0646
97 | 2572921.0084 | 1154301.3993
98 | 2572921.4013 | 1154311.1596
99 | 2572921.0527 | 1154303.0758
100 | 2572936.3043 | 1154301.0593
101 | 2572985.397 | 1154313.2131
102 | 2572681.9401 | 1154261.2719
103 | 2572679.7375 | 1154256.326
104 | 2572665.0823 | 1154291.7783
105 | 2572670.3394 | 1154235.2225
106 | 2572824.0117 | 1154184.0438

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98605 | -0.26825 | 0.047546 | 0.011916
1 | 0.98839 | -0.22273 | 0.018411 | 0.0046142
2 | 0.98523 | -0.28409 | 0 | 0
3 | 0.98922 | -0.20675 | 0.016673 | 0.0041786
4 | 0.98275 | -0.33249 | 0.023103 | 0.0057902
5 | 0.98976 | -0.19624 | 0.019346 | 0.0048485
6 | 0.98264 | -0.33475 | 0.0242 | 0.0060652
7 | 0.99561 | -0.083728 | 0 | 0
8 | 0.9986 | -0.026679 | 0 | 0
9 | 0.99548 | -0.08622 | 0.0014495 | 0.00036328
10 | 0.99329 | -0.12822 | 0.032125 | 0.0080513
11 | 0.99071 | -0.17794 | 0 | 0
12 | 0.98249 | -0.33766 | 0.0016302 | 0.00040857
13 | 1 | 0 | -0.42594 | -0.10819
14 | 0.99815 | -0.035226 | 0.001544 | 0.00038696
15 | 0.99544 | -0.086902 | 0.00082434 | 0.0002066
16 | 0.99252 | -0.14308 | 0.018084 | 0.0045322
17 | 0.98987 | -0.19421 | 0 | 0
18 | 0.98239 | -0.33966 | 0 | 0
19 | 0.99941 | -0.011075 | 0 | 0
20 | 0.9977 | -0.043873 | 0.0011544 | 0.00028933
21 | 0.99542 | -0.087461 | 0.0010221 | 0.00025616
22 | 0.98947 | -0.2021 | 0.0060912 | 0.0015266
23 | 0.98956 | -0.20024 | 0.0033538 | 0.00084055
24 | 0.98923 | -0.20675 | 0 | 0
25 | 0.98917 | -0.2078 | 0.0066255 | 0.0016605
26 | 0.98964 | -0.19873 | 0.001351 | 0.00033858
27 | 0.98966 | -0.19827 | 0.0006578 | 0.00016486
28 | 0.98953 | -0.20077 | 0.0020772 | 0.0005206
29 | 0.98955 | -0.20055 | 0 | 0
30 | 0.98951 | -0.20133 | 0.0026231 | 0.00065741
31 | 0.98938 | -0.20375 | 0.0029935 | 0.00075025
32 | 0.9954 | -0.087697 | 0.0014971 | 0.00037521
33 | 0.98236 | -0.34017 | 0.0017702 | 0.00044365
34 | 0.98226 | -0.34218 | 0 | 0
35 | 0.98235 | -0.34033 | 0.00088658 | 0.0002222
36 | 0.98219 | -0.34359 | 0.0026317 | 0.00065958
37 | 0.9771 | -0.4414 | 0.0030749 | 0.00077064
38 | 0.97682 | -0.44689 | 0.0041908 | 0.0010503
39 | 0.97723 | -0.43883 | 0.0052134 | 0.0013066
40 | 0.9767 | -0.44924 | 0 | 0
41 | 0.97789 | -0.42572 | 0.0020196 | 0.00050616
42 | 0.97652 | -0.45274 | 0.0084014 | 0.0021056
43 | 0.97807 | -0.42226 | 0 | 0
44 | 0.99834 | -0.031471 | 0.01158 | 0.0029022
45 | 0.97779 | -0.42784 | 0.0010208 | 0.00025583
46 | 0.97871 | -0.40974 | 0 | 0
47 | 0.99736 | -0.050027 | 0.014527 | 0.0036409
48 | 0.97761 | -0.43123 | 0.0031668 | 0.00079367
49 | 0.98029 | -0.37884 | 0.0040633 | 0.0010184
50 | 0.97857 | -0.41242 | 0.0023135 | 0.00057982
51 | 0.99683 | -0.060635 | 0.00090467 | 0.00022673
52 | 0.99656 | -0.065751 | 0.00079641 | 0.0001996
53 | 0.99646 | -0.06778 | 0.0012354 | 0.00030962
54 | 0.99579 | -0.080724 | 0 | 0
55 | 0.99534 | -0.089334 | 0.0048033 | 0.0012038
56 | 0.99495 | -0.09686 | 0.0037957 | 0.00095129
57 | 0.99417 | -0.11193 | 0.0035997 | 0.00090216
58 | 0.9942 | -0.11133 | 0 | 0
59 | 0.99426 | -0.11031 | 0.0051516 | 0.0012911
60 | 0.99458 | -0.10413 | 0.0017913 | 0.00044895
61 | 0.99462 | -0.10328 | 0.0045967 | 0.001152
62 | 0.98946 | -0.20225 | 0.0009033 | 0.00022639
63 | 0.98935 | -0.20431 | 0 | 0
64 | 0.98129 | -0.35922 | 0.004714 | 0.0011814
65 | 0.98154 | -0.35433 | 0.0027138 | 0.00068015
66 | 0.98284 | -0.32896 | 0 | 0
67 | 0.97847 | -0.41439 | 0 | 0
68 | 0.97836 | -0.4165 | 0.0035209 | 0.00088242
69 | 0.97834 | -0.41706 | 0.0014782 | 0.00037047
70 | 0.98705 | -0.24743 | 0.0039217 | 0.00098287
71 | 0.98705 | -0.24738 | 0.0050317 | 0.0012611
72 | 0.98719 | -0.24479 | 0 | 0
73 | 0.98705 | -0.24744 | 0.004072 | 0.0010206
74 | 0.98904 | -0.20897 | 0 | 0
75 | 0.9853 | -0.2813 | 0 | 0
76 | 0.99094 | -0.17247 | 0.0053926 | 0.0013515
77 | 0.98523 | -0.28263 | 0.0034111 | 0.00085491
78 | 0.98435 | -0.29972 | 0.0042331 | 0.0010609
79 | 0.9933 | -0.1273 | 0.0021654 | 0.00054269
80 | 0.98281 | -0.32958 | 0.0023308 | 0.00058415
81 | 0.98361 | -0.31409 | 0 | 0
82 | 0.9835 | -0.31631 | 0.0046394 | 0.0011627
83 | 0.98336 | -0.31887 | 0.0029358 | 0.00073578
84 | 0.99309 | -0.13137 | 0 | 0
85 | 0.99308 | -0.13169 | 0 | 0
86 | 0.99281 | -0.13688 | 0.0027569 | 0.00069093
87 | 0.99306 | -0.13208 | 0.0018562 | 0.00046521
88 | 0.99257 | -0.14148 | 0 | 0
89 | 0.99232 | -0.14626 | 0 | 0
90 | 0.99217 | -0.14927 | 0.0021152 | 0.00053011
91 | 0.99246 | -0.14361 | 0.0015053 | 0.00037726
92 | 0.97737 | -0.43603 | 0.0015225 | 0.00038156
93 | 0.97705 | -0.44241 | 0.0028979 | 0.00072629
94 | 0.97662 | -0.45087 | 0.0074724 | 0.0018728
95 | 0.97644 | -0.45441 | 0.006312 | 0.0015819
96 | 0.9894 | -0.20333 | 0.0026192 | 0.00065644
97 | 0.98936 | -0.20417 | 0.00091054 | 0.0002282
98 | 0.98933 | -0.20476 | 0.0031052 | 0.00077824
99 | 0.98935 | -0.20431 | 0 | 0
100 | 0.98933 | -0.20477 | 0.0016539 | 0.0004145
101 | 0.98933 | -0.20464 | 0.0025093 | 0.00062889
102 | 0.9921 | -0.15061 | 0 | 0
103 | 0.99208 | -0.15096 | 0.0014618 | 0.00036636
104 | 0.99206 | -0.15135 | 0.0012003 | 0.00030082
105 | 0.99204 | -0.15185 | 0.0021789 | 0.00054609
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.10194 | -0.025613 | 0.10216 | 0.025755 | 0.00022202 | 0.00014178 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.98605 | -0.26825 | 0.98839 | -0.22273 | 42.2688
1 | 0.054394 | 0.013697 | -0.054353 | -0.013671 | 4.1146e-05 | 2.6126e-05 | 0.082108 | 0.082108 | 0.082108 | 0.98605 | -0.26825 | 0.98523 | -0.28409 | 22.557
2 | -0.12057 | -0.030369 | 0.12067 | 0.030428 | 9.2224e-05 | 5.8928e-05 | 0.18158 | 0.18158 | 0.18158 | 0.98839 | -0.22273 | 0.98922 | -0.20675 | 49.8835
3 | 0.054353 | 0.013671 | -0.054228 | -0.013591 | 0.00012536 | 7.96e-05 | 0.082108 | 0.082108 | 0.082108 | 0.98523 | -0.28409 | 0.98275 | -0.33249 | 22.5571
4 | -0.13734 | -0.034606 | 0.13741 | 0.034651 | 6.9082e-05 | 4.4157e-05 | 0.20666 | 0.20666 | 0.20666 | 0.98922 | -0.20675 | 0.98976 | -0.19624 | 56.7735
5 | 0.031124 | 0.0078007 | -0.031121 | -0.0077986 | 3.3559e-06 | 2.0967e-06 | 0.047127 | 0.047127 | 0.047127 | 0.98275 | -0.33249 | 0.98264 | -0.33475 | 12.9469
6 | -0.15675 | -0.039499 | 0.15689 | 0.039587 | 0.00013731 | 8.7541e-05 | 0.23574 | 0.23574 | 0.23574 | 0.98976 | -0.19624 | 0.99071 | -0.17794 | 32.3819
7 | 0.0069208 | 0.0017334 | -0.0069198 | -0.0017331 | 9.579e-07 | 3.1847e-07 | 0.01048 | 0.01048 | 0.01048 | 0.98264 | -0.33475 | 0.98249 | -0.33766 | 2.8791
8 | -0.25041 | -0.063427 | 0.2511 | 0.063867 | 0.00068819 | 0.00043976 | 0.3745 | 0.3745 | 0.3745 | 0.99561 | -0.083728 | 0.9986 | -0.026679 | 51.4423
9 | 0.0047938 | 0.0012009 | -0.0047932 | -0.0012009 | 5.6882e-07 | -2.0187e-08 | 0.0071645 | 0.0071646 | 0.0071646 | 0.99561 | -0.083728 | 0.99548 | -0.08622 | 1.9683
10 | 0.24562 | 0.062227 | -0.2451 | -0.061892 | 0.00052378 | 0.00033468 | 0.36734 | 0.36734 | 0.36734 | 0.99561 | -0.083728 | 0.99329 | -0.12822 | 50.4582
11 | -0.28057 | -0.071285 | 0.28093 | 0.071516 | 0.00036087 | 0.00023067 | 0.41842 | 0.41842 | 0.41842 | 0.9986 | -0.026679 | 1 | 0 | 57.4751
12 | 0.029466 | 0.0074177 | -0.029454 | -0.0074102 | 1.2034e-05 | 7.484e-06 | 0.043919 | 0.043919 | 0.043919 | 0.9986 | -0.026679 | 0.99815 | -0.035226 | 12.0657
13 | 0.0033437 | 0.00083766 | -0.0033436 | -0.00083774 | 1.0866e-07 | -8.1259e-08 | 0.004998 | 0.004998 | 0.004998 | 0.99548 | -0.08622 | 0.99544 | -0.086902 | 1.3731
14 | 0.21297 | 0.05384 | -0.21282 | -0.053744 | 0.00015163 | 9.6837e-05 | 0.31921 | 0.31921 | 0.31921 | 0.99329 | -0.12822 | 0.99252 | -0.14308 | 43.8475
15 | -0.19441 | -0.049004 | 0.19474 | 0.049211 | 0.00032489 | 0.00020741 | 0.2921 | 0.2921 | 0.2921 | 0.99071 | -0.17794 | 0.99252 | -0.14308 | 40.1235
16 | 0.03752 | 0.0094174 | -0.037491 | -0.0093991 | 2.9079e-05 | 1.8296e-05 | 0.056359 | 0.056359 | 0.056359 | 0.99071 | -0.17794 | 0.98987 | -0.19421 | 15.4833
17 | 0.0052896 | 0.0013245 | -0.0052891 | -0.0013245 | 5.034e-07 | 5.7301e-08 | 0.0080109 | 0.0080109 | 0.0080109 | 0.98249 | -0.33766 | 0.98239 | -0.33966 | 2.2008
18 | 0.14336 | 0.036677 | -0.14329 | -0.036628 | 7.681e-05 | 4.8923e-05 | 0.21359 | 0.21359 | 0.21359 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.011075 | 29.3397
19 | 0.02791 | 0.0070233 | -0.027898 | -0.0070161 | 1.1528e-05 | 7.146e-06 | 0.041617 | 0.041617 | 0.041617 | 0.99815 | -0.035226 | 0.9977 | -0.043873 | 11.4334
20 | 0.0025193 | 0.00063114 | -0.0025192 | -0.00063126 | 6.7081e-08 | -1.2105e-07 | 0.0037658 | 0.0037658 | 0.0037658 | 0.99544 | -0.086902 | 0.99542 | -0.087461 | 1.0346
21 | 0.01525 | 0.0038233 | -0.015246 | -0.0038215 | 3.2825e-06 | 1.8867e-06 | 0.022924 | 0.022924 | 0.022924 | 0.98987 | -0.19421 | 0.98964 | -0.19873 | 6.2979
22 | 0.0061634 | 0.0015443 | -0.0061622 | -0.001544 | 1.1913e-06 | 2.8679e-07 | 0.0092649 | 0.009265 | 0.009265 | 0.98987 | -0.19421 | 0.98966 | -0.19827 | 2.5453
23 | 0.016078 | 0.0040315 | -0.016073 | -0.0040288 | 4.6238e-06 | 2.688e-06 | 0.02417 | 0.02417 | 0.02417 | 0.98987 | -0.19421 | 0.98956 | -0.20024 | 6.6401
24 | 0.0026568 | 0.00066564 | -0.0026568 | -0.00066573 | 6.5143e-08 | -9.4118e-08 | 0.0040242 | 0.0040243 | 0.0040243 | 0.98239 | -0.33966 | 0.98236 | -0.34017 | 1.1056
25 | 0.0026322 | 0.00065885 | -0.0026319 | -0.00065932 | 3.162e-07 | -4.692e-07 | 0.0039867 | 0.003987 | 0.003987 | 0.98239 | -0.33966 | 0.98226 | -0.34218 | 1.0953
26 | 0.14329 | 0.036628 | -0.14315 | -0.036538 | 0.00014122 | 8.9951e-05 | 0.21359 | 0.21359 | 0.21359 | 0.99941 | -0.011075 | 0.99834 | -0.031471 | 29.3397
27 | 0.026744 | 0.0067268 | -0.026723 | -0.0067135 | 2.1396e-05 | 1.3225e-05 | 0.039896 | 0.039896 | 0.039896 | 0.9977 | -0.043873 | 0.99683 | -0.060635 | 10.9604
28 | 0.0014971 | 0.0003751 | -0.0014971 | -0.00037521 | 1.6782e-08 | -1.0541e-07 | 0.0022379 | 0.002238 | 0.002238 | 0.99542 | -0.087461 | 0.9954 | -0.087697 | 0.61483
29 | -0.012718 | -0.0031876 | 0.01272 | 0.0031882 | 1.1236e-06 | 6.1391e-07 | 0.019127 | 0.019127 | 0.019127 | 0.98947 | -0.2021 | 0.98956 | -0.20024 | 5.2546
30 | 0.0066273 | 0.001661 | -0.0066258 | -0.0016606 | 1.4692e-06 | 4.3381e-07 | 0.0099665 | 0.0099667 | 0.0099667 | 0.98947 | -0.2021 | 0.98923 | -0.20675 | 2.7381
31 | 0.0066258 | 0.0016606 | -0.0066255 | -0.0016605 | 3.2936e-07 | 9.7285e-08 | 0.0099667 | 0.0099667 | 0.0099667 | 0.98923 | -0.20675 | 0.98917 | -0.2078 | 2.7381
32 | 0.013895 | 0.0034829 | -0.013894 | -0.0034821 | 1.3551e-06 | 7.6088e-07 | 0.020893 | 0.020893 | 0.020893 | 0.98964 | -0.19873 | 0.98953 | -0.20077 | 5.7399
33 | 0.0055044 | 0.0013792 | -0.0055038 | -0.0013791 | 5.988e-07 | 8.3705e-08 | 0.008276 | 0.0082761 | 0.0082761 | 0.98966 | -0.19827 | 0.98955 | -0.20055 | 2.2737
34 | 0.011817 | 0.0029615 | -0.011816 | -0.0029614 | 3.1506e-07 | 1.6746e-07 | 0.01777 | 0.01777 | 0.01777 | 0.98953 | -0.20077 | 0.98951 | -0.20133 | 4.8817
35 | 0.0055038 | 0.0013791 | -0.0055029 | -0.0013789 | 8.3768e-07 | 1.1723e-07 | 0.0082761 | 0.0082763 | 0.0082763 | 0.98955 | -0.20055 | 0.98938 | -0.20375 | 2.2737
36 | 0.0091934 | 0.0023039 | -0.009193 | -0.0023038 | 3.9988e-07 | 1.8426e-07 | 0.013825 | 0.013825 | 0.013825 | 0.98951 | -0.20133 | 0.98946 | -0.20225 | 3.7981
37 | 0.0025094 | 0.0006287 | -0.0025093 | -0.00062882 | 6.7927e-08 | -1.1984e-07 | 0.003774 | 0.0037741 | 0.0037741 | 0.98938 | -0.20375 | 0.98935 | -0.20431 | 1.0368
38 | 0.00088658 | 0.00022208 | -0.00088658 | -0.0002222 | 6.7236e-09 | -1.2157e-07 | 0.0013429 | 0.0013429 | 0.0013429 | 0.98236 | -0.34017 | 0.98235 | -0.34033 | 0.36894
39 | 0.0026319 | 0.00065932 | -0.0026317 | -0.00065958 | 1.7631e-07 | -2.6152e-07 | 0.003987 | 0.0039871 | 0.0039871 | 0.98226 | -0.34218 | 0.98219 | -0.34359 | 1.0954
40 | 0.012598 | 0.0031588 | -0.012595 | -0.0031569 | 3.2935e-06 | 1.8091e-06 | 0.019186 | 0.019186 | 0.019186 | 0.9771 | -0.4414 | 0.97682 | -0.44689 | 5.2709
41 | -0.015673 | -0.0039294 | 0.015675 | 0.0039305 | 1.9213e-06 | 1.117e-06 | 0.023869 | 0.023869 | 0.023869 | 0.9771 | -0.4414 | 0.97723 | -0.43883 | 6.5573
42 | 0.0084038 | 0.0021066 | -0.0084028 | -0.0021062 | 9.393e-07 | 4.0985e-07 | 0.012802 | 0.012802 | 0.012802 | 0.97682 | -0.44689 | 0.9767 | -0.44924 | 3.517
43 | -0.020888 | -0.0052371 | 0.020901 | 0.005245 | 1.3061e-05 | 7.9272e-06 | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807 | 0.97723 | -0.43883 | 0.97789 | -0.42572 | 8.7382
44 | 0.0084028 | 0.0021062 | -0.0084014 | -0.0021056 | 1.4023e-06 | 6.1199e-07 | 0.012802 | 0.012802 | 0.012802 | 0.9767 | -0.44924 | 0.97652 | -0.45274 | 3.5171
45 | -0.022921 | -0.0057512 | 0.022925 | 0.0057535 | 3.7805e-06 | 2.3156e-06 | 0.03488 | 0.03488 | 0.03488 | 0.97789 | -0.42572 | 0.97807 | -0.42226 | 9.5824
46 | 0.022418 | 0.0056267 | -0.022412 | -0.0056231 | 5.9633e-06 | 3.645e-06 | 0.034109 | 0.034109 | 0.034109 | 0.97807 | -0.42226 | 0.97779 | -0.42784 | 9.3705
47 | -0.045342 | -0.01138 | 0.045369 | 0.011397 | 2.7089e-05 | 1.7147e-05 | 0.068989 | 0.068988 | 0.068989 | 0.97807 | -0.42226 | 0.97871 | -0.40974 | 18.9529
48 | 0.13157 | 0.033636 | -0.13145 | -0.033561 | 0.000118 | 7.541e-05 | 0.19633 | 0.19633 | 0.19633 | 0.99834 | -0.031471 | 0.99736 | -0.050027 | 53.9377
49 | 0.021391 | 0.0053672 | -0.021387 | -0.0053651 | 3.4531e-06 | 2.101e-06 | 0.032555 | 0.032555 | 0.032555 | 0.97779 | -0.42784 | 0.97761 | -0.43123 | 8.9438
50 | -0.052684 | -0.01323 | 0.052762 | 0.01328 | 7.7806e-05 | 4.9389e-05 | 0.080109 | 0.080109 | 0.080109 | 0.97871 | -0.40974 | 0.98029 | -0.37884 | 22.008
51 | 0.0073145 | 0.0018329 | -0.0073136 | -0.0018325 | 9.3353e-07 | 3.4455e-07 | 0.011121 | 0.011121 | 0.011121 | 0.97871 | -0.40974 | 0.97857 | -0.41242 | 3.0552
52 | 0.11692 | 0.02992 | -0.11648 | -0.029641 | 0.00043567 | 0.00027833 | 0.17466 | 0.17466 | 0.17466 | 0.99736 | -0.050027 | 0.9933 | -0.1273 | 47.9833
53 | 0.018221 | 0.0045715 | -0.018216 | -0.004569 | 4.1761e-06 | 2.4913e-06 | 0.027735 | 0.027735 | 0.027735 | 0.97761 | -0.43123 | 0.97737 | -0.43603 | 7.6196
54 | -0.056825 | -0.014298 | 0.056892 | 0.01434 | 6.664e-05 | 4.2348e-05 | 0.086277 | 0.086277 | 0.086277 | 0.98029 | -0.37884 | 0.98154 | -0.35433 | 23.7025
55 | 0.0050001 | 0.0012527 | -0.0049996 | -0.0012527 | 4.6797e-07 | 2.8315e-08 | 0.007603 | 0.0076031 | 0.0076031 | 0.97857 | -0.41242 | 0.97847 | -0.41439 | 2.0888
56 | 0.025818 | 0.0064868 | -0.025812 | -0.0064829 | 6.3031e-06 | 3.8866e-06 | 0.038545 | 0.038545 | 0.038545 | 0.99683 | -0.060635 | 0.99656 | -0.065751 | 10.5894
57 | 0.025015 | 0.0062833 | -0.025013 | -0.0062818 | 2.4224e-06 | 1.49e-06 | 0.037356 | 0.037356 | 0.037356 | 0.99656 | -0.065751 | 0.99646 | -0.06778 | 10.2627
58 | 0.023777 | 0.0059722 | -0.023763 | -0.0059632 | 1.4677e-05 | 8.989e-06 | 0.035511 | 0.035512 | 0.035512 | 0.99646 | -0.06778 | 0.99579 | -0.080724 | 9.7559
59 | 0.023763 | 0.0059632 | -0.023753 | -0.0059573 | 9.7522e-06 | 5.9732e-06 | 0.035512 | 0.035512 | 0.035512 | 0.99579 | -0.080724 | 0.99534 | -0.089334 | 9.756
60 | 0.01895 | 0.0047534 | -0.018943 | -0.0047494 | 6.7964e-06 | 4.0563e-06 | 0.028331 | 0.028331 | 0.028331 | 0.99534 | -0.089334 | 0.99495 | -0.09686 | 7.7832
61 | 0.015147 | 0.0037981 | -0.015143 | -0.0037954 | 4.6359e-06 | 2.6543e-06 | 0.022654 | 0.022654 | 0.022654 | 0.99495 | -0.09686 | 0.99462 | -0.10328 | 6.2237
62 | -0.0035997 | -0.00090216 | 0.0035998 | 0.00090211 | 1.0304e-07 | -5.6798e-08 | 0.0053878 | 0.0053877 | 0.0053878 | 0.99417 | -0.11193 | 0.9942 | -0.11133 | 1.4802
63 | -0.0035998 | -0.00090211 | 0.0035999 | 0.00090201 | 1.7597e-07 | -9.7025e-08 | 0.0053877 | 0.0053877 | 0.0053877 | 0.9942 | -0.11133 | 0.99426 | -0.11031 | 1.4801
64 | -0.0087515 | -0.0021931 | 0.0087541 | 0.0021942 | 2.5764e-06 | 1.1293e-06 | 0.013098 | 0.013097 | 0.013098 | 0.99426 | -0.11031 | 0.99458 | -0.10413 | 3.5982
65 | -0.010545 | -0.0026432 | 0.010546 | 0.0026434 | 4.2398e-07 | 2.124e-07 | 0.015777 | 0.015777 | 0.015777 | 0.99458 | -0.10413 | 0.99462 | -0.10328 | 4.3345
66 | 0.0082897 | 0.0020774 | -0.0082893 | -0.0020772 | 4.276e-07 | 1.7943e-07 | 0.012467 | 0.012467 | 0.012467 | 0.98946 | -0.20225 | 0.9894 | -0.20333 | 3.4249
67 | 0.0025093 | 0.00062882 | -0.0025093 | -0.00062889 | 3.9369e-08 | -6.9448e-08 | 0.0037741 | 0.0037741 | 0.0037741 | 0.98935 | -0.20431 | 0.98933 | -0.20464 | 1.0369
68 | -0.004714 | -0.0011814 | 0.0047151 | 0.0011814 | 1.0987e-06 | -2.1417e-08 | 0.0071482 | 0.0071479 | 0.0071482 | 0.98129 | -0.35922 | 0.98154 | -0.35433 | 1.9638
69 | -0.06432 | -0.016202 | 0.064399 | 0.016252 | 7.8129e-05 | 4.9725e-05 | 0.097539 | 0.097539 | 0.097539 | 0.98154 | -0.35433 | 0.98284 | -0.32896 | 26.7964
70 | -0.066729 | -0.016836 | 0.066777 | 0.016866 | 4.7536e-05 | 3.0266e-05 | 0.10107 | 0.10107 | 0.10107 | 0.98284 | -0.32896 | 0.98361 | -0.31409 | 27.7658
71 | 0.0023308 | 0.000584 | -0.0023308 | -0.00058415 | 6.9007e-08 | -1.431e-07 | 0.0035288 | 0.0035289 | 0.0035289 | 0.98284 | -0.32896 | 0.98281 | -0.32958 | 0.96947
72 | 0.0049996 | 0.0012527 | -0.0049991 | -0.0012526 | 5.0316e-07 | 3.0514e-08 | 0.0076031 | 0.0076032 | 0.0076032 | 0.97847 | -0.41439 | 0.97836 | -0.4165 | 2.0888
73 | 0.0014782 | 0.00037023 | -0.0014782 | -0.00037047 | 3.9733e-08 | -2.378e-07 | 0.0022482 | 0.0022483 | 0.0022483 | 0.97836 | -0.4165 | 0.97834 | -0.41706 | 0.61766
74 | -0.0039217 | -0.00098287 | 0.0039217 | 0.00098287 | 1.0349e-08 | -3.4684e-09 | 0.0059121 | 0.0059121 | 0.0059121 | 0.98705 | -0.24743 | 0.98705 | -0.24738 | 1.6242
75 | -0.0089535 | -0.0022439 | 0.0089546 | 0.0022444 | 1.1024e-06 | 4.9924e-07 | 0.013498 | 0.013498 | 0.013498 | 0.98705 | -0.24738 | 0.98719 | -0.24479 | 3.7081
76 | 0.086335 | 0.02187 | -0.086324 | -0.021863 | 1.0973e-05 | 7.0005e-06 | 0.13022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.98719 | -0.24479 | 0.98705 | -0.24744 | 35.7743
77 | -0.09529 | -0.024114 | 0.095454 | 0.024219 | 0.00016412 | 0.00010476 | 0.14372 | 0.14372 | 0.14372 | 0.98719 | -0.24479 | 0.98904 | -0.20897 | 39.4824
78 | 0.082252 | 0.020842 | -0.082118 | -0.020757 | 0.00013359 | 8.52e-05 | 0.12408 | 0.12408 | 0.12408 | 0.98705 | -0.24744 | 0.9853 | -0.2813 | 34.0878
79 | -0.095454 | -0.024219 | 0.095622 | 0.024326 | 0.00016791 | 0.00010718 | 0.14372 | 0.14372 | 0.14372 | 0.98904 | -0.20897 | 0.99094 | -0.17247 | 39.4824
80 | 0.0034113 | 0.00085477 | -0.0034111 | -0.00085491 | 2.1543e-07 | -1.3778e-07 | 0.0051518 | 0.0051519 | 0.0051519 | 0.9853 | -0.2813 | 0.98523 | -0.28263 | 1.4154
81 | 0.078707 | 0.019902 | -0.078638 | -0.019858 | 6.9452e-05 | 4.4283e-05 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.9853 | -0.2813 | 0.98435 | -0.29972 | 32.6725
82 | -0.10101 | -0.025678 | 0.10123 | 0.025818 | 0.00022024 | 0.00014062 | 0.15181 | 0.15181 | 0.15181 | 0.99094 | -0.17247 | 0.9933 | -0.1273 | 41.7069
83 | 0.074405 | 0.018797 | -0.074353 | -0.018764 | 5.1229e-05 | 3.265e-05 | 0.11253 | 0.11253 | 0.11253 | 0.98435 | -0.29972 | 0.98361 | -0.31409 | 30.9146
84 | 0.013085 | 0.0032805 | -0.013083 | -0.0032791 | 2.537e-06 | 1.3958e-06 | 0.019603 | 0.019603 | 0.019603 | 0.9933 | -0.1273 | 0.99309 | -0.13137 | 5.3853
85 | 0.0075763 | 0.0018984 | -0.0075755 | -0.0018981 | 7.989e-07 | 3.0548e-07 | 0.011461 | 0.011462 | 0.011462 | 0.98361 | -0.31409 | 0.9835 | -0.31631 | 3.1488
86 | 0.0029362 | 0.00073539 | -0.0029358 | -0.00073578 | 3.5891e-07 | -3.8567e-07 | 0.0044422 | 0.0044424 | 0.0044424 | 0.9835 | -0.31631 | 0.98336 | -0.31887 | 1.2204
87 | 0.0018563 | 0.00046497 | -0.0018562 | -0.00046508 | 2.7689e-08 | -1.0578e-07 | 0.0027813 | 0.0027813 | 0.0027813 | 0.99309 | -0.13137 | 0.99308 | -0.13169 | 0.7641
88 | 0.011226 | 0.0028142 | -0.011223 | -0.0028126 | 2.9428e-06 | 1.5247e-06 | 0.016821 | 0.016822 | 0.016822 | 0.99309 | -0.13137 | 0.99281 | -0.13688 | 4.6213
89 | 0.0018562 | 0.00046508 | -0.0018562 | -0.00046521 | 3.4591e-08 | -1.3213e-07 | 0.0027813 | 0.0027814 | 0.0027814 | 0.99308 | -0.13169 | 0.99306 | -0.13208 | 0.76411
90 | 0.0084666 | 0.0021217 | -0.0084647 | -0.0021209 | 1.855e-06 | 7.9004e-07 | 0.01269 | 0.01269 | 0.01269 | 0.99281 | -0.13688 | 0.99257 | -0.14148 | 3.4862
91 | 0.0084647 | 0.0021209 | -0.0084638 | -0.0021206 | 8.6013e-07 | 3.664e-07 | 0.01269 | 0.01269 | 0.01269 | 0.99257 | -0.14148 | 0.99246 | -0.14361 | 3.4862
92 | 0.0069577 | 0.001743 | -0.0069567 | -0.0017427 | 9.9656e-07 | 3.2244e-07 | 0.010433 | 0.010433 | 0.010433 | 0.99232 | -0.14626 | 0.99217 | -0.14927 | 2.8662
93 | -0.0069577 | -0.001743 | 0.0069586 | 0.0017433 | 8.7769e-07 | 2.839e-07 | 0.010433 | 0.010433 | 0.010433 | 0.99232 | -0.14626 | 0.99246 | -0.14361 | 2.8662
94 | 0.0048415 | 0.0012126 | -0.0048412 | -0.0012126 | 3.1005e-07 | -4.0915e-09 | 0.0072608 | 0.0072609 | 0.0072609 | 0.99217 | -0.14927 | 0.9921 | -0.15061 | 1.9948
95 | 0.016694 | 0.0041874 | -0.016689 | -0.0041844 | 5.0739e-06 | 2.9849e-06 | 0.025417 | 0.025418 | 0.025418 | 0.97737 | -0.43603 | 0.97705 | -0.44241 | 6.9828
96 | 0.013791 | 0.0034581 | -0.013785 | -0.003455 | 5.5547e-06 | 3.1347e-06 | 0.021004 | 0.021004 | 0.021004 | 0.97705 | -0.44241 | 0.97662 | -0.45087 | 5.7704
97 | 0.0063131 | 0.0015822 | -0.006312 | -0.0015819 | 1.0667e-06 | 2.9805e-07 | 0.0096189 | 0.009619 | 0.009619 | 0.97662 | -0.45087 | 0.97644 | -0.45441 | 2.6426
98 | 0.00567 | 0.0014208 | -0.0056698 | -0.0014207 | 2.2736e-07 | 3.8434e-08 | 0.0085273 | 0.0085274 | 0.0085274 | 0.9894 | -0.20333 | 0.98936 | -0.20417 | 2.3427
99 | 0.0047592 | 0.0011925 | -0.0047592 | -0.0011925 | 3.2222e-08 | -9.138e-10 | 0.0071579 | 0.0071579 | 0.0071579 | 0.98936 | -0.20417 | 0.98935 | -0.20431 | 1.9665
100 | -0.0031052 | -0.00077824 | 0.0031053 | 0.00077818 | 6.6186e-08 | -6.1542e-08 | 0.0046705 | 0.0046704 | 0.0046705 | 0.98933 | -0.20476 | 0.98935 | -0.20431 | 1.2831
101 | 0.0016539 | 0.00041433 | -0.0016539 | -0.0004145 | 3.5698e-08 | -1.7471e-07 | 0.0024875 | 0.0024875 | 0.0024875 | 0.98935 | -0.20431 | 0.98933 | -0.20477 | 0.68339
102 | 0.0036409 | 0.00091218 | -0.0036408 | -0.00091221 | 6.0543e-08 | -3.1164e-08 | 0.0054607 | 0.0054607 | 0.0054607 | 0.9921 | -0.15061 | 0.99208 | -0.15096 | 1.5002
103 | 0.0012003 | 0.0003004 | -0.0012003 | -0.00030082 | 4.2361e-08 | -4.2294e-07 | 0.0018002 | 0.0018003 | 0.0018003 | 0.9921 | -0.15061 | 0.99206 | -0.15135 | 0.4946
104 | 0.002179 | 0.00054585 | -0.0021789 | -0.00054609 | 9.2533e-08 | -2.3906e-07 | 0.0032682 | 0.0032683 | 0.0032683 | 0.99208 | -0.15096 | 0.99204 | -0.15185 | 0.89788

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42716 | 0.1085

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.047546 | 0.011916
1 | 0.018411 | 0.0046142
2 | 0.016673 | 0.0041786
3 | 0.023103 | 0.0057902
4 | 0.019346 | 0.0048485
5 | 0.0242 | 0.0060652
6 | 0.0014495 | 0.00036328
7 | 0.032125 | 0.0080513
8 | 0.0016302 | 0.00040857
9 | 0.0012131 | 0.00030403
10 | 0.001544 | 0.00038696
11 | 0.00082434 | 0.0002066
12 | 0.018084 | 0.0045322
13 | 0.0011544 | 0.00028933
14 | 0.0010221 | 0.00025616
15 | 0.0060912 | 0.0015266
16 | 0.0033538 | 0.00084055
17 | 0.0066255 | 0.0016605
18 | 0.001351 | 0.00033858
19 | 0.0006578 | 0.00016486
20 | 0.0020772 | 0.0005206
21 | 0.0026231 | 0.00065741
22 | 0.0029935 | 0.00075025
23 | 0.0014971 | 0.00037521
24 | 0.0017702 | 0.00044365
25 | 0.00088658 | 0.0002222
26 | 0.0026317 | 0.00065958
27 | 0.0030749 | 0.00077064
28 | 0.0041908 | 0.0010503
29 | 0.0052134 | 0.0013066
30 | 0.0020196 | 0.00050616
31 | 0.0084014 | 0.0021056
32 | 0.01158 | 0.0029022
33 | 0.0010208 | 0.00025583
34 | 0.014527 | 0.0036409
35 | 0.0031668 | 0.00079367
36 | 0.0040633 | 0.0010184
37 | 0.0023135 | 0.00057982
38 | 0.00090467 | 0.00022673
39 | 0.00079641 | 0.0001996
40 | 0.0012354 | 0.00030962
41 | 0.0048033 | 0.0012038
42 | 0.0037957 | 0.00095129
43 | 0.0035997 | 0.00090216
44 | 0.0051516 | 0.0012911
45 | 0.0017913 | 0.00044895
46 | 0.0045967 | 0.001152
47 | 0.0009033 | 0.00022639
48 | 0.004714 | 0.0011814
49 | 0.0027138 | 0.00068015
50 | 0.0035209 | 0.00088242
51 | 0.0014782 | 0.00037047
52 | 0.0039217 | 0.00098287
53 | 0.0050317 | 0.0012611
54 | 0.004072 | 0.0010206
55 | 0.0053926 | 0.0013515
56 | 0.0034111 | 0.00085491
57 | 0.0042331 | 0.0010609
58 | 0.0021654 | 0.00054269
59 | 0.0023308 | 0.00058415
60 | 0.0046394 | 0.0011627
61 | 0.0029358 | 0.00073578
62 | 0.0027569 | 0.00069093
63 | 0.0018562 | 0.00046521
64 | 0.0021152 | 0.00053011
65 | 0.0015053 | 0.00037726
66 | 0.0015225 | 0.00038156
67 | 0.0028979 | 0.00072629
68 | 0.0074724 | 0.0018728
69 | 0.006312 | 0.0015819
70 | 0.0026192 | 0.00065644
71 | 0.00091054 | 0.0002282
72 | 0.0031052 | 0.00077824
73 | 0.0016539 | 0.0004145
74 | 0.0025093 | 0.00062889
75 | 0.0014618 | 0.00036636
76 | 0.0012003 | 0.00030082
77 | 0.0021789 | 0.00054609

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1