## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2135-5_3_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2135-5_3_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2135-5_3_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2135-5_3_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2135-5_3_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2135-5_3_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2135-5_3_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2135-5_3_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2135-5_3_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2135-5_3_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2135-5_3_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2135-5_3_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2135-5_3_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2135-5_3_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2135-5_3_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2135-5_3_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2135-5_3_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2135-5_3_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2135-5_3_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2135-5_3_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2135-5_3_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2135-5_3_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2135-5_3_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2135-5_3_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2135-5_3_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2135-5_3_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2135-5_3_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2135-5_3_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2135-5_3_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2135-5_3_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2135-5_3_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2135-5_3_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2135-5_3_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2135-5_3_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2135-5_3_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2135-5_3_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2135-5_3_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2135-5_3_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2135-5_3_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2135-5_3_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2135-5_3_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2135-5_3_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2135-5_3_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2135-5_3_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2135-5_3_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2135-5_3_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2135-5_3_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2135-5_3_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2135-5_3_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2135-5_3_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2135-5_3_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2135-5_3_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2135-5_3_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2135-5_3_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2135-5_3_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2135-5_3_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2135-5_3_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2135-5_3_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2135-5_3_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2135-5_3_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2135-5_3_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2135-5_3_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2135-5_3_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2135-5_3_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2135-5_3_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2135-5_3_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2135-5_3_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2135-5_3_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2135-5_3_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2135-5_3_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2135-5_3_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2135-5_3_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2135-5_3_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2135-5_3_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2135-5_3_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2135-5_3_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2135-5_3_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2135-5_3_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2135-5_3_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2135-5_3_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2135-5_3_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2135-5_3_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2135-5_3_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2135-5_3_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2135-5_3_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2135-5_3_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2135-5_3_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2135-5_3_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2135-5_3_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2135-5_3_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2135-5_3_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2135-5_3_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2135-5_3_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2135-5_3_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2135-5_3_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2135-5_3_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2135-5_3_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2135-5_3_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2135-5_3_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2135-5_3_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2135-5_3_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2135-5_3_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2135-5_3_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2135-5_3_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2135-5_3_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2135-5_3_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2135-5_3_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2135-5_3_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2135-5_3_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_30_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2135-5_3_3_load_34 | 0 | 0.0021117 | 0.00052924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2135-5_3_3_load_62 | 2 | 0.0014008 | 0.00035107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2135-5_3_3_load_49 | 3 | 0.0024808 | 0.00062174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2135-5_3_3_load_50 | 4 | 0.0028906 | 0.00072445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2135-5_3_3_load_51 | 5 | 0.0023859 | 0.00059796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2135-5_3_3_load_52 | 6 | 0.0016423 | 0.0004116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2135-5_3_3_load_54 | 7 | 0.0017919 | 0.00044909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2135-5_3_3_load_133 | 8 | 0.0027528 | 0.00068991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2135-5_3_3_load_53 | 9 | 0.0021016 | 0.00052672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2135-5_3_3_load_56 | 11 | 0.000971 | 0.00024335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2135-5_3_3_load_57 | 12 | 0.0017152 | 0.00042988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2135-5_3_3_load_58 | 13 | 0.002843 | 0.00071253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2135-5_3_3_load_87 | 14 | 0.0013472 | 0.00033763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2135-5_3_3_load_143 | 15 | 0.0035067 | 0.00087886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2135-5_3_3_load_191 | 16 | 0.0010615 | 0.00026604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2135-5_3_3_load_59 | 17 | 0.0012729 | 0.00031902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2135-5_3_3_load_60 | 18 | 0.00055921 | 0.00014015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2135-5_3_3_load_64 | 21 | 0.0010643 | 0.00026675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2135-5_3_3_load_151 | 22 | 0.0014138 | 0.00035432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2135-5_3_3_load_77 | 24 | 0.0011986 | 0.00030039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2135-5_3_3_load_65 | 25 | 0.0025922 | 0.00064966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2135-5_3_3_load_150 | 26 | 0.0031485 | 0.0007891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2135-5_3_3_load_67 | 27 | 0.001235 | 0.00030953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2135-5_3_3_load_68 | 28 | 0.0016978 | 0.00042552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2135-5_3_3_load_69 | 29 | 0.0018338 | 0.0004596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2135-5_3_3_load_70 | 30 | 0.001327 | 0.00033258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2135-5_3_3_load_71 | 31 | 0.0014967 | 0.00037511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2135-5_3_3_load_78 | 32 | 0.00090661 | 0.00022722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2135-5_3_3_load_99 | 33 | 0.00072735 | 0.00018229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2135-5_3_3_load_100 | 34 | 0.0013144 | 0.00032943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2135-5_3_3_load_102 | 35 | 0.0015254 | 0.0003823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2135-5_3_3_load_110 | 36 | 0.001355 | 0.0003396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2135-5_3_3_load_111 | 37 | 0.0011862 | 0.00029728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2135-5_3_3_load_112 | 38 | 0.0013692 | 0.00034316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2135-5_3_3_load_113 | 39 | 0.0015735 | 0.00039436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2135-5_3_3_load_114 | 40 | 0.0011811 | 0.00029601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2135-5_3_3_load_132 | 41 | 0.001504 | 0.00037693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2135-5_3_3_load_142 | 42 | 0.0013702 | 0.00034341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2135-5_3_3_load_121 | 43 | 0.0011989 | 0.00030048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2135-5_3_3_load_134 | 44 | 0.001732 | 0.00043409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2135-5_3_3_load_137 | 45 | 0.0013722 | 0.0003439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2135-5_3_3_load_135 | 46 | 0.0010626 | 0.00026631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2135-5_3_3_load_139 | 47 | 0.0020457 | 0.00051271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2135-5_3_3_load_140 | 48 | 0.0012861 | 0.00032233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2135-5_3_3_load_141 | 49 | 0.0026112 | 0.00065444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2135-5_3_3_load_144 | 50 | 0.0016744 | 0.00041965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2135-5_3_3_load_152 | 53 | 0.0027483 | 0.00068879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2135-5_3_3_load_156 | 54 | 0.004244 | 0.0010636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2135-5_3_3_load_147 | 55 | 0.0037532 | 0.00094064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2135-5_3_3_load_149 | 57 | 0.00076696 | 0.00019222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2135-5_3_3_load_231 | 58 | 0.0019989 | 0.00050097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2135-5_3_3_load_228 | 61 | 0.0011644 | 0.00029183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2135-5_3_3_load_157 | 62 | 0.00052081 | 0.00013053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2135-5_3_3_load_159 | 63 | 0.00063016 | 0.00015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2135-5_3_3_load_162 | 64 | 0.00061629 | 0.00015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2135-5_3_3_load_158 | 65 | 0.00062847 | 0.00015751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2135-5_3_3_load_161 | 66 | 0.00045486 | 0.000114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2135-5_3_3_load_210 | 67 | 0.00056006 | 0.00014036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2135-5_3_3_load_163 | 68 | 0.000482 | 0.0001208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2135-5_3_3_load_165 | 69 | 0.00054913 | 0.00013763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2135-5_3_3_load_166 | 70 | 0.00080443 | 0.00020161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2135-5_3_3_load_167 | 71 | 0.00067729 | 0.00016974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2135-5_3_3_load_194 | 72 | 0.0012539 | 0.00031425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2135-5_3_3_load_171 | 73 | 0.0013878 | 0.00034781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2135-5_3_3_load_172 | 74 | 0.0018747 | 0.00046986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2135-5_3_3_load_173 | 75 | 0.00094333 | 0.00023642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2135-5_3_3_load_175 | 76 | 0.0011338 | 0.00028415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2135-5_3_3_load_179 | 77 | 0.00083996 | 0.00021051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2135-5_3_3_load_180 | 78 | 0.0010318 | 0.0002586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2135-5_3_3_load_209 | 79 | 0.000988 | 0.00024762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2135-5_3_3_load_181 | 80 | 0.0014063 | 0.00035246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2135-5_3_3_load_182 | 81 | 0.0017592 | 0.0004409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2135-5_3_3_load_183 | 82 | 0.0017553 | 0.00043991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2135-5_3_3_load_184 | 83 | 0.0011934 | 0.00029909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2135-5_3_3_load_185 | 84 | 0.002349 | 0.00058873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2135-5_3_3_load_186 | 85 | 0.0090734 | 0.002274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2135-5_3_3_load_203 | 86 | 0.0020122 | 0.00050431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2135-5_3_3_load_187 | 87 | 0.001526 | 0.00038246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2135-5_3_3_load_206 | 88 | 0.001948 | 0.00048822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2135-5_3_3_load_195 | 89 | 0.00086 | 0.00021554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2135-5_3_3_load_196 | 90 | 0.00064937 | 0.00016275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2135-5_3_3_load_197 | 91 | 0.0008627 | 0.00021621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2135-5_3_3_load_202 | 92 | 0.0011558 | 0.00028968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2135-5_3_3_load_198 | 93 | 0.00092752 | 0.00023246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2135-5_3_3_load_199 | 94 | 0.0013307 | 0.00033351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2135-5_3_3_load_200 | 95 | 0.00094509 | 0.00023686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2135-5_3_3_load_201 | 96 | 0.00073021 | 0.00018301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2135-5_3_3_load_217 | 97 | 0.00094292 | 0.00023632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2135-5_3_3_load_216 | 98 | 0.001374 | 0.00034436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2135-5_3_3_load_204 | 99 | 0.0015356 | 0.00038485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2135-5_3_3_load_205 | 100 | 0.0019377 | 0.00048562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2135-5_3_3_load_207 | 101 | 0.00080977 | 0.00020295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2135-5_3_3_load_208 | 102 | 0.00096193 | 0.00024108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2135-5_3_3_load_211 | 103 | 0.00063353 | 0.00015878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2135-5_3_3_load_214 | 104 | 0.0007704 | 0.00019308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2135-5_3_3_load_212 | 105 | 0.00070672 | 0.00017712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2135-5_3_3_load_213 | 106 | 0.00079161 | 0.0001984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2135-5_3_3_load_215 | 107 | 0.00098728 | 0.00024744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2135-5_3_3_load_218 | 108 | 0.00076521 | 0.00019178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2135-5_3_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2135-5_3_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.34873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2135-5_3_3_line_2 |  | 2 | 18 | 0.028108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2135-5_3_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0037516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2135-5_3_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0061469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2135-5_3_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.022767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2135-5_3_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.040052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2135-5_3_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0033048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2135-5_3_3_line_8 |  | 7 | 11 | 0.040545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2135-5_3_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.038166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2135-5_3_3_line_10 |  | 8 | 35 | 0.02351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2135-5_3_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.11652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2135-5_3_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.026823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2135-5_3_3_line_13 |  | 10 | 13 | 0.023339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2135-5_3_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.019676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2135-5_3_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.0061797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2135-5_3_3_line_16 |  | 13 | 16 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2135-5_3_3_line_17 |  | 14 | 30 | 0.018039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2135-5_3_3_line_18 |  | 15 | 49 | 0.023874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2135-5_3_3_line_19 |  | 16 | 32 | 0.031563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2135-5_3_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.033248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2135-5_3_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.095119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2135-5_3_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.042666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2135-5_3_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.014717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2135-5_3_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.024391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2135-5_3_3_line_25 |  | 20 | 23 | 0.075823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2135-5_3_3_line_26 |  | 21 | 24 | 0.02164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2135-5_3_3_line_27 |  | 22 | 58 | 0.42656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2135-5_3_3_line_28 |  | 23 | 74 | 0.016708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2135-5_3_3_line_29 |  | 24 | 32 | 0.027128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2135-5_3_3_line_30 |  | 25 | 26 | 0.34479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2135-5_3_3_line_31 |  | 26 | 54 | 0.34303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2135-5_3_3_line_32 |  | 27 | 28 | 0.01031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2135-5_3_3_line_33 |  | 27 | 29 | 0.005106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2135-5_3_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2135-5_3_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0054349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2135-5_3_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.028105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2135-5_3_3_line_37 |  | 34 | 35 | 8.9292e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2135-5_3_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.018577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2135-5_3_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0013689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2135-5_3_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.0024844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2135-5_3_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.0038928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2135-5_3_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.0033753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2135-5_3_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.027746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2135-5_3_3_line_44 |  | 41 | 45 | 0.027126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2135-5_3_3_line_45 |  | 42 | 48 | 0.007648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2135-5_3_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.0089219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2135-5_3_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.025965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2135-5_3_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.002838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2135-5_3_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.016433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2135-5_3_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.050683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2135-5_3_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.064536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2135-5_3_3_line_52 |  | 51 | 52 | 0.092482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2135-5_3_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.23345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2135-5_3_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.44297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2135-5_3_3_line_55 |  | 53 | 59 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2135-5_3_3_line_56 |  | 54 | 56 | 0.50957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2135-5_3_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.14558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_2135-5_3_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0064578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2135-5_3_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.29316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2135-5_3_3_line_60 |  | 59 | 60 | 0.12962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2135-5_3_3_line_61 |  | 60 | 61 | 0.049361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2135-5_3_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.00075568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2135-5_3_3_line_63 |  | 62 | 64 | 0.011312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2135-5_3_3_line_64 |  | 64 | 68 | 0.023084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2135-5_3_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.017909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2135-5_3_3_line_66 |  | 66 | 67 | 0.0020313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2135-5_3_3_line_67 |  | 67 | 103 | 0.021724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2135-5_3_3_line_68 |  | 67 | 69 | 0.022855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2135-5_3_3_line_69 |  | 68 | 69 | 0.022569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2135-5_3_3_line_70 |  | 69 | 70 | 0.032217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2135-5_3_3_line_71 |  | 70 | 71 | 0.046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2135-5_3_3_line_72 |  | 71 | 72 | 0.003075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2135-5_3_3_line_73 |  | 72 | 89 | 0.0082813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2135-5_3_3_line_74 |  | 73 | 74 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2135-5_3_3_line_75 |  | 73 | 75 | 0.039133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2135-5_3_3_line_76 |  | 75 | 76 | 0.0052455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2135-5_3_3_line_77 |  | 76 | 77 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2135-5_3_3_line_78 |  | 77 | 78 | 0.008948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2135-5_3_3_line_79 |  | 78 | 79 | 0.020835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2135-5_3_3_line_80 |  | 79 | 102 | 0.011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2135-5_3_3_line_81 |  | 80 | 81 | 0.018554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2135-5_3_3_line_82 |  | 80 | 82 | 0.0033411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2135-5_3_3_line_83 |  | 81 | 83 | 0.0081245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2135-5_3_3_line_84 |  | 82 | 84 | 0.0056626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2135-5_3_3_line_85 |  | 83 | 85 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2135-5_3_3_line_86 |  | 84 | 86 | 0.00052322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2135-5_3_3_line_87 |  | 85 | 87 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2135-5_3_3_line_88 |  | 86 | 99 | 0.023972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2135-5_3_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0040278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2135-5_3_3_line_90 |  | 88 | 101 | 0.0051934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2135-5_3_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.016027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2135-5_3_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0015854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2135-5_3_3_line_93 |  | 91 | 92 | 0.020254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2135-5_3_3_line_94 |  | 92 | 98 | 0.0032907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2135-5_3_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.020317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2135-5_3_3_line_96 |  | 93 | 95 | 0.00054117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2135-5_3_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.021376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2135-5_3_3_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0024064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2135-5_3_3_line_99 |  | 97 | 108 | 0.036115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2135-5_3_3_line_100 |  | 98 | 100 | 0.074306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2135-5_3_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0057414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2135-5_3_3_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0097286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2135-5_3_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0040073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2135-5_3_3_line_104 |  | 104 | 105 | 0.017199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2135-5_3_3_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0058922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2135-5_3_3_line_106 |  | 106 | 107 | 0.017222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2135-5_3_3_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0068844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2135-5_3_3_trafo_204 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2569883.0048 | 1157678.0174 | 2569889.7973 | 1157685.5871 | 2569895.7954 | 1157701.244
1 | 2569535.2673 | 1157651.7043 | 2569883.0048 | 1157678.0174
2 | 2569535.2673 | 1157651.7043 | 2569530.5435 | 1157642.4347 | 2569516.3997 | 1157631.7865
3 | 2569359.397 | 1157301.6887 | 2569357.8684 | 1157298.2626 | 2569357.8684 | 1157298.2626
4 | 2569361.9016 | 1157307.3021 | 2569359.397 | 1157301.6887
5 | 2569357.8684 | 1157298.2626 | 2569353.971 | 1157275.8322
6 | 2569320.6044 | 1157312.945 | 2569357.8684 | 1157298.2626
7 | 2569353.4052 | 1157272.5762 | 2569353.971 | 1157275.8322
8 | 2569312.3223 | 1157273.2658 | 2569315.5697 | 1157291.0752 | 2569320.6044 | 1157312.945
9 | 2569329.089 | 1157350.1562 | 2569323.9209 | 1157327.3508 | 2569320.6044 | 1157312.945
10 | 2569349.3806 | 1157249.4134 | 2569353.4052 | 1157272.5762
11 | 2569354.9435 | 1157462.5827 | 2569345.6388 | 1157421.1871 | 2569334.2437 | 1157398.3561 | 2569331.6082 | 1157361.273 | 2569329.089 | 1157350.1562
12 | 2569354.9435 | 1157462.5827 | 2569346.1361 | 1157459.9931 | 2569337.5997 | 1157444.5525
13 | 2569354.9435 | 1157462.5827 | 2569358.2807 | 1157485.6816
14 | 2569312.3223 | 1157273.2658 | 2569308.7928 | 1157253.9091
15 | 2569334.6098 | 1157439.1442 | 2569337.5997 | 1157444.5525
16 | 2569361.5496 | 1157503.5809 | 2569359.2911 | 1157492.6757 | 2569358.2807 | 1157485.6816
17 | 2569306.5737 | 1157236.0133 | 2569308.2569 | 1157250.9701 | 2569308.7928 | 1157253.9091
18 | 2569334.6098 | 1157439.1442 | 2569327.1068 | 1157425.5729 | 2569322.127 | 1157418.8492
19 | 2569369.5031 | 1157534.0334 | 2569365.91 | 1157524.6358 | 2569361.5496 | 1157503.5809
20 | 2569486.2911 | 1157618.3961 | 2569509.5403 | 1157626.6223 | 2569516.3997 | 1157631.7865
21 | 2569396.2522 | 1157591.5147 | 2569417.3709 | 1157602.835 | 2569443.7166 | 1157612.3166 | 2569480.1156 | 1157616.2111 | 2569486.2911 | 1157618.3961
22 | 2569396.2522 | 1157591.5147 | 2569412.7995 | 1157615.9871 | 2569421.4752 | 1157625.8812
23 | 2569396.2522 | 1157591.5147 | 2569389.3001 | 1157578.5429
24 | 2569421.4752 | 1157625.8812 | 2569432.5825 | 1157636.0409 | 2569431.5181 | 1157645.3176
25 | 2569421.4752 | 1157625.8812 | 2569423.8047 | 1157634.6738 | 2569422.6576 | 1157641.2607 | 2569416.7368 | 1157645.3708 | 2569410.1454 | 1157645.7824 | 2569401.1944 | 1157645.0387 | 2569383.5638 | 1157642.6386 | 2569364.6238 | 1157637.5438
26 | 2569379.5593 | 1157559.2227 | 2569379.6195 | 1157559.3611 | 2569386.2049 | 1157572.7676 | 2569389.3001 | 1157578.5429
27 | 2569431.5181 | 1157645.3176 | 2569431.454 | 1158071.8778
28 | 2569364.6238 | 1157637.5438 | 2569366.0893 | 1157625.7748 | 2569365.8449 | 1157620.9328
29 | 2569379.5593 | 1157559.2227 | 2569376.0276 | 1157551.0975 | 2569369.5031 | 1157534.0334
30 | 2568765.2853 | 1157305.6242 | 2568827.6903 | 1157644.7179
31 | 2568827.6903 | 1157644.7179 | 2568592.8795 | 1157894.7884
32 | 2569302.8868 | 1157203.252 | 2569304.0398 | 1157213.4974
33 | 2569302.8868 | 1157203.252 | 2569302.6179 | 1157200.8626 | 2569302.4385 | 1157198.167
34 | 2569304.0398 | 1157213.4974 | 2569306.5737 | 1157236.0133
35 | 2569302.0777 | 1157192.7441 | 2569302.4385 | 1157198.167
36 | 2569344.554 | 1157221.6354 | 2569349.3653 | 1157249.3255
37 | 2569349.3806 | 1157249.4134 | 2569349.3653 | 1157249.3255
38 | 2569271.7971 | 1157324.4691 | 2569263.8488 | 1157307.6784
39 | 2569272.3828 | 1157325.7064 | 2569271.7971 | 1157324.4691
40 | 2569262.7858 | 1157305.4329 | 2569263.8488 | 1157307.6784
41 | 2569274.0483 | 1157329.2249 | 2569272.3828 | 1157325.7064
42 | 2569261.3924 | 1157302.3596 | 2569261.8239 | 1157303.4009 | 2569262.7858 | 1157305.4329
43 | 2569274.0483 | 1157329.2249 | 2569280.1399 | 1157342.0933 | 2569287.496 | 1157353.423
44 | 2569261.3924 | 1157302.3596 | 2569251.0074 | 1157277.2999
45 | 2569291.6608 | 1157359.8376 | 2569287.496 | 1157353.423
46 | 2569233.967 | 1157243.7532 | 2569238.5387 | 1157251.4148
47 | 2569249.9209 | 1157274.6781 | 2569244.24 | 1157260.9696 | 2569238.5387 | 1157251.4148
48 | 2569249.9209 | 1157274.6781 | 2569251.0074 | 1157277.2999
49 | 2569291.6608 | 1157359.8376 | 2569298.4556 | 1157370.3027 | 2569299.5563 | 1157374.1021
50 | 2569322.127 | 1157418.8492 | 2569310.1527 | 1157402.6814 | 2569303.8645 | 1157388.9733 | 2569299.5563 | 1157374.1021
51 | 2568124.9792 | 1157673.3862 | 2568121.2035 | 1157677.0192 | 2568116.7427 | 1157680.1445 | 2568111.5989 | 1157683.1511 | 2568106.7319 | 1157686.2897 | 2568103.4915 | 1157689.6864 | 2568102.5701 | 1157693.7489 | 2568102.5953 | 1157698.4845 | 2568104.6694 | 1157706.4553 | 2568107.0051 | 1157711.7122 | 2568107.5659 | 1157714.8219 | 2568104.1675 | 1157725.6572
52 | 2568174.4577 | 1157749.3731 | 2568171.5975 | 1157743.5075 | 2568140.4211 | 1157709.6447 | 2568134.6989 | 1157701.8934 | 2568125.5584 | 1157679.9309 | 2568124.9792 | 1157673.3862
53 | 2568174.4577 | 1157749.3731 | 2568189.4136 | 1157707.1169 | 2568193.2951 | 1157645.3539 | 2568212.6885 | 1157543.4107 | 2568221.6703 | 1157526.7547 | 2568222.7575 | 1157522.8536
54 | 2568174.4577 | 1157749.3731 | 2568592.8795 | 1157894.7884
55 | 2568228.6826 | 1157501.5937 | 2568222.7575 | 1157522.8536
56 | 2568592.8795 | 1157894.7884 | 2569021.7384 | 1158169.9956
57 | 2569021.7384 | 1158169.9956 | 2569034.0154 | 1158163.24 | 2569044.5511 | 1158159.2614 | 2569058.6958 | 1158159.3662 | 2569068.0068 | 1158160.2075 | 2569090.757 | 1158162.5915 | 2569104.7295 | 1158165.0096 | 2569111.9024 | 1158167.4739 | 2569118.3651 | 1158170.4755 | 2569125.549 | 1158175.0742 | 2569138.4721 | 1158182.1446 | 2569148.5292 | 1158189.4076 | 2569157.7632 | 1158191.0522
58 | 2569164.121 | 1158192.1844 | 2569157.7632 | 1158191.0522
59 | 2569164.121 | 1158192.1844 | 2569431.454 | 1158071.8778
60 | 2568228.6826 | 1157501.5937 | 2568229.421 | 1157474.5317 | 2568216.6424 | 1157428.6873 | 2568217.5319 | 1157420.0338 | 2568221.1261 | 1157413.9339 | 2568226.0494 | 1157405.4368 | 2568236.3968 | 1157410.6069 | 2568248.9075 | 1157417.4664 | 2568252.3314 | 1157418.282
61 | 2568252.3314 | 1157418.282 | 2568253.6984 | 1157424.5001 | 2568255.3692 | 1157428.7268 | 2568259.0081 | 1157435.422 | 2568262.468 | 1157441.5846 | 2568264.9197 | 1157447.0522 | 2568266.3583 | 1157450.8687 | 2568266.9692 | 1157454.7452 | 2568266.8982 | 1157464.5172
62 | 2569081.4875 | 1157243.0895 | 2569081.155 | 1157242.4109
63 | 2569085.9948 | 1157232.1863 | 2569081.155 | 1157242.4109
64 | 2569101.356 | 1157249.4177 | 2569085.9948 | 1157232.1863
65 | 2569085.9948 | 1157232.1863 | 2569071.2005 | 1157222.0929
66 | 2569094.2015 | 1157272.4427 | 2569094.9851 | 1157274.3167
67 | 2569094.9851 | 1157274.3167 | 2569096.6569 | 1157278.3145 | 2569102.9573 | 1157294.5236
68 | 2569116.3744 | 1157266.2645 | 2569094.9851 | 1157274.3167
69 | 2569116.3744 | 1157266.2645 | 2569101.356 | 1157249.4177
70 | 2569116.3744 | 1157266.2645 | 2569137.8128 | 1157290.3131
71 | 2569165.5023 | 1157327.0352 | 2569139.3577 | 1157292.0461 | 2569137.8128 | 1157290.3131
72 | 2569165.5023 | 1157327.0352 | 2569167.3429 | 1157329.4985
73 | 2569172.2998 | 1157336.1323 | 2569167.3429 | 1157329.4985
74 | 2569361.0591 | 1157605.7303 | 2569365.3472 | 1157611.0712 | 2569365.8449 | 1157620.9328
75 | 2569361.0591 | 1157605.7303 | 2569347.3381 | 1157588.6407 | 2569335.6015 | 1157576.0444
76 | 2569332.0257 | 1157572.2065 | 2569335.6015 | 1157576.0444
77 | 2569332.0257 | 1157572.2065 | 2569319.1728 | 1157558.4121
78 | 2569313.073 | 1157551.8654 | 2569319.1728 | 1157558.4121
79 | 2569313.073 | 1157551.8654 | 2569306.402 | 1157544.7056 | 2569300.7743 | 1157535.1973
80 | 2569300.7743 | 1157535.1973 | 2569294.6707 | 1157524.8849
81 | 2569259.6528 | 1157463.7335 | 2569269.3321 | 1157479.5628
82 | 2569259.6528 | 1157463.7335 | 2569257.9098 | 1157460.8831
83 | 2569273.4601 | 1157486.5577 | 2569272.3204 | 1157484.4497 | 2569269.3321 | 1157479.5628
84 | 2569257.9098 | 1157460.8831 | 2569254.9557 | 1157456.0521
85 | 2569273.4601 | 1157486.5577 | 2569279.4258 | 1157497.5912
86 | 2569254.9557 | 1157456.0521 | 2569254.6828 | 1157455.6058
87 | 2569279.4258 | 1157497.5912 | 2569285.2846 | 1157508.427
88 | 2569254.6828 | 1157455.6058 | 2569250.4392 | 1157448.6659 | 2569241.6289 | 1157435.5047
89 | 2569287.2002 | 1157511.9701 | 2569285.2846 | 1157508.427
90 | 2569287.2002 | 1157511.9701 | 2569289.0318 | 1157515.3575 | 2569289.7156 | 1157516.5128
91 | 2569172.2998 | 1157336.1323 | 2569181.8933 | 1157348.9713
92 | 2569181.8933 | 1157348.9713 | 2569182.8423 | 1157350.2413
93 | 2569182.8423 | 1157350.2413 | 2569194.9658 | 1157366.4661
94 | 2569194.9658 | 1157366.4661 | 2569196.9355 | 1157369.1022
95 | 2569144.634 | 1157398.0848 | 2569151.1987 | 1157417.3123
96 | 2569144.634 | 1157398.0848 | 2569144.4592 | 1157397.5727
97 | 2569136.4088 | 1157377.7744 | 2569143.7622 | 1157395.5312 | 2569144.4592 | 1157397.5727
98 | 2569136.4088 | 1157377.7744 | 2569135.4881 | 1157375.5511
99 | 2569135.4881 | 1157375.5511 | 2569121.6704 | 1157342.1844
100 | 2569238.4351 | 1157430.7337 | 2569199.2676 | 1157372.2231 | 2569196.9355 | 1157369.1022
101 | 2569241.6289 | 1157435.5047 | 2569238.4351 | 1157430.7337
102 | 2569289.7156 | 1157516.5128 | 2569294.6707 | 1157524.8849
103 | 2569102.9573 | 1157294.5236 | 2569104.4091 | 1157298.2587
104 | 2569110.6402 | 1157314.2893 | 2569104.4091 | 1157298.2587
105 | 2569110.6402 | 1157314.2893 | 2569112.7749 | 1157319.7812
106 | 2569112.7749 | 1157319.7812 | 2569118.6156 | 1157334.8077 | 2569119.0364 | 1157335.8238
107 | 2569119.0364 | 1157335.8238 | 2569121.6704 | 1157342.1844

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2569895.7954 | 1157701.244
1 | 2569883.0048 | 1157678.0174
2 | 2569535.2673 | 1157651.7043
3 | 2569359.397 | 1157301.6887
4 | 2569357.8684 | 1157298.2626
5 | 2569361.9016 | 1157307.3021
6 | 2569353.971 | 1157275.8322
7 | 2569320.6044 | 1157312.945
8 | 2569353.4052 | 1157272.5762
9 | 2569329.089 | 1157350.1562
10 | 2569354.9435 | 1157462.5827
11 | 2569312.3223 | 1157273.2658
12 | 2569337.5997 | 1157444.5525
13 | 2569358.2807 | 1157485.6816
14 | 2569308.7928 | 1157253.9091
15 | 2569334.6098 | 1157439.1442
16 | 2569361.5496 | 1157503.5809
17 | 2569486.2911 | 1157618.3961
18 | 2569516.3997 | 1157631.7865
19 | 2569396.2522 | 1157591.5147
20 | 2569421.4752 | 1157625.8812
21 | 2569389.3 | 1157578.5429
22 | 2569431.5181 | 1157645.3176
23 | 2569364.6238 | 1157637.5438
24 | 2569379.5593 | 1157559.2227
25 | 2568765.2853 | 1157305.6242
26 | 2568827.6903 | 1157644.7179
27 | 2569302.8868 | 1157203.252
28 | 2569304.0398 | 1157213.4974
29 | 2569302.4385 | 1157198.167
30 | 2569306.5737 | 1157236.0133
31 | 2569302.0777 | 1157192.7441
32 | 2569369.5031 | 1157534.0334
33 | 2569344.554 | 1157221.6354
34 | 2569349.3653 | 1157249.3255
35 | 2569349.3806 | 1157249.4134
36 | 2569271.7971 | 1157324.4691
37 | 2569263.8488 | 1157307.6784
38 | 2569272.3828 | 1157325.7064
39 | 2569262.7858 | 1157305.4329
40 | 2569274.0483 | 1157329.2249
41 | 2569261.3924 | 1157302.3596
42 | 2569287.496 | 1157353.423
43 | 2569233.967 | 1157243.7532
44 | 2569238.5387 | 1157251.4148
45 | 2569251.0074 | 1157277.2999
46 | 2569249.9209 | 1157274.6781
47 | 2569299.5563 | 1157374.1021
48 | 2569291.6608 | 1157359.8376
49 | 2569322.127 | 1157418.8492
50 | 2568104.1675 | 1157725.6572
51 | 2568124.9792 | 1157673.3862
52 | 2568174.4577 | 1157749.3731
53 | 2568222.7575 | 1157522.8536
54 | 2568592.8795 | 1157894.7884
55 | 2569157.7632 | 1158191.0522
56 | 2569021.7384 | 1158169.9956
57 | 2569164.121 | 1158192.1844
58 | 2569431.454 | 1158071.8778
59 | 2568228.6826 | 1157501.5937
60 | 2568252.3314 | 1157418.282
61 | 2568266.8982 | 1157464.5172
62 | 2569081.155 | 1157242.4109
63 | 2569081.4875 | 1157243.0895
64 | 2569085.9948 | 1157232.1863
65 | 2569071.2005 | 1157222.0929
66 | 2569094.2015 | 1157272.4427
67 | 2569094.9851 | 1157274.3167
68 | 2569101.356 | 1157249.4177
69 | 2569116.3744 | 1157266.2645
70 | 2569137.8128 | 1157290.3131
71 | 2569165.5023 | 1157327.0352
72 | 2569167.3429 | 1157329.4985
73 | 2569361.0591 | 1157605.7303
74 | 2569365.8449 | 1157620.9328
75 | 2569335.6015 | 1157576.0444
76 | 2569332.0257 | 1157572.2065
77 | 2569319.1728 | 1157558.4121
78 | 2569313.073 | 1157551.8654
79 | 2569300.7743 | 1157535.1973
80 | 2569259.6528 | 1157463.7335
81 | 2569269.3321 | 1157479.5628
82 | 2569257.9098 | 1157460.8831
83 | 2569273.4601 | 1157486.5577
84 | 2569254.9557 | 1157456.0521
85 | 2569279.4258 | 1157497.5912
86 | 2569254.6828 | 1157455.6058
87 | 2569285.2846 | 1157508.427
88 | 2569287.2002 | 1157511.9701
89 | 2569172.2998 | 1157336.1323
90 | 2569181.8933 | 1157348.9713
91 | 2569182.8423 | 1157350.2413
92 | 2569194.9658 | 1157366.4661
93 | 2569144.634 | 1157398.0848
94 | 2569151.1987 | 1157417.3123
95 | 2569144.4592 | 1157397.5727
96 | 2569136.4088 | 1157377.7744
97 | 2569135.4881 | 1157375.5511
98 | 2569196.9355 | 1157369.1022
99 | 2569241.6289 | 1157435.5047
100 | 2569238.4351 | 1157430.7337
101 | 2569289.7156 | 1157516.5128
102 | 2569294.6707 | 1157524.8849
103 | 2569102.9573 | 1157294.5236
104 | 2569104.4091 | 1157298.2587
105 | 2569110.6402 | 1157314.2893
106 | 2569112.7749 | 1157319.7812
107 | 2569119.0364 | 1157335.8238
108 | 2569121.6704 | 1157342.1844
109 | 2569364.6238 | 1157637.5438

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98231 | -0.33822 | 0.0021117 | 0.00052924
1 | 0.98237 | -0.33719 | 0 | 0
2 | 0.98305 | -0.32386 | 0.0014008 | 0.00035107
3 | 0.97135 | -0.55252 | 0.0024808 | 0.00062174
4 | 0.97137 | -0.55218 | 0.0028906 | 0.00072445
5 | 0.97134 | -0.55279 | 0.0023859 | 0.00059796
6 | 0.9712 | -0.55553 | 0.0016423 | 0.0004116
7 | 0.97196 | -0.54056 | 0.0017919 | 0.00044909
8 | 0.97118 | -0.55592 | 0.0027528 | 0.00068991
9 | 0.97294 | -0.52126 | 0.0021016 | 0.00052672
10 | 0.97615 | -0.45811 | 0 | 0
11 | 0.97158 | -0.54798 | 0.000971 | 0.00024335
12 | 0.9755 | -0.47091 | 0.0017152 | 0.00042988
13 | 0.97736 | -0.4344 | 0.002843 | 0.00071253
14 | 0.97142 | -0.55122 | 0.0013472 | 0.00033763
15 | 0.97536 | -0.47367 | 0.0035067 | 0.00087886
16 | 0.97835 | -0.415 | 0.0010615 | 0.00026604
17 | 0.98326 | -0.31962 | 0.0012729 | 0.00031902
18 | 0.98314 | -0.32207 | 0.00055921 | 0.00014015
19 | 0.98373 | -0.31044 | 0 | 0
20 | 0.98508 | -0.28432 | 0 | 0
21 | 0.98287 | -0.32707 | 0.0010643 | 0.00026675
22 | 0.98482 | -0.28951 | 0.0014138 | 0.00035432
23 | 0.98831 | -0.22207 | 0 | 0
24 | 0.98163 | -0.35116 | 0.0011986 | 0.00030039
25 | 0.9702 | -0.57715 | 0.0025922 | 0.00064966
26 | 0.97103 | -0.56058 | 0.0031485 | 0.0007891
27 | 0.97112 | -0.55725 | 0.001235 | 0.00030953
28 | 0.97116 | -0.55638 | 0.0016978 | 0.00042552
29 | 0.9711 | -0.55756 | 0.0018338 | 0.0004596
30 | 0.97129 | -0.55375 | 0.001327 | 0.00033258
31 | 0.97109 | -0.55771 | 0.0014967 | 0.00037511
32 | 0.9801 | -0.38086 | 0.00090661 | 0.00022722
33 | 0.97108 | -0.55785 | 0.00072735 | 0.00018229
34 | 0.9711 | -0.55747 | 0.0013144 | 0.00032943
35 | 0.9711 | -0.55747 | 0.0015254 | 0.0003823
36 | 0.97327 | -0.51483 | 0.001355 | 0.0003396
37 | 0.9731 | -0.51812 | 0.0011862 | 0.00029728
38 | 0.97328 | -0.51455 | 0.0013692 | 0.00034316
39 | 0.97308 | -0.51851 | 0.0015735 | 0.00039436
40 | 0.97333 | -0.51366 | 0.0011811 | 0.00029601
41 | 0.97306 | -0.51893 | 0.001504 | 0.00037693
42 | 0.97368 | -0.50676 | 0.0013702 | 0.00034341
43 | 0.97283 | -0.52342 | 0.0011989 | 0.00030048
44 | 0.97284 | -0.52322 | 0.001732 | 0.00043409
45 | 0.97292 | -0.52161 | 0.0013722 | 0.0003439
46 | 0.97291 | -0.52182 | 0.0010626 | 0.00026631
47 | 0.97403 | -0.49977 | 0.0020457 | 0.00051271
48 | 0.97378 | -0.50466 | 0.0012861 | 0.00032233
49 | 0.97489 | -0.4828 | 0.0026112 | 0.00065444
50 | 0.97147 | -0.55196 | 0.0016744 | 0.00041965
51 | 0.97157 | -0.54996 | 0 | 0
52 | 0.97172 | -0.54709 | 0 | 0
53 | 0.97086 | -0.56401 | 0.0027483 | 0.00068879
54 | 0.97287 | -0.52414 | 0.004244 | 0.0010636
55 | 0.97763 | -0.43013 | 0.0037532 | 0.00094064
56 | 0.97657 | -0.45096 | 0 | 0
57 | 0.97769 | -0.42898 | 0.00076696 | 0.00019222
58 | 0.98043 | -0.37511 | 0.0019989 | 0.00050097
59 | 0.97084 | -0.56449 | 0 | 0
60 | 0.9707 | -0.56729 | 0 | 0
61 | 0.97065 | -0.56836 | 0.0011644 | 0.00029183
62 | 0.9964 | -0.069203 | 0.00052081 | 0.00013053
63 | 0.9964 | -0.069212 | 0.00063016 | 0.00015793
64 | 0.99641 | -0.068975 | 0.00061629 | 0.00015446
65 | 0.9964 | -0.069172 | 0.00062847 | 0.00015751
66 | 0.9963 | -0.071112 | 0.00045486 | 0.000114
67 | 0.9963 | -0.071096 | 0.00056006 | 0.00014036
68 | 0.99646 | -0.068003 | 0.000482 | 0.0001208
69 | 0.99652 | -0.066863 | 0.00054913 | 0.00013763
70 | 0.99693 | -0.05896 | 0.00080443 | 0.00020161
71 | 0.99755 | -0.047038 | 0.00067729 | 0.00016974
72 | 0.9976 | -0.046205 | 0.0012539 | 0.00031425
73 | 0.98975 | -0.19447 | 0.0013878 | 0.00034781
74 | 0.98903 | -0.20841 | 0.0018747 | 0.00046986
75 | 0.99148 | -0.16146 | 0.00094333 | 0.00023642
76 | 0.99171 | -0.157 | 0.0011338 | 0.00028415
77 | 0.99256 | -0.1408 | 0.00083996 | 0.00021051
78 | 0.99297 | -0.13305 | 0.0010318 | 0.0002586
79 | 0.99393 | -0.11485 | 0.000988 | 0.00024762
80 | 0.99809 | -0.036081 | 0.0014063 | 0.00035246
81 | 0.99708 | -0.055125 | 0.0017592 | 0.0004409
82 | 0.99827 | -0.032614 | 0.0017553 | 0.00043991
83 | 0.99665 | -0.06335 | 0.0011934 | 0.00029909
84 | 0.99859 | -0.026656 | 0.002349 | 0.00058873
85 | 0.99598 | -0.075932 | 0.0090734 | 0.002274
86 | 0.99862 | -0.026095 | 0.0020122 | 0.00050431
87 | 0.99538 | -0.087321 | 0.001526 | 0.00038246
88 | 0.99519 | -0.090994 | 0.001948 | 0.00048822
89 | 0.99772 | -0.04378 | 0.00086 | 0.00021554
90 | 0.99798 | -0.038848 | 0.00064937 | 0.00016275
91 | 0.998 | -0.038342 | 0.0008627 | 0.00021621
92 | 0.99836 | -0.031578 | 0.0011558 | 0.00028968
93 | 0.99554 | -0.085767 | 0.00092752 | 0.00023246
94 | 0.99552 | -0.086242 | 0.0013307 | 0.00033351
95 | 0.99555 | -0.085745 | 0.00094509 | 0.00023686
96 | 0.99561 | -0.084541 | 0.00073021 | 0.00018301
97 | 0.99562 | -0.084374 | 0.00094292 | 0.00023632
98 | 0.99842 | -0.030412 | 0.001374 | 0.00034436
99 | 1 | 0 | -0.15214 | -0.038572
100 | 0.99988 | -0.0023583 | 0.0019377 | 0.00048562
101 | 0.99494 | -0.095643 | 0.00080977 | 0.00020295
102 | 0.99449 | -0.10429 | 0.00096193 | 0.00024108
103 | 0.99612 | -0.074734 | 0.00063353 | 0.00015878
104 | 0.99608 | -0.075361 | 0.0007704 | 0.00019308
105 | 0.99596 | -0.077818 | 0.00070672 | 0.00017712
106 | 0.99592 | -0.078587 | 0.00079161 | 0.0001984
107 | 0.99581 | -0.080594 | 0.00098728 | 0.00024744
108 | 0.99578 | -0.081277 | 0.00076521 | 0.00019178
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0021117 | -0.00052924 | 0.0021118 | 0.00052897 | 1.0336e-07 | -2.7487e-07 | 0.0031988 | 0.0031987 | 0.0031988 | 0.98231 | -0.33822 | 0.98237 | -0.33719 | 0.87879
1 | -0.0021118 | -0.00052897 | 0.0021131 | 0.0005254 | 1.3374e-06 | -3.5623e-06 | 0.0031987 | 0.0031971 | 0.0031987 | 0.98237 | -0.33719 | 0.98305 | -0.32386 | 0.87876
2 | -0.0035139 | -0.00087648 | 0.0035142 | 0.00087631 | 2.9803e-07 | -1.6565e-07 | 0.0053175 | 0.0053174 | 0.0053175 | 0.98305 | -0.32386 | 0.98314 | -0.32207 | 1.4608
3 | -0.0048667 | -0.0012196 | 0.0048668 | 0.0012196 | 7.8193e-08 | 3.6043e-09 | 0.0074553 | 0.0074552 | 0.0074553 | 0.97135 | -0.55252 | 0.97137 | -0.55218 | 2.0481
4 | 0.0023859 | 0.0005979 | -0.0023859 | -0.00059796 | 3.0793e-08 | -5.638e-08 | 0.0036549 | 0.003655 | 0.003655 | 0.97135 | -0.55252 | 0.97134 | -0.55279 | 1.0041
5 | 0.0079639 | 0.0019956 | -0.0079626 | -0.0019951 | 1.2706e-06 | 5.3143e-07 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.97137 | -0.55218 | 0.9712 | -0.55553 | 3.3516
6 | -0.015721 | -0.0039397 | 0.01573 | 0.0039448 | 8.711e-06 | 5.079e-06 | 0.024083 | 0.024083 | 0.024083 | 0.97137 | -0.55218 | 0.97196 | -0.54056 | 6.6162
7 | 0.0063203 | 0.0015835 | -0.0063202 | -0.0015835 | 1.1621e-07 | 3.3479e-08 | 0.0096835 | 0.0096835 | 0.0096835 | 0.9712 | -0.55553 | 0.97118 | -0.55592 | 2.6603
8 | 0.0099154 | 0.0024862 | -0.0099119 | -0.0024844 | 3.5038e-06 | 1.7401e-06 | 0.01518 | 0.015181 | 0.015181 | 0.97196 | -0.54056 | 0.97158 | -0.54798 | 4.1705
9 | -0.027437 | -0.0068801 | 0.027463 | 0.0068958 | 2.5255e-05 | 1.5689e-05 | 0.042006 | 0.042006 | 0.042006 | 0.97196 | -0.54056 | 0.97294 | -0.52126 | 11.5402
10 | 0.0035674 | 0.00089355 | -0.0035672 | -0.00089368 | 2.6338e-07 | -1.2232e-07 | 0.0054657 | 0.0054658 | 0.0054658 | 0.97118 | -0.55592 | 0.9711 | -0.55747 | 1.5016
11 | -0.029564 | -0.0074225 | 0.029654 | 0.0074782 | 8.9351e-05 | 5.5733e-05 | 0.04522 | 0.04522 | 0.04522 | 0.97294 | -0.52126 | 0.97615 | -0.45811 | 12.4232
12 | 0.026126 | 0.0065665 | -0.02611 | -0.0065567 | 1.596e-05 | 9.8792e-06 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039833 | 0.97615 | -0.45811 | 0.9755 | -0.47091 | 10.9431
13 | -0.05578 | -0.014045 | 0.055843 | 0.014085 | 6.3312e-05 | 4.0227e-05 | 0.085053 | 0.085053 | 0.085053 | 0.97615 | -0.45811 | 0.97736 | -0.4344 | 23.3662
14 | 0.0089409 | 0.0022411 | -0.0089395 | -0.0022405 | 1.3835e-06 | 6.4183e-07 | 0.013693 | 0.013694 | 0.013694 | 0.97158 | -0.54798 | 0.97142 | -0.55122 | 3.762
15 | 0.024395 | 0.0061268 | -0.024392 | -0.0061248 | 3.2098e-06 | 1.9771e-06 | 0.037217 | 0.037217 | 0.037217 | 0.9755 | -0.47091 | 0.97536 | -0.47367 | 10.2243
16 | -0.058686 | -0.014798 | 0.058741 | 0.014832 | 5.4535e-05 | 3.4674e-05 | 0.089381 | 0.089381 | 0.089381 | 0.97736 | -0.4344 | 0.97835 | -0.415 | 24.5553
17 | 0.0075924 | 0.0019028 | -0.0075914 | -0.0019025 | 9.1494e-07 | 3.6227e-07 | 0.01163 | 0.01163 | 0.01163 | 0.97142 | -0.55122 | 0.97129 | -0.55375 | 3.1951
18 | 0.020885 | 0.005246 | -0.020876 | -0.0052404 | 9.0916e-06 | 5.5208e-06 | 0.031867 | 0.031867 | 0.031867 | 0.97536 | -0.47367 | 0.97489 | -0.4828 | 8.7546
19 | -0.059802 | -0.015098 | 0.0599 | 0.015161 | 9.8005e-05 | 6.2326e-05 | 0.090996 | 0.090995 | 0.090996 | 0.97835 | -0.415 | 0.9801 | -0.38086 | 24.9988
20 | 0.0040739 | 0.0010163 | -0.0040735 | -0.0010165 | 4.7366e-07 | -1.1851e-07 | 0.0061636 | 0.0061637 | 0.0061637 | 0.98326 | -0.31962 | 0.98314 | -0.32207 | 1.6933
21 | -0.0053468 | -0.0013354 | 0.0053492 | 0.0013357 | 2.3343e-06 | 2.8694e-07 | 0.0080899 | 0.0080895 | 0.0080899 | 0.98326 | -0.31962 | 0.98373 | -0.31044 | 2.2225
22 | -0.068628 | -0.017424 | 0.068715 | 0.017478 | 8.6342e-05 | 5.4174e-05 | 0.10389 | 0.10389 | 0.10389 | 0.98373 | -0.31044 | 0.98508 | -0.28432 | 14.2705
23 | 0.063279 | 0.016088 | -0.063228 | -0.016056 | 5.0651e-05 | 3.223e-05 | 0.0958 | 0.0958 | 0.0958 | 0.98373 | -0.31044 | 0.98287 | -0.32707 | 26.3186
24 | 0.023746 | 0.0059833 | -0.02374 | -0.0059801 | 5.8879e-06 | 3.1474e-06 | 0.035881 | 0.035882 | 0.035882 | 0.98508 | -0.28432 | 0.98482 | -0.28951 | 4.9288
25 | -0.092461 | -0.023461 | 0.092739 | 0.023637 | 0.00027773 | 0.00017581 | 0.13977 | 0.13977 | 0.13977 | 0.98508 | -0.28432 | 0.98831 | -0.22207 | 19.1992
26 | 0.062164 | 0.015789 | -0.062092 | -0.015743 | 7.1992e-05 | 4.5801e-05 | 0.094189 | 0.094189 | 0.094189 | 0.98287 | -0.32707 | 0.98163 | -0.35116 | 25.876
27 | 0.022327 | 0.0056258 | -0.022235 | -0.0055783 | 9.1088e-05 | 4.7489e-05 | 0.033745 | 0.033749 | 0.033749 | 0.98482 | -0.28951 | 0.98043 | -0.37511 | 4.6359
28 | -0.092739 | -0.023637 | 0.0928 | 0.023676 | 6.12e-05 | 3.874e-05 | 0.13977 | 0.13977 | 0.13977 | 0.98831 | -0.22207 | 0.98903 | -0.20841 | 19.1991
29 | 0.060894 | 0.015443 | -0.060807 | -0.015388 | 8.6803e-05 | 5.5212e-05 | 0.092372 | 0.092372 | 0.092372 | 0.98163 | -0.35116 | 0.9801 | -0.38086 | 25.3769
30 | -0.0025922 | -0.00064966 | 0.0025942 | 0.00064671 | 2.0429e-06 | -2.954e-06 | 0.0039757 | 0.0039741 | 0.0039757 | 0.9702 | -0.57715 | 0.97103 | -0.56058 | 1.0922
31 | -0.0057428 | -0.0014358 | 0.0057527 | 0.0014379 | 9.9576e-06 | 2.1215e-06 | 0.008799 | 0.0087975 | 0.008799 | 0.97103 | -0.56058 | 0.97287 | -0.52414 | 2.4173
32 | -0.0045656 | -0.0011441 | 0.0045658 | 0.0011441 | 1.8921e-07 | -6.4677e-09 | 0.0069957 | 0.0069957 | 0.0069957 | 0.97112 | -0.55725 | 0.97116 | -0.55638 | 1.9219
33 | 0.0033306 | 0.00083462 | -0.0033305 | -0.00083465 | 4.9868e-08 | -3.1257e-08 | 0.0051033 | 0.0051034 | 0.0051034 | 0.97112 | -0.55725 | 0.9711 | -0.55756 | 1.402
34 | -0.0062636 | -0.0015697 | 0.0062644 | 0.0015699 | 7.8258e-07 | 2.2046e-07 | 0.0095971 | 0.009597 | 0.0095971 | 0.97116 | -0.55638 | 0.97129 | -0.55375 | 2.6366
35 | 0.0014967 | 0.00037505 | -0.0014967 | -0.00037511 | 1.072e-08 | -6.0379e-08 | 0.0022934 | 0.0022934 | 0.0022934 | 0.9711 | -0.55756 | 0.97109 | -0.55771 | 0.63006
36 | -0.00072735 | -0.00018229 | 0.00072736 | 0.00018195 | 1.309e-08 | -3.3933e-07 | 0.0011145 | 0.0011144 | 0.0011145 | 0.97108 | -0.55785 | 0.9711 | -0.55747 | 0.30619
37 | -0.0020418 | -0.00051138 | 0.0020418 | 0.00051138 | 3.2758e-10 | -8.952e-10 | 0.0031285 | 0.0031285 | 0.0031285 | 0.9711 | -0.55747 | 0.9711 | -0.55747 | 0.85948
38 | 0.0096322 | 0.002414 | -0.0096307 | -0.0024133 | 1.5108e-06 | 7.3609e-07 | 0.014726 | 0.014727 | 0.014727 | 0.97327 | -0.51483 | 0.9731 | -0.51812 | 4.0458
39 | -0.010987 | -0.0027536 | 0.010987 | 0.0027537 | 1.4485e-07 | 7.5695e-08 | 0.016798 | 0.016798 | 0.016798 | 0.97327 | -0.51483 | 0.97328 | -0.51455 | 4.6149
40 | 0.0084445 | 0.002116 | -0.0084443 | -0.0021159 | 1.5534e-07 | 6.8556e-08 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.9731 | -0.51812 | 0.97308 | -0.51851 | 3.5475
41 | -0.012357 | -0.0030968 | 0.012357 | 0.0030971 | 5.2098e-07 | 2.8505e-07 | 0.018892 | 0.018892 | 0.018892 | 0.97328 | -0.51455 | 0.97333 | -0.51366 | 5.19
42 | 0.0068708 | 0.0017216 | -0.0068707 | -0.0017215 | 1.3972e-07 | 4.7493e-08 | 0.010507 | 0.010507 | 0.010507 | 0.97308 | -0.51851 | 0.97306 | -0.51893 | 2.8864
43 | -0.013538 | -0.0033931 | 0.013543 | 0.0033957 | 4.457e-06 | 2.5075e-06 | 0.020697 | 0.020697 | 0.020697 | 0.97333 | -0.51366 | 0.97368 | -0.50676 | 5.686
44 | 0.0053667 | 0.0013446 | -0.005366 | -0.0013445 | 6.8511e-07 | 1.0155e-07 | 0.0082066 | 0.0082067 | 0.0082067 | 0.97306 | -0.51893 | 0.97292 | -0.52161 | 2.2546
45 | -0.014913 | -0.0037391 | 0.014914 | 0.0037399 | 1.4897e-06 | 8.5829e-07 | 0.022791 | 0.022791 | 0.022791 | 0.97368 | -0.50676 | 0.97378 | -0.50466 | 6.2613
46 | -0.0011989 | -0.00030048 | 0.0011989 | 0.00030038 | 1.1251e-08 | -1.0358e-07 | 0.0018338 | 0.0018338 | 0.0018338 | 0.97283 | -0.52342 | 0.97284 | -0.52322 | 0.5038
47 | -0.002931 | -0.00073447 | 0.0029312 | 0.00073427 | 1.9569e-07 | -1.9718e-07 | 0.0044831 | 0.0044829 | 0.0044831 | 0.97284 | -0.52322 | 0.97291 | -0.52182 | 1.2316
48 | 0.0039938 | 0.0010006 | -0.0039938 | -0.0010006 | 3.9706e-08 | -9.8317e-09 | 0.0061081 | 0.0061081 | 0.0061081 | 0.97292 | -0.52161 | 0.97291 | -0.52182 | 1.678
49 | 0.016204 | 0.0040645 | -0.0162 | -0.0040622 | 3.7768e-06 | 2.2127e-06 | 0.024756 | 0.024756 | 0.024756 | 0.97403 | -0.49977 | 0.97378 | -0.50466 | 6.8012
50 | -0.01825 | -0.0045772 | 0.018265 | 0.004586 | 1.4775e-05 | 8.8245e-06 | 0.027881 | 0.027881 | 0.027881 | 0.97403 | -0.49977 | 0.97489 | -0.4828 | 7.6597
51 | -0.0016744 | -0.00041965 | 0.0016746 | 0.00041896 | 1.5917e-07 | -6.9726e-07 | 0.0025648 | 0.0025645 | 0.0025648 | 0.97147 | -0.55196 | 0.97157 | -0.54996 | 0.7046
52 | -0.0016746 | -0.00041896 | 0.0016748 | 0.00041796 | 2.2804e-07 | -9.9952e-07 | 0.0025645 | 0.0025641 | 0.0025645 | 0.97157 | -0.54996 | 0.97172 | -0.54709 | 0.70452
53 | 0.0039161 | 0.00097741 | -0.003913 | -0.00097829 | 3.1473e-06 | -8.7513e-07 | 0.0059954 | 0.0059964 | 0.0059964 | 0.97172 | -0.54709 | 0.97086 | -0.56401 | 1.6474
54 | -0.0055909 | -0.0013954 | 0.005597 | 0.0013883 | 6.0823e-06 | -7.0951e-06 | 0.0085594 | 0.0085555 | 0.0085594 | 0.97172 | -0.54709 | 0.97287 | -0.52414 | 1.1757
55 | 0.0011647 | 0.0002895 | -0.0011646 | -0.00028976 | 2.6347e-08 | -2.5605e-07 | 0.0017842 | 0.0017843 | 0.0017843 | 0.97086 | -0.56401 | 0.97084 | -0.56449 | 0.49019
56 | -0.015594 | -0.0038898 | 0.015648 | 0.0039119 | 5.4311e-05 | 2.2056e-05 | 0.023844 | 0.02384 | 0.023844 | 0.97287 | -0.52414 | 0.97657 | -0.45096 | 3.2753
57 | 0.015664 | 0.0039182 | -0.015648 | -0.0039119 | 1.5512e-05 | 6.281e-06 | 0.023838 | 0.02384 | 0.02384 | 0.97763 | -0.43013 | 0.97657 | -0.45096 | 3.2747
58 | -0.019417 | -0.0048588 | 0.019418 | 0.0048593 | 1.0574e-06 | 5.1476e-07 | 0.029551 | 0.029551 | 0.029551 | 0.97763 | -0.43013 | 0.97769 | -0.42898 | 4.0592
59 | -0.020185 | -0.0050516 | 0.020237 | 0.0050774 | 5.1862e-05 | 2.5819e-05 | 0.030718 | 0.030715 | 0.030718 | 0.97769 | -0.42898 | 0.98043 | -0.37511 | 4.2195
60 | 0.0011646 | 0.00028976 | -0.0011645 | -0.00029126 | 1.548e-07 | -1.5035e-06 | 0.0017843 | 0.0017849 | 0.0017849 | 0.97084 | -0.56449 | 0.9707 | -0.56729 | 0.49035
61 | 0.0011645 | 0.00029126 | -0.0011644 | -0.00029183 | 5.8976e-08 | -5.7241e-07 | 0.0017849 | 0.0017851 | 0.0017851 | 0.9707 | -0.56729 | 0.97065 | -0.56836 | 0.49041
62 | 0.00063016 | 0.00015792 | -0.00063016 | -0.00015793 | 2.5086e-10 | -9.6822e-09 | 0.00094108 | 0.00094108 | 0.00094108 | 0.9964 | -0.069203 | 0.9964 | -0.069212 | 0.25854
63 | -0.001151 | -0.00028845 | 0.001151 | 0.00028831 | 1.2533e-08 | -1.3932e-07 | 0.0017189 | 0.0017188 | 0.0017189 | 0.9964 | -0.069203 | 0.99641 | -0.068975 | 0.47221
64 | -0.0023958 | -0.00060005 | 0.0023959 | 0.00059982 | 1.108e-07 | -2.2979e-07 | 0.0035776 | 0.0035775 | 0.0035776 | 0.99641 | -0.068975 | 0.99646 | -0.068003 | 0.98286
65 | 0.00062848 | 0.00015728 | -0.00062847 | -0.00015751 | 5.9155e-09 | -2.2949e-07 | 0.00093847 | 0.00093855 | 0.00093855 | 0.99641 | -0.068975 | 0.9964 | -0.069172 | 0.25784
66 | -0.00045486 | -0.000114 | 0.00045486 | 0.00011397 | 3.5157e-10 | -2.6227e-08 | 0.00067936 | 0.00067935 | 0.00067936 | 0.9963 | -0.071112 | 0.9963 | -0.071096 | 0.18664
67 | 0.0095361 | 0.0023899 | -0.0095345 | -0.0023891 | 1.6525e-06 | 7.7476e-07 | 0.014243 | 0.014243 | 0.014243 | 0.9963 | -0.071096 | 0.99612 | -0.074734 | 3.9128
68 | -0.010551 | -0.0026442 | 0.010553 | 0.0026453 | 2.1283e-06 | 1.0644e-06 | 0.015758 | 0.015758 | 0.015758 | 0.9963 | -0.071096 | 0.99652 | -0.066863 | 4.3292
69 | -0.0028779 | -0.00072062 | 0.002878 | 0.00072043 | 1.5629e-07 | -1.9399e-07 | 0.0042973 | 0.0042972 | 0.0042973 | 0.99646 | -0.068003 | 0.99652 | -0.066863 | 1.1806
70 | -0.01398 | -0.0035034 | 0.013986 | 0.0035063 | 5.2648e-06 | 2.9496e-06 | 0.020875 | 0.020875 | 0.020875 | 0.99652 | -0.066863 | 0.99693 | -0.05896 | 5.735
71 | -0.01479 | -0.0037079 | 0.014798 | 0.0037127 | 8.4066e-06 | 4.7801e-06 | 0.022076 | 0.022076 | 0.022076 | 0.99693 | -0.05896 | 0.99755 | -0.047038 | 6.0648
72 | -0.015476 | -0.0038824 | 0.015476 | 0.0038828 | 6.1456e-07 | 3.5318e-07 | 0.023086 | 0.023086 | 0.023086 | 0.99755 | -0.047038 | 0.9976 | -0.046205 | 6.3423
73 | -0.01673 | -0.004197 | 0.016732 | 0.0041982 | 1.9341e-06 | 1.1297e-06 | 0.024956 | 0.024956 | 0.024956 | 0.9976 | -0.046205 | 0.99772 | -0.04378 | 6.8561
74 | 0.094738 | 0.024186 | -0.094674 | -0.024146 | 6.3753e-05 | 4.0373e-05 | 0.14259 | 0.14259 | 0.14259 | 0.98975 | -0.19447 | 0.98903 | -0.20841 | 19.5865
75 | -0.096126 | -0.024534 | 0.09628 | 0.024631 | 0.00015358 | 9.7284e-05 | 0.14468 | 0.14468 | 0.14468 | 0.98975 | -0.19447 | 0.99148 | -0.16146 | 19.8731
76 | -0.097223 | -0.024868 | 0.097244 | 0.024881 | 2.0991e-05 | 1.3299e-05 | 0.14609 | 0.14609 | 0.14609 | 0.99148 | -0.16146 | 0.99171 | -0.157 | 20.0675
77 | -0.098378 | -0.025165 | 0.098455 | 0.025214 | 7.7218e-05 | 4.8932e-05 | 0.14779 | 0.14779 | 0.14779 | 0.99171 | -0.157 | 0.99256 | -0.1408 | 20.3012
78 | -0.099295 | -0.025424 | 0.099332 | 0.025448 | 3.7273e-05 | 2.3624e-05 | 0.14905 | 0.14905 | 0.14905 | 0.99256 | -0.1408 | 0.99297 | -0.13305 | 20.4741
79 | -0.10036 | -0.025707 | 0.10045 | 0.025763 | 8.8599e-05 | 5.6164e-05 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 | 0.99297 | -0.13305 | 0.99393 | -0.11485 | 20.6865
80 | -0.10144 | -0.02601 | 0.10149 | 0.026043 | 5.1964e-05 | 3.2946e-05 | 0.15208 | 0.15208 | 0.15208 | 0.99393 | -0.11485 | 0.99449 | -0.10429 | 20.8896
81 | 0.11914 | 0.030608 | -0.11903 | -0.030538 | 0.00011008 | 6.9967e-05 | 0.17788 | 0.17788 | 0.17788 | 0.99809 | -0.036081 | 0.99708 | -0.055125 | 24.4345
82 | -0.12054 | -0.030961 | 0.12056 | 0.030974 | 2.0293e-05 | 1.29e-05 | 0.17998 | 0.17998 | 0.17998 | 0.99809 | -0.036081 | 0.99827 | -0.032614 | 24.7225
83 | 0.11727 | 0.030097 | -0.11722 | -0.030068 | 4.679e-05 | 2.9734e-05 | 0.17526 | 0.17526 | 0.17526 | 0.99708 | -0.055125 | 0.99665 | -0.06335 | 24.0739
84 | -0.12232 | -0.031414 | 0.12235 | 0.031436 | 3.5399e-05 | 2.2507e-05 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826 | 0.99827 | -0.032614 | 0.99859 | -0.026656 | 25.0818
85 | 0.11603 | 0.029769 | -0.11596 | -0.029724 | 7.0775e-05 | 4.497e-05 | 0.17348 | 0.17348 | 0.17348 | 0.99665 | -0.06335 | 0.99598 | -0.075932 | 23.8291
86 | -0.1247 | -0.032025 | 0.12471 | 0.032027 | 3.3975e-06 | 2.1607e-06 | 0.1861 | 0.1861 | 0.1861 | 0.99859 | -0.026656 | 0.99862 | -0.026095 | 25.5626
87 | 0.10688 | 0.02745 | -0.10682 | -0.027412 | 5.9069e-05 | 3.7484e-05 | 0.15992 | 0.15992 | 0.15992 | 0.99598 | -0.075932 | 0.99538 | -0.087321 | 21.9671
88 | -0.12672 | -0.032531 | 0.12688 | 0.032633 | 0.00016072 | 0.00010223 | 0.18909 | 0.18909 | 0.18909 | 0.99862 | -0.026095 | 1 | 0 | 25.9745
89 | 0.1053 | 0.02703 | -0.10528 | -0.027018 | 1.8767e-05 | 1.1906e-05 | 0.15764 | 0.15764 | 0.15764 | 0.99538 | -0.087321 | 0.99519 | -0.090994 | 21.6538
90 | 0.10333 | 0.02653 | -0.10331 | -0.026515 | 2.3312e-05 | 1.4785e-05 | 0.15473 | 0.15473 | 0.15473 | 0.99519 | -0.090994 | 0.99494 | -0.095643 | 21.2537
91 | -0.017592 | -0.0044137 | 0.017596 | 0.0044161 | 4.1379e-06 | 2.4389e-06 | 0.026239 | 0.026239 | 0.026239 | 0.99772 | -0.04378 | 0.99798 | -0.038848 | 7.2085
92 | -0.018246 | -0.0045789 | 0.018246 | 0.0045792 | 4.4009e-07 | 2.6094e-07 | 0.027207 | 0.027207 | 0.027207 | 0.99798 | -0.038848 | 0.998 | -0.038342 | 7.4745
93 | -0.019109 | -0.0047954 | 0.019115 | 0.004799 | 6.1663e-06 | 3.6817e-06 | 0.028493 | 0.028493 | 0.028493 | 0.998 | -0.038342 | 0.99836 | -0.031578 | 7.8278
94 | -0.020271 | -0.0050887 | 0.020272 | 0.0050894 | 1.1267e-06 | 6.7802e-07 | 0.030216 | 0.030216 | 0.030216 | 0.99836 | -0.031578 | 0.99842 | -0.030412 | 8.3011
95 | 0.0013308 | 0.00033327 | -0.0013307 | -0.00033351 | 3.0141e-08 | -2.4488e-07 | 0.001989 | 0.001989 | 0.001989 | 0.99554 | -0.085767 | 0.99552 | -0.086242 | 0.54644
96 | -0.0022583 | -0.00056572 | 0.0022583 | 0.00056572 | 2.3119e-09 | -5.5574e-09 | 0.0033753 | 0.0033753 | 0.0033753 | 0.99554 | -0.085767 | 0.99555 | -0.085745 | 0.92728
97 | -0.0032034 | -0.00080258 | 0.0032036 | 0.00080242 | 1.8376e-07 | -1.6036e-07 | 0.0047879 | 0.0047878 | 0.0047879 | 0.99555 | -0.085745 | 0.99561 | -0.084541 | 1.3154
98 | -0.0039338 | -0.00098543 | 0.0039338 | 0.00098542 | 3.1191e-08 | -1.1332e-08 | 0.0058792 | 0.0058791 | 0.0058792 | 0.99561 | -0.084541 | 0.99562 | -0.084374 | 1.6152
99 | -0.0048767 | -0.0012217 | 0.0048774 | 0.0012217 | 7.194e-07 | -9.3148e-09 | 0.0072884 | 0.0072882 | 0.0072884 | 0.99562 | -0.084374 | 0.99578 | -0.081277 | 2.0023
100 | -0.021646 | -0.0054338 | 0.021675 | 0.0054514 | 2.9006e-05 | 1.759e-05 | 0.032264 | 0.032263 | 0.032264 | 0.99842 | -0.030412 | 0.99988 | -0.0023583 | 8.8637
101 | 0.023615 | 0.0059386 | -0.023613 | -0.005937 | 2.6596e-06 | 1.6269e-06 | 0.035147 | 0.035147 | 0.035147 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0023583 | 9.6558
102 | 0.1025 | 0.026312 | -0.10245 | -0.026285 | 4.2989e-05 | 2.726e-05 | 0.15352 | 0.15352 | 0.15352 | 0.99494 | -0.095643 | 0.99449 | -0.10429 | 21.0873
103 | 0.008901 | 0.0022303 | -0.0089007 | -0.0022302 | 2.6567e-07 | 1.1787e-07 | 0.013296 | 0.013296 | 0.013296 | 0.99612 | -0.074734 | 0.99608 | -0.075361 | 3.6528
104 | 0.0081303 | 0.0020371 | -0.0081293 | -0.0020368 | 9.514e-07 | 3.8505e-07 | 0.012145 | 0.012145 | 0.012145 | 0.99608 | -0.075361 | 0.99596 | -0.077818 | 3.3367
105 | 0.0074226 | 0.0018596 | -0.0074223 | -0.0018595 | 2.7173e-07 | 9.7234e-08 | 0.01109 | 0.01109 | 0.01109 | 0.99596 | -0.077818 | 0.99592 | -0.078587 | 3.0466
106 | 0.0066307 | 0.0016612 | -0.0066301 | -0.001661 | 6.3384e-07 | 1.8159e-07 | 0.0099069 | 0.0099069 | 0.0099069 | 0.99592 | -0.078587 | 0.99581 | -0.080594 | 2.7217
107 | 0.0056428 | 0.0014135 | -0.0056426 | -0.0014135 | 1.8354e-07 | 2.7904e-08 | 0.0084317 | 0.0084317 | 0.0084317 | 0.99581 | -0.080594 | 0.99578 | -0.081277 | 2.3164

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15368 | 0.038957

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021117 | 0.00052924
1 | 0.0014008 | 0.00035107
2 | 0.0024808 | 0.00062174
3 | 0.0028906 | 0.00072445
4 | 0.0023859 | 0.00059796
5 | 0.0016423 | 0.0004116
6 | 0.0017919 | 0.00044909
7 | 0.0027528 | 0.00068991
8 | 0.0021016 | 0.00052672
9 | 0.000971 | 0.00024335
10 | 0.0017152 | 0.00042988
11 | 0.002843 | 0.00071253
12 | 0.0013472 | 0.00033763
13 | 0.0035067 | 0.00087886
14 | 0.0010615 | 0.00026604
15 | 0.0012729 | 0.00031902
16 | 0.00055921 | 0.00014015
17 | 0.0010643 | 0.00026675
18 | 0.0014138 | 0.00035432
19 | 0.0011986 | 0.00030039
20 | 0.0025922 | 0.00064966
21 | 0.0031485 | 0.0007891
22 | 0.001235 | 0.00030953
23 | 0.0016978 | 0.00042552
24 | 0.0018338 | 0.0004596
25 | 0.001327 | 0.00033258
26 | 0.0014967 | 0.00037511
27 | 0.00090661 | 0.00022722
28 | 0.00072735 | 0.00018229
29 | 0.0013144 | 0.00032943
30 | 0.0015254 | 0.0003823
31 | 0.001355 | 0.0003396
32 | 0.0011862 | 0.00029728
33 | 0.0013692 | 0.00034316
34 | 0.0015735 | 0.00039436
35 | 0.0011811 | 0.00029601
36 | 0.001504 | 0.00037693
37 | 0.0013702 | 0.00034341
38 | 0.0011989 | 0.00030048
39 | 0.001732 | 0.00043409
40 | 0.0013722 | 0.0003439
41 | 0.0010626 | 0.00026631
42 | 0.0020457 | 0.00051271
43 | 0.0012861 | 0.00032233
44 | 0.0026112 | 0.00065444
45 | 0.0016744 | 0.00041965
46 | 0.0027483 | 0.00068879
47 | 0.004244 | 0.0010636
48 | 0.0037532 | 0.00094064
49 | 0.00076696 | 0.00019222
50 | 0.0019989 | 0.00050097
51 | 0.0011644 | 0.00029183
52 | 0.00052081 | 0.00013053
53 | 0.00063016 | 0.00015793
54 | 0.00061629 | 0.00015446
55 | 0.00062847 | 0.00015751
56 | 0.00045486 | 0.000114
57 | 0.00056006 | 0.00014036
58 | 0.000482 | 0.0001208
59 | 0.00054913 | 0.00013763
60 | 0.00080443 | 0.00020161
61 | 0.00067729 | 0.00016974
62 | 0.0012539 | 0.00031425
63 | 0.0013878 | 0.00034781
64 | 0.0018747 | 0.00046986
65 | 0.00094333 | 0.00023642
66 | 0.0011338 | 0.00028415
67 | 0.00083996 | 0.00021051
68 | 0.0010318 | 0.0002586
69 | 0.000988 | 0.00024762
70 | 0.0014063 | 0.00035246
71 | 0.0017592 | 0.0004409
72 | 0.0017553 | 0.00043991
73 | 0.0011934 | 0.00029909
74 | 0.002349 | 0.00058873
75 | 0.0090734 | 0.002274
76 | 0.0020122 | 0.00050431
77 | 0.001526 | 0.00038246
78 | 0.001948 | 0.00048822
79 | 0.00086 | 0.00021554
80 | 0.00064937 | 0.00016275
81 | 0.0008627 | 0.00021621
82 | 0.0011558 | 0.00028968
83 | 0.00092752 | 0.00023246
84 | 0.0013307 | 0.00033351
85 | 0.00094509 | 0.00023686
86 | 0.00073021 | 0.00018301
87 | 0.00094292 | 0.00023632
88 | 0.001374 | 0.00034436
89 | 0.0015356 | 0.00038485
90 | 0.0019377 | 0.00048562
91 | 0.00080977 | 0.00020295
92 | 0.00096193 | 0.00024108
93 | 0.00063353 | 0.00015878
94 | 0.0007704 | 0.00019308
95 | 0.00070672 | 0.00017712
96 | 0.00079161 | 0.0001984
97 | 0.00098728 | 0.00024744
98 | 0.00076521 | 0.00019178

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1