## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2137-1_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2137-1_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2137-1_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2137-1_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2137-1_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2137-1_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2137-1_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2137-1_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2137-1_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2137-1_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2137-1_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2137-1_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2137-1_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2137-1_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2137-1_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2137-1_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2137-1_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2137-1_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2137-1_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2137-1_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2137-1_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2137-1_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2137-1_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2137-1_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2137-1_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2137-1_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2137-1_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2137-1_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2137-1_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2137-1_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2137-1_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2137-1_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2137-1_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2137-1_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2137-1_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2137-1_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2137-1_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2137-1_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2137-1_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2137-1_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2137-1_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2137-1_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2137-1_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2137-1_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2137-1_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2137-1_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2137-1_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2137-1_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2137-1_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2137-1_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2137-1_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2137-1_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2137-1_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2137-1_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2137-1_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2137-1_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2137-1_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2137-1_0_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2137-1_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2137-1_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2137-1_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2137-1_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2137-1_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2137-1_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2137-1_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2137-1_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2137-1_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2137-1_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2137-1_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2137-1_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2137-1_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2137-1_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2137-1_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2137-1_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2137-1_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2137-1_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2137-1_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2137-1_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2137-1_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2137-1_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2137-1_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2137-1_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2137-1_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2137-1_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2137-1_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2137-1_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2137-1_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2137-1_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2137-1_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2137-1_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2137-1_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2137-1_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2137-1_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2137-1_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2137-1_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2137-1_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2137-1_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2137-1_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2137-1_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2137-1_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2137-1_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2137-1_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2137-1_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2137-1_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2137-1_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2137-1_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2137-1_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2137-1_0_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2137-1_0_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_27_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2137-1_0_2_load_0 | 0 | 0.0017085 | 0.0004282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2137-1_0_2_load_1 | 1 | 0.0019522 | 0.00048927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2137-1_0_2_load_3 | 3 | 0.0043707 | 0.0010954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2137-1_0_2_load_4 | 4 | 0.0022326 | 0.00055955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2137-1_0_2_load_13 | 6 | 0.0041256 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2137-1_0_2_load_58 | 7 | 0.00034717 | 8.7008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2137-1_0_2_load_5 | 8 | 0.0011142 | 0.00027924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2137-1_0_2_load_6 | 9 | 0.0013297 | 0.00033324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2137-1_0_2_load_8 | 11 | 0.0012555 | 0.00031467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2137-1_0_2_load_9 | 12 | 0.00097165 | 0.00024352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2137-1_0_2_load_10 | 13 | 0.00041168 | 0.00010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2137-1_0_2_load_11 | 14 | 0.0025423 | 0.00063717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2137-1_0_2_load_12 | 15 | 0.0016578 | 0.00041548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2137-1_0_2_load_56 | 16 | 0.0011486 | 0.00028787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2137-1_0_2_load_14 | 18 | 0.0028317 | 0.0007097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2137-1_0_2_load_15 | 19 | 0.004783 | 0.0011987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2137-1_0_2_load_16 | 21 | 0.0010169 | 0.00025485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2137-1_0_2_load_18 | 22 | 0.00068502 | 0.00017168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2137-1_0_2_load_48 | 23 | 0.00053516 | 0.00013412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2137-1_0_2_load_57 | 25 | 0.00080371 | 0.00020143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2137-1_0_2_load_52 | 26 | 0.0010506 | 0.00026331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2137-1_0_2_load_50 | 27 | 0.00059786 | 0.00014984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2137-1_0_2_load_22 | 28 | 0.0017706 | 0.00044375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2137-1_0_2_load_23 | 29 | 0.0022168 | 0.00055559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2137-1_0_2_load_24 | 30 | 0.0018925 | 0.00047431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2137-1_0_2_load_25 | 31 | 0.002037 | 0.00051053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2137-1_0_2_load_26 | 32 | 0.0021738 | 0.00054481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2137-1_0_2_load_29 | 33 | 0.0022175 | 0.00055575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2137-1_0_2_load_34 | 34 | 0.0022527 | 0.00056458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2137-1_0_2_load_27 | 35 | 0.0017674 | 0.00044295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2137-1_0_2_load_28 | 36 | 0.0038294 | 0.00095973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2137-1_0_2_load_30 | 37 | 0.00090224 | 0.00022612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2137-1_0_2_load_32 | 39 | 0.0017843 | 0.00044718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2137-1_0_2_load_33 | 40 | 0.0013025 | 0.00032644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2137-1_0_2_load_35 | 42 | 0.0013005 | 0.00032593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2137-1_0_2_load_39 | 43 | 0.0014643 | 0.000367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2137-1_0_2_load_37 | 44 | 0.0026257 | 0.00065807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2137-1_0_2_load_38 | 45 | 0.0013285 | 0.00033296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2137-1_0_2_load_60 | 46 | 0.0016441 | 0.00041204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2137-1_0_2_load_112 | 47 | 0.0020027 | 0.00050192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2137-1_0_2_load_40 | 48 | 0.0018097 | 0.00045354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2137-1_0_2_load_41 | 49 | 0.0012201 | 0.0003058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2137-1_0_2_load_49 | 50 | 0.0023815 | 0.00059687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2137-1_0_2_load_53 | 52 | 0.0012294 | 0.00030812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2137-1_0_2_load_102 | 54 | 0.0013753 | 0.00034468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2137-1_0_2_load_59 | 56 | 0.0035293 | 0.00088452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2137-1_0_2_load_255 | 57 | 0.0035038 | 0.00087814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2137-1_0_2_load_61 | 58 | 0.0025947 | 0.00065028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2137-1_0_2_load_95 | 59 | 0.0014419 | 0.00036137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2137-1_0_2_load_62 | 60 | 0.0024128 | 0.0006047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2137-1_0_2_load_63 | 61 | 0.00057322 | 0.00014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2137-1_0_2_load_64 | 62 | 0.00052287 | 0.00013104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2137-1_0_2_load_101 | 63 | 0.00071122 | 0.00017825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2137-1_0_2_load_65 | 64 | 0.0013051 | 0.0003271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2137-1_0_2_load_66 | 65 | 0.001842 | 0.00046165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2137-1_0_2_load_67 | 66 | 0.0012164 | 0.00030487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2137-1_0_2_load_68 | 67 | 0.0013453 | 0.00033717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2137-1_0_2_load_69 | 68 | 0.0021054 | 0.00052767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2137-1_0_2_load_93 | 69 | 0.0014012 | 0.00035117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2137-1_0_2_load_128 | 70 | 0.0024809 | 0.00062176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2137-1_0_2_load_70 | 71 | 0.0015386 | 0.0003856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2137-1_0_2_load_72 | 73 | 0.0012753 | 0.00031961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2137-1_0_2_load_73 | 75 | 0.0021535 | 0.00053971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2137-1_0_2_load_74 | 76 | 0.0023259 | 0.00058292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2137-1_0_2_load_75 | 77 | 0.0016352 | 0.00040982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2137-1_0_2_load_76 | 78 | 0.0012418 | 0.00031123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2137-1_0_2_load_96 | 80 | 0.0025746 | 0.00064527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2137-1_0_2_load_100 | 81 | 0.0021162 | 0.00053038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2137-1_0_2_load_106 | 82 | 0.0022358 | 0.00056035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2137-1_0_2_load_83 | 83 | 0.002341 | 0.00058672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2137-1_0_2_load_84 | 84 | 0.0017158 | 0.00043003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2137-1_0_2_load_85 | 85 | 0.0022844 | 0.00057253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2137-1_0_2_load_86 | 86 | 0.0025173 | 0.0006309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2137-1_0_2_load_87 | 87 | 0.0023367 | 0.00058564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2137-1_0_2_load_88 | 89 | 0.0032182 | 0.00080655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2137-1_0_2_load_89 | 90 | 0.0020034 | 0.00050209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2137-1_0_2_load_91 | 91 | 0.0020036 | 0.00050214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2137-1_0_2_load_109 | 94 | 0.0011692 | 0.00029304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2137-1_0_2_load_94 | 95 | 0.00107 | 0.00026817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2137-1_0_2_load_103 | 96 | 0.0021528 | 0.00053955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2137-1_0_2_load_97 | 97 | 0.00056699 | 0.0001421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2137-1_0_2_load_98 | 98 | 0.0014003 | 0.00035094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2137-1_0_2_load_104 | 99 | 0.0014162 | 0.00035493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2137-1_0_2_load_105 | 100 | 0.0031164 | 0.00078105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2137-1_0_2_load_126 | 101 | 0.0024721 | 0.00061958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2137-1_0_2_load_110 | 102 | 0.0013761 | 0.00034488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2137-1_0_2_load_111 | 103 | 0.0025307 | 0.00063426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2137-1_0_2_load_127 | 104 | 0.0013429 | 0.00033657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2137-1_0_2_load_132 | 105 | 0.0023727 | 0.00059465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2137-1_0_2_load_133 | 106 | 0.0036446 | 0.00091342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2137-1_0_2_load_253 | 107 | 0.0056837 | 0.0014245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2137-1_0_2_load_254 | 108 | 0.0022963 | 0.00057551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2137-1_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.069187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2137-1_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2137-1_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.087498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2137-1_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2137-1_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.11767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2137-1_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.029464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2137-1_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.021986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2137-1_0_2_line_7 |  | 5 | 25 | 0.033293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2137-1_0_2_line_8 |  | 5 | 24 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2137-1_0_2_line_9 |  | 6 | 18 | 0.017249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2137-1_0_2_line_10 |  | 7 | 13 | 0.0029985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2137-1_0_2_line_11 |  | 8 | 9 | 0.032466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2137-1_0_2_line_12 |  | 9 | 10 | 0.046443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2137-1_0_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.016395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2137-1_0_2_line_14 |  | 11 | 12 | 0.051687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2137-1_0_2_line_15 |  | 12 | 13 | 0.043501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2137-1_0_2_line_16 |  | 14 | 15 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2137-1_0_2_line_17 |  | 15 | 16 | 0.19454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2137-1_0_2_line_18 |  | 15 | 17 | 0.068305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2137-1_0_2_line_19 |  | 16 | 50 | 0.07257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2137-1_0_2_line_20 |  | 17 | 23 | 0.09886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2137-1_0_2_line_21 |  | 17 | 21 | 0.0038786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2137-1_0_2_line_22 |  | 18 | 19 | 0.09123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2137-1_0_2_line_23 |  | 19 | 20 | 0.025636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2137-1_0_2_line_24 |  | 20 | 26 | 0.042218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2137-1_0_2_line_25 |  | 20 | 27 | 0.038483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2137-1_0_2_line_26 |  | 21 | 22 | 0.14296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2137-1_0_2_line_27 |  | 22 | 24 | 0.038177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2137-1_0_2_line_28 |  | 26 | 53 | 0.082715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2137-1_0_2_line_29 |  | 27 | 51 | 0.058184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2137-1_0_2_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0078295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2137-1_0_2_line_31 |  | 28 | 30 | 0.014985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2137-1_0_2_line_32 |  | 29 | 31 | 0.014124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2137-1_0_2_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0064044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2137-1_0_2_line_34 |  | 31 | 33 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2137-1_0_2_line_35 |  | 32 | 34 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2137-1_0_2_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0045047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2137-1_0_2_line_37 |  | 34 | 42 | 0.012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2137-1_0_2_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0082046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2137-1_0_2_line_39 |  | 36 | 37 | 0.011035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2137-1_0_2_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0030538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2137-1_0_2_line_41 |  | 38 | 39 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2137-1_0_2_line_42 |  | 38 | 40 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2137-1_0_2_line_43 |  | 39 | 41 | 0.019434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2137-1_0_2_line_44 |  | 41 | 44 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2137-1_0_2_line_45 |  | 41 | 45 | 0.016271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2137-1_0_2_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0092391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2137-1_0_2_line_47 |  | 43 | 48 | 0.01096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2137-1_0_2_line_48 |  | 44 | 46 | 0.02925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2137-1_0_2_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0068604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2137-1_0_2_line_50 |  | 46 | 58 | 0.016134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2137-1_0_2_line_51 |  | 47 | 92 | 0.0068156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2137-1_0_2_line_52 |  | 48 | 49 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2137-1_0_2_line_53 |  | 51 | 52 | 0.018243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2137-1_0_2_line_54 |  | 52 | 54 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2137-1_0_2_line_55 |  | 53 | 55 | 0.083191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2137-1_0_2_line_56 |  | 54 | 59 | 0.013085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2137-1_0_2_line_57 |  | 55 | 56 | 0.046478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2137-1_0_2_line_58 |  | 56 | 57 | 0.23797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2137-1_0_2_line_59 |  | 57 | 108 | 0.070981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2137-1_0_2_line_60 |  | 58 | 59 | 0.040315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2137-1_0_2_line_61 |  | 60 | 61 | 0.00825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2137-1_0_2_line_62 |  | 60 | 62 | 0.03502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2137-1_0_2_line_63 |  | 62 | 63 | 0.080785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2137-1_0_2_line_64 |  | 63 | 74 | 0.066067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2137-1_0_2_line_65 |  | 64 | 65 | 0.001562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2137-1_0_2_line_66 |  | 64 | 66 | 0.022668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2137-1_0_2_line_67 |  | 65 | 67 | 0.016392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2137-1_0_2_line_68 |  | 66 | 68 | 0.0084297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2137-1_0_2_line_69 |  | 67 | 69 | 0.017545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2137-1_0_2_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0026813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2137-1_0_2_line_71 |  | 69 | 95 | 0.00077825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2137-1_0_2_line_72 |  | 70 | 104 | 0.0033767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2137-1_0_2_line_73 |  | 71 | 72 | 0.032046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2137-1_0_2_line_74 |  | 72 | 73 | 0.021539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2137-1_0_2_line_75 |  | 73 | 74 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2137-1_0_2_line_76 |  | 74 | 97 | 0.029882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2137-1_0_2_line_77 |  | 75 | 76 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2137-1_0_2_line_78 |  | 75 | 77 | 0.044133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2137-1_0_2_line_79 |  | 76 | 78 | 0.0012034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2137-1_0_2_line_80 |  | 77 | 79 | 0.01902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2137-1_0_2_line_81 |  | 78 | 80 | 0.0095605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2137-1_0_2_line_82 |  | 79 | 81 | 0.029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2137-1_0_2_line_83 |  | 79 | 82 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2137-1_0_2_line_84 |  | 80 | 96 | 0.0042152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2137-1_0_2_line_85 |  | 81 | 98 | 0.010036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2137-1_0_2_line_86 |  | 82 | 87 | 0.016635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2137-1_0_2_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0093141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2137-1_0_2_line_88 |  | 83 | 85 | 0.0089232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2137-1_0_2_line_89 |  | 84 | 86 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2137-1_0_2_line_90 |  | 85 | 87 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2137-1_0_2_line_91 |  | 86 | 88 | 0.030379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2137-1_0_2_line_92 |  | 88 | 92 | 0.029518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2137-1_0_2_line_93 |  | 88 | 89 | 0.012521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2137-1_0_2_line_94 |  | 89 | 90 | 4.8538e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2137-1_0_2_line_95 |  | 90 | 91 | 0.020008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2137-1_0_2_line_96 |  | 91 | 93 | 0.011055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2137-1_0_2_line_97 |  | 92 | 94 | 0.013607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2137-1_0_2_line_98 |  | 93 | 105 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2137-1_0_2_line_99 |  | 94 | 102 | 0.013838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2137-1_0_2_line_100 |  | 96 | 99 | 0.0021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2137-1_0_2_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0082633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2137-1_0_2_line_102 |  | 99 | 100 | 0.014272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2137-1_0_2_line_103 |  | 100 | 101 | 0.027987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2137-1_0_2_line_104 |  | 101 | 104 | 0.0095855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2137-1_0_2_line_105 |  | 102 | 103 | 0.035185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2137-1_0_2_line_106 |  | 105 | 106 | 0.019147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2137-1_0_2_line_107 |  | 107 | 108 | 0.05748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2137-1_0_2_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2575315.6436 | 1169755.9973 | 2575304.0746 | 1169763.0062 | 2575268.1346 | 1169779.2073 | 2575255.5133 | 1169789.4239
1 | 2575341.8007 | 1169740.1502 | 2575315.6436 | 1169755.9973
2 | 2575341.8007 | 1169740.1502 | 2575292.2222 | 1169696.1767 | 2575278.8691 | 1169679.6741
3 | 2575341.8007 | 1169740.1502 | 2575348.2868 | 1169734.0203 | 2575357.7328 | 1169720.1966 | 2575360.9673 | 1169713.6158
4 | 2575341.8007 | 1169740.1502 | 2575420.769 | 1169827.3919
5 | 2575278.8691 | 1169679.6741 | 2575270.3114 | 1169669.0979 | 2575261.8935 | 1169655.6571
6 | 2575370.6656 | 1169693.8844 | 2575360.9673 | 1169713.6158
7 | 2575420.769 | 1169827.3919 | 2575403.0884 | 1169850.0649 | 2575400.6121 | 1169853.8718
8 | 2575425.864 | 1169836.5423 | 2575420.769 | 1169827.3919
9 | 2575253.046 | 1169640.866 | 2575254.645 | 1169644.0833 | 2575261.8935 | 1169655.6571
10 | 2575370.6656 | 1169693.8844 | 2575371.9882 | 1169691.1934
11 | 2575506.5237 | 1169570.7245 | 2575503.8175 | 1169583.2161 | 2575495.7256 | 1169600.8582 | 2575495.5449 | 1169601.0664
12 | 2575463.6438 | 1169634.6624 | 2575464.8578 | 1169634.0349 | 2575478.8039 | 1169620.3596 | 2575495.5449 | 1169601.0664
13 | 2575463.6438 | 1169634.6624 | 2575449.0613 | 1169642.1557
14 | 2575449.0613 | 1169642.1557 | 2575440.7454 | 1169646.429 | 2575419.939 | 1169651.4947 | 2575404.129 | 1169656.5511 | 2575400.5867 | 1169659.0315
15 | 2575371.9882 | 1169691.1934 | 2575374.5852 | 1169685.9098 | 2575393.1578 | 1169664.2335 | 2575400.5867 | 1169659.0315
16 | 2575568.9799 | 1169993.6501 | 2575566.1082 | 1170005.8086
17 | 2575566.1082 | 1170005.8086 | 2575629.7348 | 1170189.6482
18 | 2575566.1082 | 1170005.8086 | 2575497.8091 | 1170006.7116
19 | 2575614.2753 | 1170260.5529 | 2575629.7348 | 1170189.6482
20 | 2575497.8091 | 1170006.7116 | 2575411.8921 | 1170055.6155
21 | 2575497.8091 | 1170006.7116 | 2575496.2179 | 1170003.1744
22 | 2575253.046 | 1169640.866 | 2575237.763 | 1169610.1136 | 2575225.8399 | 1169574.5338 | 2575221.7215 | 1169555.6118
23 | 2575216.2693 | 1169530.5621 | 2575221.7215 | 1169555.6118
24 | 2575216.2693 | 1169530.5621 | 2575211.0097 | 1169488.6734
25 | 2575216.2693 | 1169530.5621 | 2575188.5266 | 1169532.8783 | 2575177.8925 | 1169532.4182
26 | 2575496.2179 | 1170003.1744 | 2575444.0821 | 1169870.0548
27 | 2575425.864 | 1169836.5423 | 2575431.7247 | 1169845.8229 | 2575444.0821 | 1169870.0548
28 | 2575194.9779 | 1169407.6545 | 2575204.4651 | 1169444.3339 | 2575208.4831 | 1169468.5517 | 2575211.0097 | 1169488.6734
29 | 2575121.5441 | 1169519.872 | 2575158.2821 | 1169531.5697 | 2575177.8925 | 1169532.4182
30 | 2575015.3924 | 1169663.5209 | 2575023.1105 | 1169664.8368
31 | 2575015.3924 | 1169663.5209 | 2575000.6207 | 1169661.0024
32 | 2575037.0354 | 1169667.1976 | 2575032.0655 | 1169666.3635 | 2575023.1105 | 1169664.8368
33 | 2574994.3074 | 1169659.926 | 2575000.6207 | 1169661.0024
34 | 2575037.0354 | 1169667.1976 | 2575045.8324 | 1169668.674 | 2575049.5674 | 1169667.6893
35 | 2574994.3074 | 1169659.926 | 2574992.288 | 1169659.5817 | 2574980.4131 | 1169659.1713
36 | 2575053.9233 | 1169666.541 | 2575049.5674 | 1169667.6893
37 | 2574967.8346 | 1169658.7365 | 2574980.4131 | 1169659.1713
38 | 2575053.9233 | 1169666.541 | 2575054.3162 | 1169666.4375 | 2575059.4567 | 1169660.5733
39 | 2575061.177 | 1169649.979 | 2575060.5758 | 1169659.2966 | 2575059.4567 | 1169660.5733
40 | 2575061.3736 | 1169646.9315 | 2575061.177 | 1169649.979
41 | 2575061.3736 | 1169646.9315 | 2575059.2354 | 1169625.9075 | 2575059.6719 | 1169623.1974
42 | 2575061.3736 | 1169646.9315 | 2575045.0441 | 1169642.9419 | 2575041.8721 | 1169642.444
43 | 2575067.6633 | 1169606.607 | 2575061.3908 | 1169612.525 | 2575059.6719 | 1169623.1974
44 | 2575067.6633 | 1169606.607 | 2575071.3894 | 1169604.7238 | 2575079.0289 | 1169603.6804 | 2575081.1092 | 1169603.7081
45 | 2575067.6633 | 1169606.607 | 2575056.7569 | 1169598.5261 | 2575054.0689 | 1169598.3066
46 | 2574958.6477 | 1169657.968 | 2574961.8768 | 1169658.5306 | 2574967.8346 | 1169658.7365
47 | 2574958.6477 | 1169657.968 | 2574947.8506 | 1169656.087
48 | 2575081.1092 | 1169603.7081 | 2575108.2516 | 1169604.07 | 2575110.3528 | 1169603.9479
49 | 2575054.0689 | 1169598.3066 | 2575047.2313 | 1169597.7482
50 | 2575125.733 | 1169600.5515 | 2575120.82 | 1169603.3396 | 2575110.3528 | 1169603.9479
51 | 2575040.4383 | 1169597.1934 | 2575047.2313 | 1169597.7482
52 | 2574935.5914 | 1169653.9513 | 2574947.8506 | 1169656.087
53 | 2575121.5441 | 1169519.872 | 2575114.7663 | 1169536.8087 | 2575114.7663 | 1169536.8087
54 | 2575117.8105 | 1169549.8364 | 2575114.7663 | 1169536.8087
55 | 2575194.9779 | 1169407.6545 | 2575170.3763 | 1169357.5755 | 2575156.0009 | 1169334.2122
56 | 2575117.8105 | 1169549.8364 | 2575118.9185 | 1169554.5783 | 2575121.2993 | 1169562.4408
57 | 2575156.0009 | 1169334.2122 | 2575147.4881 | 1169320.3627 | 2575127.9033 | 1169297.3456
58 | 2575127.9033 | 1169297.3456 | 2575324.27 | 1169162.9179
59 | 2575324.27 | 1169162.9179 | 2575349.0389 | 1169188.7289 | 2575376.7452 | 1169210.4536
60 | 2575125.733 | 1169600.5515 | 2575127.4306 | 1169599.588 | 2575128.9032 | 1169587.5536 | 2575121.2993 | 1169562.4408
61 | 2574765.5624 | 1169518.4727 | 2574765.5624 | 1169518.4727 | 2574773.4475 | 1169516.0465
62 | 2574765.5624 | 1169518.4727 | 2574755.5892 | 1169534.045 | 2574752.5359 | 1169550.2883
63 | 2574790.2631 | 1169621.7226 | 2574752.5359 | 1169550.2883
64 | 2574854.1694 | 1169606.1666 | 2574824.5022 | 1169616.53 | 2574802.0918 | 1169620.3484 | 2574790.2631 | 1169621.7226
65 | 2575004.1451 | 1169477.6841 | 2575004.1451 | 1169477.6841 | 2575004.8983 | 1169479.0526
66 | 2575004.1451 | 1169477.6841 | 2574992.174 | 1169458.4355
67 | 2575012.8852 | 1169493.3287 | 2575012.7034 | 1169493.2341 | 2575004.8983 | 1169479.0526
68 | 2574992.174 | 1169458.4355 | 2574992.174 | 1169458.4355 | 2574984.1405 | 1169455.8814
69 | 2575012.8852 | 1169493.3287 | 2575024.9651 | 1169499.6195 | 2575028.8903 | 1169499.6031
70 | 2574981.5852 | 1169455.069 | 2574984.1405 | 1169455.8814
71 | 2575028.8903 | 1169499.6031 | 2575029.6686 | 1169499.5998
72 | 2574978.2658 | 1169454.9691 | 2574980.6122 | 1169454.7597 | 2574981.5852 | 1169455.069
73 | 2574863.6244 | 1169643.8683 | 2574866.8611 | 1169645.7223 | 2574880.4385 | 1169642.9528 | 2574893.8596 | 1169643.0632 | 2574894.8562 | 1169643.3517
74 | 2574863.6244 | 1169643.8683 | 2574859.5641 | 1169622.7151
75 | 2574854.1694 | 1169606.1666 | 2574859.1107 | 1169620.3531 | 2574859.5641 | 1169622.7151
76 | 2574854.1694 | 1169606.1666 | 2574883.4244 | 1169600.0784
77 | 2574915.8808 | 1169507.0167 | 2574918.2901 | 1169502.4337 | 2574924.9135 | 1169495.7757
78 | 2574897.0176 | 1169546.5033 | 2574897.058 | 1169542.821 | 2574915.8808 | 1169507.0167
79 | 2574925.7622 | 1169494.9226 | 2574924.9135 | 1169495.7757
80 | 2574896.809 | 1169565.5225 | 2574897.0176 | 1169546.5033
81 | 2574925.7622 | 1169494.9226 | 2574932.5049 | 1169488.1447
82 | 2574896.809 | 1169565.5225 | 2574900.6713 | 1169594.2876 | 2574900.6713 | 1169594.2876
83 | 2574896.809 | 1169565.5225 | 2574917.0684 | 1169568.5947
84 | 2574932.5049 | 1169488.1447 | 2574935.4777 | 1169485.1563
85 | 2574900.6713 | 1169594.2876 | 2574891.5144 | 1169598.3948
86 | 2574917.0684 | 1169568.5947 | 2574933.5153 | 1169571.0887
87 | 2574953.9826 | 1169574.1925 | 2574957.731 | 1169574.7609 | 2574962.6653 | 1169577.2417
88 | 2574945.1603 | 1169572.8546 | 2574953.9826 | 1169574.1925
89 | 2574962.6653 | 1169577.2417 | 2574981.5341 | 1169586.7286
90 | 2574945.1603 | 1169572.8546 | 2574933.5153 | 1169571.0887
91 | 2575011.1327 | 1169593.4583 | 2574982.2906 | 1169587.1089 | 2574981.5341 | 1169586.7286
92 | 2575011.1327 | 1169593.4583 | 2575020.7595 | 1169595.5747 | 2575040.4383 | 1169597.1934
93 | 2575011.1327 | 1169593.4583 | 2575009.4016 | 1169605.8591
94 | 2575009.3949 | 1169605.9071 | 2575009.4016 | 1169605.8591
95 | 2575009.3949 | 1169605.9071 | 2575006.6287 | 1169625.7231
96 | 2575005.1003 | 1169636.6721 | 2575006.6287 | 1169625.7231
97 | 2575040.4383 | 1169597.1934 | 2575040.5436 | 1169583.5868
98 | 2575005.1003 | 1169636.6721 | 2574993.4436 | 1169635.1401
99 | 2575036.2421 | 1169570.7753 | 2575038.8591 | 1169574.4774 | 2575040.5576 | 1169581.774 | 2575040.5436 | 1169583.5868
100 | 2574937.0098 | 1169483.6162 | 2574935.4777 | 1169485.1563
101 | 2574883.4244 | 1169600.0784 | 2574891.5144 | 1169598.3948 | 2574891.5144 | 1169598.3948
102 | 2574937.0098 | 1169483.6162 | 2574947.0755 | 1169473.4979
103 | 2574968.7183 | 1169455.8211 | 2574968.7183 | 1169455.8211 | 2574951.4505 | 1169469.1001 | 2574947.0755 | 1169473.4979
104 | 2574978.2658 | 1169454.9691 | 2574968.7183 | 1169455.8211
105 | 2575006.1096 | 1169559.6176 | 2575007.2419 | 1169565.0712 | 2575027.3171 | 1169568.1334 | 2575036.2421 | 1169570.7753
106 | 2574976.4551 | 1169627.9763 | 2574983.7869 | 1169633.8709 | 2574993.4436 | 1169635.1401
107 | 2575422.6584 | 1169244.9889 | 2575408.8947 | 1169235.6621 | 2575376.7452 | 1169210.4536

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575315.6436 | 1169755.9973
1 | 2575255.5133 | 1169789.4239
2 | 2575341.8007 | 1169740.1502
3 | 2575278.8691 | 1169679.6741
4 | 2575360.9673 | 1169713.6158
5 | 2575420.769 | 1169827.3919
6 | 2575261.8935 | 1169655.6571
7 | 2575370.6656 | 1169693.8844
8 | 2575506.5237 | 1169570.7245
9 | 2575495.5449 | 1169601.0664
10 | 2575463.6438 | 1169634.6624
11 | 2575449.0613 | 1169642.1557
12 | 2575400.5867 | 1169659.0315
13 | 2575371.9882 | 1169691.1934
14 | 2575568.9799 | 1169993.6501
15 | 2575566.1082 | 1170005.8086
16 | 2575629.7348 | 1170189.6482
17 | 2575497.8091 | 1170006.7116
18 | 2575253.046 | 1169640.866
19 | 2575221.7215 | 1169555.6118
20 | 2575216.2693 | 1169530.5621
21 | 2575496.2179 | 1170003.1744
22 | 2575444.0821 | 1169870.0548
23 | 2575411.8921 | 1170055.6155
24 | 2575425.864 | 1169836.5423
25 | 2575400.6121 | 1169853.8718
26 | 2575211.0097 | 1169488.6734
27 | 2575177.8925 | 1169532.4182
28 | 2575015.3924 | 1169663.5209
29 | 2575023.1105 | 1169664.8368
30 | 2575000.6207 | 1169661.0024
31 | 2575037.0354 | 1169667.1976
32 | 2574994.3074 | 1169659.926
33 | 2575049.5674 | 1169667.6893
34 | 2574980.4131 | 1169659.1713
35 | 2575053.9233 | 1169666.541
36 | 2575059.4567 | 1169660.5733
37 | 2575061.177 | 1169649.979
38 | 2575061.3736 | 1169646.9315
39 | 2575059.6719 | 1169623.1974
40 | 2575041.8721 | 1169642.444
41 | 2575067.6633 | 1169606.607
42 | 2574967.8346 | 1169658.7365
43 | 2574958.6477 | 1169657.968
44 | 2575081.1092 | 1169603.7081
45 | 2575054.0689 | 1169598.3066
46 | 2575110.3528 | 1169603.9479
47 | 2575047.2313 | 1169597.7482
48 | 2574947.8506 | 1169656.087
49 | 2574935.5914 | 1169653.9513
50 | 2575614.2753 | 1170260.5529
51 | 2575121.5441 | 1169519.872
52 | 2575114.7663 | 1169536.8087
53 | 2575194.9779 | 1169407.6545
54 | 2575117.8105 | 1169549.8364
55 | 2575156.0009 | 1169334.2122
56 | 2575127.9033 | 1169297.3456
57 | 2575324.27 | 1169162.9179
58 | 2575125.733 | 1169600.5515
59 | 2575121.2993 | 1169562.4408
60 | 2574765.5624 | 1169518.4727
61 | 2574773.4475 | 1169516.0465
62 | 2574752.5359 | 1169550.2883
63 | 2574790.2631 | 1169621.7226
64 | 2575004.1451 | 1169477.6841
65 | 2575004.8983 | 1169479.0526
66 | 2574992.174 | 1169458.4355
67 | 2575012.8852 | 1169493.3287
68 | 2574984.1405 | 1169455.8814
69 | 2575028.8903 | 1169499.6031
70 | 2574981.5852 | 1169455.069
71 | 2574894.8562 | 1169643.3517
72 | 2574863.6244 | 1169643.8683
73 | 2574859.5641 | 1169622.7151
74 | 2574854.1694 | 1169606.1666
75 | 2574915.8808 | 1169507.0167
76 | 2574924.9135 | 1169495.7757
77 | 2574897.0176 | 1169546.5033
78 | 2574925.7622 | 1169494.9226
79 | 2574896.809 | 1169565.5225
80 | 2574932.5049 | 1169488.1447
81 | 2574900.6713 | 1169594.2876
82 | 2574917.0684 | 1169568.5947
83 | 2574953.9826 | 1169574.1925
84 | 2574962.6653 | 1169577.2417
85 | 2574945.1603 | 1169572.8546
86 | 2574981.5341 | 1169586.7286
87 | 2574933.5153 | 1169571.0887
88 | 2575011.1327 | 1169593.4583
89 | 2575009.4016 | 1169605.8591
90 | 2575009.3949 | 1169605.9071
91 | 2575006.6287 | 1169625.7231
92 | 2575040.4383 | 1169597.1934
93 | 2575005.1003 | 1169636.6721
94 | 2575040.5436 | 1169583.5868
95 | 2575029.6686 | 1169499.5998
96 | 2574935.4777 | 1169485.1563
97 | 2574883.4244 | 1169600.0784
98 | 2574891.5144 | 1169598.3948
99 | 2574937.0098 | 1169483.6162
100 | 2574947.0755 | 1169473.4979
101 | 2574968.7183 | 1169455.8211
102 | 2575036.2421 | 1169570.7753
103 | 2575006.1096 | 1169559.6176
104 | 2574978.2658 | 1169454.9691
105 | 2574993.4436 | 1169635.1401
106 | 2574976.4551 | 1169627.9763
107 | 2575422.6584 | 1169244.9889
108 | 2575376.7452 | 1169210.4536
109 | 2575067.6633 | 1169606.607

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9829 | -0.32906 | 0.0017085 | 0.0004282
1 | 0.98278 | -0.3315 | 0.0019522 | 0.00048927
2 | 0.98301 | -0.32704 | 0 | 0
3 | 0.98479 | -0.29217 | 0.0043707 | 0.0010954
4 | 0.98277 | -0.3316 | 0.0022326 | 0.00055955
5 | 0.98183 | -0.34998 | 0 | 0
6 | 0.98551 | -0.27815 | 0.0041256 | 0.001034
7 | 0.98266 | -0.33376 | 0.00034717 | 8.7008e-05
8 | 0.98211 | -0.3446 | 0.0011142 | 0.00027924
9 | 0.98214 | -0.34394 | 0.0013297 | 0.00033324
10 | 0.98225 | -0.34189 | 0 | 0
11 | 0.98228 | -0.34117 | 0.0012555 | 0.00031467
12 | 0.98246 | -0.33771 | 0.00097165 | 0.00024352
13 | 0.98265 | -0.33404 | 0.00041168 | 0.00010318
14 | 0.97961 | -0.39361 | 0.0025423 | 0.00063717
15 | 0.97964 | -0.39303 | 0.0016578 | 0.00041548
16 | 0.979 | -0.40553 | 0.0011486 | 0.00028787
17 | 0.98013 | -0.38344 | 0 | 0
18 | 0.986 | -0.26867 | 0.0028317 | 0.0007097
19 | 0.98881 | -0.21409 | 0.004783 | 0.0011987
20 | 0.98972 | -0.19663 | 0 | 0
21 | 0.98016 | -0.38285 | 0.0010169 | 0.00025485
22 | 0.98138 | -0.35877 | 0.00068502 | 0.00017168
23 | 0.98008 | -0.3844 | 0.00053516 | 0.00013412
24 | 0.98174 | -0.35187 | 0 | 0
25 | 0.98181 | -0.35046 | 0.00080371 | 0.00020143
26 | 0.98909 | -0.20872 | 0.0010506 | 0.00026331
27 | 0.99164 | -0.15949 | 0.00059786 | 0.00014984
28 | 0.99334 | -0.12752 | 0.0017706 | 0.00044375
29 | 0.99344 | -0.1256 | 0.0022168 | 0.00055559
30 | 0.99318 | -0.13073 | 0.0018925 | 0.00047431
31 | 0.99365 | -0.12158 | 0.002037 | 0.00051053
32 | 0.99312 | -0.13189 | 0.0021738 | 0.00054481
33 | 0.99386 | -0.11749 | 0.0022175 | 0.00055575
34 | 0.99302 | -0.13387 | 0.0022527 | 0.00056458
35 | 0.99395 | -0.11587 | 0.0017674 | 0.00044295
36 | 0.99411 | -0.11267 | 0.0038294 | 0.00095973
37 | 0.99437 | -0.10762 | 0.00090224 | 0.00022612
38 | 0.99445 | -0.10618 | 0 | 0
39 | 0.99506 | -0.094331 | 0.0017843 | 0.00044718
40 | 0.99442 | -0.10663 | 0.0013025 | 0.00032644
41 | 0.99559 | -0.084091 | 0 | 0
42 | 0.99295 | -0.13516 | 0.0013005 | 0.00032593
43 | 0.99291 | -0.13589 | 0.0014643 | 0.000367
44 | 0.99699 | -0.05727 | 0.0026257 | 0.00065807
45 | 0.9944 | -0.10684 | 0.0013285 | 0.00033296
46 | 1 | 0 | -0.17714 | -0.044726
47 | 0.99391 | -0.11629 | 0.0020027 | 0.00050192
48 | 0.99288 | -0.13648 | 0.0018097 | 0.00045354
49 | 0.99287 | -0.13675 | 0.0012201 | 0.0003058
50 | 0.97884 | -0.40868 | 0.0023815 | 0.00059687
51 | 0.99459 | -0.10301 | 0 | 0
52 | 0.99551 | -0.085366 | 0.0012294 | 0.00030812
53 | 0.98795 | -0.23089 | 0 | 0
54 | 0.9962 | -0.07216 | 0.0013753 | 0.00034468
55 | 0.9868 | -0.25324 | 0 | 0
56 | 0.98615 | -0.26575 | 0.0035293 | 0.00088452
57 | 0.98363 | -0.31489 | 0.0035038 | 0.00087814
58 | 0.99909 | -0.017332 | 0.0025947 | 0.00065028
59 | 0.9969 | -0.058946 | 0.0014419 | 0.00036137
60 | 0.98461 | -0.29627 | 0.0024128 | 0.0006047
61 | 0.9846 | -0.29636 | 0.00057322 | 0.00014366
62 | 0.9847 | -0.29439 | 0.00052287 | 0.00013104
63 | 0.98497 | -0.28929 | 0.00071122 | 0.00017825
64 | 0.98211 | -0.34495 | 0.0013051 | 0.0003271
65 | 0.9821 | -0.34511 | 0.001842 | 0.00046165
66 | 0.98226 | -0.3421 | 0.0012164 | 0.00030487
67 | 0.98205 | -0.34624 | 0.0013453 | 0.00033717
68 | 0.98232 | -0.34086 | 0.0021054 | 0.00052767
69 | 0.98201 | -0.34703 | 0.0014012 | 0.00035117
70 | 0.98235 | -0.34036 | 0.0024809 | 0.00062176
71 | 0.9851 | -0.28664 | 0.0015386 | 0.0003856
72 | 0.98515 | -0.28576 | 0 | 0
73 | 0.98518 | -0.28516 | 0.0012753 | 0.00031961
74 | 0.98522 | -0.28428 | 0 | 0
75 | 0.98399 | -0.30833 | 0.0021535 | 0.00053971
76 | 0.98359 | -0.31605 | 0.0023259 | 0.00058292
77 | 0.98527 | -0.28329 | 0.0016352 | 0.00040982
78 | 0.98356 | -0.31664 | 0.0012418 | 0.00031123
79 | 0.98585 | -0.27195 | 0 | 0
80 | 0.98333 | -0.32109 | 0.0025746 | 0.00064527
81 | 0.98556 | -0.27775 | 0.0021162 | 0.00053038
82 | 0.98669 | -0.25568 | 0.0022358 | 0.00056035
83 | 0.98836 | -0.22337 | 0.002341 | 0.00058672
84 | 0.98882 | -0.21448 | 0.0017158 | 0.00043003
85 | 0.98794 | -0.23153 | 0.0022844 | 0.00057253
86 | 0.98989 | -0.1937 | 0.0025173 | 0.0006309
87 | 0.9874 | -0.24182 | 0.0023367 | 0.00058564
88 | 0.99151 | -0.16254 | 0 | 0
89 | 0.99136 | -0.16548 | 0.0032182 | 0.00080655
90 | 0.99135 | -0.16549 | 0.0020034 | 0.00050209
91 | 0.99121 | -0.16833 | 0.0020036 | 0.00050214
92 | 0.99344 | -0.12545 | 0 | 0
93 | 0.99115 | -0.16951 | 0 | 0
94 | 0.99337 | -0.12667 | 0.0011692 | 0.00029304
95 | 0.98201 | -0.34704 | 0.00107 | 0.00026817
96 | 0.98324 | -0.32286 | 0.0021528 | 0.00053955
97 | 0.98542 | -0.2805 | 0.00056699 | 0.0001421
98 | 0.98547 | -0.27937 | 0.0014003 | 0.00035094
99 | 0.9832 | -0.32369 | 0.0014162 | 0.00035493
100 | 0.98294 | -0.32876 | 0.0031164 | 0.00078105
101 | 0.98251 | -0.33714 | 0.0024721 | 0.00061958
102 | 0.99332 | -0.12762 | 0.0013761 | 0.00034488
103 | 0.99324 | -0.12919 | 0.0025307 | 0.00063426
104 | 0.98239 | -0.33958 | 0.0013429 | 0.00033657
105 | 0.99108 | -0.17077 | 0.0023727 | 0.00059465
106 | 0.99102 | -0.17201 | 0.0036446 | 0.00091342
107 | 0.98281 | -0.331 | 0.0056837 | 0.0014245
108 | 0.98311 | -0.3251 | 0.0022963 | 0.00057551
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0019524 | 0.00048854 | -0.0019522 | -0.00048927 | 2.2665e-07 | -7.3175e-07 | 0.0029555 | 0.0029558 | 0.0029558 | 0.9829 | -0.32906 | 0.98278 | -0.3315 | 0.81204
1 | -0.003661 | -0.00091673 | 0.0036613 | 0.00091657 | 3.5224e-07 | -1.6223e-07 | 0.005542 | 0.0055419 | 0.005542 | 0.9829 | -0.32906 | 0.98301 | -0.32704 | 1.5225
2 | -0.022132 | -0.005547 | 0.022169 | 0.0055695 | 3.6827e-05 | 2.2458e-05 | 0.033502 | 0.033502 | 0.033502 | 0.98301 | -0.32704 | 0.98479 | -0.29217 | 9.2039
3 | 0.0076666 | 0.0019199 | -0.0076649 | -0.0019192 | 1.6665e-06 | 6.4834e-07 | 0.011605 | 0.011605 | 0.011605 | 0.98301 | -0.32704 | 0.98277 | -0.3316 | 3.1881
4 | 0.010804 | 0.0027106 | -0.010792 | -0.0027045 | 1.1805e-05 | 6.0649e-06 | 0.016355 | 0.016356 | 0.016356 | 0.98301 | -0.32704 | 0.98183 | -0.34998 | 4.4934
5 | -0.026539 | -0.0066649 | 0.026557 | 0.0066759 | 1.7772e-05 | 1.0999e-05 | 0.040106 | 0.040106 | 0.040106 | 0.98479 | -0.29217 | 0.98551 | -0.27815 | 11.0181
6 | 0.0054323 | 0.0013597 | -0.0054317 | -0.0013596 | 5.5769e-07 | 7.8364e-08 | 0.0082244 | 0.0082245 | 0.0082245 | 0.98277 | -0.3316 | 0.98266 | -0.33376 | 2.2595
7 | 0.00080373 | 0.00020102 | -0.00080371 | -0.00020143 | 1.8522e-08 | -4.0919e-07 | 0.0012179 | 0.0012181 | 0.0012181 | 0.98183 | -0.34998 | 0.98181 | -0.35046 | 0.33464
8 | 0.0099885 | 0.0025035 | -0.0099876 | -0.002503 | 8.9957e-07 | 4.4335e-07 | 0.015138 | 0.015138 | 0.015138 | 0.98183 | -0.34998 | 0.98174 | -0.35187 | 4.1588
9 | -0.030683 | -0.0077098 | 0.030697 | 0.0077185 | 1.3887e-05 | 8.6678e-06 | 0.046335 | 0.046335 | 0.046335 | 0.98551 | -0.27815 | 0.986 | -0.26867 | 12.7293
10 | 0.0050846 | 0.0012726 | -0.0050845 | -0.0012726 | 6.6646e-08 | 4.6687e-09 | 0.0076988 | 0.0076988 | 0.0076988 | 0.98266 | -0.33376 | 0.98265 | -0.33404 | 2.1151
11 | -0.0011142 | -0.00027924 | 0.0011142 | 0.00027886 | 3.4693e-08 | -3.8864e-07 | 0.0016881 | 0.001688 | 0.0016881 | 0.98211 | -0.3446 | 0.98214 | -0.34394 | 0.46378
12 | -0.0024439 | -0.0006121 | 0.0024441 | 0.00061166 | 2.3874e-07 | -4.35e-07 | 0.0037025 | 0.0037023 | 0.0037025 | 0.98214 | -0.34394 | 0.98225 | -0.34189 | 1.0172
13 | -0.0024441 | -0.00061166 | 0.0024442 | 0.00061151 | 8.4272e-08 | -1.536e-07 | 0.0037023 | 0.0037022 | 0.0037023 | 0.98225 | -0.34189 | 0.98228 | -0.34117 | 1.0171
14 | -0.0036998 | -0.00092618 | 0.0037004 | 0.00092591 | 6.0873e-07 | -2.6482e-07 | 0.0056042 | 0.005604 | 0.0056042 | 0.98228 | -0.34117 | 0.98246 | -0.33771 | 1.5396
15 | -0.004672 | -0.0011694 | 0.0046728 | 0.0011694 | 8.1667e-07 | -2.8296e-08 | 0.0070756 | 0.0070754 | 0.0070756 | 0.98246 | -0.33771 | 0.98265 | -0.33404 | 1.9438
16 | -0.0025423 | -0.00063717 | 0.0025424 | 0.00063705 | 6.9865e-08 | -1.1257e-07 | 0.0038618 | 0.0038617 | 0.0038618 | 0.97961 | -0.39361 | 0.97964 | -0.39303 | 1.0609
17 | 0.0035326 | 0.00088295 | -0.0035305 | -0.00088406 | 2.1001e-06 | -1.1037e-06 | 0.005365 | 0.0053659 | 0.0053659 | 0.97964 | -0.39303 | 0.979 | -0.40553 | 1.4741
18 | -0.0077328 | -0.0019355 | 0.0077363 | 0.0019369 | 3.5331e-06 | 1.4008e-06 | 0.011745 | 0.011744 | 0.011745 | 0.97964 | -0.39303 | 0.98013 | -0.38344 | 3.2266
19 | 0.0023819 | 0.00059619 | -0.0023815 | -0.00059687 | 3.5666e-07 | -6.841e-07 | 0.00362 | 0.0036204 | 0.0036204 | 0.979 | -0.40553 | 0.97884 | -0.40868 | 0.99461
20 | 0.00053519 | 0.00013289 | -0.00053516 | -0.00013412 | 2.4462e-08 | -1.2302e-06 | 0.00081208 | 0.00081252 | 0.00081252 | 0.98013 | -0.38344 | 0.98008 | -0.3844 | 0.22322
21 | -0.0082715 | -0.0020698 | 0.0082717 | 0.0020699 | 2.2932e-07 | 9.7883e-08 | 0.012557 | 0.012557 | 0.012557 | 0.98013 | -0.38344 | 0.98016 | -0.38285 | 3.4496
22 | -0.033528 | -0.0084282 | 0.033616 | 0.0084831 | 8.7621e-05 | 5.4911e-05 | 0.050608 | 0.050608 | 0.050608 | 0.986 | -0.26867 | 0.98881 | -0.21409 | 13.9034
23 | -0.038399 | -0.0096818 | 0.038431 | 0.0097021 | 3.2123e-05 | 2.023e-05 | 0.057805 | 0.057805 | 0.057805 | 0.98881 | -0.21409 | 0.98972 | -0.19663 | 15.8806
24 | 0.016147 | 0.004071 | -0.016137 | -0.0040656 | 9.3366e-06 | 5.4332e-06 | 0.024285 | 0.024285 | 0.024285 | 0.98972 | -0.19663 | 0.98909 | -0.20872 | 6.6716
25 | -0.054578 | -0.013773 | 0.054675 | 0.013835 | 9.7248e-05 | 6.1743e-05 | 0.08209 | 0.08209 | 0.08209 | 0.98972 | -0.19663 | 0.99164 | -0.15949 | 22.5522
26 | -0.0092886 | -0.0023247 | 0.0092993 | 0.0023297 | 1.0658e-05 | 5.0173e-06 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0141 | 0.98016 | -0.38285 | 0.98138 | -0.35877 | 3.8737
27 | -0.0099843 | -0.0025014 | 0.0099876 | 0.002503 | 3.2808e-06 | 1.6172e-06 | 0.015138 | 0.015138 | 0.015138 | 0.98138 | -0.35877 | 0.98174 | -0.35187 | 4.1589
28 | 0.015087 | 0.0038023 | -0.015071 | -0.0037931 | 1.5989e-05 | 9.1729e-06 | 0.022704 | 0.022705 | 0.022705 | 0.98909 | -0.20872 | 0.98795 | -0.23089 | 6.2375
29 | -0.055273 | -0.013985 | 0.055423 | 0.01408 | 0.00015026 | 9.5416e-05 | 0.082987 | 0.082987 | 0.082987 | 0.99164 | -0.15949 | 0.99459 | -0.10301 | 22.7986
30 | -0.013888 | -0.0034811 | 0.013889 | 0.0034818 | 1.2708e-06 | 7.1193e-07 | 0.020804 | 0.020804 | 0.020804 | 0.99334 | -0.12752 | 0.99344 | -0.1256 | 5.7154
31 | 0.012117 | 0.0030374 | -0.012116 | -0.0030364 | 1.8515e-06 | 9.9103e-07 | 0.018152 | 0.018152 | 0.018152 | 0.99334 | -0.12752 | 0.99318 | -0.13073 | 4.9868
32 | -0.016106 | -0.0040374 | 0.016109 | 0.0040392 | 3.0824e-06 | 1.7899e-06 | 0.024125 | 0.024125 | 0.024125 | 0.99344 | -0.1256 | 0.99365 | -0.12158 | 6.6276
33 | 0.010223 | 0.0025621 | -0.010223 | -0.0025618 | 5.6342e-07 | 2.7771e-07 | 0.015317 | 0.015317 | 0.015317 | 0.99318 | -0.13073 | 0.99312 | -0.13189 | 4.2079
34 | -0.018146 | -0.0045497 | 0.01815 | 0.0045518 | 3.5399e-06 | 2.0999e-06 | 0.027175 | 0.027175 | 0.027175 | 0.99365 | -0.12158 | 0.99386 | -0.11749 | 7.4657
35 | 0.0080487 | 0.002017 | -0.0080479 | -0.0020167 | 7.5973e-07 | 3.0599e-07 | 0.012059 | 0.01206 | 0.01206 | 0.99312 | -0.13189 | 0.99302 | -0.13387 | 3.3131
36 | -0.020367 | -0.0051076 | 0.020369 | 0.0051085 | 1.5709e-06 | 9.47e-07 | 0.030495 | 0.030495 | 0.030495 | 0.99386 | -0.11749 | 0.99395 | -0.11587 | 8.3777
37 | 0.0057952 | 0.0014521 | -0.0057948 | -0.001452 | 3.5592e-07 | 6.4977e-08 | 0.0086839 | 0.0086839 | 0.0086839 | 0.99302 | -0.13387 | 0.99295 | -0.13516 | 2.3857
38 | -0.022136 | -0.0055515 | 0.02214 | 0.0055535 | 3.3792e-06 | 2.0563e-06 | 0.033141 | 0.033141 | 0.033141 | 0.99395 | -0.11587 | 0.99411 | -0.11267 | 9.1046
39 | -0.025969 | -0.0065132 | 0.025975 | 0.0065171 | 6.253e-06 | 3.8588e-06 | 0.038873 | 0.038873 | 0.038873 | 0.99411 | -0.11267 | 0.99437 | -0.10762 | 10.6793
40 | -0.026877 | -0.0067432 | 0.026879 | 0.0067444 | 1.8528e-06 | 1.1462e-06 | 0.040223 | 0.040223 | 0.040223 | 0.99437 | -0.10762 | 0.99445 | -0.10618 | 11.0502
41 | -0.028182 | -0.0070706 | 0.028198 | 0.0070805 | 1.5924e-05 | 9.8816e-06 | 0.042172 | 0.042172 | 0.042172 | 0.99445 | -0.10618 | 0.99506 | -0.094331 | 11.5856
42 | 0.0013025 | 0.0003262 | -0.0013025 | -0.00032644 | 2.8519e-08 | -2.4149e-07 | 0.0019489 | 0.001949 | 0.001949 | 0.99445 | -0.10618 | 0.99442 | -0.10663 | 0.53545
43 | -0.029982 | -0.0075276 | 0.029997 | 0.0075368 | 1.4653e-05 | 9.125e-06 | 0.04484 | 0.04484 | 0.04484 | 0.99506 | -0.094331 | 0.99559 | -0.084091 | 12.3186
44 | -0.11005 | -0.027848 | 0.1102 | 0.027938 | 0.00014186 | 9.0609e-05 | 0.16458 | 0.16458 | 0.16458 | 0.99559 | -0.084091 | 0.99699 | -0.05727 | 45.2148
45 | 0.080058 | 0.020311 | -0.079971 | -0.020255 | 8.7486e-05 | 5.578e-05 | 0.11974 | 0.11974 | 0.11974 | 0.99559 | -0.084091 | 0.9944 | -0.10684 | 32.8963
46 | 0.0044944 | 0.0011261 | -0.0044942 | -0.0011261 | 1.5716e-07 | -1.8918e-08 | 0.0067351 | 0.0067351 | 0.0067351 | 0.99295 | -0.13516 | 0.99291 | -0.13589 | 1.8503
47 | 0.0030299 | 0.0007591 | -0.0030298 | -0.00075919 | 8.4736e-08 | -8.7517e-08 | 0.0045406 | 0.0045407 | 0.0045407 | 0.99291 | -0.13589 | 0.99288 | -0.13648 | 1.2474
48 | -0.11282 | -0.028596 | 0.11313 | 0.028795 | 0.00031143 | 0.00019893 | 0.1685 | 0.1685 | 0.1685 | 0.99699 | -0.05727 | 1 | 0 | 46.2914
49 | 0.078642 | 0.019922 | -0.078606 | -0.0199 | 3.5673e-05 | 2.2742e-05 | 0.11775 | 0.11775 | 0.11775 | 0.9944 | -0.10684 | 0.99391 | -0.11629 | 32.3501
50 | 0.062357 | 0.01593 | -0.062304 | -0.015897 | 5.221e-05 | 3.3203e-05 | 0.092895 | 0.092895 | 0.092895 | 1 | 0 | 0.99909 | -0.017332 | 25.5205
51 | 0.076604 | 0.019398 | -0.07657 | -0.019376 | 3.3658e-05 | 2.1453e-05 | 0.11476 | 0.11476 | 0.11476 | 0.99391 | -0.11629 | 0.99344 | -0.12545 | 31.5264
52 | 0.0012202 | 0.00030565 | -0.0012201 | -0.0003058 | 1.5604e-08 | -1.5095e-07 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.99288 | -0.13648 | 0.99287 | -0.13675 | 0.50237
53 | -0.055423 | -0.01408 | 0.05547 | 0.01411 | 4.7112e-05 | 2.9915e-05 | 0.082987 | 0.082986 | 0.082987 | 0.99459 | -0.10301 | 0.99551 | -0.085366 | 22.7985
54 | -0.0567 | -0.014418 | 0.056736 | 0.014441 | 3.6098e-05 | 2.2929e-05 | 0.084824 | 0.084824 | 0.084824 | 0.99551 | -0.085366 | 0.9962 | -0.07216 | 23.3033
55 | 0.015071 | 0.0037931 | -0.015054 | -0.0037839 | 1.6082e-05 | 9.2285e-06 | 0.022705 | 0.022705 | 0.022705 | 0.98795 | -0.23089 | 0.9868 | -0.25324 | 6.2376
56 | -0.058111 | -0.014786 | 0.058148 | 0.014809 | 3.7035e-05 | 2.3532e-05 | 0.086878 | 0.086878 | 0.086878 | 0.9962 | -0.07216 | 0.9969 | -0.058946 | 23.8677
57 | 0.015054 | 0.0037839 | -0.015045 | -0.0037787 | 8.9852e-06 | 5.1571e-06 | 0.022705 | 0.022705 | 0.022705 | 0.9868 | -0.25324 | 0.98615 | -0.26575 | 6.2377
58 | 0.011516 | 0.0028942 | -0.011489 | -0.00288 | 2.6957e-05 | 1.4224e-05 | 0.01738 | 0.017381 | 0.017381 | 0.98615 | -0.26575 | 0.98363 | -0.31489 | 4.775
59 | 0.0079854 | 0.0020018 | -0.0079816 | -0.0020003 | 3.8846e-06 | 1.5856e-06 | 0.01208 | 0.012081 | 0.012081 | 0.98363 | -0.31489 | 0.98311 | -0.3251 | 3.3189
60 | 0.05971 | 0.015247 | -0.05959 | -0.015171 | 0.00011983 | 7.6166e-05 | 0.08903 | 0.08903 | 0.08903 | 0.99909 | -0.017332 | 0.9969 | -0.058946 | 24.4589
61 | 0.00057323 | 0.00014356 | -0.00057322 | -0.00014366 | 2.3217e-09 | -1.0344e-07 | 0.00086627 | 0.0008663 | 0.0008663 | 0.98461 | -0.29627 | 0.9846 | -0.29636 | 0.238
62 | -0.002986 | -0.00074826 | 0.0029863 | 0.00074799 | 2.6742e-07 | -2.743e-07 | 0.0045126 | 0.0045125 | 0.0045126 | 0.98461 | -0.29627 | 0.9847 | -0.29439 | 1.2397
63 | -0.0035091 | -0.00087903 | 0.00351 | 0.00087855 | 8.5175e-07 | -4.8282e-07 | 0.0053026 | 0.0053022 | 0.0053026 | 0.9847 | -0.29439 | 0.98497 | -0.28929 | 1.4568
64 | -0.0042212 | -0.0010568 | 0.0042222 | 0.0010566 | 1.0074e-06 | -1.9639e-07 | 0.0063767 | 0.0063764 | 0.0063767 | 0.98497 | -0.28929 | 0.98522 | -0.28428 | 1.7518
65 | 0.0056589 | 0.0014179 | -0.0056588 | -0.0014179 | 4.3058e-08 | 7.7914e-09 | 0.0085737 | 0.0085737 | 0.0085737 | 0.98211 | -0.34495 | 0.9821 | -0.34511 | 2.3554
66 | -0.006964 | -0.001745 | 0.0069649 | 0.0017453 | 9.4631e-07 | 3.1876e-07 | 0.010551 | 0.010551 | 0.010551 | 0.98211 | -0.34495 | 0.98226 | -0.3421 | 2.8987
67 | 0.0038168 | 0.00095626 | -0.0038166 | -0.00095634 | 2.0557e-07 | -7.5849e-08 | 0.0057829 | 0.0057829 | 0.0057829 | 0.9821 | -0.34511 | 0.98205 | -0.34624 | 1.5887
68 | -0.0081814 | -0.0020502 | 0.0081819 | 0.0020504 | 4.8557e-07 | 2.0406e-07 | 0.012394 | 0.012394 | 0.012394 | 0.98226 | -0.3421 | 0.98232 | -0.34086 | 3.4049
69 | 0.0024713 | 0.00061917 | -0.0024712 | -0.00061933 | 9.2252e-08 | -1.6294e-07 | 0.0037445 | 0.0037445 | 0.0037445 | 0.98205 | -0.34624 | 0.98201 | -0.34703 | 1.0287
70 | -0.010287 | -0.0025781 | 0.010288 | 0.0025782 | 2.4416e-07 | 1.2232e-07 | 0.015583 | 0.015583 | 0.015583 | 0.98232 | -0.34086 | 0.98235 | -0.34036 | 4.2811
71 | 0.00107 | 0.00026816 | -0.00107 | -0.00026817 | 7.6721e-10 | -9.3548e-09 | 0.0016214 | 0.0016214 | 0.0016214 | 0.98201 | -0.34703 | 0.98201 | -0.34704 | 0.44544
72 | -0.012768 | -0.0032 | 0.012769 | 0.0032002 | 4.7368e-07 | 2.604e-07 | 0.019341 | 0.019341 | 0.019341 | 0.98235 | -0.34036 | 0.98239 | -0.33958 | 5.3135
73 | -0.0015386 | -0.0003856 | 0.0015386 | 0.00038523 | 6.4903e-08 | -3.6647e-07 | 0.002324 | 0.0023239 | 0.002324 | 0.9851 | -0.28664 | 0.98515 | -0.28576 | 0.63847
74 | -0.0015386 | -0.00038523 | 0.0015387 | 0.00038499 | 4.3619e-08 | -2.4634e-07 | 0.0023239 | 0.0023238 | 0.0023239 | 0.98515 | -0.28576 | 0.98518 | -0.28516 | 0.63843
75 | -0.0028139 | -0.0007046 | 0.0028141 | 0.00070446 | 1.1804e-07 | -1.4637e-07 | 0.00425 | 0.0042499 | 0.00425 | 0.98518 | -0.28516 | 0.98522 | -0.28428 | 1.1676
76 | -0.0070363 | -0.0017611 | 0.0070376 | 0.0017615 | 1.2653e-06 | 4.292e-07 | 0.010626 | 0.010626 | 0.010626 | 0.98522 | -0.28428 | 0.98542 | -0.2805 | 2.9193
77 | 0.029445 | 0.0073913 | -0.029434 | -0.0073846 | 1.0834e-05 | 6.7489e-06 | 0.044531 | 0.044531 | 0.044531 | 0.98399 | -0.30833 | 0.98359 | -0.31605 | 12.2339
78 | -0.031598 | -0.007931 | 0.031636 | 0.0079547 | 3.7795e-05 | 2.3627e-05 | 0.047788 | 0.047788 | 0.047788 | 0.98399 | -0.30833 | 0.98527 | -0.28329 | 13.1285
79 | 0.027108 | 0.0068016 | -0.027107 | -0.0068012 | 7.5908e-07 | 4.7054e-07 | 0.041013 | 0.041013 | 0.041013 | 0.98359 | -0.31605 | 0.98356 | -0.31664 | 11.2672
80 | -0.033271 | -0.0083645 | 0.033289 | 0.0083758 | 1.8016e-05 | 1.1288e-05 | 0.050257 | 0.050257 | 0.050257 | 0.98527 | -0.28329 | 0.98585 | -0.27195 | 13.8069
81 | 0.025865 | 0.00649 | -0.02586 | -0.0064866 | 5.4906e-06 | 3.3927e-06 | 0.039134 | 0.039134 | 0.039134 | 0.98356 | -0.31664 | 0.98333 | -0.32109 | 10.7511
82 | 0.011125 | 0.002787 | -0.011122 | -0.0027854 | 3.0688e-06 | 1.5941e-06 | 0.016792 | 0.016792 | 0.016792 | 0.98585 | -0.27195 | 0.98556 | -0.27775 | 4.6131
83 | -0.044414 | -0.011163 | 0.044449 | 0.011185 | 3.4544e-05 | 2.1847e-05 | 0.067049 | 0.067049 | 0.067049 | 0.98585 | -0.27195 | 0.98669 | -0.25568 | 18.42
84 | 0.023285 | 0.0058413 | -0.023283 | -0.0058401 | 1.9628e-06 | 1.2027e-06 | 0.035238 | 0.035238 | 0.035238 | 0.98333 | -0.32109 | 0.98324 | -0.32286 | 9.6808
85 | 0.0090059 | 0.002255 | -0.0090052 | -0.0022547 | 6.9574e-07 | 3.174e-07 | 0.013597 | 0.013597 | 0.013597 | 0.98556 | -0.27775 | 0.98547 | -0.27937 | 3.7353
86 | -0.046685 | -0.011745 | 0.046716 | 0.011765 | 3.0935e-05 | 1.9586e-05 | 0.07042 | 0.07042 | 0.07042 | 0.98669 | -0.25568 | 0.9874 | -0.24182 | 19.3463
87 | -0.053722 | -0.013537 | 0.053745 | 0.013552 | 2.2864e-05 | 1.4513e-05 | 0.080907 | 0.080907 | 0.080907 | 0.98836 | -0.22337 | 0.98882 | -0.21448 | 22.2272
88 | 0.051381 | 0.012951 | -0.051361 | -0.012938 | 2.0037e-05 | 1.271e-05 | 0.077383 | 0.077383 | 0.077383 | 0.98836 | -0.22337 | 0.98794 | -0.23153 | 21.2589
89 | -0.055461 | -0.013982 | 0.055516 | 0.014017 | 5.5204e-05 | 3.506e-05 | 0.083489 | 0.083489 | 0.083489 | 0.98882 | -0.21448 | 0.98989 | -0.1937 | 22.9366
90 | 0.049076 | 0.012365 | -0.049052 | -0.01235 | 2.4148e-05 | 1.5304e-05 | 0.073942 | 0.073942 | 0.073942 | 0.98794 | -0.23153 | 0.9874 | -0.24182 | 20.3137
91 | -0.058033 | -0.014648 | 0.05812 | 0.014703 | 8.677e-05 | 5.5142e-05 | 0.087273 | 0.087273 | 0.087273 | 0.98989 | -0.1937 | 0.99151 | -0.16254 | 23.9761
92 | -0.071366 | -0.018023 | 0.071493 | 0.018104 | 0.00012709 | 8.0958e-05 | 0.10715 | 0.10715 | 0.10715 | 0.99151 | -0.16254 | 0.99344 | -0.12545 | 29.4375
93 | 0.013246 | 0.0033204 | -0.013244 | -0.0033193 | 1.8556e-06 | 1.0261e-06 | 0.01988 | 0.01988 | 0.01988 | 0.99151 | -0.16254 | 0.99136 | -0.16548 | 5.4615
94 | 0.010026 | 0.0025128 | -0.010026 | -0.0025128 | 4.1241e-09 | 2.0125e-09 | 0.015049 | 0.015049 | 0.015049 | 0.99136 | -0.16548 | 0.99135 | -0.16549 | 4.1344
95 | 0.0080228 | 0.0020107 | -0.0080217 | -0.0020103 | 1.0881e-06 | 4.3842e-07 | 0.012042 | 0.012042 | 0.012042 | 0.99135 | -0.16549 | 0.99121 | -0.16833 | 3.3083
96 | 0.0060182 | 0.0015081 | -0.0060178 | -0.001508 | 3.3838e-07 | 7.4077e-08 | 0.0090345 | 0.0090346 | 0.0090346 | 0.99121 | -0.16833 | 0.99115 | -0.16951 | 2.482
97 | 0.0050767 | 0.0012718 | -0.0050764 | -0.0012718 | 2.9504e-07 | 1.2656e-08 | 0.0076039 | 0.007604 | 0.007604 | 0.99344 | -0.12545 | 0.99337 | -0.12667 | 2.089
98 | 0.0060178 | 0.001508 | -0.0060175 | -0.001508 | 3.5987e-07 | 7.8801e-08 | 0.0090346 | 0.0090346 | 0.0090346 | 0.99115 | -0.16951 | 0.99108 | -0.17077 | 2.482
99 | 0.0039072 | 0.00097874 | -0.003907 | -0.0009788 | 1.7775e-07 | -6.5381e-08 | 0.0058525 | 0.0058526 | 0.0058526 | 0.99337 | -0.12667 | 0.99332 | -0.12762 | 1.6079
100 | 0.02113 | 0.0053005 | -0.02113 | -0.0053 | 8.3318e-07 | 5.0568e-07 | 0.03198 | 0.03198 | 0.03198 | 0.98324 | -0.32286 | 0.9832 | -0.32369 | 8.7857
101 | -0.0076045 | -0.0019036 | 0.0076049 | 0.0019037 | 4.0855e-07 | 1.5619e-07 | 0.011482 | 0.011482 | 0.011482 | 0.98542 | -0.2805 | 0.98547 | -0.27937 | 3.1545
102 | 0.019713 | 0.0049451 | -0.019709 | -0.0049422 | 4.7646e-06 | 2.8684e-06 | 0.029837 | 0.029837 | 0.029837 | 0.9832 | -0.32369 | 0.98294 | -0.32876 | 8.1969
103 | 0.016592 | 0.0041612 | -0.016586 | -0.0041573 | 6.622e-06 | 3.8835e-06 | 0.025119 | 0.025119 | 0.025119 | 0.98294 | -0.32876 | 0.98251 | -0.33714 | 6.9009
104 | 0.014113 | 0.0035377 | -0.014112 | -0.0035368 | 1.6423e-06 | 9.2971e-07 | 0.021375 | 0.021375 | 0.021375 | 0.98251 | -0.33714 | 0.98239 | -0.33958 | 5.8723
105 | 0.0025309 | 0.00063392 | -0.0025307 | -0.00063426 | 1.8966e-07 | -3.3404e-07 | 0.0037912 | 0.0037914 | 0.0037914 | 0.99332 | -0.12762 | 0.99324 | -0.12919 | 1.0416
106 | 0.0036448 | 0.00091331 | -0.0036446 | -0.00091342 | 2.1502e-07 | -1.0911e-07 | 0.0054722 | 0.0054723 | 0.0054723 | 0.99108 | -0.17077 | 0.99102 | -0.17201 | 1.5034
107 | -0.0056837 | -0.0014245 | 0.0056853 | 0.0014248 | 1.5961e-06 | 2.9291e-07 | 0.0086053 | 0.0086051 | 0.0086053 | 0.98281 | -0.331 | 0.98311 | -0.3251 | 2.3641

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17878 | 0.045138

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017085 | 0.0004282
1 | 0.0019522 | 0.00048927
2 | 0.0043707 | 0.0010954
3 | 0.0022326 | 0.00055955
4 | 0.0041256 | 0.001034
5 | 0.00034717 | 8.7008e-05
6 | 0.0011142 | 0.00027924
7 | 0.0013297 | 0.00033324
8 | 0.0012555 | 0.00031467
9 | 0.00097165 | 0.00024352
10 | 0.00041168 | 0.00010318
11 | 0.0025423 | 0.00063717
12 | 0.0016578 | 0.00041548
13 | 0.0011486 | 0.00028787
14 | 0.0028317 | 0.0007097
15 | 0.004783 | 0.0011987
16 | 0.0010169 | 0.00025485
17 | 0.00068502 | 0.00017168
18 | 0.00053516 | 0.00013412
19 | 0.00080371 | 0.00020143
20 | 0.0010506 | 0.00026331
21 | 0.00059786 | 0.00014984
22 | 0.0017706 | 0.00044375
23 | 0.0022168 | 0.00055559
24 | 0.0018925 | 0.00047431
25 | 0.002037 | 0.00051053
26 | 0.0021738 | 0.00054481
27 | 0.0022175 | 0.00055575
28 | 0.0022527 | 0.00056458
29 | 0.0017674 | 0.00044295
30 | 0.0038294 | 0.00095973
31 | 0.00090224 | 0.00022612
32 | 0.0017843 | 0.00044718
33 | 0.0013025 | 0.00032644
34 | 0.0013005 | 0.00032593
35 | 0.0014643 | 0.000367
36 | 0.0026257 | 0.00065807
37 | 0.0013285 | 0.00033296
38 | 0.0016441 | 0.00041204
39 | 0.0020027 | 0.00050192
40 | 0.0018097 | 0.00045354
41 | 0.0012201 | 0.0003058
42 | 0.0023815 | 0.00059687
43 | 0.0012294 | 0.00030812
44 | 0.0013753 | 0.00034468
45 | 0.0035293 | 0.00088452
46 | 0.0035038 | 0.00087814
47 | 0.0025947 | 0.00065028
48 | 0.0014419 | 0.00036137
49 | 0.0024128 | 0.0006047
50 | 0.00057322 | 0.00014366
51 | 0.00052287 | 0.00013104
52 | 0.00071122 | 0.00017825
53 | 0.0013051 | 0.0003271
54 | 0.001842 | 0.00046165
55 | 0.0012164 | 0.00030487
56 | 0.0013453 | 0.00033717
57 | 0.0021054 | 0.00052767
58 | 0.0014012 | 0.00035117
59 | 0.0024809 | 0.00062176
60 | 0.0015386 | 0.0003856
61 | 0.0012753 | 0.00031961
62 | 0.0021535 | 0.00053971
63 | 0.0023259 | 0.00058292
64 | 0.0016352 | 0.00040982
65 | 0.0012418 | 0.00031123
66 | 0.0025746 | 0.00064527
67 | 0.0021162 | 0.00053038
68 | 0.0022358 | 0.00056035
69 | 0.002341 | 0.00058672
70 | 0.0017158 | 0.00043003
71 | 0.0022844 | 0.00057253
72 | 0.0025173 | 0.0006309
73 | 0.0023367 | 0.00058564
74 | 0.0032182 | 0.00080655
75 | 0.0020034 | 0.00050209
76 | 0.0020036 | 0.00050214
77 | 0.0011692 | 0.00029304
78 | 0.00107 | 0.00026817
79 | 0.0021528 | 0.00053955
80 | 0.00056699 | 0.0001421
81 | 0.0014003 | 0.00035094
82 | 0.0014162 | 0.00035493
83 | 0.0031164 | 0.00078105
84 | 0.0024721 | 0.00061958
85 | 0.0013761 | 0.00034488
86 | 0.0025307 | 0.00063426
87 | 0.0013429 | 0.00033657
88 | 0.0023727 | 0.00059465
89 | 0.0036446 | 0.00091342
90 | 0.0056837 | 0.0014245
91 | 0.0022963 | 0.00057551

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1