## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2137-1_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2137-1_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2137-1_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2137-1_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2137-1_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2137-1_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2137-1_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2137-1_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2137-1_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2137-1_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2137-1_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2137-1_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2137-1_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2137-1_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2137-1_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2137-1_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2137-1_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2137-1_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2137-1_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2137-1_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2137-1_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2137-1_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2137-1_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2137-1_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2137-1_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2137-1_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2137-1_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2137-1_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2137-1_1_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2137-1_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2137-1_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2137-1_1_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2137-1_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2137-1_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2137-1_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2137-1_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2137-1_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2137-1_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2137-1_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2137-1_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2137-1_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2137-1_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2137-1_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2137-1_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2137-1_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2137-1_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2137-1_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2137-1_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2137-1_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2137-1_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2137-1_1_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2137-1_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2137-1_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2137-1_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2137-1_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2137-1_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2137-1_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2137-1_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2137-1_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2137-1_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2137-1_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2137-1_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2137-1_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2137-1_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2137-1_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2137-1_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2137-1_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2137-1_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2137-1_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2137-1_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2137-1_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2137-1_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2137-1_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2137-1_1_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2137-1_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2137-1_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2137-1_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2137-1_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2137-1_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2137-1_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2137-1_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2137-1_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2137-1_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2137-1_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2137-1_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2137-1_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2137-1_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2137-1_1_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2137-1_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2137-1_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2137-1_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2137-1_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2137-1_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2137-1_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2137-1_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2137-1_1_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2137-1_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2137-1_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2137-1_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2137-1_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2137-1_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2137-1_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2137-1_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2137-1_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2137-1_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2137-1_1_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2137-1_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2137-1_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2137-1_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2137-1_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2137-1_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2137-1_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2137-1_1_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2137-1_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2137-1_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2137-1_1_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2137-1_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2137-1_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2137-1_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2137-1_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2137-1_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2137-1_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2137-1_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2137-1_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2137-1_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2137-1_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2137-1_1_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2137-1_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2137-1_1_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2137-1_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2137-1_1_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2137-1_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2137-1_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2137-1_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2137-1_1_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2137-1_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2137-1_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2137-1_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2137-1_1_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2137-1_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2137-1_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2137-1_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2137-1_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2137-1_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2137-1_1_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2137-1_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2137-1_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2137-1_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2137-1_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2137-1_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2137-1_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2137-1_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2137-1_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2137-1_1_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2137-1_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2137-1_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2137-1_1_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2137-1_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2137-1_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2137-1_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2137-1_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2137-1_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2137-1_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2137-1_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2137-1_1_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_27_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2137-1_1_5_load_42 | 0 | 0.0057422 | 0.0014391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2137-1_1_5_load_43 | 1 | 0.0078054 | 0.0019562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2137-1_1_5_load_47 | 5 | 0.00089525 | 0.00022437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2137-1_1_5_load_119 | 6 | 0.0072564 | 0.0018186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2137-1_1_5_load_116 | 7 | 0.0038743 | 0.00097099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2137-1_1_5_load_115 | 8 | 0.0017097 | 0.0004285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2137-1_1_5_load_108 | 9 | 0.0040364 | 0.0010116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2137-1_1_5_load_125 | 10 | 0.0037926 | 0.00095053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2137-1_1_5_load_117 | 11 | 0.0037915 | 0.00095023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2137-1_1_5_load_78 | 13 | 0.004365 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2137-1_1_5_load_79 | 14 | 0.0036503 | 0.00091484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2137-1_1_5_load_80 | 15 | 0.0031987 | 0.00080168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2137-1_1_5_load_81 | 16 | 0.0080204 | 0.0020101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2137-1_1_5_load_82 | 17 | 0.0022281 | 0.00055842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2137-1_1_5_load_121 | 19 | 0.0039821 | 0.00099801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2137-1_1_5_load_114 | 20 | 0.0024409 | 0.00061174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2137-1_1_5_load_147 | 21 | 0.0012468 | 0.00031247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2137-1_1_5_load_145 | 22 | 0.0021133 | 0.00052964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2137-1_1_5_load_120 | 23 | 0.010082 | 0.0025267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2137-1_1_5_load_122 | 24 | 0.0031564 | 0.00079106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2137-1_1_5_load_123 | 25 | 0.0031046 | 0.0007781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2137-1_1_5_load_124 | 26 | 0.0025721 | 0.00064462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2137-1_1_5_load_175 | 29 | 0.0021984 | 0.00055098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2137-1_1_5_load_229 | 31 | 0.0050437 | 0.0012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2137-1_1_5_load_204 | 32 | 0.0026855 | 0.00067304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2137-1_1_5_load_129 | 33 | 0.0011556 | 0.00028962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2137-1_1_5_load_130 | 34 | 0.0019128 | 0.00047938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2137-1_1_5_load_149 | 35 | 0.00075123 | 0.00018828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2137-1_1_5_load_137 | 36 | 0.0030786 | 0.00077157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2137-1_1_5_load_134 | 37 | 0.0014968 | 0.00037513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2137-1_1_5_load_135 | 38 | 0.00037112 | 9.3012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2137-1_1_5_load_136 | 39 | 0.0010595 | 0.00026554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2137-1_1_5_load_138 | 40 | 0.001595 | 0.00039974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2137-1_1_5_load_148 | 42 | 0.00082503 | 0.00020677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2137-1_1_5_load_144 | 43 | 0.0045666 | 0.0011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2137-1_1_5_load_139 | 44 | 0.0042999 | 0.0010777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2137-1_1_5_load_140 | 45 | 0.0047876 | 0.0011999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2137-1_1_5_load_141 | 46 | 0.0054416 | 0.0013638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2137-1_1_5_load_142 | 47 | 0.0021652 | 0.00054264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2137-1_1_5_load_143 | 48 | 0.0015807 | 0.00039616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2137-1_1_5_load_171 | 49 | 0.00085916 | 0.00021532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2137-1_1_5_load_235 | 50 | 0.0035539 | 0.00089069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2137-1_1_5_load_208 | 53 | 0.0010364 | 0.00025973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2137-1_1_5_load_209 | 54 | 0.0020339 | 0.00050975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2137-1_1_5_load_150 | 55 | 0.0043861 | 0.0010992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2137-1_1_5_load_151 | 56 | 0.0006078 | 0.00015233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2137-1_1_5_load_152 | 57 | 0.0047513 | 0.0011908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2137-1_1_5_load_153 | 58 | 0.0018339 | 0.00045961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2137-1_1_5_load_214 | 62 | 0.0014938 | 0.00037438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2137-1_1_5_load_210 | 63 | 0.00060583 | 0.00015183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2137-1_1_5_load_197 | 65 | 0.005769 | 0.0014459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2137-1_1_5_load_223 | 66 | 0.0044951 | 0.0011266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2137-1_1_5_load_155 | 67 | 0.0071239 | 0.0017854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2137-1_1_5_load_156 | 68 | 0.0029402 | 0.00073687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2137-1_1_5_load_158 | 70 | 0.0011067 | 0.00027738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2137-1_1_5_load_232 | 73 | 0.0087755 | 0.0021994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2137-1_1_5_load_174 | 75 | 0.0044533 | 0.0011161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2137-1_1_5_load_193 | 76 | 0.00095062 | 0.00023825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2137-1_1_5_load_179 | 77 | 0.0033332 | 0.00083538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2137-1_1_5_load_220 | 78 | 0.0052446 | 0.0013144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2137-1_1_5_load_160 | 79 | 0.010896 | 0.0027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2137-1_1_5_load_161 | 81 | 0.0015208 | 0.00038114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2137-1_1_5_load_163 | 82 | 0.0011801 | 0.00029575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2137-1_1_5_load_164 | 83 | 0.0051404 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2137-1_1_5_load_165 | 84 | 0.0029112 | 0.00072962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2137-1_1_5_load_184 | 86 | 0.0048883 | 0.0012251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2137-1_1_5_load_225 | 87 | 0.0017167 | 0.00043025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2137-1_1_5_load_166 | 89 | 0.0075002 | 0.0018797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2137-1_1_5_load_167 | 90 | 0.0026791 | 0.00067144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2137-1_1_5_load_169 | 91 | 0.0014294 | 0.00035823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2137-1_1_5_load_242 | 94 | 0.0045271 | 0.0011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2137-1_1_5_load_237 | 95 | 0.0031275 | 0.00078382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2137-1_1_5_load_206 | 96 | 0.0030167 | 0.00075605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2137-1_1_5_load_191 | 98 | 0.0014611 | 0.00036618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2137-1_1_5_load_236 | 99 | 0.0021781 | 0.00054589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2137-1_1_5_load_176 | 100 | 0.0052006 | 0.0013034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2137-1_1_5_load_177 | 101 | 0.0097727 | 0.0024493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2137-1_1_5_load_180 | 102 | 0.0081513 | 0.0020429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2137-1_1_5_load_181 | 103 | 0.0018823 | 0.00047176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2137-1_1_5_load_183 | 104 | 0.0030325 | 0.00076003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2137-1_1_5_load_233 | 105 | 0.0012103 | 0.00030332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2137-1_1_5_load_185 | 106 | 0.00037475 | 9.3921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2137-1_1_5_load_186 | 107 | 0.00046886 | 0.00011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2137-1_1_5_load_188 | 109 | 0.00095475 | 0.00023928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2137-1_1_5_load_189 | 110 | 0.0054688 | 0.0013706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2137-1_1_5_load_231 | 113 | 0.0019506 | 0.00048888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2137-1_1_5_load_226 | 114 | 0.00074423 | 0.00018652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2137-1_1_5_load_230 | 115 | 0.0036275 | 0.00090914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2137-1_1_5_load_216 | 116 | 0.00069489 | 0.00017416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2137-1_1_5_load_215 | 117 | 0.0011564 | 0.00028982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2137-1_1_5_load_195 | 118 | 0.0014931 | 0.00037422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2137-1_1_5_load_196 | 119 | 0.0010516 | 0.00026355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2137-1_1_5_load_205 | 120 | 0.0017519 | 0.00043906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2137-1_1_5_load_199 | 121 | 0.0032382 | 0.00081158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2137-1_1_5_load_200 | 122 | 0.0029366 | 0.00073598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2137-1_1_5_load_202 | 124 | 0.0021693 | 0.00054368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2137-1_1_5_load_274 | 126 | 0.0029655 | 0.00074323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2137-1_1_5_load_268 | 127 | 0.0029541 | 0.00074036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2137-1_1_5_load_272 | 128 | 0.0028397 | 0.00071171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2137-1_1_5_load_267 | 129 | 0.0024651 | 0.00061781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2137-1_1_5_load_271 | 130 | 0.0029103 | 0.00072939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2137-1_1_5_load_211 | 131 | 0.0020304 | 0.00050886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2137-1_1_5_load_213 | 132 | 0.0016353 | 0.00040985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2137-1_1_5_load_234 | 134 | 0.001816 | 0.00045512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2137-1_1_5_load_217 | 135 | 0.00061958 | 0.00015528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2137-1_1_5_load_218 | 136 | 0.00053775 | 0.00013477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2137-1_1_5_load_241 | 137 | 0.002474 | 0.00062005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2137-1_1_5_load_256 | 138 | 0.0010203 | 0.00025572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2137-1_1_5_load_239 | 140 | 0.0037372 | 0.00093664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2137-1_1_5_load_240 | 141 | 0.0046348 | 0.0011616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2137-1_1_5_load_243 | 142 | 0.0036566 | 0.00091642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2137-1_1_5_load_244 | 143 | 0.0034073 | 0.00085396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2137-1_1_5_load_246 | 144 | 0.003479 | 0.00087191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2137-1_1_5_load_245 | 145 | 0.0027169 | 0.00068092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2137-1_1_5_load_266 | 147 | 0.0031266 | 0.0007836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2137-1_1_5_load_265 | 148 | 0.0012022 | 0.00030129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2137-1_1_5_load_262 | 150 | 0.002171 | 0.00054411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2137-1_1_5_load_248 | 151 | 0.0032161 | 0.00080604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2137-1_1_5_load_249 | 152 | 0.0012745 | 0.00031941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2137-1_1_5_load_250 | 153 | 0.0057529 | 0.0014418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2137-1_1_5_load_251 | 154 | 0.0034878 | 0.00087412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2137-1_1_5_load_275 | 156 | 0.011238 | 0.0028166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2137-1_1_5_load_259 | 158 | 0.0027273 | 0.00068353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2137-1_1_5_load_260 | 159 | 0.0046378 | 0.0011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2137-1_1_5_load_269 | 161 | 0.002497 | 0.00062581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2137-1_1_5_load_263 | 162 | 0.001305 | 0.00032705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2137-1_1_5_load_264 | 163 | 0.0047664 | 0.0011946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2137-1_1_5_load_273 | 164 | 0.0033988 | 0.00085182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2137-1_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2137-1_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.054403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2137-1_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2137-1_1_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.051563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2137-1_1_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.077294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2137-1_1_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2137-1_1_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.012654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2137-1_1_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.043594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2137-1_1_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.095276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2137-1_1_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.016846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2137-1_1_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.026759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2137-1_1_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0072157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2137-1_1_5_line_12 |  | 12 | 20 | 0.026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2137-1_1_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.0011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2137-1_1_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.045152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2137-1_1_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0066936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2137-1_1_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0023754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2137-1_1_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.031832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2137-1_1_5_line_18 |  | 18 | 19 | 0.014778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2137-1_1_5_line_19 |  | 19 | 23 | 0.041538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2137-1_1_5_line_20 |  | 20 | 21 | 0.02481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2137-1_1_5_line_21 |  | 21 | 22 | 0.029125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2137-1_1_5_line_22 |  | 22 | 43 | 0.053387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2137-1_1_5_line_23 |  | 23 | 24 | 0.03141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2137-1_1_5_line_24 |  | 24 | 25 | 0.045452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2137-1_1_5_line_25 |  | 24 | 26 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2137-1_1_5_line_26 |  | 25 | 27 | 0.040084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2137-1_1_5_line_27 |  | 26 | 28 | 0.019779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2137-1_1_5_line_28 |  | 27 | 29 | 0.022972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2137-1_1_5_line_29 |  | 27 | 30 | 0.023902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2137-1_1_5_line_30 |  | 28 | 31 | 0.037193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2137-1_1_5_line_31 |  | 28 | 32 | 0.017589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2137-1_1_5_line_32 |  | 29 | 74 | 0.026129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2137-1_1_5_line_33 |  | 30 | 92 | 0.006217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2137-1_1_5_line_34 |  | 30 | 49 | 0.025936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2137-1_1_5_line_35 |  | 31 | 137 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2137-1_1_5_line_36 |  | 32 | 123 | 0.02612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2137-1_1_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0052681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2137-1_1_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.1731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2137-1_1_5_line_39 |  | 35 | 36 | 0.038297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2137-1_1_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.025851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2137-1_1_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2137-1_1_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.023892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2137-1_1_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.022918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2137-1_1_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.02543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2137-1_1_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2137-1_1_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.02189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2137-1_1_5_line_47 |  | 42 | 52 | 0.01204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2137-1_1_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.01849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2137-1_1_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.023157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2137-1_1_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0064851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2137-1_1_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.031493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2137-1_1_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2137-1_1_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2137-1_1_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2137-1_1_5_line_55 |  | 51 | 138 | 0.059458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2137-1_1_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.033132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2137-1_1_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2137-1_1_5_line_58 |  | 54 | 114 | 0.014256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2137-1_1_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2137-1_1_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2137-1_1_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.026926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2137-1_1_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.016893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2137-1_1_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2137-1_1_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2137-1_1_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.017905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2137-1_1_5_line_66 |  | 60 | 63 | 0.0097856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2137-1_1_5_line_67 |  | 61 | 64 | 0.011285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2137-1_1_5_line_68 |  | 61 | 65 | 0.053356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2137-1_1_5_line_69 |  | 62 | 115 | 0.040051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2137-1_1_5_line_70 |  | 63 | 131 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2137-1_1_5_line_71 |  | 64 | 66 | 0.014072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2137-1_1_5_line_72 |  | 65 | 119 | 0.021371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2137-1_1_5_line_73 |  | 66 | 85 | 0.022051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2137-1_1_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.00098999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2137-1_1_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2137-1_1_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2137-1_1_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.021102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2137-1_1_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.030236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2137-1_1_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.016362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2137-1_1_5_line_80 |  | 72 | 76 | 0.037032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2137-1_1_5_line_81 |  | 72 | 77 | 0.0088711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2137-1_1_5_line_82 |  | 73 | 78 | 0.015728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2137-1_1_5_line_83 |  | 74 | 75 | 0.017111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2137-1_1_5_line_84 |  | 75 | 97 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2137-1_1_5_line_85 |  | 76 | 116 | 0.0054257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2137-1_1_5_line_86 |  | 77 | 101 | 0.0056913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2137-1_1_5_line_87 |  | 78 | 97 | 0.0035887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2137-1_1_5_line_88 |  | 79 | 80 | 0.013685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2137-1_1_5_line_89 |  | 80 | 83 | 0.0087823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2137-1_1_5_line_90 |  | 80 | 84 | 0.049694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2137-1_1_5_line_91 |  | 81 | 82 | 0.0084729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2137-1_1_5_line_92 |  | 82 | 85 | 0.026037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2137-1_1_5_line_93 |  | 83 | 86 | 0.010361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2137-1_1_5_line_94 |  | 85 | 87 | 0.0089872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2137-1_1_5_line_95 |  | 86 | 88 | 0.0487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2137-1_1_5_line_96 |  | 87 | 105 | 0.022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2137-1_1_5_line_97 |  | 88 | 102 | 0.014704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2137-1_1_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.036046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2137-1_1_5_line_99 |  | 90 | 91 | 0.023398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2137-1_1_5_line_100 |  | 91 | 93 | 0.01498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2137-1_1_5_line_101 |  | 92 | 94 | 0.045697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2137-1_1_5_line_102 |  | 92 | 95 | 0.032964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2137-1_1_5_line_103 |  | 93 | 96 | 0.020267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2137-1_1_5_line_104 |  | 93 | 97 | 0.018745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2137-1_1_5_line_105 |  | 93 | 98 | 0.040523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2137-1_1_5_line_106 |  | 95 | 99 | 0.0028443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2137-1_1_5_line_107 |  | 96 | 120 | 0.001011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2137-1_1_5_line_108 |  | 98 | 109 | 0.043284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2137-1_1_5_line_109 |  | 99 | 139 | 0.026053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2137-1_1_5_line_110 |  | 100 | 101 | 0.037006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2137-1_1_5_line_111 |  | 102 | 103 | 0.027401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2137-1_1_5_line_112 |  | 103 | 104 | 0.024553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2137-1_1_5_line_113 |  | 104 | 105 | 0.022858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2137-1_1_5_line_114 |  | 106 | 107 | 0.053783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2137-1_1_5_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0076239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2137-1_1_5_line_116 |  | 107 | 109 | 0.029181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2137-1_1_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.042563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2137-1_1_5_line_118 |  | 108 | 111 | 0.005393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2137-1_1_5_line_119 |  | 111 | 112 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2137-1_1_5_line_120 |  | 111 | 113 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2137-1_1_5_line_121 |  | 112 | 114 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2137-1_1_5_line_122 |  | 113 | 115 | 0.082804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2137-1_1_5_line_123 |  | 116 | 117 | 0.030725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2137-1_1_5_line_124 |  | 117 | 135 | 0.0030553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2137-1_1_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.017974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2137-1_1_5_line_126 |  | 121 | 122 | 0.016026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2137-1_1_5_line_127 |  | 121 | 123 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2137-1_1_5_line_128 |  | 122 | 124 | 0.0053032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2137-1_1_5_line_129 |  | 123 | 125 | 0.039369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2137-1_1_5_line_130 |  | 124 | 126 | 0.023557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2137-1_1_5_line_131 |  | 125 | 127 | 0.033049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2137-1_1_5_line_132 |  | 125 | 128 | 0.023303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2137-1_1_5_line_133 |  | 127 | 129 | 0.022988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2137-1_1_5_line_134 |  | 128 | 130 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2137-1_1_5_line_135 |  | 129 | 149 | 0.023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2137-1_1_5_line_136 |  | 130 | 164 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2137-1_1_5_line_137 |  | 131 | 132 | 0.0026877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2137-1_1_5_line_138 |  | 132 | 133 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2137-1_1_5_line_139 |  | 133 | 134 | 0.042388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2137-1_1_5_line_140 |  | 135 | 136 | 0.0028121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2137-1_1_5_line_141 |  | 139 | 140 | 0.032233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2137-1_1_5_line_142 |  | 139 | 141 | 0.016638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2137-1_1_5_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0059801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2137-1_1_5_line_144 |  | 142 | 144 | 0.11112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2137-1_1_5_line_145 |  | 143 | 145 | 0.02705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2137-1_1_5_line_146 |  | 144 | 146 | 0.013945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2137-1_1_5_line_147 |  | 145 | 147 | 0.0019858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2137-1_1_5_line_148 |  | 146 | 149 | 0.031052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2137-1_1_5_line_149 |  | 146 | 150 | 0.013134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2137-1_1_5_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0028113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2137-1_1_5_line_151 |  | 148 | 154 | 0.026494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2137-1_1_5_line_152 |  | 150 | 162 | 0.031708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2137-1_1_5_line_153 |  | 151 | 152 | 0.00053229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2137-1_1_5_line_154 |  | 151 | 153 | 0.028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2137-1_1_5_line_155 |  | 152 | 154 | 0.0031688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2137-1_1_5_line_156 |  | 153 | 155 | 0.021323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2137-1_1_5_line_157 |  | 155 | 156 | 0.045687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2137-1_1_5_line_158 |  | 155 | 157 | 0.008796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2137-1_1_5_line_159 |  | 157 | 161 | 0.079111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2137-1_1_5_line_160 |  | 158 | 159 | 0.014037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2137-1_1_5_line_161 |  | 159 | 160 | 0.04034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2137-1_1_5_line_162 |  | 160 | 161 | 0.010207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2137-1_1_5_line_163 |  | 162 | 163 | 0.0081462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2137-1_1_5_trafo_176 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 165 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2574977.8527 | 1169066.4453 | 2574979.155 | 1169067.9358 | 2574991.2166 | 1169077.5125 | 2574998.296 | 1169079.6062
1 | 2574935.1371 | 1169034.4696 | 2574961.155 | 1169047.3339 | 2574977.8527 | 1169066.4453
2 | 2575006.6673 | 1169066.7647 | 2575004.8839 | 1169075.8101 | 2574998.296 | 1169079.6062
3 | 2574935.1371 | 1169034.4696 | 2574884.7746 | 1169022.7637
4 | 2574935.1371 | 1169034.4696 | 2574955.5002 | 1169083.9317 | 2574966.2571 | 1169105.1668
5 | 2575006.6673 | 1169066.7647 | 2575016.2132 | 1169063.9679 | 2575020.5697 | 1169062.6364
6 | 2575006.6673 | 1169066.7647 | 2575004.978 | 1169054.2237
7 | 2574884.7746 | 1169022.7637 | 2574853.1711 | 1169013.7251 | 2574842.5703 | 1169012.1084
8 | 2574966.2571 | 1169105.1668 | 2574872.0745 | 1169119.5624
9 | 2575036.6797 | 1169057.7126 | 2575020.5697 | 1169062.6364
10 | 2575004.978 | 1169054.2237 | 2575004.2982 | 1169049.1768 | 2575009.0832 | 1169028.0458
11 | 2574835.4371 | 1169011.0205 | 2574842.5703 | 1169012.1084
12 | 2574835.4371 | 1169011.0205 | 2574821.4369 | 1169004.565 | 2574813.0861 | 1168997.5893
13 | 2575048.0434 | 1168984.187 | 2575048.4247 | 1168985.2387
14 | 2575048.0434 | 1168984.187 | 2575037.9556 | 1168956.3558 | 2575031.8696 | 1168953.9577 | 2575022.8682 | 1168953.6104
15 | 2575050.7056 | 1168991.5316 | 2575048.4247 | 1168985.2387
16 | 2575020.4946 | 1168953.5188 | 2575022.8682 | 1168953.6104
17 | 2574989.0579 | 1168956.5267 | 2574999.5908 | 1168953.6479 | 2575014.4501 | 1168953.2856 | 2575020.4946 | 1168953.5188
18 | 2574989.0579 | 1168956.5267 | 2574984.0517 | 1168950.6668 | 2574979.459 | 1168945.2904
19 | 2574979.459 | 1168945.2904 | 2574975.6773 | 1168940.8635 | 2574954.279 | 1168912.2681
20 | 2574794.0449 | 1168981.6835 | 2574813.0861 | 1168997.5893
21 | 2574772.4329 | 1168962.1655 | 2574790.6506 | 1168978.8482 | 2574794.0449 | 1168981.6835
22 | 2574772.4329 | 1168962.1655 | 2574745.1424 | 1168937.1744 | 2574732.9275 | 1168926.2576
23 | 2574940.2016 | 1168884.361 | 2574949.7207 | 1168906.1767 | 2574954.279 | 1168912.2681
24 | 2574940.2016 | 1168884.361 | 2574931.335 | 1168848.4466 | 2574931.4596 | 1168839.9879
25 | 2574940.2016 | 1168884.361 | 2574954.3401 | 1168883.6015 | 2574963.2681 | 1168882.3105
26 | 2574942.6905 | 1168802.5868 | 2574931.6984 | 1168823.777 | 2574931.4596 | 1168839.9879
27 | 2574982.8434 | 1168879.4802 | 2574963.2681 | 1168882.3105
28 | 2574942.6905 | 1168802.5868 | 2574920.1202 | 1168806.8668
29 | 2574956.4292 | 1168783.075 | 2574950.3635 | 1168791.0266 | 2574947.3943 | 1168796.5085 | 2574942.6905 | 1168802.5868
30 | 2574982.8434 | 1168879.4802 | 2574983.2122 | 1168876.1658 | 2574977.1676 | 1168848.9328 | 2574976.5128 | 1168843.0062
31 | 2574982.8434 | 1168879.4802 | 2575000.3064 | 1168881.5813
32 | 2574894.8854 | 1168813.5927 | 2574916.0732 | 1168807.6342 | 2574920.1202 | 1168806.8668
33 | 2574959.5673 | 1168777.7036 | 2574956.4292 | 1168783.075
34 | 2574956.4292 | 1168783.075 | 2574967.5619 | 1168786.3078 | 2574981.7308 | 1168788.5363
35 | 2574974.7736 | 1168827.2651 | 2574976.5128 | 1168843.0062
36 | 2575026.2391 | 1168884.7016 | 2575000.3064 | 1168881.5813
37 | 2574612.0813 | 1169212.5773 | 2574617.2982 | 1169211.8448
38 | 2574635.9803 | 1169039.7548 | 2574617.2982 | 1169211.8448
39 | 2574635.9803 | 1169039.7548 | 2574653.1957 | 1169028.4205 | 2574661.1788 | 1169019.8046 | 2574663.7887 | 1169014.4686
40 | 2574674.2089 | 1168990.8333 | 2574669.5316 | 1169002.7272 | 2574663.7887 | 1169014.4686
41 | 2574674.2089 | 1168990.8333 | 2574676.262 | 1168985.6123 | 2574681.0675 | 1168974.1137
42 | 2574690.5904 | 1168952.212 | 2574688.4512 | 1168956.4459 | 2574681.0675 | 1168974.1137
43 | 2574701.3783 | 1168932.0371 | 2574699.546 | 1168934.4878 | 2574690.5904 | 1168952.212
44 | 2574716.6061 | 1168911.6708 | 2574701.3783 | 1168932.0371
45 | 2574716.6061 | 1168911.6708 | 2574709.7055 | 1168904.8631 | 2574705.9527 | 1168899.0407
46 | 2574716.6061 | 1168911.6708 | 2574732.9275 | 1168926.2576
47 | 2574699.4298 | 1168888.9207 | 2574705.9527 | 1168899.0407
48 | 2575000.9428 | 1168791.0204 | 2575019.3369 | 1168792.9007
49 | 2575041.9978 | 1168797.2116 | 2575031.0876 | 1168794.102 | 2575019.3369 | 1168792.9007
50 | 2575000.9428 | 1168791.0204 | 2574994.4913 | 1168790.3608
51 | 2575041.9978 | 1168797.2116 | 2575055.4593 | 1168801.0484 | 2575071.9367 | 1168806.9295
52 | 2574981.7308 | 1168788.5363 | 2574991.1779 | 1168790.0221 | 2574994.4913 | 1168790.3608
53 | 2575071.9367 | 1168806.9295 | 2575077.1022 | 1168808.7732 | 2575090.4119 | 1168810.2197
54 | 2575110.7564 | 1168810.2339 | 2575103.9326 | 1168810.7737 | 2575091.9778 | 1168810.3899 | 2575090.4119 | 1168810.2197
55 | 2575110.7564 | 1168810.2339 | 2575127.1491 | 1168806.7974 | 2575143.2994 | 1168805.8076 | 2575159.4158 | 1168805.8407 | 2575169.8215 | 1168806.2114
56 | 2574699.4298 | 1168888.9207 | 2574671.9215 | 1168907.502
57 | 2574699.4298 | 1168888.9207 | 2574695.7275 | 1168877.4942
58 | 2574691.3333 | 1168863.9327 | 2574695.7275 | 1168877.4942
59 | 2574511.735 | 1168777.0078 | 2574503.3913 | 1168784.4925
60 | 2574491.7524 | 1168794.9331 | 2574503.3913 | 1168784.4925
61 | 2574511.735 | 1168777.0078 | 2574514.7022 | 1168774.3461 | 2574532.1786 | 1168759.4864
62 | 2574479.1771 | 1168806.2137 | 2574491.7524 | 1168794.9331
63 | 2574544.0669 | 1168753.1993 | 2574532.1786 | 1168759.4864 | 2574532.1786 | 1168759.4864
64 | 2574479.1771 | 1168806.2137 | 2574481.128 | 1168818.645
65 | 2574544.0669 | 1168753.1993 | 2574550.6591 | 1168759.3855 | 2574558.0674 | 1168764.2532
66 | 2574544.0669 | 1168753.1993 | 2574549.8685 | 1168745.319
67 | 2574481.128 | 1168818.645 | 2574469.8196 | 1168819.1157
68 | 2574481.128 | 1168818.645 | 2574489.1 | 1168828.9718 | 2574497.4437 | 1168845.7003 | 2574497.9018 | 1168856.226 | 2574500.2343 | 1168867.0581
69 | 2574558.0674 | 1168764.2532 | 2574571.9238 | 1168773.3578 | 2574588.7282 | 1168782.202 | 2574592.0819 | 1168785.1748
70 | 2574549.8685 | 1168745.319 | 2574555.3885 | 1168737.8211 | 2574557.624 | 1168733.3092
71 | 2574469.8196 | 1168819.1157 | 2574465.0022 | 1168832.3374
72 | 2574505.6395 | 1168887.7341 | 2574500.3532 | 1168867.6102 | 2574500.2343 | 1168867.0581
73 | 2574451.7132 | 1168849.4528 | 2574458.7501 | 1168843.2752 | 2574461.8325 | 1168839.3267 | 2574464.6837 | 1168833.2114 | 2574465.0022 | 1168832.3374
74 | 2574883.5321 | 1168849.2832 | 2574882.6725 | 1168849.7743
75 | 2574867.2652 | 1168858.576 | 2574882.6725 | 1168849.7743
76 | 2574896.9849 | 1168841.5982 | 2574883.5321 | 1168849.2832
77 | 2574867.2652 | 1168858.576 | 2574861.7005 | 1168838.2223
78 | 2574833.262 | 1168848.6916 | 2574858.2994 | 1168839.226 | 2574861.7005 | 1168838.2223
79 | 2574861.7005 | 1168838.2223 | 2574857.3037 | 1168822.4621
80 | 2574833.262 | 1168848.6916 | 2574828.371 | 1168848.4342 | 2574806.7993 | 1168843.1334 | 2574796.9025 | 1168842.4489
81 | 2574833.262 | 1168848.6916 | 2574835.7558 | 1168857.2049
82 | 2574857.3037 | 1168822.4621 | 2574853.0772 | 1168807.3129
83 | 2574894.8854 | 1168813.5927 | 2574879.5774 | 1168805.9474
84 | 2574852.1129 | 1168803.8562 | 2574861.4666 | 1168802.583 | 2574875.2845 | 1168803.8033 | 2574879.5774 | 1168805.9474
85 | 2574796.9025 | 1168842.4489 | 2574791.4897 | 1168842.0746
86 | 2574835.7558 | 1168857.2049 | 2574837.3557 | 1168862.6667
87 | 2574852.1129 | 1168803.8562 | 2574853.0772 | 1168807.3129
88 | 2574347.6055 | 1168857.5577 | 2574359.514 | 1168856.0726 | 2574361.193 | 1168855.9415
89 | 2574347.6055 | 1168857.5577 | 2574347.1993 | 1168866.3306
90 | 2574347.6055 | 1168857.5577 | 2574338.6759 | 1168848.8249 | 2574328.8778 | 1168832.0806 | 2574321.7171 | 1168815.781
91 | 2574417.3537 | 1168852.2336 | 2574425.8207 | 1168851.9189
92 | 2574451.7132 | 1168849.4528 | 2574435.9198 | 1168851.5435 | 2574425.8207 | 1168851.9189
93 | 2574347.1993 | 1168866.3306 | 2574351.3223 | 1168875.8356
94 | 2574451.7132 | 1168849.4528 | 2574448.7783 | 1168857.9472
95 | 2574370.7025 | 1168920.513 | 2574351.3223 | 1168875.8356
96 | 2574440.4535 | 1168878.4102 | 2574442.1102 | 1168876.5076 | 2574447.8128 | 1168860.7419 | 2574448.7783 | 1168857.9472
97 | 2574370.7025 | 1168920.513 | 2574385.3034 | 1168918.7719 | 2574385.3034 | 1168918.7719
98 | 2574920.9255 | 1168778.605 | 2574905.961 | 1168781.3188 | 2574885.3725 | 1168784.5323
99 | 2574885.3725 | 1168784.5323 | 2574878.514 | 1168785.6028 | 2574862.0579 | 1168785.7068
100 | 2574847.0781 | 1168785.8016 | 2574862.0579 | 1168785.7068
101 | 2575002.446 | 1168761.5717 | 2574959.5673 | 1168777.7036
102 | 2574959.5673 | 1168777.7036 | 2574972.301 | 1168747.2979
103 | 2574847.0781 | 1168785.8016 | 2574841.9449 | 1168766.1958
104 | 2574847.0781 | 1168785.8016 | 2574848.1349 | 1168789.599 | 2574851.3515 | 1168801.1247 | 2574852.1129 | 1168803.8562
105 | 2574847.0781 | 1168785.8016 | 2574832.1547 | 1168785.5642 | 2574815.8819 | 1168788.3674 | 2574806.7963 | 1168788.3515
106 | 2574973.3997 | 1168744.6744 | 2574972.301 | 1168747.2979
107 | 2574841.6888 | 1168765.2178 | 2574841.9449 | 1168766.1958
108 | 2574763.7789 | 1168791.8761 | 2574774.0891 | 1168789.6662 | 2574800.9593 | 1168788.3413 | 2574806.7963 | 1168788.3515
109 | 2574983.1352 | 1168720.5093 | 2574974.0391 | 1168743.1477 | 2574973.3997 | 1168744.6744
110 | 2574849.4737 | 1168897.5809 | 2574842.7883 | 1168881.2125 | 2574837.3557 | 1168862.6667
111 | 2574385.3034 | 1168918.7719 | 2574412.1084 | 1168913.0877 | 2574412.1084 | 1168913.0877
112 | 2574412.1084 | 1168913.0877 | 2574423.1915 | 1168908.3045 | 2574426.6657 | 1168896.3161
113 | 2574440.4535 | 1168878.4102 | 2574427.5654 | 1168893.2115 | 2574426.6657 | 1168896.3161
114 | 2574689.4519 | 1168827.3312 | 2574693.0526 | 1168824.9485 | 2574704.8596 | 1168817.517 | 2574727.4513 | 1168805.2042 | 2574736.0784 | 1168800.5857
115 | 2574683.094 | 1168831.5384 | 2574689.4519 | 1168827.3312
116 | 2574736.0784 | 1168800.5857 | 2574738.8584 | 1168799.0974 | 2574749.6461 | 1168794.9053 | 2574763.7789 | 1168791.8761
117 | 2574683.094 | 1168831.5384 | 2574680.3736 | 1168789.0727
118 | 2574678.5839 | 1168834.5145 | 2574683.094 | 1168831.5384
119 | 2574678.5839 | 1168834.5145 | 2574680.2831 | 1168836.4083 | 2574682.1374 | 1168840.5915 | 2574684.8239 | 1168846.1274 | 2574686.7681 | 1168849.8432
120 | 2574678.5839 | 1168834.5145 | 2574666.6067 | 1168837.8669 | 2574658.3041 | 1168834.4609
121 | 2574686.7681 | 1168849.8432 | 2574691.3333 | 1168863.9327
122 | 2574592.0819 | 1168785.1748 | 2574610.5588 | 1168801.5526 | 2574631.8863 | 1168817.7704 | 2574654.51 | 1168832.9045 | 2574658.3041 | 1168834.4609
123 | 2574760.8651 | 1168842.6067 | 2574777.5584 | 1168841.1111 | 2574791.4897 | 1168842.0746
124 | 2574760.8651 | 1168842.6067 | 2574757.8219 | 1168842.8793
125 | 2574509.3417 | 1168905.3016 | 2574507.844 | 1168896.1261 | 2574505.6395 | 1168887.7341
126 | 2575028.7583 | 1168897.9327 | 2575031.7558 | 1168913.6761
127 | 2575026.2391 | 1168884.7016 | 2575028.7583 | 1168897.9327
128 | 2575031.7558 | 1168913.6761 | 2575032.7477 | 1168918.8857
129 | 2575026.2391 | 1168884.7016 | 2575065.246 | 1168890.7976
130 | 2575041.548 | 1168940.6773 | 2575035.7793 | 1168928.1283 | 2575033.0851 | 1168920.658 | 2575032.7477 | 1168918.8857
131 | 2575065.246 | 1168890.7976 | 2575075.0595 | 1168891.5571 | 2575091.3127 | 1168889.5996 | 2575097.5519 | 1168886.8075
132 | 2575065.246 | 1168890.7976 | 2575060.2946 | 1168868.0263
133 | 2575118.5344 | 1168877.4178 | 2575097.5519 | 1168886.8075
134 | 2575057.5093 | 1168856.93 | 2575058.31 | 1168858.8992 | 2575060.2946 | 1168868.0263
135 | 2575139.632 | 1168867.9766 | 2575118.5344 | 1168877.4178
136 | 2575053.1838 | 1168846.2919 | 2575057.5093 | 1168856.93
137 | 2574557.624 | 1168733.3092 | 2574558.8172 | 1168730.9009
138 | 2574567.4531 | 1168709.9779 | 2574564.7439 | 1168718.9384 | 2574558.8172 | 1168730.9009
139 | 2574567.4531 | 1168709.9779 | 2574573.4832 | 1168713.5208 | 2574576.3349 | 1168716.4768 | 2574578.3882 | 1168720.6591 | 2574579.8923 | 1168725.244 | 2574581.2692 | 1168730.4963 | 2574581.8349 | 1168735.7633 | 2574579.5573 | 1168741.8427 | 2574577.1404 | 1168745.7661
140 | 2574755.0211 | 1168843.1303 | 2574757.8219 | 1168842.8793
141 | 2574983.1352 | 1168720.5093 | 2575011.1877 | 1168736.5225
142 | 2574983.1352 | 1168720.5093 | 2574983.8936 | 1168703.889
143 | 2575219.7777 | 1168999.1588 | 2575224.1421 | 1169003.2472
144 | 2575152.0761 | 1168911.0405 | 2575219.7777 | 1168999.1588
145 | 2575244.4576 | 1169021.0852 | 2575234.3182 | 1169012.7798 | 2575224.1421 | 1169003.2472
146 | 2575146.5149 | 1168898.2523 | 2575152.0761 | 1168911.0405
147 | 2575244.4576 | 1169021.0852 | 2575245.9938 | 1169022.3436
148 | 2575139.632 | 1168867.9766 | 2575146.5149 | 1168898.2523
149 | 2575146.5149 | 1168898.2523 | 2575135.2555 | 1168905.0141
150 | 2575248.1686 | 1169024.125 | 2575245.9938 | 1169022.3436
151 | 2575248.1686 | 1169024.125 | 2575268.6641 | 1169040.9134
152 | 2575135.2555 | 1168905.0141 | 2575108.0726 | 1168921.3387
153 | 2575271.5272 | 1169043.2587 | 2575271.1155 | 1169042.9214
154 | 2575271.5272 | 1169043.2587 | 2575276.5025 | 1169047.3341 | 2575294.027 | 1169060.6769
155 | 2575271.1155 | 1169042.9214 | 2575268.6641 | 1169040.9134
156 | 2575310.9923 | 1169073.5939 | 2575294.027 | 1169060.6769
157 | 2575310.9923 | 1169073.5939 | 2575305.3859 | 1169079.798 | 2575282.1601 | 1169109.0754
158 | 2575310.9923 | 1169073.5939 | 2575319.6012 | 1169075.515
159 | 2575319.6012 | 1169075.515 | 2575392.7576 | 1169081.4945 | 2575398.3046 | 1169080.138
160 | 2575404.3165 | 1169023.9071 | 2575402.7266 | 1169027.0926 | 2575401.1393 | 1169037.4488
161 | 2575407.2441 | 1169076.1323 | 2575409.285 | 1169073.7338 | 2575405.0324 | 1169053.7411 | 2575401.1393 | 1169037.4488
162 | 2575407.2441 | 1169076.1323 | 2575405.2869 | 1169078.4304 | 2575398.3046 | 1169080.138
163 | 2575101.089 | 1168925.5327 | 2575108.0726 | 1168921.3387

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574977.8527 | 1169066.4453
1 | 2574998.296 | 1169079.6062
2 | 2574935.1371 | 1169034.4696
3 | 2575006.6673 | 1169066.7647
4 | 2574884.7746 | 1169022.7637
5 | 2574966.2571 | 1169105.1668
6 | 2575020.5697 | 1169062.6364
7 | 2575004.978 | 1169054.2237
8 | 2574842.5703 | 1169012.1084
9 | 2574872.0745 | 1169119.5624
10 | 2575036.6797 | 1169057.7126
11 | 2575009.0832 | 1169028.0458
12 | 2574835.4371 | 1169011.0205
13 | 2575048.0434 | 1168984.187
14 | 2575048.4247 | 1168985.2387
15 | 2575022.8682 | 1168953.6104
16 | 2575050.7056 | 1168991.5316
17 | 2575020.4946 | 1168953.5188
18 | 2574989.0579 | 1168956.5267
19 | 2574979.459 | 1168945.2904
20 | 2574813.0861 | 1168997.5893
21 | 2574794.0449 | 1168981.6835
22 | 2574772.4329 | 1168962.1655
23 | 2574954.279 | 1168912.2681
24 | 2574940.2016 | 1168884.361
25 | 2574931.4596 | 1168839.9879
26 | 2574963.2681 | 1168882.3105
27 | 2574942.6905 | 1168802.5868
28 | 2574982.8434 | 1168879.4802
29 | 2574920.1202 | 1168806.8668
30 | 2574956.4292 | 1168783.075
31 | 2574976.5128 | 1168843.0062
32 | 2575000.3064 | 1168881.5813
33 | 2574617.2982 | 1169211.8448
34 | 2574612.0813 | 1169212.5773
35 | 2574635.9803 | 1169039.7548
36 | 2574663.7887 | 1169014.4686
37 | 2574681.0675 | 1168974.1137
38 | 2574674.2089 | 1168990.8333
39 | 2574690.5904 | 1168952.2121
40 | 2574701.3783 | 1168932.0371
41 | 2574716.6061 | 1168911.6708
42 | 2574705.9527 | 1168899.0407
43 | 2574732.9275 | 1168926.2576
44 | 2575019.3369 | 1168792.9007
45 | 2575000.9428 | 1168791.0204
46 | 2575041.9978 | 1168797.2116
47 | 2574994.4913 | 1168790.3608
48 | 2575071.9367 | 1168806.9295
49 | 2574981.7308 | 1168788.5363
50 | 2575090.4119 | 1168810.2197
51 | 2575110.7564 | 1168810.2339
52 | 2574699.4298 | 1168888.9207
53 | 2574671.9215 | 1168907.502
54 | 2574695.7275 | 1168877.4942
55 | 2574503.3913 | 1168784.4925
56 | 2574511.735 | 1168777.0078
57 | 2574491.7524 | 1168794.9331
58 | 2574532.1786 | 1168759.4864
59 | 2574479.1771 | 1168806.2137
60 | 2574544.0669 | 1168753.1993
61 | 2574481.128 | 1168818.645
62 | 2574558.0674 | 1168764.2532
63 | 2574549.8685 | 1168745.319
64 | 2574469.8196 | 1168819.1157
65 | 2574500.2343 | 1168867.0581
66 | 2574465.0022 | 1168832.3374
67 | 2574882.6725 | 1168849.7743
68 | 2574883.5321 | 1168849.2832
69 | 2574867.2652 | 1168858.576
70 | 2574896.9849 | 1168841.5982
71 | 2574861.7005 | 1168838.2223
72 | 2574833.262 | 1168848.6916
73 | 2574857.3036 | 1168822.4621
74 | 2574894.8854 | 1168813.5927
75 | 2574879.5774 | 1168805.9474
76 | 2574796.9025 | 1168842.4489
77 | 2574835.7558 | 1168857.2049
78 | 2574853.0772 | 1168807.3129
79 | 2574361.1931 | 1168855.9415
80 | 2574347.6055 | 1168857.5577
81 | 2574417.3537 | 1168852.2336
82 | 2574425.8207 | 1168851.9189
83 | 2574347.1993 | 1168866.3306
84 | 2574321.7171 | 1168815.781
85 | 2574451.7132 | 1168849.4528
86 | 2574351.3223 | 1168875.8356
87 | 2574448.7783 | 1168857.9472
88 | 2574370.7025 | 1168920.513
89 | 2574920.9255 | 1168778.605
90 | 2574885.3725 | 1168784.5323
91 | 2574862.0579 | 1168785.7068
92 | 2574959.5673 | 1168777.7036
93 | 2574847.0781 | 1168785.8016
94 | 2575002.446 | 1168761.5717
95 | 2574972.301 | 1168747.2979
96 | 2574841.9449 | 1168766.1958
97 | 2574852.1129 | 1168803.8562
98 | 2574806.7963 | 1168788.3515
99 | 2574973.3997 | 1168744.6744
100 | 2574849.4737 | 1168897.5809
101 | 2574837.3557 | 1168862.6667
102 | 2574385.3034 | 1168918.7719
103 | 2574412.1084 | 1168913.0877
104 | 2574426.6657 | 1168896.3161
105 | 2574440.4535 | 1168878.4102
106 | 2574689.4519 | 1168827.3312
107 | 2574736.0784 | 1168800.5857
108 | 2574683.094 | 1168831.5384
109 | 2574763.7789 | 1168791.8761
110 | 2574680.3736 | 1168789.0727
111 | 2574678.5839 | 1168834.5145
112 | 2574686.7681 | 1168849.8432
113 | 2574658.3041 | 1168834.4609
114 | 2574691.3333 | 1168863.9327
115 | 2574592.0819 | 1168785.1748
116 | 2574791.4897 | 1168842.0746
117 | 2574760.8651 | 1168842.6067
118 | 2574509.3417 | 1168905.3016
119 | 2574505.6395 | 1168887.7341
120 | 2574841.6888 | 1168765.2178
121 | 2575028.7583 | 1168897.9327
122 | 2575031.7558 | 1168913.6761
123 | 2575026.2392 | 1168884.7016
124 | 2575032.7477 | 1168918.8857
125 | 2575065.246 | 1168890.7976
126 | 2575041.5479 | 1168940.6773
127 | 2575097.5519 | 1168886.8075
128 | 2575060.2946 | 1168868.0263
129 | 2575118.5344 | 1168877.4178
130 | 2575057.5093 | 1168856.93
131 | 2574557.624 | 1168733.3092
132 | 2574558.8172 | 1168730.9009
133 | 2574567.4531 | 1168709.9779
134 | 2574577.1404 | 1168745.7661
135 | 2574757.8219 | 1168842.8793
136 | 2574755.0211 | 1168843.1303
137 | 2574974.7736 | 1168827.2651
138 | 2575169.8215 | 1168806.2114
139 | 2574983.1352 | 1168720.5093
140 | 2575011.1877 | 1168736.5225
141 | 2574983.8936 | 1168703.889
142 | 2575219.7777 | 1168999.1588
143 | 2575224.1421 | 1169003.2472
144 | 2575152.0761 | 1168911.0405
145 | 2575244.4576 | 1169021.0852
146 | 2575146.5149 | 1168898.2523
147 | 2575245.9938 | 1169022.3436
148 | 2575248.1686 | 1169024.125
149 | 2575139.632 | 1168867.9766
150 | 2575135.2555 | 1168905.0141
151 | 2575271.5272 | 1169043.2587
152 | 2575271.1155 | 1169042.9214
153 | 2575294.027 | 1169060.6769
154 | 2575268.6641 | 1169040.9134
155 | 2575310.9923 | 1169073.5939
156 | 2575282.1601 | 1169109.0754
157 | 2575319.6012 | 1169075.515
158 | 2575404.3165 | 1169023.9071
159 | 2575401.1393 | 1169037.4488
160 | 2575407.2441 | 1169076.1323
161 | 2575398.3046 | 1169080.138
162 | 2575108.0726 | 1168921.3387
163 | 2575101.089 | 1168925.5327
164 | 2575053.1838 | 1168846.2919
165 | 2574833.262 | 1168848.6916

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97144 | -0.55101 | 0.0057422 | 0.0014391
1 | 0.97082 | -0.56315 | 0.0078054 | 0.0019562
2 | 0.97308 | -0.51864 | 0 | 0
3 | 0.97053 | -0.56897 | 0 | 0
4 | 0.97487 | -0.4834 | 0 | 0
5 | 0.97272 | -0.52567 | 0.00089525 | 0.00022437
6 | 0.97038 | -0.57194 | 0.0072564 | 0.0018186
7 | 0.97044 | -0.57077 | 0.0038743 | 0.00097099
8 | 0.97638 | -0.45369 | 0.0017097 | 0.0004285
9 | 0.97236 | -0.53276 | 0.0040364 | 0.0010116
10 | 0.97032 | -0.57312 | 0.0037926 | 0.00095053
11 | 0.97034 | -0.57265 | 0.0037915 | 0.00095023
12 | 0.97664 | -0.44856 | 0 | 0
13 | 0.97899 | -0.40363 | 0.004365 | 0.001094
14 | 0.97898 | -0.40387 | 0.0036503 | 0.00091484
15 | 0.97967 | -0.39047 | 0.0031987 | 0.00080168
16 | 0.97893 | -0.40484 | 0.0080204 | 0.0020101
17 | 0.97971 | -0.38964 | 0.0022281 | 0.00055842
18 | 0.98034 | -0.37724 | 0 | 0
19 | 0.98063 | -0.37149 | 0.0039821 | 0.00099801
20 | 0.9776 | -0.42988 | 0.0024409 | 0.00061174
21 | 0.97856 | -0.41118 | 0.0012468 | 0.00031247
22 | 0.97972 | -0.38862 | 0.0021133 | 0.00052964
23 | 0.98161 | -0.35235 | 0.010082 | 0.0025267
24 | 0.98264 | -0.33218 | 0.0031564 | 0.00079106
25 | 0.9841 | -0.30391 | 0.0031046 | 0.0007781
26 | 0.98211 | -0.34258 | 0.0025721 | 0.00064462
27 | 0.98541 | -0.27848 | 0 | 0
28 | 0.98167 | -0.35124 | 0 | 0
29 | 0.98638 | -0.25962 | 0.0021984 | 0.00055098
30 | 0.98449 | -0.29648 | 0 | 0
31 | 0.98141 | -0.3563 | 0.0050437 | 0.0012641
32 | 0.9813 | -0.35834 | 0.0026855 | 0.00067304
33 | 0.9795 | -0.39317 | 0.0011556 | 0.00028962
34 | 0.97949 | -0.39335 | 0.0019128 | 0.00047938
35 | 0.97999 | -0.38352 | 0.00075123 | 0.00018828
36 | 0.98012 | -0.38086 | 0.0030786 | 0.00077157
37 | 0.98041 | -0.37523 | 0.0014968 | 0.00037513
38 | 0.98029 | -0.37762 | 0.00037112 | 9.3012e-05
39 | 0.9806 | -0.37143 | 0.0010595 | 0.00026554
40 | 0.98081 | -0.36735 | 0.001595 | 0.00039974
41 | 0.98108 | -0.36208 | 0 | 0
42 | 0.98132 | -0.35751 | 0.00082503 | 0.00020677
43 | 0.98083 | -0.36697 | 0.0045666 | 0.0011445
44 | 0.98325 | -0.32057 | 0.0042999 | 0.0010777
45 | 0.98352 | -0.31527 | 0.0047876 | 0.0011999
46 | 0.98301 | -0.32542 | 0.0054416 | 0.0013638
47 | 0.98365 | -0.31286 | 0.0021652 | 0.00054264
48 | 0.98283 | -0.32892 | 0.0015807 | 0.00039616
49 | 0.98392 | -0.30755 | 0.00085916 | 0.00021532
50 | 0.98275 | -0.33048 | 0.0035539 | 0.00089069
51 | 0.98273 | -0.33085 | 0 | 0
52 | 0.98149 | -0.35416 | 0 | 0
53 | 0.98146 | -0.35478 | 0.0010364 | 0.00025973
54 | 0.98166 | -0.35076 | 0.0020339 | 0.00050975
55 | 0.97868 | -0.40893 | 0.0043861 | 0.0010992
56 | 0.97885 | -0.40564 | 0.0006078 | 0.00015233
57 | 0.97846 | -0.41321 | 0.0047513 | 0.0011908
58 | 0.97925 | -0.39768 | 0.0018339 | 0.00045961
59 | 0.97802 | -0.42173 | 0 | 0
60 | 0.97946 | -0.39359 | 0 | 0
61 | 0.97737 | -0.43443 | 0 | 0
62 | 0.97977 | -0.38765 | 0.0014938 | 0.00037438
63 | 0.97941 | -0.39467 | 0.00060583 | 0.00015183
64 | 0.97688 | -0.44412 | 0 | 0
65 | 0.97696 | -0.44253 | 0.005769 | 0.0014459
66 | 0.97626 | -0.45621 | 0.0044951 | 0.0011266
67 | 0.99213 | -0.14928 | 0.0071239 | 0.0017854
68 | 0.99213 | -0.14935 | 0.0029402 | 0.00073687
69 | 0.99231 | -0.14577 | 0 | 0
70 | 0.99211 | -0.14965 | 0.0011067 | 0.00027738
71 | 0.99253 | -0.1416 | 0 | 0
72 | 0.99523 | -0.090165 | 0 | 0
73 | 0.99111 | -0.16873 | 0.0087755 | 0.0021994
74 | 0.98751 | -0.23796 | 0 | 0
75 | 0.98824 | -0.2238 | 0.0044533 | 0.0011161
76 | 0.9951 | -0.092746 | 0.00095062 | 0.00023825
77 | 0.99603 | -0.074973 | 0.0033332 | 0.00083538
78 | 0.98977 | -0.19428 | 0.0052446 | 0.0013144
79 | 0.97003 | -0.57905 | 0.010896 | 0.0027309
80 | 0.97017 | -0.57629 | 0 | 0
81 | 0.97531 | -0.47491 | 0.0015208 | 0.00038114
82 | 0.97532 | -0.47467 | 0.0011801 | 0.00029575
83 | 0.97028 | -0.57405 | 0.0051404 | 0.0012883
84 | 0.97003 | -0.57897 | 0.0029112 | 0.00072962
85 | 0.97539 | -0.47338 | 0 | 0
86 | 0.97046 | -0.57041 | 0.0048883 | 0.0012251
87 | 0.97505 | -0.47994 | 0.0017167 | 0.00043025
88 | 0.97155 | -0.54895 | 0 | 0
89 | 0.98811 | -0.22646 | 0.0075002 | 0.0018797
90 | 0.98835 | -0.22163 | 0.0026791 | 0.00067144
91 | 0.98857 | -0.21738 | 0.0014294 | 0.00035823
92 | 0.98438 | -0.29852 | 0 | 0
93 | 0.98873 | -0.21428 | 0 | 0
94 | 0.98419 | -0.30224 | 0.0045271 | 0.0011346
95 | 0.98397 | -0.30663 | 0.0031275 | 0.00078382
96 | 0.98864 | -0.216 | 0.0030167 | 0.00075605
97 | 0.98947 | -0.20003 | 0 | 0
98 | 0.98728 | -0.24218 | 0.0014611 | 0.00036618
99 | 0.98394 | -0.30717 | 0.0021781 | 0.00054589
100 | 1 | 0 | -0.41173 | -0.10566
101 | 0.99655 | -0.065157 | 0.0097727 | 0.0024493
102 | 0.97188 | -0.54248 | 0.0081513 | 0.0020429
103 | 0.9727 | -0.52632 | 0.0018823 | 0.00047176
104 | 0.97347 | -0.51101 | 0.0030325 | 0.00076003
105 | 0.97426 | -0.4955 | 0.0012103 | 0.00030332
106 | 0.98282 | -0.32833 | 0.00037475 | 9.3921e-05
107 | 0.98471 | -0.29168 | 0.00046886 | 0.00011751
108 | 0.98255 | -0.33352 | 0 | 0
109 | 0.98574 | -0.27179 | 0.00095475 | 0.00023928
110 | 0.98234 | -0.33773 | 0.0054688 | 0.0013706
111 | 0.98237 | -0.33707 | 0 | 0
112 | 0.9821 | -0.34222 | 0 | 0
113 | 0.98197 | -0.34482 | 0.0019506 | 0.00048888
114 | 0.98188 | -0.3466 | 0.00074423 | 0.00018652
115 | 0.98046 | -0.37411 | 0.0036275 | 0.00090914
116 | 0.99508 | -0.093034 | 0.00069489 | 0.00017416
117 | 0.99502 | -0.094285 | 0.0011564 | 0.00028982
118 | 0.97689 | -0.44401 | 0.0014931 | 0.00037422
119 | 0.97691 | -0.44352 | 0.0010516 | 0.00026355
120 | 0.98864 | -0.21603 | 0.0017519 | 0.00043906
121 | 0.98064 | -0.37134 | 0.0032382 | 0.00081158
122 | 0.98052 | -0.37369 | 0.0029366 | 0.00073598
123 | 0.98078 | -0.36858 | 0 | 0
124 | 0.98049 | -0.37418 | 0.0021693 | 0.00054368
125 | 0.98009 | -0.38201 | 0 | 0
126 | 0.98043 | -0.37545 | 0.0029655 | 0.00074323
127 | 0.97958 | -0.39193 | 0.0029541 | 0.00074036
128 | 0.97989 | -0.38588 | 0.0028397 | 0.00071171
129 | 0.97924 | -0.39852 | 0.0024651 | 0.00061781
130 | 0.97982 | -0.3872 | 0.0029103 | 0.00072939
131 | 0.97934 | -0.3961 | 0.0020304 | 0.00050886
132 | 0.97933 | -0.39627 | 0.0016353 | 0.00040985
133 | 0.97929 | -0.39702 | 0 | 0
134 | 0.97922 | -0.39842 | 0.001816 | 0.00045512
135 | 0.99501 | -0.094348 | 0.00061958 | 0.00015528
136 | 0.99501 | -0.094374 | 0.00053775 | 0.00013477
137 | 0.98137 | -0.357 | 0.002474 | 0.00062005
138 | 0.98267 | -0.33195 | 0.0010203 | 0.00025572
139 | 0.98374 | -0.3111 | 0 | 0
140 | 0.98363 | -0.31327 | 0.0037372 | 0.00093664
141 | 0.98367 | -0.31249 | 0.0046348 | 0.0011616
142 | 0.97662 | -0.44988 | 0.0036566 | 0.00091642
143 | 0.97637 | -0.45484 | 0.0034073 | 0.00085396
144 | 0.97831 | -0.4168 | 0.003479 | 0.00087191
145 | 0.97531 | -0.47557 | 0.0027169 | 0.00068092
146 | 0.97848 | -0.41347 | 0 | 0
147 | 0.97524 | -0.477 | 0.0031266 | 0.0007836
148 | 0.97515 | -0.47886 | 0.0012022 | 0.00030129
149 | 0.97892 | -0.4049 | 0 | 0
150 | 0.97838 | -0.41545 | 0.002171 | 0.00054411
151 | 0.97418 | -0.49791 | 0.0032161 | 0.00080604
152 | 0.97419 | -0.49761 | 0.0012745 | 0.00031941
153 | 0.97347 | -0.51196 | 0.0057529 | 0.0014418
154 | 0.97429 | -0.49579 | 0.0034878 | 0.00087412
155 | 0.97305 | -0.52024 | 0 | 0
156 | 0.97257 | -0.5297 | 0.011238 | 0.0028166
157 | 0.97297 | -0.52184 | 0 | 0
158 | 0.97185 | -0.54379 | 0.0027273 | 0.00068353
159 | 0.97189 | -0.54308 | 0.0046378 | 0.0011623
160 | 0.97217 | -0.5376 | 0 | 0
161 | 0.97224 | -0.53622 | 0.002497 | 0.00062581
162 | 0.9782 | -0.41895 | 0.001305 | 0.00032705
163 | 0.97816 | -0.41966 | 0.0047664 | 0.0011946
164 | 0.97979 | -0.3879 | 0.0033988 | 0.00085182
165 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.026544 | 0.0066601 | -0.026528 | -0.0066506 | 1.5353e-05 | 9.5196e-06 | 0.040661 | 0.040661 | 0.040661 | 0.97144 | -0.55101 | 0.97082 | -0.56315 | 11.1707
1 | -0.032286 | -0.0080993 | 0.032336 | 0.0081305 | 4.9901e-05 | 3.1262e-05 | 0.049457 | 0.049457 | 0.049457 | 0.97144 | -0.55101 | 0.97308 | -0.51864 | 13.5871
2 | 0.018723 | 0.0046944 | -0.018718 | -0.0046913 | 5.1956e-06 | 3.1172e-06 | 0.028698 | 0.028698 | 0.028698 | 0.97082 | -0.56315 | 0.97053 | -0.56897 | 7.884
3 | -0.03727 | -0.0093663 | 0.037333 | 0.0094059 | 6.2828e-05 | 3.9568e-05 | 0.057003 | 0.057002 | 0.057003 | 0.97308 | -0.51864 | 0.97487 | -0.4834 | 15.66
4 | 0.0049347 | 0.0012358 | -0.004933 | -0.0012357 | 1.6504e-06 | 9.6457e-08 | 0.0075457 | 0.0075461 | 0.0075461 | 0.97308 | -0.51864 | 0.97272 | -0.52567 | 2.0731
5 | 0.011051 | 0.0027699 | -0.011049 | -0.0027691 | 1.5613e-06 | 8.2002e-07 | 0.016943 | 0.016943 | 0.016943 | 0.97053 | -0.56897 | 0.97038 | -0.57194 | 4.6548
6 | 0.0076668 | 0.0019214 | -0.0076661 | -0.0019211 | 6.5568e-07 | 2.6327e-07 | 0.011755 | 0.011755 | 0.011755 | 0.97053 | -0.56897 | 0.97044 | -0.57077 | 3.2293
7 | -0.037333 | -0.0094059 | 0.037386 | 0.0094393 | 5.3118e-05 | 3.3451e-05 | 0.057002 | 0.057002 | 0.057002 | 0.97487 | -0.4834 | 0.97638 | -0.45369 | 15.66
8 | 0.0040378 | 0.0010113 | -0.0040364 | -0.0010116 | 1.3631e-06 | -3.0985e-07 | 0.0061766 | 0.006177 | 0.006177 | 0.97272 | -0.52567 | 0.97236 | -0.53276 | 1.697
9 | 0.0037929 | 0.00095046 | -0.0037926 | -0.00095053 | 2.1369e-07 | -7.133e-08 | 0.0058161 | 0.0058161 | 0.0058161 | 0.97038 | -0.57194 | 0.97032 | -0.57312 | 1.5978
10 | 0.0037918 | 0.00095011 | -0.0037915 | -0.00095023 | 3.392e-07 | -1.1348e-07 | 0.0058141 | 0.0058142 | 0.0058142 | 0.97044 | -0.57077 | 0.97034 | -0.57265 | 1.5973
11 | -0.039096 | -0.0098678 | 0.039106 | 0.0098739 | 9.6143e-06 | 6.0629e-06 | 0.059608 | 0.059608 | 0.059608 | 0.97638 | -0.45369 | 0.97664 | -0.44856 | 16.3758
12 | -0.039106 | -0.0098739 | 0.039141 | 0.009896 | 3.5039e-05 | 2.2096e-05 | 0.059608 | 0.059608 | 0.059608 | 0.97664 | -0.44856 | 0.9776 | -0.42988 | 16.3758
13 | 0.011671 | 0.0029252 | -0.011671 | -0.0029251 | 1.3201e-07 | 7.0423e-08 | 0.01774 | 0.01774 | 0.01774 | 0.97899 | -0.40363 | 0.97898 | -0.40387 | 4.8735
14 | -0.016036 | -0.0040191 | 0.016046 | 0.004025 | 1.0059e-05 | 5.8698e-06 | 0.024374 | 0.024374 | 0.024374 | 0.97899 | -0.40363 | 0.97967 | -0.39047 | 6.6962
15 | 0.0080208 | 0.0020103 | -0.0080204 | -0.0020101 | 3.7307e-07 | 1.5461e-07 | 0.012191 | 0.012191 | 0.012191 | 0.97898 | -0.40387 | 0.97893 | -0.40484 | 3.3493
16 | -0.019245 | -0.0048267 | 0.019246 | 0.0048272 | 7.6119e-07 | 4.5725e-07 | 0.029233 | 0.029232 | 0.029233 | 0.97967 | -0.39047 | 0.97971 | -0.38964 | 8.0309
17 | -0.021474 | -0.0053856 | 0.021487 | 0.0053933 | 1.2699e-05 | 7.7263e-06 | 0.032617 | 0.032617 | 0.032617 | 0.97971 | -0.38964 | 0.98034 | -0.37724 | 8.9606
18 | -0.021487 | -0.0053933 | 0.021492 | 0.0053969 | 5.8956e-06 | 3.5868e-06 | 0.032617 | 0.032616 | 0.032617 | 0.98034 | -0.37724 | 0.98063 | -0.37149 | 8.9606
19 | -0.025475 | -0.0063949 | 0.025498 | 0.0064093 | 2.3279e-05 | 1.4374e-05 | 0.038659 | 0.038659 | 0.038659 | 0.98063 | -0.37149 | 0.98161 | -0.35235 | 10.6206
20 | -0.041582 | -0.010508 | 0.041619 | 0.010531 | 3.7307e-05 | 2.3565e-05 | 0.063323 | 0.063323 | 0.063323 | 0.9776 | -0.42988 | 0.97856 | -0.41118 | 17.3964
21 | -0.042866 | -0.010844 | 0.042912 | 0.010873 | 4.6456e-05 | 2.9365e-05 | 0.065219 | 0.065219 | 0.065219 | 0.97856 | -0.41118 | 0.97972 | -0.38862 | 17.9172
22 | -0.045025 | -0.011403 | 0.045072 | 0.011431 | 4.6871e-05 | 2.8651e-05 | 0.068428 | 0.068428 | 0.068428 | 0.97972 | -0.38862 | 0.98083 | -0.36697 | 9.3995
23 | -0.03558 | -0.008936 | 0.035614 | 0.0089575 | 3.4272e-05 | 2.1537e-05 | 0.053941 | 0.053941 | 0.053941 | 0.98161 | -0.35235 | 0.98264 | -0.33218 | 14.8191
24 | -0.13862 | -0.034957 | 0.13881 | 0.035075 | 0.00018789 | 0.00011794 | 0.20999 | 0.20999 | 0.20999 | 0.98264 | -0.33218 | 0.9841 | -0.30391 | 14.4222
25 | 0.099848 | 0.025208 | -0.099798 | -0.025178 | 4.9724e-05 | 3.0649e-05 | 0.15127 | 0.15127 | 0.15127 | 0.98264 | -0.33218 | 0.98211 | -0.34258 | 10.3892
26 | -0.14191 | -0.035853 | 0.14208 | 0.035962 | 0.00017319 | 0.0001088 | 0.21468 | 0.21468 | 0.21468 | 0.9841 | -0.30391 | 0.98541 | -0.27848 | 14.7445
27 | 0.097226 | 0.024533 | -0.097186 | -0.024508 | 4.0271e-05 | 2.4772e-05 | 0.14737 | 0.14737 | 0.14737 | 0.98211 | -0.34258 | 0.98167 | -0.35124 | 10.1215
28 | -0.18407 | -0.046509 | 0.18424 | 0.046615 | 0.00016655 | 0.00010542 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.98541 | -0.27848 | 0.98638 | -0.25962 | 19.0998
29 | 0.041988 | 0.010547 | -0.041952 | -0.010525 | 3.6043e-05 | 2.2763e-05 | 0.063413 | 0.063413 | 0.063413 | 0.98541 | -0.27848 | 0.98449 | -0.29648 | 17.4212
30 | 0.0075196 | 0.0018847 | -0.0075178 | -0.001884 | 1.8121e-06 | 6.8964e-07 | 0.011398 | 0.011398 | 0.011398 | 0.98167 | -0.35124 | 0.98141 | -0.3563 | 3.1314
31 | 0.089667 | 0.022624 | -0.089636 | -0.022605 | 3.0487e-05 | 1.8622e-05 | 0.13597 | 0.13597 | 0.13597 | 0.98167 | -0.35124 | 0.9813 | -0.35834 | 9.3387
32 | -0.18644 | -0.047166 | 0.18663 | 0.047288 | 0.00019398 | 0.00012281 | 0.28141 | 0.28141 | 0.28141 | 0.98638 | -0.25962 | 0.98751 | -0.23796 | 19.3275
33 | 0.018215 | 0.0045671 | -0.018213 | -0.0045661 | 1.7672e-06 | 1.052e-06 | 0.027532 | 0.027532 | 0.027532 | 0.98449 | -0.29648 | 0.98438 | -0.29852 | 7.5638
34 | 0.023737 | 0.0059576 | -0.023725 | -0.0059499 | 1.2522e-05 | 7.6842e-06 | 0.035881 | 0.035881 | 0.035881 | 0.98449 | -0.29648 | 0.98392 | -0.30755 | 9.8574
35 | 0.0024741 | 0.0006199 | -0.002474 | -0.00062005 | 8.357e-08 | -1.4662e-07 | 0.0037512 | 0.0037513 | 0.0037513 | 0.98141 | -0.3563 | 0.98137 | -0.357 | 1.0306
36 | 0.086951 | 0.021932 | -0.086908 | -0.021906 | 4.2602e-05 | 2.5946e-05 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 | 0.9813 | -0.35834 | 0.98078 | -0.36858 | 9.0591
37 | 0.0019128 | 0.00047933 | -0.0019128 | -0.00047938 | 1.6681e-08 | -5.5633e-08 | 0.0029058 | 0.0029058 | 0.0029058 | 0.9795 | -0.39317 | 0.97949 | -0.39335 | 0.7983
38 | -0.0030684 | -0.00076895 | 0.0030698 | 0.00076767 | 1.4102e-06 | -1.2774e-06 | 0.0046614 | 0.0046606 | 0.0046614 | 0.9795 | -0.39317 | 0.97999 | -0.38352 | 1.2806
39 | -0.003821 | -0.00095595 | 0.0038215 | 0.00095578 | 4.8332e-07 | -1.7327e-07 | 0.0058013 | 0.0058011 | 0.0058013 | 0.97999 | -0.38352 | 0.98012 | -0.38086 | 1.5938
40 | -0.0069001 | -0.0017273 | 0.0069012 | 0.0017277 | 1.0637e-06 | 3.549e-07 | 0.010475 | 0.010475 | 0.010475 | 0.98012 | -0.38086 | 0.98029 | -0.37762 | 2.8777
41 | 0.0072731 | 0.001821 | -0.0072723 | -0.0018207 | 8.2574e-07 | 3.006e-07 | 0.011038 | 0.011038 | 0.011038 | 0.98041 | -0.37523 | 0.98029 | -0.37762 | 3.0325
42 | -0.0087699 | -0.0021961 | 0.0087715 | 0.0021969 | 1.5872e-06 | 7.1446e-07 | 0.01331 | 0.01331 | 0.01331 | 0.98041 | -0.37523 | 0.9806 | -0.37143 | 3.6566
43 | -0.009831 | -0.0024624 | 0.0098329 | 0.0024633 | 1.9125e-06 | 9.3482e-07 | 0.014918 | 0.014917 | 0.014918 | 0.9806 | -0.37143 | 0.98081 | -0.36735 | 4.0982
44 | -0.011428 | -0.0028631 | 0.011431 | 0.0028646 | 2.8664e-06 | 1.5134e-06 | 0.017337 | 0.017337 | 0.017337 | 0.98081 | -0.36735 | 0.98108 | -0.36208 | 4.763
45 | -0.061081 | -0.015447 | 0.061095 | 0.015455 | 1.3388e-05 | 7.7283e-06 | 0.092692 | 0.092692 | 0.092692 | 0.98108 | -0.36208 | 0.98132 | -0.35751 | 6.3662
46 | 0.04965 | 0.012582 | -0.049639 | -0.012576 | 1.1653e-05 | 6.3526e-06 | 0.075355 | 0.075356 | 0.075356 | 0.98108 | -0.36208 | 0.98083 | -0.36697 | 5.1755
47 | -0.06192 | -0.015661 | 0.06193 | 0.015667 | 9.9616e-06 | 5.7669e-06 | 0.093943 | 0.093943 | 0.093943 | 0.98132 | -0.35751 | 0.98149 | -0.35416 | 6.4521
48 | -0.015901 | -0.0039847 | 0.015905 | 0.0039871 | 4.0149e-06 | 2.3349e-06 | 0.024063 | 0.024063 | 0.024063 | 0.98325 | -0.32057 | 0.98352 | -0.31527 | 6.6108
49 | 0.011601 | 0.0029071 | -0.011598 | -0.0029056 | 2.6764e-06 | 1.4193e-06 | 0.017556 | 0.017556 | 0.017556 | 0.98325 | -0.32057 | 0.98301 | -0.32542 | 4.8231
50 | -0.020692 | -0.005187 | 0.020695 | 0.0051884 | 2.3835e-06 | 1.4431e-06 | 0.031307 | 0.031306 | 0.031307 | 0.98352 | -0.31527 | 0.98365 | -0.31286 | 8.6007
51 | 0.0061564 | 0.0015418 | -0.0061553 | -0.0015416 | 1.0256e-06 | 2.572e-07 | 0.0093188 | 0.0093189 | 0.0093189 | 0.98301 | -0.32542 | 0.98283 | -0.32892 | 2.5601
52 | -0.02286 | -0.005731 | 0.022866 | 0.0057346 | 5.7824e-06 | 3.537e-06 | 0.034582 | 0.034582 | 0.034582 | 0.98365 | -0.31286 | 0.98392 | -0.30755 | 9.5005
53 | 0.0045746 | 0.0011454 | -0.0045743 | -0.0011454 | 3.3947e-07 | -2.1889e-08 | 0.0069257 | 0.0069258 | 0.0069258 | 0.98283 | -0.32892 | 0.98275 | -0.33048 | 1.9027
54 | 0.0010204 | 0.00025475 | -0.0010204 | -0.000255 | 1.8237e-08 | -2.4656e-07 | 0.0015447 | 0.0015448 | 0.0015448 | 0.98275 | -0.33048 | 0.98273 | -0.33085 | 0.42438
55 | 0.0010204 | 0.000255 | -0.0010203 | -0.00025572 | 5.3216e-08 | -7.1924e-07 | 0.0015448 | 0.001545 | 0.001545 | 0.98273 | -0.33085 | 0.98267 | -0.33195 | 0.42446
56 | 0.0010364 | 0.00025934 | -0.0010364 | -0.00025973 | 3.0671e-08 | -3.9908e-07 | 0.0015711 | 0.0015712 | 0.0015712 | 0.98149 | -0.35416 | 0.98146 | -0.35478 | 0.43166
57 | -0.062966 | -0.015926 | 0.062976 | 0.015932 | 1.0273e-05 | 5.9674e-06 | 0.095514 | 0.095514 | 0.095514 | 0.98149 | -0.35416 | 0.98166 | -0.35076 | 6.56
58 | -0.06501 | -0.016442 | 0.065023 | 0.01645 | 1.2992e-05 | 7.5939e-06 | 0.098597 | 0.098596 | 0.098597 | 0.98166 | -0.35076 | 0.98188 | -0.3466 | 6.7718
59 | -0.064789 | -0.016353 | 0.0648 | 0.016359 | 1.0206e-05 | 5.9681e-06 | 0.09855 | 0.098549 | 0.09855 | 0.97868 | -0.40893 | 0.97885 | -0.40564 | 6.7685
60 | 0.060403 | 0.015254 | -0.060391 | -0.015247 | 1.2375e-05 | 7.1341e-06 | 0.091881 | 0.091881 | 0.091881 | 0.97868 | -0.40893 | 0.97846 | -0.41321 | 6.3105
61 | -0.065407 | -0.016511 | 0.065432 | 0.016526 | 2.4978e-05 | 1.4631e-05 | 0.099473 | 0.099473 | 0.099473 | 0.97885 | -0.40564 | 0.97925 | -0.39768 | 6.832
62 | 0.05564 | 0.014056 | -0.055617 | -0.014042 | 2.27e-05 | 1.4104e-05 | 0.084656 | 0.084656 | 0.084656 | 0.97846 | -0.41321 | 0.97802 | -0.42173 | 11.6285
63 | -0.067266 | -0.016986 | 0.06728 | 0.016993 | 1.3184e-05 | 7.7609e-06 | 0.10226 | 0.10226 | 0.10226 | 0.97925 | -0.39768 | 0.97946 | -0.39359 | 7.0233
64 | 0.055617 | 0.014042 | -0.055583 | -0.01402 | 3.3825e-05 | 2.149e-05 | 0.084656 | 0.084656 | 0.084656 | 0.97802 | -0.42173 | 0.97737 | -0.43443 | 23.2571
65 | -0.073368 | -0.018518 | 0.073389 | 0.018531 | 2.0871e-05 | 1.2456e-05 | 0.11151 | 0.11151 | 0.11151 | 0.97946 | -0.39359 | 0.97977 | -0.38765 | 7.6586
66 | 0.0060884 | 0.0015251 | -0.0060881 | -0.001525 | 3.1393e-07 | 7.7763e-08 | 0.0092493 | 0.0092494 | 0.0092494 | 0.97946 | -0.39359 | 0.97941 | -0.39467 | 2.541
67 | 0.047266 | 0.011936 | -0.047244 | -0.011922 | 2.1934e-05 | 1.3896e-05 | 0.071993 | 0.071993 | 0.071993 | 0.97737 | -0.43443 | 0.97688 | -0.44412 | 19.7784
68 | 0.0083171 | 0.0020846 | -0.0083139 | -0.0020832 | 3.2082e-06 | 1.3849e-06 | 0.012663 | 0.012663 | 0.012663 | 0.97737 | -0.43443 | 0.97696 | -0.44253 | 3.4788
69 | -0.074883 | -0.018905 | 0.074931 | 0.018934 | 4.8606e-05 | 2.9089e-05 | 0.11378 | 0.11378 | 0.11378 | 0.97977 | -0.38765 | 0.98046 | -0.37411 | 7.8143
70 | 0.0054823 | 0.0013732 | -0.0054819 | -0.0013731 | 3.732e-07 | 5.8324e-08 | 0.0083289 | 0.008329 | 0.008329 | 0.97941 | -0.39467 | 0.97934 | -0.3961 | 2.2882
71 | 0.047244 | 0.011922 | -0.047217 | -0.011904 | 2.7351e-05 | 1.7328e-05 | 0.071993 | 0.071993 | 0.071993 | 0.97688 | -0.44412 | 0.97626 | -0.45621 | 19.7784
72 | 0.0025449 | 0.00063737 | -0.0025447 | -0.00063756 | 1.204e-07 | -1.9054e-07 | 0.0038759 | 0.003876 | 0.003876 | 0.97696 | -0.44253 | 0.97691 | -0.44352 | 1.0648
73 | 0.042722 | 0.010778 | -0.042687 | -0.010756 | 3.5089e-05 | 2.2182e-05 | 0.065142 | 0.065142 | 0.065142 | 0.97626 | -0.45621 | 0.97539 | -0.47338 | 17.8962
74 | 0.0040469 | 0.0010141 | -0.0040469 | -0.0010141 | 1.3677e-08 | -4.0312e-09 | 0.0060696 | 0.0060696 | 0.0060696 | 0.99213 | -0.14928 | 0.99213 | -0.14935 | 1.6675
75 | -0.011171 | -0.0027995 | 0.011173 | 0.0028004 | 1.8678e-06 | 9.662e-07 | 0.016754 | 0.016754 | 0.016754 | 0.99213 | -0.14928 | 0.99231 | -0.14577 | 4.6028
76 | 0.0011068 | 0.00027719 | -0.0011067 | -0.00027738 | 1.6008e-08 | -1.8982e-07 | 0.0016599 | 0.00166 | 0.00166 | 0.99213 | -0.14935 | 0.99211 | -0.14965 | 0.45603
77 | -0.011173 | -0.0028004 | 0.011175 | 0.0028016 | 2.2212e-06 | 1.1489e-06 | 0.016754 | 0.016754 | 0.016754 | 0.99231 | -0.14577 | 0.99253 | -0.1416 | 4.6028
78 | -0.39027 | -0.099624 | 0.39124 | 0.10024 | 0.00097254 | 0.00062086 | 0.58574 | 0.58574 | 0.58574 | 0.99253 | -0.1416 | 0.99523 | -0.090165 | 40.2294
79 | 0.37909 | 0.096822 | -0.37859 | -0.096505 | 0.00049661 | 0.00031698 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.99253 | -0.1416 | 0.99111 | -0.16873 | 39.0788
80 | 0.0039599 | 0.00099168 | -0.0039594 | -0.00099185 | 4.8676e-07 | -1.6961e-07 | 0.0059204 | 0.0059205 | 0.0059205 | 0.99523 | -0.090165 | 0.9951 | -0.092746 | 1.6265
81 | -0.3952 | -0.10124 | 0.39549 | 0.10142 | 0.00029113 | 0.00018586 | 0.59166 | 0.59166 | 0.59166 | 0.99523 | -0.090165 | 0.99603 | -0.074973 | 40.636
82 | 0.36982 | 0.094306 | -0.36936 | -0.094015 | 0.00045551 | 0.00029071 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.99111 | -0.16873 | 0.98977 | -0.19428 | 38.1739
83 | -0.18663 | -0.047288 | 0.18676 | 0.047369 | 0.00012703 | 8.0426e-05 | 0.28141 | 0.28141 | 0.28141 | 0.98751 | -0.23796 | 0.98824 | -0.2238 | 19.3275
84 | -0.19121 | -0.048485 | 0.19143 | 0.048624 | 0.00021876 | 0.00013856 | 0.28811 | 0.28811 | 0.28811 | 0.98824 | -0.2238 | 0.98947 | -0.20003 | 19.788
85 | 0.0030088 | 0.0007536 | -0.0030088 | -0.00075364 | 4.1184e-08 | -4.4126e-08 | 0.004499 | 0.0044991 | 0.0044991 | 0.9951 | -0.092746 | 0.99508 | -0.093034 | 1.236
86 | -0.39882 | -0.10226 | 0.39901 | 0.10238 | 0.00018994 | 0.00012126 | 0.59664 | 0.59664 | 0.59664 | 0.99603 | -0.074973 | 0.99655 | -0.065157 | 40.978
87 | 0.36412 | 0.092701 | -0.36402 | -0.092636 | 0.00010101 | 6.446e-05 | 0.54793 | 0.54793 | 0.54793 | 0.98977 | -0.19428 | 0.98947 | -0.20003 | 37.6324
88 | -0.010896 | -0.0027309 | 0.010898 | 0.0027316 | 1.4338e-06 | 7.4865e-07 | 0.016715 | 0.016715 | 0.016715 | 0.97003 | -0.57905 | 0.97017 | -0.57629 | 4.592
89 | -0.013809 | -0.0034609 | 0.013811 | 0.0034617 | 1.4774e-06 | 8.3709e-07 | 0.02118 | 0.02118 | 0.02118 | 0.97017 | -0.57629 | 0.97028 | -0.57405 | 5.8188
90 | 0.0029116 | 0.00072925 | -0.0029112 | -0.00072962 | 3.7162e-07 | -3.757e-07 | 0.0044656 | 0.0044658 | 0.0044658 | 0.97017 | -0.57629 | 0.97003 | -0.57897 | 1.2269
91 | -0.0015208 | -0.00038114 | 0.0015208 | 0.00038104 | 1.7104e-08 | -9.4791e-08 | 0.0023202 | 0.0023202 | 0.0023202 | 0.97531 | -0.47491 | 0.97532 | -0.47467 | 0.63742
92 | -0.0027008 | -0.00067679 | 0.002701 | 0.00067657 | 1.6578e-07 | -2.1886e-07 | 0.0041205 | 0.0041204 | 0.0041205 | 0.97532 | -0.47467 | 0.97539 | -0.47338 | 1.132
93 | -0.018951 | -0.00475 | 0.018954 | 0.004752 | 3.2818e-06 | 1.9724e-06 | 0.029064 | 0.029064 | 0.029064 | 0.97028 | -0.57405 | 0.97046 | -0.57041 | 7.9845
94 | 0.039986 | 0.010079 | -0.039973 | -0.010071 | 1.2549e-05 | 7.9195e-06 | 0.061022 | 0.061022 | 0.061022 | 0.97539 | -0.47338 | 0.97505 | -0.47994 | 16.7642
95 | -0.023843 | -0.0059771 | 0.023867 | 0.0059921 | 2.4408e-05 | 1.5019e-05 | 0.036559 | 0.036559 | 0.036559 | 0.97046 | -0.57041 | 0.97155 | -0.54895 | 10.0436
96 | 0.038256 | 0.0096409 | -0.038228 | -0.009623 | 2.8452e-05 | 1.7932e-05 | 0.058402 | 0.058402 | 0.058402 | 0.97505 | -0.47994 | 0.97426 | -0.4955 | 16.0445
97 | -0.023867 | -0.0059921 | 0.023875 | 0.0059967 | 7.3698e-06 | 4.5345e-06 | 0.036559 | 0.036559 | 0.036559 | 0.97155 | -0.54895 | 0.97188 | -0.54248 | 10.0436
98 | -0.0075002 | -0.0018797 | 0.0075019 | 0.0018804 | 1.7244e-06 | 6.4179e-07 | 0.011295 | 0.011295 | 0.011295 | 0.98811 | -0.22646 | 0.98835 | -0.22163 | 3.103
99 | -0.010181 | -0.0025518 | 0.010183 | 0.0025528 | 2.0615e-06 | 1.0194e-06 | 0.015328 | 0.015328 | 0.015328 | 0.98835 | -0.22163 | 0.98857 | -0.21738 | 4.211
100 | -0.011612 | -0.0029111 | 0.011614 | 0.002912 | 1.7163e-06 | 9.0635e-07 | 0.017479 | 0.017479 | 0.017479 | 0.98857 | -0.21738 | 0.98873 | -0.21428 | 4.8021
101 | 0.0045279 | 0.0011345 | -0.0045271 | -0.0011346 | 8.0278e-07 | -6.7039e-08 | 0.0068444 | 0.0068446 | 0.0068446 | 0.98438 | -0.29852 | 0.98419 | -0.30224 | 1.8804
102 | 0.013685 | 0.0034315 | -0.01368 | -0.0034286 | 5.2907e-06 | 2.9671e-06 | 0.020688 | 0.020688 | 0.020688 | 0.98438 | -0.29852 | 0.98397 | -0.30663 | 5.6835
103 | 0.004769 | 0.0011951 | -0.0047686 | -0.0011951 | 3.9149e-07 | -9.3485e-09 | 0.0071771 | 0.0071772 | 0.0071772 | 0.98873 | -0.21428 | 0.98864 | -0.216 | 1.9718
104 | -0.17247 | -0.043938 | 0.17259 | 0.044013 | 0.00011863 | 7.4959e-05 | 0.25982 | 0.25981 | 0.25982 | 0.98873 | -0.21428 | 0.98947 | -0.20003 | 17.8445
105 | 0.15608 | 0.039831 | -0.15587 | -0.039698 | 0.00021009 | 0.00013238 | 0.23516 | 0.23516 | 0.23516 | 0.98873 | -0.21428 | 0.98728 | -0.24218 | 16.1511
106 | 0.010553 | 0.0026448 | -0.010552 | -0.0026446 | 2.7163e-07 | 1.3772e-07 | 0.015958 | 0.015958 | 0.015958 | 0.98397 | -0.30663 | 0.98394 | -0.30717 | 4.3842
107 | 0.0017519 | 0.00043905 | -0.0017519 | -0.00043906 | 2.6358e-09 | -1.1277e-08 | 0.0026368 | 0.0026368 | 0.0026368 | 0.98864 | -0.216 | 0.98864 | -0.21603 | 0.72439
108 | 0.15441 | 0.039332 | -0.15419 | -0.039193 | 0.00022022 | 0.00013873 | 0.23296 | 0.23296 | 0.23296 | 0.98728 | -0.24218 | 0.98574 | -0.27179 | 15.9999
109 | 0.0083743 | 0.0020987 | -0.0083727 | -0.0020981 | 1.567e-06 | 6.7203e-07 | 0.012664 | 0.012665 | 0.012665 | 0.98394 | -0.30717 | 0.98374 | -0.3111 | 3.4793
110 | 0.41008 | 0.10566 | -0.40878 | -0.10483 | 0.0012962 | 0.0008276 | 0.61123 | 0.61123 | 0.61123 | 1 | 0 | 0.99655 | -0.065157 | 41.9802
111 | -0.032026 | -0.0080396 | 0.032051 | 0.008055 | 2.471e-05 | 1.5475e-05 | 0.049039 | 0.049039 | 0.049039 | 0.97188 | -0.54248 | 0.9727 | -0.52632 | 13.4722
112 | -0.033933 | -0.0085268 | 0.033958 | 0.0085424 | 2.4818e-05 | 1.5579e-05 | 0.051918 | 0.051918 | 0.051918 | 0.9727 | -0.52632 | 0.97347 | -0.51101 | 14.2633
113 | -0.03699 | -0.0093024 | 0.037018 | 0.0093197 | 2.7416e-05 | 1.7262e-05 | 0.056554 | 0.056553 | 0.056554 | 0.97347 | -0.51101 | 0.97426 | -0.4955 | 15.5367
114 | -0.15235 | -0.038575 | 0.15262 | 0.038744 | 0.00026861 | 0.00016918 | 0.23081 | 0.23081 | 0.23081 | 0.98282 | -0.32833 | 0.98471 | -0.29168 | 15.8523
115 | 0.15198 | 0.038481 | -0.15194 | -0.038457 | 3.789e-05 | 2.3863e-05 | 0.23024 | 0.23024 | 0.23024 | 0.98282 | -0.32833 | 0.98255 | -0.33352 | 15.8134
116 | -0.15309 | -0.038862 | 0.15324 | 0.038954 | 0.00014663 | 9.2359e-05 | 0.23152 | 0.23152 | 0.23152 | 0.98471 | -0.29168 | 0.98574 | -0.27179 | 15.9009
117 | 0.0054699 | 0.0013708 | -0.0054688 | -0.0013706 | 1.0953e-06 | 1.6203e-07 | 0.0082838 | 0.008284 | 0.008284 | 0.98255 | -0.33352 | 0.98234 | -0.33773 | 2.2758
118 | 0.14647 | 0.037087 | -0.14645 | -0.037071 | 2.4909e-05 | 1.5668e-05 | 0.22196 | 0.22196 | 0.22196 | 0.98255 | -0.33352 | 0.98237 | -0.33707 | 15.2445
119 | 0.065798 | 0.016654 | -0.065781 | -0.016644 | 1.6278e-05 | 9.5337e-06 | 0.099724 | 0.099724 | 0.099724 | 0.98237 | -0.33707 | 0.9821 | -0.34222 | 6.8492
120 | 0.08065 | 0.020417 | -0.08062 | -0.020399 | 2.9993e-05 | 1.8111e-05 | 0.12224 | 0.12224 | 0.12224 | 0.98237 | -0.33707 | 0.98197 | -0.34482 | 8.3953
121 | 0.065781 | 0.016644 | -0.065767 | -0.016636 | 1.3809e-05 | 8.088e-06 | 0.099724 | 0.099724 | 0.099724 | 0.9821 | -0.34222 | 0.98188 | -0.3466 | 6.8492
122 | 0.078669 | 0.01991 | -0.078559 | -0.019843 | 0.00011045 | 6.6504e-05 | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 | 0.98197 | -0.34482 | 0.98046 | -0.37411 | 8.1924
123 | 0.0023139 | 0.00057949 | -0.0023137 | -0.0005798 | 1.3793e-07 | -3.1083e-07 | 0.0034599 | 0.0034601 | 0.0034601 | 0.99508 | -0.093034 | 0.99502 | -0.094285 | 0.95057
124 | 0.0011573 | 0.00028998 | -0.0011573 | -0.00029002 | 3.4321e-09 | -3.7489e-08 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.99502 | -0.094285 | 0.99501 | -0.094348 | 0.47548
125 | -0.0014931 | -0.00037422 | 0.0014932 | 0.00037401 | 3.4864e-08 | -2.0272e-07 | 0.0022744 | 0.0022743 | 0.0022744 | 0.97689 | -0.44401 | 0.97691 | -0.44352 | 0.62483
126 | 0.0080726 | 0.0020231 | -0.0080717 | -0.0020227 | 9.0177e-07 | 3.7497e-07 | 0.012249 | 0.012249 | 0.012249 | 0.98064 | -0.37134 | 0.98052 | -0.37369 | 3.3652
127 | -0.011311 | -0.0028347 | 0.011312 | 0.0028355 | 1.4878e-06 | 7.8225e-07 | 0.017163 | 0.017163 | 0.017163 | 0.98064 | -0.37134 | 0.98078 | -0.36858 | 4.7151
128 | 0.0051351 | 0.0012867 | -0.005135 | -0.0012867 | 1.2077e-07 | 1.0407e-08 | 0.0077929 | 0.0077929 | 0.0077929 | 0.98052 | -0.37369 | 0.98049 | -0.37418 | 2.1409
129 | 0.075596 | 0.019071 | -0.075547 | -0.019041 | 4.8589e-05 | 2.9111e-05 | 0.11474 | 0.11474 | 0.11474 | 0.98078 | -0.36858 | 0.98009 | -0.38201 | 7.8803
130 | 0.0029657 | 0.00074305 | -0.0029655 | -0.00074323 | 1.7895e-07 | -1.8256e-07 | 0.0045007 | 0.0045008 | 0.0045008 | 0.98049 | -0.37418 | 0.98043 | -0.37545 | 1.2365
131 | 0.066396 | 0.016748 | -0.066365 | -0.016729 | 3.1509e-05 | 1.8501e-05 | 0.10084 | 0.10084 | 0.10084 | 0.98009 | -0.38201 | 0.97958 | -0.39193 | 6.9261
132 | 0.0091511 | 0.0022937 | -0.0091494 | -0.002293 | 1.6869e-06 | 7.86e-07 | 0.013894 | 0.013894 | 0.013894 | 0.98009 | -0.38201 | 0.97989 | -0.38588 | 3.817
133 | 0.06341 | 0.015989 | -0.06339 | -0.015977 | 2.001e-05 | 1.1649e-05 | 0.096357 | 0.096358 | 0.096358 | 0.97958 | -0.39193 | 0.97924 | -0.39852 | 6.618
134 | 0.0063096 | 0.0015813 | -0.0063092 | -0.0015811 | 3.9475e-07 | 1.0821e-07 | 0.0095815 | 0.0095815 | 0.0095815 | 0.97989 | -0.38588 | 0.97982 | -0.3872 | 2.6323
135 | 0.060925 | 0.015359 | -0.060907 | -0.015349 | 1.8586e-05 | 1.0732e-05 | 0.092612 | 0.092612 | 0.092612 | 0.97924 | -0.39852 | 0.97892 | -0.4049 | 6.3607
136 | 0.0033989 | 0.00085175 | -0.0033988 | -0.00085182 | 1.1474e-07 | -7.1202e-08 | 0.0051618 | 0.0051618 | 0.0051618 | 0.97982 | -0.3872 | 0.97979 | -0.3879 | 1.4181
137 | 0.0034515 | 0.00086426 | -0.0034515 | -0.00086428 | 2.7716e-08 | -1.608e-08 | 0.005244 | 0.005244 | 0.005244 | 0.97934 | -0.3961 | 0.97933 | -0.39627 | 1.4407
138 | 0.0018161 | 0.00045442 | -0.0018161 | -0.00045467 | 6.4843e-08 | -2.4425e-07 | 0.0027592 | 0.0027593 | 0.0027593 | 0.97933 | -0.39627 | 0.97929 | -0.39702 | 0.75806
139 | 0.0018161 | 0.00045467 | -0.001816 | -0.00045512 | 1.2104e-07 | -4.558e-07 | 0.0027593 | 0.0027595 | 0.0027595 | 0.97929 | -0.39702 | 0.97922 | -0.39842 | 0.75811
140 | 0.00053775 | 0.00013474 | -0.00053775 | -0.00013477 | 6.8202e-10 | -3.6089e-08 | 0.00080418 | 0.00080419 | 0.00080419 | 0.99501 | -0.094348 | 0.99501 | -0.094374 | 0.22093
141 | 0.0037376 | 0.00093647 | -0.0037372 | -0.00093664 | 3.8634e-07 | -1.6193e-07 | 0.0056535 | 0.0056536 | 0.0056536 | 0.98374 | -0.3111 | 0.98363 | -0.31327 | 1.5532
142 | 0.0046351 | 0.0011616 | -0.0046348 | -0.0011616 | 3.0669e-07 | -1.4935e-08 | 0.0070111 | 0.0070112 | 0.0070112 | 0.98374 | -0.3111 | 0.98367 | -0.31249 | 1.9262
143 | 0.045416 | 0.011429 | -0.045405 | -0.011423 | 1.0743e-05 | 6.8008e-06 | 0.069214 | 0.069214 | 0.069214 | 0.97662 | -0.44988 | 0.97637 | -0.45484 | 19.0149
144 | -0.049072 | -0.012346 | 0.04915 | 0.012391 | 7.7686e-05 | 4.554e-05 | 0.074785 | 0.074784 | 0.074785 | 0.97662 | -0.44988 | 0.97831 | -0.4168 | 6.8485
145 | 0.041998 | 0.010569 | -0.041956 | -0.010542 | 4.1577e-05 | 2.6271e-05 | 0.064021 | 0.064021 | 0.064021 | 0.97637 | -0.45484 | 0.97531 | -0.47557 | 17.5883
146 | -0.052629 | -0.013263 | 0.052637 | 0.013268 | 8.3828e-06 | 4.6645e-06 | 0.080076 | 0.080075 | 0.080076 | 0.97831 | -0.4168 | 0.97848 | -0.41347 | 5.4997
147 | 0.039239 | 0.0098614 | -0.039237 | -0.0098597 | 2.6698e-06 | 1.6839e-06 | 0.059876 | 0.059876 | 0.059876 | 0.97531 | -0.47557 | 0.97524 | -0.477 | 16.4495
148 | -0.060882 | -0.015334 | 0.060907 | 0.015349 | 2.4969e-05 | 1.4419e-05 | 0.092613 | 0.092612 | 0.092613 | 0.97848 | -0.41347 | 0.97892 | -0.4049 | 6.3608
149 | 0.0082444 | 0.0020663 | -0.0082436 | -0.002066 | 7.742e-07 | 3.3054e-07 | 0.012538 | 0.012538 | 0.012538 | 0.97848 | -0.41347 | 0.97838 | -0.41545 | 3.4444
150 | 0.03611 | 0.0090761 | -0.036107 | -0.0090741 | 3.2013e-06 | 2.0138e-06 | 0.055106 | 0.055106 | 0.055106 | 0.97524 | -0.477 | 0.97515 | -0.47886 | 15.1389
151 | 0.034905 | 0.0087728 | -0.034876 | -0.0087551 | 2.8194e-05 | 1.7714e-05 | 0.053271 | 0.053271 | 0.053271 | 0.97515 | -0.47886 | 0.97429 | -0.49579 | 14.635
152 | 0.0060726 | 0.0015219 | -0.0060716 | -0.0015216 | 1.0143e-06 | 2.5101e-07 | 0.0092358 | 0.0092359 | 0.0092359 | 0.97838 | -0.41545 | 0.9782 | -0.41895 | 2.5373
153 | -0.030111 | -0.0075596 | 0.030111 | 0.0075598 | 4.2233e-07 | 2.6367e-07 | 0.045998 | 0.045998 | 0.045998 | 0.97418 | -0.49791 | 0.97419 | -0.49761 | 12.6368
154 | 0.026895 | 0.0067535 | -0.026877 | -0.0067424 | 1.8014e-05 | 1.1175e-05 | 0.041085 | 0.041086 | 0.041086 | 0.97418 | -0.49791 | 0.97347 | -0.51196 | 11.2872
155 | -0.031386 | -0.0078793 | 0.031389 | 0.007881 | 2.7316e-06 | 1.7087e-06 | 0.047945 | 0.047945 | 0.047945 | 0.97419 | -0.49761 | 0.97429 | -0.49579 | 13.1716
156 | 0.021124 | 0.0053006 | -0.021116 | -0.0052955 | 8.3381e-06 | 5.0714e-06 | 0.032292 | 0.032292 | 0.032292 | 0.97347 | -0.51196 | 0.97305 | -0.52024 | 8.8714
157 | 0.011243 | 0.0028193 | -0.011238 | -0.0028166 | 5.0653e-06 | 2.6745e-06 | 0.017194 | 0.017195 | 0.017195 | 0.97305 | -0.52024 | 0.97257 | -0.5297 | 4.7238
158 | 0.0098722 | 0.0024762 | -0.0098714 | -0.0024758 | 7.5185e-07 | 3.7194e-07 | 0.015098 | 0.015098 | 0.015098 | 0.97305 | -0.52024 | 0.97297 | -0.52184 | 4.1477
159 | 0.0098714 | 0.0024758 | -0.0098647 | -0.0024725 | 6.7623e-06 | 3.3461e-06 | 0.015098 | 0.015098 | 0.015098 | 0.97297 | -0.52184 | 0.97224 | -0.53622 | 4.1478
160 | -0.0027273 | -0.00068353 | 0.0027274 | 0.00068342 | 9.1791e-08 | -1.152e-07 | 0.0041758 | 0.0041758 | 0.0041758 | 0.97185 | -0.54379 | 0.97189 | -0.54308 | 1.1472
161 | -0.0073652 | -0.0018458 | 0.0073672 | 0.0018465 | 1.9236e-06 | 7.3106e-07 | 0.011277 | 0.011276 | 0.011277 | 0.97189 | -0.54308 | 0.97217 | -0.5376 | 3.0979
162 | -0.0073672 | -0.0018465 | 0.0073676 | 0.0018467 | 4.8669e-07 | 1.8492e-07 | 0.011276 | 0.011276 | 0.011276 | 0.97217 | -0.5376 | 0.97224 | -0.53622 | 3.0979
163 | 0.0047666 | 0.0011946 | -0.0047664 | -0.0011946 | 1.6061e-07 | 5.2885e-10 | 0.0072508 | 0.0072509 | 0.0072509 | 0.9782 | -0.41895 | 0.97816 | -0.41966 | 1.992

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41693 | 0.10696

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0057422 | 0.0014391
1 | 0.0078054 | 0.0019562
2 | 0.00089525 | 0.00022437
3 | 0.0072564 | 0.0018186
4 | 0.0038743 | 0.00097099
5 | 0.0017097 | 0.0004285
6 | 0.0040364 | 0.0010116
7 | 0.0037926 | 0.00095053
8 | 0.0037915 | 0.00095023
9 | 0.004365 | 0.001094
10 | 0.0036503 | 0.00091484
11 | 0.0031987 | 0.00080168
12 | 0.0080204 | 0.0020101
13 | 0.0022281 | 0.00055842
14 | 0.0039821 | 0.00099801
15 | 0.0024409 | 0.00061174
16 | 0.0012468 | 0.00031247
17 | 0.0021133 | 0.00052964
18 | 0.010082 | 0.0025267
19 | 0.0031564 | 0.00079106
20 | 0.0031046 | 0.0007781
21 | 0.0025721 | 0.00064462
22 | 0.0021984 | 0.00055098
23 | 0.0050437 | 0.0012641
24 | 0.0026855 | 0.00067304
25 | 0.0011556 | 0.00028962
26 | 0.0019128 | 0.00047938
27 | 0.00075123 | 0.00018828
28 | 0.0030786 | 0.00077157
29 | 0.0014968 | 0.00037513
30 | 0.00037112 | 9.3012e-05
31 | 0.0010595 | 0.00026554
32 | 0.001595 | 0.00039974
33 | 0.00082503 | 0.00020677
34 | 0.0045666 | 0.0011445
35 | 0.0042999 | 0.0010777
36 | 0.0047876 | 0.0011999
37 | 0.0054416 | 0.0013638
38 | 0.0021652 | 0.00054264
39 | 0.0015807 | 0.00039616
40 | 0.00085916 | 0.00021532
41 | 0.0035539 | 0.00089069
42 | 0.0010364 | 0.00025973
43 | 0.0020339 | 0.00050975
44 | 0.0043861 | 0.0010992
45 | 0.0006078 | 0.00015233
46 | 0.0047513 | 0.0011908
47 | 0.0018339 | 0.00045961
48 | 0.0014938 | 0.00037438
49 | 0.00060583 | 0.00015183
50 | 0.005769 | 0.0014459
51 | 0.0044951 | 0.0011266
52 | 0.0071239 | 0.0017854
53 | 0.0029402 | 0.00073687
54 | 0.0011067 | 0.00027738
55 | 0.0087755 | 0.0021994
56 | 0.0044533 | 0.0011161
57 | 0.00095062 | 0.00023825
58 | 0.0033332 | 0.00083538
59 | 0.0052446 | 0.0013144
60 | 0.010896 | 0.0027309
61 | 0.0015208 | 0.00038114
62 | 0.0011801 | 0.00029575
63 | 0.0051404 | 0.0012883
64 | 0.0029112 | 0.00072962
65 | 0.0048883 | 0.0012251
66 | 0.0017167 | 0.00043025
67 | 0.0075002 | 0.0018797
68 | 0.0026791 | 0.00067144
69 | 0.0014294 | 0.00035823
70 | 0.0045271 | 0.0011346
71 | 0.0031275 | 0.00078382
72 | 0.0030167 | 0.00075605
73 | 0.0014611 | 0.00036618
74 | 0.0021781 | 0.00054589
75 | 0.0052006 | 0.0013034
76 | 0.0097727 | 0.0024493
77 | 0.0081513 | 0.0020429
78 | 0.0018823 | 0.00047176
79 | 0.0030325 | 0.00076003
80 | 0.0012103 | 0.00030332
81 | 0.00037475 | 9.3921e-05
82 | 0.00046886 | 0.00011751
83 | 0.00095475 | 0.00023928
84 | 0.0054688 | 0.0013706
85 | 0.0019506 | 0.00048888
86 | 0.00074423 | 0.00018652
87 | 0.0036275 | 0.00090914
88 | 0.00069489 | 0.00017416
89 | 0.0011564 | 0.00028982
90 | 0.0014931 | 0.00037422
91 | 0.0010516 | 0.00026355
92 | 0.0017519 | 0.00043906
93 | 0.0032382 | 0.00081158
94 | 0.0029366 | 0.00073598
95 | 0.0021693 | 0.00054368
96 | 0.0029655 | 0.00074323
97 | 0.0029541 | 0.00074036
98 | 0.0028397 | 0.00071171
99 | 0.0024651 | 0.00061781
100 | 0.0029103 | 0.00072939
101 | 0.0020304 | 0.00050886
102 | 0.0016353 | 0.00040985
103 | 0.001816 | 0.00045512
104 | 0.00061958 | 0.00015528
105 | 0.00053775 | 0.00013477
106 | 0.002474 | 0.00062005
107 | 0.0010203 | 0.00025572
108 | 0.0037372 | 0.00093664
109 | 0.0046348 | 0.0011616
110 | 0.0036566 | 0.00091642
111 | 0.0034073 | 0.00085396
112 | 0.003479 | 0.00087191
113 | 0.0027169 | 0.00068092
114 | 0.0031266 | 0.0007836
115 | 0.0012022 | 0.00030129
116 | 0.002171 | 0.00054411
117 | 0.0032161 | 0.00080604
118 | 0.0012745 | 0.00031941
119 | 0.0057529 | 0.0014418
120 | 0.0034878 | 0.00087412
121 | 0.011238 | 0.0028166
122 | 0.0027273 | 0.00068353
123 | 0.0046378 | 0.0011623
124 | 0.002497 | 0.00062581
125 | 0.001305 | 0.00032705
126 | 0.0047664 | 0.0011946
127 | 0.0033988 | 0.00085182

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1