## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2140-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2140-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2140-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2140-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2140-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2140-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2140-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2140-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2140-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2140-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2140-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2140-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2140-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2140-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2140-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2140-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2140-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2140-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2140-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2140-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2140-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2140-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2140-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2140-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2140-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2140-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2140-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2140-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2140-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2140-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2140-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2140-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2140-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2140-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2140-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2140-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2140-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2140-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2140-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2140-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2140-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2140-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2140-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2140-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2140-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2140-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2140-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2140-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2140-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2140-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2140-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2140-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2140-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2140-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2140-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2140-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2140-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2140-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2140-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2140-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2140-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2140-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2140-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2140-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2140-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2140-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2140-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2140-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2140-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2140-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2140-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2140-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2140-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2140-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2140-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2140-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2140-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2140-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2140-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2140-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2140-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2140-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2140-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2140-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2140-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2140-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2140-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2140-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2140-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2140-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2140-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2140-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2140-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2140-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2140-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2140-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2140-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2140-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2140-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2140-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_31_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2140-2_0_4_load_0 | 0 | 0.037959 | 0.0095134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2140-2_0_4_load_3 | 2 | 0.031484 | 0.0078905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2140-2_0_4_load_4 | 3 | 0.017656 | 0.0044251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2140-2_0_4_load_42 | 4 | 0.041803 | 0.010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2140-2_0_4_load_7 | 5 | 0.01092 | 0.0027367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2140-2_0_4_load_43 | 7 | 0.009786 | 0.0024526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2140-2_0_4_load_40 | 9 | 0.0034308 | 0.00085985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2140-2_0_4_load_69 | 10 | 0.0039582 | 0.00099201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2140-2_0_4_load_8 | 11 | 0.0039158 | 0.0009814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2140-2_0_4_load_21 | 12 | 0.0053136 | 0.0013317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2140-2_0_4_load_9 | 15 | 0.014249 | 0.0035712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2140-2_0_4_load_11 | 20 | 0.0048364 | 0.0012121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2140-2_0_4_load_26 | 21 | 0.011576 | 0.0029013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2140-2_0_4_load_22 | 22 | 0.010651 | 0.0026695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2140-2_0_4_load_35 | 23 | 0.0070721 | 0.0017724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2140-2_0_4_load_14 | 25 | 0.0021666 | 0.000543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2140-2_0_4_load_17 | 27 | 0.0035153 | 0.00088102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2140-2_0_4_load_18 | 28 | 0.002132 | 0.00053434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2140-2_0_4_load_61 | 29 | 0.0047612 | 0.0011933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2140-2_0_4_load_72 | 30 | 0.0044507 | 0.0011154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2140-2_0_4_load_20 | 31 | 0.0036828 | 0.00092301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2140-2_0_4_load_48 | 33 | 0.015479 | 0.0038795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2140-2_0_4_load_71 | 34 | 0.0057756 | 0.0014475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2140-2_0_4_load_27 | 35 | 0.0079286 | 0.0019871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2140-2_0_4_load_23 | 36 | 0.0050665 | 0.0012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2140-2_0_4_load_28 | 38 | 0.0082484 | 0.0020673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2140-2_0_4_load_30 | 39 | 0.0043098 | 0.0010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2140-2_0_4_load_62 | 40 | 0.026198 | 0.0065657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2140-2_0_4_load_31 | 41 | 0.018339 | 0.0045961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2140-2_0_4_load_32 | 42 | 0.0013833 | 0.00034668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2140-2_0_4_load_34 | 43 | 0.0013834 | 0.00034671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2140-2_0_4_load_36 | 44 | 0.0062907 | 0.0015766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2140-2_0_4_load_78 | 45 | 0.010421 | 0.0026118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2140-2_0_4_load_37 | 47 | 0.0007609 | 0.0001907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2140-2_0_4_load_55 | 49 | 0.0016362 | 0.00041007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2140-2_0_4_load_53 | 50 | 0.0051304 | 0.0012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2140-2_0_4_load_58 | 51 | 0.0025708 | 0.00064432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2140-2_0_4_load_45 | 53 | 0.0047902 | 0.0012005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2140-2_0_4_load_46 | 54 | 0.011804 | 0.0029583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2140-2_0_4_load_49 | 56 | 0.0042867 | 0.0010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2140-2_0_4_load_50 | 57 | 0.0017497 | 0.00043852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2140-2_0_4_load_52 | 59 | 0.0015958 | 0.00039994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2140-2_0_4_load_57 | 61 | 0.002132 | 0.00053434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2140-2_0_4_load_60 | 62 | 0.0019667 | 0.0004929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2140-2_0_4_load_59 | 63 | 0.0021599 | 0.00054133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2140-2_0_4_load_63 | 64 | 0.014388 | 0.003606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2140-2_0_4_load_64 | 65 | 0.011542 | 0.0028927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2140-2_0_4_load_66 | 67 | 0.0041017 | 0.001028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2140-2_0_4_load_68 | 69 | 0.0011444 | 0.00028681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2140-2_0_4_load_70 | 70 | 0.0019525 | 0.00048935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2140-2_0_4_load_75 | 71 | 0.00083458 | 0.00020916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2140-2_0_4_load_73 | 72 | 0.005222 | 0.0013088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2140-2_0_4_load_77 | 73 | 0.001259 | 0.00031554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2140-2_0_4_load_74 | 74 | 0.0047879 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2140-2_0_4_load_76 | 75 | 0.00049787 | 0.00012478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2140-2_0_4_load_83 | 76 | 0.0010777 | 0.0002701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2140-2_0_4_load_80 | 77 | 0.0043568 | 0.0010919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2140-2_0_4_load_103 | 78 | 0.0013834 | 0.00034671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2140-2_0_4_load_81 | 79 | 0.00075098 | 0.00018821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2140-2_0_4_load_82 | 80 | 0.0025276 | 0.00063349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2140-2_0_4_load_84 | 81 | 0.0014077 | 0.0003528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2140-2_0_4_load_85 | 82 | 0.0011684 | 0.00029283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2140-2_0_4_load_99 | 83 | 0.00050914 | 0.0001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2140-2_0_4_load_104 | 85 | 0.0032225 | 0.00080764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2140-2_0_4_load_101 | 86 | 0.00090423 | 0.00022662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2140-2_0_4_load_86 | 87 | 0.0017669 | 0.00044282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2140-2_0_4_load_88 | 89 | 0.00083094 | 0.00020825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2140-2_0_4_load_89 | 90 | 0.0020932 | 0.0005246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2140-2_0_4_load_90 | 91 | 0.00083889 | 0.00021024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2140-2_0_4_load_91 | 92 | 0.00083604 | 0.00020953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2140-2_0_4_load_97 | 93 | 0.0010265 | 0.00025727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2140-2_0_4_load_92 | 94 | 0.00064866 | 0.00016257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2140-2_0_4_load_98 | 95 | 0.0013834 | 0.00034671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2140-2_0_4_load_93 | 96 | 0.00055585 | 0.00013931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2140-2_0_4_load_94 | 97 | 0.0021231 | 0.0005321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2140-2_0_4_load_96 | 98 | 0.00077384 | 0.00019394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2140-2_0_4_load_100 | 99 | 0.00072469 | 0.00018162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2140-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2140-2_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.030957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2140-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2140-2_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.020907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2140-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.016849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2140-2_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.03422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2140-2_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.031142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2140-2_0_4_line_7 |  | 5 | 11 | 0.048218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2140-2_0_4_line_8 |  | 6 | 12 | 0.023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2140-2_0_4_line_9 |  | 6 | 13 | 0.006068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2140-2_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.039768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2140-2_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.030716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2140-2_0_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.002921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2140-2_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0020783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2140-2_0_4_line_14 |  | 11 | 15 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2140-2_0_4_line_15 |  | 13 | 25 | 0.028223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2140-2_0_4_line_16 |  | 14 | 48 | 0.08033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2140-2_0_4_line_17 |  | 14 | 47 | 0.027988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2140-2_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.027727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2140-2_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.014104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2140-2_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.011892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2140-2_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.020741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2140-2_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.0157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2140-2_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.043192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2140-2_0_4_line_24 |  | 18 | 22 | 0.03002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2140-2_0_4_line_25 |  | 19 | 23 | 0.044038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2140-2_0_4_line_26 |  | 21 | 37 | 0.023581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2140-2_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.0053371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2140-2_0_4_line_28 |  | 24 | 44 | 0.021539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2140-2_0_4_line_29 |  | 24 | 41 | 0.035988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2140-2_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.016153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2140-2_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.0014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2140-2_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.019837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2140-2_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.034064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2140-2_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.034922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2140-2_0_4_line_35 |  | 29 | 33 | 0.037839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2140-2_0_4_line_36 |  | 30 | 34 | 0.015086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2140-2_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.01827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2140-2_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.017471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2140-2_0_4_line_39 |  | 32 | 36 | 0.016334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2140-2_0_4_line_40 |  | 33 | 55 | 0.033814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2140-2_0_4_line_41 |  | 34 | 70 | 0.0031256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2140-2_0_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.033576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2140-2_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.016756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2140-2_0_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.0058477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2140-2_0_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2140-2_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.015792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2140-2_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.029698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2140-2_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0054005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2140-2_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.028258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2140-2_0_4_line_50 |  | 46 | 76 | 0.037576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2140-2_0_4_line_51 |  | 46 | 77 | 0.0078837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2140-2_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.037239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2140-2_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2140-2_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.050368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2140-2_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.0099986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2140-2_0_4_line_56 |  | 52 | 60 | 0.009564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2140-2_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.02526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2140-2_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.038236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2140-2_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.038374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2140-2_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.044101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2140-2_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.073456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2140-2_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.012239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2140-2_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.044744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2140-2_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.019057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2140-2_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0038276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2140-2_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0031115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2140-2_0_4_line_67 |  | 64 | 66 | 0.044402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2140-2_0_4_line_68 |  | 65 | 67 | 0.015612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2140-2_0_4_line_69 |  | 66 | 68 | 0.009812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2140-2_0_4_line_70 |  | 66 | 69 | 0.01156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2140-2_0_4_line_71 |  | 67 | 70 | 0.016897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2140-2_0_4_line_72 |  | 68 | 71 | 0.01487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2140-2_0_4_line_73 |  | 68 | 72 | 0.017294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2140-2_0_4_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0093635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2140-2_0_4_line_75 |  | 72 | 74 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2140-2_0_4_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2140-2_0_4_line_77 |  | 76 | 78 | 0.011682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2140-2_0_4_line_78 |  | 77 | 79 | 0.0072117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2140-2_0_4_line_79 |  | 78 | 83 | 0.016297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2140-2_0_4_line_80 |  | 79 | 80 | 0.013277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2140-2_0_4_line_81 |  | 80 | 81 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2140-2_0_4_line_82 |  | 81 | 82 | 0.021082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2140-2_0_4_line_83 |  | 82 | 84 | 0.024784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2140-2_0_4_line_84 |  | 83 | 95 | 0.015899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2140-2_0_4_line_85 |  | 84 | 85 | 0.021815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2140-2_0_4_line_86 |  | 84 | 86 | 0.046434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2140-2_0_4_line_87 |  | 86 | 99 | 0.021111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2140-2_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.022893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2140-2_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2140-2_0_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2140-2_0_4_line_91 |  | 88 | 91 | 0.019425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2140-2_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2140-2_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.022286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2140-2_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0058016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2140-2_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.0010544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2140-2_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.018036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2140-2_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.022756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2140-2_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.00016169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2140-2_0_4_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2571356.5329 | 1167246.5328 | 2571359.4117 | 1167269.566
1 | 2571356.5329 | 1167246.5328 | 2571359.4914 | 1167215.718
2 | 2571356.5329 | 1167246.5328 | 2571354.1449 | 1167246.5776 | 2571342.1837 | 1167246.7908
3 | 2571356.5329 | 1167246.5328 | 2571375.8165 | 1167254.6116
4 | 2571360.7916 | 1167198.94 | 2571360.9076 | 1167200.9664 | 2571359.4914 | 1167215.718
5 | 2571307.969 | 1167247.4101 | 2571339.6561 | 1167246.8359 | 2571342.1837 | 1167246.7908
6 | 2571375.8165 | 1167254.6116 | 2571375.0654 | 1167248.3007 | 2571375.5606 | 1167241.4059 | 2571378.8884 | 1167237.7993 | 2571390.6951 | 1167232.4396
7 | 2571360.7916 | 1167198.94 | 2571359.3123 | 1167173.1043 | 2571357.0439 | 1167150.8797
8 | 2571307.969 | 1167247.4101 | 2571312.0788 | 1167270.1634
9 | 2571301.8841 | 1167247.5171 | 2571307.969 | 1167247.4101
10 | 2571317.908 | 1167302.435 | 2571314.331 | 1167303.5527 | 2571307.3335 | 1167308.0552 | 2571290.5995 | 1167330.1286
11 | 2571317.908 | 1167302.435 | 2571312.4483 | 1167272.2086
12 | 2571288.8348 | 1167332.4563 | 2571290.5995 | 1167330.1286
13 | 2571312.4483 | 1167272.2086 | 2571312.0788 | 1167270.1634
14 | 2571355.9202 | 1167139.8699 | 2571357.0439 | 1167150.8797
15 | 2571301.8841 | 1167247.5171 | 2571281.9152 | 1167247.8797 | 2571273.7074 | 1167248.7234
16 | 2571240.9523 | 1167396.9411 | 2571252.4541 | 1167380.4441 | 2571265.7878 | 1167362.8601 | 2571288.8348 | 1167332.4563
17 | 2571288.8348 | 1167332.4563 | 2571299.416 | 1167350.5815 | 2571301.5595 | 1167357.2451
18 | 2571355.0483 | 1167112.2382 | 2571354.3892 | 1167124.87 | 2571355.9202 | 1167139.8699
19 | 2571358.1825 | 1167098.5606 | 2571356.7522 | 1167102.0026 | 2571355.0483 | 1167112.2382
20 | 2571355.0483 | 1167112.2382 | 2571347.081 | 1167114.0994 | 2571344.068 | 1167116.315
21 | 2571366.1667 | 1167079.4127 | 2571358.1825 | 1167098.5606
22 | 2571358.1825 | 1167098.5606 | 2571349.4505 | 1167098.9804 | 2571342.7255 | 1167100.7648
23 | 2571344.068 | 1167116.315 | 2571340.3738 | 1167115.3655 | 2571302.2928 | 1167125.3866
24 | 2571344.068 | 1167116.315 | 2571341.3371 | 1167118.3068 | 2571340.4337 | 1167123.0803 | 2571342.4194 | 1167144.7716
25 | 2571366.1667 | 1167079.4127 | 2571357.1282 | 1167073.3973 | 2571341.2617 | 1167044.2556
26 | 2571279.4886 | 1167131.3875 | 2571302.2928 | 1167125.3866
27 | 2571338.7096 | 1167039.5682 | 2571341.2617 | 1167044.2556
28 | 2571338.7096 | 1167039.5682 | 2571357.4203 | 1167028.8984
29 | 2571338.7096 | 1167039.5682 | 2571321.501 | 1167007.9608
30 | 2571257.6393 | 1167250.3752 | 2571273.7074 | 1167248.7234
31 | 2571257.6393 | 1167250.3752 | 2571256.2222 | 1167250.5205
32 | 2571257.6393 | 1167250.3752 | 2571252.2939 | 1167231.2715
33 | 2571222.9615 | 1167256.5092 | 2571231.4736 | 1167253.0577 | 2571256.2222 | 1167250.5205
34 | 2571252.2939 | 1167231.2715 | 2571246.7513 | 1167211.4632 | 2571240.8221 | 1167198.3917
35 | 2571222.9615 | 1167256.5092 | 2571187.8958 | 1167270.7275
36 | 2571240.8221 | 1167198.3917 | 2571236.98 | 1167189.9214 | 2571233.4547 | 1167185.334
37 | 2571289.7525 | 1167187.0333 | 2571287.4318 | 1167188.3563 | 2571285.8777 | 1167191.5098 | 2571287.9132 | 1167203.4197
38 | 2571289.7525 | 1167187.0333 | 2571284.8775 | 1167174.4725 | 2571284.3814 | 1167170.5065
39 | 2571289.7525 | 1167187.0333 | 2571305.4686 | 1167182.5833
40 | 2571156.5595 | 1167283.4335 | 2571187.8958 | 1167270.7275
41 | 2571231.5501 | 1167182.8557 | 2571233.4547 | 1167185.334
42 | 2571284.3814 | 1167170.5065 | 2571280.2143 | 1167137.1901
43 | 2571279.4886 | 1167131.3875 | 2571277.4051 | 1167114.7615
44 | 2571279.4886 | 1167131.3875 | 2571280.2143 | 1167137.1901
45 | 2571276.1137 | 1167104.4567 | 2571277.4051 | 1167114.7615
46 | 2571321.501 | 1167007.9608 | 2571313.9499 | 1166994.0915
47 | 2571313.9499 | 1166994.0915 | 2571306.0808 | 1166979.6383 | 2571299.7484 | 1166968.0087
48 | 2571357.4203 | 1167028.8984 | 2571362.1116 | 1167026.2232
49 | 2571386.6588 | 1167012.225 | 2571362.1116 | 1167026.2232
50 | 2571386.6588 | 1167012.225 | 2571378.164 | 1166995.0346 | 2571369.367 | 1166978.8724
51 | 2571386.6588 | 1167012.225 | 2571388.0482 | 1167011.4291 | 2571393.7509 | 1167008.793
52 | 2571240.9523 | 1167396.9411 | 2571211.965 | 1167373.5642
53 | 2571240.9523 | 1167396.9411 | 2571231.9085 | 1167409.9102
54 | 2571211.965 | 1167373.5642 | 2571202.2548 | 1167365.7334 | 2571181.2013 | 1167349.0261 | 2571172.2122 | 1167342.6572
55 | 2571226.1893 | 1167418.1117 | 2571231.9085 | 1167409.9102
56 | 2571220.7159 | 1167425.9642 | 2571226.1893 | 1167418.1117
57 | 2571142.2888 | 1167247.9602 | 2571140.3211 | 1167243.069 | 2571138.0401 | 1167231.9632 | 2571136.1928 | 1167223.5122
58 | 2571156.5595 | 1167283.4335 | 2571142.2888 | 1167247.9602
59 | 2571181.175 | 1167484.5551 | 2571165.9649 | 1167467.3487 | 2571157.1709 | 1167454.6961
60 | 2571217.2655 | 1167505.9104 | 2571206.5967 | 1167506.1619 | 2571184.782 | 1167488.6356 | 2571181.175 | 1167484.5551
61 | 2571217.2655 | 1167505.9104 | 2571208.9816 | 1167489.5753 | 2571205.6522 | 1167473.6943 | 2571205.8856 | 1167460.1529 | 2571208.4891 | 1167449.246 | 2571214.3049 | 1167436.3378
62 | 2571220.7159 | 1167425.9642 | 2571215.7975 | 1167433.0248 | 2571214.3049 | 1167436.3378
63 | 2571220.7159 | 1167425.9642 | 2571187.4907 | 1167395.9956
64 | 2571187.4907 | 1167395.9956 | 2571173.3398 | 1167383.2317
65 | 2571170.4976 | 1167380.6681 | 2571173.3398 | 1167383.2317
66 | 2571209.845 | 1167154.6122 | 2571211.7409 | 1167157.0793
67 | 2571170.6713 | 1167134.9566 | 2571195.4562 | 1167144.2977 | 2571207.4782 | 1167151.5324 | 2571209.845 | 1167154.6122
68 | 2571221.2538 | 1167169.4578 | 2571211.7409 | 1167157.0793
69 | 2571170.6713 | 1167134.9566 | 2571163.6037 | 1167128.1316
70 | 2571170.6713 | 1167134.9566 | 2571159.1114 | 1167135.0606
71 | 2571231.5501 | 1167182.8557 | 2571221.2538 | 1167169.4578
72 | 2571163.6037 | 1167128.1316 | 2571151.5419 | 1167119.4347
73 | 2571163.6037 | 1167128.1316 | 2571165.7777 | 1167115.4369 | 2571165.8436 | 1167111.0233
74 | 2571143.9468 | 1167113.9584 | 2571151.5419 | 1167119.4347
75 | 2571166.0555 | 1167096.8149 | 2571165.8436 | 1167111.0233
76 | 2571130.185 | 1167103.6538 | 2571133.6769 | 1167106.5536 | 2571143.9468 | 1167113.9584
77 | 2571369.367 | 1166978.8724 | 2571367.8078 | 1166976.0078 | 2571364.9297 | 1166968.094
78 | 2571393.7509 | 1167008.793 | 2571400.2971 | 1167005.767
79 | 2571359.3598 | 1166952.7784 | 2571364.9297 | 1166968.094
80 | 2571412.3488 | 1167000.1961 | 2571400.2971 | 1167005.767
81 | 2571412.3488 | 1167000.1961 | 2571423.811 | 1166994.8977
82 | 2571442.9472 | 1166986.052 | 2571423.811 | 1166994.8977
83 | 2571465.4443 | 1166975.6527 | 2571442.9472 | 1166986.052
84 | 2571359.3598 | 1166952.7784 | 2571356.7696 | 1166945.6562 | 2571352.2929 | 1166938.6426
85 | 2571465.4443 | 1166975.6527 | 2571475.5512 | 1166994.9852
86 | 2571465.4443 | 1166975.6527 | 2571443.3805 | 1166934.795
87 | 2571433.3495 | 1166916.2195 | 2571443.3805 | 1166934.795
88 | 2571329.1744 | 1166902.6663 | 2571308.8666 | 1166913.2352
89 | 2571294.8738 | 1166920.5175 | 2571308.8666 | 1166913.2352
90 | 2571329.1744 | 1166902.6663 | 2571346.5901 | 1166893.8852
91 | 2571329.1744 | 1166902.6663 | 2571331.9961 | 1166906.8438 | 2571339.7349 | 1166918.968
92 | 2571346.5901 | 1166893.8852 | 2571366.8429 | 1166883.6735
93 | 2571339.7349 | 1166918.968 | 2571351.7257 | 1166937.7538
94 | 2571372.0232 | 1166881.0615 | 2571366.8429 | 1166883.6735
95 | 2571351.7257 | 1166937.7538 | 2571352.2929 | 1166938.6426
96 | 2571413.8901 | 1166880.1845 | 2571422.4599 | 1166896.0541
97 | 2571422.4599 | 1166896.0541 | 2571433.2727 | 1166916.0772
98 | 2571433.3495 | 1166916.2195 | 2571433.2727 | 1166916.0772

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571359.4117 | 1167269.566
1 | 2571356.5329 | 1167246.5328
2 | 2571359.4914 | 1167215.718
3 | 2571342.1837 | 1167246.7908
4 | 2571375.8165 | 1167254.6116
5 | 2571360.7916 | 1167198.94
6 | 2571307.969 | 1167247.4101
7 | 2571390.6951 | 1167232.4396
8 | 2571317.908 | 1167302.435
9 | 2571290.5995 | 1167330.1286
10 | 2571312.4483 | 1167272.2086
11 | 2571357.0439 | 1167150.8797
12 | 2571312.0788 | 1167270.1634
13 | 2571301.8841 | 1167247.5171
14 | 2571288.8348 | 1167332.4563
15 | 2571355.9202 | 1167139.8699
16 | 2571355.0483 | 1167112.2382
17 | 2571358.1825 | 1167098.5606
18 | 2571344.068 | 1167116.315
19 | 2571366.1667 | 1167079.4127
20 | 2571342.7255 | 1167100.7648
21 | 2571302.2928 | 1167125.3866
22 | 2571342.4194 | 1167144.7716
23 | 2571341.2617 | 1167044.2556
24 | 2571338.7096 | 1167039.5682
25 | 2571273.7074 | 1167248.7234
26 | 2571257.6393 | 1167250.3752
27 | 2571256.2222 | 1167250.5205
28 | 2571252.2939 | 1167231.2715
29 | 2571222.9615 | 1167256.5092
30 | 2571240.8221 | 1167198.3917
31 | 2571287.9132 | 1167203.4197
32 | 2571289.7525 | 1167187.0333
33 | 2571187.8958 | 1167270.7275
34 | 2571233.4547 | 1167185.334
35 | 2571284.3814 | 1167170.5065
36 | 2571305.4686 | 1167182.5833
37 | 2571279.4886 | 1167131.3875
38 | 2571280.2143 | 1167137.1901
39 | 2571277.4051 | 1167114.7615
40 | 2571276.1137 | 1167104.4567
41 | 2571321.501 | 1167007.9608
42 | 2571313.9499 | 1166994.0915
43 | 2571299.7484 | 1166968.0087
44 | 2571357.4203 | 1167028.8984
45 | 2571362.1116 | 1167026.2232
46 | 2571386.6588 | 1167012.225
47 | 2571301.5595 | 1167357.2451
48 | 2571240.9523 | 1167396.9411
49 | 2571211.965 | 1167373.5642
50 | 2571231.9085 | 1167409.9102
51 | 2571172.2122 | 1167342.6572
52 | 2571226.1893 | 1167418.1117
53 | 2571142.2888 | 1167247.9602
54 | 2571136.1928 | 1167223.5122
55 | 2571156.5595 | 1167283.4335
56 | 2571181.175 | 1167484.5551
57 | 2571157.1709 | 1167454.6961
58 | 2571217.2655 | 1167505.9104
59 | 2571214.3049 | 1167436.3378
60 | 2571220.7159 | 1167425.9642
61 | 2571187.4907 | 1167395.9956
62 | 2571173.3398 | 1167383.2317
63 | 2571170.4976 | 1167380.6681
64 | 2571209.845 | 1167154.6122
65 | 2571211.7409 | 1167157.0793
66 | 2571170.6713 | 1167134.9566
67 | 2571221.2538 | 1167169.4578
68 | 2571163.6037 | 1167128.1316
69 | 2571159.1114 | 1167135.0606
70 | 2571231.5501 | 1167182.8557
71 | 2571151.5419 | 1167119.4347
72 | 2571165.8436 | 1167111.0233
73 | 2571143.9468 | 1167113.9584
74 | 2571166.0555 | 1167096.8149
75 | 2571130.185 | 1167103.6538
76 | 2571369.367 | 1166978.8724
77 | 2571393.7509 | 1167008.793
78 | 2571364.9297 | 1166968.094
79 | 2571400.2971 | 1167005.767
80 | 2571412.3488 | 1167000.1961
81 | 2571423.811 | 1166994.8977
82 | 2571442.9472 | 1166986.052
83 | 2571359.3598 | 1166952.7784
84 | 2571465.4443 | 1166975.6527
85 | 2571475.5512 | 1166994.9852
86 | 2571443.3805 | 1166934.795
87 | 2571308.8666 | 1166913.2352
88 | 2571329.1744 | 1166902.6663
89 | 2571294.8738 | 1166920.5175
90 | 2571346.5901 | 1166893.8852
91 | 2571339.7349 | 1166918.968
92 | 2571366.8429 | 1166883.6735
93 | 2571351.7257 | 1166937.7538
94 | 2571372.0232 | 1166881.0615
95 | 2571352.2929 | 1166938.6426
96 | 2571413.8901 | 1166880.1846
97 | 2571422.4599 | 1166896.0541
98 | 2571433.2727 | 1166916.0772
99 | 2571433.3495 | 1166916.2195
100 | 2571289.7525 | 1167187.0333

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97545 | -0.47173 | 0.037959 | 0.0095134
1 | 0.97627 | -0.4556 | 0 | 0
2 | 0.97804 | -0.42105 | 0.031484 | 0.0078905
3 | 0.97576 | -0.46578 | 0.017656 | 0.0044251
4 | 0.97527 | -0.47535 | 0.041803 | 0.010477
5 | 0.97912 | -0.39988 | 0.01092 | 0.0027367
6 | 0.97466 | -0.48732 | 0 | 0
7 | 0.97499 | -0.48093 | 0.009786 | 0.0024526
8 | 0.97425 | -0.49538 | 0 | 0
9 | 0.974 | -0.5004 | 0.0034308 | 0.00085985
10 | 0.97445 | -0.49152 | 0.0039582 | 0.00099201
11 | 0.98234 | -0.33719 | 0.0039158 | 0.0009814
12 | 0.97446 | -0.49122 | 0.0053136 | 0.0013317
13 | 0.97452 | -0.49012 | 0 | 0
14 | 0.97398 | -0.50072 | 0 | 0
15 | 0.98309 | -0.32266 | 0.014249 | 0.0035712
16 | 0.98505 | -0.28459 | 0 | 0
17 | 0.984 | -0.30505 | 0 | 0
18 | 0.98612 | -0.26401 | 0 | 0
19 | 0.98254 | -0.3334 | 0 | 0
20 | 0.98393 | -0.30641 | 0.0048364 | 0.0012121
21 | 0.9901 | -0.18758 | 0.011576 | 0.0029013
22 | 0.98583 | -0.26974 | 0.010651 | 0.0026695
23 | 0.97944 | -0.39387 | 0.0070721 | 0.0017724
24 | 0.9791 | -0.40054 | 0 | 0
25 | 0.97386 | -0.50316 | 0.0021666 | 0.000543
26 | 0.97349 | -0.51048 | 0 | 0
27 | 0.97347 | -0.51074 | 0.0035153 | 0.00088102
28 | 0.97322 | -0.51578 | 0.002132 | 0.00053434
29 | 0.97318 | -0.51651 | 0.0047612 | 0.0011933
30 | 0.97276 | -0.52478 | 0.0044507 | 0.0011154
31 | 0.9982 | -0.033863 | 0.0036828 | 0.00092301
32 | 0.99826 | -0.032686 | 0 | 0
33 | 0.9729 | -0.5221 | 0.015479 | 0.0038795
34 | 0.97258 | -0.52836 | 0.0057756 | 0.0014475
35 | 0.99642 | -0.06749 | 0.0079286 | 0.0019871
36 | 1 | 0 | -0.46933 | -0.12081
37 | 0.99234 | -0.14491 | 0 | 0
38 | 0.99293 | -0.13356 | 0.0082484 | 0.0020673
39 | 0.99187 | -0.15396 | 0.0043098 | 0.0010801
40 | 0.99162 | -0.15878 | 0.026198 | 0.0065657
41 | 0.9784 | -0.41436 | 0.018339 | 0.0045961
42 | 0.97836 | -0.41515 | 0.0013833 | 0.00034668
43 | 0.97832 | -0.4159 | 0.0013834 | 0.00034671
44 | 0.97815 | -0.41921 | 0.0062907 | 0.0015766
45 | 0.97794 | -0.42328 | 0.010421 | 0.0026118
46 | 0.97713 | -0.43922 | 0 | 0
47 | 0.97396 | -0.50111 | 0.0007609 | 0.0001907
48 | 0.9734 | -0.51216 | 0 | 0
49 | 0.97326 | -0.51504 | 0.0016362 | 0.00041007
50 | 0.97312 | -0.5177 | 0.0051304 | 0.0012858
51 | 0.97313 | -0.51743 | 0.0025708 | 0.00064432
52 | 0.97299 | -0.52025 | 0 | 0
53 | 0.97213 | -0.53724 | 0.0047902 | 0.0012005
54 | 0.97185 | -0.54274 | 0.011804 | 0.0029583
55 | 0.97272 | -0.52555 | 0 | 0
56 | 0.97212 | -0.53751 | 0.0042867 | 0.0010743
57 | 0.97206 | -0.53875 | 0.0017497 | 0.00043852
58 | 0.97237 | -0.5326 | 0 | 0
59 | 0.97278 | -0.52442 | 0.0015958 | 0.00039994
60 | 0.97287 | -0.5227 | 0 | 0
61 | 0.97261 | -0.52786 | 0.002132 | 0.00053434
62 | 0.97253 | -0.52931 | 0.0019667 | 0.0004929
63 | 0.97253 | -0.52946 | 0.0021599 | 0.00054133
64 | 0.97221 | -0.53568 | 0.014388 | 0.003606
65 | 0.97223 | -0.53528 | 0.011542 | 0.0028927
66 | 0.97207 | -0.5385 | 0 | 0
67 | 0.97237 | -0.53242 | 0.0041017 | 0.001028
68 | 0.97204 | -0.53907 | 0 | 0
69 | 0.97205 | -0.53874 | 0.0011444 | 0.00028681
70 | 0.97255 | -0.52901 | 0.0019525 | 0.00048935
71 | 0.972 | -0.53978 | 0.00083458 | 0.00020916
72 | 0.972 | -0.53987 | 0.005222 | 0.0013088
73 | 0.97199 | -0.54008 | 0.001259 | 0.00031554
74 | 0.97197 | -0.5405 | 0.0047879 | 0.0012
75 | 0.97198 | -0.54024 | 0.00049787 | 0.00012478
76 | 0.9767 | -0.44773 | 0.0010777 | 0.0002701
77 | 0.977 | -0.44188 | 0.0043568 | 0.0010919
78 | 0.97658 | -0.45014 | 0.0013834 | 0.00034671
79 | 0.9769 | -0.44375 | 0.00075098 | 0.00018821
80 | 0.97674 | -0.447 | 0.0025276 | 0.00063349
81 | 0.97661 | -0.44951 | 0.0014077 | 0.0003528
82 | 0.97642 | -0.45317 | 0.0011684 | 0.00029283
83 | 0.97643 | -0.45311 | 0.00050914 | 0.0001276
84 | 0.97623 | -0.45693 | 0 | 0
85 | 0.97617 | -0.45822 | 0.0032225 | 0.00080764
86 | 0.97601 | -0.46125 | 0.00090423 | 0.00022662
87 | 0.97597 | -0.46215 | 0.0017669 | 0.00044282
88 | 0.97602 | -0.46106 | 0 | 0
89 | 0.97596 | -0.46239 | 0.00083094 | 0.00020825
90 | 0.97596 | -0.46233 | 0.0020932 | 0.0005246
91 | 0.97613 | -0.45886 | 0.00083889 | 0.00021024
92 | 0.97593 | -0.46295 | 0.00083604 | 0.00020953
93 | 0.97628 | -0.456 | 0.0010265 | 0.00025727
94 | 0.97592 | -0.46302 | 0.00064866 | 0.00016257
95 | 0.97629 | -0.45585 | 0.0013834 | 0.00034671
96 | 0.97587 | -0.46417 | 0.00055585 | 0.00013931
97 | 0.97587 | -0.46399 | 0.0021231 | 0.0005321
98 | 0.97593 | -0.46288 | 0.00077384 | 0.00019394
99 | 0.97593 | -0.46286 | 0.00072469 | 0.00018162
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.037959 | -0.0095134 | 0.037988 | 0.0095318 | 2.9186e-05 | 1.8389e-05 | 0.057905 | 0.057905 | 0.057905 | 0.97545 | -0.47173 | 0.97627 | -0.4556 | 15.9079
1 | -0.24506 | -0.061599 | 0.24546 | 0.061856 | 0.00040502 | 0.00025766 | 0.37358 | 0.37357 | 0.37358 | 0.97627 | -0.4556 | 0.97804 | -0.42105 | 25.6576
2 | 0.15543 | 0.039105 | -0.15535 | -0.039058 | 7.5544e-05 | 4.7631e-05 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.97627 | -0.4556 | 0.97576 | -0.46578 | 16.2743
3 | 0.051641 | 0.012962 | -0.051592 | -0.012931 | 4.8581e-05 | 3.0831e-05 | 0.078716 | 0.078717 | 0.078717 | 0.97627 | -0.4556 | 0.97527 | -0.47535 | 21.6254
4 | -0.27694 | -0.069747 | 0.27723 | 0.069926 | 0.0002806 | 0.00017874 | 0.42147 | 0.42147 | 0.42147 | 0.97804 | -0.42105 | 0.97912 | -0.39988 | 28.9474
5 | 0.1377 | 0.034632 | -0.13755 | -0.034544 | 0.00014152 | 8.8864e-05 | 0.21003 | 0.21003 | 0.21003 | 0.97576 | -0.46578 | 0.97466 | -0.48732 | 14.4251
6 | 0.0097886 | 0.0024539 | -0.009786 | -0.0024526 | 2.6049e-06 | 1.2787e-06 | 0.014935 | 0.014935 | 0.014935 | 0.97527 | -0.47535 | 0.97499 | -0.48093 | 4.1031
7 | -0.28815 | -0.072662 | 0.28901 | 0.073215 | 0.00086749 | 0.00055276 | 0.43807 | 0.43807 | 0.43807 | 0.97912 | -0.39988 | 0.98234 | -0.33719 | 30.0872
8 | 0.036739 | 0.0092135 | -0.036732 | -0.0092103 | 6.8201e-06 | 3.2125e-06 | 0.056092 | 0.056092 | 0.056092 | 0.97466 | -0.48732 | 0.97446 | -0.49122 | 3.8525
9 | 0.10082 | 0.02533 | -0.1008 | -0.025322 | 1.348e-05 | 8.3251e-06 | 0.15394 | 0.15394 | 0.15394 | 0.97466 | -0.48732 | 0.97452 | -0.49012 | 10.5726
10 | 0.027455 | 0.0068847 | -0.027449 | -0.0068824 | 6.5563e-06 | 2.2157e-06 | 0.041935 | 0.041935 | 0.041935 | 0.97425 | -0.49538 | 0.974 | -0.5004 | 2.8802
11 | -0.027455 | -0.0068847 | 0.02746 | 0.0068864 | 5.0637e-06 | 1.7106e-06 | 0.041935 | 0.041934 | 0.041935 | 0.97425 | -0.49538 | 0.97445 | -0.49152 | 2.8801
12 | 0.024018 | 0.0060226 | -0.024017 | -0.0060225 | 3.6872e-07 | 9.0565e-08 | 0.036694 | 0.036694 | 0.036694 | 0.974 | -0.5004 | 0.97398 | -0.50072 | 2.5202
13 | -0.031418 | -0.0078784 | 0.031419 | 0.0078786 | 4.4851e-07 | 1.8348e-07 | 0.047978 | 0.047978 | 0.047978 | 0.97445 | -0.49152 | 0.97446 | -0.49122 | 3.2952
14 | -0.29293 | -0.074196 | 0.29313 | 0.074327 | 0.00020453 | 0.00013034 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.98234 | -0.33719 | 0.98309 | -0.32266 | 30.4945
15 | 0.1008 | 0.025322 | -0.10074 | -0.025283 | 6.27e-05 | 3.8723e-05 | 0.15394 | 0.15394 | 0.15394 | 0.97452 | -0.49012 | 0.97386 | -0.50316 | 10.5727
16 | 0.023256 | 0.0058321 | -0.023244 | -0.005827 | 1.2678e-05 | 5.1162e-06 | 0.035532 | 0.035533 | 0.035533 | 0.97398 | -0.50072 | 0.9734 | -0.51216 | 3.2539
17 | 0.00076091 | 0.00019036 | -0.0007609 | -0.0001907 | 1.4182e-08 | -3.3924e-07 | 0.0011624 | 0.0011625 | 0.0011625 | 0.97398 | -0.50072 | 0.97396 | -0.50111 | 0.31937
18 | -0.30738 | -0.077898 | 0.30795 | 0.078257 | 0.00056343 | 0.00035918 | 0.46557 | 0.46557 | 0.46557 | 0.98309 | -0.32266 | 0.98505 | -0.28459 | 31.9758
19 | 0.081172 | 0.020544 | -0.081093 | -0.020493 | 7.9615e-05 | 5.0774e-05 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.98505 | -0.28459 | 0.984 | -0.30505 | 33.7061
20 | -0.38912 | -0.098801 | 0.3895 | 0.099048 | 0.0003858 | 0.00024631 | 0.58826 | 0.58826 | 0.58826 | 0.98505 | -0.28459 | 0.98612 | -0.26401 | 40.4023
21 | 0.076256 | 0.019281 | -0.076152 | -0.019215 | 0.00010354 | 6.6e-05 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.984 | -0.30505 | 0.98254 | -0.3334 | 31.6967
22 | 0.0048367 | 0.0012121 | -0.0048364 | -0.0012121 | 3.1496e-07 | 2.1586e-09 | 0.0073142 | 0.0073142 | 0.0073142 | 0.984 | -0.30505 | 0.98393 | -0.30641 | 2.0094
23 | -0.40016 | -0.10172 | 0.40164 | 0.10266 | 0.0014789 | 0.00094425 | 0.60433 | 0.60433 | 0.60433 | 0.98612 | -0.26401 | 0.9901 | -0.18758 | 41.5065
24 | 0.010654 | 0.002671 | -0.010651 | -0.0026695 | 2.9098e-06 | 1.4794e-06 | 0.016077 | 0.016077 | 0.016077 | 0.98612 | -0.26401 | 0.98583 | -0.26974 | 4.4168
25 | 0.076152 | 0.019215 | -0.075933 | -0.019075 | 0.00021983 | 0.00014014 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.98254 | -0.3334 | 0.97944 | -0.39387 | 31.6968
26 | -0.41321 | -0.10556 | 0.41407 | 0.10611 | 0.00085454 | 0.00054569 | 0.62173 | 0.62173 | 0.62173 | 0.9901 | -0.18758 | 0.99234 | -0.14491 | 42.7013
27 | 0.068861 | 0.017303 | -0.068839 | -0.017289 | 2.1911e-05 | 1.3956e-05 | 0.10463 | 0.10463 | 0.10463 | 0.97944 | -0.39387 | 0.9791 | -0.40054 | 28.7451
28 | 0.047719 | 0.011991 | -0.047677 | -0.011964 | 4.2495e-05 | 2.6926e-05 | 0.072534 | 0.072534 | 0.072534 | 0.9791 | -0.40054 | 0.97815 | -0.41921 | 19.9269
29 | 0.021119 | 0.0052975 | -0.021106 | -0.005289 | 1.3905e-05 | 8.4468e-06 | 0.032098 | 0.032099 | 0.032099 | 0.9791 | -0.40054 | 0.9784 | -0.41436 | 8.8183
30 | 0.098572 | 0.02474 | -0.098538 | -0.024719 | 3.4358e-05 | 2.1186e-05 | 0.15063 | 0.15063 | 0.15063 | 0.97386 | -0.50316 | 0.97349 | -0.51048 | 10.3453
31 | 0.040384 | 0.010129 | -0.040384 | -0.010129 | 5.0894e-07 | 2.5488e-07 | 0.061732 | 0.061732 | 0.061732 | 0.97349 | -0.51048 | 0.97347 | -0.51074 | 4.2398
32 | 0.058153 | 0.01459 | -0.058139 | -0.014582 | 1.4697e-05 | 8.4196e-06 | 0.088896 | 0.088896 | 0.088896 | 0.97349 | -0.51048 | 0.97322 | -0.51578 | 6.1055
33 | 0.036869 | 0.0092477 | -0.036858 | -0.0092429 | 1.0144e-05 | 4.7984e-06 | 0.056359 | 0.056359 | 0.056359 | 0.97347 | -0.51074 | 0.97318 | -0.51651 | 3.8708
34 | 0.056007 | 0.014047 | -0.055983 | -0.014034 | 2.401e-05 | 1.3632e-05 | 0.085636 | 0.085637 | 0.085637 | 0.97322 | -0.51578 | 0.97276 | -0.52478 | 5.8817
35 | 0.032097 | 0.0080496 | -0.032089 | -0.008046 | 8.5449e-06 | 3.5887e-06 | 0.049079 | 0.04908 | 0.04908 | 0.97318 | -0.51651 | 0.9729 | -0.5221 | 3.3709
36 | 0.051532 | 0.012918 | -0.051523 | -0.012913 | 8.7888e-06 | 4.8758e-06 | 0.078829 | 0.078829 | 0.078829 | 0.97276 | -0.52478 | 0.97258 | -0.52836 | 5.4141
37 | -0.0036828 | -0.00092301 | 0.003683 | 0.0009229 | 2.0649e-07 | -1.0668e-07 | 0.00549 | 0.0054899 | 0.00549 | 0.9982 | -0.033863 | 0.99826 | -0.032686 | 1.5082
38 | 0.46325 | 0.11941 | -0.46247 | -0.11891 | 0.00078365 | 0.00050063 | 0.69171 | 0.69171 | 0.69171 | 0.99826 | -0.032686 | 0.99642 | -0.06749 | 47.5074
39 | -0.46694 | -0.12033 | 0.46768 | 0.12081 | 0.00074435 | 0.00047553 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.99826 | -0.032686 | 1 | 0 | 47.8844
40 | 0.016609 | 0.0041665 | -0.016606 | -0.004166 | 2.728e-06 | 4.8645e-07 | 0.025405 | 0.025405 | 0.025405 | 0.9729 | -0.5221 | 0.97272 | -0.52555 | 2.3265
41 | 0.045748 | 0.011466 | -0.045746 | -0.011465 | 1.4355e-06 | 7.6359e-07 | 0.069993 | 0.069993 | 0.069993 | 0.97258 | -0.52836 | 0.97255 | -0.52901 | 4.8072
42 | 0.45454 | 0.11692 | -0.45309 | -0.11599 | 0.001455 | 0.00092943 | 0.67987 | 0.67987 | 0.67987 | 0.99642 | -0.06749 | 0.99293 | -0.13356 | 46.6943
43 | 0.030527 | 0.0076578 | -0.030513 | -0.0076496 | 1.3168e-05 | 8.2109e-06 | 0.045777 | 0.045777 | 0.045777 | 0.99234 | -0.14491 | 0.99187 | -0.15396 | 12.5762
44 | -0.44459 | -0.11377 | 0.44484 | 0.11392 | 0.00024427 | 0.00015603 | 0.66751 | 0.66751 | 0.66751 | 0.99234 | -0.14491 | 0.99293 | -0.13356 | 45.8453
45 | 0.026204 | 0.0065695 | -0.026198 | -0.0065657 | 6.0187e-06 | 3.7179e-06 | 0.039312 | 0.039312 | 0.039312 | 0.99187 | -0.15396 | 0.99162 | -0.15878 | 10.7999
46 | 0.0027668 | 0.00069292 | -0.0027667 | -0.00069305 | 1.0485e-07 | -1.3121e-07 | 0.0042078 | 0.0042079 | 0.0042079 | 0.9784 | -0.41436 | 0.97836 | -0.41515 | 1.156
47 | 0.0013834 | 0.00034637 | -0.0013834 | -0.00034671 | 4.9304e-08 | -3.4137e-07 | 0.002104 | 0.0021041 | 0.0021041 | 0.97836 | -0.41515 | 0.97832 | -0.4159 | 0.57806
48 | 0.041386 | 0.010388 | -0.041378 | -0.010383 | 8.0287e-06 | 5.0706e-06 | 0.062964 | 0.062964 | 0.062964 | 0.97815 | -0.41921 | 0.97794 | -0.42328 | 17.2978
49 | 0.030957 | 0.0077709 | -0.030933 | -0.0077562 | 2.3516e-05 | 1.4696e-05 | 0.047108 | 0.047108 | 0.047108 | 0.97794 | -0.42328 | 0.97713 | -0.43922 | 12.9417
50 | 0.012406 | 0.0031108 | -0.012401 | -0.0031081 | 5.0296e-06 | 2.7484e-06 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.97713 | -0.43922 | 0.9767 | -0.44773 | 5.1903
51 | 0.018528 | 0.0046454 | -0.018525 | -0.0046439 | 2.3536e-06 | 1.4075e-06 | 0.028215 | 0.028215 | 0.028215 | 0.97713 | -0.43922 | 0.977 | -0.44188 | 7.7514
52 | 0.0042079 | 0.0010539 | -0.0042073 | -0.0010539 | 5.7779e-07 | -9.3051e-08 | 0.0064323 | 0.0064324 | 0.0064324 | 0.9734 | -0.51216 | 0.97326 | -0.51504 | 1.7672
53 | 0.019036 | 0.0047732 | -0.019031 | -0.0047702 | 5.021e-06 | 3.017e-06 | 0.029101 | 0.029101 | 0.029101 | 0.9734 | -0.51216 | 0.97312 | -0.5177 | 7.9947
54 | 0.0025711 | 0.00064388 | -0.0025708 | -0.00064432 | 2.9187e-07 | -4.3905e-07 | 0.0039308 | 0.0039311 | 0.0039311 | 0.97326 | -0.51504 | 0.97313 | -0.51743 | 1.08
55 | 0.0139 | 0.0034844 | -0.013899 | -0.0034834 | 1.694e-06 | 9.5998e-07 | 0.021256 | 0.021256 | 0.021256 | 0.97312 | -0.5177 | 0.97299 | -0.52025 | 5.8395
56 | 0.013899 | 0.0034834 | -0.013897 | -0.0034825 | 1.6204e-06 | 9.1828e-07 | 0.021256 | 0.021256 | 0.021256 | 0.97299 | -0.52025 | 0.97287 | -0.5227 | 5.8395
57 | 0.011807 | 0.00296 | -0.011804 | -0.0029583 | 3.0941e-06 | 1.6671e-06 | 0.018073 | 0.018073 | 0.018073 | 0.97213 | -0.53724 | 0.97185 | -0.54274 | 4.9652
58 | -0.016597 | -0.0041605 | 0.016606 | 0.004166 | 9.2545e-06 | 5.4485e-06 | 0.025405 | 0.025405 | 0.025405 | 0.97213 | -0.53724 | 0.97272 | -0.52555 | 6.9795
59 | 0.0017498 | 0.00043811 | -0.0017497 | -0.00043852 | 1.0323e-07 | -4.0966e-07 | 0.0026783 | 0.0026785 | 0.0026785 | 0.97212 | -0.53751 | 0.97206 | -0.53875 | 0.73584
60 | -0.0060365 | -0.0015125 | 0.0060379 | 0.0015128 | 1.4119e-06 | 3.5671e-07 | 0.0092399 | 0.0092397 | 0.0092399 | 0.97212 | -0.53751 | 0.97237 | -0.5326 | 2.5384
61 | -0.0060379 | -0.0015128 | 0.0060403 | 0.0015134 | 2.3516e-06 | 5.9344e-07 | 0.0092397 | 0.0092393 | 0.0092397 | 0.97237 | -0.5326 | 0.97278 | -0.52442 | 2.5384
62 | -0.007636 | -0.0019133 | 0.0076366 | 0.0019136 | 6.2613e-07 | 2.4877e-07 | 0.01168 | 0.01168 | 0.01168 | 0.97278 | -0.52442 | 0.97287 | -0.5227 | 3.2089
63 | 0.0062605 | 0.0015689 | -0.006259 | -0.0015685 | 1.5385e-06 | 4.292e-07 | 0.0095755 | 0.0095757 | 0.0095757 | 0.97287 | -0.5227 | 0.97261 | -0.52786 | 2.6307
64 | 0.0041269 | 0.0010341 | -0.0041267 | -0.0010342 | 2.8489e-07 | -5.4155e-08 | 0.0063139 | 0.0063139 | 0.0063139 | 0.97261 | -0.52786 | 0.97253 | -0.52931 | 1.7346
65 | 0.0021599 | 0.00054129 | -0.0021599 | -0.00054133 | 1.5676e-08 | -3.7461e-08 | 0.0033048 | 0.0033048 | 0.0033048 | 0.97253 | -0.52931 | 0.97253 | -0.52946 | 0.90791
66 | -0.028137 | -0.0070483 | 0.028137 | 0.0070485 | 5.4096e-07 | 1.9188e-07 | 0.043064 | 0.043064 | 0.043064 | 0.97221 | -0.53568 | 0.97223 | -0.53528 | 2.9577
67 | 0.013749 | 0.0034423 | -0.013747 | -0.0034433 | 1.8431e-06 | -1.0225e-06 | 0.021042 | 0.021042 | 0.021042 | 0.97221 | -0.53568 | 0.97207 | -0.5385 | 1.4452
68 | -0.03968 | -0.0099412 | 0.039685 | 0.0099439 | 5.3977e-06 | 2.68e-06 | 0.060729 | 0.060729 | 0.060729 | 0.97223 | -0.53528 | 0.97237 | -0.53242 | 4.1709
69 | 0.012602 | 0.0031566 | -0.012602 | -0.0031569 | 3.4232e-07 | -2.6745e-07 | 0.019291 | 0.019291 | 0.019291 | 0.97207 | -0.5385 | 0.97204 | -0.53907 | 1.3249
70 | 0.0011444 | 0.00028668 | -0.0011444 | -0.00028681 | 1.3304e-08 | -1.3479e-07 | 0.0017518 | 0.0017518 | 0.0017518 | 0.97207 | -0.5385 | 0.97205 | -0.53874 | 0.48127
71 | -0.043787 | -0.010972 | 0.043794 | 0.010976 | 7.1122e-06 | 3.7133e-06 | 0.067006 | 0.067005 | 0.067006 | 0.97237 | -0.53242 | 0.97255 | -0.52901 | 4.602
72 | 0.0025916 | 0.00064904 | -0.0025915 | -0.00064917 | 8.7761e-08 | -1.2816e-07 | 0.0039671 | 0.0039672 | 0.0039672 | 0.97204 | -0.53907 | 0.972 | -0.53978 | 1.0899
73 | 0.01001 | 0.0025078 | -0.01001 | -0.0025084 | 3.8071e-07 | -6.1379e-07 | 0.015324 | 0.015324 | 0.015324 | 0.97204 | -0.53907 | 0.972 | -0.53987 | 1.0525
74 | 0.0017569 | 0.00044001 | -0.0017569 | -0.00044011 | 2.5399e-08 | -9.9803e-08 | 0.0026895 | 0.0026896 | 0.0026896 | 0.972 | -0.53978 | 0.97199 | -0.54008 | 0.73889
75 | 0.004788 | 0.0011997 | -0.0047879 | -0.0012 | 1.4315e-07 | -2.6063e-07 | 0.0073298 | 0.0073299 | 0.0073299 | 0.972 | -0.53987 | 0.97197 | -0.5405 | 1.0069
76 | 0.00049787 | 0.00012457 | -0.00049787 | -0.00012478 | 3.7467e-09 | -2.1079e-07 | 0.00076212 | 0.0007622 | 0.0007622 | 0.97199 | -0.54008 | 0.97198 | -0.54024 | 0.20939
77 | 0.011323 | 0.002838 | -0.011322 | -0.0028373 | 1.3037e-06 | 6.8819e-07 | 0.017251 | 0.017251 | 0.017251 | 0.9767 | -0.44773 | 0.97658 | -0.45014 | 4.7393
78 | 0.014168 | 0.003552 | -0.014167 | -0.0035513 | 1.2594e-06 | 7.1571e-07 | 0.02158 | 0.02158 | 0.02158 | 0.977 | -0.44188 | 0.9769 | -0.44375 | 5.9285
79 | 0.0099383 | 0.0024906 | -0.0099369 | -0.0024899 | 1.4014e-06 | 6.9303e-07 | 0.015143 | 0.015143 | 0.015143 | 0.97658 | -0.45014 | 0.97643 | -0.45311 | 4.1602
80 | 0.013416 | 0.0033631 | -0.013414 | -0.0033619 | 2.0793e-06 | 1.1645e-06 | 0.020436 | 0.020436 | 0.020436 | 0.9769 | -0.44375 | 0.97674 | -0.447 | 5.6142
81 | 0.010886 | 0.0027284 | -0.010885 | -0.0027278 | 1.3025e-06 | 6.7559e-07 | 0.016585 | 0.016585 | 0.016585 | 0.97674 | -0.447 | 0.97661 | -0.44951 | 4.5564
82 | 0.0094775 | 0.002375 | -0.0094758 | -0.0023742 | 1.6485e-06 | 7.9131e-07 | 0.01444 | 0.01444 | 0.01444 | 0.97661 | -0.44951 | 0.97642 | -0.45317 | 3.9671
83 | 0.0083074 | 0.0020813 | -0.0083059 | -0.0020807 | 1.4896e-06 | 6.434e-07 | 0.01266 | 0.01266 | 0.01266 | 0.97642 | -0.45317 | 0.97623 | -0.45693 | 3.478
84 | 0.0094278 | 0.0023623 | -0.0094266 | -0.0023617 | 1.2307e-06 | 5.888e-07 | 0.014367 | 0.014367 | 0.014367 | 0.97643 | -0.45311 | 0.97629 | -0.45585 | 3.947
85 | 0.0032227 | 0.00080749 | -0.0032225 | -0.00080764 | 1.9739e-07 | -1.464e-07 | 0.0049121 | 0.0049122 | 0.0049122 | 0.97623 | -0.45693 | 0.97617 | -0.45822 | 1.3495
86 | 0.0050832 | 0.0012732 | -0.0050822 | -0.0012731 | 1.0453e-06 | 8.8548e-08 | 0.0077478 | 0.007748 | 0.007748 | 0.97623 | -0.45693 | 0.97601 | -0.46125 | 2.1286
87 | 0.004178 | 0.0010465 | -0.0041776 | -0.0010466 | 3.2118e-07 | -5.8257e-08 | 0.0063694 | 0.0063695 | 0.0063695 | 0.97601 | -0.46125 | 0.97593 | -0.46286 | 1.7499
88 | -0.0025978 | -0.00065088 | 0.002598 | 0.00065068 | 1.3467e-07 | -1.9991e-07 | 0.0039607 | 0.0039606 | 0.0039607 | 0.97597 | -0.46215 | 0.97602 | -0.46106 | 1.0881
89 | 0.00083095 | 0.00020806 | -0.00083094 | -0.00020825 | 9.494e-09 | -1.9104e-07 | 0.0012668 | 0.0012669 | 0.0012669 | 0.97597 | -0.46215 | 0.97596 | -0.46239 | 0.34805
90 | 0.0035781 | 0.00089627 | -0.0035779 | -0.00089637 | 2.1764e-07 | -1.0445e-07 | 0.0054549 | 0.005455 | 0.005455 | 0.97602 | -0.46106 | 0.97596 | -0.46233 | 1.4986
91 | -0.0061761 | -0.0015469 | 0.0061767 | 0.0015471 | 6.4576e-07 | 1.7049e-07 | 0.0094155 | 0.0094155 | 0.0094155 | 0.97602 | -0.46106 | 0.97613 | -0.45886 | 2.5867
92 | 0.0014847 | 0.00037177 | -0.0014847 | -0.00037203 | 4.3585e-08 | -2.5553e-07 | 0.0022636 | 0.0022637 | 0.0022637 | 0.97596 | -0.46233 | 0.97593 | -0.46295 | 0.6219
93 | -0.0070156 | -0.0017574 | 0.0070166 | 0.0017577 | 9.5581e-07 | 3.3308e-07 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.97613 | -0.45886 | 0.97628 | -0.456 | 2.938
94 | 0.00064866 | 0.0001625 | -0.00064866 | -0.00016257 | 2.128e-09 | -7.113e-08 | 0.000989 | 0.00098902 | 0.00098902 | 0.97593 | -0.46295 | 0.97592 | -0.46302 | 0.27171
95 | -0.0080431 | -0.002015 | 0.0080432 | 0.002015 | 5.9418e-08 | 2.4843e-08 | 0.012259 | 0.012259 | 0.012259 | 0.97628 | -0.456 | 0.97629 | -0.45585 | 3.3678
96 | -0.00055585 | -0.00013931 | 0.00055585 | 0.00013909 | 4.8581e-09 | -2.2222e-07 | 0.00084756 | 0.00084748 | 0.00084756 | 0.97587 | -0.46417 | 0.97587 | -0.46399 | 0.23285
97 | -0.002679 | -0.00067119 | 0.0026791 | 0.000671 | 1.4238e-07 | -1.932e-07 | 0.0040848 | 0.0040847 | 0.0040848 | 0.97587 | -0.46399 | 0.97593 | -0.46288 | 1.1222
98 | -0.0034529 | -0.00086494 | 0.0034529 | 0.00086494 | 1.6802e-09 | -9.447e-10 | 0.0052646 | 0.0052646 | 0.0052646 | 0.97593 | -0.46288 | 0.97593 | -0.46286 | 1.4463

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4744 | 0.12208

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.037959 | 0.0095134
1 | 0.031484 | 0.0078905
2 | 0.017656 | 0.0044251
3 | 0.041803 | 0.010477
4 | 0.01092 | 0.0027367
5 | 0.009786 | 0.0024526
6 | 0.0034308 | 0.00085985
7 | 0.0039582 | 0.00099201
8 | 0.0039158 | 0.0009814
9 | 0.0053136 | 0.0013317
10 | 0.014249 | 0.0035712
11 | 0.0048364 | 0.0012121
12 | 0.011576 | 0.0029013
13 | 0.010651 | 0.0026695
14 | 0.0070721 | 0.0017724
15 | 0.0021666 | 0.000543
16 | 0.0035153 | 0.00088102
17 | 0.002132 | 0.00053434
18 | 0.0047612 | 0.0011933
19 | 0.0044507 | 0.0011154
20 | 0.0036828 | 0.00092301
21 | 0.015479 | 0.0038795
22 | 0.0057756 | 0.0014475
23 | 0.0079286 | 0.0019871
24 | 0.0050665 | 0.0012698
25 | 0.0082484 | 0.0020673
26 | 0.0043098 | 0.0010801
27 | 0.026198 | 0.0065657
28 | 0.018339 | 0.0045961
29 | 0.0013833 | 0.00034668
30 | 0.0013834 | 0.00034671
31 | 0.0062907 | 0.0015766
32 | 0.010421 | 0.0026118
33 | 0.0007609 | 0.0001907
34 | 0.0016362 | 0.00041007
35 | 0.0051304 | 0.0012858
36 | 0.0025708 | 0.00064432
37 | 0.0047902 | 0.0012005
38 | 0.011804 | 0.0029583
39 | 0.0042867 | 0.0010743
40 | 0.0017497 | 0.00043852
41 | 0.0015958 | 0.00039994
42 | 0.002132 | 0.00053434
43 | 0.0019667 | 0.0004929
44 | 0.0021599 | 0.00054133
45 | 0.014388 | 0.003606
46 | 0.011542 | 0.0028927
47 | 0.0041017 | 0.001028
48 | 0.0011444 | 0.00028681
49 | 0.0019525 | 0.00048935
50 | 0.00083458 | 0.00020916
51 | 0.005222 | 0.0013088
52 | 0.001259 | 0.00031554
53 | 0.0047879 | 0.0012
54 | 0.00049787 | 0.00012478
55 | 0.0010777 | 0.0002701
56 | 0.0043568 | 0.0010919
57 | 0.0013834 | 0.00034671
58 | 0.00075098 | 0.00018821
59 | 0.0025276 | 0.00063349
60 | 0.0014077 | 0.0003528
61 | 0.0011684 | 0.00029283
62 | 0.00050914 | 0.0001276
63 | 0.0032225 | 0.00080764
64 | 0.00090423 | 0.00022662
65 | 0.0017669 | 0.00044282
66 | 0.00083094 | 0.00020825
67 | 0.0020932 | 0.0005246
68 | 0.00083889 | 0.00021024
69 | 0.00083604 | 0.00020953
70 | 0.0010265 | 0.00025727
71 | 0.00064866 | 0.00016257
72 | 0.0013834 | 0.00034671
73 | 0.00055585 | 0.00013931
74 | 0.0021231 | 0.0005321
75 | 0.00077384 | 0.00019394
76 | 0.00072469 | 0.00018162

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1