## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2140-3_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2140-3_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2140-3_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2140-3_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2140-3_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2140-3_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2140-3_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2140-3_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2140-3_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2140-3_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2140-3_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2140-3_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2140-3_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2140-3_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2140-3_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2140-3_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2140-3_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2140-3_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2140-3_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2140-3_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2140-3_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2140-3_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2140-3_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2140-3_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2140-3_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2140-3_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2140-3_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2140-3_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2140-3_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2140-3_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2140-3_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2140-3_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2140-3_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2140-3_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2140-3_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2140-3_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2140-3_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2140-3_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2140-3_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2140-3_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2140-3_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2140-3_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2140-3_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2140-3_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2140-3_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2140-3_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2140-3_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2140-3_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2140-3_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2140-3_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2140-3_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2140-3_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2140-3_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2140-3_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2140-3_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2140-3_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2140-3_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2140-3_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2140-3_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2140-3_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2140-3_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2140-3_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2140-3_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2140-3_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2140-3_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2140-3_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2140-3_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2140-3_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2140-3_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2140-3_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2140-3_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2140-3_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2140-3_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2140-3_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2140-3_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2140-3_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2140-3_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2140-3_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2140-3_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2140-3_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2140-3_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2140-3_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2140-3_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2140-3_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2140-3_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2140-3_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2140-3_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2140-3_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2140-3_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2140-3_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2140-3_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2140-3_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2140-3_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2140-3_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_31_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2140-3_1_3_load_10 | 2 | 0.028588 | 0.0071649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2140-3_1_3_load_64 | 4 | 0.01647 | 0.0041277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2140-3_1_3_load_146 | 5 | 0.00062157 | 0.00015578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2140-3_1_3_load_144 | 8 | 0.0008458 | 0.00021198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2140-3_1_3_load_143 | 9 | 0.00050996 | 0.00012781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2140-3_1_3_load_54 | 12 | 0.048725 | 0.012212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2140-3_1_3_load_86 | 13 | 0.0019868 | 0.00049794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2140-3_1_3_load_103 | 14 | 0.0021008 | 0.00052651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2140-3_1_3_load_91 | 15 | 0.0042841 | 0.0010737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2140-3_1_3_load_65 | 16 | 0.0046017 | 0.0011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2140-3_1_3_load_145 | 17 | 0.00068827 | 0.0001725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2140-3_1_3_load_70 | 20 | 0.0068786 | 0.0017239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2140-3_1_3_load_89 | 21 | 0.0057407 | 0.0014388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2140-3_1_3_load_104 | 23 | 0.0022907 | 0.00057411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2140-3_1_3_load_66 | 24 | 0.0032358 | 0.00081097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2140-3_1_3_load_78 | 26 | 0.0027764 | 0.00069583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2140-3_1_3_load_73 | 27 | 0.0016861 | 0.00042258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2140-3_1_3_load_67 | 28 | 0.010715 | 0.0026853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2140-3_1_3_load_68 | 29 | 0.014084 | 0.0035299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2140-3_1_3_load_69 | 30 | 0.019628 | 0.0049193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2140-3_1_3_load_126 | 32 | 0.0040131 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2140-3_1_3_load_76 | 33 | 0.0037919 | 0.00095034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2140-3_1_3_load_77 | 34 | 0.0041151 | 0.0010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2140-3_1_3_load_127 | 35 | 0.0021013 | 0.00052663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2140-3_1_3_load_136 | 36 | 0.00082347 | 0.00020638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2140-3_1_3_load_137 | 38 | 0.0018563 | 0.00046524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2140-3_1_3_load_79 | 40 | 0.0011415 | 0.00028608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2140-3_1_3_load_81 | 41 | 0.0030996 | 0.00077685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2140-3_1_3_load_84 | 43 | 0.0027437 | 0.00068764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2140-3_1_3_load_129 | 44 | 0.0016187 | 0.0004057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2140-3_1_3_load_100 | 45 | 0.0024725 | 0.00061966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2140-3_1_3_load_83 | 46 | 0.0027373 | 0.00068604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2140-3_1_3_load_87 | 47 | 0.0044277 | 0.0011097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2140-3_1_3_load_116 | 48 | 0.005089 | 0.0012754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2140-3_1_3_load_114 | 49 | 0.0045525 | 0.001141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2140-3_1_3_load_128 | 50 | 0.00068297 | 0.00017117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2140-3_1_3_load_99 | 51 | 0.0015523 | 0.00038903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2140-3_1_3_load_90 | 52 | 0.001037 | 0.00025989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2140-3_1_3_load_92 | 53 | 0.0010365 | 0.00025977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2140-3_1_3_load_148 | 54 | 0.0010368 | 0.00025986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2140-3_1_3_load_147 | 55 | 0.0010374 | 0.00026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2140-3_1_3_load_93 | 56 | 0.0016819 | 0.00042152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2140-3_1_3_load_94 | 58 | 0.002374 | 0.00059497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2140-3_1_3_load_96 | 59 | 0.00053739 | 0.00013468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2140-3_1_3_load_97 | 60 | 0.0011792 | 0.00029554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2140-3_1_3_load_98 | 61 | 0.0025328 | 0.00063479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2140-3_1_3_load_101 | 62 | 0.0011442 | 0.00028676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2140-3_1_3_load_107 | 64 | 0.0031168 | 0.00078113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2140-3_1_3_load_108 | 65 | 0.0032384 | 0.00081162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2140-3_1_3_load_105 | 67 | 0.003293 | 0.00082529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2140-3_1_3_load_106 | 68 | 0.0040105 | 0.0010051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2140-3_1_3_load_135 | 69 | 0.0030408 | 0.00076209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2140-3_1_3_load_124 | 70 | 0.00089198 | 0.00022355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2140-3_1_3_load_109 | 72 | 0.0010318 | 0.0002586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2140-3_1_3_load_110 | 73 | 0.00099033 | 0.0002482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2140-3_1_3_load_111 | 74 | 0.0017868 | 0.00044781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2140-3_1_3_load_113 | 75 | 0.0015958 | 0.00039995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2140-3_1_3_load_119 | 76 | 0.001523 | 0.00038171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2140-3_1_3_load_138 | 77 | 0.0016861 | 0.00042257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2140-3_1_3_load_115 | 78 | 0.0015663 | 0.00039256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2140-3_1_3_load_117 | 79 | 0.00060904 | 0.00015264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2140-3_1_3_load_133 | 81 | 0.00074918 | 0.00018776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2140-3_1_3_load_120 | 82 | 0.0018171 | 0.00045541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2140-3_1_3_load_121 | 83 | 0.0032784 | 0.00082163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2140-3_1_3_load_122 | 84 | 0.00064569 | 0.00016182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2140-3_1_3_load_125 | 85 | 0.0050032 | 0.0012539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2140-3_1_3_load_130 | 86 | 0.0016155 | 0.00040488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2140-3_1_3_load_131 | 87 | 0.00068171 | 0.00017085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2140-3_1_3_load_132 | 88 | 0.0017226 | 0.00043173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2140-3_1_3_load_134 | 89 | 0.0018414 | 0.0004615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2140-3_1_3_load_139 | 90 | 0.00099875 | 0.00025031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2140-3_1_3_load_140 | 91 | 0.0010374 | 0.00026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2140-3_1_3_load_141 | 92 | 0.00048685 | 0.00012202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2140-3_1_3_load_142 | 93 | 0.0012679 | 0.00031776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2140-3_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2140-3_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2140-3_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.11111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2140-3_1_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.059352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2140-3_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.03374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2140-3_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.2604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2140-3_1_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.059916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2140-3_1_3_line_7 |  | 3 | 8 | 0.010307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2140-3_1_3_line_8 |  | 4 | 16 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2140-3_1_3_line_9 |  | 6 | 15 | 0.087524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2140-3_1_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.010672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2140-3_1_3_line_11 |  | 8 | 17 | 0.010134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2140-3_1_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.11987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2140-3_1_3_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0098827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2140-3_1_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.062475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2140-3_1_3_line_15 |  | 11 | 14 | 0.058118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2140-3_1_3_line_16 |  | 13 | 22 | 0.019399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2140-3_1_3_line_17 |  | 14 | 23 | 0.0093773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2140-3_1_3_line_18 |  | 15 | 21 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2140-3_1_3_line_19 |  | 16 | 24 | 0.041921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2140-3_1_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.007874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2140-3_1_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.051472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2140-3_1_3_line_22 |  | 19 | 31 | 0.058249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2140-3_1_3_line_23 |  | 19 | 32 | 0.029615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2140-3_1_3_line_24 |  | 20 | 30 | 0.05995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2140-3_1_3_line_25 |  | 21 | 52 | 0.0054191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2140-3_1_3_line_26 |  | 22 | 47 | 0.027586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2140-3_1_3_line_27 |  | 22 | 46 | 0.05462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2140-3_1_3_line_28 |  | 23 | 67 | 0.029401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2140-3_1_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.048976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2140-3_1_3_line_30 |  | 25 | 26 | 0.032061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2140-3_1_3_line_31 |  | 25 | 27 | 0.023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2140-3_1_3_line_32 |  | 27 | 31 | 0.097476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2140-3_1_3_line_33 |  | 28 | 29 | 0.041268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2140-3_1_3_line_34 |  | 29 | 30 | 0.060772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2140-3_1_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.019154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2140-3_1_3_line_36 |  | 31 | 34 | 0.028346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2140-3_1_3_line_37 |  | 32 | 35 | 0.037259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2140-3_1_3_line_38 |  | 33 | 36 | 0.01566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2140-3_1_3_line_39 |  | 34 | 37 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2140-3_1_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2140-3_1_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.024441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2140-3_1_3_line_42 |  | 37 | 40 | 0.025337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2140-3_1_3_line_43 |  | 38 | 89 | 0.0005464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2140-3_1_3_line_44 |  | 39 | 42 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2140-3_1_3_line_45 |  | 39 | 43 | 0.00020276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2140-3_1_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0061997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2140-3_1_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.03348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2140-3_1_3_line_48 |  | 42 | 45 | 0.024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2140-3_1_3_line_49 |  | 43 | 46 | 0.02646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2140-3_1_3_line_50 |  | 44 | 50 | 0.018126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2140-3_1_3_line_51 |  | 45 | 51 | 0.021908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2140-3_1_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.040933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2140-3_1_3_line_53 |  | 48 | 49 | 0.03902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2140-3_1_3_line_54 |  | 49 | 78 | 0.041696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2140-3_1_3_line_55 |  | 50 | 75 | 0.01734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2140-3_1_3_line_56 |  | 51 | 61 | 0.0095825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2140-3_1_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2140-3_1_3_line_58 |  | 53 | 54 | 0.025997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2140-3_1_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.029789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2140-3_1_3_line_60 |  | 55 | 93 | 0.021948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2140-3_1_3_line_61 |  | 56 | 57 | 0.01052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2140-3_1_3_line_62 |  | 57 | 60 | 0.020593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2140-3_1_3_line_63 |  | 58 | 59 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2140-3_1_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2140-3_1_3_line_65 |  | 60 | 62 | 0.029622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2140-3_1_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.018226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2140-3_1_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.014314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2140-3_1_3_line_68 |  | 63 | 65 | 0.032693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2140-3_1_3_line_69 |  | 64 | 66 | 0.031676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2140-3_1_3_line_70 |  | 66 | 70 | 0.012936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2140-3_1_3_line_71 |  | 66 | 71 | 0.011694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2140-3_1_3_line_72 |  | 67 | 68 | 0.03401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2140-3_1_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.016082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2140-3_1_3_line_74 |  | 70 | 80 | 0.012817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2140-3_1_3_line_75 |  | 71 | 76 | 0.016095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2140-3_1_3_line_76 |  | 72 | 73 | 0.026237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2140-3_1_3_line_77 |  | 72 | 74 | 0.019625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2140-3_1_3_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0060183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2140-3_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.002868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2140-3_1_3_line_80 |  | 77 | 81 | 0.015297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2140-3_1_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.017678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2140-3_1_3_line_82 |  | 80 | 85 | 0.030948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2140-3_1_3_line_83 |  | 80 | 83 | 0.0078906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2140-3_1_3_line_84 |  | 81 | 87 | 0.0030707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2140-3_1_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.028356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2140-3_1_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0022254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2140-3_1_3_line_87 |  | 86 | 87 | 0.015022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2140-3_1_3_line_88 |  | 86 | 88 | 0.0024545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2140-3_1_3_line_89 |  | 88 | 89 | 0.027008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2140-3_1_3_line_90 |  | 90 | 91 | 0.029719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2140-3_1_3_line_91 |  | 90 | 92 | 0.014435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2140-3_1_3_line_92 |  | 91 | 93 | 0.0024469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2140-3_1_3_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 94 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2571278.819 | 1167497.5662 | 2571280.1669 | 1167500.9282 | 2571278.8607 | 1167506.2594 | 2571276.5354 | 1167514.5636 | 2571275.3276 | 1167519.6831 | 2571275.0799 | 1167531.8572 | 2571278.2147 | 1167543.915 | 2571281.3366 | 1167551.6818 | 2571287.1073 | 1167556.3565 | 2571293.9277 | 1167566.0509 | 2571299.4124 | 1167574.9292 | 2571301.0685 | 1167578.7009 | 2571301.328 | 1167583.3465 | 2571306.0998 | 1167588.8153
1 | 2571278.819 | 1167497.5662 | 2571276.759 | 1167497.3649 | 2571262.9722 | 1167483.8526
2 | 2571233.2737 | 1167560.7393 | 2571232.0367 | 1167550.2065 | 2571233.1841 | 1167542.0969 | 2571234.9835 | 1167539.0311 | 2571236.9767 | 1167542.8679 | 2571250.6303 | 1167556.9095 | 2571253.6255 | 1167559.0184 | 2571271.5432 | 1167571.6278 | 2571291.0078 | 1167579.6385 | 2571301.328 | 1167583.3465 | 2571306.0998 | 1167588.8153
3 | 2571306.0998 | 1167588.8153 | 2571308.7012 | 1167591.8044 | 2571324.0447 | 1167611.9412 | 2571327.4491 | 1167616.4049 | 2571333.7668 | 1167640.0345
4 | 2571233.2737 | 1167560.7393 | 2571251.2223 | 1167589.3343
5 | 2571233.2737 | 1167560.7393 | 2571232.0367 | 1167550.2065 | 2571233.1841 | 1167542.0969 | 2571234.9835 | 1167539.0311 | 2571236.9767 | 1167542.8679 | 2571244.7271 | 1167558.1274 | 2571253.702 | 1167568.5785 | 2571270.0046 | 1167587.5655 | 2571284.0338 | 1167608.142 | 2571297.6467 | 1167628.0981 | 2571306.6306 | 1167654.8464 | 2571305.5874 | 1167683.1103 | 2571302.5059 | 1167717.2647 | 2571299.8962 | 1167726.9043 | 2571296.1057 | 1167740.9074 | 2571293.9192 | 1167754.1913
6 | 2571217.2655 | 1167505.9104 | 2571221.8015 | 1167514.8376 | 2571233.3919 | 1167535.9483 | 2571234.9835 | 1167539.0311 | 2571233.1841 | 1167542.0969 | 2571232.0367 | 1167550.2065 | 2571233.2737 | 1167560.7393
7 | 2571233.2737 | 1167560.7393 | 2571229.7869 | 1167563.0572 | 2571223.6809 | 1167563.4645
8 | 2571333.7668 | 1167640.0345 | 2571337.9306 | 1167655.6086
9 | 2571293.9192 | 1167754.1913 | 2571277.0584 | 1167752.7603 | 2571271.6975 | 1167745.7158 | 2571265.0976 | 1167721.335 | 2571257.5681 | 1167708.9982 | 2571252.0675 | 1167699.9867 | 2571247.0961 | 1167689.6378
10 | 2571217.2655 | 1167505.9104 | 2571206.5967 | 1167506.1619
11 | 2571215.3798 | 1167557.8571 | 2571219.7229 | 1167561.7049 | 2571223.6809 | 1167563.4645
12 | 2571458.4552 | 1167495.7843 | 2571484.5818 | 1167509.2111 | 2571506.383 | 1167533.7421 | 2571497.9085 | 1167544.7214 | 2571489.0311 | 1167567.5197 | 2571485.9308 | 1167575.4718 | 2571485.3163 | 1167586.258
13 | 2571458.4552 | 1167495.7843 | 2571448.5759 | 1167495.527
14 | 2571485.3163 | 1167586.258 | 2571481.7646 | 1167648.6317
15 | 2571485.3163 | 1167586.258 | 2571515.9957 | 1167618.7953 | 2571528.6008 | 1167623.3362
16 | 2571480.6617 | 1167667.9996 | 2571481.7646 | 1167648.6317
17 | 2571528.6008 | 1167623.3362 | 2571537.4231 | 1167626.5143
18 | 2571238.8559 | 1167673.4206 | 2571241.8004 | 1167678.614 | 2571247.0961 | 1167689.6378
19 | 2571356.4431 | 1167692.4004 | 2571347.9957 | 1167682.5959 | 2571343.4024 | 1167674.4137 | 2571341.4777 | 1167668.8756 | 2571337.9306 | 1167655.6086
20 | 2571462.1101 | 1167873.8374 | 2571460.9532 | 1167881.6246
21 | 2571460.9532 | 1167881.6246 | 2571458.6199 | 1167888.2725 | 2571453.8655 | 1167894.3872 | 2571443.6508 | 1167901.4395 | 2571431.7159 | 1167904.0755 | 2571423.8596 | 1167903.3126 | 2571419.8574 | 1167902.2049
22 | 2571470.982 | 1167816.288 | 2571469.9189 | 1167821.2734 | 2571462.1101 | 1167873.8374
23 | 2571462.1101 | 1167873.8374 | 2571491.3835 | 1167878.3208
24 | 2571419.8574 | 1167902.2049 | 2571413.4751 | 1167900.4385 | 2571406.0324 | 1167894.9379 | 2571396.3041 | 1167885.2572 | 2571385.5235 | 1167869.9675 | 2571380.1223 | 1167859.6555
25 | 2571238.8559 | 1167673.4206 | 2571236.1831 | 1167668.7066
26 | 2571480.6617 | 1167667.9996 | 2571508.0644 | 1167671.1699
27 | 2571480.6617 | 1167667.9996 | 2571479.7789 | 1167683.5117 | 2571479.6628 | 1167722.5948
28 | 2571537.4231 | 1167626.5143 | 2571565.0839 | 1167636.4789
29 | 2571388.411 | 1167729.5043 | 2571356.4431 | 1167692.4004
30 | 2571404.336 | 1167701.6585 | 2571388.411 | 1167729.5043
31 | 2571388.411 | 1167729.5043 | 2571403.468 | 1167746.9842
32 | 2571470.982 | 1167816.288 | 2571458.2653 | 1167809.1005 | 2571450.199 | 1167801.2349 | 2571403.468 | 1167746.9842
33 | 2571347.2967 | 1167763.0788 | 2571360.3254 | 1167802.2359
34 | 2571380.1223 | 1167859.6555 | 2571378.757 | 1167857.0488 | 2571366.1255 | 1167819.6679 | 2571360.3254 | 1167802.2359
35 | 2571470.982 | 1167816.288 | 2571489.8993 | 1167819.2887
36 | 2571470.982 | 1167816.288 | 2571476.548 | 1167788.4934
37 | 2571491.3835 | 1167878.3208 | 2571528.2127 | 1167883.9615
38 | 2571505.3656 | 1167821.7421 | 2571489.8993 | 1167819.2887
39 | 2571479.512 | 1167773.6923 | 2571476.548 | 1167788.4934
40 | 2571505.3656 | 1167821.7421 | 2571523.6349 | 1167824.64
41 | 2571479.587 | 1167749.2573 | 2571479.512 | 1167773.6923
42 | 2571479.512 | 1167773.6923 | 2571475.5256 | 1167773.9448 | 2571458.1227 | 1167767.9468 | 2571455.5947 | 1167766.455
43 | 2571523.6349 | 1167824.64 | 2571524.1745 | 1167824.7256
44 | 2571479.587 | 1167749.2573 | 2571494.7672 | 1167752.998
45 | 2571479.5875 | 1167749.0545 | 2571479.587 | 1167749.2573
46 | 2571450.2553 | 1167763.3042 | 2571455.5947 | 1167766.455
47 | 2571494.7672 | 1167752.998 | 2571527.2731 | 1167761.0141
48 | 2571494.7672 | 1167752.998 | 2571510.0443 | 1167733.6933
49 | 2571479.6628 | 1167722.5948 | 2571479.6378 | 1167731.0144 | 2571479.5875 | 1167749.0545
50 | 2571545.2314 | 1167763.4777 | 2571527.2731 | 1167761.0141 | 2571527.2731 | 1167761.0141
51 | 2571531.8253 | 1167733.2341 | 2571521.9318 | 1167732.2916 | 2571510.0443 | 1167733.6933 | 2571510.0443 | 1167733.6933
52 | 2571508.0644 | 1167671.1699 | 2571548.7258 | 1167675.8741
53 | 2571587.4872 | 1167680.3585 | 2571548.7258 | 1167675.8741
54 | 2571587.4872 | 1167680.3585 | 2571628.9073 | 1167685.1504
55 | 2571562.4108 | 1167765.8345 | 2571545.2314 | 1167763.4777
56 | 2571541.3646 | 1167734.1428 | 2571531.8253 | 1167733.2341
57 | 2571224.6844 | 1167648.4257 | 2571236.1831 | 1167668.7066
58 | 2571210.9143 | 1167626.4111 | 2571217.4995 | 1167635.7533 | 2571224.6844 | 1167648.4257
59 | 2571189.5032 | 1167605.8133 | 2571208.7293 | 1167623.3113 | 2571210.9143 | 1167626.4111
60 | 2571189.5032 | 1167605.8133 | 2571173.2715 | 1167591.0406
61 | 2571622.7212 | 1167758.6377 | 2571619.2858 | 1167752.4397 | 2571616.3251 | 1167750.7013
62 | 2571622.7212 | 1167758.6377 | 2571630.9172 | 1167777.5291
63 | 2571553.1435 | 1167735.265 | 2571573.5217 | 1167737.2063
64 | 2571541.3646 | 1167734.1428 | 2571553.1435 | 1167735.265
65 | 2571630.9172 | 1167777.5291 | 2571642.7067 | 1167804.7035
66 | 2571647.8798 | 1167821.7173 | 2571648.3894 | 1167817.8018 | 2571642.7067 | 1167804.7035
67 | 2571647.8798 | 1167821.7173 | 2571644.9859 | 1167824.777 | 2571636.9982 | 1167830.9629
68 | 2571647.8798 | 1167821.7173 | 2571660.3342 | 1167851.9454
69 | 2571610.7968 | 1167842.6259 | 2571618.2803 | 1167845.4585 | 2571636.9982 | 1167830.9629
70 | 2571610.7968 | 1167842.6259 | 2571608.4466 | 1167855.3461
71 | 2571604.8708 | 1167832.5377 | 2571610.7968 | 1167842.6259
72 | 2571597.0812 | 1167648.0057 | 2571565.0839 | 1167636.4789
73 | 2571612.2111 | 1167653.4561 | 2571597.0812 | 1167648.0057
74 | 2571606.118 | 1167867.9499 | 2571608.4466 | 1167855.3461
75 | 2571604.8708 | 1167832.5377 | 2571597.7866 | 1167834.828 | 2571589.1468 | 1167834.4066
76 | 2571587.8166 | 1167769.3197 | 2571599.5946 | 1167791.6308 | 2571599.9476 | 1167792.5747
77 | 2571587.8166 | 1167769.3197 | 2571587.8166 | 1167769.3197 | 2571568.3733 | 1167766.6524
78 | 2571562.4108 | 1167765.8345 | 2571568.3733 | 1167766.6524
79 | 2571586.2822 | 1167834.2669 | 2571589.1468 | 1167834.4066
80 | 2571586.2822 | 1167834.2669 | 2571583.4554 | 1167834.129 | 2571571.1423 | 1167832.1758
81 | 2571645.2173 | 1167691.0633 | 2571636.0927 | 1167685.9817 | 2571628.9073 | 1167685.1504
82 | 2571636.3431 | 1167866.4169 | 2571626.3039 | 1167870.1886 | 2571606.118 | 1167867.9499
83 | 2571606.118 | 1167867.9499 | 2571598.8528 | 1167871.0285
84 | 2571571.1423 | 1167832.1758 | 2571568.1095 | 1167831.6948
85 | 2571581.0611 | 1167883.8334 | 2571584.0804 | 1167870.6669 | 2571598.1588 | 1167871.3226 | 2571598.8528 | 1167871.0285
86 | 2571580.5636 | 1167886.0025 | 2571581.0611 | 1167883.8334
87 | 2571553.2732 | 1167829.3414 | 2571568.1095 | 1167831.6948
88 | 2571553.2732 | 1167829.3414 | 2571550.849 | 1167828.9568
89 | 2571524.1745 | 1167824.7256 | 2571550.849 | 1167828.9568
90 | 2571148.474 | 1167570.5828 | 2571152.9992 | 1167573.8988 | 2571167.1385 | 1167585.4588 | 2571171.4619 | 1167589.3936
91 | 2571148.474 | 1167570.5828 | 2571136.83 | 1167562.0506
92 | 2571171.4619 | 1167589.3936 | 2571173.2715 | 1167591.0406

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571278.819 | 1167497.5662
1 | 2571306.0998 | 1167588.8153
2 | 2571262.9722 | 1167483.8526
3 | 2571233.2737 | 1167560.7393
4 | 2571333.7668 | 1167640.0345
5 | 2571251.2223 | 1167589.3343
6 | 2571293.9192 | 1167754.1913
7 | 2571217.2655 | 1167505.9104
8 | 2571223.6809 | 1167563.4645
9 | 2571206.5967 | 1167506.1619
10 | 2571458.4552 | 1167495.7843
11 | 2571485.3163 | 1167586.258
12 | 2571448.5759 | 1167495.527
13 | 2571481.7646 | 1167648.6317
14 | 2571528.6008 | 1167623.3362
15 | 2571247.0961 | 1167689.6378
16 | 2571337.9306 | 1167655.6086
17 | 2571215.3798 | 1167557.8571
18 | 2571460.9532 | 1167881.6246
19 | 2571462.1101 | 1167873.8374
20 | 2571419.8574 | 1167902.2049
21 | 2571238.8559 | 1167673.4206
22 | 2571480.6617 | 1167667.9996
23 | 2571537.4231 | 1167626.5143
24 | 2571356.4431 | 1167692.4004
25 | 2571388.411 | 1167729.5043
26 | 2571404.336 | 1167701.6585
27 | 2571403.468 | 1167746.9842
28 | 2571347.2967 | 1167763.0788
29 | 2571360.3254 | 1167802.2359
30 | 2571380.1223 | 1167859.6555
31 | 2571470.982 | 1167816.288
32 | 2571491.3835 | 1167878.3208
33 | 2571489.8993 | 1167819.2887
34 | 2571476.548 | 1167788.4934
35 | 2571528.2127 | 1167883.9615
36 | 2571505.3656 | 1167821.7421
37 | 2571479.512 | 1167773.6923
38 | 2571523.6349 | 1167824.64
39 | 2571479.587 | 1167749.2573
40 | 2571455.5947 | 1167766.455
41 | 2571450.2553 | 1167763.3042
42 | 2571494.7672 | 1167752.998
43 | 2571479.5875 | 1167749.0545
44 | 2571527.2731 | 1167761.0141
45 | 2571510.0443 | 1167733.6933
46 | 2571479.6628 | 1167722.5948
47 | 2571508.0644 | 1167671.1699
48 | 2571548.7258 | 1167675.8741
49 | 2571587.4872 | 1167680.3585
50 | 2571545.2314 | 1167763.4777
51 | 2571531.8253 | 1167733.2341
52 | 2571236.1831 | 1167668.7066
53 | 2571224.6844 | 1167648.4257
54 | 2571210.9143 | 1167626.4111
55 | 2571189.5032 | 1167605.8133
56 | 2571616.3251 | 1167750.7013
57 | 2571622.7212 | 1167758.6377
58 | 2571573.5217 | 1167737.2063
59 | 2571553.1435 | 1167735.265
60 | 2571630.9172 | 1167777.5291
61 | 2571541.3646 | 1167734.1428
62 | 2571642.7067 | 1167804.7035
63 | 2571647.8798 | 1167821.7173
64 | 2571636.9982 | 1167830.9629
65 | 2571660.3342 | 1167851.9454
66 | 2571610.7968 | 1167842.6259
67 | 2571565.0839 | 1167636.4789
68 | 2571597.0812 | 1167648.0057
69 | 2571612.2111 | 1167653.4561
70 | 2571608.4466 | 1167855.3461
71 | 2571604.8708 | 1167832.5377
72 | 2571587.8166 | 1167769.3197
73 | 2571599.9476 | 1167792.5747
74 | 2571568.3733 | 1167766.6524
75 | 2571562.4108 | 1167765.8345
76 | 2571589.1468 | 1167834.4066
77 | 2571586.2822 | 1167834.2669
78 | 2571628.9073 | 1167685.1504
79 | 2571645.2173 | 1167691.0633
80 | 2571606.118 | 1167867.9499
81 | 2571571.1423 | 1167832.1758
82 | 2571581.0611 | 1167883.8334
83 | 2571598.8528 | 1167871.0285
84 | 2571580.5636 | 1167886.0025
85 | 2571636.3431 | 1167866.4169
86 | 2571553.2732 | 1167829.3414
87 | 2571568.1095 | 1167831.6948
88 | 2571550.849 | 1167828.9568
89 | 2571524.1745 | 1167824.7256
90 | 2571148.474 | 1167570.5828
91 | 2571171.4619 | 1167589.3936
92 | 2571136.83 | 1167562.0506
93 | 2571173.2715 | 1167591.0406
94 | 2571388.411 | 1167729.5043

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98481 | -0.29156 | 0 | 0
1 | 0.98749 | -0.23943 | 0 | 0
2 | 0.98425 | -0.30255 | 0.028588 | 0.0071649
3 | 0.98537 | -0.28053 | 0 | 0
4 | 0.99019 | -0.18733 | 0.01647 | 0.0041277
5 | 0.98535 | -0.2809 | 0.00062157 | 0.00015578
6 | 0.98104 | -0.36493 | 0 | 0
7 | 0.98534 | -0.28108 | 0 | 0
8 | 0.98535 | -0.28081 | 0.0008458 | 0.00021198
9 | 0.98534 | -0.28117 | 0.00050996 | 0.00012781
10 | 0.97052 | -0.56882 | 0 | 0
11 | 0.97598 | -0.46135 | 0 | 0
12 | 0.97007 | -0.57774 | 0.048725 | 0.012212
13 | 0.97969 | -0.38906 | 0.0019868 | 0.00049794
14 | 0.97519 | -0.47703 | 0.0021008 | 0.00052651
15 | 0.97958 | -0.39345 | 0.0042841 | 0.0010737
16 | 0.99116 | -0.16851 | 0.0046017 | 0.0011533
17 | 0.98535 | -0.28094 | 0.00068827 | 0.0001725
18 | 0.98596 | -0.2682 | 0 | 0
19 | 0.98633 | -0.26096 | 0 | 0
20 | 0.98351 | -0.31567 | 0.0068786 | 0.0017239
21 | 0.97935 | -0.39798 | 0.0057407 | 0.0014388
22 | 0.98087 | -0.36603 | 0 | 0
23 | 0.97508 | -0.4792 | 0.0022907 | 0.00057411
24 | 0.99388 | -0.11635 | 0.0032358 | 0.00081097
25 | 0.99719 | -0.052999 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | -0.29023 | -0.074215
27 | 0.9957 | -0.08137 | 0.0016861 | 0.00042258
28 | 0.97925 | -0.39916 | 0.010715 | 0.0026853
29 | 0.97965 | -0.39112 | 0.014084 | 0.0035299
30 | 0.98105 | -0.36379 | 0.019628 | 0.0049193
31 | 0.98942 | -0.20121 | 0 | 0
32 | 0.98616 | -0.2642 | 0.0040131 | 0.0010058
33 | 0.98875 | -0.21428 | 0.0037919 | 0.00095034
34 | 0.98843 | -0.2202 | 0.0041151 | 0.0010313
35 | 0.98609 | -0.26561 | 0.0021013 | 0.00052663
36 | 0.98825 | -0.22392 | 0.00082347 | 0.00020638
37 | 0.98792 | -0.22995 | 0 | 0
38 | 0.98768 | -0.23505 | 0.0018563 | 0.00046524
39 | 0.98713 | -0.24515 | 0 | 0
40 | 0.98783 | -0.23187 | 0.0011415 | 0.00028608
41 | 0.98781 | -0.23222 | 0.0030996 | 0.00077685
42 | 0.98689 | -0.24994 | 0 | 0
43 | 0.98712 | -0.24547 | 0.0027437 | 0.00068764
44 | 0.98665 | -0.25456 | 0.0016187 | 0.0004057
45 | 0.98667 | -0.25412 | 0.0024725 | 0.00061966
46 | 0.98503 | -0.28552 | 0.0027373 | 0.00068604
47 | 0.98046 | -0.37415 | 0.0044277 | 0.0011097
48 | 0.98001 | -0.38293 | 0.005089 | 0.0012754
49 | 0.97977 | -0.3877 | 0.0045525 | 0.001141
50 | 0.98655 | -0.25654 | 0.00068297 | 0.00017117
51 | 0.98653 | -0.25686 | 0.0015523 | 0.00038903
52 | 0.97931 | -0.39876 | 0.001037 | 0.00025989
53 | 0.97916 | -0.40168 | 0.0010365 | 0.00025977
54 | 0.97902 | -0.40446 | 0.0010368 | 0.00025986
55 | 0.97889 | -0.40708 | 0.0010374 | 0.00026
56 | 0.98484 | -0.2903 | 0.0016819 | 0.00042152
57 | 0.98486 | -0.28998 | 0 | 0
58 | 0.98641 | -0.25928 | 0.002374 | 0.00059497
59 | 0.98645 | -0.25841 | 0.00053739 | 0.00013468
60 | 0.98489 | -0.28936 | 0.0011792 | 0.00029554
61 | 0.98648 | -0.2578 | 0.0025328 | 0.00063479
62 | 0.98497 | -0.28784 | 0.0011442 | 0.00028676
63 | 0.98503 | -0.28653 | 0 | 0
64 | 0.98513 | -0.28466 | 0.0031168 | 0.00078113
65 | 0.98494 | -0.28843 | 0.0032384 | 0.00081162
66 | 0.98543 | -0.27877 | 0 | 0
67 | 0.97479 | -0.48478 | 0.003293 | 0.00082529
68 | 0.97457 | -0.48918 | 0.0040105 | 0.0010051
69 | 0.97452 | -0.49008 | 0.0030408 | 0.00076209
70 | 0.98529 | -0.28147 | 0.00089198 | 0.00022355
71 | 0.98567 | -0.27415 | 0 | 0
72 | 0.98641 | -0.25934 | 0.0010318 | 0.0002586
73 | 0.98638 | -0.25981 | 0.00099033 | 0.0002482
74 | 0.98644 | -0.25863 | 0.0017868 | 0.00044781
75 | 0.98646 | -0.25822 | 0.0015958 | 0.00039995
76 | 0.98599 | -0.2678 | 0.001523 | 0.00038171
77 | 0.98606 | -0.26659 | 0.0016861 | 0.00042257
78 | 0.97968 | -0.38935 | 0.0015663 | 0.00039256
79 | 0.97967 | -0.38954 | 0.00060904 | 0.00015264
80 | 0.98517 | -0.28394 | 0 | 0
81 | 0.98641 | -0.25968 | 0.00074918 | 0.00018776
82 | 0.98506 | -0.28601 | 0.0018171 | 0.00045541
83 | 0.98513 | -0.28476 | 0.0032784 | 0.00082163
84 | 0.98506 | -0.28604 | 0.00064569 | 0.00016182
85 | 0.98502 | -0.28672 | 0.0050032 | 0.0012539
86 | 0.98685 | -0.25108 | 0.0016155 | 0.00040488
87 | 0.98648 | -0.25825 | 0.00068171 | 0.00017085
88 | 0.98692 | -0.24984 | 0.0017226 | 0.00043173
89 | 0.98766 | -0.23536 | 0.0018414 | 0.0004615
90 | 0.97876 | -0.40951 | 0.00099875 | 0.00025031
91 | 0.9788 | -0.4087 | 0.0010374 | 0.00026
92 | 0.97876 | -0.40963 | 0.00048685 | 0.00012202
93 | 0.97881 | -0.40859 | 0.0012679 | 0.00031776
94 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.028603 | -0.0071742 | 0.028674 | 0.0072185 | 7.1273e-05 | 4.4316e-05 | 0.04322 | 0.04322 | 0.04322 | 0.98481 | -0.29156 | 0.98749 | -0.23943 | 11.8737
1 | 0.028603 | 0.0071742 | -0.028588 | -0.0071649 | 1.4973e-05 | 9.3107e-06 | 0.04322 | 0.04322 | 0.04322 | 0.98481 | -0.29156 | 0.98425 | -0.30255 | 11.8738
2 | 0.020773 | 0.0052527 | -0.020732 | -0.005228 | 4.0868e-05 | 2.4737e-05 | 0.031319 | 0.031319 | 0.031319 | 0.98749 | -0.23943 | 0.98537 | -0.28053 | 8.6042
3 | -0.049447 | -0.012471 | 0.049571 | 0.01255 | 0.00012366 | 7.8381e-05 | 0.074539 | 0.074538 | 0.074539 | 0.98749 | -0.23943 | 0.99019 | -0.18733 | 20.4777
4 | 0.00062158 | 0.00015536 | -0.00062157 | -0.00015578 | 1.1146e-08 | -4.2264e-07 | 0.00093851 | 0.00093866 | 0.00093866 | 0.98537 | -0.28053 | 0.98535 | -0.2809 | 0.25787
5 | 0.018066 | 0.0045615 | -0.017994 | -0.0045182 | 7.2751e-05 | 4.3258e-05 | 0.027294 | 0.027296 | 0.027296 | 0.98537 | -0.28053 | 0.98104 | -0.36493 | 7.4988
6 | 0.00050998 | 0.00012692 | -0.00050997 | -0.00012767 | 1.332e-08 | -7.5468e-07 | 0.00076981 | 0.00077008 | 0.00077008 | 0.98537 | -0.28053 | 0.98534 | -0.28108 | 0.21156
7 | 0.0015341 | 0.00038423 | -0.0015341 | -0.00038435 | 2.0742e-08 | -1.1801e-07 | 0.0023166 | 0.0023166 | 0.0023166 | 0.98537 | -0.28053 | 0.98535 | -0.28081 | 0.63643
8 | -0.066041 | -0.016677 | 0.066101 | 0.016715 | 5.9597e-05 | 3.7935e-05 | 0.099289 | 0.099289 | 0.099289 | 0.99019 | -0.18733 | 0.99116 | -0.16851 | 27.2771
9 | 0.017994 | 0.0045182 | -0.017969 | -0.0045037 | 2.4454e-05 | 1.4547e-05 | 0.027296 | 0.027296 | 0.027296 | 0.98104 | -0.36493 | 0.97958 | -0.39345 | 7.4989
10 | 0.00050997 | 0.00012767 | -0.00050996 | -0.00012781 | 2.3734e-09 | -1.3441e-07 | 0.00077008 | 0.00077013 | 0.00077013 | 0.98534 | -0.28108 | 0.98534 | -0.28117 | 0.21157
11 | 0.00068828 | 0.00017237 | -0.00068827 | -0.0001725 | 4.1053e-09 | -1.2646e-07 | 0.0010393 | 0.0010394 | 0.0010394 | 0.98535 | -0.28081 | 0.98535 | -0.28094 | 0.28555
12 | -0.048746 | -0.012225 | 0.048997 | 0.012384 | 0.0002511 | 0.00015921 | 0.074741 | 0.07474 | 0.074741 | 0.97052 | -0.56882 | 0.97598 | -0.46135 | 20.5332
13 | 0.048746 | 0.012225 | -0.048725 | -0.012212 | 2.0702e-05 | 1.3127e-05 | 0.074741 | 0.074741 | 0.074741 | 0.97052 | -0.56882 | 0.97007 | -0.57774 | 20.5332
14 | -0.06375 | -0.016086 | 0.063971 | 0.016227 | 0.0002215 | 0.00014098 | 0.097234 | 0.097234 | 0.097234 | 0.97598 | -0.46135 | 0.97969 | -0.38906 | 26.7127
15 | 0.014752 | 0.003702 | -0.014741 | -0.0036957 | 1.1027e-05 | 6.3319e-06 | 0.022494 | 0.022494 | 0.022494 | 0.97598 | -0.46135 | 0.97519 | -0.47703 | 6.1797
16 | -0.065958 | -0.016725 | 0.066031 | 0.016772 | 7.3114e-05 | 4.6548e-05 | 0.10025 | 0.10025 | 0.10025 | 0.97969 | -0.38906 | 0.98087 | -0.36603 | 27.5416
17 | 0.012641 | 0.0031691 | -0.012639 | -0.0031684 | 1.3083e-06 | 7.2033e-07 | 0.019288 | 0.019289 | 0.019289 | 0.97519 | -0.47703 | 0.97508 | -0.4792 | 5.299
18 | 0.013685 | 0.00343 | -0.013682 | -0.0034283 | 2.9495e-06 | 1.6586e-06 | 0.020788 | 0.020788 | 0.020788 | 0.97958 | -0.39345 | 0.97935 | -0.39798 | 5.7111
19 | -0.070702 | -0.017869 | 0.07088 | 0.017982 | 0.00017729 | 0.00011292 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.99116 | -0.16851 | 0.99388 | -0.11635 | 29.175
20 | -0.051562 | -0.013019 | 0.051579 | 0.013031 | 1.7896e-05 | 1.1353e-05 | 0.077852 | 0.077852 | 0.077852 | 0.98596 | -0.2682 | 0.98633 | -0.26096 | 21.3879
21 | 0.051562 | 0.013019 | -0.051445 | -0.012945 | 0.00011699 | 7.4218e-05 | 0.077852 | 0.077852 | 0.077852 | 0.98596 | -0.2682 | 0.98351 | -0.31567 | 21.3879
22 | -0.057695 | -0.014563 | 0.057861 | 0.014668 | 0.00016563 | 0.00010526 | 0.087078 | 0.087077 | 0.087078 | 0.98633 | -0.26096 | 0.98942 | -0.20121 | 23.9225
23 | 0.0061155 | 0.0015323 | -0.0061146 | -0.001532 | 9.4529e-07 | 2.2708e-07 | 0.0092259 | 0.0092261 | 0.0092261 | 0.98633 | -0.26096 | 0.98616 | -0.2642 | 2.5346
24 | 0.044566 | 0.011221 | -0.044464 | -0.011157 | 0.00010226 | 6.469e-05 | 0.067445 | 0.067445 | 0.067445 | 0.98351 | -0.31567 | 0.98105 | -0.36379 | 18.5289
25 | 0.0079416 | 0.0019896 | -0.0079413 | -0.0019895 | 2.9586e-07 | 1.2117e-07 | 0.012066 | 0.012066 | 0.012066 | 0.97935 | -0.39798 | 0.97931 | -0.39876 | 3.3149
26 | 0.016257 | 0.0040774 | -0.016251 | -0.0040737 | 6.2928e-06 | 3.6794e-06 | 0.024664 | 0.024664 | 0.024664 | 0.98087 | -0.36603 | 0.98046 | -0.37415 | 6.7759
27 | -0.082288 | -0.020849 | 0.082608 | 0.021053 | 0.00031961 | 0.00020386 | 0.12492 | 0.12492 | 0.12492 | 0.98087 | -0.36603 | 0.98503 | -0.28552 | 34.3174
28 | 0.010349 | 0.0025943 | -0.010346 | -0.0025929 | 2.7499e-06 | 1.3933e-06 | 0.015793 | 0.015793 | 0.015793 | 0.97508 | -0.4792 | 0.97479 | -0.48478 | 4.3387
29 | -0.074115 | -0.018792 | 0.074342 | 0.018937 | 0.00022646 | 0.0001443 | 0.11104 | 0.11104 | 0.11104 | 0.99388 | -0.11635 | 0.99719 | -0.052999 | 30.5059
30 | -0.28784 | -0.073742 | 0.28858 | 0.074215 | 0.00074132 | 0.00047319 | 0.43009 | 0.43009 | 0.43009 | 0.99719 | -0.052999 | 1 | 0 | 39.3855
31 | 0.2135 | 0.054805 | -0.21321 | -0.054618 | 0.00029355 | 0.00018697 | 0.31905 | 0.31905 | 0.31905 | 0.99719 | -0.052999 | 0.9957 | -0.08137 | 29.2169
32 | 0.21152 | 0.054196 | -0.2103 | -0.053418 | 0.0012208 | 0.00077752 | 0.31653 | 0.31653 | 0.31653 | 0.9957 | -0.08137 | 0.98942 | -0.20121 | 28.9863
33 | -0.010715 | -0.0026853 | 0.010719 | 0.0026875 | 4.1023e-06 | 2.1061e-06 | 0.016281 | 0.016281 | 0.016281 | 0.97925 | -0.39916 | 0.97965 | -0.39112 | 4.4729
34 | -0.024803 | -0.0062173 | 0.024836 | 0.0062373 | 3.2346e-05 | 1.9935e-05 | 0.037674 | 0.037674 | 0.037674 | 0.97965 | -0.39112 | 0.98105 | -0.36379 | 10.3501
35 | 0.038409 | 0.0096682 | -0.038385 | -0.0096531 | 2.3979e-05 | 1.5101e-05 | 0.057779 | 0.057779 | 0.057779 | 0.98942 | -0.20121 | 0.98875 | -0.21428 | 15.8734
36 | 0.11403 | 0.029082 | -0.11393 | -0.029016 | 0.00010443 | 6.5743e-05 | 0.17167 | 0.17167 | 0.17167 | 0.98942 | -0.20121 | 0.98843 | -0.2202 | 15.7211
37 | 0.0021014 | 0.00052625 | -0.0021013 | -0.00052663 | 1.4047e-07 | -3.8544e-07 | 0.0031707 | 0.0031709 | 0.0031709 | 0.98616 | -0.2642 | 0.98609 | -0.26561 | 0.87111
38 | 0.034593 | 0.0087027 | -0.034577 | -0.0086928 | 1.5923e-05 | 9.9902e-06 | 0.052073 | 0.052073 | 0.052073 | 0.98875 | -0.21428 | 0.98825 | -0.22392 | 14.3057
39 | 0.10981 | 0.027985 | -0.10976 | -0.027952 | 5.1669e-05 | 3.2488e-05 | 0.16548 | 0.16548 | 0.16548 | 0.98843 | -0.2202 | 0.98792 | -0.22995 | 15.1538
40 | 0.033754 | 0.0084864 | -0.033736 | -0.0084751 | 1.7924e-05 | 1.1235e-05 | 0.050833 | 0.050833 | 0.050833 | 0.98825 | -0.22392 | 0.98768 | -0.23505 | 13.9651
41 | 0.10552 | 0.026889 | -0.10544 | -0.026841 | 7.7326e-05 | 4.855e-05 | 0.15909 | 0.15909 | 0.15909 | 0.98792 | -0.22995 | 0.98713 | -0.24515 | 14.5688
42 | 0.0042416 | 0.0010628 | -0.0042412 | -0.0010629 | 3.878e-07 | -7.6203e-08 | 0.0063886 | 0.0063887 | 0.0063887 | 0.98792 | -0.22995 | 0.98783 | -0.23187 | 1.7551
43 | 0.031879 | 0.0080099 | -0.031879 | -0.0080096 | 4.728e-07 | 2.956e-07 | 0.048036 | 0.048036 | 0.048036 | 0.98768 | -0.23505 | 0.98766 | -0.23536 | 13.1967
44 | 0.017185 | 0.0043081 | -0.017182 | -0.0043058 | 3.924e-06 | 2.3121e-06 | 0.025906 | 0.025906 | 0.025906 | 0.98713 | -0.24515 | 0.98689 | -0.24994 | 7.117
45 | 0.088256 | 0.022533 | -0.088254 | -0.022532 | 1.3487e-06 | 8.6059e-07 | 0.13319 | 0.13319 | 0.13319 | 0.98713 | -0.24515 | 0.98712 | -0.24547 | 36.5896
46 | 0.0030997 | 0.0007768 | -0.0030996 | -0.00077685 | 5.0687e-08 | -4.6927e-08 | 0.0046692 | 0.0046693 | 0.0046693 | 0.98783 | -0.23187 | 0.98781 | -0.23222 | 1.2828
47 | 0.0077094 | 0.0019317 | -0.0077077 | -0.0019311 | 1.6964e-06 | 6.5801e-07 | 0.011624 | 0.011624 | 0.011624 | 0.98689 | -0.24994 | 0.98665 | -0.25456 | 3.1934
48 | 0.0094722 | 0.0023741 | -0.0094703 | -0.0023732 | 1.8831e-06 | 8.9069e-07 | 0.014282 | 0.014282 | 0.014282 | 0.98689 | -0.24994 | 0.98667 | -0.25412 | 3.9237
49 | 0.085511 | 0.021844 | -0.085345 | -0.021739 | 0.00016525 | 0.00010542 | 0.12905 | 0.12905 | 0.12905 | 0.98712 | -0.24547 | 0.98503 | -0.28552 | 35.4534
50 | 0.0060889 | 0.0015254 | -0.0060884 | -0.0015252 | 5.7319e-07 | 1.3536e-07 | 0.0091828 | 0.0091829 | 0.0091829 | 0.98665 | -0.25456 | 0.98655 | -0.25654 | 2.5228
51 | 0.0069978 | 0.0017535 | -0.0069969 | -0.0017532 | 9.15e-07 | 3.0583e-07 | 0.010553 | 0.010553 | 0.010553 | 0.98667 | -0.25412 | 0.98653 | -0.25686 | 2.8993
52 | 0.011823 | 0.0029641 | -0.011819 | -0.0029614 | 4.9427e-06 | 2.6473e-06 | 0.017944 | 0.017945 | 0.017945 | 0.98046 | -0.37415 | 0.98001 | -0.38293 | 4.9298
53 | 0.0067296 | 0.001686 | -0.006728 | -0.0016855 | 1.5277e-06 | 4.8619e-07 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.98001 | -0.38293 | 0.97977 | -0.3877 | 2.8071
54 | 0.0021755 | 0.00054456 | -0.0021754 | -0.00054498 | 1.7068e-07 | -4.1583e-07 | 0.0033038 | 0.003304 | 0.003304 | 0.97977 | -0.3877 | 0.97968 | -0.38935 | 0.9077
55 | 0.0054054 | 0.0013541 | -0.005405 | -0.001354 | 4.3222e-07 | 5.5223e-08 | 0.0081527 | 0.0081528 | 0.0081528 | 0.98655 | -0.25654 | 0.98646 | -0.25822 | 2.2398
56 | 0.0054446 | 0.0013642 | -0.0054444 | -0.0013641 | 2.4234e-07 | 3.2751e-08 | 0.0082121 | 0.0082122 | 0.0082122 | 0.98653 | -0.25686 | 0.98648 | -0.2578 | 2.2561
57 | 0.0069043 | 0.0017296 | -0.0069033 | -0.0017292 | 9.6214e-07 | 3.2248e-07 | 0.01049 | 0.010491 | 0.010491 | 0.97931 | -0.39876 | 0.97916 | -0.40168 | 2.882
58 | 0.0058668 | 0.0014695 | -0.0058661 | -0.0014693 | 7.7491e-07 | 1.6899e-07 | 0.0089154 | 0.0089155 | 0.0089155 | 0.97916 | -0.40168 | 0.97902 | -0.40446 | 2.4493
59 | 0.0048292 | 0.0012095 | -0.0048286 | -0.0012094 | 6.0179e-07 | 1.0611e-08 | 0.0073396 | 0.0073398 | 0.0073398 | 0.97902 | -0.40446 | 0.97889 | -0.40708 | 2.0164
60 | 0.0037912 | 0.00094944 | -0.0037909 | -0.00094954 | 2.7334e-07 | -1.0095e-07 | 0.0057628 | 0.0057629 | 0.0057629 | 0.97889 | -0.40708 | 0.97881 | -0.40859 | 1.5832
61 | -0.0016819 | -0.00042152 | 0.0016819 | 0.0004214 | 2.5474e-08 | -1.1756e-07 | 0.0025412 | 0.0025411 | 0.0025412 | 0.98484 | -0.2903 | 0.98486 | -0.28998 | 0.69813
62 | -0.0016819 | -0.0004214 | 0.001682 | 0.00042117 | 4.9864e-08 | -2.3014e-07 | 0.0025411 | 0.002541 | 0.0025411 | 0.98486 | -0.28998 | 0.98489 | -0.28936 | 0.69811
63 | -0.002374 | -0.00059497 | 0.0023741 | 0.00059477 | 9.8445e-08 | -1.9831e-07 | 0.0035812 | 0.0035811 | 0.0035812 | 0.98641 | -0.25928 | 0.98645 | -0.25841 | 0.98383
64 | -0.0029114 | -0.00072945 | 0.0029115 | 0.00072936 | 8.5577e-08 | -9.6289e-08 | 0.0043917 | 0.0043916 | 0.0043917 | 0.98645 | -0.25841 | 0.98648 | -0.2578 | 1.2065
65 | -0.0028612 | -0.00071671 | 0.0028614 | 0.00071647 | 2.0755e-07 | -2.4416e-07 | 0.0043227 | 0.0043225 | 0.0043227 | 0.98489 | -0.28936 | 0.98497 | -0.28784 | 1.1875
66 | -0.0040056 | -0.0010032 | 0.0040058 | 0.0010032 | 2.5026e-07 | -7.1831e-08 | 0.0060511 | 0.006051 | 0.0060511 | 0.98497 | -0.28784 | 0.98503 | -0.28653 | 1.6624
67 | -0.0072445 | -0.0018145 | 0.0072452 | 0.0018148 | 6.4284e-07 | 2.2918e-07 | 0.010943 | 0.010943 | 0.010943 | 0.98503 | -0.28653 | 0.98513 | -0.28466 | 3.0064
68 | 0.0032387 | 0.00081139 | -0.0032384 | -0.00081162 | 2.9345e-07 | -2.2832e-07 | 0.0048923 | 0.0048925 | 0.0048925 | 0.98503 | -0.28653 | 0.98494 | -0.28843 | 1.3441
69 | -0.010362 | -0.0025959 | 0.010365 | 0.0025974 | 2.9097e-06 | 1.4588e-06 | 0.015651 | 0.015651 | 0.015651 | 0.98513 | -0.28466 | 0.98543 | -0.27877 | 4.2997
70 | 0.01164 | 0.0029176 | -0.011639 | -0.0029168 | 1.4986e-06 | 7.9436e-07 | 0.017577 | 0.017577 | 0.017577 | 0.98543 | -0.27877 | 0.98529 | -0.28147 | 4.8288
71 | -0.022005 | -0.0055149 | 0.02201 | 0.0055179 | 4.8417e-06 | 2.9497e-06 | 0.033228 | 0.033228 | 0.033228 | 0.98543 | -0.27877 | 0.98567 | -0.27415 | 9.1285
72 | 0.0070529 | 0.0017676 | -0.0070514 | -0.0017671 | 1.4783e-06 | 5.2225e-07 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010766 | 0.97479 | -0.48478 | 0.97457 | -0.48918 | 2.9578
73 | 0.0030409 | 0.00076197 | -0.0030408 | -0.00076209 | 1.3e-07 | -1.1718e-07 | 0.0046429 | 0.004643 | 0.004643 | 0.97457 | -0.48918 | 0.97452 | -0.49008 | 1.2755
74 | 0.010747 | 0.0026932 | -0.010745 | -0.0026926 | 1.266e-06 | 6.4704e-07 | 0.01623 | 0.01623 | 0.01623 | 0.98529 | -0.28147 | 0.98517 | -0.28394 | 4.4587
75 | -0.02201 | -0.0055179 | 0.022016 | 0.0055219 | 6.6639e-06 | 4.0597e-06 | 0.033228 | 0.033228 | 0.033228 | 0.98567 | -0.27415 | 0.98599 | -0.2678 | 9.1285
76 | 0.00099035 | 0.00024788 | -0.00099033 | -0.0002482 | 2.1958e-08 | -3.2085e-07 | 0.0014939 | 0.001494 | 0.001494 | 0.98641 | -0.25934 | 0.98638 | -0.25981 | 0.41043
77 | -0.0020222 | -0.00050648 | 0.0020222 | 0.00050627 | 6.8478e-08 | -2.067e-07 | 0.0030504 | 0.0030503 | 0.0030504 | 0.98641 | -0.25934 | 0.98644 | -0.25863 | 0.83802
78 | -0.003809 | -0.00095409 | 0.0038091 | 0.00095406 | 7.4503e-08 | -2.9148e-08 | 0.0057456 | 0.0057456 | 0.0057456 | 0.98644 | -0.25863 | 0.98646 | -0.25822 | 1.5785
79 | -0.023539 | -0.0059036 | 0.023541 | 0.0059045 | 1.3574e-06 | 8.3215e-07 | 0.035526 | 0.035526 | 0.035526 | 0.98599 | -0.2678 | 0.98606 | -0.26659 | 9.7599
80 | -0.025227 | -0.006327 | 0.025235 | 0.0063322 | 8.3142e-06 | 5.1259e-06 | 0.03807 | 0.03807 | 0.03807 | 0.98606 | -0.26659 | 0.98641 | -0.25968 | 10.4589
81 | 0.00060905 | 0.00015242 | -0.00060904 | -0.00015264 | 5.6724e-09 | -2.1896e-07 | 0.00092499 | 0.00092507 | 0.00092507 | 0.97968 | -0.38935 | 0.97967 | -0.38954 | 0.25414
82 | 0.0050038 | 0.0012539 | -0.0050032 | -0.0012539 | 6.6293e-07 | 3.0273e-08 | 0.0075579 | 0.007558 | 0.007558 | 0.98517 | -0.28394 | 0.98502 | -0.28672 | 2.0764
83 | 0.0057415 | 0.0014386 | -0.0057413 | -0.0014386 | 2.2252e-07 | 4.1949e-08 | 0.008672 | 0.008672 | 0.008672 | 0.98517 | -0.28394 | 0.98513 | -0.28476 | 2.3824
84 | -0.025984 | -0.0065199 | 0.025986 | 0.006521 | 1.7695e-06 | 1.0933e-06 | 0.039201 | 0.039201 | 0.039201 | 0.98641 | -0.25968 | 0.98648 | -0.25825 | 10.7694
85 | -0.0024628 | -0.0006172 | 0.0024629 | 0.00061694 | 1.4716e-07 | -2.6681e-07 | 0.0037202 | 0.0037201 | 0.0037202 | 0.98506 | -0.28601 | 0.98513 | -0.28476 | 1.022
86 | 0.00064569 | 0.0001618 | -0.00064569 | -0.00016182 | 7.9386e-10 | -2.7821e-08 | 0.00097536 | 0.00097537 | 0.00097537 | 0.98506 | -0.28601 | 0.98506 | -0.28604 | 0.26796
87 | 0.026677 | 0.0066975 | -0.026668 | -0.0066919 | 9.1165e-06 | 5.6427e-06 | 0.040229 | 0.040229 | 0.040229 | 0.98685 | -0.25108 | 0.98648 | -0.25825 | 11.0519
88 | -0.028292 | -0.0071024 | 0.028294 | 0.0071034 | 1.6755e-06 | 1.0409e-06 | 0.042665 | 0.042665 | 0.042665 | 0.98685 | -0.25108 | 0.98692 | -0.24984 | 11.7211
89 | -0.030017 | -0.0075352 | 0.030038 | 0.0075481 | 2.0749e-05 | 1.2934e-05 | 0.045262 | 0.045262 | 0.045262 | 0.98692 | -0.24984 | 0.98766 | -0.23536 | 12.4346
90 | -0.0014856 | -0.00037215 | 0.0014857 | 0.00037181 | 5.6844e-08 | -3.3715e-07 | 0.0022585 | 0.0022584 | 0.0022585 | 0.97876 | -0.40951 | 0.9788 | -0.4087 | 0.62047
91 | 0.00048685 | 0.00012184 | -0.00048685 | -0.00012202 | 2.9654e-09 | -1.7953e-07 | 0.0007401 | 0.00074016 | 0.00074016 | 0.97876 | -0.40951 | 0.97876 | -0.40963 | 0.20334
92 | -0.0025231 | -0.00063181 | 0.0025231 | 0.00063179 | 1.3498e-08 | -2.2116e-08 | 0.0038355 | 0.0038355 | 0.0038355 | 0.9788 | -0.4087 | 0.97881 | -0.40859 | 1.0537

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29301 | 0.074911

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.028588 | 0.0071649
1 | 0.01647 | 0.0041277
2 | 0.00062157 | 0.00015578
3 | 0.0008458 | 0.00021198
4 | 0.00050996 | 0.00012781
5 | 0.048725 | 0.012212
6 | 0.0019868 | 0.00049794
7 | 0.0021008 | 0.00052651
8 | 0.0042841 | 0.0010737
9 | 0.0046017 | 0.0011533
10 | 0.00068827 | 0.0001725
11 | 0.0068786 | 0.0017239
12 | 0.0057407 | 0.0014388
13 | 0.0022907 | 0.00057411
14 | 0.0032358 | 0.00081097
15 | 0.0027764 | 0.00069583
16 | 0.0016861 | 0.00042258
17 | 0.010715 | 0.0026853
18 | 0.014084 | 0.0035299
19 | 0.019628 | 0.0049193
20 | 0.0040131 | 0.0010058
21 | 0.0037919 | 0.00095034
22 | 0.0041151 | 0.0010313
23 | 0.0021013 | 0.00052663
24 | 0.00082347 | 0.00020638
25 | 0.0018563 | 0.00046524
26 | 0.0011415 | 0.00028608
27 | 0.0030996 | 0.00077685
28 | 0.0027437 | 0.00068764
29 | 0.0016187 | 0.0004057
30 | 0.0024725 | 0.00061966
31 | 0.0027373 | 0.00068604
32 | 0.0044277 | 0.0011097
33 | 0.005089 | 0.0012754
34 | 0.0045525 | 0.001141
35 | 0.00068297 | 0.00017117
36 | 0.0015523 | 0.00038903
37 | 0.001037 | 0.00025989
38 | 0.0010365 | 0.00025977
39 | 0.0010368 | 0.00025986
40 | 0.0010374 | 0.00026
41 | 0.0016819 | 0.00042152
42 | 0.002374 | 0.00059497
43 | 0.00053739 | 0.00013468
44 | 0.0011792 | 0.00029554
45 | 0.0025328 | 0.00063479
46 | 0.0011442 | 0.00028676
47 | 0.0031168 | 0.00078113
48 | 0.0032384 | 0.00081162
49 | 0.003293 | 0.00082529
50 | 0.0040105 | 0.0010051
51 | 0.0030408 | 0.00076209
52 | 0.00089198 | 0.00022355
53 | 0.0010318 | 0.0002586
54 | 0.00099033 | 0.0002482
55 | 0.0017868 | 0.00044781
56 | 0.0015958 | 0.00039995
57 | 0.001523 | 0.00038171
58 | 0.0016861 | 0.00042257
59 | 0.0015663 | 0.00039256
60 | 0.00060904 | 0.00015264
61 | 0.00074918 | 0.00018776
62 | 0.0018171 | 0.00045541
63 | 0.0032784 | 0.00082163
64 | 0.00064569 | 0.00016182
65 | 0.0050032 | 0.0012539
66 | 0.0016155 | 0.00040488
67 | 0.00068171 | 0.00017085
68 | 0.0017226 | 0.00043173
69 | 0.0018414 | 0.0004615
70 | 0.00099875 | 0.00025031
71 | 0.0010374 | 0.00026
72 | 0.00048685 | 0.00012202
73 | 0.0012679 | 0.00031776

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1