## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2140-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2140-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2140-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2140-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2140-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2140-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2140-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2140-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2140-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2140-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2140-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2140-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2140-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2140-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2140-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2140-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2140-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2140-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2140-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2140-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2140-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2140-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2140-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2140-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2140-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2140-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2140-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2140-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2140-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2140-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2140-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2140-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2140-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2140-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2140-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2140-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2140-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2140-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2140-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2140-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2140-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2140-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2140-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2140-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2140-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2140-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2140-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2140-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2140-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2140-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2140-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2140-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2140-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2140-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2140-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2140-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2140-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2140-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2140-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2140-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2140-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2140-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2140-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2140-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2140-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2140-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2140-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2140-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2140-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2140-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2140-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2140-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2140-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2140-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2140-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2140-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2140-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2140-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2140-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2140-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2140-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2140-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2140-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2140-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2140-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2140-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2140-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2140-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2140-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2140-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2140-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2140-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2140-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2140-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2140-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2140-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2140-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2140-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2140-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2140-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2140-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2140-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2140-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2140-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2140-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2140-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2140-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2140-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2140-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2140-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2140-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2140-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2140-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2140-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2140-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2140-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2140-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2140-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2140-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2140-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2140-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2140-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2140-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2140-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2140-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2140-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2140-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2140-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2140-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2140-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2140-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2140-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2140-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2140-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2140-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2140-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2140-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2140-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2140-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2140-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2140-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2140-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2140-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2140-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2140-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2140-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2140-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2140-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2140-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2140-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2140-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2140-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2140-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2140-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2140-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2140-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2140-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2140-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2140-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2140-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2140-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2140-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2140-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2140-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2140-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2140-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2140-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2140-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2140-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2140-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2140-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2140-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2140-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2140-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2140-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2140-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_31_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2140-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0091083 | 0.0022828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2140-4_0_4_load_47 | 3 | 0.0010515 | 0.00026353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2140-4_0_4_load_49 | 5 | 0.0038045 | 0.0009535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2140-4_0_4_load_3 | 6 | 0.0017675 | 0.00044298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2140-4_0_4_load_4 | 7 | 0.0022508 | 0.00056411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2140-4_0_4_load_48 | 9 | 0.0010485 | 0.00026279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2140-4_0_4_load_46 | 10 | 0.0012699 | 0.00031828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2140-4_0_4_load_7 | 11 | 0.0028579 | 0.00071626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2140-4_0_4_load_8 | 12 | 0.00217 | 0.00054385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2140-4_0_4_load_9 | 13 | 0.0019111 | 0.00047896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2140-4_0_4_load_10 | 14 | 0.00093132 | 0.00023341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2140-4_0_4_load_12 | 16 | 0.0029936 | 0.00075027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2140-4_0_4_load_38 | 17 | 0.004319 | 0.0010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2140-4_0_4_load_18 | 19 | 0.0032713 | 0.00081986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2140-4_0_4_load_50 | 20 | 0.0033909 | 0.00084984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2140-4_0_4_load_24 | 21 | 0.0018044 | 0.00045222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2140-4_0_4_load_19 | 22 | 0.0025669 | 0.00064333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2140-4_0_4_load_13 | 23 | 0.0031048 | 0.00077813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2140-4_0_4_load_14 | 24 | 0.0025835 | 0.00064748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2140-4_0_4_load_15 | 25 | 0.0031061 | 0.00077845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2140-4_0_4_load_52 | 26 | 0.0030425 | 0.00076252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2140-4_0_4_load_51 | 27 | 0.0024233 | 0.00060734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2140-4_0_4_load_16 | 28 | 0.0027121 | 0.00067971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2140-4_0_4_load_17 | 29 | 0.0024519 | 0.00061451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2140-4_0_4_load_42 | 30 | 0.0026328 | 0.00065984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2140-4_0_4_load_176 | 31 | 0.0017361 | 0.0004351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2140-4_0_4_load_21 | 33 | 0.0033797 | 0.00084702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2140-4_0_4_load_20 | 34 | 0.0027273 | 0.00068352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2140-4_0_4_load_22 | 35 | 0.0024286 | 0.00060867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2140-4_0_4_load_23 | 36 | 0.0025371 | 0.00063587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2140-4_0_4_load_27 | 38 | 0.0026569 | 0.00066589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2140-4_0_4_load_121 | 39 | 0.0022667 | 0.0005681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2140-4_0_4_load_36 | 40 | 0.001464 | 0.00036692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2140-4_0_4_load_119 | 41 | 0.0025918 | 0.00064956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2140-4_0_4_load_118 | 42 | 0.0026803 | 0.00067174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2140-4_0_4_load_43 | 44 | 0.0018843 | 0.00047225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2140-4_0_4_load_44 | 45 | 0.0036971 | 0.00092659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2140-4_0_4_load_94 | 47 | 0.0030407 | 0.00076208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2140-4_0_4_load_28 | 48 | 0.002256 | 0.0005654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2140-4_0_4_load_29 | 49 | 0.0022514 | 0.00056426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2140-4_0_4_load_31 | 51 | 0.0022363 | 0.00056047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2140-4_0_4_load_33 | 53 | 0.0028767 | 0.00072098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2140-4_0_4_load_34 | 54 | 0.0019183 | 0.00048077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2140-4_0_4_load_39 | 55 | 0.002034 | 0.00050976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2140-4_0_4_load_37 | 56 | 0.0033398 | 0.00083704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2140-4_0_4_load_41 | 59 | 0.0058364 | 0.0014627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2140-4_0_4_load_45 | 60 | 0.0023375 | 0.00058584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2140-4_0_4_load_68 | 61 | 0.0043398 | 0.0010877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2140-4_0_4_load_62 | 62 | 0.0016605 | 0.00041615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2140-4_0_4_load_63 | 63 | 0.0012556 | 0.00031467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2140-4_0_4_load_56 | 65 | 0.0048201 | 0.001208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2140-4_0_4_load_57 | 66 | 0.0027503 | 0.0006893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2140-4_0_4_load_60 | 69 | 0.0029085 | 0.00072895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2140-4_0_4_load_61 | 70 | 0.0021768 | 0.00054556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2140-4_0_4_load_96 | 72 | 0.00412 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2140-4_0_4_load_108 | 74 | 0.0025339 | 0.00063506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2140-4_0_4_load_73 | 77 | 0.0032289 | 0.00080923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2140-4_0_4_load_78 | 78 | 0.0038757 | 0.00097134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2140-4_0_4_load_65 | 79 | 0.0023609 | 0.00059171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2140-4_0_4_load_67 | 80 | 0.0010387 | 0.00026031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2140-4_0_4_load_70 | 81 | 0.0084874 | 0.0021271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2140-4_0_4_load_69 | 82 | 0.0027795 | 0.0006966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2140-4_0_4_load_71 | 84 | 0.0064048 | 0.0016052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2140-4_0_4_load_76 | 85 | 0.0040121 | 0.0010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2140-4_0_4_load_74 | 86 | 0.0053754 | 0.0013472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2140-4_0_4_load_75 | 87 | 0.0029617 | 0.00074226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2140-4_0_4_load_105 | 88 | 0.00080839 | 0.0002026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2140-4_0_4_load_106 | 89 | 0.0041728 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2140-4_0_4_load_79 | 90 | 0.0035573 | 0.00089154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2140-4_0_4_load_80 | 91 | 0.0017889 | 0.00044834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2140-4_0_4_load_81 | 92 | 0.0028066 | 0.0007034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2140-4_0_4_load_83 | 93 | 0.00096247 | 0.00024122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2140-4_0_4_load_116 | 94 | 0.0023045 | 0.00057757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2140-4_0_4_load_107 | 95 | 0.0052294 | 0.0013106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2140-4_0_4_load_93 | 96 | 0.0035787 | 0.0008969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2140-4_0_4_load_114 | 97 | 0.0035829 | 0.00089797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2140-4_0_4_load_91 | 98 | 0.0021826 | 0.00054701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2140-4_0_4_load_84 | 99 | 0.0021507 | 0.00053901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2140-4_0_4_load_85 | 100 | 0.0018051 | 0.0004524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2140-4_0_4_load_87 | 102 | 0.0015474 | 0.00038782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2140-4_0_4_load_88 | 103 | 0.0019756 | 0.00049513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2140-4_0_4_load_101 | 105 | 0.00084143 | 0.00021088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2140-4_0_4_load_103 | 106 | 0.0021301 | 0.00053386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2140-4_0_4_load_149 | 108 | 0.0024963 | 0.00062563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2140-4_0_4_load_102 | 109 | 0.0016752 | 0.00041985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2140-4_0_4_load_104 | 110 | 0.0022683 | 0.0005685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2140-4_0_4_load_148 | 112 | 0.0031732 | 0.00079529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2140-4_0_4_load_90 | 113 | 0.0028368 | 0.00071098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2140-4_0_4_load_92 | 114 | 0.0041656 | 0.001044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2140-4_0_4_load_117 | 115 | 0.0025495 | 0.00063897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2140-4_0_4_load_115 | 116 | 0.0027351 | 0.00068547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2140-4_0_4_load_98 | 117 | 0.00084173 | 0.00021096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2140-4_0_4_load_99 | 118 | 0.0053443 | 0.0013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2140-4_0_4_load_112 | 119 | 0.0014272 | 0.0003577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2140-4_0_4_load_113 | 120 | 0.0032776 | 0.00082145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2140-4_0_4_load_171 | 123 | 0.0028364 | 0.00071087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2140-4_0_4_load_172 | 124 | 0.003056 | 0.00076591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2140-4_0_4_load_166 | 125 | 0.0010403 | 0.00026073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2140-4_0_4_load_110 | 126 | 0.0020737 | 0.00051972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2140-4_0_4_load_111 | 127 | 0.0025936 | 0.00065001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2140-4_0_4_load_141 | 128 | 0.0067112 | 0.001682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2140-4_0_4_load_137 | 129 | 0.0048626 | 0.0012187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2140-4_0_4_load_124 | 132 | 0.0024475 | 0.0006134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2140-4_0_4_load_125 | 133 | 0.0030833 | 0.00077274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2140-4_0_4_load_126 | 134 | 0.0033921 | 0.00085015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2140-4_0_4_load_127 | 135 | 0.0036389 | 0.000912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2140-4_0_4_load_128 | 136 | 0.0017982 | 0.00045068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2140-4_0_4_load_142 | 137 | 0.0030861 | 0.00077345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2140-4_0_4_load_167 | 138 | 0.0009803 | 0.00024569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2140-4_0_4_load_143 | 139 | 0.0028267 | 0.00070844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2140-4_0_4_load_165 | 140 | 0.0033633 | 0.00084292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2140-4_0_4_load_129 | 141 | 0.0015134 | 0.00037929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2140-4_0_4_load_130 | 142 | 0.0039761 | 0.00099652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2140-4_0_4_load_131 | 143 | 0.0022197 | 0.00055632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2140-4_0_4_load_160 | 144 | 0.0008288 | 0.00020772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2140-4_0_4_load_132 | 145 | 0.003146 | 0.00078846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2140-4_0_4_load_133 | 146 | 0.0023468 | 0.00058817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2140-4_0_4_load_134 | 147 | 0.0026225 | 0.00065725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2140-4_0_4_load_135 | 148 | 0.0043674 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2140-4_0_4_load_136 | 149 | 0.0020298 | 0.00050872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2140-4_0_4_load_175 | 151 | 0.0032804 | 0.00082215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2140-4_0_4_load_139 | 152 | 0.0029069 | 0.00072853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2140-4_0_4_load_140 | 153 | 0.0039166 | 0.00098159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2140-4_0_4_load_162 | 154 | 0.011791 | 0.0029552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2140-4_0_4_load_173 | 155 | 0.0026992 | 0.00067647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2140-4_0_4_load_178 | 156 | 0.0047764 | 0.0011971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2140-4_0_4_load_144 | 157 | 0.0018996 | 0.0004761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2140-4_0_4_load_145 | 158 | 0.0018846 | 0.00047231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2140-4_0_4_load_146 | 159 | 0.001486 | 0.00037243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2140-4_0_4_load_177 | 161 | 0.0054826 | 0.0013741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2140-4_0_4_load_153 | 162 | 0.0010377 | 0.00026008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2140-4_0_4_load_152 | 163 | 0.0012353 | 0.0003096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2140-4_0_4_load_150 | 164 | 0.0018696 | 0.00046856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2140-4_0_4_load_151 | 165 | 0.001654 | 0.00041452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2140-4_0_4_load_169 | 166 | 0.0016506 | 0.00041368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2140-4_0_4_load_170 | 167 | 0.0054272 | 0.0013602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2140-4_0_4_load_154 | 168 | 0.0010788 | 0.00027036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2140-4_0_4_load_155 | 169 | 0.0010311 | 0.00025841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2140-4_0_4_load_156 | 170 | 0.0012738 | 0.00031925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2140-4_0_4_load_157 | 171 | 0.00097857 | 0.00024525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2140-4_0_4_load_158 | 172 | 0.0015008 | 0.00037613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2140-4_0_4_load_161 | 173 | 0.0010471 | 0.00026243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2140-4_0_4_load_163 | 174 | 0.0017368 | 0.00043528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2140-4_0_4_load_164 | 175 | 0.0015465 | 0.00038759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2140-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.04498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2140-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.006175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2140-4_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.007941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2140-4_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.083281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2140-4_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.036634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2140-4_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.02427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2140-4_0_4_line_6 |  | 4 | 8 | 0.035471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2140-4_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0032271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2140-4_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.029421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2140-4_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.00020493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2140-4_0_4_line_10 |  | 10 | 36 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2140-4_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.00047862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2140-4_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.026741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2140-4_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0067959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2140-4_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0096979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2140-4_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2140-4_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.022808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2140-4_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.007168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2140-4_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.0043429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2140-4_0_4_line_19 |  | 17 | 20 | 0.0010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2140-4_0_4_line_20 |  | 18 | 21 | 0.016213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2140-4_0_4_line_21 |  | 19 | 22 | 0.025911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2140-4_0_4_line_22 |  | 20 | 27 | 0.022489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2140-4_0_4_line_23 |  | 21 | 37 | 0.04754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2140-4_0_4_line_24 |  | 22 | 33 | 0.0060197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2140-4_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0087308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2140-4_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.024494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2140-4_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.055453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2140-4_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.017147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2140-4_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.030736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2140-4_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.043404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2140-4_0_4_line_31 |  | 30 | 31 | 0.050242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2140-4_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0084854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2140-4_0_4_line_33 |  | 32 | 55 | 0.013674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2140-4_0_4_line_34 |  | 32 | 51 | 0.039123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2140-4_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2140-4_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.010911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2140-4_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.009576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2140-4_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.036034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2140-4_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.026479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2140-4_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.03057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2140-4_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.0096428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2140-4_0_4_line_42 |  | 40 | 43 | 0.034665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2140-4_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0073614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2140-4_0_4_line_44 |  | 42 | 46 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2140-4_0_4_line_45 |  | 43 | 56 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2140-4_0_4_line_46 |  | 43 | 54 | 0.025481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2140-4_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2140-4_0_4_line_48 |  | 45 | 60 | 0.0093278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2140-4_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2140-4_0_4_line_50 |  | 47 | 114 | 0.0062395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2140-4_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.034049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2140-4_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.0061407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2140-4_0_4_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0020673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2140-4_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2140-4_0_4_line_55 |  | 50 | 53 | 0.021216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2140-4_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2140-4_0_4_line_57 |  | 55 | 59 | 0.016735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2140-4_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.036142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2140-4_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.035316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2140-4_0_4_line_60 |  | 58 | 61 | 0.017063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2140-4_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.031604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2140-4_0_4_line_62 |  | 61 | 64 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2140-4_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0022338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2140-4_0_4_line_64 |  | 63 | 73 | 0.01774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2140-4_0_4_line_65 |  | 64 | 80 | 0.011978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2140-4_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.028033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2140-4_0_4_line_67 |  | 65 | 67 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2140-4_0_4_line_68 |  | 66 | 68 | 0.051093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2140-4_0_4_line_69 |  | 67 | 69 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2140-4_0_4_line_70 |  | 67 | 70 | 0.022901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2140-4_0_4_line_71 |  | 68 | 71 | 0.006543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2140-4_0_4_line_72 |  | 68 | 72 | 0.025555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2140-4_0_4_line_73 |  | 70 | 73 | 0.016268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2140-4_0_4_line_74 |  | 71 | 74 | 0.047203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2140-4_0_4_line_75 |  | 71 | 75 | 0.025941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2140-4_0_4_line_76 |  | 72 | 76 | 0.013156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2140-4_0_4_line_77 |  | 73 | 77 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2140-4_0_4_line_78 |  | 74 | 121 | 0.051625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2140-4_0_4_line_79 |  | 75 | 91 | 0.059974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2140-4_0_4_line_80 |  | 76 | 117 | 0.011498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2140-4_0_4_line_81 |  | 76 | 118 | 0.013174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2140-4_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0090132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2140-4_0_4_line_83 |  | 78 | 85 | 0.020133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2140-4_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.024673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2140-4_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.03408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2140-4_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.061194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2140-4_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.027391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2140-4_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.013956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2140-4_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2140-4_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.032427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2140-4_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2140-4_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.027282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2140-4_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0024142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2140-4_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.022178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2140-4_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2140-4_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0065676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2140-4_0_4_line_97 |  | 94 | 97 | 0.0051061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2140-4_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2140-4_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0072201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2140-4_0_4_line_100 |  | 97 | 116 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2140-4_0_4_line_101 |  | 98 | 113 | 0.020043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2140-4_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.015462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2140-4_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.024576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2140-4_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.012994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2140-4_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.016044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2140-4_0_4_line_106 |  | 101 | 104 | 0.021779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2140-4_0_4_line_107 |  | 102 | 105 | 0.0034377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2140-4_0_4_line_108 |  | 103 | 106 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2140-4_0_4_line_109 |  | 104 | 107 | 0.055383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2140-4_0_4_line_110 |  | 104 | 108 | 0.018577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2140-4_0_4_line_111 |  | 105 | 109 | 0.003456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2140-4_0_4_line_112 |  | 106 | 110 | 0.028132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_2140-4_0_4_line_113 |  | 107 | 111 | 0.032149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2140-4_0_4_line_114 |  | 108 | 112 | 0.015522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2140-4_0_4_line_115 |  | 110 | 122 | 0.031386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2140-4_0_4_line_116 |  | 111 | 128 | 0.023872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2140-4_0_4_line_117 |  | 111 | 129 | 0.02391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2140-4_0_4_line_118 |  | 112 | 164 | 0.012349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2140-4_0_4_line_119 |  | 113 | 114 | 0.024596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2140-4_0_4_line_120 |  | 114 | 115 | 0.053119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_2140-4_0_4_line_121 |  | 115 | 116 | 0.017965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2140-4_0_4_line_122 |  | 117 | 119 | 0.0057532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2140-4_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.025932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2140-4_0_4_line_124 |  | 121 | 126 | 0.004529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_2140-4_0_4_line_125 |  | 121 | 127 | 0.026132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2140-4_0_4_line_126 |  | 122 | 123 | 0.034863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2140-4_0_4_line_127 |  | 122 | 124 | 0.021259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2140-4_0_4_line_128 |  | 122 | 125 | 0.014464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2140-4_0_4_line_129 |  | 123 | 149 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2140-4_0_4_line_130 |  | 124 | 126 | 0.0075634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2140-4_0_4_line_131 |  | 125 | 175 | 0.0012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2140-4_0_4_line_132 |  | 128 | 130 | 0.044715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2140-4_0_4_line_133 |  | 129 | 131 | 0.017593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2140-4_0_4_line_134 |  | 130 | 144 | 0.01071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2140-4_0_4_line_135 |  | 130 | 143 | 0.048936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2140-4_0_4_line_136 |  | 131 | 152 | 0.012451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2140-4_0_4_line_137 |  | 131 | 153 | 0.04159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2140-4_0_4_line_138 |  | 132 | 133 | 0.021078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2140-4_0_4_line_139 |  | 132 | 134 | 0.0050077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2140-4_0_4_line_140 |  | 133 | 135 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2140-4_0_4_line_141 |  | 134 | 136 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2140-4_0_4_line_142 |  | 135 | 137 | 0.004987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2140-4_0_4_line_143 |  | 136 | 138 | 0.0022878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2140-4_0_4_line_144 |  | 137 | 139 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2140-4_0_4_line_145 |  | 138 | 140 | 0.020666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2140-4_0_4_line_146 |  | 139 | 155 | 0.0089577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2140-4_0_4_line_147 |  | 140 | 174 | 0.00030001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2140-4_0_4_line_148 |  | 141 | 142 | 0.021567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2140-4_0_4_line_149 |  | 142 | 143 | 0.037783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2140-4_0_4_line_150 |  | 144 | 173 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2140-4_0_4_line_151 |  | 145 | 146 | 0.005652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2140-4_0_4_line_152 |  | 145 | 147 | 0.02128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2140-4_0_4_line_153 |  | 146 | 148 | 0.020362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2140-4_0_4_line_154 |  | 147 | 149 | 0.0086653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2140-4_0_4_line_155 |  | 148 | 150 | 0.039794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2140-4_0_4_line_156 |  | 150 | 151 | 0.02923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2140-4_0_4_line_157 |  | 153 | 154 | 0.083845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2140-4_0_4_line_158 |  | 155 | 156 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2140-4_0_4_line_159 |  | 157 | 158 | 0.026521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2140-4_0_4_line_160 |  | 157 | 159 | 0.027607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2140-4_0_4_line_161 |  | 158 | 160 | 0.00094442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2140-4_0_4_line_162 |  | 159 | 161 | 0.088561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2140-4_0_4_line_163 |  | 160 | 162 | 0.023733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2140-4_0_4_line_164 |  | 162 | 163 | 0.0013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2140-4_0_4_line_165 |  | 163 | 168 | 0.027539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2140-4_0_4_line_166 |  | 164 | 165 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2140-4_0_4_line_167 |  | 165 | 166 | 0.022957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2140-4_0_4_line_168 |  | 166 | 167 | 0.022543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2140-4_0_4_line_169 |  | 168 | 169 | 0.015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2140-4_0_4_line_170 |  | 169 | 170 | 0.0088313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2140-4_0_4_line_171 |  | 170 | 171 | 0.024087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2140-4_0_4_line_172 |  | 171 | 172 | 0.025199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2140-4_0_4_line_173 |  | 172 | 173 | 0.00019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2140-4_0_4_line_174 |  | 174 | 175 | 0.016588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2140-4_0_4_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 176 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2570892.0931 | 1167652.6791 | 2570900.1662 | 1167655.4524 | 2570913.8915 | 1167671.5384 | 2570924.1106 | 1167682.9231
1 | 2570886.2356 | 1167650.6732 | 2570892.0931 | 1167652.6791
2 | 2570886.2356 | 1167650.6732 | 2570884.1374 | 1167658.3318
3 | 2570856.5729 | 1167572.8542 | 2570886.2356 | 1167650.6732
4 | 2570862.9599 | 1167539.0739 | 2570853.7792 | 1167554.1151 | 2570854.068 | 1167556.8262 | 2570855.3442 | 1167568.9929 | 2570856.5729 | 1167572.8542
5 | 2570862.9599 | 1167539.0739 | 2570864.427 | 1167543.28 | 2570872.7703 | 1167544.8958 | 2570883.6461 | 1167541.7669
6 | 2570862.9599 | 1167539.0739 | 2570856.9987 | 1167522.0609 | 2570857.9625 | 1167504.6473
7 | 2570825.3227 | 1167505.356 | 2570828.5489 | 1167505.276
8 | 2570857.9625 | 1167504.6473 | 2570846.2295 | 1167504.8379 | 2570828.5489 | 1167505.276
9 | 2570883.843 | 1167541.7103 | 2570883.6461 | 1167541.7669
10 | 2570900.526 | 1167536.9107 | 2570883.843 | 1167541.7103
11 | 2570983.254 | 1167490.4999 | 2570982.9079 | 1167490.8305
12 | 2570999.4714 | 1167469.7553 | 2570994.729 | 1167479.5373 | 2570983.254 | 1167490.4999
13 | 2570977.9941 | 1167495.525 | 2570982.9079 | 1167490.8305
14 | 2571003.702 | 1167461.0288 | 2570999.4714 | 1167469.7553
15 | 2570977.9941 | 1167495.525 | 2570965.3668 | 1167507.5884
16 | 2571003.702 | 1167461.0288 | 2571024.781 | 1167469.74
17 | 2571006.832 | 1167454.5771 | 2571003.702 | 1167461.0288
18 | 2570962.2266 | 1167510.5884 | 2570965.3668 | 1167507.5884
19 | 2571024.781 | 1167469.74 | 2571025.7905 | 1167470.1572
20 | 2571006.832 | 1167454.5771 | 2570992.6457 | 1167446.728
21 | 2570938.7702 | 1167521.596 | 2570962.2266 | 1167510.5884 | 2570962.2266 | 1167510.5884
22 | 2571045.6288 | 1167480.2517 | 2571041.6973 | 1167476.7308 | 2571025.7905 | 1167470.1572
23 | 2570976.1604 | 1167416.5173 | 2570981.0111 | 1167417.65 | 2570984.6867 | 1167414.8085 | 2570983.9553 | 1167424.9839 | 2570982.2944 | 1167436.0642 | 2570982.7712 | 1167441.2646 | 2570992.6457 | 1167446.728
24 | 2570938.7702 | 1167521.596 | 2570933.3208 | 1167524.1533
25 | 2571123.6052 | 1167547.3417 | 2571120.8978 | 1167543.7714 | 2571118.8179 | 1167540.065
26 | 2571106.8309 | 1167518.7043 | 2571118.8179 | 1167540.065
27 | 2571058.4023 | 1167491.691 | 2571106.8309 | 1167518.7043
28 | 2571058.4023 | 1167491.691 | 2571045.6288 | 1167480.2517
29 | 2571141.9525 | 1167432.8002 | 2571159.494 | 1167458.0385
30 | 2571115.3307 | 1167398.5188 | 2571141.9525 | 1167432.8002
31 | 2571115.3307 | 1167398.5188 | 2571150.3961 | 1167362.5369
32 | 2571109.7258 | 1167392.148 | 2571115.3307 | 1167398.5188
33 | 2571109.7258 | 1167392.148 | 2571099.4157 | 1167401.1309
34 | 2571109.7258 | 1167392.148 | 2571083.8742 | 1167362.7832
35 | 2570919.9131 | 1167530.4453 | 2570933.3208 | 1167524.1533
36 | 2570919.9131 | 1167530.4453 | 2570915.0235 | 1167532.7398 | 2570909.7288 | 1167534.2631
37 | 2570909.7288 | 1167534.2631 | 2570900.526 | 1167536.9107
38 | 2570976.1604 | 1167416.5173 | 2570988.5642 | 1167382.6851
39 | 2570976.1604 | 1167416.5173 | 2570955.7106 | 1167399.6968
40 | 2570988.5642 | 1167382.6851 | 2570994.6236 | 1167366.1578 | 2570995.1714 | 1167353.2021
41 | 2570955.7106 | 1167399.6968 | 2570950.3278 | 1167391.6961
42 | 2570996.6358 | 1167318.5682 | 2570995.1714 | 1167353.2021
43 | 2570946.2186 | 1167385.5884 | 2570950.3278 | 1167391.6961
44 | 2570939.0339 | 1167374.9095 | 2570946.2186 | 1167385.5884
45 | 2570996.6358 | 1167318.5682 | 2570997.2442 | 1167304.1178
46 | 2570996.6358 | 1167318.5682 | 2571021.2268 | 1167325.2425
47 | 2571036.2434 | 1167392.0112 | 2571038.2585 | 1167394.0497 | 2571048.1466 | 1167401.5176
48 | 2571055.59 | 1167407.1393 | 2571048.1466 | 1167401.5176
49 | 2570939.0339 | 1167374.9095 | 2570929.3076 | 1167363.1412
50 | 2570925.3327 | 1167358.3317 | 2570929.3076 | 1167363.1412
51 | 2571055.6074 | 1167341.1773 | 2571073.4439 | 1167350.9355 | 2571082.5082 | 1167361.2315
52 | 2571050.2202 | 1167338.2301 | 2571055.6074 | 1167341.1773
53 | 2571083.8742 | 1167362.7832 | 2571082.5082 | 1167361.2315
54 | 2571036.0219 | 1167330.4614 | 2571050.2202 | 1167338.2301
55 | 2571050.2202 | 1167338.2301 | 2571070.4253 | 1167331.7597
56 | 2571036.0219 | 1167330.4614 | 2571031.6857 | 1167328.0812 | 2571021.2268 | 1167325.2425
57 | 2571086.7979 | 1167412.1244 | 2571099.4157 | 1167401.1309
58 | 2571004.2525 | 1167269.6953 | 2570999.8391 | 1167275.0972 | 2570997.8371 | 1167290.0367 | 2570997.2442 | 1167304.1178
59 | 2571004.2525 | 1167269.6953 | 2571006.5223 | 1167270.5292 | 2571008.9403 | 1167270.3618 | 2571011.0704 | 1167269.2287 | 2571012.5462 | 1167267.3206 | 2571013.1012 | 1167264.9723 | 2571012.6458 | 1167262.6066 | 2571027.0332 | 1167260.3692 | 2571032.7861 | 1167262.8537
60 | 2571032.7861 | 1167262.8537 | 2571048.4484 | 1167269.6247
61 | 2571086.7979 | 1167412.1244 | 2571055.59 | 1167407.1393
62 | 2571060.5305 | 1167274.8479 | 2571048.4484 | 1167269.6247
63 | 2571044.6383 | 1167213.9892 | 2571045.7596 | 1167212.0572
64 | 2571054.6644 | 1167196.7142 | 2571045.7596 | 1167212.0572
65 | 2571060.5305 | 1167274.8479 | 2571071.5531 | 1167279.6082
66 | 2571005.6373 | 1167203.2336 | 2570984.1669 | 1167208.0834 | 2570978.2847 | 1167206.7934
67 | 2571015.9524 | 1167200.9036 | 2571005.6373 | 1167203.2336
68 | 2570930.3208 | 1167189.9797 | 2570957.4852 | 1167202.2319 | 2570978.2847 | 1167206.7934
69 | 2571015.9524 | 1167200.9036 | 2571006.9938 | 1167184.5386
70 | 2571015.9524 | 1167200.9036 | 2571027.6495 | 1167197.9344 | 2571038.4047 | 1167196.6434
71 | 2570924.3674 | 1167187.2294 | 2570930.3208 | 1167189.9797
72 | 2570930.3208 | 1167189.9797 | 2570934.0389 | 1167181.6796 | 2570945.2885 | 1167169.6635
73 | 2571054.6644 | 1167196.7142 | 2571039.4232 | 1167196.5212 | 2571038.4047 | 1167196.6434
74 | 2570924.3674 | 1167187.2294 | 2570923.1052 | 1167182.6777 | 2570914.7207 | 1167171.0902 | 2570895.1878 | 1167150.7828
75 | 2570924.3674 | 1167187.2294 | 2570923.7311 | 1167202.796 | 2570922.7631 | 1167213.1059
76 | 2570954.28 | 1167160.0593 | 2570945.2885 | 1167169.6635
77 | 2571054.6644 | 1167196.7142 | 2571059.7582 | 1167191.0868 | 2571063.7721 | 1167186.9262
78 | 2570881.7698 | 1167105.4724 | 2570879.262 | 1167118.6803 | 2570877.8514 | 1167126.102 | 2570883.2387 | 1167138.3598 | 2570895.1878 | 1167150.7828
79 | 2570922.7631 | 1167213.1059 | 2570914.7769 | 1167212.5889 | 2570907.6052 | 1167214.3024 | 2570904.2172 | 1167221.2113 | 2570904.6725 | 1167228.2682 | 2570908.1051 | 1167233.6765 | 2570914.7466 | 1167244.1607 | 2570920.7047 | 1167253.4251
80 | 2570954.28 | 1167160.0593 | 2570948.6015 | 1167155.5957 | 2570945.6952 | 1167152.4604
81 | 2570961.5522 | 1167149.0629 | 2570954.28 | 1167160.0593
82 | 2571070.0301 | 1167180.4397 | 2571063.7721 | 1167186.9262
83 | 2571070.0301 | 1167180.4397 | 2571072.333 | 1167178.0527 | 2571087.0468 | 1167169.9111
84 | 2571071.5531 | 1167279.6082 | 2571074.7891 | 1167276.0575 | 2571088.6669 | 1167261.8388
85 | 2571088.6669 | 1167261.8388 | 2571091.2211 | 1167227.8547
86 | 2571071.5531 | 1167279.6082 | 2571079.7912 | 1167283.1703 | 2571104.1194 | 1167291.5571 | 2571130.5991 | 1167292.1297
87 | 2571156.5595 | 1167283.4335 | 2571151.739 | 1167285.3911 | 2571130.5991 | 1167292.1297
88 | 2571156.5595 | 1167283.4335 | 2571151.351 | 1167270.4864
89 | 2571098.5973 | 1167159.283 | 2571098.5973 | 1167159.283 | 2571090.5941 | 1167167.9483 | 2571087.0468 | 1167169.9111
90 | 2571098.5973 | 1167159.283 | 2571104.9844 | 1167148.8358 | 2571108.987 | 1167142.3242 | 2571113.1585 | 1167139.0802 | 2571120.3147 | 1167137.8904
91 | 2571120.3147 | 1167137.8904 | 2571110.3281 | 1167087.1643
92 | 2571110.3281 | 1167087.1643 | 2571089.3391 | 1167069.7346
93 | 2570922.0105 | 1167255.4556 | 2570920.7047 | 1167253.4251
94 | 2570922.0105 | 1167255.4556 | 2570934.0071 | 1167274.1095
95 | 2570941.8445 | 1167286.2961 | 2570934.0071 | 1167274.1095
96 | 2570941.8445 | 1167286.2961 | 2570945.397 | 1167291.82
97 | 2570948.159 | 1167296.1146 | 2570945.397 | 1167291.82
98 | 2570879.7076 | 1167303.1277 | 2570892.2952 | 1167318.358
99 | 2570892.2952 | 1167318.358 | 2570896.8948 | 1167323.9233
100 | 2570948.159 | 1167296.1146 | 2570957.1956 | 1167310.1659
101 | 2570909.6636 | 1167339.3728 | 2570896.8948 | 1167323.9233
102 | 2570986.8479 | 1167092.849 | 2570995.7364 | 1167104.4968 | 2570996.3104 | 1167105.0682
103 | 2570973.6945 | 1167072.1093 | 2570984.5121 | 1167089.7881 | 2570986.8479 | 1167092.849
104 | 2571005.5192 | 1167114.2361 | 2570996.3104 | 1167105.0682
105 | 2570973.6945 | 1167072.1093 | 2570960.6695 | 1167079.1315 | 2570959.453 | 1167079.4059
106 | 2570991.7308 | 1167059.8267 | 2570973.6945 | 1167072.1093
107 | 2571005.5192 | 1167114.2361 | 2571007.9555 | 1167116.6616
108 | 2570947.1891 | 1167082.1724 | 2570959.453 | 1167079.4059
109 | 2571033.2567 | 1167023.1626 | 2571007.7157 | 1167047.532 | 2570991.7308 | 1167059.8267
110 | 2570991.7308 | 1167059.8267 | 2570983.6131 | 1167043.1172
111 | 2571010.4047 | 1167119.0999 | 2571007.9555 | 1167116.6616
112 | 2570919.2898 | 1167080.5254 | 2570943.2433 | 1167083.0625 | 2570947.1891 | 1167082.1724
113 | 2571033.2567 | 1167023.1626 | 2571018.0701 | 1166994.8105
114 | 2570976.8303 | 1167029.1555 | 2570983.6131 | 1167043.1172
115 | 2570888.9216 | 1167072.8989 | 2570913.2365 | 1167079.8843 | 2570919.2898 | 1167080.5254
116 | 2571018.0701 | 1166994.8105 | 2571013.9992 | 1166987.2153 | 2571007.6959 | 1166975.462 | 2571006.5509 | 1166973.9237
117 | 2571018.0701 | 1166994.8105 | 2571034.8105 | 1166993.062 | 2571041.4972 | 1166990.7396
118 | 2570976.8303 | 1167029.1555 | 2570971.4343 | 1167018.0483
119 | 2570909.6636 | 1167339.3728 | 2570925.3327 | 1167358.3317
120 | 2570966.9128 | 1167325.2755 | 2570925.3327 | 1167358.3317
121 | 2570957.1956 | 1167310.1659 | 2570966.9128 | 1167325.2755
122 | 2570941.784 | 1167148.2412 | 2570945.6952 | 1167152.4604
123 | 2570924.1546 | 1167129.2231 | 2570941.784 | 1167148.2412
124 | 2570881.7698 | 1167105.4724 | 2570882.3966 | 1167102.1566 | 2570882.6479 | 1167101.0298
125 | 2570881.7698 | 1167105.4724 | 2570904.64 | 1167118.1154
126 | 2570888.9216 | 1167072.8989 | 2570855.2728 | 1167063.7801
127 | 2570888.9216 | 1167072.8989 | 2570884.2943 | 1167093.6478
128 | 2570888.9216 | 1167072.8989 | 2570892.5652 | 1167058.9014
129 | 2570847.0435 | 1167057.9519 | 2570855.2728 | 1167063.7801
130 | 2570882.6479 | 1167101.0298 | 2570884.2943 | 1167093.6478
131 | 2570892.8822 | 1167057.6836 | 2570892.5652 | 1167058.9014
132 | 2570979.8497 | 1166938.0556 | 2570986.3836 | 1166946.8284 | 2571006.5509 | 1166973.9237
133 | 2571052.5231 | 1166977.0793 | 2571045.8236 | 1166986.2608 | 2571041.4972 | 1166990.7396
134 | 2570979.8497 | 1166938.0556 | 2570976.1489 | 1166929.4358 | 2570975.5551 | 1166928.2462
135 | 2570979.8497 | 1166938.0556 | 2570963.0182 | 1166928.9325 | 2570948.0158 | 1166921.3125 | 2570935.6942 | 1166917.2825
136 | 2571052.5231 | 1166977.0793 | 2571059.859 | 1166967.0185
137 | 2571038.3255 | 1166937.9836 | 2571052.5231 | 1166977.0793
138 | 2570879.4465 | 1166981.6308 | 2570890.0916 | 1166997.0879 | 2570890.8615 | 1166999.2659
139 | 2570892.5304 | 1167003.9873 | 2570890.8615 | 1166999.2659
140 | 2570879.4465 | 1166981.6308 | 2570873.0297 | 1166972.3135
141 | 2570896.5296 | 1167018.5395 | 2570895.9051 | 1167013.5347 | 2570892.5304 | 1167003.9873
142 | 2570870.2011 | 1166968.2063 | 2570873.0297 | 1166972.3135
143 | 2570896.8128 | 1167020.8097 | 2570896.5296 | 1167018.5395
144 | 2570870.2011 | 1166968.2063 | 2570860.8734 | 1166954.6622
145 | 2570896.8128 | 1167020.8097 | 2570898.2867 | 1167032.6217 | 2570896.6409 | 1167041.2281
146 | 2570855.7926 | 1166947.2848 | 2570860.8734 | 1166954.6622
147 | 2570896.6409 | 1167041.2281 | 2570896.5846 | 1167041.5228
148 | 2570898.7223 | 1166910.7284 | 2570889.3922 | 1166909.9135 | 2570877.3556 | 1166911.9136
149 | 2570935.6942 | 1166917.2825 | 2570921.8248 | 1166912.7463 | 2570898.7223 | 1166910.7284
150 | 2570975.5551 | 1166928.2462 | 2570964.5307 | 1166906.1616
151 | 2570819.9056 | 1167035.4149 | 2570823.2945 | 1167039.9383
152 | 2570839.972 | 1167052.9437 | 2570825.2005 | 1167042.4823 | 2570823.2945 | 1167039.9383
153 | 2570819.9056 | 1167035.4149 | 2570807.697 | 1167019.1193
154 | 2570847.0435 | 1167057.9519 | 2570839.972 | 1167052.9437
155 | 2570780.1222 | 1166990.9202 | 2570795.5671 | 1167002.9288 | 2570807.697 | 1167019.1193
156 | 2570780.1222 | 1166990.9202 | 2570791.5313 | 1166972.7775 | 2570786.3044 | 1166966.99
157 | 2571038.3255 | 1166937.9836 | 2571089.4458 | 1166871.525
158 | 2570855.7926 | 1166947.2848 | 2570837.144 | 1166950.1882
159 | 2570902.8286 | 1166765.4098 | 2570911.5914 | 1166790.4412
160 | 2570902.8286 | 1166765.4098 | 2570899.3818 | 1166755.5641 | 2570892.7004 | 1166739.7412
161 | 2570911.5914 | 1166790.4412 | 2570911.9034 | 1166791.3326
162 | 2570892.7004 | 1166739.7412 | 2570807.4679 | 1166763.7933
163 | 2570911.9034 | 1166791.3326 | 2570912.9346 | 1166794.0179 | 2570918.385 | 1166808.1875 | 2570920.5243 | 1166813.4437
164 | 2570921.019 | 1166814.6593 | 2570920.5243 | 1166813.4437
165 | 2570921.019 | 1166814.6593 | 2570925.2803 | 1166825.1293 | 2570932.0357 | 1166839.8918
166 | 2570966.6096 | 1167008.1171 | 2570971.4343 | 1167018.0483
167 | 2570956.562 | 1166987.4753 | 2570957.2693 | 1166988.8909 | 2570966.6096 | 1167008.1171
168 | 2570946.486 | 1166967.31 | 2570956.562 | 1166987.4753
169 | 2570938.4877 | 1166853.991 | 2570938.4877 | 1166853.991 | 2570932.0357 | 1166839.8918
170 | 2570942.432 | 1166861.8926 | 2570938.4877 | 1166853.991
171 | 2570942.432 | 1166861.8926 | 2570953.19 | 1166883.4434
172 | 2570953.19 | 1166883.4434 | 2570964.4446 | 1166905.9893
173 | 2570964.5307 | 1166906.1616 | 2570964.4446 | 1166905.9893
174 | 2570896.5846 | 1167041.5228 | 2570895.1887 | 1167048.8228 | 2570892.8822 | 1167057.6836

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2570924.1106 | 1167682.9231
1 | 2570892.0931 | 1167652.6791
2 | 2570886.2356 | 1167650.6732
3 | 2570856.5729 | 1167572.8542
4 | 2570862.9599 | 1167539.0739
5 | 2570884.1374 | 1167658.3318
6 | 2570825.3227 | 1167505.356
7 | 2570828.5489 | 1167505.276
8 | 2570857.9625 | 1167504.6473
9 | 2570883.6461 | 1167541.7669
10 | 2570883.843 | 1167541.7103
11 | 2570983.254 | 1167490.4999
12 | 2570982.908 | 1167490.8305
13 | 2570999.4714 | 1167469.7553
14 | 2570977.9941 | 1167495.525
15 | 2571003.702 | 1167461.0288
16 | 2570965.3668 | 1167507.5884
17 | 2571024.781 | 1167469.74
18 | 2571006.832 | 1167454.5771
19 | 2570962.2266 | 1167510.5884
20 | 2571025.7905 | 1167470.1572
21 | 2570992.6457 | 1167446.728
22 | 2570938.7702 | 1167521.596
23 | 2571118.8179 | 1167540.065
24 | 2571123.6052 | 1167547.3417
25 | 2571106.8309 | 1167518.7043
26 | 2571058.4023 | 1167491.691
27 | 2571045.6288 | 1167480.2517
28 | 2571159.494 | 1167458.0385
29 | 2571141.9525 | 1167432.8002
30 | 2571115.3307 | 1167398.5188
31 | 2571150.3961 | 1167362.5369
32 | 2571109.7258 | 1167392.148
33 | 2570933.3208 | 1167524.1533
34 | 2570919.9131 | 1167530.4453
35 | 2570909.7288 | 1167534.2631
36 | 2570900.526 | 1167536.9107
37 | 2570976.1604 | 1167416.5173
38 | 2570988.5642 | 1167382.6851
39 | 2570955.7106 | 1167399.6968
40 | 2570995.1714 | 1167353.2021
41 | 2570950.3278 | 1167391.6961
42 | 2570946.2186 | 1167385.5884
43 | 2570996.6358 | 1167318.5682
44 | 2571036.2434 | 1167392.0112
45 | 2571048.1466 | 1167401.5176
46 | 2570939.0339 | 1167374.9095
47 | 2570929.3076 | 1167363.1412
48 | 2571055.6074 | 1167341.1773
49 | 2571082.5082 | 1167361.2315
50 | 2571050.2202 | 1167338.2301
51 | 2571083.8742 | 1167362.7832
52 | 2571036.0219 | 1167330.4614
53 | 2571070.4253 | 1167331.7597
54 | 2571021.2268 | 1167325.2425
55 | 2571099.4157 | 1167401.1309
56 | 2570997.2442 | 1167304.1178
57 | 2571004.2525 | 1167269.6953
58 | 2571032.7861 | 1167262.8537
59 | 2571086.7979 | 1167412.1244
60 | 2571055.59 | 1167407.1393
61 | 2571048.4484 | 1167269.6247
62 | 2571044.6383 | 1167213.9892
63 | 2571045.7596 | 1167212.0572
64 | 2571060.5305 | 1167274.8479
65 | 2571005.6373 | 1167203.2336
66 | 2570978.2847 | 1167206.7934
67 | 2571015.9524 | 1167200.9036
68 | 2570930.3208 | 1167189.9797
69 | 2571006.9938 | 1167184.5386
70 | 2571038.4047 | 1167196.6434
71 | 2570924.3674 | 1167187.2294
72 | 2570945.2885 | 1167169.6635
73 | 2571054.6644 | 1167196.7142
74 | 2570895.1878 | 1167150.7828
75 | 2570922.7631 | 1167213.1059
76 | 2570954.28 | 1167160.0593
77 | 2571063.7721 | 1167186.9262
78 | 2571070.0301 | 1167180.4397
79 | 2571088.6669 | 1167261.8388
80 | 2571071.5531 | 1167279.6082
81 | 2571091.2211 | 1167227.8547
82 | 2571130.5991 | 1167292.1297
83 | 2571156.5595 | 1167283.4335
84 | 2571151.351 | 1167270.4864
85 | 2571087.0468 | 1167169.9111
86 | 2571098.5973 | 1167159.283
87 | 2571120.3147 | 1167137.8904
88 | 2571110.3281 | 1167087.1643
89 | 2571089.3391 | 1167069.7346
90 | 2570922.0105 | 1167255.4556
91 | 2570920.7047 | 1167253.4251
92 | 2570934.0071 | 1167274.1095
93 | 2570941.8445 | 1167286.2961
94 | 2570945.397 | 1167291.82
95 | 2570879.7076 | 1167303.1277
96 | 2570892.2952 | 1167318.358
97 | 2570948.159 | 1167296.1146
98 | 2570896.8948 | 1167323.9233
99 | 2570986.8479 | 1167092.849
100 | 2570996.3104 | 1167105.0682
101 | 2570973.6945 | 1167072.1093
102 | 2571005.5192 | 1167114.2361
103 | 2570959.453 | 1167079.4059
104 | 2570991.7308 | 1167059.8267
105 | 2571007.9555 | 1167116.6616
106 | 2570947.1891 | 1167082.1724
107 | 2571033.2567 | 1167023.1626
108 | 2570983.6131 | 1167043.1172
109 | 2571010.4047 | 1167119.0999
110 | 2570919.2898 | 1167080.5254
111 | 2571018.0701 | 1166994.8105
112 | 2570976.8303 | 1167029.1555
113 | 2570909.6635 | 1167339.3728
114 | 2570925.3327 | 1167358.3317
115 | 2570966.9128 | 1167325.2755
116 | 2570957.1956 | 1167310.1659
117 | 2570945.6952 | 1167152.4604
118 | 2570961.5522 | 1167149.0629
119 | 2570941.784 | 1167148.2412
120 | 2570924.1546 | 1167129.2231
121 | 2570881.7698 | 1167105.4724
122 | 2570888.9216 | 1167072.8989
123 | 2570855.2728 | 1167063.7801
124 | 2570884.2943 | 1167093.6478
125 | 2570892.5652 | 1167058.9014
126 | 2570882.6479 | 1167101.0298
127 | 2570904.64 | 1167118.1154
128 | 2571006.5509 | 1166973.9237
129 | 2571041.4972 | 1166990.7396
130 | 2570979.8497 | 1166938.0556
131 | 2571052.5231 | 1166977.0793
132 | 2570890.8615 | 1166999.2659
133 | 2570879.4465 | 1166981.6308
134 | 2570892.5304 | 1167003.9873
135 | 2570873.0297 | 1166972.3135
136 | 2570896.5296 | 1167018.5395
137 | 2570870.2011 | 1166968.2063
138 | 2570896.8128 | 1167020.8097
139 | 2570860.8734 | 1166954.6622
140 | 2570896.6409 | 1167041.2281
141 | 2570877.3556 | 1166911.9136
142 | 2570898.7223 | 1166910.7284
143 | 2570935.6942 | 1166917.2825
144 | 2570975.555 | 1166928.2462
145 | 2570823.2945 | 1167039.9383
146 | 2570819.9056 | 1167035.4149
147 | 2570839.972 | 1167052.9437
148 | 2570807.697 | 1167019.1193
149 | 2570847.0435 | 1167057.9519
150 | 2570780.1222 | 1166990.9202
151 | 2570786.3044 | 1166966.99
152 | 2571059.859 | 1166967.0185
153 | 2571038.3255 | 1166937.9836
154 | 2571089.4458 | 1166871.525
155 | 2570855.7926 | 1166947.2848
156 | 2570837.144 | 1166950.1882
157 | 2570902.8286 | 1166765.4098
158 | 2570911.5914 | 1166790.4412
159 | 2570892.7004 | 1166739.7412
160 | 2570911.9034 | 1166791.3326
161 | 2570807.4679 | 1166763.7933
162 | 2570920.5243 | 1166813.4437
163 | 2570921.019 | 1166814.6593
164 | 2570971.4343 | 1167018.0483
165 | 2570966.6096 | 1167008.1171
166 | 2570956.562 | 1166987.4753
167 | 2570946.486 | 1166967.31
168 | 2570932.0357 | 1166839.8918
169 | 2570938.4877 | 1166853.991
170 | 2570942.432 | 1166861.8926
171 | 2570953.19 | 1166883.4434
172 | 2570964.4446 | 1166905.9893
173 | 2570964.5307 | 1166906.1616
174 | 2570896.5846 | 1167041.5228
175 | 2570892.8822 | 1167057.6836
176 | 2571015.9524 | 1167200.9036

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97022 | -0.57467 | 0.0091083 | 0.0022828
1 | 0.9706 | -0.56709 | 0 | 0
2 | 0.97066 | -0.56605 | 0 | 0
3 | 0.97166 | -0.54617 | 0.0010515 | 0.00026353
4 | 0.97214 | -0.53673 | 0 | 0
5 | 0.97063 | -0.56661 | 0.0038045 | 0.0009535
6 | 0.97189 | -0.54165 | 0.0017675 | 0.00044298
7 | 0.9719 | -0.54154 | 0.0022508 | 0.00056411
8 | 0.97201 | -0.53936 | 0 | 0
9 | 0.97255 | -0.52868 | 0.0010485 | 0.00026279
10 | 0.97255 | -0.52861 | 0.0012699 | 0.00031828
11 | 0.9753 | -0.47452 | 0.0028579 | 0.00071626
12 | 0.97529 | -0.47465 | 0.00217 | 0.00054385
13 | 0.97568 | -0.46698 | 0.0019111 | 0.00047896
14 | 0.9752 | -0.47636 | 0.00093132 | 0.00023341
15 | 0.97582 | -0.46413 | 0 | 0
16 | 0.97487 | -0.48279 | 0.0029936 | 0.00075027
17 | 0.97536 | -0.47331 | 0.004319 | 0.0010824
18 | 0.97598 | -0.46107 | 0 | 0
19 | 0.97472 | -0.48576 | 0.0032713 | 0.00081986
20 | 0.97534 | -0.47367 | 0.0033909 | 0.00084984
21 | 0.97633 | -0.45414 | 0.0018044 | 0.00045222
22 | 0.9739 | -0.50191 | 0.0025669 | 0.00064333
23 | 0.97427 | -0.49478 | 0.0031048 | 0.00077813
24 | 0.97425 | -0.49519 | 0.0025835 | 0.00064748
25 | 0.9744 | -0.49222 | 0.0031061 | 0.00077845
26 | 0.97485 | -0.48327 | 0.0030425 | 0.00076252
27 | 0.97504 | -0.47955 | 0.0024233 | 0.00060734
28 | 0.97052 | -0.56864 | 0.0027121 | 0.00067971
29 | 0.9706 | -0.5671 | 0.0024519 | 0.00061451
30 | 0.97081 | -0.56295 | 0.0026328 | 0.00065984
31 | 0.97072 | -0.56457 | 0.0017361 | 0.0004351
32 | 0.97088 | -0.56146 | 0 | 0
33 | 0.97373 | -0.50538 | 0.0033797 | 0.00084702
34 | 0.97334 | -0.51301 | 0.0027273 | 0.00068352
35 | 0.97308 | -0.51809 | 0.0024286 | 0.00060867
36 | 0.97288 | -0.52211 | 0.0025371 | 0.00063587
37 | 0.97739 | -0.43334 | 0 | 0
38 | 0.97661 | -0.44864 | 0.0026569 | 0.00066589
39 | 0.97856 | -0.41056 | 0.0022667 | 0.0005681
40 | 0.97597 | -0.46114 | 0.001464 | 0.00036692
41 | 0.97899 | -0.40214 | 0.0025918 | 0.00064956
42 | 0.97932 | -0.39561 | 0.0026803 | 0.00067174
43 | 0.97491 | -0.48198 | 0 | 0
44 | 0.97016 | -0.57584 | 0.0018843 | 0.00047225
45 | 0.97018 | -0.57531 | 0.0036971 | 0.00092659
46 | 0.97992 | -0.38398 | 0 | 0
47 | 0.98063 | -0.37021 | 0.0030407 | 0.00076208
48 | 0.97281 | -0.52338 | 0.002256 | 0.0005654
49 | 0.97186 | -0.5421 | 0.0022514 | 0.00056426
50 | 0.97299 | -0.51976 | 0 | 0
51 | 0.97181 | -0.54315 | 0.0022363 | 0.00056047
52 | 0.97352 | -0.50937 | 0 | 0
53 | 0.97294 | -0.52088 | 0.0028767 | 0.00072098
54 | 0.97403 | -0.49923 | 0.0019183 | 0.00048077
55 | 0.97068 | -0.56545 | 0.002034 | 0.00050976
56 | 0.97452 | -0.48961 | 0.0033398 | 0.00083704
57 | 0.97367 | -0.50649 | 0 | 0
58 | 0.97283 | -0.52301 | 0 | 0
59 | 0.97046 | -0.56971 | 0.0058364 | 0.0014627
60 | 0.97023 | -0.57434 | 0.0023375 | 0.00058584
61 | 0.97242 | -0.531 | 0.0043398 | 0.0010877
62 | 0.99767 | -0.044805 | 0.0016605 | 0.00041615
63 | 0.99767 | -0.04474 | 0.0012556 | 0.00031467
64 | 0.97217 | -0.53611 | 0 | 0
65 | 0.99905 | -0.018225 | 0.0048201 | 0.001208
66 | 1 | 0 | -0.40839 | -0.10475
67 | 0.99874 | -0.024219 | 0 | 0
68 | 0.99427 | -0.10815 | 0 | 0
69 | 0.99869 | -0.025167 | 0.0029085 | 0.00072895
70 | 0.99812 | -0.036044 | 0.0021768 | 0.00054556
71 | 0.99357 | -0.12151 | 0 | 0
72 | 0.99392 | -0.11491 | 0.00412 | 0.0010326
73 | 0.99772 | -0.043834 | 0 | 0
74 | 0.99129 | -0.16514 | 0.0025339 | 0.00063506
75 | 0.99204 | -0.15064 | 0 | 0
76 | 0.99379 | -0.11744 | 0 | 0
77 | 0.99742 | -0.049558 | 0.0032289 | 0.00080923
78 | 0.99725 | -0.052908 | 0.0038757 | 0.00097134
79 | 0.97168 | -0.54571 | 0.0023609 | 0.00059171
80 | 0.97193 | -0.54077 | 0.0010387 | 0.00026031
81 | 0.97141 | -0.55105 | 0.0084874 | 0.0021271
82 | 0.97141 | -0.55115 | 0.0027795 | 0.0006966
83 | 0.97124 | -0.55439 | 0 | 0
84 | 0.97116 | -0.55604 | 0.0064048 | 0.0016052
85 | 0.99693 | -0.059026 | 0.0040121 | 0.0010055
86 | 0.99674 | -0.06273 | 0.0053754 | 0.0013472
87 | 0.9965 | -0.067251 | 0.0029617 | 0.00074226
88 | 0.99627 | -0.071774 | 0.00080839 | 0.0002026
89 | 0.99617 | -0.073774 | 0.0041728 | 0.0010458
90 | 0.98835 | -0.22105 | 0.0035573 | 0.00089154
91 | 0.98849 | -0.21834 | 0.0017889 | 0.00044834
92 | 0.98708 | -0.24551 | 0.0028066 | 0.0007034
93 | 0.98626 | -0.26128 | 0.00096247 | 0.00024122
94 | 0.98589 | -0.2684 | 0.0023045 | 0.00057757
95 | 0.98025 | -0.37766 | 0.0052294 | 0.0013106
96 | 0.98035 | -0.37579 | 0.0035787 | 0.0008969
97 | 0.9856 | -0.27386 | 0.0035829 | 0.00089797
98 | 0.98041 | -0.37463 | 0.0021826 | 0.00054701
99 | 0.9829 | -0.32707 | 0.0021507 | 0.00053901
100 | 0.98282 | -0.32871 | 0.0018051 | 0.0004524
101 | 0.98308 | -0.32351 | 0 | 0
102 | 0.98277 | -0.32966 | 0.0015474 | 0.00038782
103 | 0.98432 | -0.29953 | 0.0019756 | 0.00049513
104 | 0.98157 | -0.353 | 0 | 0
105 | 0.98276 | -0.32982 | 0.00084143 | 0.00021088
106 | 0.98531 | -0.28034 | 0.0021301 | 0.00053386
107 | 0.97854 | -0.41198 | 0 | 0
108 | 0.98129 | -0.35847 | 0.0024963 | 0.00062563
109 | 0.98276 | -0.32992 | 0.0016752 | 0.00041985
110 | 0.98645 | -0.25837 | 0.0022683 | 0.0005685
111 | 0.97679 | -0.44638 | 0 | 0
112 | 0.98109 | -0.36234 | 0.0031732 | 0.00079529
113 | 0.98061 | -0.37064 | 0.0028368 | 0.00071098
114 | 0.98092 | -0.36448 | 0.0041656 | 0.001044
115 | 0.98373 | -0.31003 | 0.0025495 | 0.00063897
116 | 0.98469 | -0.29142 | 0.0027351 | 0.00068547
117 | 0.99374 | -0.11857 | 0.00084173 | 0.00021096
118 | 0.99373 | -0.11869 | 0.0053443 | 0.0013394
119 | 0.99371 | -0.11905 | 0.0014272 | 0.0003577
120 | 0.99363 | -0.12055 | 0.0032776 | 0.00082145
121 | 0.98884 | -0.2123 | 0 | 0
122 | 0.98732 | -0.24164 | 0 | 0
123 | 0.98666 | -0.25451 | 0.0028364 | 0.00071087
124 | 0.98828 | -0.22311 | 0.003056 | 0.00076591
125 | 0.98683 | -0.25106 | 0.0010403 | 0.00026073
126 | 0.98863 | -0.21638 | 0.0020737 | 0.00051972
127 | 0.98878 | -0.21351 | 0.0025936 | 0.00065001
128 | 0.976 | -0.46175 | 0.0067112 | 0.001682
129 | 0.97626 | -0.45665 | 0.0048626 | 0.0012187
130 | 0.97482 | -0.48508 | 0 | 0
131 | 0.97596 | -0.46264 | 0 | 0
132 | 0.98519 | -0.28296 | 0.0024475 | 0.0006134
133 | 0.9848 | -0.29058 | 0.0030833 | 0.00077274
134 | 0.9853 | -0.28093 | 0.0033921 | 0.00085015
135 | 0.98463 | -0.29404 | 0.0036389 | 0.000912
136 | 0.98566 | -0.27387 | 0.0017982 | 0.00045068
137 | 0.98457 | -0.29524 | 0.0030861 | 0.00077345
138 | 0.98572 | -0.27273 | 0.0009803 | 0.00024569
139 | 0.98441 | -0.29829 | 0.0028267 | 0.00070844
140 | 0.98627 | -0.26208 | 0.0033633 | 0.00084292
141 | 0.97424 | -0.49641 | 0.0015134 | 0.00037929
142 | 0.97427 | -0.49581 | 0.0039761 | 0.00099652
143 | 0.97447 | -0.49201 | 0.0022197 | 0.00055632
144 | 0.97461 | -0.48916 | 0.0008288 | 0.00020772
145 | 0.98611 | -0.26518 | 0.003146 | 0.00078846
146 | 0.98606 | -0.2662 | 0.0023468 | 0.00058817
147 | 0.98637 | -0.26017 | 0.0026225 | 0.00065725
148 | 0.98591 | -0.26899 | 0.0043674 | 0.0010946
149 | 0.98649 | -0.25772 | 0.0020298 | 0.00050872
150 | 0.98579 | -0.27133 | 0 | 0
151 | 0.98571 | -0.27305 | 0.0032804 | 0.00082215
152 | 0.97593 | -0.4633 | 0.0029069 | 0.00072853
153 | 0.97535 | -0.4746 | 0.0039166 | 0.00098159
154 | 0.97443 | -0.49274 | 0.011791 | 0.0029552
155 | 0.98435 | -0.29949 | 0.0026992 | 0.00067647
156 | 0.98426 | -0.30111 | 0.0047764 | 0.0011971
157 | 0.97223 | -0.53621 | 0.0018996 | 0.0004761
158 | 0.97245 | -0.53187 | 0.0018846 | 0.00047231
159 | 0.97205 | -0.53976 | 0.001486 | 0.00037243
160 | 0.97245 | -0.53168 | 0 | 0
161 | 0.97159 | -0.54872 | 0.0054826 | 0.0013741
162 | 0.97269 | -0.52698 | 0.0010377 | 0.00026008
163 | 0.97271 | -0.52669 | 0.0012353 | 0.0003096
164 | 0.98097 | -0.36472 | 0.0018696 | 0.00046856
165 | 0.98088 | -0.36646 | 0.001654 | 0.00041452
166 | 0.98073 | -0.36941 | 0.0016506 | 0.00041368
167 | 0.98062 | -0.37162 | 0.0054272 | 0.0013602
168 | 0.97304 | -0.52008 | 0.0010788 | 0.00027036
169 | 0.97325 | -0.51606 | 0.0010311 | 0.00025841
170 | 0.97337 | -0.51359 | 0.0012738 | 0.00031925
171 | 0.97374 | -0.50632 | 0.00097857 | 0.00024525
172 | 0.97415 | -0.49827 | 0.0015008 | 0.00037613
173 | 0.97415 | -0.4982 | 0.0010471 | 0.00026243
174 | 0.98628 | -0.26191 | 0.0017368 | 0.00043528
175 | 0.98679 | -0.25186 | 0.0015465 | 0.00038759
176 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0091083 | -0.0022828 | 0.0091116 | 0.0022843 | 3.2915e-06 | 1.5509e-06 | 0.013969 | 0.013969 | 0.013969 | 0.97022 | -0.57467 | 0.9706 | -0.56709 | 3.8377
1 | -0.0091116 | -0.0022843 | 0.009112 | 0.0022845 | 4.5186e-07 | 2.1287e-07 | 0.013969 | 0.013969 | 0.013969 | 0.9706 | -0.56709 | 0.97066 | -0.56605 | 3.8377
2 | 0.0038046 | 0.00095346 | -0.0038045 | -0.0009535 | 1.013e-07 | -3.3321e-08 | 0.0058324 | 0.0058325 | 0.0058325 | 0.97066 | -0.56605 | 0.97063 | -0.56661 | 1.6023
3 | -0.012917 | -0.003238 | 0.012929 | 0.0032448 | 1.2245e-05 | 6.8064e-06 | 0.019802 | 0.019801 | 0.019802 | 0.97066 | -0.56605 | 0.97166 | -0.54617 | 5.44
4 | -0.01398 | -0.0035083 | 0.013987 | 0.0035119 | 6.2979e-06 | 3.5767e-06 | 0.021411 | 0.021411 | 0.021411 | 0.97166 | -0.54617 | 0.97214 | -0.53673 | 5.8823
5 | -0.018006 | -0.0045187 | 0.018013 | 0.0045229 | 6.9144e-06 | 4.1242e-06 | 0.027563 | 0.027563 | 0.027563 | 0.97214 | -0.53673 | 0.97255 | -0.52868 | 7.5723
6 | 0.0040192 | 0.0010068 | -0.0040187 | -0.001007 | 5.0343e-07 | -1.1753e-07 | 0.0061519 | 0.0061521 | 0.0061521 | 0.97214 | -0.53673 | 0.97201 | -0.53936 | 1.6901
7 | -0.0017675 | -0.00044298 | 0.0017675 | 0.00044294 | 8.8623e-09 | -3.4319e-08 | 0.0027061 | 0.0027061 | 0.0027061 | 0.97189 | -0.54165 | 0.9719 | -0.54154 | 0.74344
8 | -0.0040183 | -0.001007 | 0.0040187 | 0.001007 | 4.1758e-07 | -9.7379e-08 | 0.0061522 | 0.0061521 | 0.0061522 | 0.9719 | -0.54154 | 0.97201 | -0.53936 | 1.6902
9 | -0.019061 | -0.0047856 | 0.019061 | 0.0047857 | 6.5379e-08 | 3.9299e-08 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.97255 | -0.52868 | 0.97255 | -0.52861 | 8.013
10 | -0.020331 | -0.005104 | 0.020338 | 0.0051078 | 6.3006e-06 | 3.8169e-06 | 0.03111 | 0.03111 | 0.03111 | 0.97255 | -0.52861 | 0.97288 | -0.52211 | 8.5468
11 | 0.043417 | 0.010919 | -0.043417 | -0.010919 | 2.6263e-07 | 1.5016e-07 | 0.066255 | 0.066255 | 0.066255 | 0.9753 | -0.47452 | 0.97529 | -0.47465 | 6.0673
12 | -0.046275 | -0.011635 | 0.046292 | 0.011645 | 1.6668e-05 | 9.666e-06 | 0.070616 | 0.070615 | 0.070616 | 0.9753 | -0.47452 | 0.97568 | -0.46698 | 6.4666
13 | 0.041247 | 0.010375 | -0.041243 | -0.010373 | 3.3657e-06 | 1.8996e-06 | 0.062944 | 0.062945 | 0.062945 | 0.97529 | -0.47465 | 0.9752 | -0.47636 | 5.7642
14 | -0.048203 | -0.012124 | 0.048209 | 0.012128 | 6.5541e-06 | 3.8312e-06 | 0.07353 | 0.07353 | 0.07353 | 0.97568 | -0.46698 | 0.97582 | -0.46413 | 6.7335
15 | 0.040312 | 0.01014 | -0.0403 | -0.010132 | 1.2394e-05 | 7.4966e-06 | 0.061523 | 0.061524 | 0.061524 | 0.9752 | -0.47636 | 0.97487 | -0.48279 | 8.451
16 | 0.021991 | 0.0055174 | -0.021981 | -0.0055116 | 9.6188e-06 | 5.8712e-06 | 0.033535 | 0.033535 | 0.033535 | 0.97582 | -0.46413 | 0.97536 | -0.47331 | 9.213
17 | -0.0702 | -0.017645 | 0.07021 | 0.017651 | 1.0271e-05 | 6.3046e-06 | 0.10706 | 0.10706 | 0.10706 | 0.97582 | -0.46413 | 0.97598 | -0.46107 | 9.8045
18 | 0.037306 | 0.0093819 | -0.037301 | -0.0093786 | 5.2828e-06 | 3.3269e-06 | 0.056954 | 0.056954 | 0.056954 | 0.97487 | -0.48279 | 0.97472 | -0.48576 | 15.6468
19 | 0.017662 | 0.0044291 | -0.017662 | -0.0044289 | 2.9743e-07 | 1.7672e-07 | 0.026946 | 0.026946 | 0.026946 | 0.97536 | -0.47331 | 0.97534 | -0.47367 | 7.4028
20 | -0.07021 | -0.017651 | 0.070233 | 0.017666 | 2.3231e-05 | 1.426e-05 | 0.10706 | 0.10706 | 0.10706 | 0.97598 | -0.46107 | 0.97633 | -0.45414 | 9.8045
21 | 0.034029 | 0.0085587 | -0.034003 | -0.0085423 | 2.6233e-05 | 1.6467e-05 | 0.05196 | 0.05196 | 0.05196 | 0.97472 | -0.48576 | 0.9739 | -0.50191 | 14.2749
22 | 0.014271 | 0.0035791 | -0.014267 | -0.0035768 | 3.9979e-06 | 2.2781e-06 | 0.021773 | 0.021773 | 0.021773 | 0.97534 | -0.47367 | 0.97504 | -0.47955 | 5.9816
23 | -0.072038 | -0.018118 | 0.072109 | 0.018162 | 7.1662e-05 | 4.4078e-05 | 0.10981 | 0.10981 | 0.10981 | 0.97633 | -0.45414 | 0.97739 | -0.43334 | 10.0563
24 | 0.031436 | 0.0078989 | -0.031431 | -0.0078957 | 5.2093e-06 | 3.2591e-06 | 0.048038 | 0.048039 | 0.048039 | 0.9739 | -0.50191 | 0.97373 | -0.50538 | 13.1974
25 | 0.0025835 | 0.0006474 | -0.0025835 | -0.00064748 | 5.0976e-08 | -7.6097e-08 | 0.0039458 | 0.0039459 | 0.0039459 | 0.97427 | -0.49478 | 0.97425 | -0.49519 | 1.084
26 | -0.0056883 | -0.0014255 | 0.005689 | 0.0014257 | 6.9327e-07 | 1.3863e-07 | 0.0086878 | 0.0086876 | 0.0086878 | 0.97427 | -0.49478 | 0.9744 | -0.49222 | 2.3867
27 | -0.008795 | -0.0022041 | 0.0087988 | 0.0022058 | 3.7511e-06 | 1.7097e-06 | 0.013431 | 0.013431 | 0.013431 | 0.9744 | -0.49222 | 0.97485 | -0.48327 | 3.6898
28 | -0.011841 | -0.0029683 | 0.011843 | 0.0029695 | 2.1007e-06 | 1.1306e-06 | 0.018075 | 0.018075 | 0.018075 | 0.97485 | -0.48327 | 0.97504 | -0.47955 | 4.9656
29 | -0.0027121 | -0.00067971 | 0.0027123 | 0.00067946 | 1.9928e-07 | -2.5229e-07 | 0.0041582 | 0.0041581 | 0.0041582 | 0.97052 | -0.56864 | 0.9706 | -0.5671 | 1.1424
30 | -0.0051642 | -0.001294 | 0.0051652 | 0.0012941 | 1.0202e-06 | 1.1637e-07 | 0.0079171 | 0.0079169 | 0.0079171 | 0.9706 | -0.5671 | 0.97081 | -0.56295 | 2.175
31 | 0.0017362 | 0.00043456 | -0.0017361 | -0.0004351 | 1.3342e-07 | -5.3578e-07 | 0.002661 | 0.0026612 | 0.0026612 | 0.97081 | -0.56295 | 0.97072 | -0.56457 | 0.7311
32 | -0.0095342 | -0.0023885 | 0.0095349 | 0.0023888 | 6.7951e-07 | 3.2996e-07 | 0.014613 | 0.014613 | 0.014613 | 0.97081 | -0.56295 | 0.97088 | -0.56146 | 4.0146
33 | 0.015797 | 0.0039611 | -0.015794 | -0.0039594 | 3.0061e-06 | 1.7549e-06 | 0.024212 | 0.024212 | 0.024212 | 0.97088 | -0.56146 | 0.97068 | -0.56545 | 6.6517
34 | -0.025332 | -0.0063499 | 0.025354 | 0.0063636 | 2.2115e-05 | 1.367e-05 | 0.038825 | 0.038825 | 0.038825 | 0.97088 | -0.56146 | 0.97181 | -0.54315 | 10.6663
35 | 0.028051 | 0.0070487 | -0.028041 | -0.0070423 | 1.0209e-05 | 6.3497e-06 | 0.042874 | 0.042874 | 0.042874 | 0.97373 | -0.50538 | 0.97334 | -0.51301 | 11.7785
36 | 0.025314 | 0.0063588 | -0.025308 | -0.006355 | 6.1293e-06 | 3.7872e-06 | 0.038705 | 0.038705 | 0.038705 | 0.97334 | -0.51301 | 0.97308 | -0.51809 | 10.6331
37 | 0.022879 | 0.0057463 | -0.022875 | -0.0057436 | 4.3967e-06 | 2.6949e-06 | 0.034991 | 0.034991 | 0.034991 | 0.97308 | -0.51809 | 0.97288 | -0.52211 | 9.6129
38 | 0.070102 | 0.017701 | -0.070051 | -0.01767 | 5.1352e-05 | 3.1511e-05 | 0.10677 | 0.10677 | 0.10677 | 0.97739 | -0.43334 | 0.97661 | -0.44864 | 9.7778
39 | -0.14221 | -0.035863 | 0.14237 | 0.035962 | 0.00015526 | 9.8373e-05 | 0.21659 | 0.21659 | 0.21659 | 0.97739 | -0.43334 | 0.97856 | -0.41056 | 19.834
40 | 0.067394 | 0.017004 | -0.067353 | -0.016979 | 4.0324e-05 | 2.4661e-05 | 0.10273 | 0.10273 | 0.10273 | 0.97661 | -0.44864 | 0.97597 | -0.46114 | 9.4071
41 | -0.14463 | -0.03653 | 0.14469 | 0.036567 | 5.8357e-05 | 3.6985e-05 | 0.22003 | 0.22003 | 0.22003 | 0.97856 | -0.41056 | 0.97899 | -0.40214 | 20.1496
42 | 0.065889 | 0.016612 | -0.065824 | -0.016571 | 6.564e-05 | 4.1144e-05 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.97597 | -0.46114 | 0.97491 | -0.48198 | 13.8041
43 | -0.14728 | -0.037216 | 0.14733 | 0.037246 | 4.6159e-05 | 2.9264e-05 | 0.22397 | 0.22397 | 0.22397 | 0.97899 | -0.40214 | 0.97932 | -0.39561 | 20.5103
44 | -0.15001 | -0.037917 | 0.15009 | 0.03797 | 8.3668e-05 | 5.3062e-05 | 0.22805 | 0.22805 | 0.22805 | 0.97932 | -0.39561 | 0.97992 | -0.38398 | 20.8833
45 | 0.028832 | 0.0072541 | -0.028822 | -0.0072476 | 1.0508e-05 | 6.5451e-06 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.97491 | -0.48198 | 0.97452 | -0.48961 | 12.0926
46 | 0.036991 | 0.0093171 | -0.036961 | -0.0092979 | 3.0478e-05 | 1.9188e-05 | 0.056477 | 0.056477 | 0.056477 | 0.97491 | -0.48198 | 0.97403 | -0.49923 | 15.5157
47 | -0.0018843 | -0.00047225 | 0.0018844 | 0.00047209 | 4.7791e-08 | -1.5782e-07 | 0.0028901 | 0.0028901 | 0.0028901 | 0.97016 | -0.57584 | 0.97018 | -0.57531 | 0.79399
48 | -0.0055815 | -0.0013987 | 0.0055817 | 0.0013987 | 2.5634e-07 | 4.8865e-08 | 0.0085605 | 0.0085605 | 0.0085605 | 0.97018 | -0.57531 | 0.97023 | -0.57434 | 2.3518
49 | -0.15009 | -0.03797 | 0.15019 | 0.038033 | 9.9247e-05 | 6.2941e-05 | 0.22805 | 0.22804 | 0.22805 | 0.97992 | -0.38398 | 0.98063 | -0.37021 | 20.8833
50 | -0.15323 | -0.038795 | 0.15328 | 0.038822 | 4.2218e-05 | 2.6783e-05 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.98063 | -0.37021 | 0.98092 | -0.36448 | 21.3058
51 | 0.02987 | 0.0075058 | -0.029843 | -0.0074892 | 2.6662e-05 | 1.6642e-05 | 0.045696 | 0.045697 | 0.045697 | 0.97281 | -0.52338 | 0.97186 | -0.5421 | 12.554
52 | -0.032126 | -0.0080712 | 0.032131 | 0.0080747 | 5.5622e-06 | 3.4835e-06 | 0.049147 | 0.049147 | 0.049147 | 0.97281 | -0.52338 | 0.97299 | -0.51976 | 13.502
53 | 0.027592 | 0.0069249 | -0.02759 | -0.0069241 | 1.3838e-06 | 8.6001e-07 | 0.042249 | 0.042249 | 0.042249 | 0.97186 | -0.5421 | 0.97181 | -0.54315 | 11.607
54 | -0.035008 | -0.0087955 | 0.035026 | 0.0088065 | 1.7365e-05 | 1.0913e-05 | 0.053547 | 0.053547 | 0.053547 | 0.97299 | -0.51976 | 0.97352 | -0.50937 | 14.7107
55 | 0.0028769 | 0.00072081 | -0.0028767 | -0.00072098 | 1.54e-07 | -1.6493e-07 | 0.0043996 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.97299 | -0.51976 | 0.97294 | -0.52088 | 1.2087
56 | -0.035026 | -0.0088065 | 0.035043 | 0.0088171 | 1.6971e-05 | 1.0665e-05 | 0.053547 | 0.053547 | 0.053547 | 0.97352 | -0.50937 | 0.97403 | -0.49923 | 14.7106
57 | 0.01376 | 0.0034496 | -0.013757 | -0.003448 | 2.7925e-06 | 1.5804e-06 | 0.021094 | 0.021094 | 0.021094 | 0.97068 | -0.56545 | 0.97046 | -0.56971 | 5.7951
58 | 0.025482 | 0.0064106 | -0.025461 | -0.0063979 | 2.0528e-05 | 1.2688e-05 | 0.038918 | 0.038918 | 0.038918 | 0.97452 | -0.48961 | 0.97367 | -0.50649 | 10.6917
59 | 0.025461 | 0.0063979 | -0.025441 | -0.0063855 | 2.0058e-05 | 1.2399e-05 | 0.038918 | 0.038918 | 0.038918 | 0.97367 | -0.50649 | 0.97283 | -0.52301 | 10.6917
60 | 0.025441 | 0.0063855 | -0.025432 | -0.0063795 | 9.6915e-06 | 5.9908e-06 | 0.038918 | 0.038918 | 0.038918 | 0.97283 | -0.52301 | 0.97242 | -0.531 | 10.6918
61 | 0.007921 | 0.0019853 | -0.0079193 | -0.0019846 | 1.7482e-06 | 7.2846e-07 | 0.012145 | 0.012145 | 0.012145 | 0.97046 | -0.56971 | 0.97023 | -0.57434 | 3.3367
62 | 0.021092 | 0.0052918 | -0.021087 | -0.0052887 | 5.1425e-06 | 3.1279e-06 | 0.032277 | 0.032277 | 0.032277 | 0.97242 | -0.531 | 0.97217 | -0.53611 | 8.8674
63 | -0.0016605 | -0.00041615 | 0.0016605 | 0.00041613 | 5.1379e-09 | -2.5882e-08 | 0.0024766 | 0.0024766 | 0.0024766 | 0.99767 | -0.044805 | 0.99767 | -0.04474 | 0.68038
64 | -0.002916 | -0.0007308 | 0.0029162 | 0.00073065 | 1.2583e-07 | -1.5113e-07 | 0.0043492 | 0.0043491 | 0.0043492 | 0.99767 | -0.04474 | 0.99772 | -0.043834 | 1.1948
65 | 0.021087 | 0.0052887 | -0.021082 | -0.0052858 | 4.6796e-06 | 2.8465e-06 | 0.032277 | 0.032277 | 0.032277 | 0.97217 | -0.53611 | 0.97193 | -0.54077 | 8.8674
66 | -0.037313 | -0.0093705 | 0.037346 | 0.0093909 | 3.2477e-05 | 2.0418e-05 | 0.055582 | 0.055582 | 0.055582 | 0.99905 | -0.018225 | 1 | 0 | 15.2699
67 | 0.032493 | 0.0081624 | -0.032484 | -0.0081566 | 9.2909e-06 | 5.8077e-06 | 0.048403 | 0.048403 | 0.048403 | 0.99905 | -0.018225 | 0.99874 | -0.024219 | 13.2976
68 | 0.36939 | 0.09536 | -0.36745 | -0.094123 | 0.0019365 | 0.0012374 | 0.55065 | 0.55065 | 0.55065 | 1 | 0 | 0.99427 | -0.10815 | 50.4256
69 | 0.0029087 | 0.00072879 | -0.0029085 | -0.00072895 | 1.3133e-07 | -1.5997e-07 | 0.0043335 | 0.0043336 | 0.0043336 | 0.99874 | -0.024219 | 0.99869 | -0.025167 | 1.1906
70 | 0.029575 | 0.0074278 | -0.029559 | -0.0074175 | 1.6678e-05 | 1.0375e-05 | 0.04407 | 0.04407 | 0.04407 | 0.99874 | -0.024219 | 0.99812 | -0.036044 | 12.1071
71 | 0.35243 | 0.090357 | -0.35221 | -0.090212 | 0.00022816 | 0.00014577 | 0.52817 | 0.52817 | 0.52817 | 0.99427 | -0.10815 | 0.99357 | -0.12151 | 48.3674
72 | 0.015018 | 0.0037654 | -0.015013 | -0.0037626 | 4.8412e-06 | 2.7671e-06 | 0.022476 | 0.022476 | 0.022476 | 0.99427 | -0.10815 | 0.99392 | -0.11491 | 6.1748
73 | 0.027382 | 0.0068719 | -0.027372 | -0.0068656 | 1.0168e-05 | 6.2947e-06 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825 | 0.99812 | -0.036044 | 0.99772 | -0.043834 | 11.2155
74 | 0.15848 | 0.040419 | -0.15815 | -0.040207 | 0.0003331 | 0.00021136 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2376 | 0.99357 | -0.12151 | 0.99129 | -0.16514 | 21.7585
75 | 0.19372 | 0.049793 | -0.19345 | -0.049619 | 0.00027378 | 0.00017421 | 0.29057 | 0.29057 | 0.29057 | 0.99357 | -0.12151 | 0.99204 | -0.15064 | 26.6091
76 | 0.010893 | 0.0027301 | -0.010892 | -0.0027294 | 1.3121e-06 | 6.6927e-07 | 0.016308 | 0.016308 | 0.016308 | 0.99392 | -0.11491 | 0.99379 | -0.11744 | 4.4803
77 | 0.024456 | 0.006135 | -0.024449 | -0.0061309 | 6.6714e-06 | 4.0951e-06 | 0.036475 | 0.036476 | 0.036476 | 0.99772 | -0.043834 | 0.99742 | -0.049558 | 10.0207
78 | 0.15562 | 0.039572 | -0.15526 | -0.039348 | 0.00035274 | 0.00022376 | 0.2338 | 0.2338 | 0.2338 | 0.99129 | -0.16514 | 0.98884 | -0.2123 | 21.4102
79 | 0.19345 | 0.049619 | -0.19282 | -0.049216 | 0.00063297 | 0.00040278 | 0.29057 | 0.29057 | 0.29057 | 0.99204 | -0.15064 | 0.98849 | -0.21834 | 26.6091
80 | 0.0055472 | 0.00139 | -0.0055469 | -0.0013899 | 2.9745e-07 | 4.14e-08 | 0.0083058 | 0.0083058 | 0.0083058 | 0.99379 | -0.11744 | 0.99374 | -0.11857 | 2.2818
81 | 0.0053446 | 0.0013394 | -0.0053443 | -0.0013394 | 3.1637e-07 | 3.1795e-08 | 0.0080025 | 0.0080025 | 0.0080025 | 0.99379 | -0.11744 | 0.99373 | -0.11869 | 2.1985
82 | 0.02122 | 0.0053216 | -0.021217 | -0.0053196 | 3.3876e-06 | 2.0504e-06 | 0.031658 | 0.031659 | 0.031659 | 0.99742 | -0.049558 | 0.99725 | -0.052908 | 8.6974
83 | 0.017341 | 0.0043482 | -0.017336 | -0.0043453 | 5.055e-06 | 2.9726e-06 | 0.025875 | 0.025876 | 0.025876 | 0.99725 | -0.052908 | 0.99693 | -0.059026 | 7.1087
84 | -0.01085 | -0.0027198 | 0.010853 | 0.0027211 | 2.5546e-06 | 1.3292e-06 | 0.016616 | 0.016616 | 0.016616 | 0.97168 | -0.54571 | 0.97193 | -0.54077 | 4.5649
85 | 0.0084895 | 0.0021281 | -0.0084874 | -0.0021271 | 2.1601e-06 | 9.6046e-07 | 0.013001 | 0.013001 | 0.013001 | 0.97168 | -0.54571 | 0.97141 | -0.55105 | 3.5717
86 | 0.0091904 | 0.0023044 | -0.0091858 | -0.0023023 | 4.5435e-06 | 2.1498e-06 | 0.014071 | 0.014071 | 0.014071 | 0.97193 | -0.54077 | 0.97141 | -0.55115 | 3.8657
87 | 0.0064063 | 0.0016057 | -0.0064054 | -0.0016054 | 9.8919e-07 | 2.9405e-07 | 0.0098134 | 0.0098135 | 0.0098135 | 0.97141 | -0.55115 | 0.97124 | -0.55439 | 2.696
88 | 0.0064054 | 0.0016054 | -0.0064048 | -0.0016052 | 5.04e-07 | 1.4987e-07 | 0.0098135 | 0.0098136 | 0.0098136 | 0.97124 | -0.55439 | 0.97116 | -0.55604 | 2.696
89 | 0.013324 | 0.0033397 | -0.013321 | -0.0033384 | 2.3507e-06 | 1.2978e-06 | 0.019887 | 0.019887 | 0.019887 | 0.99693 | -0.059026 | 0.99674 | -0.06273 | 5.4635
90 | 0.0079461 | 0.0019913 | -0.0079443 | -0.0019906 | 1.7112e-06 | 6.7261e-07 | 0.011862 | 0.011863 | 0.011863 | 0.99674 | -0.06273 | 0.9965 | -0.067251 | 3.259
91 | 0.0049827 | 0.0012483 | -0.0049816 | -0.0012483 | 1.0732e-06 | 1.3504e-08 | 0.0074402 | 0.0074404 | 0.0074404 | 0.9965 | -0.067251 | 0.99627 | -0.071774 | 2.0441
92 | 0.0041732 | 0.0010457 | -0.0041728 | -0.0010458 | 3.9748e-07 | -1.0084e-07 | 0.006233 | 0.0062331 | 0.0062331 | 0.99627 | -0.071774 | 0.99617 | -0.073774 | 1.7124
93 | -0.191 | -0.048752 | 0.19103 | 0.048768 | 2.5009e-05 | 1.5913e-05 | 0.28788 | 0.28788 | 0.28788 | 0.98835 | -0.22105 | 0.98849 | -0.21834 | 26.3625
94 | 0.18744 | 0.04786 | -0.18722 | -0.047719 | 0.00022128 | 0.00014077 | 0.28252 | 0.28252 | 0.28252 | 0.98835 | -0.22105 | 0.98708 | -0.24551 | 25.8721
95 | 0.18442 | 0.047016 | -0.18428 | -0.046927 | 0.00014027 | 8.9217e-05 | 0.27829 | 0.27829 | 0.27829 | 0.98708 | -0.24551 | 0.98626 | -0.26128 | 25.4847
96 | 0.18331 | 0.046686 | -0.18325 | -0.046646 | 6.2918e-05 | 4.0016e-05 | 0.27684 | 0.27684 | 0.27684 | 0.98626 | -0.26128 | 0.98589 | -0.2684 | 25.3517
97 | 0.18095 | 0.046068 | -0.1809 | -0.046038 | 4.7696e-05 | 3.033e-05 | 0.27336 | 0.27336 | 0.27336 | 0.98589 | -0.2684 | 0.9856 | -0.27386 | 25.0332
98 | -0.0052294 | -0.0013106 | 0.0052298 | 0.0013107 | 4.669e-07 | 4.9711e-08 | 0.0079382 | 0.0079381 | 0.0079382 | 0.98025 | -0.37766 | 0.98035 | -0.37579 | 2.1808
99 | -0.0088085 | -0.0022076 | 0.008809 | 0.0022078 | 4.8399e-07 | 2.1871e-07 | 0.01337 | 0.01337 | 0.01337 | 0.98035 | -0.37579 | 0.98041 | -0.37463 | 3.6731
100 | 0.17732 | 0.04514 | -0.17717 | -0.045044 | 0.00014994 | 9.5321e-05 | 0.26795 | 0.26795 | 0.26795 | 0.9856 | -0.27386 | 0.98469 | -0.29142 | 24.5379
101 | -0.010992 | -0.0027548 | 0.010994 | 0.0027559 | 2.0918e-06 | 1.086e-06 | 0.016683 | 0.016683 | 0.016683 | 0.98041 | -0.37463 | 0.98061 | -0.37064 | 4.5831
102 | 0.0058698 | 0.0014709 | -0.0058694 | -0.0014708 | 4.5786e-07 | 9.7078e-08 | 0.0088863 | 0.0088864 | 0.0088864 | 0.9829 | -0.32707 | 0.98282 | -0.32871 | 2.4413
103 | -0.0080205 | -0.0020099 | 0.0080219 | 0.0020105 | 1.3587e-06 | 5.5805e-07 | 0.012142 | 0.012142 | 0.012142 | 0.9829 | -0.32707 | 0.98308 | -0.32351 | 3.3358
104 | 0.0040643 | 0.0010184 | -0.0040641 | -0.0010185 | 1.8451e-07 | -4.6575e-08 | 0.0061534 | 0.0061534 | 0.0061534 | 0.98282 | -0.32871 | 0.98277 | -0.32966 | 1.6905
105 | -0.083475 | -0.021112 | 0.083571 | 0.021174 | 9.6155e-05 | 6.1336e-05 | 0.12642 | 0.12642 | 0.12642 | 0.98308 | -0.32351 | 0.98432 | -0.29953 | 34.7303
106 | 0.075453 | 0.019102 | -0.075346 | -0.019034 | 0.00010665 | 6.7983e-05 | 0.11428 | 0.11428 | 0.11428 | 0.98308 | -0.32351 | 0.98157 | -0.353 | 31.3946
107 | 0.0025167 | 0.00063066 | -0.0025166 | -0.00063069 | 1.8718e-08 | -3.158e-08 | 0.0038105 | 0.0038105 | 0.0038105 | 0.98277 | -0.32966 | 0.98276 | -0.32982 | 1.0468
108 | -0.085547 | -0.021669 | 0.085626 | 0.021719 | 7.8947e-05 | 5.0366e-05 | 0.1294 | 0.1294 | 0.1294 | 0.98432 | -0.29953 | 0.98531 | -0.28034 | 35.5507
109 | 0.059065 | 0.014951 | -0.058899 | -0.014845 | 0.00016671 | 0.000106 | 0.089594 | 0.089594 | 0.089594 | 0.98157 | -0.353 | 0.97854 | -0.41198 | 24.6137
110 | 0.016281 | 0.0040831 | -0.016277 | -0.0040807 | 4.2441e-06 | 2.4815e-06 | 0.024683 | 0.024683 | 0.024683 | 0.98157 | -0.353 | 0.98129 | -0.35847 | 6.781
111 | 0.0016752 | 0.00041981 | -0.0016752 | -0.00041985 | 8.338e-09 | -3.8454e-08 | 0.0025365 | 0.0025365 | 0.0025365 | 0.98276 | -0.32982 | 0.98276 | -0.32992 | 0.69683
112 | -0.087756 | -0.022253 | 0.087849 | 0.022312 | 9.2776e-05 | 5.8659e-05 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.98531 | -0.28034 | 0.98645 | -0.25837 | 18.2172
113 | 0.058899 | 0.014845 | -0.058802 | -0.014783 | 9.6773e-05 | 6.1532e-05 | 0.089594 | 0.089594 | 0.089594 | 0.97854 | -0.41198 | 0.97679 | -0.44638 | 24.6137
114 | 0.013781 | 0.003455 | -0.013778 | -0.0034536 | 2.5419e-06 | 1.4308e-06 | 0.020897 | 0.020897 | 0.020897 | 0.98129 | -0.35847 | 0.98109 | -0.36234 | 5.741
115 | -0.090117 | -0.02288 | 0.090189 | 0.022925 | 7.2609e-05 | 4.5267e-05 | 0.13604 | 0.13604 | 0.13604 | 0.98645 | -0.25837 | 0.98732 | -0.24164 | 12.4581
116 | 0.035288 | 0.0088781 | -0.035262 | -0.0088619 | 2.5882e-05 | 1.6266e-05 | 0.053769 | 0.05377 | 0.05377 | 0.97679 | -0.44638 | 0.976 | -0.46175 | 14.7719
117 | 0.023514 | 0.0059049 | -0.023502 | -0.0058978 | 1.1507e-05 | 7.0656e-06 | 0.035825 | 0.035825 | 0.035825 | 0.97679 | -0.44638 | 0.97626 | -0.45665 | 9.8419
118 | 0.010605 | 0.0026583 | -0.010604 | -0.0026577 | 1.198e-06 | 6.1082e-07 | 0.016085 | 0.016085 | 0.016085 | 0.98109 | -0.36234 | 0.98097 | -0.36472 | 4.4188
119 | -0.013831 | -0.0034669 | 0.013835 | 0.0034691 | 4.0626e-06 | 2.2897e-06 | 0.020987 | 0.020987 | 0.020987 | 0.98061 | -0.37064 | 0.98092 | -0.36448 | 5.7657
120 | -0.17128 | -0.043335 | 0.17172 | 0.043621 | 0.00044873 | 0.00028517 | 0.25997 | 0.25996 | 0.25997 | 0.98092 | -0.36448 | 0.98373 | -0.31003 | 23.8063
121 | -0.17427 | -0.04426 | 0.17443 | 0.044359 | 0.00015629 | 9.9344e-05 | 0.26382 | 0.26382 | 0.26382 | 0.98373 | -0.31003 | 0.98469 | -0.29142 | 24.1594
122 | 0.0047052 | 0.001179 | -0.0047051 | -0.001179 | 1.0709e-07 | -5.9941e-09 | 0.0070454 | 0.0070455 | 0.0070455 | 0.99374 | -0.11857 | 0.99371 | -0.11905 | 1.9356
123 | 0.0032778 | 0.00082126 | -0.0032776 | -0.00082145 | 2.3428e-07 | -1.8598e-07 | 0.0049083 | 0.0049084 | 0.0049084 | 0.99371 | -0.11905 | 0.99363 | -0.12055 | 1.3485
124 | 0.15267 | 0.038699 | -0.15264 | -0.03868 | 2.9921e-05 | 1.8975e-05 | 0.2299 | 0.2299 | 0.2299 | 0.98884 | -0.2123 | 0.98863 | -0.21638 | 21.0528
125 | 0.0025937 | 0.00064977 | -0.0025936 | -0.00065001 | 1.4928e-07 | -2.3966e-07 | 0.003903 | 0.0039031 | 0.0039031 | 0.98884 | -0.2123 | 0.98878 | -0.21351 | 1.0723
126 | 0.020652 | 0.0051824 | -0.020639 | -0.0051748 | 1.2667e-05 | 7.6614e-06 | 0.031127 | 0.031128 | 0.031128 | 0.98732 | -0.24164 | 0.98666 | -0.25451 | 8.5515
127 | -0.14733 | -0.03728 | 0.14746 | 0.037363 | 0.00013117 | 8.3132e-05 | 0.22217 | 0.22217 | 0.22217 | 0.98732 | -0.24164 | 0.98828 | -0.22311 | 20.3457
128 | 0.03649 | 0.0091723 | -0.036474 | -0.009162 | 1.641e-05 | 1.0318e-05 | 0.055005 | 0.055005 | 0.055005 | 0.98732 | -0.24164 | 0.98683 | -0.25106 | 15.1113
129 | 0.017803 | 0.0044639 | -0.0178 | -0.0044623 | 2.7262e-06 | 1.616e-06 | 0.02685 | 0.02685 | 0.02685 | 0.98666 | -0.25451 | 0.98649 | -0.25772 | 7.3764
130 | -0.15052 | -0.038129 | 0.15057 | 0.03816 | 4.8621e-05 | 3.0826e-05 | 0.22678 | 0.22678 | 0.22678 | 0.98828 | -0.22311 | 0.98863 | -0.21638 | 20.767
131 | 0.035433 | 0.0089012 | -0.035432 | -0.0089004 | 1.3475e-06 | 8.463e-07 | 0.053436 | 0.053436 | 0.053436 | 0.98683 | -0.25106 | 0.98679 | -0.25186 | 14.6803
132 | 0.028551 | 0.0071799 | -0.028519 | -0.0071601 | 3.1785e-05 | 1.9784e-05 | 0.043538 | 0.043538 | 0.043538 | 0.976 | -0.46175 | 0.97482 | -0.48508 | 11.961
133 | 0.01864 | 0.0046791 | -0.018634 | -0.004676 | 5.3261e-06 | 3.1888e-06 | 0.028413 | 0.028413 | 0.028413 | 0.97626 | -0.45665 | 0.97596 | -0.46264 | 7.8058
134 | 0.020806 | 0.005227 | -0.020802 | -0.0052246 | 4.0525e-06 | 2.4601e-06 | 0.031765 | 0.031765 | 0.031765 | 0.97482 | -0.48508 | 0.97461 | -0.48916 | 8.7266
135 | 0.0077128 | 0.0019331 | -0.0077103 | -0.001932 | 2.5437e-06 | 1.0181e-06 | 0.011773 | 0.011774 | 0.011774 | 0.97482 | -0.48508 | 0.97447 | -0.49201 | 3.2345
136 | 0.002907 | 0.00072844 | -0.0029069 | -0.00072853 | 9.1723e-08 | -9.6884e-08 | 0.0044321 | 0.0044322 | 0.0044322 | 0.97596 | -0.46264 | 0.97593 | -0.4633 | 1.2176
137 | 0.015727 | 0.0039475 | -0.015718 | -0.0039423 | 8.9693e-06 | 5.221e-06 | 0.023981 | 0.023981 | 0.023981 | 0.97596 | -0.46264 | 0.97535 | -0.4746 | 6.5882
138 | 0.020124 | 0.0050476 | -0.020116 | -0.0050432 | 7.3029e-06 | 4.4056e-06 | 0.030396 | 0.030396 | 0.030396 | 0.98519 | -0.28296 | 0.9848 | -0.29058 | 8.3505
139 | -0.022571 | -0.005661 | 0.022573 | 0.0056623 | 2.1827e-06 | 1.3331e-06 | 0.034093 | 0.034093 | 0.034093 | 0.98519 | -0.28296 | 0.9853 | -0.28093 | 9.3661
140 | 0.017033 | 0.0042704 | -0.01703 | -0.0042688 | 2.8102e-06 | 1.6546e-06 | 0.025737 | 0.025737 | 0.025737 | 0.9848 | -0.29058 | 0.98463 | -0.29404 | 7.0707
141 | -0.025966 | -0.0065125 | 0.025974 | 0.0065179 | 8.7483e-06 | 5.4057e-06 | 0.039215 | 0.039215 | 0.039215 | 0.9853 | -0.28093 | 0.98566 | -0.27387 | 10.7735
142 | 0.013391 | 0.0033568 | -0.013391 | -0.0033563 | 7.6596e-07 | 4.2679e-07 | 0.020238 | 0.020238 | 0.020238 | 0.98463 | -0.29404 | 0.98457 | -0.29524 | 5.5599
143 | -0.027773 | -0.0069685 | 0.027774 | 0.0069695 | 1.5083e-06 | 9.3617e-07 | 0.04193 | 0.04193 | 0.04193 | 0.98566 | -0.27387 | 0.98572 | -0.27273 | 11.5192
144 | 0.010305 | 0.0025829 | -0.010303 | -0.0025822 | 1.4958e-06 | 7.4819e-07 | 0.015574 | 0.015574 | 0.015574 | 0.98457 | -0.29524 | 0.98441 | -0.29829 | 4.2786
145 | -0.028754 | -0.0072152 | 0.028769 | 0.0072243 | 1.4604e-05 | 9.0828e-06 | 0.04341 | 0.04341 | 0.04341 | 0.98572 | -0.27273 | 0.98627 | -0.26208 | 11.9258
146 | 0.0074764 | 0.0018737 | -0.007476 | -0.0018736 | 4.2902e-07 | 1.607e-07 | 0.011301 | 0.011301 | 0.011301 | 0.98441 | -0.29829 | 0.98435 | -0.29949 | 3.1047
147 | -0.032132 | -0.0080672 | 0.032133 | 0.0080673 | 2.6447e-07 | 1.6543e-07 | 0.048484 | 0.048484 | 0.048484 | 0.98627 | -0.26208 | 0.98628 | -0.26191 | 13.3198
148 | -0.0015134 | -0.00037929 | 0.0015134 | 0.00037904 | 4.321e-08 | -2.4091e-07 | 0.0023115 | 0.0023114 | 0.0023115 | 0.97424 | -0.49641 | 0.97427 | -0.49581 | 0.63501
149 | -0.0054896 | -0.0013756 | 0.0054906 | 0.0013757 | 9.9595e-07 | 1.6681e-07 | 0.0083842 | 0.008384 | 0.0083842 | 0.97427 | -0.49581 | 0.97447 | -0.49201 | 2.3033
150 | 0.019974 | 0.0050169 | -0.019965 | -0.0050117 | 8.6103e-06 | 5.2031e-06 | 0.030499 | 0.030499 | 0.030499 | 0.97461 | -0.48916 | 0.97415 | -0.4982 | 8.379
151 | 0.0099968 | 0.0025051 | -0.0099963 | -0.0025048 | 4.823e-07 | 2.3657e-07 | 0.015085 | 0.015085 | 0.015085 | 0.98611 | -0.26518 | 0.98606 | -0.2662 | 4.1442
152 | -0.013143 | -0.0032935 | 0.013146 | 0.0032953 | 3.1386e-06 | 1.7371e-06 | 0.019832 | 0.019832 | 0.019832 | 0.98611 | -0.26518 | 0.98637 | -0.26017 | 5.4484
153 | 0.0076495 | 0.0019166 | -0.0076485 | -0.0019163 | 1.0174e-06 | 3.9147e-07 | 0.011543 | 0.011543 | 0.011543 | 0.98606 | -0.2662 | 0.98591 | -0.26899 | 3.1713
154 | -0.015768 | -0.0039525 | 0.01577 | 0.0039536 | 1.8388e-06 | 1.0662e-06 | 0.023788 | 0.023788 | 0.023788 | 0.98637 | -0.26017 | 0.98649 | -0.25772 | 6.5352
155 | 0.0032811 | 0.00082168 | -0.0032807 | -0.00082195 | 3.6593e-07 | -2.7321e-07 | 0.0049518 | 0.004952 | 0.004952 | 0.98591 | -0.26899 | 0.98579 | -0.27133 | 1.3604
156 | 0.0032807 | 0.00082195 | -0.0032804 | -0.00082215 | 2.688e-07 | -2.0059e-07 | 0.004952 | 0.0049521 | 0.0049521 | 0.98579 | -0.27133 | 0.98571 | -0.27305 | 1.3605
157 | 0.011802 | 0.0029607 | -0.011791 | -0.0029552 | 1.0194e-05 | 5.4788e-06 | 0.018006 | 0.018006 | 0.018006 | 0.97535 | -0.4746 | 0.97443 | -0.49274 | 4.9468
158 | 0.0047768 | 0.0011971 | -0.0047764 | -0.0011971 | 3.6904e-07 | -3.7086e-09 | 0.0072209 | 0.007221 | 0.007221 | 0.98435 | -0.29949 | 0.98426 | -0.30111 | 1.9838
159 | -0.0088718 | -0.0022234 | 0.0088736 | 0.0022243 | 1.8336e-06 | 8.4458e-07 | 0.013578 | 0.013578 | 0.013578 | 0.97223 | -0.53621 | 0.97245 | -0.53187 | 3.7303
160 | 0.0069721 | 0.0017473 | -0.0069709 | -0.0017469 | 1.1789e-06 | 4.122e-07 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010671 | 0.97223 | -0.53621 | 0.97205 | -0.53976 | 2.9316
161 | -0.010758 | -0.0026966 | 0.010758 | 0.0026966 | 9.5976e-08 | 4.9708e-08 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.97245 | -0.53187 | 0.97245 | -0.53168 | 4.5225
162 | 0.0054849 | 0.0013745 | -0.0054826 | -0.0013741 | 2.3414e-06 | 4.0119e-07 | 0.0083963 | 0.0083967 | 0.0083967 | 0.97205 | -0.53976 | 0.97159 | -0.54872 | 2.3068
163 | -0.010758 | -0.0026966 | 0.010761 | 0.0026979 | 2.4118e-06 | 1.2491e-06 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.97245 | -0.53168 | 0.97269 | -0.52698 | 4.5225
164 | -0.011798 | -0.0029579 | 0.011799 | 0.002958 | 1.6033e-07 | 8.6319e-08 | 0.018049 | 0.018049 | 0.018049 | 0.97269 | -0.52698 | 0.97271 | -0.52669 | 4.9586
165 | -0.013034 | -0.0032676 | 0.013038 | 0.0032699 | 4.1057e-06 | 2.2857e-06 | 0.019939 | 0.019939 | 0.019939 | 0.97271 | -0.52669 | 0.97304 | -0.52008 | 5.4778
166 | 0.0087341 | 0.0021891 | -0.0087334 | -0.0021888 | 7.2676e-07 | 3.2575e-07 | 0.013249 | 0.013249 | 0.013249 | 0.98097 | -0.36472 | 0.98088 | -0.36646 | 3.6398
167 | 0.0070794 | 0.0017743 | -0.0070784 | -0.001774 | 9.9297e-07 | 3.4577e-07 | 0.01074 | 0.01074 | 0.01074 | 0.98088 | -0.36646 | 0.98073 | -0.36941 | 2.9505
168 | 0.0054278 | 0.0013603 | -0.0054272 | -0.0013602 | 5.7333e-07 | 8.2508e-08 | 0.0082353 | 0.0082354 | 0.0082354 | 0.98073 | -0.36941 | 0.98062 | -0.37162 | 2.2625
169 | -0.014117 | -0.0035403 | 0.014119 | 0.0035418 | 2.71e-06 | 1.5417e-06 | 0.021589 | 0.021589 | 0.021589 | 0.97304 | -0.52008 | 0.97325 | -0.51606 | 5.931
170 | -0.015151 | -0.0038002 | 0.015152 | 0.0038013 | 1.7771e-06 | 1.0276e-06 | 0.023165 | 0.023165 | 0.023165 | 0.97325 | -0.51606 | 0.97337 | -0.51359 | 6.364
171 | -0.016426 | -0.0041205 | 0.016432 | 0.0041238 | 5.6961e-06 | 3.346e-06 | 0.025112 | 0.025112 | 0.025112 | 0.97337 | -0.51359 | 0.97374 | -0.50632 | 6.899
172 | -0.01741 | -0.0043691 | 0.017417 | 0.0043731 | 6.69e-06 | 3.968e-06 | 0.026608 | 0.026608 | 0.026608 | 0.97374 | -0.50632 | 0.97415 | -0.49827 | 7.3098
173 | -0.018918 | -0.0047492 | 0.018918 | 0.0047492 | 6.0317e-08 | 3.6205e-08 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0289 | 0.97415 | -0.49827 | 0.97415 | -0.4982 | 7.9395
174 | -0.033869 | -0.0085026 | 0.033886 | 0.0085128 | 1.6246e-05 | 1.0186e-05 | 0.051104 | 0.051104 | 0.051104 | 0.98628 | -0.26191 | 0.98679 | -0.25186 | 14.0397

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41114 | 0.10544

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0091083 | 0.0022828
1 | 0.0010515 | 0.00026353
2 | 0.0038045 | 0.0009535
3 | 0.0017675 | 0.00044298
4 | 0.0022508 | 0.00056411
5 | 0.0010485 | 0.00026279
6 | 0.0012699 | 0.00031828
7 | 0.0028579 | 0.00071626
8 | 0.00217 | 0.00054385
9 | 0.0019111 | 0.00047896
10 | 0.00093132 | 0.00023341
11 | 0.0029936 | 0.00075027
12 | 0.004319 | 0.0010824
13 | 0.0032713 | 0.00081986
14 | 0.0033909 | 0.00084984
15 | 0.0018044 | 0.00045222
16 | 0.0025669 | 0.00064333
17 | 0.0031048 | 0.00077813
18 | 0.0025835 | 0.00064748
19 | 0.0031061 | 0.00077845
20 | 0.0030425 | 0.00076252
21 | 0.0024233 | 0.00060734
22 | 0.0027121 | 0.00067971
23 | 0.0024519 | 0.00061451
24 | 0.0026328 | 0.00065984
25 | 0.0017361 | 0.0004351
26 | 0.0033797 | 0.00084702
27 | 0.0027273 | 0.00068352
28 | 0.0024286 | 0.00060867
29 | 0.0025371 | 0.00063587
30 | 0.0026569 | 0.00066589
31 | 0.0022667 | 0.0005681
32 | 0.001464 | 0.00036692
33 | 0.0025918 | 0.00064956
34 | 0.0026803 | 0.00067174
35 | 0.0018843 | 0.00047225
36 | 0.0036971 | 0.00092659
37 | 0.0030407 | 0.00076208
38 | 0.002256 | 0.0005654
39 | 0.0022514 | 0.00056426
40 | 0.0022363 | 0.00056047
41 | 0.0028767 | 0.00072098
42 | 0.0019183 | 0.00048077
43 | 0.002034 | 0.00050976
44 | 0.0033398 | 0.00083704
45 | 0.0058364 | 0.0014627
46 | 0.0023375 | 0.00058584
47 | 0.0043398 | 0.0010877
48 | 0.0016605 | 0.00041615
49 | 0.0012556 | 0.00031467
50 | 0.0048201 | 0.001208
51 | 0.0027503 | 0.0006893
52 | 0.0029085 | 0.00072895
53 | 0.0021768 | 0.00054556
54 | 0.00412 | 0.0010326
55 | 0.0025339 | 0.00063506
56 | 0.0032289 | 0.00080923
57 | 0.0038757 | 0.00097134
58 | 0.0023609 | 0.00059171
59 | 0.0010387 | 0.00026031
60 | 0.0084874 | 0.0021271
61 | 0.0027795 | 0.0006966
62 | 0.0064048 | 0.0016052
63 | 0.0040121 | 0.0010055
64 | 0.0053754 | 0.0013472
65 | 0.0029617 | 0.00074226
66 | 0.00080839 | 0.0002026
67 | 0.0041728 | 0.0010458
68 | 0.0035573 | 0.00089154
69 | 0.0017889 | 0.00044834
70 | 0.0028066 | 0.0007034
71 | 0.00096247 | 0.00024122
72 | 0.0023045 | 0.00057757
73 | 0.0052294 | 0.0013106
74 | 0.0035787 | 0.0008969
75 | 0.0035829 | 0.00089797
76 | 0.0021826 | 0.00054701
77 | 0.0021507 | 0.00053901
78 | 0.0018051 | 0.0004524
79 | 0.0015474 | 0.00038782
80 | 0.0019756 | 0.00049513
81 | 0.00084143 | 0.00021088
82 | 0.0021301 | 0.00053386
83 | 0.0024963 | 0.00062563
84 | 0.0016752 | 0.00041985
85 | 0.0022683 | 0.0005685
86 | 0.0031732 | 0.00079529
87 | 0.0028368 | 0.00071098
88 | 0.0041656 | 0.001044
89 | 0.0025495 | 0.00063897
90 | 0.0027351 | 0.00068547
91 | 0.00084173 | 0.00021096
92 | 0.0053443 | 0.0013394
93 | 0.0014272 | 0.0003577
94 | 0.0032776 | 0.00082145
95 | 0.0028364 | 0.00071087
96 | 0.003056 | 0.00076591
97 | 0.0010403 | 0.00026073
98 | 0.0020737 | 0.00051972
99 | 0.0025936 | 0.00065001
100 | 0.0067112 | 0.001682
101 | 0.0048626 | 0.0012187
102 | 0.0024475 | 0.0006134
103 | 0.0030833 | 0.00077274
104 | 0.0033921 | 0.00085015
105 | 0.0036389 | 0.000912
106 | 0.0017982 | 0.00045068
107 | 0.0030861 | 0.00077345
108 | 0.0009803 | 0.00024569
109 | 0.0028267 | 0.00070844
110 | 0.0033633 | 0.00084292
111 | 0.0015134 | 0.00037929
112 | 0.0039761 | 0.00099652
113 | 0.0022197 | 0.00055632
114 | 0.0008288 | 0.00020772
115 | 0.003146 | 0.00078846
116 | 0.0023468 | 0.00058817
117 | 0.0026225 | 0.00065725
118 | 0.0043674 | 0.0010946
119 | 0.0020298 | 0.00050872
120 | 0.0032804 | 0.00082215
121 | 0.0029069 | 0.00072853
122 | 0.0039166 | 0.00098159
123 | 0.011791 | 0.0029552
124 | 0.0026992 | 0.00067647
125 | 0.0047764 | 0.0011971
126 | 0.0018996 | 0.0004761
127 | 0.0018846 | 0.00047231
128 | 0.001486 | 0.00037243
129 | 0.0054826 | 0.0013741
130 | 0.0010377 | 0.00026008
131 | 0.0012353 | 0.0003096
132 | 0.0018696 | 0.00046856
133 | 0.001654 | 0.00041452
134 | 0.0016506 | 0.00041368
135 | 0.0054272 | 0.0013602
136 | 0.0010788 | 0.00027036
137 | 0.0010311 | 0.00025841
138 | 0.0012738 | 0.00031925
139 | 0.00097857 | 0.00024525
140 | 0.0015008 | 0.00037613
141 | 0.0010471 | 0.00026243
142 | 0.0017368 | 0.00043528
143 | 0.0015465 | 0.00038759

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1