## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2145-1_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2145-1_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2145-1_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2145-1_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2145-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2145-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2145-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2145-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2145-1_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2145-1_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2145-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2145-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2145-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2145-1_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2145-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2145-1_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2145-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2145-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2145-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2145-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2145-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2145-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2145-1_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2145-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2145-1_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2145-1_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2145-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2145-1_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2145-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2145-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2145-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2145-1_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2145-1_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2145-1_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2145-1_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2145-1_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2145-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2145-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2145-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2145-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2145-1_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2145-1_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2145-1_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2145-1_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2145-1_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2145-1_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2145-1_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2145-1_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2145-1_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2145-1_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2145-1_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2145-1_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2145-1_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2145-1_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2145-1_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2145-1_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2145-1_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2145-1_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2145-1_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2145-1_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2145-1_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2145-1_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2145-1_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2145-1_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2145-1_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2145-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2145-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2145-1_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2145-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2145-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2145-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2145-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2145-1_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2145-1_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2145-1_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2145-1_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2145-1_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2145-1_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2145-1_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2145-1_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2145-1_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2145-1_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2145-1_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2145-1_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2145-1_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2145-1_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2145-1_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2145-1_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2145-1_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2145-1_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2145-1_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2145-1_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2145-1_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2145-1_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2145-1_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2145-1_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2145-1_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2145-1_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2145-1_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_32_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2145-1_1_3_load_42 | 0 | 0.0020115 | 0.00050413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2145-1_1_3_load_43 | 1 | 0.035715 | 0.0089511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2145-1_1_3_load_44 | 2 | 0.0036789 | 0.00092203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2145-1_1_3_load_245 | 3 | 0.0018224 | 0.00045675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2145-1_1_3_load_85 | 4 | 0.0032108 | 0.00080471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2145-1_1_3_load_86 | 5 | 0.0019527 | 0.00048939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2145-1_1_3_load_87 | 6 | 0.0038876 | 0.00097432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2145-1_1_3_load_88 | 7 | 0.0027657 | 0.00069315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2145-1_1_3_load_89 | 8 | 0.0035935 | 0.00090062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2145-1_1_3_load_94 | 10 | 0.0027602 | 0.00069178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2145-1_1_3_load_95 | 11 | 0.002894 | 0.0007253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2145-1_1_3_load_96 | 12 | 0.0030743 | 0.0007705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2145-1_1_3_load_112 | 14 | 0.0026502 | 0.00066421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2145-1_1_3_load_124 | 15 | 0.0023858 | 0.00059795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2145-1_1_3_load_121 | 16 | 0.0027868 | 0.00069844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2145-1_1_3_load_108 | 17 | 0.0023288 | 0.00058365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2145-1_1_3_load_109 | 18 | 0.0016702 | 0.0004186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2145-1_1_3_load_110 | 19 | 0.0013928 | 0.00034908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2145-1_1_3_load_113 | 21 | 0.0053241 | 0.0013343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2145-1_1_3_load_115 | 22 | 0.0022203 | 0.00055647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2145-1_1_3_load_114 | 23 | 0.0063748 | 0.0015977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2145-1_1_3_load_116 | 24 | 0.00081999 | 0.00020551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2145-1_1_3_load_117 | 25 | 0.0017527 | 0.00043927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2145-1_1_3_load_118 | 26 | 0.0013542 | 0.00033939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2145-1_1_3_load_125 | 27 | 0.0013946 | 0.00034951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2145-1_1_3_load_119 | 28 | 0.0028957 | 0.00072573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2145-1_1_3_load_120 | 29 | 0.0041957 | 0.0010516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2145-1_1_3_load_122 | 30 | 0.0023832 | 0.00059729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2145-1_1_3_load_123 | 31 | 0.0029871 | 0.00074865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2145-1_1_3_load_234 | 32 | 0.0015038 | 0.00037689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2145-1_1_3_load_137 | 33 | 0.0022358 | 0.00056035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2145-1_1_3_load_243 | 34 | 0.0029014 | 0.00072717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2145-1_1_3_load_149 | 35 | 0.0041804 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2145-1_1_3_load_150 | 36 | 0.0023352 | 0.00058525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2145-1_1_3_load_152 | 38 | 0.0023822 | 0.00059705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2145-1_1_3_load_153 | 39 | 0.0032993 | 0.00082687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2145-1_1_3_load_154 | 40 | 0.0027875 | 0.00069861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2145-1_1_3_load_155 | 41 | 0.0017813 | 0.00044643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2145-1_1_3_load_156 | 42 | 0.0015925 | 0.00039911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2145-1_1_3_load_207 | 43 | 0.006132 | 0.0015368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2145-1_1_3_load_157 | 44 | 0.0018942 | 0.00047474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2145-1_1_3_load_158 | 45 | 0.0011986 | 0.00030039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2145-1_1_3_load_159 | 46 | 0.0015746 | 0.00039462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2145-1_1_3_load_161 | 48 | 0.0016817 | 0.00042148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2145-1_1_3_load_162 | 49 | 0.0022207 | 0.00055655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2145-1_1_3_load_163 | 50 | 0.0013545 | 0.00033947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2145-1_1_3_load_164 | 51 | 0.0022509 | 0.00056412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2145-1_1_3_load_241 | 52 | 0.001151 | 0.00028847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2145-1_1_3_load_226 | 53 | 0.0022733 | 0.00056974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2145-1_1_3_load_165 | 54 | 0.0047128 | 0.0011811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2145-1_1_3_load_166 | 55 | 0.002701 | 0.00067694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2145-1_1_3_load_168 | 57 | 0.003441 | 0.00086238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2145-1_1_3_load_169 | 58 | 0.0032958 | 0.000826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2145-1_1_3_load_170 | 59 | 0.0024104 | 0.00060411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2145-1_1_3_load_172 | 61 | 0.0035933 | 0.00090056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2145-1_1_3_load_232 | 62 | 0.0018286 | 0.00045828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2145-1_1_3_load_231 | 63 | 0.0017219 | 0.00043155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2145-1_1_3_load_184 | 65 | 0.0035831 | 0.000898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2145-1_1_3_load_185 | 66 | 0.004008 | 0.0010045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2145-1_1_3_load_186 | 67 | 0.0033341 | 0.00083561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2145-1_1_3_load_187 | 68 | 0.00575 | 0.0014411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2145-1_1_3_load_188 | 69 | 0.0025569 | 0.00064082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2145-1_1_3_load_189 | 70 | 0.0029938 | 0.00075032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2145-1_1_3_load_205 | 72 | 0.0037394 | 0.00093717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2145-1_1_3_load_225 | 73 | 0.0028682 | 0.00071885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2145-1_1_3_load_201 | 74 | 0.0034953 | 0.000876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2145-1_1_3_load_202 | 75 | 0.0029465 | 0.00073847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2145-1_1_3_load_203 | 76 | 0.0023696 | 0.00059387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2145-1_1_3_load_204 | 77 | 0.0033504 | 0.00083969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2145-1_1_3_load_206 | 78 | 0.0021487 | 0.00053852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2145-1_1_3_load_216 | 79 | 0.0028158 | 0.00070571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2145-1_1_3_load_208 | 80 | 0.0025681 | 0.00064361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2145-1_1_3_load_235 | 81 | 0.000906 | 0.00022706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2145-1_1_3_load_217 | 82 | 0.0022832 | 0.00057222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2145-1_1_3_load_218 | 83 | 0.0035864 | 0.00089883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2145-1_1_3_load_240 | 84 | 0.0072372 | 0.0018138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2145-1_1_3_load_219 | 85 | 0.0037191 | 0.00093209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2145-1_1_3_load_220 | 86 | 0.001009 | 0.00025288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2145-1_1_3_load_222 | 88 | 0.0019796 | 0.00049613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2145-1_1_3_load_224 | 90 | 0.0018557 | 0.00046508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2145-1_1_3_load_227 | 91 | 0.0020905 | 0.00052392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2145-1_1_3_load_242 | 92 | 0.0011118 | 0.00027864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2145-1_1_3_load_229 | 93 | 0.0029179 | 0.00073129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2145-1_1_3_load_230 | 94 | 0.0025392 | 0.00063639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2145-1_1_3_load_237 | 95 | 0.0040281 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2145-1_1_3_load_236 | 96 | 0.002373 | 0.00059472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2145-1_1_3_load_246 | 97 | 0.002619 | 0.00065638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2145-1_1_3_load_248 | 98 | 0.0024081 | 0.00060354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 97 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2145-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0079448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2145-1_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2145-1_1_3_line_2 |  | 0 | 3 | 0.092702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2145-1_1_3_line_3 |  | 3 | 41 | 0.018099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2145-1_1_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2145-1_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2145-1_1_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.03251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2145-1_1_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.024982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2145-1_1_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.011178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2145-1_1_3_line_9 |  | 9 | 10 | 0.021897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2145-1_1_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2145-1_1_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.02069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2145-1_1_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.013776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2145-1_1_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.016248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2145-1_1_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.033121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2145-1_1_3_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0091024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2145-1_1_3_line_16 |  | 14 | 19 | 0.021784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2145-1_1_3_line_17 |  | 15 | 33 | 0.017113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2145-1_1_3_line_18 |  | 16 | 28 | 0.038873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2145-1_1_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.02466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2145-1_1_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.01211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2145-1_1_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0031497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2145-1_1_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.027477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2145-1_1_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.062883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2145-1_1_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2145-1_1_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.033463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2145-1_1_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.011561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2145-1_1_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.030858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2145-1_1_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.00082946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2145-1_1_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.011661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2145-1_1_3_line_30 |  | 29 | 30 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2145-1_1_3_line_31 |  | 31 | 32 | 0.032229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2145-1_1_3_line_32 |  | 32 | 50 | 0.0084364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2145-1_1_3_line_33 |  | 33 | 34 | 0.0040802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2145-1_1_3_line_34 |  | 34 | 92 | 0.0019192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2145-1_1_3_line_35 |  | 35 | 36 | 0.035289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2145-1_1_3_line_36 |  | 35 | 37 | 0.037453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2145-1_1_3_line_37 |  | 36 | 38 | 0.026191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2145-1_1_3_line_38 |  | 37 | 39 | 0.035587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2145-1_1_3_line_39 |  | 37 | 40 | 0.010677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2145-1_1_3_line_40 |  | 38 | 41 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2145-1_1_3_line_41 |  | 40 | 42 | 0.030545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2145-1_1_3_line_42 |  | 42 | 43 | 0.02463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2145-1_1_3_line_43 |  | 43 | 80 | 0.032786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2145-1_1_3_line_44 |  | 44 | 45 | 0.010269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2145-1_1_3_line_45 |  | 44 | 46 | 0.022666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2145-1_1_3_line_46 |  | 45 | 47 | 0.0092861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2145-1_1_3_line_47 |  | 46 | 48 | 0.0062187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2145-1_1_3_line_48 |  | 47 | 49 | 0.032808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2145-1_1_3_line_49 |  | 47 | 50 | 0.031003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2145-1_1_3_line_50 |  | 48 | 51 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2145-1_1_3_line_51 |  | 48 | 52 | 0.059834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2145-1_1_3_line_52 |  | 49 | 53 | 0.011436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2145-1_1_3_line_53 |  | 53 | 92 | 0.050762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2145-1_1_3_line_54 |  | 53 | 89 | 0.017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2145-1_1_3_line_55 |  | 54 | 55 | 0.046675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2145-1_1_3_line_56 |  | 54 | 56 | 0.033597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2145-1_1_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.0029321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2145-1_1_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.062664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2145-1_1_3_line_59 |  | 56 | 59 | 0.023875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2145-1_1_3_line_60 |  | 58 | 60 | 0.065716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2145-1_1_3_line_61 |  | 59 | 61 | 0.033102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2145-1_1_3_line_62 |  | 60 | 62 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2145-1_1_3_line_63 |  | 60 | 63 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2145-1_1_3_line_64 |  | 61 | 64 | 0.0089391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2145-1_1_3_line_65 |  | 62 | 95 | 0.0023753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2145-1_1_3_line_66 |  | 63 | 93 | 0.032116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2145-1_1_3_line_67 |  | 64 | 91 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2145-1_1_3_line_68 |  | 64 | 97 | 0.029799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2145-1_1_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0092098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2145-1_1_3_line_70 |  | 65 | 67 | 0.022157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2145-1_1_3_line_71 |  | 66 | 68 | 0.018542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2145-1_1_3_line_72 |  | 67 | 69 | 0.03042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2145-1_1_3_line_73 |  | 68 | 70 | 0.010192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2145-1_1_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.020436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2145-1_1_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.011944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2145-1_1_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0079627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2145-1_1_3_line_77 |  | 72 | 76 | 0.018047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2145-1_1_3_line_78 |  | 73 | 88 | 0.018307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2145-1_1_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2145-1_1_3_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0073855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2145-1_1_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0088802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2145-1_1_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.019752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2145-1_1_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.00083733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2145-1_1_3_line_84 |  | 79 | 82 | 0.025561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2145-1_1_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.015299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2145-1_1_3_line_86 |  | 81 | 96 | 0.009073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2145-1_1_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0067748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2145-1_1_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.11963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2145-1_1_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.016939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2145-1_1_3_line_90 |  | 85 | 87 | 0.016137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2145-1_1_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.00094928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2145-1_1_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.007309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2145-1_1_3_line_93 |  | 87 | 90 | 0.014622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2145-1_1_3_line_94 |  | 90 | 91 | 0.024071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2145-1_1_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2145-1_1_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.029516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2145-1_1_3_line_97 |  | 97 | 98 | 0.015759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2145-1_1_3_trafo_246 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 97 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2569987.4844 | 1160502.1758 | 2569992.1859 | 1160496.8496 | 2569992.643 | 1160496.1444
1 | 2569992.643 | 1160496.1444 | 2569903.4788 | 1160417.8653
2 | 2570073.2524 | 1160450.3654 | 2569992.643 | 1160496.1444
3 | 2570073.2524 | 1160450.3654 | 2570083.5572 | 1160454.5272 | 2570090.4881 | 1160453.6589
4 | 2570441.4376 | 1160218.3991 | 2570457.6977 | 1160219.5202 | 2570464.3814 | 1160218.8042
5 | 2570431.2317 | 1160217.6955 | 2570441.4376 | 1160218.3991
6 | 2570431.2317 | 1160217.6955 | 2570422.0348 | 1160217.0614 | 2570398.9682 | 1160220.288 | 2570398.9682 | 1160220.288
7 | 2570388.4368 | 1160242.1351 | 2570388.3284 | 1160236.7822 | 2570398.9682 | 1160220.288
8 | 2570388.663 | 1160253.3111 | 2570388.4368 | 1160242.1351
9 | 2570388.663 | 1160253.3111 | 2570392.6015 | 1160267.1764 | 2570398.8288 | 1160271.3268
10 | 2570388.663 | 1160253.3111 | 2570377.3501 | 1160250.0046
11 | 2570417.9054 | 1160277.3549 | 2570406.6643 | 1160276.5562 | 2570401.1284 | 1160272.8594 | 2570398.8288 | 1160271.3268
12 | 2570364.1274 | 1160246.1398 | 2570377.3501 | 1160250.0046
13 | 2570417.9054 | 1160277.3549 | 2570434.1123 | 1160278.5064
14 | 2570364.1274 | 1160246.1398 | 2570360.3403 | 1160250.5274 | 2570337.7086 | 1160245.5924 | 2570333.6828 | 1160246.6461
15 | 2570364.1274 | 1160246.1398 | 2570360.2017 | 1160237.9275
16 | 2570455.7153 | 1160280.9154 | 2570449.9703 | 1160279.6331 | 2570434.1123 | 1160278.5064
17 | 2570324.7216 | 1160261.0981 | 2570328.7625 | 1160252.7625 | 2570333.6828 | 1160246.6461 | 2570333.6828 | 1160246.6461
18 | 2570351.9735 | 1160200.8015 | 2570355.3359 | 1160205.5627 | 2570357.6382 | 1160232.565 | 2570360.2017 | 1160237.9275
19 | 2570467.534 | 1160283.5533 | 2570489.5879 | 1160288.4758 | 2570491.5147 | 1160289.2143
20 | 2570455.7153 | 1160280.9154 | 2570467.534 | 1160283.5533
21 | 2570494.4557 | 1160290.3417 | 2570491.5147 | 1160289.2143
22 | 2570494.4557 | 1160290.3417 | 2570520.095 | 1160300.2211
23 | 2570520.095 | 1160300.2211 | 2570504.6612 | 1160361.1809
24 | 2570504.6612 | 1160361.1809 | 2570484.4151 | 1160357.065
25 | 2570535.9888 | 1160372.7616 | 2570509.2084 | 1160362.1054 | 2570504.6612 | 1160361.1809
26 | 2570484.4151 | 1160357.065 | 2570473.0863 | 1160354.7619
27 | 2570442.8464 | 1160348.6143 | 2570473.0863 | 1160354.7619
28 | 2570442.0336 | 1160348.4491 | 2570442.8464 | 1160348.6143
29 | 2570351.9735 | 1160200.8015 | 2570349.0615 | 1160196.6782 | 2570343.2125 | 1160193.5927
30 | 2570334.0021 | 1160188.7341 | 2570343.2125 | 1160193.5927
31 | 2570273.9973 | 1160201.3744 | 2570270.0023 | 1160233.3548
32 | 2570270.0023 | 1160233.3548 | 2570268.9592 | 1160241.7264
33 | 2570324.7216 | 1160261.0981 | 2570322.9417 | 1160264.7696
34 | 2570322.1045 | 1160266.4965 | 2570322.9417 | 1160264.7696
35 | 2570115.0369 | 1160413.8614 | 2570133.5634 | 1160383.8269
36 | 2570153.2262 | 1160351.9504 | 2570133.5634 | 1160383.8269
37 | 2570115.0369 | 1160413.8614 | 2570101.2865 | 1160436.1529
38 | 2570153.2262 | 1160351.9504 | 2570150.1686 | 1160351.9656 | 2570125.0521 | 1160372.7345
39 | 2570153.2262 | 1160351.9504 | 2570158.7708 | 1160342.8256
40 | 2570090.4881 | 1160453.6589 | 2570101.2865 | 1160436.1529
41 | 2570182.2833 | 1160328.3717 | 2570182.2833 | 1160328.3717 | 2570173.5749 | 1160327.7925 | 2570165.0155 | 1160332.5486 | 2570158.7708 | 1160342.8256
42 | 2570182.2833 | 1160328.3717 | 2570190.3917 | 1160331.5441 | 2570196.2751 | 1160337.2955 | 2570198.5264 | 1160344.6547
43 | 2570193.6822 | 1160377.0805 | 2570198.5264 | 1160344.6547 | 2570198.5264 | 1160344.6547
44 | 2570250.4886 | 1160261.4251 | 2570244.3587 | 1160253.1862
45 | 2570230.4157 | 1160235.3211 | 2570239.2209 | 1160246.2807 | 2570244.3587 | 1160253.1862
46 | 2570256.0317 | 1160268.8754 | 2570250.4886 | 1160261.4251
47 | 2570230.4157 | 1160235.3211 | 2570229.3197 | 1160233.9569 | 2570226.3124 | 1160230.6514
48 | 2570256.0317 | 1160268.8754 | 2570258.0993 | 1160271.6554 | 2570268.48 | 1160286.4336 | 2570277.4552 | 1160293.2724
49 | 2570256.0317 | 1160268.8754 | 2570263.3957 | 1160261.0349 | 2570268.005 | 1160249.3839 | 2570268.9592 | 1160241.7264
50 | 2570226.3124 | 1160230.6514 | 2570219.8958 | 1160223.5985 | 2570217.8924 | 1160221.3113
51 | 2570226.3124 | 1160230.6514 | 2570178.6659 | 1160266.8435
52 | 2570285.2785 | 1160301.4337 | 2570281.888 | 1160296.6501 | 2570277.4552 | 1160293.2724
53 | 2570322.1045 | 1160266.4965 | 2570285.2785 | 1160301.4337
54 | 2570290.1053 | 1160317.1642 | 2570289.5591 | 1160307.4731 | 2570285.2785 | 1160301.4337
55 | 2570224.685 | 1160510.5445 | 2570239.4593 | 1160466.2695
56 | 2570250.0942 | 1160434.3996 | 2570239.4593 | 1160466.2695
57 | 2570223.7569 | 1160513.3258 | 2570224.685 | 1160510.5445
58 | 2570250.0942 | 1160434.3996 | 2570217.537 | 1160479.9176 | 2570212.851 | 1160484.7077
59 | 2570250.0942 | 1160434.3996 | 2570258.9163 | 1160412.2139
60 | 2570182.4996 | 1160451.9331 | 2570180.0844 | 1160471.7107 | 2570183.0753 | 1160482.9348 | 2570189.7405 | 1160488.7379 | 2570199.5607 | 1160491.0236 | 2570208.9366 | 1160488.7092 | 2570212.851 | 1160484.7077
61 | 2570271.1477 | 1160381.4543 | 2570258.9163 | 1160412.2139
62 | 2570182.4996 | 1160451.9331 | 2570185.3689 | 1160432.727
63 | 2570182.4996 | 1160451.9331 | 2570175.9101 | 1160452.1104 | 2570171.9152 | 1160456.2657 | 2570170.1179 | 1160461.9579
64 | 2570274.4507 | 1160373.1479 | 2570271.1477 | 1160381.4543
65 | 2570185.3689 | 1160432.727 | 2570185.7198 | 1160430.3777
66 | 2570159.5533 | 1160491.4339 | 2570159.5533 | 1160491.4339 | 2570164.4554 | 1160486.3514 | 2570169.071 | 1160465.2733 | 2570170.1179 | 1160461.9579
67 | 2570274.4507 | 1160373.1479 | 2570281.211 | 1160354.7386
68 | 2570274.4507 | 1160373.1479 | 2570268.6647 | 1160376.1892 | 2570261.8661 | 1160383.66 | 2570255.2414 | 1160395.0321
69 | 2570333.9195 | 1160410.1523 | 2570336.4623 | 1160401.3006
70 | 2570342.5797 | 1160380.0051 | 2570336.4623 | 1160401.3006
71 | 2570333.9195 | 1160410.1523 | 2570328.8 | 1160427.974
72 | 2570350.9785 | 1160350.768 | 2570342.5797 | 1160380.0051
73 | 2570325.9859 | 1160437.7702 | 2570328.8 | 1160427.974
74 | 2570355.9868 | 1160330.9562 | 2570351.2597 | 1160349.7891 | 2570350.9785 | 1160350.768
75 | 2570322.6882 | 1160449.2498 | 2570325.9859 | 1160437.7702
76 | 2570355.9868 | 1160330.9562 | 2570348.0976 | 1160329.8768
77 | 2570322.6882 | 1160449.2498 | 2570321.0579 | 1160454.925 | 2570318.992 | 1160466.8906
78 | 2570348.0976 | 1160329.8768 | 2570329.9598 | 1160327.3952
79 | 2570314.9877 | 1160490.083 | 2570317.7354 | 1160474.1685
80 | 2570318.992 | 1160466.8906 | 2570317.7354 | 1160474.1685
81 | 2570314.9877 | 1160490.083 | 2570313.4768 | 1160498.8337
82 | 2570310.1163 | 1160518.2973 | 2570313.4768 | 1160498.8337
83 | 2570309.9739 | 1160519.1225 | 2570310.1163 | 1160518.2973
84 | 2570309.9739 | 1160519.1225 | 2570309.5261 | 1160521.7159 | 2570310.3771 | 1160534.1735 | 2570309.0094 | 1160544.5265
85 | 2570193.6822 | 1160377.0805 | 2570191.4216 | 1160392.2118
86 | 2570191.4216 | 1160392.2118 | 2570190.081 | 1160401.1853
87 | 2570309.0094 | 1160544.5265 | 2570308.1222 | 1160551.243
88 | 2570400.8153 | 1160626.8733 | 2570308.1222 | 1160551.243
89 | 2570329.0193 | 1160327.2665 | 2570327.4443 | 1160327.051 | 2570312.6554 | 1160322.9426
90 | 2570296.9161 | 1160319.8652 | 2570302.2431 | 1160320.05 | 2570312.6554 | 1160322.9426
91 | 2570329.0193 | 1160327.2665 | 2570329.9598 | 1160327.3952
92 | 2570296.9161 | 1160319.8652 | 2570290.1053 | 1160317.1642
93 | 2570296.9161 | 1160319.8652 | 2570292.1063 | 1160325.0694 | 2570289.5087 | 1160332.1429
94 | 2570281.211 | 1160354.7386 | 2570289.5087 | 1160332.1429
95 | 2570159.5533 | 1160491.4339 | 2570145.4073 | 1160495.5658
96 | 2570190.081 | 1160401.1853 | 2570185.7198 | 1160430.3777
97 | 2570244.9379 | 1160406.8446 | 2570253.4164 | 1160398.1648 | 2570255.2414 | 1160395.0321

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2569992.643 | 1160496.1444
1 | 2569987.4844 | 1160502.1758
2 | 2569903.4788 | 1160417.8653
3 | 2570073.2524 | 1160450.3654
4 | 2570441.4376 | 1160218.3991
5 | 2570464.3814 | 1160218.8042
6 | 2570431.2317 | 1160217.6955
7 | 2570398.9682 | 1160220.288
8 | 2570388.4368 | 1160242.1351
9 | 2570388.663 | 1160253.3111
10 | 2570398.8288 | 1160271.3268
11 | 2570377.3501 | 1160250.0046
12 | 2570417.9054 | 1160277.3549
13 | 2570364.1274 | 1160246.1398
14 | 2570434.1123 | 1160278.5064
15 | 2570333.6829 | 1160246.6461
16 | 2570360.2017 | 1160237.9275
17 | 2570467.534 | 1160283.5533
18 | 2570491.5147 | 1160289.2143
19 | 2570455.7153 | 1160280.9154
20 | 2570494.4557 | 1160290.3417
21 | 2570520.095 | 1160300.2211
22 | 2570504.6612 | 1160361.1809
23 | 2570535.9888 | 1160372.7616
24 | 2570484.4151 | 1160357.065
25 | 2570473.0863 | 1160354.7619
26 | 2570442.8464 | 1160348.6143
27 | 2570442.0336 | 1160348.4491
28 | 2570351.9735 | 1160200.8015
29 | 2570343.2125 | 1160193.5927
30 | 2570334.0021 | 1160188.7341
31 | 2570273.9973 | 1160201.3744
32 | 2570270.0023 | 1160233.3548
33 | 2570324.7216 | 1160261.0981
34 | 2570322.9417 | 1160264.7696
35 | 2570133.5634 | 1160383.8269
36 | 2570115.0369 | 1160413.8614
37 | 2570153.2262 | 1160351.9504
38 | 2570101.2865 | 1160436.1529
39 | 2570125.0521 | 1160372.7345
40 | 2570158.7708 | 1160342.8256
41 | 2570090.4881 | 1160453.6589
42 | 2570182.2833 | 1160328.3717
43 | 2570198.5264 | 1160344.6547
44 | 2570244.3587 | 1160253.1862
45 | 2570250.4886 | 1160261.4251
46 | 2570230.4157 | 1160235.3211
47 | 2570256.0317 | 1160268.8754
48 | 2570226.3124 | 1160230.6514
49 | 2570277.4552 | 1160293.2724
50 | 2570268.9592 | 1160241.7264
51 | 2570217.8924 | 1160221.3113
52 | 2570178.6659 | 1160266.8435
53 | 2570285.2785 | 1160301.4337
54 | 2570239.4593 | 1160466.2695
55 | 2570224.685 | 1160510.5445
56 | 2570250.0942 | 1160434.3996
57 | 2570223.7569 | 1160513.3258
58 | 2570212.851 | 1160484.7077
59 | 2570258.9163 | 1160412.2139
60 | 2570182.4996 | 1160451.9331
61 | 2570271.1477 | 1160381.4543
62 | 2570185.3689 | 1160432.727
63 | 2570170.1179 | 1160461.9579
64 | 2570274.4507 | 1160373.1479
65 | 2570336.4623 | 1160401.3006
66 | 2570333.9195 | 1160410.1523
67 | 2570342.5797 | 1160380.0051
68 | 2570328.8 | 1160427.974
69 | 2570350.9785 | 1160350.768
70 | 2570325.9859 | 1160437.7702
71 | 2570355.9868 | 1160330.9562
72 | 2570322.6882 | 1160449.2498
73 | 2570348.0976 | 1160329.8768
74 | 2570317.7354 | 1160474.1685
75 | 2570314.9877 | 1160490.083
76 | 2570318.992 | 1160466.8906
77 | 2570313.4768 | 1160498.8337
78 | 2570310.1163 | 1160518.2973
79 | 2570309.9739 | 1160519.1225
80 | 2570193.6822 | 1160377.0805
81 | 2570191.4216 | 1160392.2118
82 | 2570309.0094 | 1160544.5265
83 | 2570308.1222 | 1160551.243
84 | 2570400.8153 | 1160626.8733
85 | 2570312.6554 | 1160322.9426
86 | 2570329.0193 | 1160327.2665
87 | 2570296.9161 | 1160319.8652
88 | 2570329.9598 | 1160327.3952
89 | 2570290.1053 | 1160317.1642
90 | 2570289.5087 | 1160332.1429
91 | 2570281.211 | 1160354.7386
92 | 2570322.1045 | 1160266.4965
93 | 2570159.5533 | 1160491.4339
94 | 2570145.4074 | 1160495.5658
95 | 2570185.7198 | 1160430.3777
96 | 2570190.081 | 1160401.1853
97 | 2570255.2414 | 1160395.0321
98 | 2570244.9379 | 1160406.8446
99 | 2570244.9379 | 1160406.8446

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97068 | -0.56567 | 0.0020115 | 0.00050413
1 | 0.97042 | -0.57092 | 0.035715 | 0.0089511
2 | 0.97027 | -0.57375 | 0.0036789 | 0.00092203
3 | 0.97427 | -0.49492 | 0.0018224 | 0.00045675
4 | 0.98119 | -0.3617 | 0.0032108 | 0.00080471
5 | 0.98114 | -0.36251 | 0.0019527 | 0.00048939
6 | 0.98123 | -0.36074 | 0.0038876 | 0.00097432
7 | 0.98151 | -0.35542 | 0.0027657 | 0.00069315
8 | 0.98178 | -0.35007 | 0.0035935 | 0.00090062
9 | 0.98194 | -0.34696 | 0 | 0
10 | 0.98127 | -0.36008 | 0.0027602 | 0.00069178
11 | 0.98247 | -0.33662 | 0.002894 | 0.0007253
12 | 0.98068 | -0.37146 | 0.0030743 | 0.0007705
13 | 0.98312 | -0.32384 | 0 | 0
14 | 0.98027 | -0.3795 | 0.0026502 | 0.00066421
15 | 0.98507 | -0.28587 | 0.0023858 | 0.00059795
16 | 0.98302 | -0.32585 | 0.0027868 | 0.00069844
17 | 0.97952 | -0.39435 | 0.0023288 | 0.00058365
18 | 0.97904 | -0.40373 | 0.0016702 | 0.0004186
19 | 0.97978 | -0.38924 | 0.0013928 | 0.00034908
20 | 0.97898 | -0.40483 | 0 | 0
21 | 0.97849 | -0.41445 | 0.0053241 | 0.0013343
22 | 0.97768 | -0.4304 | 0.0022203 | 0.00055647
23 | 0.97748 | -0.43429 | 0.0063748 | 0.0015977
24 | 0.97758 | -0.43241 | 0.00081999 | 0.00020551
25 | 0.97753 | -0.43336 | 0.0017527 | 0.00043927
26 | 0.97745 | -0.4349 | 0.0013542 | 0.00033939
27 | 0.97745 | -0.43492 | 0.0013946 | 0.00034951
28 | 0.98268 | -0.3325 | 0.0028957 | 0.00072573
29 | 0.98261 | -0.33388 | 0.0041957 | 0.0010516
30 | 0.98259 | -0.33433 | 0.0023832 | 0.00059729
31 | 0.98896 | -0.21095 | 0.0029871 | 0.00074865
32 | 0.98904 | -0.20924 | 0.0015038 | 0.00037689
33 | 0.98612 | -0.26557 | 0.0022358 | 0.00056035
34 | 0.98638 | -0.26058 | 0.0029014 | 0.00072717
35 | 0.97866 | -0.40891 | 0.0041804 | 0.0010477
36 | 0.97702 | -0.4409 | 0.0023352 | 0.00058525
37 | 0.98055 | -0.37223 | 0 | 0
38 | 0.97586 | -0.4636 | 0.0023822 | 0.00059705
39 | 0.98044 | -0.37436 | 0.0032993 | 0.00082687
40 | 0.98112 | -0.36116 | 0.0027875 | 0.00069861
41 | 0.975 | -0.48056 | 0.0017813 | 0.00044643
42 | 0.98283 | -0.32803 | 0.0015925 | 0.00039911
43 | 0.98424 | -0.3007 | 0.006132 | 0.0015368
44 | 0.98908 | -0.20851 | 0.0018942 | 0.00047474
45 | 0.98916 | -0.20695 | 0.0011986 | 0.00030039
46 | 0.98894 | -0.2112 | 0.0015746 | 0.00039462
47 | 0.98924 | -0.20533 | 0 | 0
48 | 0.98891 | -0.21177 | 0.0016817 | 0.00042148
49 | 0.98971 | -0.19622 | 0.0022207 | 0.00055655
50 | 0.98908 | -0.20856 | 0.0013545 | 0.00033947
51 | 0.98889 | -0.21227 | 0.0022509 | 0.00056412
52 | 0.98885 | -0.21299 | 0.001151 | 0.00028847
53 | 0.9899 | -0.19259 | 0.0022733 | 0.00056974
54 | 0.99282 | -0.13624 | 0.0047128 | 0.0011811
55 | 0.99256 | -0.14132 | 0.002701 | 0.00067694
56 | 0.99315 | -0.1298 | 0 | 0
57 | 0.99255 | -0.14149 | 0.003441 | 0.00086238
58 | 0.99054 | -0.17972 | 0.0032958 | 0.000826
59 | 0.99427 | -0.10856 | 0.0024104 | 0.00060411
60 | 0.98789 | -0.23042 | 0 | 0
61 | 0.99585 | -0.078493 | 0.0035933 | 0.00090056
62 | 0.98718 | -0.2442 | 0.0018286 | 0.00045828
63 | 0.98777 | -0.23277 | 0.0017219 | 0.00043155
64 | 0.9963 | -0.070108 | 0 | 0
65 | 0.98498 | -0.28802 | 0.0035831 | 0.000898
66 | 0.98458 | -0.29576 | 0.004008 | 0.0010045
67 | 0.986 | -0.26801 | 0.0033341 | 0.00083561
68 | 0.98385 | -0.31001 | 0.00575 | 0.0014411
69 | 0.98751 | -0.2388 | 0.0025569 | 0.00064082
70 | 0.9835 | -0.3168 | 0.0029938 | 0.00075032
71 | 0.98857 | -0.21829 | 0 | 0
72 | 0.98312 | -0.32412 | 0.0037394 | 0.00093717
73 | 0.98898 | -0.21031 | 0.0028682 | 0.00071885
74 | 0.98243 | -0.33768 | 0.0034953 | 0.000876
75 | 0.98207 | -0.34479 | 0.0029465 | 0.00073847
76 | 0.98262 | -0.33396 | 0.0023696 | 0.00059387
77 | 0.98189 | -0.34823 | 0.0033504 | 0.00083969
78 | 0.98156 | -0.35469 | 0.0021487 | 0.00053852
79 | 0.98155 | -0.35493 | 0.0028158 | 0.00070571
80 | 0.98528 | -0.28074 | 0.0025681 | 0.00064361
81 | 0.98578 | -0.27109 | 0.000906 | 0.00022706
82 | 0.98124 | -0.36099 | 0.0022832 | 0.00057222
83 | 0.98117 | -0.36232 | 0.0035864 | 0.00089883
84 | 0.98037 | -0.37801 | 0.0072372 | 0.0018138
85 | 0.991 | -0.17135 | 0.0037191 | 0.00093209
86 | 0.99003 | -0.19003 | 0.001009 | 0.00025288
87 | 0.99198 | -0.15253 | 0 | 0
88 | 0.98998 | -0.19106 | 0.0019796 | 0.00049613
89 | 0.99136 | -0.1645 | 0 | 0
90 | 0.99305 | -0.13206 | 0.0018557 | 0.00046508
91 | 0.99483 | -0.098072 | 0.0020905 | 0.00052392
92 | 0.9865 | -0.25813 | 0.0011118 | 0.00027864
93 | 0.98761 | -0.2359 | 0.0029179 | 0.00073129
94 | 0.98758 | -0.23657 | 0.0025392 | 0.00063639
95 | 0.98709 | -0.24585 | 0.0040281 | 0.0010095
96 | 0.98608 | -0.2653 | 0.002373 | 0.00059472
97 | 1 | 0 | -0.27744 | -0.070835
98 | 0.99997 | -0.00066155 | 0.0024081 | 0.00060354
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.035724 | 0.0089568 | -0.035715 | -0.0089511 | 8.9357e-06 | 5.6206e-06 | 0.054765 | 0.054765 | 0.054765 | 0.97068 | -0.56567 | 0.97042 | -0.57092 | 15.0454
1 | 0.0036804 | 0.00092147 | -0.0036789 | -0.00092203 | 1.4162e-06 | -5.5967e-07 | 0.0056415 | 0.005642 | 0.005642 | 0.97068 | -0.56567 | 0.97027 | -0.57375 | 1.55
2 | -0.041416 | -0.010382 | 0.041556 | 0.010471 | 0.00014013 | 8.8533e-05 | 0.06349 | 0.06349 | 0.06349 | 0.97068 | -0.56567 | 0.97427 | -0.49492 | 17.4424
3 | -0.043379 | -0.010928 | 0.043409 | 0.010946 | 2.9809e-05 | 1.8852e-05 | 0.066273 | 0.066273 | 0.066273 | 0.97427 | -0.49492 | 0.975 | -0.48056 | 18.207
4 | 0.0019528 | 0.00048915 | -0.0019527 | -0.00048939 | 7.5709e-08 | -2.4229e-07 | 0.0029614 | 0.0029615 | 0.0029615 | 0.98119 | -0.3617 | 0.98114 | -0.36251 | 0.81359
5 | -0.0051636 | -0.0012939 | 0.0051638 | 0.0012939 | 2.3524e-07 | 2.1338e-08 | 0.0078307 | 0.0078307 | 0.0078307 | 0.98119 | -0.3617 | 0.98123 | -0.36074 | 2.1513
6 | -0.0090514 | -0.0022682 | 0.0090537 | 0.0022693 | 2.2969e-06 | 1.0592e-06 | 0.013726 | 0.013726 | 0.013726 | 0.98123 | -0.36074 | 0.98151 | -0.35542 | 3.7709
7 | -0.011819 | -0.0029624 | 0.011822 | 0.002964 | 3.008e-06 | 1.6093e-06 | 0.017919 | 0.017919 | 0.017919 | 0.98151 | -0.35542 | 0.98178 | -0.35007 | 4.9228
8 | -0.015416 | -0.0038646 | 0.015418 | 0.003866 | 2.2885e-06 | 1.3232e-06 | 0.023365 | 0.023365 | 0.023365 | 0.98178 | -0.35007 | 0.98194 | -0.34696 | 6.419
9 | 0.033214 | 0.0083581 | -0.033193 | -0.0083451 | 2.0813e-05 | 1.3043e-05 | 0.050345 | 0.050345 | 0.050345 | 0.98194 | -0.34696 | 0.98127 | -0.36008 | 13.8309
10 | -0.048632 | -0.012224 | 0.048656 | 0.012239 | 2.4013e-05 | 1.5219e-05 | 0.07371 | 0.07371 | 0.07371 | 0.98194 | -0.34696 | 0.98247 | -0.33662 | 20.2499
11 | 0.030433 | 0.0076533 | -0.030417 | -0.007643 | 1.6531e-05 | 1.0319e-05 | 0.046159 | 0.046159 | 0.046159 | 0.98127 | -0.36008 | 0.98068 | -0.37146 | 12.681
12 | -0.05155 | -0.012965 | 0.051582 | 0.012985 | 3.1505e-05 | 1.9988e-05 | 0.078093 | 0.078093 | 0.078093 | 0.98247 | -0.33662 | 0.98312 | -0.32384 | 21.4541
13 | 0.027342 | 0.0068725 | -0.027332 | -0.006866 | 1.0491e-05 | 6.5091e-06 | 0.041494 | 0.041494 | 0.041494 | 0.98068 | -0.37146 | 0.98027 | -0.3795 | 11.3995
14 | -0.063848 | -0.01606 | 0.063964 | 0.016134 | 0.00011604 | 7.3846e-05 | 0.096659 | 0.096658 | 0.096659 | 0.98312 | -0.32384 | 0.98507 | -0.28587 | 26.5545
15 | 0.012266 | 0.0030751 | -0.012265 | -0.0030745 | 1.1766e-06 | 6.376e-07 | 0.018566 | 0.018566 | 0.018566 | 0.98312 | -0.32384 | 0.98302 | -0.32585 | 5.1005
16 | 0.024682 | 0.0062018 | -0.02467 | -0.0061947 | 1.147e-05 | 7.0665e-06 | 0.037471 | 0.037471 | 0.037471 | 0.98027 | -0.3795 | 0.97978 | -0.38924 | 10.2944
17 | -0.06635 | -0.016731 | 0.066414 | 0.016773 | 6.4512e-05 | 4.1069e-05 | 0.10026 | 0.10026 | 0.10026 | 0.98507 | -0.28587 | 0.98612 | -0.26557 | 27.5446
18 | 0.0094781 | 0.002376 | -0.0094751 | -0.0023746 | 3.0008e-06 | 1.4278e-06 | 0.014347 | 0.014348 | 0.014348 | 0.98302 | -0.32585 | 0.98268 | -0.3325 | 3.9417
19 | 0.020943 | 0.0052585 | -0.020933 | -0.0052528 | 9.3623e-06 | 5.6816e-06 | 0.031818 | 0.031819 | 0.031819 | 0.97952 | -0.39435 | 0.97904 | -0.40373 | 8.7414
20 | -0.023272 | -0.0058421 | 0.023277 | 0.0058456 | 5.6766e-06 | 3.4806e-06 | 0.035356 | 0.035356 | 0.035356 | 0.97952 | -0.39435 | 0.97978 | -0.38924 | 9.7132
21 | 0.019263 | 0.0048342 | -0.019262 | -0.0048336 | 1.0126e-06 | 6.0846e-07 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.97904 | -0.40373 | 0.97898 | -0.40483 | 8.044
22 | 0.019262 | 0.0048336 | -0.019253 | -0.0048283 | 8.8337e-06 | 5.3083e-06 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.97898 | -0.40483 | 0.97849 | -0.41445 | 8.044
23 | 0.013929 | 0.0034939 | -0.013919 | -0.0034879 | 1.0582e-05 | 5.9833e-06 | 0.021184 | 0.021184 | 0.021184 | 0.97849 | -0.41445 | 0.97768 | -0.4304 | 5.8198
24 | 0.0053224 | 0.0013335 | -0.0053219 | -0.0013334 | 5.0838e-07 | 6.6309e-08 | 0.0081005 | 0.0081006 | 0.0081006 | 0.97768 | -0.4304 | 0.97758 | -0.43241 | 2.2254
25 | 0.006376 | 0.001598 | -0.0063748 | -0.0015977 | 1.1817e-06 | 3.3676e-07 | 0.0097041 | 0.0097043 | 0.0097043 | 0.97768 | -0.4304 | 0.97748 | -0.43429 | 2.666
26 | 0.0045019 | 0.0011279 | -0.0045017 | -0.0011279 | 2.0356e-07 | -1.4654e-08 | 0.0068524 | 0.0068525 | 0.0068525 | 0.97758 | -0.43241 | 0.97753 | -0.43336 | 1.8825
27 | 0.002749 | 0.00068864 | -0.0027488 | -0.0006889 | 2.0262e-07 | -2.5714e-07 | 0.0041844 | 0.0041846 | 0.0041846 | 0.97753 | -0.43336 | 0.97745 | -0.4349 | 1.1496
28 | 0.0013946 | 0.0003495 | -0.0013946 | -0.00034951 | 1.4022e-09 | -9.4994e-09 | 0.002123 | 0.002123 | 0.002123 | 0.97745 | -0.4349 | 0.97745 | -0.43492 | 0.58325
29 | 0.0065794 | 0.0016489 | -0.006579 | -0.0016487 | 4.3404e-07 | 1.3007e-07 | 0.0099628 | 0.0099629 | 0.0099629 | 0.98268 | -0.3325 | 0.98261 | -0.33388 | 2.7371
30 | 0.0023833 | 0.00059719 | -0.0023832 | -0.00059729 | 5.0864e-08 | -9.9349e-08 | 0.003609 | 0.0036091 | 0.0036091 | 0.98261 | -0.33388 | 0.98259 | -0.33433 | 0.99151
31 | -0.0029871 | -0.00074865 | 0.0029874 | 0.00074839 | 2.4414e-07 | -2.5732e-07 | 0.0044946 | 0.0044944 | 0.0044946 | 0.98896 | -0.21095 | 0.98904 | -0.20924 | 1.2348
32 | -0.0044912 | -0.0011253 | 0.0044913 | 0.0011253 | 1.4444e-07 | -1.5832e-08 | 0.0067569 | 0.0067568 | 0.0067569 | 0.98904 | -0.20924 | 0.98908 | -0.20856 | 1.8563
33 | -0.06865 | -0.017333 | 0.068667 | 0.017343 | 1.6434e-05 | 1.0465e-05 | 0.10364 | 0.10364 | 0.10364 | 0.98612 | -0.26557 | 0.98638 | -0.26058 | 28.4714
34 | -0.071568 | -0.018071 | 0.071577 | 0.018076 | 8.3966e-06 | 5.3493e-06 | 0.10801 | 0.10801 | 0.10801 | 0.98638 | -0.26058 | 0.9865 | -0.25813 | 29.6739
35 | 0.050073 | 0.01268 | -0.049996 | -0.012631 | 7.6799e-05 | 4.8709e-05 | 0.07618 | 0.076181 | 0.076181 | 0.97866 | -0.40891 | 0.97702 | -0.4409 | 20.9287
36 | -0.054253 | -0.013728 | 0.054349 | 0.013788 | 9.5678e-05 | 6.0762e-05 | 0.082536 | 0.082536 | 0.082536 | 0.97866 | -0.40891 | 0.98055 | -0.37223 | 22.6748
37 | 0.047661 | 0.012046 | -0.047609 | -0.012013 | 5.1802e-05 | 3.2826e-05 | 0.072624 | 0.072624 | 0.072624 | 0.97702 | -0.4409 | 0.97586 | -0.4636 | 19.9517
38 | 0.0032996 | 0.00082664 | -0.0032993 | -0.00082687 | 3.3459e-07 | -2.347e-07 | 0.0050071 | 0.0050073 | 0.0050073 | 0.98055 | -0.37223 | 0.98044 | -0.37436 | 1.3756
39 | -0.057648 | -0.014615 | 0.057679 | 0.014635 | 3.0686e-05 | 1.9504e-05 | 0.087543 | 0.087543 | 0.087543 | 0.98055 | -0.37223 | 0.98112 | -0.36116 | 24.0504
40 | 0.045227 | 0.011416 | -0.04519 | -0.011393 | 3.6714e-05 | 2.324e-05 | 0.068992 | 0.068992 | 0.068992 | 0.97586 | -0.4636 | 0.975 | -0.48056 | 18.9538
41 | -0.060466 | -0.015333 | 0.060563 | 0.015395 | 9.6468e-05 | 6.1353e-05 | 0.091771 | 0.091771 | 0.091771 | 0.98112 | -0.36116 | 0.98283 | -0.32803 | 25.2118
42 | -0.062155 | -0.015794 | 0.062237 | 0.015846 | 8.1929e-05 | 5.2122e-05 | 0.094182 | 0.094182 | 0.094182 | 0.98283 | -0.32803 | 0.98424 | -0.3007 | 25.8741
43 | -0.068369 | -0.017383 | 0.068435 | 0.017424 | 6.579e-05 | 4.1272e-05 | 0.10345 | 0.10345 | 0.10345 | 0.98424 | -0.3007 | 0.98528 | -0.28074 | 14.2105
44 | -0.0085535 | -0.0021428 | 0.0085542 | 0.0021431 | 6.3766e-07 | 2.7629e-07 | 0.012868 | 0.012868 | 0.012868 | 0.98908 | -0.20851 | 0.98916 | -0.20695 | 3.5352
45 | 0.0066593 | 0.0016681 | -0.0066584 | -0.0016679 | 8.5307e-07 | 2.5511e-07 | 0.010018 | 0.010018 | 0.010018 | 0.98908 | -0.20851 | 0.98894 | -0.2112 | 2.7523
46 | -0.0097527 | -0.0024435 | 0.0097535 | 0.0024439 | 7.4952e-07 | 3.6048e-07 | 0.014671 | 0.014671 | 0.014671 | 0.98916 | -0.20695 | 0.98924 | -0.20533 | 4.0305
47 | 0.0050839 | 0.0012732 | -0.0050837 | -0.0012732 | 1.3645e-07 | 7.5368e-09 | 0.0076492 | 0.0076492 | 0.0076492 | 0.98894 | -0.2112 | 0.98891 | -0.21177 | 2.1014
48 | -0.0156 | -0.0039088 | 0.015607 | 0.0039127 | 6.7743e-06 | 3.9142e-06 | 0.023465 | 0.023465 | 0.023465 | 0.98924 | -0.20533 | 0.98971 | -0.19622 | 6.4465
49 | 0.0058467 | 0.0014649 | -0.0058458 | -0.0014647 | 8.9921e-07 | 1.7753e-07 | 0.0087945 | 0.0087946 | 0.0087946 | 0.98924 | -0.20533 | 0.98908 | -0.20856 | 2.4161
50 | 0.0022509 | 0.000564 | -0.0022509 | -0.00056412 | 5.4098e-08 | -1.2672e-07 | 0.0033869 | 0.003387 | 0.003387 | 0.98891 | -0.21177 | 0.98889 | -0.21227 | 0.93049
51 | 0.0011511 | 0.00028774 | -0.001151 | -0.00028847 | 6.73e-08 | -7.2454e-07 | 0.0017317 | 0.001732 | 0.001732 | 0.98891 | -0.21177 | 0.98885 | -0.21299 | 0.47583
52 | -0.017828 | -0.0044692 | 0.017831 | 0.0044711 | 3.0812e-06 | 1.825e-06 | 0.026804 | 0.026804 | 0.026804 | 0.98971 | -0.19622 | 0.9899 | -0.19259 | 7.3637
53 | 0.072917 | 0.0185 | -0.072688 | -0.018355 | 0.00022903 | 0.00014593 | 0.10969 | 0.10969 | 0.10969 | 0.9899 | -0.19259 | 0.9865 | -0.25813 | 30.1346
54 | -0.093021 | -0.023541 | 0.093147 | 0.023621 | 0.00012559 | 8.0158e-05 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.9899 | -0.19259 | 0.99136 | -0.1645 | 38.437
55 | 0.0061435 | 0.0015397 | -0.006142 | -0.0015393 | 1.484e-06 | 3.4632e-07 | 0.0092077 | 0.0092079 | 0.0092079 | 0.99282 | -0.13624 | 0.99256 | -0.14132 | 2.5296
56 | -0.010856 | -0.0027208 | 0.01086 | 0.0027225 | 3.3355e-06 | 1.7001e-06 | 0.016271 | 0.016271 | 0.016271 | 0.99282 | -0.13624 | 0.99315 | -0.1298 | 4.4701
57 | 0.003441 | 0.00086236 | -0.003441 | -0.00086238 | 2.926e-08 | -1.917e-08 | 0.0051586 | 0.0051586 | 0.0051586 | 0.99256 | -0.14132 | 0.99255 | -0.14149 | 1.4172
58 | 0.091232 | 0.023372 | -0.091012 | -0.023233 | 0.00022012 | 0.00013926 | 0.13687 | 0.13687 | 0.13687 | 0.99315 | -0.1298 | 0.99054 | -0.17972 | 18.8012
59 | -0.10209 | -0.026095 | 0.1022 | 0.026161 | 0.00010499 | 6.6575e-05 | 0.15314 | 0.15314 | 0.15314 | 0.99315 | -0.1298 | 0.99427 | -0.10856 | 21.0361
60 | 0.087717 | 0.022407 | -0.087502 | -0.022272 | 0.00021444 | 0.00013555 | 0.13192 | 0.13192 | 0.13192 | 0.99054 | -0.17972 | 0.98789 | -0.23042 | 18.1212
61 | -0.10461 | -0.026765 | 0.10476 | 0.026862 | 0.0001525 | 9.6741e-05 | 0.15675 | 0.15675 | 0.15675 | 0.99427 | -0.10856 | 0.99585 | -0.078493 | 21.5316
62 | 0.080321 | 0.020472 | -0.080268 | -0.020438 | 5.3404e-05 | 3.3681e-05 | 0.12111 | 0.12111 | 0.12111 | 0.98789 | -0.23042 | 0.98718 | -0.2442 | 16.6355
63 | 0.0071807 | 0.0017995 | -0.0071799 | -0.0017992 | 8.0392e-07 | 2.7991e-07 | 0.010816 | 0.010816 | 0.010816 | 0.98789 | -0.23042 | 0.98777 | -0.23277 | 2.9714
64 | -0.10835 | -0.027763 | 0.1084 | 0.027791 | 4.4051e-05 | 2.796e-05 | 0.16212 | 0.16212 | 0.16212 | 0.99585 | -0.078493 | 0.9963 | -0.070108 | 22.2691
65 | 0.078439 | 0.01998 | -0.078433 | -0.019976 | 6.2383e-06 | 3.9318e-06 | 0.11835 | 0.11835 | 0.11835 | 0.98718 | -0.2442 | 0.98709 | -0.24585 | 16.2569
66 | 0.005458 | 0.0013677 | -0.0054572 | -0.0013675 | 8.1417e-07 | 1.1004e-07 | 0.008222 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.98777 | -0.23277 | 0.98761 | -0.2359 | 2.2588
67 | 0.16406 | 0.041848 | -0.16383 | -0.041707 | 0.00022123 | 0.00014108 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.9963 | -0.070108 | 0.99483 | -0.098072 | 33.693
68 | -0.27245 | -0.069639 | 0.27338 | 0.070232 | 0.00092736 | 0.00059273 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.9963 | -0.070108 | 1 | 0 | 55.962
69 | 0.046841 | 0.011782 | -0.046824 | -0.011771 | 1.7301e-05 | 1.0956e-05 | 0.070778 | 0.070778 | 0.070778 | 0.98498 | -0.28802 | 0.98458 | -0.29576 | 19.4446
70 | -0.050424 | -0.01268 | 0.050472 | 0.01271 | 4.8233e-05 | 3.0587e-05 | 0.076191 | 0.076191 | 0.076191 | 0.98498 | -0.28802 | 0.986 | -0.26801 | 20.9317
71 | 0.042816 | 0.010766 | -0.042787 | -0.010748 | 2.9127e-05 | 1.8405e-05 | 0.064721 | 0.064721 | 0.064721 | 0.98458 | -0.29576 | 0.98385 | -0.31001 | 17.7805
72 | -0.053806 | -0.013546 | 0.053882 | 0.013593 | 7.5256e-05 | 4.7775e-05 | 0.081223 | 0.081223 | 0.081223 | 0.986 | -0.26801 | 0.98751 | -0.2388 | 22.314
73 | 0.037037 | 0.0093066 | -0.037025 | -0.009299 | 1.1997e-05 | 7.5485e-06 | 0.056025 | 0.056025 | 0.056025 | 0.98385 | -0.31001 | 0.9835 | -0.3168 | 15.3914
74 | -0.056439 | -0.014234 | 0.056494 | 0.01427 | 5.5466e-05 | 3.5236e-05 | 0.085076 | 0.085075 | 0.085076 | 0.98751 | -0.2388 | 0.98857 | -0.21829 | 23.3724
75 | 0.034031 | 0.0085487 | -0.034019 | -0.0085413 | 1.1877e-05 | 7.4498e-06 | 0.051495 | 0.051495 | 0.051495 | 0.9835 | -0.3168 | 0.98312 | -0.32412 | 14.147
76 | -0.056494 | -0.01427 | 0.056516 | 0.014283 | 2.1612e-05 | 1.373e-05 | 0.085075 | 0.085075 | 0.085075 | 0.98857 | -0.21829 | 0.98898 | -0.21031 | 23.3724
77 | 0.03028 | 0.0076041 | -0.030265 | -0.0075952 | 1.4218e-05 | 8.871e-06 | 0.045835 | 0.045835 | 0.045835 | 0.98312 | -0.32412 | 0.98262 | -0.33396 | 12.5922
78 | -0.059384 | -0.015002 | 0.059439 | 0.015037 | 5.4857e-05 | 3.4873e-05 | 0.089391 | 0.089391 | 0.089391 | 0.98898 | -0.21031 | 0.98998 | -0.19106 | 24.5579
79 | 0.024396 | 0.0061223 | -0.024387 | -0.0061172 | 8.27e-06 | 5.0884e-06 | 0.036953 | 0.036953 | 0.036953 | 0.98243 | -0.33768 | 0.98207 | -0.34479 | 10.152
80 | -0.027891 | -0.0069983 | 0.027896 | 0.0070014 | 4.9432e-06 | 3.0701e-06 | 0.042247 | 0.042247 | 0.042247 | 0.98243 | -0.33768 | 0.98262 | -0.33396 | 11.6064
81 | 0.021441 | 0.0053787 | -0.021437 | -0.0053766 | 3.5149e-06 | 2.1372e-06 | 0.032489 | 0.032489 | 0.032489 | 0.98207 | -0.34479 | 0.98189 | -0.34823 | 8.9255
82 | 0.018087 | 0.0045369 | -0.018081 | -0.0045336 | 5.5654e-06 | 3.3121e-06 | 0.027411 | 0.027411 | 0.027411 | 0.98189 | -0.34823 | 0.98156 | -0.35469 | 7.5306
83 | 0.015933 | 0.0039951 | -0.015932 | -0.003995 | 1.8319e-07 | 1.0666e-07 | 0.024154 | 0.024154 | 0.024154 | 0.98156 | -0.35469 | 0.98155 | -0.35493 | 6.6357
84 | 0.013117 | 0.0032893 | -0.013113 | -0.0032872 | 3.7904e-06 | 2.1029e-06 | 0.019885 | 0.019885 | 0.019885 | 0.98155 | -0.35493 | 0.98124 | -0.36099 | 5.463
85 | -0.071003 | -0.018067 | 0.071036 | 0.018088 | 3.3046e-05 | 2.0759e-05 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.98528 | -0.28074 | 0.98578 | -0.27109 | 14.7432
86 | -0.071942 | -0.018315 | 0.071962 | 0.018328 | 2.01e-05 | 1.2633e-05 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.98578 | -0.27109 | 0.98608 | -0.2653 | 14.931
87 | 0.01083 | 0.0027149 | -0.010829 | -0.0027146 | 6.8523e-07 | 3.5298e-07 | 0.016423 | 0.016423 | 0.016423 | 0.98124 | -0.36099 | 0.98117 | -0.36232 | 4.5118
88 | 0.0072426 | 0.0018158 | -0.0072372 | -0.0018138 | 5.4129e-06 | 1.9546e-06 | 0.010984 | 0.010985 | 0.010985 | 0.98117 | -0.36232 | 0.98037 | -0.37801 | 3.0178
89 | 0.062486 | 0.015824 | -0.06243 | -0.015788 | 5.5986e-05 | 3.5613e-05 | 0.093883 | 0.093883 | 0.093883 | 0.991 | -0.17135 | 0.99003 | -0.19003 | 25.792
90 | -0.066205 | -0.016756 | 0.066265 | 0.016794 | 5.987e-05 | 3.8108e-05 | 0.099467 | 0.099467 | 0.099467 | 0.991 | -0.17135 | 0.99198 | -0.15253 | 27.3261
91 | 0.061421 | 0.015535 | -0.061418 | -0.015533 | 3.0371e-06 | 1.9315e-06 | 0.092366 | 0.092366 | 0.092366 | 0.99003 | -0.19003 | 0.98998 | -0.19106 | 25.3754
92 | 0.093201 | 0.023656 | -0.093147 | -0.023621 | 5.3653e-05 | 3.4243e-05 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.99198 | -0.15253 | 0.99136 | -0.1645 | 38.437
93 | -0.15947 | -0.040449 | 0.15962 | 0.04055 | 0.0001571 | 0.00010016 | 0.23938 | 0.23938 | 0.23938 | 0.99198 | -0.15253 | 0.99305 | -0.13206 | 32.8815
94 | -0.16148 | -0.041015 | 0.16174 | 0.041183 | 0.00026466 | 0.00016876 | 0.24216 | 0.24216 | 0.24216 | 0.99305 | -0.13206 | 0.99483 | -0.098072 | 33.2635
95 | 0.0025393 | 0.00063625 | -0.0025392 | -0.00063639 | 8.0893e-08 | -1.368e-07 | 0.0038259 | 0.0038259 | 0.0038259 | 0.98761 | -0.2359 | 0.98758 | -0.23657 | 1.0511
96 | 0.074405 | 0.018967 | -0.074335 | -0.018923 | 6.9768e-05 | 4.3898e-05 | 0.11228 | 0.11228 | 0.11228 | 0.98709 | -0.24585 | 0.98608 | -0.2653 | 15.4229
97 | 0.0024082 | 0.00060338 | -0.0024081 | -0.00060354 | 7.5887e-08 | -1.5817e-07 | 0.0035834 | 0.0035835 | 0.0035835 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00066155 | 0.98447

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28006 | 0.071492

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020115 | 0.00050413
1 | 0.035715 | 0.0089511
2 | 0.0036789 | 0.00092203
3 | 0.0018224 | 0.00045675
4 | 0.0032108 | 0.00080471
5 | 0.0019527 | 0.00048939
6 | 0.0038876 | 0.00097432
7 | 0.0027657 | 0.00069315
8 | 0.0035935 | 0.00090062
9 | 0.0027602 | 0.00069178
10 | 0.002894 | 0.0007253
11 | 0.0030743 | 0.0007705
12 | 0.0026502 | 0.00066421
13 | 0.0023858 | 0.00059795
14 | 0.0027868 | 0.00069844
15 | 0.0023288 | 0.00058365
16 | 0.0016702 | 0.0004186
17 | 0.0013928 | 0.00034908
18 | 0.0053241 | 0.0013343
19 | 0.0022203 | 0.00055647
20 | 0.0063748 | 0.0015977
21 | 0.00081999 | 0.00020551
22 | 0.0017527 | 0.00043927
23 | 0.0013542 | 0.00033939
24 | 0.0013946 | 0.00034951
25 | 0.0028957 | 0.00072573
26 | 0.0041957 | 0.0010516
27 | 0.0023832 | 0.00059729
28 | 0.0029871 | 0.00074865
29 | 0.0015038 | 0.00037689
30 | 0.0022358 | 0.00056035
31 | 0.0029014 | 0.00072717
32 | 0.0041804 | 0.0010477
33 | 0.0023352 | 0.00058525
34 | 0.0023822 | 0.00059705
35 | 0.0032993 | 0.00082687
36 | 0.0027875 | 0.00069861
37 | 0.0017813 | 0.00044643
38 | 0.0015925 | 0.00039911
39 | 0.006132 | 0.0015368
40 | 0.0018942 | 0.00047474
41 | 0.0011986 | 0.00030039
42 | 0.0015746 | 0.00039462
43 | 0.0016817 | 0.00042148
44 | 0.0022207 | 0.00055655
45 | 0.0013545 | 0.00033947
46 | 0.0022509 | 0.00056412
47 | 0.001151 | 0.00028847
48 | 0.0022733 | 0.00056974
49 | 0.0047128 | 0.0011811
50 | 0.002701 | 0.00067694
51 | 0.003441 | 0.00086238
52 | 0.0032958 | 0.000826
53 | 0.0024104 | 0.00060411
54 | 0.0035933 | 0.00090056
55 | 0.0018286 | 0.00045828
56 | 0.0017219 | 0.00043155
57 | 0.0035831 | 0.000898
58 | 0.004008 | 0.0010045
59 | 0.0033341 | 0.00083561
60 | 0.00575 | 0.0014411
61 | 0.0025569 | 0.00064082
62 | 0.0029938 | 0.00075032
63 | 0.0037394 | 0.00093717
64 | 0.0028682 | 0.00071885
65 | 0.0034953 | 0.000876
66 | 0.0029465 | 0.00073847
67 | 0.0023696 | 0.00059387
68 | 0.0033504 | 0.00083969
69 | 0.0021487 | 0.00053852
70 | 0.0028158 | 0.00070571
71 | 0.0025681 | 0.00064361
72 | 0.000906 | 0.00022706
73 | 0.0022832 | 0.00057222
74 | 0.0035864 | 0.00089883
75 | 0.0072372 | 0.0018138
76 | 0.0037191 | 0.00093209
77 | 0.001009 | 0.00025288
78 | 0.0019796 | 0.00049613
79 | 0.0018557 | 0.00046508
80 | 0.0020905 | 0.00052392
81 | 0.0011118 | 0.00027864
82 | 0.0029179 | 0.00073129
83 | 0.0025392 | 0.00063639
84 | 0.0040281 | 0.0010095
85 | 0.002373 | 0.00059472
86 | 0.002619 | 0.00065638
87 | 0.0024081 | 0.00060354

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1