## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2145-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2145-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2145-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2145-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2145-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2145-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2145-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2145-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2145-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2145-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2145-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2145-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2145-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2145-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2145-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2145-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2145-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2145-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2145-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2145-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2145-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2145-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2145-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2145-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2145-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2145-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2145-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2145-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2145-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2145-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2145-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2145-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2145-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2145-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2145-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2145-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2145-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2145-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2145-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2145-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2145-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2145-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2145-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2145-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2145-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2145-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2145-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2145-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2145-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2145-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2145-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2145-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2145-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2145-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2145-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2145-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2145-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2145-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2145-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2145-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2145-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2145-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2145-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2145-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2145-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2145-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2145-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2145-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2145-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2145-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2145-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2145-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2145-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2145-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2145-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2145-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2145-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2145-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2145-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2145-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2145-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2145-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2145-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2145-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2145-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2145-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2145-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2145-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2145-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2145-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2145-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2145-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2145-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2145-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2145-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2145-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2145-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2145-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2145-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2145-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2145-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2145-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2145-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2145-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2145-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2145-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2145-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2145-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2145-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2145-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2145-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2145-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2145-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2145-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2145-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2145-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2145-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2145-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2145-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2145-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2145-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2145-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2145-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2145-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2145-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2145-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2145-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2145-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2145-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2145-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2145-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2145-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2145-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2145-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2145-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2145-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2145-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2145-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2145-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2145-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2145-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2145-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2145-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2145-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2145-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2145-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2145-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2145-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2145-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2145-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2145-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2145-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2145-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2145-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2145-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2145-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2145-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2145-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2145-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2145-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2145-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2145-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2145-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2145-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2145-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2145-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2145-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2145-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2145-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_32_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2145-2_0_6_load_0 | 0 | 0.002318 | 0.00058094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2145-2_0_6_load_2 | 2 | 0.0030901 | 0.00077446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2145-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0042305 | 0.0010603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2145-2_0_6_load_4 | 4 | 0.002045 | 0.00051252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2145-2_0_6_load_8 | 5 | 0.00291 | 0.00072932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2145-2_0_6_load_5 | 7 | 0.0021326 | 0.00053447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2145-2_0_6_load_6 | 8 | 0.0027069 | 0.00067841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2145-2_0_6_load_7 | 9 | 0.0022949 | 0.00057516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2145-2_0_6_load_79 | 11 | 0.0021915 | 0.00054925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2145-2_0_6_load_80 | 12 | 0.0038638 | 0.00096836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2145-2_0_6_load_10 | 13 | 0.0016111 | 0.00040379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2145-2_0_6_load_11 | 14 | 0.0016597 | 0.00041595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2145-2_0_6_load_17 | 15 | 0.0015354 | 0.00038482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2145-2_0_6_load_19 | 16 | 0.0024442 | 0.00061258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2145-2_0_6_load_18 | 17 | 0.0048404 | 0.0012131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2145-2_0_6_load_20 | 18 | 0.0046696 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2145-2_0_6_load_12 | 19 | 0.0020131 | 0.00050454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2145-2_0_6_load_13 | 20 | 0.0040478 | 0.0010145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2145-2_0_6_load_14 | 21 | 0.0023449 | 0.00058768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2145-2_0_6_load_108 | 22 | 0.0049128 | 0.0012313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2145-2_0_6_load_15 | 23 | 0.0011316 | 0.00028361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2145-2_0_6_load_16 | 24 | 0.0048074 | 0.0012049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2145-2_0_6_load_42 | 25 | 0.00064583 | 0.00016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2145-2_0_6_load_24 | 26 | 0.0024013 | 0.00060183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2145-2_0_6_load_43 | 27 | 0.00064964 | 0.00016282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2145-2_0_6_load_25 | 28 | 0.0078793 | 0.0019747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2145-2_0_6_load_22 | 30 | 0.0037007 | 0.00092748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2145-2_0_6_load_23 | 31 | 0.0046194 | 0.0011577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2145-2_0_6_load_33 | 32 | 0.001171 | 0.00029347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2145-2_0_6_load_34 | 33 | 0.0025987 | 0.0006513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2145-2_0_6_load_26 | 34 | 0.018356 | 0.0046005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2145-2_0_6_load_27 | 35 | 0.00083972 | 0.00021045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2145-2_0_6_load_29 | 37 | 0.0071602 | 0.0017945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2145-2_0_6_load_30 | 38 | 0.038619 | 0.0096788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2145-2_0_6_load_31 | 39 | 0.019865 | 0.0049787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2145-2_0_6_load_32 | 40 | 0.023449 | 0.0058769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2145-2_0_6_load_113 | 41 | 0.0014274 | 0.00035773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2145-2_0_6_load_39 | 43 | 0.0016269 | 0.00040775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2145-2_0_6_load_114 | 44 | 0.0037966 | 0.00095153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2145-2_0_6_load_36 | 45 | 0.04531 | 0.011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2145-2_0_6_load_38 | 47 | 0.010003 | 0.002507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2145-2_0_6_load_63 | 49 | 0.0056896 | 0.0014259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2145-2_0_6_load_57 | 51 | 0.0027862 | 0.00069829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2145-2_0_6_load_55 | 52 | 0.0011897 | 0.00029816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2145-2_0_6_load_61 | 53 | 0.0060062 | 0.0015053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2145-2_0_6_load_124 | 54 | 0.0064087 | 0.0016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2145-2_0_6_load_84 | 55 | 0.0013543 | 0.00033941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2145-2_0_6_load_58 | 56 | 0.011822 | 0.002963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2145-2_0_6_load_122 | 57 | 0.018479 | 0.0046312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2145-2_0_6_load_83 | 58 | 0.0033037 | 0.00082798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2145-2_0_6_load_85 | 59 | 0.02122 | 0.0053181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2145-2_0_6_load_86 | 60 | 0.0013809 | 0.00034609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2145-2_0_6_load_93 | 62 | 0.0071244 | 0.0017855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2145-2_0_6_load_40 | 63 | 0.0049383 | 0.0012377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2145-2_0_6_load_41 | 64 | 0.0046465 | 0.0011645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2145-2_0_6_load_60 | 65 | 0.0088188 | 0.0022102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2145-2_0_6_load_48 | 66 | 0.0017003 | 0.00042612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2145-2_0_6_load_44 | 67 | 0.00061629 | 0.00015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2145-2_0_6_load_50 | 68 | 0.00074657 | 0.00018711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2145-2_0_6_load_51 | 69 | 0.00025485 | 6.3871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2145-2_0_6_load_45 | 70 | 0.0020543 | 0.00051485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2145-2_0_6_load_46 | 71 | 0.002782 | 0.00069724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2145-2_0_6_load_47 | 72 | 0.0019515 | 0.00048909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2145-2_0_6_load_49 | 73 | 0.0017774 | 0.00044545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2145-2_0_6_load_52 | 74 | 0.0012759 | 0.00031977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2145-2_0_6_load_53 | 75 | 0.0013631 | 0.00034163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2145-2_0_6_load_166 | 76 | 0.0012501 | 0.0003133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2145-2_0_6_load_167 | 77 | 0.0021219 | 0.0005318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2145-2_0_6_load_54 | 78 | 0.0023552 | 0.00059026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2145-2_0_6_load_59 | 80 | 0.010389 | 0.0026038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2145-2_0_6_load_70 | 81 | 0.00059719 | 0.00014967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2145-2_0_6_load_71 | 82 | 0.0014672 | 0.00036771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2145-2_0_6_load_104 | 83 | 0.005662 | 0.001419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2145-2_0_6_load_105 | 84 | 0.009794 | 0.0024546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2145-2_0_6_load_65 | 85 | 0.0014456 | 0.0003623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2145-2_0_6_load_66 | 86 | 0.0021903 | 0.00054893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2145-2_0_6_load_67 | 87 | 0.00064943 | 0.00016276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2145-2_0_6_load_68 | 88 | 0.00069825 | 0.000175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2145-2_0_6_load_69 | 89 | 0.00029744 | 7.4546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2145-2_0_6_load_159 | 90 | 0.0022129 | 0.0005546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2145-2_0_6_load_160 | 91 | 0.0038562 | 0.00096644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2145-2_0_6_load_155 | 92 | 0.00087565 | 0.00021946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2145-2_0_6_load_81 | 95 | 0.0028462 | 0.00071333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2145-2_0_6_load_76 | 96 | 0.0026094 | 0.00065397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2145-2_0_6_load_74 | 97 | 0.0023694 | 0.00059382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2145-2_0_6_load_73 | 98 | 0.0026117 | 0.00065455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2145-2_0_6_load_75 | 99 | 0.002989 | 0.00074912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2145-2_0_6_load_169 | 102 | 0.0025064 | 0.00062817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2145-2_0_6_load_88 | 103 | 0.0028763 | 0.00072087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2145-2_0_6_load_89 | 104 | 0.00089326 | 0.00022387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2145-2_0_6_load_90 | 105 | 0.00098502 | 0.00024687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2145-2_0_6_load_91 | 106 | 0.0020354 | 0.00051011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2145-2_0_6_load_92 | 107 | 0.0011048 | 0.00027689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2145-2_0_6_load_125 | 108 | 0.0015769 | 0.00039521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2145-2_0_6_load_118 | 109 | 0.0027672 | 0.00069352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2145-2_0_6_load_126 | 110 | 0.002018 | 0.00050575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2145-2_0_6_load_94 | 111 | 0.0031348 | 0.00078565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2145-2_0_6_load_95 | 112 | 0.0031531 | 0.00079024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2145-2_0_6_load_96 | 113 | 0.002167 | 0.00054311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2145-2_0_6_load_97 | 114 | 0.0029864 | 0.00074846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2145-2_0_6_load_111 | 115 | 0.0018642 | 0.0004672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2145-2_0_6_load_112 | 116 | 0.0016659 | 0.00041752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2145-2_0_6_load_98 | 117 | 0.0021544 | 0.00053994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2145-2_0_6_load_99 | 118 | 0.0015692 | 0.00039328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2145-2_0_6_load_101 | 120 | 0.0020369 | 0.0005105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2145-2_0_6_load_103 | 122 | 0.0015551 | 0.00038975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2145-2_0_6_load_127 | 123 | 0.0015235 | 0.00038182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2145-2_0_6_load_145 | 124 | 0.0018971 | 0.00047545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2145-2_0_6_load_144 | 125 | 0.0018065 | 0.00045276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2145-2_0_6_load_109 | 126 | 0.0013007 | 0.00032598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2145-2_0_6_load_146 | 127 | 0.0013154 | 0.00032968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2145-2_0_6_load_131 | 128 | 0.0010144 | 0.00025423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2145-2_0_6_load_106 | 130 | 0.0019808 | 0.00049643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2145-2_0_6_load_110 | 131 | 0.0010905 | 0.00027331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2145-2_0_6_load_151 | 132 | 0.0013962 | 0.00034991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2145-2_0_6_load_153 | 133 | 0.00094689 | 0.00023731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2145-2_0_6_load_150 | 134 | 0.0010267 | 0.00025731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2145-2_0_6_load_162 | 135 | 0.0026222 | 0.0006572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2145-2_0_6_load_161 | 136 | 0.0012094 | 0.0003031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2145-2_0_6_load_121 | 137 | 0.0019289 | 0.00048342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2145-2_0_6_load_119 | 139 | 0.0024331 | 0.0006098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2145-2_0_6_load_115 | 140 | 0.0039094 | 0.0009798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2145-2_0_6_load_116 | 141 | 0.0056591 | 0.0014183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2145-2_0_6_load_123 | 143 | 0.018919 | 0.0047416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2145-2_0_6_load_165 | 144 | 0.0066284 | 0.0016612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2145-2_0_6_load_128 | 145 | 0.0012753 | 0.00031962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2145-2_0_6_load_129 | 146 | 0.0012176 | 0.00030516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2145-2_0_6_load_132 | 148 | 0.0013771 | 0.00034513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2145-2_0_6_load_133 | 149 | 0.0013713 | 0.00034368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2145-2_0_6_load_136 | 150 | 0.002072 | 0.0005193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2145-2_0_6_load_141 | 151 | 0.0028723 | 0.00071988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2145-2_0_6_load_134 | 152 | 0.0024888 | 0.00062375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2145-2_0_6_load_139 | 153 | 0.0025625 | 0.00064223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2145-2_0_6_load_135 | 154 | 0.0010938 | 0.00027413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2145-2_0_6_load_137 | 155 | 0.0011136 | 0.00027909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2145-2_0_6_load_143 | 156 | 0.0013918 | 0.00034882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2145-2_0_6_load_148 | 157 | 0.0020047 | 0.00050243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2145-2_0_6_load_138 | 158 | 0.0024991 | 0.00062632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2145-2_0_6_load_140 | 159 | 0.0018736 | 0.00046956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2145-2_0_6_load_142 | 160 | 0.0099897 | 0.0025036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2145-2_0_6_load_149 | 161 | 0.0011072 | 0.00027748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2145-2_0_6_load_168 | 162 | 0.0025316 | 0.00063449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2145-2_0_6_load_163 | 165 | 0.0015189 | 0.00038068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2145-2_0_6_load_164 | 166 | 0.00066376 | 0.00016635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2145-2_0_6_load_156 | 167 | 0.0037348 | 0.00093602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2145-2_0_6_load_158 | 168 | 0.0023316 | 0.00058434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2145-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2145-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2145-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2145-2_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0035761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2145-2_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.025297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2145-2_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2145-2_0_6_line_6 |  | 6 | 13 | 0.025009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2145-2_0_6_line_7 |  | 6 | 14 | 0.0065427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2145-2_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.022233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2145-2_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0070407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2145-2_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0074103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2145-2_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.036833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2145-2_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2145-2_0_6_line_13 |  | 12 | 95 | 0.00071785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2145-2_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.049662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2145-2_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0098694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2145-2_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.037448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2145-2_0_6_line_17 |  | 16 | 18 | 0.024639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2145-2_0_6_line_18 |  | 17 | 29 | 0.02482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2145-2_0_6_line_19 |  | 19 | 20 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2145-2_0_6_line_20 |  | 19 | 21 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2145-2_0_6_line_21 |  | 19 | 22 | 0.085663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2145-2_0_6_line_22 |  | 20 | 23 | 0.013514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2145-2_0_6_line_23 |  | 21 | 24 | 0.01095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2145-2_0_6_line_24 |  | 23 | 25 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2145-2_0_6_line_25 |  | 24 | 26 | 0.0060361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2145-2_0_6_line_26 |  | 25 | 27 | 0.0040815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2145-2_0_6_line_27 |  | 26 | 28 | 0.028683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2145-2_0_6_line_28 |  | 27 | 67 | 0.013213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2145-2_0_6_line_29 |  | 28 | 31 | 0.013304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2145-2_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2145-2_0_6_line_31 |  | 29 | 31 | 0.0091519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2145-2_0_6_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0074787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2145-2_0_6_line_33 |  | 32 | 33 | 0.027824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2145-2_0_6_line_34 |  | 33 | 51 | 0.035403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2145-2_0_6_line_35 |  | 34 | 35 | 0.024286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2145-2_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.041686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2145-2_0_6_line_37 |  | 35 | 37 | 1.9945e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2145-2_0_6_line_38 |  | 36 | 38 | 0.05055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2145-2_0_6_line_39 |  | 36 | 39 | 0.017391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2145-2_0_6_line_40 |  | 36 | 40 | 0.022632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2145-2_0_6_line_41 |  | 37 | 41 | 0.0061547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2145-2_0_6_line_42 |  | 38 | 42 | 0.0097436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2145-2_0_6_line_43 |  | 39 | 43 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2145-2_0_6_line_44 |  | 41 | 44 | 0.0099002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2145-2_0_6_line_45 |  | 42 | 45 | 0.043226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2145-2_0_6_line_46 |  | 42 | 46 | 0.042781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2145-2_0_6_line_47 |  | 43 | 47 | 0.012463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2145-2_0_6_line_48 |  | 44 | 139 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2145-2_0_6_line_49 |  | 45 | 53 | 0.044795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2145-2_0_6_line_50 |  | 46 | 54 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2145-2_0_6_line_51 |  | 46 | 55 | 0.046668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2145-2_0_6_line_52 |  | 47 | 63 | 0.012675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2145-2_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.031026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2145-2_0_6_line_54 |  | 48 | 50 | 0.047884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2145-2_0_6_line_55 |  | 50 | 83 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2145-2_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.020135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2145-2_0_6_line_57 |  | 52 | 78 | 0.034056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2145-2_0_6_line_58 |  | 53 | 56 | 0.019309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2145-2_0_6_line_59 |  | 54 | 57 | 0.011808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2145-2_0_6_line_60 |  | 55 | 60 | 0.01071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2145-2_0_6_line_61 |  | 55 | 58 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2145-2_0_6_line_62 |  | 56 | 79 | 0.009219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2145-2_0_6_line_63 |  | 57 | 142 | 0.016035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2145-2_0_6_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0092134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2145-2_0_6_line_65 |  | 59 | 84 | 0.046014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2145-2_0_6_line_66 |  | 60 | 61 | 0.005026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2145-2_0_6_line_67 |  | 61 | 62 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2145-2_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.030363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2145-2_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.031463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2145-2_0_6_line_70 |  | 65 | 66 | 0.021712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2145-2_0_6_line_71 |  | 66 | 71 | 0.0054836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2145-2_0_6_line_72 |  | 67 | 68 | 0.014427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2145-2_0_6_line_73 |  | 68 | 69 | 0.042842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2145-2_0_6_line_74 |  | 70 | 71 | 0.014323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2145-2_0_6_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0082347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2145-2_0_6_line_76 |  | 72 | 73 | 0.012737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2145-2_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.020009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2145-2_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0074038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2145-2_0_6_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0079227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2145-2_0_6_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0042469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2145-2_0_6_line_81 |  | 77 | 131 | 0.0010948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2145-2_0_6_line_82 |  | 78 | 79 | 0.02167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2145-2_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.013465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2145-2_0_6_line_84 |  | 80 | 81 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2145-2_0_6_line_85 |  | 81 | 82 | 0.051182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2145-2_0_6_line_86 |  | 82 | 94 | 0.021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2145-2_0_6_line_87 |  | 83 | 84 | 0.024399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2145-2_0_6_line_88 |  | 85 | 86 | 0.13179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2145-2_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.050448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2145-2_0_6_line_90 |  | 87 | 88 | 0.012555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2145-2_0_6_line_91 |  | 88 | 89 | 0.043745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2145-2_0_6_line_92 |  | 89 | 90 | 0.13897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2145-2_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.035655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2145-2_0_6_line_94 |  | 90 | 92 | 0.25067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2145-2_0_6_line_95 |  | 91 | 93 | 0.26997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2145-2_0_6_line_96 |  | 92 | 163 | 0.019589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2145-2_0_6_line_97 |  | 93 | 168 | 0.038128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2145-2_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.02537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2145-2_0_6_line_99 |  | 94 | 96 | 0.030038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2145-2_0_6_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2145-2_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.025571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2145-2_0_6_line_102 |  | 98 | 99 | 0.013171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2145-2_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.020859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2145-2_0_6_line_104 |  | 100 | 101 | 0.018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2145-2_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2145-2_0_6_line_106 |  | 103 | 104 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2145-2_0_6_line_107 |  | 103 | 105 | 0.0019355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2145-2_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.013162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2145-2_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2145-2_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.020543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2145-2_0_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.0032386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2145-2_0_6_line_112 |  | 108 | 110 | 0.033292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2145-2_0_6_line_113 |  | 110 | 123 | 0.0031314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2145-2_0_6_line_114 |  | 111 | 112 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2145-2_0_6_line_115 |  | 111 | 113 | 0.026625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2145-2_0_6_line_116 |  | 112 | 114 | 0.0030602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2145-2_0_6_line_117 |  | 114 | 115 | 0.012173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2145-2_0_6_line_118 |  | 115 | 116 | 0.020721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2145-2_0_6_line_119 |  | 116 | 137 | 0.0084658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2145-2_0_6_line_120 |  | 117 | 118 | 0.018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2145-2_0_6_line_121 |  | 117 | 119 | 0.022519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2145-2_0_6_line_122 |  | 118 | 120 | 0.018936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2145-2_0_6_line_123 |  | 119 | 121 | 0.020676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2145-2_0_6_line_124 |  | 119 | 122 | 0.013243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_2145-2_0_6_line_125 |  | 120 | 123 | 0.010443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2145-2_0_6_line_126 |  | 121 | 124 | 0.027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2145-2_0_6_line_127 |  | 121 | 125 | 0.020103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_2145-2_0_6_line_128 |  | 122 | 126 | 0.0073585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_2145-2_0_6_line_129 |  | 124 | 127 | 0.039974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2145-2_0_6_line_130 |  | 125 | 128 | 0.0001566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_2145-2_0_6_line_131 |  | 126 | 129 | 0.038282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2145-2_0_6_line_132 |  | 128 | 146 | 0.028861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_2145-2_0_6_line_133 |  | 129 | 131 | 0.029561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_2145-2_0_6_line_134 |  | 129 | 130 | 0.011156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2145-2_0_6_line_135 |  | 132 | 133 | 0.048503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2145-2_0_6_line_136 |  | 132 | 134 | 0.033982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2145-2_0_6_line_137 |  | 133 | 135 | 0.033583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2145-2_0_6_line_138 |  | 134 | 163 | 0.02654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2145-2_0_6_line_139 |  | 135 | 136 | 0.06172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2145-2_0_6_line_140 |  | 136 | 162 | 0.12983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2145-2_0_6_line_141 |  | 137 | 138 | 0.032611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2145-2_0_6_line_142 |  | 138 | 139 | 0.049912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2145-2_0_6_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0061882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2145-2_0_6_line_144 |  | 141 | 142 | 0.027654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2145-2_0_6_line_145 |  | 142 | 143 | 0.027955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2145-2_0_6_line_146 |  | 143 | 144 | 0.011895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2145-2_0_6_line_147 |  | 145 | 146 | 0.025347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2145-2_0_6_line_148 |  | 145 | 147 | 0.014261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2145-2_0_6_line_149 |  | 147 | 148 | 0.012329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_2145-2_0_6_line_150 |  | 147 | 149 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2145-2_0_6_line_151 |  | 148 | 150 | 0.031848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_2145-2_0_6_line_152 |  | 149 | 151 | 0.01954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2145-2_0_6_line_153 |  | 150 | 152 | 0.0077968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_2145-2_0_6_line_154 |  | 151 | 153 | 0.011161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2145-2_0_6_line_155 |  | 152 | 154 | 0.03327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_2145-2_0_6_line_156 |  | 153 | 158 | 0.021502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2145-2_0_6_line_157 |  | 154 | 155 | 0.0021381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_2145-2_0_6_line_158 |  | 155 | 156 | 0.025177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_2145-2_0_6_line_159 |  | 156 | 157 | 0.0063809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_2145-2_0_6_line_160 |  | 157 | 161 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_2145-2_0_6_line_161 |  | 158 | 159 | 0.015595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2145-2_0_6_line_162 |  | 159 | 160 | 0.010216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2145-2_0_6_line_163 |  | 161 | 162 | 0.042717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_2145-2_0_6_line_164 |  | 163 | 164 | 0.014112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2145-2_0_6_line_165 |  | 164 | 165 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2145-2_0_6_line_166 |  | 165 | 166 | 0.00147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2145-2_0_6_line_167 |  | 167 | 168 | 0.076862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2145-2_0_6_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2570893.7153 | 1160126.7522 | 2570901.6685 | 1160115.9264
1 | 2570915.7711 | 1160096.7301 | 2570901.6685 | 1160115.9264
2 | 2570893.7153 | 1160126.7522 | 2570903.1075 | 1160133.9547
3 | 2570893.7153 | 1160126.7522 | 2570890.8144 | 1160124.6609
4 | 2570870.294 | 1160109.8671 | 2570890.8144 | 1160124.6609
5 | 2570849.8635 | 1160095.1382 | 2570870.294 | 1160109.8671
6 | 2570849.8635 | 1160095.1382 | 2570835.2287 | 1160115.4181
7 | 2570849.8635 | 1160095.1382 | 2570853.5099 | 1160089.7059
8 | 2570851.987 | 1160186.6741 | 2570848.7333 | 1160187.368 | 2570836.5635 | 1160201.8371
9 | 2570836.5635 | 1160201.8371 | 2570832.0315 | 1160207.2254
10 | 2570827.2617 | 1160212.8964 | 2570832.0315 | 1160207.2254
11 | 2570827.2617 | 1160212.8964 | 2570801.0334 | 1160186.9666
12 | 2570827.2617 | 1160212.8964 | 2570827.6933 | 1160214.9732 | 2570828.4528 | 1160219.8719 | 2570823.0638 | 1160227.0546
13 | 2570822.633 | 1160227.6288 | 2570823.0638 | 1160227.0546
14 | 2570835.2287 | 1160115.4181 | 2570825.1082 | 1160129.4425 | 2570818.9845 | 1160138.7993 | 2570810.3712 | 1160142.0762 | 2570804.0257 | 1160138.9277 | 2570799.9522 | 1160136.2311
15 | 2570853.5099 | 1160089.7059 | 2570859.0105 | 1160081.5114
16 | 2570768.7265 | 1160115.5601 | 2570799.9522 | 1160136.2311
17 | 2570872.7425 | 1160061.0542 | 2570859.0105 | 1160081.5114
18 | 2570748.0307 | 1160101.8597 | 2570768.7265 | 1160115.5601
19 | 2570809.5143 | 1160022.4238 | 2570797.9809 | 1160035.1924
20 | 2570787.7787 | 1160046.7287 | 2570790.7685 | 1160043.1773 | 2570797.9809 | 1160035.1924
21 | 2570797.9809 | 1160035.1924 | 2570737.3245 | 1159974.7032
22 | 2570818.5724 | 1160012.3955 | 2570809.5143 | 1160022.4238
23 | 2570780.7264 | 1160055.1058 | 2570787.7787 | 1160046.7287
24 | 2570818.5724 | 1160012.3955 | 2570822.0138 | 1160008.5855 | 2570830.5911 | 1159995.7976
25 | 2570780.7264 | 1160055.1058 | 2570776.8391 | 1160059.7235
26 | 2570830.5911 | 1159995.7976 | 2570832.8646 | 1159992.408
27 | 2570760.0004 | 1160082.8603 | 2570767.8488 | 1160070.4027 | 2570776.8391 | 1160059.7235
28 | 2570839.4417 | 1159980.9721 | 2570835.8234 | 1159987.9968 | 2570832.8646 | 1159992.408
29 | 2570760.0004 | 1160082.8603 | 2570752.909 | 1160094.1163
30 | 2570748.0307 | 1160101.8597 | 2570739.2258 | 1160115.8355
31 | 2570748.0307 | 1160101.8597 | 2570752.909 | 1160094.1163
32 | 2570739.2258 | 1160115.8355 | 2570735.2394 | 1160122.1632
33 | 2570720.4081 | 1160145.7049 | 2570735.2394 | 1160122.1632
34 | 2570720.0004 | 1160180.3063 | 2570717.8857 | 1160149.7087 | 2570720.4081 | 1160145.7049
35 | 2570594.2006 | 1160318.0784 | 2570591.5623 | 1160317.5562 | 2570569.9801 | 1160316.7608
36 | 2570633.6334 | 1160329.8784 | 2570624.171 | 1160324.0107 | 2570594.2006 | 1160318.0784
37 | 2570569.9801 | 1160316.7608 | 2570569.9602 | 1160316.76
38 | 2570633.6334 | 1160329.8784 | 2570678.5927 | 1160352.9869
39 | 2570633.6334 | 1160329.8784 | 2570635.0752 | 1160316.0199 | 2570635.4298 | 1160312.5805
40 | 2570633.6334 | 1160329.8784 | 2570628.8951 | 1160352.0087
41 | 2570569.9602 | 1160316.76 | 2570563.8096 | 1160316.5333
42 | 2570687.2586 | 1160357.4411 | 2570678.5927 | 1160352.9869
43 | 2570635.4298 | 1160312.5805 | 2570636.4213 | 1160302.9623 | 2570637.3876 | 1160296.8364
44 | 2570554.4703 | 1160313.4667 | 2570562.2828 | 1160316.4771 | 2570563.8096 | 1160316.5333
45 | 2570687.2586 | 1160357.4411 | 2570704.6106 | 1160317.8505
46 | 2570723.2141 | 1160380.7772 | 2570687.2586 | 1160357.4411
47 | 2570638.8373 | 1160284.4854 | 2570638.822 | 1160287.7429 | 2570637.3876 | 1160296.8364
48 | 2570554.4703 | 1160313.4667 | 2570541.0302 | 1160308.2879
49 | 2570704.6106 | 1160317.8505 | 2570711.3063 | 1160302.5737 | 2570702.4223 | 1160291.178 | 2570696.8639 | 1160279.6993 | 2570697.3331 | 1160278.9175
50 | 2570723.2141 | 1160380.7772 | 2570730.8121 | 1160369.4218
51 | 2570723.2141 | 1160380.7772 | 2570702.0717 | 1160422.3816
52 | 2570638.8373 | 1160284.4854 | 2570638.8967 | 1160271.8108
53 | 2570616.4544 | 1160408.4912 | 2570588.4806 | 1160395.0719
54 | 2570616.4544 | 1160408.4912 | 2570615.4005 | 1160415.4999 | 2570615.9274 | 1160421.3559 | 2570618.3606 | 1160431.5491 | 2570623.7921 | 1160448.3865 | 2570626.8333 | 1160454.408
55 | 2570626.8333 | 1160454.408 | 2570636.5005 | 1160445.8341
56 | 2570720.0004 | 1160180.3063 | 2570721.3887 | 1160200.3937
57 | 2570719.1975 | 1160234.2821 | 2570721.9594 | 1160208.652 | 2570721.3887 | 1160200.3937
58 | 2570697.3331 | 1160278.9175 | 2570707.2696 | 1160262.3616
59 | 2570730.8121 | 1160369.4218 | 2570737.3788 | 1160359.6077
60 | 2570702.0717 | 1160422.3816 | 2570711.0239 | 1160428.2608
61 | 2570686.6663 | 1160412.2644 | 2570702.0717 | 1160422.3816
62 | 2570712.0137 | 1160254.457 | 2570707.2696 | 1160262.3616
63 | 2570746.2962 | 1160346.2805 | 2570737.3788 | 1160359.6077
64 | 2570678.9651 | 1160407.2068 | 2570686.6663 | 1160412.2644
65 | 2570635.2475 | 1160421.5613 | 2570678.9651 | 1160407.2068
66 | 2570710.6959 | 1160433.276 | 2570711.0239 | 1160428.2608 | 2570711.0239 | 1160428.2608
67 | 2570710.6959 | 1160433.276 | 2570708.9588 | 1160433.7736 | 2570704.978 | 1160437.7506 | 2570698.4569 | 1160446.6002
68 | 2570638.8967 | 1160271.8108 | 2570639.0244 | 1160244.5867 | 2570639.7826 | 1160241.5406
69 | 2570647.3813 | 1160211.0088 | 2570639.7826 | 1160241.5406
70 | 2570647.3813 | 1160211.0088 | 2570652.6251 | 1160189.9393
71 | 2570652.6251 | 1160189.9393 | 2570653.9494 | 1160184.618
72 | 2570839.4417 | 1159980.9721 | 2570846.0478 | 1159968.1469
73 | 2570846.0478 | 1159968.1469 | 2570846.627 | 1159967.0225 | 2570852.8212 | 1159943.7585 | 2570853.9919 | 1159926.2953
74 | 2570657.4085 | 1160170.7194 | 2570653.9494 | 1160184.618
75 | 2570657.4085 | 1160170.7194 | 2570659.3973 | 1160162.7285
76 | 2570662.4733 | 1160150.3688 | 2570662.4733 | 1160150.3688 | 2570659.3973 | 1160162.7285
77 | 2570658.7346 | 1160130.7121 | 2570662.4733 | 1160150.3688
78 | 2570658.7346 | 1160130.7121 | 2570657.4626 | 1160124.0245 | 2570657.3724 | 1160123.4351
79 | 2570657.3724 | 1160123.4351 | 2570656.1735 | 1160115.6036
80 | 2570656.1735 | 1160115.6036 | 2570655.8318 | 1160113.3715 | 2570655.8061 | 1160111.3828
81 | 2570655.792 | 1160110.2881 | 2570655.8061 | 1160111.3828
82 | 2570712.0137 | 1160254.457 | 2570718.4991 | 1160240.7629 | 2570719.1975 | 1160234.2821
83 | 2570712.0137 | 1160254.457 | 2570719.6882 | 1160251.9961 | 2570725.0097 | 1160251.0474
84 | 2570725.0097 | 1160251.0474 | 2570735.1037 | 1160245.0173 | 2570738.0006 | 1160243.9465
85 | 2570738.0006 | 1160243.9465 | 2570744.7346 | 1160241.4574 | 2570751.4755 | 1160242.4139 | 2570779.6657 | 1160251.0586 | 2570787.2689 | 1160252.3252
86 | 2570807.4075 | 1160247.9219 | 2570799.9167 | 1160251.9048 | 2570793.5401 | 1160253.3699 | 2570787.2689 | 1160252.3252
87 | 2570635.2475 | 1160421.5613 | 2570636.9084 | 1160444.6093 | 2570636.5005 | 1160445.8341
88 | 2570954.6966 | 1159859.4902 | 2571084.761 | 1159838.2607
89 | 2570954.6966 | 1159859.4902 | 2570935.7214 | 1159855.2781 | 2570919.1608 | 1159852.3791 | 2570910.8096 | 1159849.7405 | 2570906.3755 | 1159846.5883
90 | 2570896.6877 | 1159838.6857 | 2570899.6737 | 1159841.8239 | 2570906.3755 | 1159846.5883
91 | 2570859.4262 | 1159817.3959 | 2570873.5277 | 1159822.052 | 2570888.1341 | 1159829.696 | 2570896.6877 | 1159838.6857
92 | 2570859.4262 | 1159817.3959 | 2570870.8004 | 1159678.8963
93 | 2570870.8004 | 1159678.8963 | 2570873.0354 | 1159652.9357 | 2570874.0526 | 1159643.3917
94 | 2570870.8004 | 1159678.8963 | 2570620.1616 | 1159683.081
95 | 2570874.0526 | 1159643.3917 | 2570973.171 | 1159392.2742
96 | 2570618.2879 | 1159700.7025 | 2570621.8472 | 1159696.6497 | 2570622.9332 | 1159689.9298 | 2570620.1616 | 1159683.081
97 | 2570973.171 | 1159392.2742 | 2570983.4853 | 1159374.393 | 2570993.9299 | 1159360.3704
98 | 2570807.4075 | 1160247.9219 | 2570822.633 | 1160227.6288
99 | 2570807.4075 | 1160247.9219 | 2570804.469 | 1160251.9382 | 2570805.8708 | 1160256.5448 | 2570815.4572 | 1160264.2798 | 2570821.3645 | 1160269.5681
100 | 2570821.3645 | 1160269.5681 | 2570822.7515 | 1160270.8098
101 | 2570841.8034 | 1160287.8654 | 2570822.7515 | 1160270.8098
102 | 2570841.8034 | 1160287.8654 | 2570851.6165 | 1160296.6503
103 | 2570867.1576 | 1160310.5629 | 2570851.6165 | 1160296.6503
104 | 2570876.1092 | 1160294.9338 | 2570867.1576 | 1160310.5629
105 | 2570876.1092 | 1160294.9338 | 2570886.1724 | 1160277.8318
106 | 2570512.8217 | 1160203.6791 | 2570504.9554 | 1160207.9595 | 2570494.2633 | 1160212.2137
107 | 2570492.4649 | 1160212.9292 | 2570494.2633 | 1160212.2137
108 | 2570512.8217 | 1160203.6791 | 2570524.3828 | 1160197.3882
109 | 2570492.4649 | 1160212.9292 | 2570482.6063 | 1160216.8517 | 2570480.2383 | 1160217.1054
110 | 2570542.4276 | 1160187.5692 | 2570524.3828 | 1160197.3882
111 | 2570477.018 | 1160217.4504 | 2570480.2383 | 1160217.1054
112 | 2570542.4276 | 1160187.5692 | 2570566.1232 | 1160174.6755 | 2570570.172 | 1160169.8289
113 | 2570570.172 | 1160169.8289 | 2570572.1796 | 1160167.4257
114 | 2570560.5713 | 1160253.8867 | 2570561.1076 | 1160239.4436
115 | 2570562.0957 | 1160212.8367 | 2570561.1076 | 1160239.4436
116 | 2570560.5713 | 1160253.8867 | 2570560.4577 | 1160256.9448
117 | 2570560.4577 | 1160256.9448 | 2570560.4577 | 1160256.9448 | 2570549.5961 | 1160262.4408
118 | 2570531.1074 | 1160271.796 | 2570549.5961 | 1160262.4408
119 | 2570523.5535 | 1160275.6183 | 2570531.1074 | 1160271.796
120 | 2570602.9987 | 1160130.5345 | 2570591.0151 | 1160144.8793
121 | 2570614.4601 | 1160111.1508 | 2570603.0136 | 1160130.5166 | 2570602.9987 | 1160130.5345
122 | 2570578.8749 | 1160159.4113 | 2570591.0151 | 1160144.8793
123 | 2570594.9349 | 1160106.8332 | 2570600.6528 | 1160110.1179 | 2570607.322 | 1160112.0417 | 2570614.4601 | 1160111.1508
124 | 2570614.4601 | 1160111.1508 | 2570622.2317 | 1160100.4284
125 | 2570578.8749 | 1160159.4113 | 2570572.1796 | 1160167.4257
126 | 2570594.9349 | 1160106.8332 | 2570594.2108 | 1160101.3895 | 2570594.3783 | 1160094.9077 | 2570596.4926 | 1160090.0504 | 2570603.3824 | 1160082.186
127 | 2570594.9349 | 1160106.8332 | 2570586.7505 | 1160106.9067 | 2570575.1348 | 1160104.2403
128 | 2570622.2317 | 1160100.4284 | 2570626.5501 | 1160094.4703
129 | 2570603.3824 | 1160082.186 | 2570629.7235 | 1160052.1185
130 | 2570574.9822 | 1160104.2052 | 2570575.1348 | 1160104.2403
131 | 2570657.0304 | 1160081.1271 | 2570652.168 | 1160078.8275 | 2570645.7174 | 1160077.7141 | 2570639.2511 | 1160079.6579 | 2570633.2927 | 1160085.1676 | 2570626.5501 | 1160094.4703
132 | 2570547.9538 | 1160110.9325 | 2570547.9538 | 1160110.9325 | 2570558.9051 | 1160104.6755 | 2570571.1987 | 1160103.3367 | 2570574.9822 | 1160104.2052
133 | 2570657.0304 | 1160081.1271 | 2570658.0265 | 1160084.2238 | 2570655.6095 | 1160096.1528 | 2570655.792 | 1160110.2881
134 | 2570657.0304 | 1160081.1271 | 2570661.9275 | 1160071.1031
135 | 2570623.702 | 1159760.4786 | 2570624.2994 | 1159782.5922 | 2570627.1632 | 1159808.818
136 | 2570622.7844 | 1159726.5088 | 2570623.702 | 1159760.4786
137 | 2570630.8086 | 1159842.2026 | 2570627.1632 | 1159808.818
138 | 2570618.2879 | 1159700.7025 | 2570622.3894 | 1159711.888 | 2570622.7844 | 1159726.5088
139 | 2570605.3159 | 1159894.8381 | 2570622.0381 | 1159876.3283 | 2570630.3467 | 1159864.0036 | 2570631.6736 | 1159850.1235 | 2570630.8086 | 1159842.2026
140 | 2570595.787 | 1160024.3206 | 2570605.3159 | 1159894.8381
141 | 2570494.4557 | 1160290.3417 | 2570523.5535 | 1160275.6183
142 | 2570494.4557 | 1160290.3417 | 2570541.0302 | 1160308.2879
143 | 2570770.3877 | 1160370.048 | 2570765.9825 | 1160365.7019
144 | 2570746.2962 | 1160346.2805 | 2570765.9825 | 1160365.7019
145 | 2570746.2962 | 1160346.2805 | 2570761.8373 | 1160323.0434
146 | 2570768.4503 | 1160313.1557 | 2570761.8373 | 1160323.0434
147 | 2570547.9538 | 1160110.9325 | 2570538.9914 | 1160119.5475 | 2570528.7135 | 1160127.3686
148 | 2570515.7462 | 1160133.302 | 2570528.684 | 1160127.391 | 2570528.7135 | 1160127.3686
149 | 2570515.7462 | 1160133.302 | 2570507.1261 | 1160124.4867
150 | 2570515.7462 | 1160133.302 | 2570501.3752 | 1160139.8711
151 | 2570507.1261 | 1160124.4867 | 2570484.8595 | 1160101.7158
152 | 2570483.6039 | 1160147.9945 | 2570501.3752 | 1160139.8711
153 | 2570484.8595 | 1160101.7158 | 2570484.8595 | 1160101.7158 | 2570490.3545 | 1160096.1844
154 | 2570473.4526 | 1160152.6347 | 2570483.6039 | 1160147.9945
155 | 2570513.7439 | 1160072.5238 | 2570494.2927 | 1160092.2201 | 2570490.3545 | 1160096.1844
156 | 2570452.1372 | 1160154.8927 | 2570452.1372 | 1160154.8927 | 2570472.3299 | 1160153.1479 | 2570473.4526 | 1160152.6347
157 | 2570513.7439 | 1160072.5238 | 2570515.2462 | 1160071.0025
158 | 2570515.2462 | 1160071.0025 | 2570532.9373 | 1160053.0885
159 | 2570532.9373 | 1160053.0885 | 2570537.4209 | 1160048.5484
160 | 2570553.7659 | 1160031.9974 | 2570537.4209 | 1160048.5484
161 | 2570452.1372 | 1160154.8927 | 2570438.3998 | 1160147.5117
162 | 2570429.4003 | 1160142.6764 | 2570438.3998 | 1160147.5117
163 | 2570553.7659 | 1160031.9974 | 2570595.787 | 1160024.3206
164 | 2570604.998 | 1159695.9763 | 2570610.3695 | 1159697.3173 | 2570618.2879 | 1159700.7025
165 | 2570604.998 | 1159695.9763 | 2570592.9862 | 1159689.3207 | 2570589.1648 | 1159687.0153
166 | 2570589.1648 | 1159687.0153 | 2570587.9061 | 1159686.256
167 | 2570993.9299 | 1159360.3704 | 2570931.4294 | 1159315.6324

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2570901.6685 | 1160115.9264
1 | 2570893.7153 | 1160126.7522
2 | 2570915.7711 | 1160096.7301
3 | 2570903.1075 | 1160133.9547
4 | 2570890.8144 | 1160124.6609
5 | 2570870.294 | 1160109.8671
6 | 2570849.8635 | 1160095.1382
7 | 2570851.987 | 1160186.6741
8 | 2570836.5635 | 1160201.8371
9 | 2570832.0315 | 1160207.2254
10 | 2570827.2617 | 1160212.8964
11 | 2570801.0334 | 1160186.9666
12 | 2570823.0638 | 1160227.0546
13 | 2570835.2287 | 1160115.4181
14 | 2570853.5099 | 1160089.7059
15 | 2570799.9522 | 1160136.2311
16 | 2570859.0105 | 1160081.5114
17 | 2570768.7265 | 1160115.5601
18 | 2570872.7425 | 1160061.0542
19 | 2570797.9809 | 1160035.1924
20 | 2570809.5143 | 1160022.4238
21 | 2570787.7787 | 1160046.7287
22 | 2570737.3245 | 1159974.7032
23 | 2570818.5724 | 1160012.3955
24 | 2570780.7264 | 1160055.1058
25 | 2570830.5911 | 1159995.7976
26 | 2570776.8391 | 1160059.7235
27 | 2570832.8646 | 1159992.408
28 | 2570760.0004 | 1160082.8603
29 | 2570748.0307 | 1160101.8597
30 | 2570739.2258 | 1160115.8355
31 | 2570752.909 | 1160094.1163
32 | 2570735.2394 | 1160122.1632
33 | 2570720.4081 | 1160145.7049
34 | 2570594.2006 | 1160318.0784
35 | 2570569.9801 | 1160316.7608
36 | 2570633.6334 | 1160329.8784
37 | 2570569.9602 | 1160316.76
38 | 2570678.5927 | 1160352.9869
39 | 2570635.4298 | 1160312.5805
40 | 2570628.8951 | 1160352.0087
41 | 2570563.8096 | 1160316.5333
42 | 2570687.2586 | 1160357.4411
43 | 2570637.3876 | 1160296.8364
44 | 2570554.4703 | 1160313.4667
45 | 2570704.6106 | 1160317.8505
46 | 2570723.2141 | 1160380.7772
47 | 2570638.8373 | 1160284.4854
48 | 2570616.4544 | 1160408.4912
49 | 2570588.4806 | 1160395.0719
50 | 2570626.8333 | 1160454.408
51 | 2570720.0004 | 1160180.3063
52 | 2570721.3887 | 1160200.3937
53 | 2570697.3331 | 1160278.9175
54 | 2570730.8121 | 1160369.4218
55 | 2570702.0717 | 1160422.3816
56 | 2570707.2696 | 1160262.3616
57 | 2570737.3788 | 1160359.6077
58 | 2570686.6663 | 1160412.2644
59 | 2570678.9651 | 1160407.2068
60 | 2570711.0239 | 1160428.2608
61 | 2570710.6959 | 1160433.276
62 | 2570698.4569 | 1160446.6002
63 | 2570638.8967 | 1160271.8108
64 | 2570639.7826 | 1160241.5406
65 | 2570647.3813 | 1160211.0088
66 | 2570652.6251 | 1160189.9393
67 | 2570839.4417 | 1159980.9721
68 | 2570846.0478 | 1159968.1469
69 | 2570853.9919 | 1159926.2953
70 | 2570657.4085 | 1160170.7194
71 | 2570653.9494 | 1160184.618
72 | 2570659.3973 | 1160162.7285
73 | 2570662.4733 | 1160150.3688
74 | 2570658.7346 | 1160130.7121
75 | 2570657.3724 | 1160123.4351
76 | 2570656.1735 | 1160115.6036
77 | 2570655.8061 | 1160111.3828
78 | 2570719.1975 | 1160234.2821
79 | 2570712.0137 | 1160254.457
80 | 2570725.0097 | 1160251.0474
81 | 2570738.0006 | 1160243.9465
82 | 2570787.2689 | 1160252.3252
83 | 2570636.5005 | 1160445.8341
84 | 2570635.2475 | 1160421.5613
85 | 2571084.761 | 1159838.2607
86 | 2570954.6966 | 1159859.4902
87 | 2570906.3755 | 1159846.5883
88 | 2570896.6877 | 1159838.6857
89 | 2570859.4262 | 1159817.3959
90 | 2570870.8004 | 1159678.8963
91 | 2570874.0526 | 1159643.3917
92 | 2570620.1616 | 1159683.081
93 | 2570973.171 | 1159392.2742
94 | 2570807.4075 | 1160247.9219
95 | 2570822.633 | 1160227.6288
96 | 2570821.3645 | 1160269.5681
97 | 2570822.7515 | 1160270.8098
98 | 2570841.8034 | 1160287.8654
99 | 2570851.6165 | 1160296.6503
100 | 2570867.1576 | 1160310.5629
101 | 2570876.1092 | 1160294.9338
102 | 2570886.1724 | 1160277.8318
103 | 2570494.2633 | 1160212.2137
104 | 2570512.8217 | 1160203.6791
105 | 2570492.4649 | 1160212.9292
106 | 2570524.3828 | 1160197.3882
107 | 2570480.2383 | 1160217.1054
108 | 2570542.4276 | 1160187.5692
109 | 2570477.018 | 1160217.4504
110 | 2570570.172 | 1160169.8289
111 | 2570561.1076 | 1160239.4436
112 | 2570560.5713 | 1160253.8867
113 | 2570562.0957 | 1160212.8367
114 | 2570560.4577 | 1160256.9448
115 | 2570549.5961 | 1160262.4408
116 | 2570531.1074 | 1160271.796
117 | 2570602.9987 | 1160130.5345
118 | 2570591.0151 | 1160144.8793
119 | 2570614.4601 | 1160111.1508
120 | 2570578.8749 | 1160159.4113
121 | 2570594.9349 | 1160106.8332
122 | 2570622.2317 | 1160100.4284
123 | 2570572.1796 | 1160167.4257
124 | 2570603.3824 | 1160082.186
125 | 2570575.1348 | 1160104.2403
126 | 2570626.5501 | 1160094.4703
127 | 2570629.7235 | 1160052.1185
128 | 2570574.9822 | 1160104.2052
129 | 2570657.0304 | 1160081.1271
130 | 2570661.9275 | 1160071.1031
131 | 2570655.792 | 1160110.2881
132 | 2570623.702 | 1159760.4786
133 | 2570627.1632 | 1159808.818
134 | 2570622.7844 | 1159726.5088
135 | 2570630.8086 | 1159842.2026
136 | 2570605.3159 | 1159894.8381
137 | 2570523.5535 | 1160275.6183
138 | 2570494.4557 | 1160290.3417
139 | 2570541.0302 | 1160308.2879
140 | 2570770.3877 | 1160370.048
141 | 2570765.9825 | 1160365.7019
142 | 2570746.2962 | 1160346.2805
143 | 2570761.8373 | 1160323.0434
144 | 2570768.4503 | 1160313.1557
145 | 2570528.7135 | 1160127.3686
146 | 2570547.9538 | 1160110.9325
147 | 2570515.7462 | 1160133.302
148 | 2570507.1261 | 1160124.4867
149 | 2570501.3752 | 1160139.8711
150 | 2570484.8595 | 1160101.7158
151 | 2570483.6039 | 1160147.9945
152 | 2570490.3545 | 1160096.1844
153 | 2570473.4526 | 1160152.6347
154 | 2570513.7439 | 1160072.5238
155 | 2570515.2462 | 1160071.0025
156 | 2570532.9373 | 1160053.0885
157 | 2570537.4209 | 1160048.5484
158 | 2570452.1372 | 1160154.8927
159 | 2570438.3998 | 1160147.5117
160 | 2570429.4003 | 1160142.6764
161 | 2570553.7659 | 1160031.9974
162 | 2570595.787 | 1160024.3206
163 | 2570618.2879 | 1159700.7025
164 | 2570604.998 | 1159695.9763
165 | 2570589.1648 | 1159687.0153
166 | 2570587.9061 | 1159686.256
167 | 2570931.4294 | 1159315.6324
168 | 2570993.9299 | 1159360.3704
169 | 2570712.0137 | 1160254.457

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98617 | -0.26636 | 0.002318 | 0.00058094
1 | 0.98623 | -0.26505 | 0 | 0
2 | 0.9861 | -0.26768 | 0.0030901 | 0.00077446
3 | 0.98619 | -0.26595 | 0.0042305 | 0.0010603
4 | 0.98626 | -0.26444 | 0.002045 | 0.00051252
5 | 0.98654 | -0.25914 | 0.00291 | 0.00072932
6 | 0.98687 | -0.25256 | 0 | 0
7 | 0.99444 | -0.10654 | 0.0021326 | 0.00053447
8 | 0.99448 | -0.1057 | 0.0027069 | 0.00067841
9 | 0.99451 | -0.1051 | 0.0022949 | 0.00057516
10 | 0.99456 | -0.10417 | 0 | 0
11 | 0.99449 | -0.1056 | 0.0021915 | 0.00054925
12 | 0.9947 | -0.10153 | 0.0038638 | 0.00096836
13 | 0.98741 | -0.2421 | 0.0016111 | 0.00040379
14 | 0.98682 | -0.25359 | 0.0016597 | 0.00041595
15 | 0.98855 | -0.21995 | 0.0015354 | 0.00038482
16 | 0.98676 | -0.25484 | 0.0024442 | 0.00061258
17 | 0.98946 | -0.20225 | 0.0048404 | 0.0012131
18 | 0.98665 | -0.2569 | 0.0046696 | 0.0011703
19 | 0.98832 | -0.22459 | 0.0020131 | 0.00050454
20 | 0.98819 | -0.22708 | 0.0040478 | 0.0010145
21 | 0.98853 | -0.22046 | 0.0023449 | 0.00058768
22 | 0.98793 | -0.23211 | 0.0049128 | 0.0012313
23 | 0.98814 | -0.22805 | 0.0011316 | 0.00028361
24 | 0.9887 | -0.21707 | 0.0048074 | 0.0012049
25 | 0.98808 | -0.22912 | 0.00064583 | 0.00016186
26 | 0.98883 | -0.21468 | 0.0024013 | 0.00060183
27 | 0.98807 | -0.22929 | 0.00064964 | 0.00016282
28 | 0.98947 | -0.20212 | 0.0078793 | 0.0019747
29 | 0.99018 | -0.1884 | 0 | 0
30 | 0.99122 | -0.16833 | 0.0037007 | 0.00092748
31 | 0.98987 | -0.19444 | 0.0046194 | 0.0011577
32 | 0.99171 | -0.15876 | 0.001171 | 0.00029347
33 | 0.99358 | -0.12268 | 0.0025987 | 0.0006513
34 | 0.98413 | -0.30454 | 0.018356 | 0.0046005
35 | 0.9834 | -0.31879 | 0.00083972 | 0.00021045
36 | 0.98609 | -0.26642 | 0 | 0
37 | 0.9834 | -0.3188 | 0.0071602 | 0.0017945
38 | 0.98834 | -0.22288 | 0.038619 | 0.0096788
39 | 0.98555 | -0.2768 | 0.019865 | 0.0049787
40 | 0.9856 | -0.27594 | 0.023449 | 0.0058769
41 | 0.98326 | -0.32152 | 0.0014274 | 0.00035773
42 | 0.98884 | -0.21316 | 0 | 0
43 | 0.98512 | -0.28515 | 0.0016269 | 0.00040775
44 | 0.98305 | -0.32565 | 0.0037966 | 0.00095153
45 | 0.99199 | -0.15249 | 0.04531 | 0.011356
46 | 0.98427 | -0.30168 | 0 | 0
47 | 0.98479 | -0.29164 | 0.010003 | 0.002507
48 | 0.97926 | -0.3997 | 0 | 0
49 | 0.97909 | -0.40291 | 0.0056896 | 0.0014259
50 | 0.97951 | -0.39475 | 0 | 0
51 | 0.99605 | -0.075342 | 0.0027862 | 0.00069829
52 | 0.9975 | -0.047543 | 0.0011897 | 0.00029816
53 | 0.99563 | -0.082876 | 0.0060062 | 0.0015053
54 | 0.98351 | -0.31645 | 0.0064087 | 0.0016062
55 | 0.98187 | -0.34843 | 0.0013543 | 0.00033941
56 | 0.99722 | -0.052619 | 0.011822 | 0.002963
57 | 0.98293 | -0.32786 | 0.018479 | 0.0046312
58 | 0.9811 | -0.36366 | 0.0033037 | 0.00082798
59 | 0.98074 | -0.37073 | 0.02122 | 0.0053181
60 | 0.98179 | -0.35007 | 0.0013809 | 0.00034609
61 | 0.98176 | -0.35072 | 0 | 0
62 | 0.98164 | -0.3531 | 0.0071244 | 0.0017855
63 | 0.98447 | -0.29779 | 0.0049383 | 0.0012377
64 | 0.98374 | -0.312 | 0.0046465 | 0.0011645
65 | 0.98301 | -0.32622 | 0.0088188 | 0.0022102
66 | 0.98254 | -0.33535 | 0.0017003 | 0.00042612
67 | 0.98806 | -0.22967 | 0.00061629 | 0.00015446
68 | 0.98804 | -0.22993 | 0.00074657 | 0.00018711
69 | 0.98803 | -0.23012 | 0.00025485 | 6.3871e-05
70 | 0.98213 | -0.34342 | 0.0020543 | 0.00051485
71 | 0.98243 | -0.33762 | 0.002782 | 0.00069724
72 | 0.98196 | -0.34669 | 0.0019515 | 0.00048909
73 | 0.98171 | -0.35167 | 0.0017774 | 0.00044545
74 | 0.98131 | -0.35936 | 0.0012759 | 0.00031977
75 | 0.98117 | -0.36217 | 0.0013631 | 0.00034163
76 | 0.98102 | -0.36514 | 0.0012501 | 0.0003133
77 | 0.98094 | -0.36672 | 0.0021219 | 0.0005318
78 | 1 | 0 | -0.58905 | -0.15024
79 | 0.998 | -0.037826 | 0 | 0
80 | 0.99749 | -0.04763 | 0.010389 | 0.0026038
81 | 0.99707 | -0.055746 | 0.00059719 | 0.00014967
82 | 0.99564 | -0.083242 | 0.0014672 | 0.00036771
83 | 0.97958 | -0.39341 | 0.005662 | 0.001419
84 | 0.97983 | -0.38838 | 0.009794 | 0.0024546
85 | 0.973 | -0.5231 | 0.0014456 | 0.0003623
86 | 0.97318 | -0.51959 | 0.0021903 | 0.00054893
87 | 0.97335 | -0.51621 | 0.00064943 | 0.00016276
88 | 0.9734 | -0.51522 | 0.00069825 | 0.000175
89 | 0.9736 | -0.51121 | 0.00029744 | 7.4546e-05
90 | 0.97428 | -0.4977 | 0.0022129 | 0.0005546
91 | 0.97422 | -0.499 | 0.0038562 | 0.00096644
92 | 0.9751 | -0.48162 | 0.00087565 | 0.00021946
93 | 0.97346 | -0.51408 | 0 | 0
94 | 0.99508 | -0.094201 | 0 | 0
95 | 0.99471 | -0.10137 | 0.0028462 | 0.00071333
96 | 0.99472 | -0.10112 | 0.0026094 | 0.00065397
97 | 0.9947 | -0.10147 | 0.0023694 | 0.00059382
98 | 0.99451 | -0.10512 | 0.0026117 | 0.00065455
99 | 0.99445 | -0.1064 | 0.002989 | 0.00074912
100 | 0.9944 | -0.10732 | 0 | 0
101 | 0.99436 | -0.10812 | 0 | 0
102 | 0.99431 | -0.10899 | 0.0025064 | 0.00062817
103 | 0.9772 | -0.4401 | 0.0028763 | 0.00072087
104 | 0.97734 | -0.43721 | 0.00089326 | 0.00022387
105 | 0.97719 | -0.44027 | 0.00098502 | 0.00024687
106 | 0.97745 | -0.43514 | 0.0020354 | 0.00051011
107 | 0.97714 | -0.44119 | 0.0011048 | 0.00027689
108 | 0.97765 | -0.43114 | 0.0015769 | 0.00039521
109 | 0.97713 | -0.44135 | 0.0027672 | 0.00069352
110 | 0.97803 | -0.42371 | 0.002018 | 0.00050575
111 | 0.98091 | -0.36755 | 0.0031348 | 0.00078565
112 | 0.98098 | -0.36616 | 0.0031531 | 0.00079024
113 | 0.98085 | -0.36859 | 0.002167 | 0.00054311
114 | 0.981 | -0.36569 | 0.0029864 | 0.00074846
115 | 0.98113 | -0.36317 | 0.0018642 | 0.0004672
116 | 0.98138 | -0.35818 | 0.0016659 | 0.00041752
117 | 0.97887 | -0.40716 | 0.0021544 | 0.00053994
118 | 0.97854 | -0.41375 | 0.0015692 | 0.00039328
119 | 0.97932 | -0.39834 | 0 | 0
120 | 0.97822 | -0.4199 | 0.0020369 | 0.0005105
121 | 0.97904 | -0.4038 | 0 | 0
122 | 0.97955 | -0.3938 | 0.0015551 | 0.00038975
123 | 0.97807 | -0.4229 | 0.0015235 | 0.00038182
124 | 0.97896 | -0.40543 | 0.0018971 | 0.00047545
125 | 0.97878 | -0.40889 | 0.0018065 | 0.00045276
126 | 0.97968 | -0.39124 | 0.0013007 | 0.00032598
127 | 0.97891 | -0.40638 | 0.0013154 | 0.00032968
128 | 0.97878 | -0.40893 | 0.0010144 | 0.00025423
129 | 0.98037 | -0.37774 | 0 | 0
130 | 0.98035 | -0.37814 | 0.0019808 | 0.00049643
131 | 0.98092 | -0.36712 | 0.0010905 | 0.00027331
132 | 0.9754 | -0.47561 | 0.0013962 | 0.00034991
133 | 0.97561 | -0.47153 | 0.00094689 | 0.00023731
134 | 0.97526 | -0.4783 | 0.0010267 | 0.00025731
135 | 0.97576 | -0.46858 | 0.0026222 | 0.0006572
136 | 0.97606 | -0.46258 | 0.0012094 | 0.0003031
137 | 0.9815 | -0.35588 | 0.0019289 | 0.00048342
138 | 0.98201 | -0.34592 | 0 | 0
139 | 0.98279 | -0.33068 | 0.0024331 | 0.0006098
140 | 0.98214 | -0.34324 | 0.0039094 | 0.0009798
141 | 0.98217 | -0.3428 | 0.0056591 | 0.0014183
142 | 0.98241 | -0.33802 | 0 | 0
143 | 0.98175 | -0.35093 | 0.018919 | 0.0047416
144 | 0.98168 | -0.35235 | 0.0066284 | 0.0016612
145 | 0.97812 | -0.42198 | 0.0012753 | 0.00031962
146 | 0.97843 | -0.41593 | 0.0012176 | 0.00030516
147 | 0.97795 | -0.42531 | 0 | 0
148 | 0.97785 | -0.42725 | 0.0013771 | 0.00034513
149 | 0.97764 | -0.43141 | 0.0013713 | 0.00034368
150 | 0.9776 | -0.43208 | 0.002072 | 0.0005193
151 | 0.97728 | -0.43847 | 0.0028723 | 0.00071988
152 | 0.97755 | -0.43321 | 0.0024888 | 0.00062375
153 | 0.9771 | -0.44192 | 0.0025625 | 0.00064223
154 | 0.97732 | -0.43771 | 0.0010938 | 0.00027413
155 | 0.97731 | -0.43799 | 0.0011136 | 0.00027909
156 | 0.97714 | -0.44119 | 0.0013918 | 0.00034882
157 | 0.9771 | -0.44197 | 0.0020047 | 0.00050243
158 | 0.97682 | -0.44756 | 0.0024991 | 0.00062632
159 | 0.97665 | -0.45094 | 0.0018736 | 0.00046956
160 | 0.97655 | -0.4528 | 0.0099897 | 0.0025036
161 | 0.97697 | -0.44465 | 0.0011072 | 0.00027748
162 | 0.97673 | -0.44938 | 0.0025316 | 0.00063449
163 | 0.97516 | -0.4803 | 0 | 0
164 | 0.97513 | -0.48087 | 0 | 0
165 | 0.9751 | -0.4816 | 0.0015189 | 0.00038068
166 | 0.9751 | -0.48161 | 0.00066376 | 0.00016635
167 | 0.97297 | -0.52362 | 0.0037348 | 0.00093602
168 | 0.97324 | -0.51834 | 0.0023316 | 0.00058434
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0054083 | -0.0013552 | 0.0054086 | 0.0013553 | 3.3546e-07 | 4.3288e-08 | 0.0081604 | 0.0081604 | 0.0081604 | 0.98617 | -0.26636 | 0.98623 | -0.26505 | 2.2419
1 | 0.0030903 | 0.00077428 | -0.0030901 | -0.00077446 | 1.9422e-07 | -1.7959e-07 | 0.0046629 | 0.004663 | 0.004663 | 0.98617 | -0.26636 | 0.9861 | -0.26768 | 1.281
2 | 0.0042307 | 0.0010602 | -0.0042305 | -0.0010603 | 1.8055e-07 | -3.5222e-08 | 0.0063832 | 0.0063833 | 0.0063833 | 0.98623 | -0.26505 | 0.98619 | -0.26595 | 1.7537
3 | -0.0096394 | -0.0024155 | 0.0096396 | 0.0024156 | 2.8365e-07 | 1.359e-07 | 0.014544 | 0.014544 | 0.014544 | 0.98623 | -0.26505 | 0.98626 | -0.26444 | 3.9955
4 | -0.011685 | -0.0029282 | 0.011688 | 0.0029297 | 2.9482e-06 | 1.5639e-06 | 0.017629 | 0.017629 | 0.017629 | 0.98626 | -0.26444 | 0.98654 | -0.25914 | 4.8431
5 | -0.014598 | -0.003659 | 0.014602 | 0.0036616 | 4.5788e-06 | 2.6087e-06 | 0.022018 | 0.022018 | 0.022018 | 0.98654 | -0.25914 | 0.98687 | -0.25256 | 6.0489
6 | -0.023377 | -0.0058608 | 0.023389 | 0.005868 | 1.1652e-05 | 7.1378e-06 | 0.035249 | 0.035249 | 0.035249 | 0.98687 | -0.25256 | 0.98741 | -0.2421 | 9.6837
7 | 0.0087748 | 0.0021992 | -0.0087744 | -0.002199 | 4.2949e-07 | 1.9128e-07 | 0.013231 | 0.013231 | 0.013231 | 0.98687 | -0.25256 | 0.98682 | -0.25359 | 3.6348
8 | -0.0021326 | -0.00053447 | 0.0021326 | 0.00053424 | 8.4896e-08 | -2.3413e-07 | 0.003191 | 0.0031909 | 0.003191 | 0.99444 | -0.10654 | 0.99448 | -0.1057 | 0.87666
9 | -0.0048395 | -0.0012126 | 0.0048397 | 0.0012126 | 1.3844e-07 | -2.7527e-09 | 0.0072412 | 0.0072412 | 0.0072412 | 0.99448 | -0.1057 | 0.99451 | -0.1051 | 1.9893
10 | -0.0071346 | -0.0017878 | 0.0071349 | 0.0017879 | 3.1666e-07 | 1.065e-07 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | 0.99451 | -0.1051 | 0.99456 | -0.10417 | 2.9327
11 | 0.0021917 | 0.00054886 | -0.0021915 | -0.00054925 | 1.4851e-07 | -3.829e-07 | 0.0032789 | 0.0032791 | 0.0032791 | 0.99456 | -0.10417 | 0.99449 | -0.1056 | 0.90085
12 | -0.0093266 | -0.0023368 | 0.0093278 | 0.0023373 | 1.1725e-06 | 5.4197e-07 | 0.013954 | 0.013954 | 0.013954 | 0.99456 | -0.10417 | 0.9947 | -0.10153 | 3.8335
13 | -0.013192 | -0.0033057 | 0.013192 | 0.0033057 | 1.0483e-07 | 5.7773e-08 | 0.019734 | 0.019734 | 0.019734 | 0.9947 | -0.10153 | 0.99471 | -0.10137 | 5.4214
14 | -0.025 | -0.0062717 | 0.025026 | 0.006288 | 2.6436e-05 | 1.6283e-05 | 0.037677 | 0.037676 | 0.037677 | 0.98741 | -0.2421 | 0.98855 | -0.21995 | 10.3507
15 | 0.0071147 | 0.001783 | -0.0071143 | -0.0017829 | 4.2597e-07 | 1.4654e-07 | 0.010728 | 0.010728 | 0.010728 | 0.98682 | -0.25359 | 0.98676 | -0.25484 | 2.9473
16 | -0.026562 | -0.0066728 | 0.026584 | 0.0066867 | 2.2455e-05 | 1.389e-05 | 0.039988 | 0.039987 | 0.039988 | 0.98855 | -0.21995 | 0.98946 | -0.20225 | 10.9856
17 | 0.0046701 | 0.0011703 | -0.0046696 | -0.0011703 | 4.5824e-07 | -2.1432e-08 | 0.0070424 | 0.0070425 | 0.0070425 | 0.98676 | -0.25484 | 0.98665 | -0.2569 | 1.9347
18 | -0.031425 | -0.0078998 | 0.031445 | 0.0079128 | 2.0794e-05 | 1.2989e-05 | 0.047267 | 0.047267 | 0.047267 | 0.98946 | -0.20225 | 0.99018 | -0.1884 | 12.9853
19 | 0.008094 | 0.0020275 | -0.008093 | -0.0020271 | 9.5817e-07 | 3.9277e-07 | 0.012186 | 0.012186 | 0.012186 | 0.98832 | -0.22459 | 0.98819 | -0.22708 | 3.3478
20 | -0.015022 | -0.0037633 | 0.015025 | 0.003765 | 2.9543e-06 | 1.6933e-06 | 0.022616 | 0.022616 | 0.022616 | 0.98832 | -0.22459 | 0.98853 | -0.22046 | 6.2132
21 | 0.0049145 | 0.0012313 | -0.0049128 | -0.0012313 | 1.7588e-06 | 2.8331e-08 | 0.0073992 | 0.0073996 | 0.0073996 | 0.98832 | -0.22459 | 0.98793 | -0.23211 | 2.0329
22 | 0.0040452 | 0.0010126 | -0.004045 | -0.0010126 | 1.88e-07 | -5.2796e-08 | 0.0060908 | 0.0060909 | 0.0060909 | 0.98819 | -0.22708 | 0.98814 | -0.22805 | 1.6733
23 | -0.017369 | -0.0043527 | 0.017372 | 0.0043543 | 2.8071e-06 | 1.6562e-06 | 0.026146 | 0.026146 | 0.026146 | 0.98853 | -0.22046 | 0.9887 | -0.21707 | 7.1829
24 | 0.0029134 | 0.00072903 | -0.0029132 | -0.0007292 | 1.4817e-07 | -1.6817e-07 | 0.0043868 | 0.0043869 | 0.0043869 | 0.98814 | -0.22805 | 0.98808 | -0.22912 | 1.2052
25 | -0.02218 | -0.0055592 | 0.022182 | 0.0055607 | 2.5222e-06 | 1.5368e-06 | 0.033381 | 0.033381 | 0.033381 | 0.9887 | -0.21707 | 0.98883 | -0.21468 | 9.1706
26 | 0.0022674 | 0.00056734 | -0.0022674 | -0.00056738 | 1.7842e-08 | -4.0858e-08 | 0.0034143 | 0.0034143 | 0.0034143 | 0.98808 | -0.22912 | 0.98807 | -0.22929 | 0.938
27 | -0.024584 | -0.0061625 | 0.024598 | 0.0061716 | 1.4721e-05 | 9.0532e-06 | 0.036995 | 0.036994 | 0.036995 | 0.98883 | -0.21468 | 0.98947 | -0.20212 | 10.1633
28 | 0.0016178 | 0.00040456 | -0.0016177 | -0.00040471 | 2.9404e-08 | -1.5042e-07 | 0.002436 | 0.002436 | 0.002436 | 0.98807 | -0.22929 | 0.98806 | -0.22967 | 0.66924
29 | -0.032478 | -0.0081463 | 0.03249 | 0.0081538 | 1.1902e-05 | 7.4463e-06 | 0.048844 | 0.048844 | 0.048844 | 0.98947 | -0.20212 | 0.98987 | -0.19444 | 13.4186
30 | -0.068565 | -0.017231 | 0.068631 | 0.017273 | 6.5785e-05 | 4.189e-05 | 0.10305 | 0.10305 | 0.10305 | 0.99018 | -0.1884 | 0.99122 | -0.16833 | 28.3116
31 | 0.03712 | 0.0093182 | -0.037109 | -0.0093115 | 1.0681e-05 | 6.7183e-06 | 0.055788 | 0.055788 | 0.055788 | 0.99018 | -0.1884 | 0.98987 | -0.19444 | 15.3263
32 | -0.072331 | -0.0182 | 0.072364 | 0.018222 | 3.3082e-05 | 2.1076e-05 | 0.10861 | 0.10861 | 0.10861 | 0.99122 | -0.16833 | 0.99171 | -0.15876 | 29.8378
33 | -0.073535 | -0.018515 | 0.073663 | 0.018596 | 0.00012709 | 8.0981e-05 | 0.11037 | 0.11037 | 0.11037 | 0.99171 | -0.15876 | 0.99358 | -0.12268 | 30.3205
34 | -0.076261 | -0.019247 | 0.076435 | 0.019358 | 0.00017332 | 0.00011046 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.99358 | -0.12268 | 0.99605 | -0.075342 | 31.3897
35 | 0.032619 | 0.0081963 | -0.032597 | -0.0081825 | 2.2161e-05 | 1.3874e-05 | 0.049328 | 0.049328 | 0.049328 | 0.98413 | -0.30454 | 0.9834 | -0.31879 | 13.5517
36 | -0.050975 | -0.012797 | 0.051068 | 0.012856 | 9.2883e-05 | 5.8915e-05 | 0.077083 | 0.077083 | 0.077083 | 0.98413 | -0.30454 | 0.98609 | -0.26642 | 21.1767
37 | 0.031757 | 0.007972 | -0.031757 | -0.007972 | 1.7272e-08 | 1.0801e-08 | 0.048058 | 0.048058 | 0.048058 | 0.9834 | -0.31879 | 0.9834 | -0.3188 | 13.2026
38 | -0.24173 | -0.060942 | 0.24224 | 0.061262 | 0.00050483 | 0.00031986 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.98609 | -0.26642 | 0.98834 | -0.22288 | 20.0497
39 | 0.1672 | 0.042202 | -0.16712 | -0.04215 | 8.3105e-05 | 5.2079e-05 | 0.25242 | 0.25242 | 0.25242 | 0.98609 | -0.26642 | 0.98555 | -0.2768 | 13.8692
40 | 0.02346 | 0.0058835 | -0.023449 | -0.0058769 | 1.0637e-05 | 6.5192e-06 | 0.035403 | 0.035403 | 0.035403 | 0.98609 | -0.26642 | 0.9856 | -0.27594 | 9.726
41 | 0.024597 | 0.0061775 | -0.024594 | -0.0061755 | 3.1979e-06 | 1.9686e-06 | 0.037223 | 0.037223 | 0.037223 | 0.9834 | -0.3188 | 0.98326 | -0.32152 | 10.2262
42 | -0.28086 | -0.07094 | 0.28099 | 0.071023 | 0.00013078 | 8.3077e-05 | 0.42305 | 0.42305 | 0.42305 | 0.98834 | -0.22288 | 0.98884 | -0.21316 | 23.2443
43 | 0.14726 | 0.037172 | -0.1472 | -0.037135 | 5.8888e-05 | 3.6678e-05 | 0.22243 | 0.22243 | 0.22243 | 0.98555 | -0.2768 | 0.98512 | -0.28515 | 12.2212
44 | 0.023166 | 0.0058178 | -0.023162 | -0.005815 | 4.5643e-06 | 2.7956e-06 | 0.035063 | 0.035063 | 0.035063 | 0.98326 | -0.32152 | 0.98305 | -0.32565 | 9.6327
45 | -0.39731 | -0.10048 | 0.39847 | 0.10122 | 0.0011601 | 0.00073971 | 0.59821 | 0.5982 | 0.59821 | 0.98884 | -0.21316 | 0.99199 | -0.15249 | 32.8684
46 | 0.11633 | 0.029459 | -0.11584 | -0.029144 | 0.00049221 | 0.00031447 | 0.17516 | 0.17516 | 0.17516 | 0.98884 | -0.21316 | 0.98427 | -0.30168 | 48.1208
47 | 0.14557 | 0.036727 | -0.14552 | -0.036699 | 4.5229e-05 | 2.8154e-05 | 0.21997 | 0.21997 | 0.21997 | 0.98512 | -0.28515 | 0.98479 | -0.29164 | 12.0862
48 | 0.019365 | 0.0048634 | -0.019361 | -0.0048607 | 4.6421e-06 | 2.7884e-06 | 0.029316 | 0.029316 | 0.029316 | 0.98305 | -0.32565 | 0.98279 | -0.33068 | 8.0539
49 | -0.44378 | -0.11258 | 0.44528 | 0.11353 | 0.0014909 | 0.0009513 | 0.66617 | 0.66617 | 0.66617 | 0.99199 | -0.15249 | 0.99563 | -0.082876 | 36.6028
50 | 0.06011 | 0.015105 | -0.060068 | -0.015078 | 4.2325e-05 | 2.6915e-05 | 0.090889 | 0.090889 | 0.090889 | 0.98427 | -0.30168 | 0.98351 | -0.31645 | 24.9695
51 | 0.055725 | 0.014039 | -0.055601 | -0.01396 | 0.00012428 | 7.8949e-05 | 0.084271 | 0.084271 | 0.084271 | 0.98427 | -0.30168 | 0.98187 | -0.34843 | 23.1514
52 | 0.13552 | 0.034192 | -0.13548 | -0.034167 | 3.9892e-05 | 2.4725e-05 | 0.20485 | 0.20485 | 0.20485 | 0.98479 | -0.29164 | 0.98447 | -0.29779 | 11.2557
53 | 0.0056904 | 0.0014261 | -0.0056896 | -0.0014259 | 8.6991e-07 | 1.6648e-07 | 0.0086468 | 0.0086469 | 0.0086469 | 0.97926 | -0.3997 | 0.97909 | -0.40291 | 2.3755
54 | -0.0056904 | -0.0014261 | 0.0056918 | 0.0014264 | 1.3425e-06 | 2.5664e-07 | 0.0086468 | 0.0086466 | 0.0086468 | 0.97926 | -0.3997 | 0.97951 | -0.39475 | 2.3755
55 | -0.0056918 | -0.0014264 | 0.0056921 | 0.0014264 | 3.6227e-07 | 6.9195e-08 | 0.0086466 | 0.0086465 | 0.0086466 | 0.97951 | -0.39475 | 0.97958 | -0.39341 | 2.3754
56 | -0.079221 | -0.020056 | 0.079327 | 0.020124 | 0.00010589 | 6.7505e-05 | 0.11842 | 0.11842 | 0.11842 | 0.99605 | -0.075342 | 0.9975 | -0.047543 | 32.5331
57 | -0.080516 | -0.020422 | 0.080701 | 0.020539 | 0.0001845 | 0.00011764 | 0.1202 | 0.1202 | 0.1202 | 0.9975 | -0.047543 | 1 | 0 | 33.0207
58 | -0.45128 | -0.11503 | 0.45194 | 0.11546 | 0.00066011 | 0.00042121 | 0.67515 | 0.67515 | 0.67515 | 0.99563 | -0.082876 | 0.99722 | -0.052619 | 37.096
59 | 0.053659 | 0.013472 | -0.05363 | -0.013454 | 2.9191e-05 | 1.8533e-05 | 0.081193 | 0.081193 | 0.081193 | 0.98351 | -0.31645 | 0.98293 | -0.32786 | 22.3057
60 | 0.008507 | 0.0021323 | -0.0085063 | -0.002132 | 6.6756e-07 | 2.9179e-07 | 0.012892 | 0.012892 | 0.012892 | 0.98187 | -0.34843 | 0.98179 | -0.35007 | 3.5419
61 | 0.045739 | 0.011488 | -0.045706 | -0.011467 | 3.3218e-05 | 2.1026e-05 | 0.069326 | 0.069327 | 0.069327 | 0.98187 | -0.34843 | 0.9811 | -0.36366 | 19.0457
62 | -0.46376 | -0.11842 | 0.4641 | 0.11863 | 0.00033185 | 0.00021178 | 0.69279 | 0.69279 | 0.69279 | 0.99722 | -0.052619 | 0.998 | -0.037826 | 38.0652
63 | 0.035152 | 0.0088225 | -0.035135 | -0.0088118 | 1.7031e-05 | 1.0697e-05 | 0.053219 | 0.053219 | 0.053219 | 0.98293 | -0.32786 | 0.98241 | -0.33802 | 14.6206
64 | 0.042403 | 0.010639 | -0.042388 | -0.01063 | 1.4292e-05 | 9.0305e-06 | 0.064316 | 0.064316 | 0.064316 | 0.9811 | -0.36366 | 0.98074 | -0.37073 | 17.6692
65 | 0.021169 | 0.0053123 | -0.021151 | -0.0053015 | 1.7803e-05 | 1.0814e-05 | 0.032121 | 0.032121 | 0.032121 | 0.98074 | -0.37073 | 0.97983 | -0.38838 | 8.8244
66 | 0.0071254 | 0.0017859 | -0.0071252 | -0.0017858 | 2.1981e-07 | 7.7124e-08 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.98179 | -0.35007 | 0.98176 | -0.35072 | 2.9669
67 | 0.0071252 | 0.0017858 | -0.0071244 | -0.0017855 | 8.059e-07 | 2.828e-07 | 0.010799 | 0.0108 | 0.0108 | 0.98176 | -0.35072 | 0.98164 | -0.3531 | 2.9669
68 | 0.13054 | 0.03293 | -0.13045 | -0.032875 | 8.8729e-05 | 5.4858e-05 | 0.19739 | 0.19739 | 0.19739 | 0.98447 | -0.29779 | 0.98374 | -0.312 | 10.8457
69 | 0.12581 | 0.03171 | -0.12572 | -0.031657 | 8.5512e-05 | 5.2732e-05 | 0.19036 | 0.19036 | 0.19036 | 0.98374 | -0.312 | 0.98301 | -0.32622 | 10.4595
70 | 0.1169 | 0.029447 | -0.11685 | -0.029416 | 5.1025e-05 | 3.128e-05 | 0.17701 | 0.17701 | 0.17701 | 0.98301 | -0.32622 | 0.98254 | -0.33535 | 9.7261
71 | 0.11515 | 0.02899 | -0.11514 | -0.028982 | 1.2515e-05 | 7.6621e-06 | 0.17444 | 0.17444 | 0.17444 | 0.98254 | -0.33535 | 0.98243 | -0.33762 | 9.5846
72 | 0.0010014 | 0.00025026 | -0.0010014 | -0.00025043 | 1.2302e-08 | -1.769e-07 | 0.0015079 | 0.001508 | 0.001508 | 0.98806 | -0.22967 | 0.98804 | -0.22993 | 0.41428
73 | 0.00025485 | 6.3324e-05 | -0.00025485 | -6.3871e-05 | 2.3655e-09 | -5.4717e-07 | 0.00038362 | 0.00038381 | 0.00038381 | 0.98804 | -0.22993 | 0.98803 | -0.23012 | 0.10544
74 | -0.11233 | -0.028266 | 0.11236 | 0.028285 | 3.1127e-05 | 1.9015e-05 | 0.17023 | 0.17023 | 0.17023 | 0.98213 | -0.34342 | 0.98243 | -0.33762 | 9.3531
75 | 0.11027 | 0.027751 | -0.11026 | -0.027741 | 1.7248e-05 | 1.0518e-05 | 0.16711 | 0.16711 | 0.16711 | 0.98213 | -0.34342 | 0.98196 | -0.34669 | 9.1821
76 | 0.1083 | 0.027251 | -0.10828 | -0.027236 | 2.5742e-05 | 1.5669e-05 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.98196 | -0.34669 | 0.98171 | -0.35167 | 9.0196
77 | 0.1065 | 0.02679 | -0.10646 | -0.026767 | 3.9123e-05 | 2.3774e-05 | 0.16146 | 0.16146 | 0.16146 | 0.98171 | -0.35167 | 0.98131 | -0.35936 | 8.8716
78 | 0.10519 | 0.026447 | -0.10517 | -0.026438 | 1.4132e-05 | 8.5767e-06 | 0.15953 | 0.15953 | 0.15953 | 0.98131 | -0.35936 | 0.98117 | -0.36217 | 8.7653
79 | 0.10381 | 0.026097 | -0.10379 | -0.026088 | 1.4733e-05 | 8.9288e-06 | 0.15746 | 0.15746 | 0.15746 | 0.98117 | -0.36217 | 0.98102 | -0.36514 | 8.6517
80 | 0.10254 | 0.025774 | -0.10254 | -0.02577 | 7.7083e-06 | 4.6652e-06 | 0.15557 | 0.15557 | 0.15557 | 0.98102 | -0.36514 | 0.98094 | -0.36672 | 8.5476
81 | 0.10041 | 0.025238 | -0.10041 | -0.025237 | 1.9058e-06 | 1.1506e-06 | 0.15235 | 0.15235 | 0.15235 | 0.98094 | -0.36672 | 0.98092 | -0.36712 | 8.3707
82 | 0.5067 | 0.1297 | -0.50577 | -0.12911 | 0.0009263 | 0.00059141 | 0.75494 | 0.75494 | 0.75494 | 1 | 0 | 0.998 | -0.037826 | 41.4801
83 | 0.041677 | 0.01048 | -0.041657 | -0.010468 | 1.9505e-05 | 1.2307e-05 | 0.062152 | 0.062152 | 0.062152 | 0.998 | -0.037826 | 0.99749 | -0.04763 | 17.0747
84 | 0.031268 | 0.0078638 | -0.031256 | -0.0078563 | 1.2118e-05 | 7.5616e-06 | 0.046653 | 0.046653 | 0.046653 | 0.99749 | -0.04763 | 0.99707 | -0.055746 | 12.8169
85 | 0.030658 | 0.0077066 | -0.030618 | -0.0076816 | 4.0194e-05 | 2.5058e-05 | 0.045762 | 0.045762 | 0.045762 | 0.99707 | -0.055746 | 0.99564 | -0.083242 | 12.5721
86 | 0.029151 | 0.0073138 | -0.029136 | -0.0073044 | 1.5223e-05 | 9.4647e-06 | 0.04357 | 0.04357 | 0.04357 | 0.99564 | -0.083242 | 0.99508 | -0.094201 | 11.9697
87 | -0.011354 | -0.0028455 | 0.011357 | 0.0028469 | 2.7217e-06 | 1.4346e-06 | 0.017247 | 0.017247 | 0.017247 | 0.97958 | -0.39341 | 0.97983 | -0.38838 | 4.7383
88 | -0.0014456 | -0.0003623 | 0.0014458 | 0.00036081 | 2.4147e-07 | -1.4826e-06 | 0.0022107 | 0.0022101 | 0.0022107 | 0.973 | -0.5231 | 0.97318 | -0.51959 | 0.60734
89 | -0.0036361 | -0.00090974 | 0.0036367 | 0.00090949 | 5.8461e-07 | -2.5277e-07 | 0.0055591 | 0.0055589 | 0.0055591 | 0.97318 | -0.51959 | 0.97335 | -0.51621 | 1.5272
90 | -0.0042861 | -0.0010723 | 0.0042863 | 0.0010722 | 2.0209e-07 | -2.6717e-08 | 0.0065517 | 0.0065517 | 0.0065517 | 0.97335 | -0.51621 | 0.9734 | -0.51522 | 1.7999
91 | -0.0049845 | -0.0012472 | 0.0049855 | 0.0012473 | 9.5225e-07 | 6.5552e-08 | 0.0076191 | 0.0076189 | 0.0076191 | 0.9734 | -0.51522 | 0.9736 | -0.51121 | 2.0931
92 | -0.0052829 | -0.0013218 | 0.0052863 | 0.0013223 | 3.3965e-06 | 4.4437e-07 | 0.0080735 | 0.0080728 | 0.0080735 | 0.9736 | -0.51121 | 0.97428 | -0.4977 | 2.218
93 | 0.0099296 | 0.002481 | -0.009929 | -0.0024828 | 6.1483e-07 | -1.8264e-06 | 0.015163 | 0.015164 | 0.015164 | 0.97428 | -0.4977 | 0.97422 | -0.499 | 0.83316
94 | -0.017429 | -0.0043579 | 0.017442 | 0.0043508 | 1.3315e-05 | -7.0999e-06 | 0.026615 | 0.02661 | 0.026615 | 0.97428 | -0.4977 | 0.9751 | -0.48162 | 1.4624
95 | 0.0060729 | 0.0015164 | -0.0060685 | -0.0015203 | 4.3544e-06 | -3.931e-06 | 0.0092736 | 0.0092761 | 0.0092761 | 0.97422 | -0.499 | 0.97346 | -0.51408 | 1.2742
96 | -0.018318 | -0.0045703 | 0.018319 | 0.0045698 | 1.1474e-06 | -4.8754e-07 | 0.027946 | 0.027945 | 0.027946 | 0.9751 | -0.48162 | 0.97516 | -0.4803 | 1.5355
97 | 0.0060685 | 0.0015203 | -0.0060673 | -0.00152 | 1.2303e-06 | 3.1348e-07 | 0.0092761 | 0.0092762 | 0.0092762 | 0.97346 | -0.51408 | 0.97324 | -0.51834 | 2.5484
98 | 0.016043 | 0.0040222 | -0.016038 | -0.0040191 | 5.476e-06 | 3.1752e-06 | 0.023991 | 0.023992 | 0.023992 | 0.99508 | -0.094201 | 0.99471 | -0.10137 | 6.5911
99 | 0.013092 | 0.0032821 | -0.013088 | -0.0032798 | 4.3178e-06 | 2.3733e-06 | 0.019578 | 0.019579 | 0.019579 | 0.99508 | -0.094201 | 0.99472 | -0.10112 | 5.3787
100 | 0.010479 | 0.0026258 | -0.010479 | -0.0026257 | 1.7153e-07 | 8.5615e-08 | 0.015675 | 0.015675 | 0.015675 | 0.99472 | -0.10112 | 0.9947 | -0.10147 | 4.3064
101 | 0.0081092 | 0.0020319 | -0.0081078 | -0.0020313 | 1.4111e-06 | 5.7124e-07 | 0.012131 | 0.012131 | 0.012131 | 0.9947 | -0.10147 | 0.99451 | -0.10512 | 3.3327
102 | 0.0054961 | 0.0013768 | -0.0054958 | -0.0013767 | 3.3399e-07 | 4.2863e-08 | 0.0082232 | 0.0082233 | 0.0082233 | 0.99451 | -0.10512 | 0.99445 | -0.1064 | 2.2591
103 | 0.0025067 | 0.00062761 | -0.0025066 | -0.00062781 | 1.1004e-07 | -2.0018e-07 | 0.0037507 | 0.0037508 | 0.0037508 | 0.99445 | -0.1064 | 0.9944 | -0.10732 | 1.0304
104 | 0.0025066 | 0.00062781 | -0.0025065 | -0.00062798 | 9.4974e-08 | -1.7274e-07 | 0.0037508 | 0.0037509 | 0.0037509 | 0.9944 | -0.10732 | 0.99436 | -0.10812 | 1.0305
105 | 0.0025065 | 0.00062798 | -0.0025064 | -0.00062817 | 1.0463e-07 | -1.9028e-07 | 0.0037509 | 0.003751 | 0.003751 | 0.99436 | -0.10812 | 0.99431 | -0.10899 | 1.0305
106 | -0.0077336 | -0.0019381 | 0.0077346 | 0.0019385 | 1.0641e-06 | 4.2466e-07 | 0.011776 | 0.011776 | 0.011776 | 0.9772 | -0.4401 | 0.97734 | -0.43721 | 3.2352
107 | 0.0048572 | 0.0012172 | -0.0048572 | -0.0012172 | 3.9706e-08 | 1.1643e-09 | 0.0073963 | 0.0073963 | 0.0073963 | 0.9772 | -0.4401 | 0.97719 | -0.44027 | 2.0319
108 | -0.0086279 | -0.0021624 | 0.0086287 | 0.0021627 | 8.5168e-07 | 3.8012e-07 | 0.013136 | 0.013136 | 0.013136 | 0.97734 | -0.43721 | 0.97745 | -0.43514 | 3.6088
109 | 0.0038722 | 0.00097033 | -0.003872 | -0.00097038 | 1.6938e-07 | -5.4343e-08 | 0.0058963 | 0.0058964 | 0.0058964 | 0.97719 | -0.44027 | 0.97714 | -0.44119 | 1.6199
110 | -0.010664 | -0.0026729 | 0.010666 | 0.0026739 | 2.0304e-06 | 1.0419e-06 | 0.016235 | 0.016234 | 0.016235 | 0.97745 | -0.43514 | 0.97765 | -0.43114 | 4.46
111 | 0.0027672 | 0.00069349 | -0.0027672 | -0.00069352 | 2.1566e-08 | -2.6766e-08 | 0.004214 | 0.004214 | 0.004214 | 0.97714 | -0.44119 | 0.97713 | -0.44135 | 1.1577
112 | -0.012243 | -0.0030691 | 0.012247 | 0.0030715 | 4.3351e-06 | 2.3569e-06 | 0.018635 | 0.018634 | 0.018635 | 0.97765 | -0.43114 | 0.97803 | -0.42371 | 5.1194
113 | -0.014265 | -0.0035772 | 0.014266 | 0.0035775 | 5.5319e-07 | 3.1474e-07 | 0.021705 | 0.021705 | 0.021705 | 0.97803 | -0.42371 | 0.97807 | -0.4229 | 5.9628
114 | -0.0053019 | -0.0013285 | 0.0053023 | 0.0013285 | 3.5059e-07 | 4.1924e-08 | 0.0080428 | 0.0080427 | 0.0080428 | 0.98091 | -0.36755 | 0.98098 | -0.36616 | 2.2096
115 | 0.0021672 | 0.00054285 | -0.002167 | -0.00054311 | 1.0791e-07 | -2.6701e-07 | 0.0032874 | 0.0032875 | 0.0032875 | 0.98091 | -0.36755 | 0.98085 | -0.36859 | 0.90317
116 | -0.0084554 | -0.0021188 | 0.0084555 | 0.0021189 | 1.8877e-07 | 8.2178e-08 | 0.012826 | 0.012826 | 0.012826 | 0.98098 | -0.36616 | 0.981 | -0.36569 | 3.5235
117 | -0.011442 | -0.0028673 | 0.011443 | 0.002868 | 1.375e-06 | 7.2627e-07 | 0.017355 | 0.017355 | 0.017355 | 0.981 | -0.36569 | 0.98113 | -0.36317 | 4.768
118 | -0.013307 | -0.0033352 | 0.013311 | 0.003337 | 3.1651e-06 | 1.7639e-06 | 0.020183 | 0.020183 | 0.020183 | 0.98113 | -0.36317 | 0.98138 | -0.35818 | 5.5447
119 | -0.014977 | -0.0037545 | 0.014978 | 0.0037555 | 1.6371e-06 | 9.4076e-07 | 0.022708 | 0.022708 | 0.022708 | 0.98138 | -0.35818 | 0.9815 | -0.35588 | 6.2386
120 | 0.019409 | 0.0048712 | -0.019403 | -0.0048675 | 6.1027e-06 | 3.6709e-06 | 0.029507 | 0.029507 | 0.029507 | 0.97887 | -0.40716 | 0.97854 | -0.41375 | 8.1063
121 | -0.021563 | -0.0054112 | 0.021573 | 0.0054167 | 9.075e-06 | 5.5248e-06 | 0.032782 | 0.032782 | 0.032782 | 0.97887 | -0.40716 | 0.97932 | -0.39834 | 9.006
122 | 0.017834 | 0.0044743 | -0.017829 | -0.0044712 | 5.223e-06 | 3.1049e-06 | 0.027121 | 0.027121 | 0.027121 | 0.97854 | -0.41375 | 0.97822 | -0.4199 | 7.4508
123 | 0.072767 | 0.018247 | -0.072748 | -0.018237 | 1.8958e-05 | 1.0833e-05 | 0.11057 | 0.11057 | 0.11057 | 0.97932 | -0.39834 | 0.97904 | -0.4038 | 6.0752
124 | -0.09434 | -0.023664 | 0.09436 | 0.023676 | 2.0409e-05 | 1.2229e-05 | 0.14335 | 0.14335 | 0.14335 | 0.97932 | -0.39834 | 0.97955 | -0.3938 | 7.8764
125 | 0.015792 | 0.0039607 | -0.015789 | -0.0039594 | 2.2599e-06 | 1.3153e-06 | 0.024022 | 0.024022 | 0.024022 | 0.97822 | -0.4199 | 0.97807 | -0.4229 | 6.5996
126 | 0.0032128 | 0.00080447 | -0.0032126 | -0.00080466 | 2.4792e-07 | -1.9e-07 | 0.0048828 | 0.0048829 | 0.0048829 | 0.97904 | -0.4038 | 0.97896 | -0.40543 | 1.3415
127 | 0.069535 | 0.017432 | -0.069518 | -0.017423 | 1.684e-05 | 9.5142e-06 | 0.10569 | 0.10569 | 0.10569 | 0.97904 | -0.4038 | 0.97878 | -0.40889 | 5.807
128 | -0.095915 | -0.024066 | 0.095927 | 0.024073 | 1.1718e-05 | 7.0361e-06 | 0.14571 | 0.14571 | 0.14571 | 0.97955 | -0.3938 | 0.97968 | -0.39124 | 8.0062
129 | 0.0013155 | 0.00032922 | -0.0013154 | -0.00032968 | 5.9929e-08 | -4.6421e-07 | 0.0019994 | 0.0019996 | 0.0019996 | 0.97896 | -0.40543 | 0.97891 | -0.40638 | 0.54933
130 | 0.067712 | 0.01697 | -0.067712 | -0.01697 | 1.2445e-07 | 6.9809e-08 | 0.10294 | 0.10294 | 0.10294 | 0.97878 | -0.40889 | 0.97878 | -0.40893 | 5.6561
131 | -0.097228 | -0.024399 | 0.09729 | 0.024437 | 6.2623e-05 | 3.7667e-05 | 0.14769 | 0.14769 | 0.14769 | 0.97968 | -0.39124 | 0.98037 | -0.37774 | 8.1147
132 | 0.066697 | 0.016716 | -0.066675 | -0.016703 | 2.2255e-05 | 1.243e-05 | 0.1014 | 0.1014 | 0.1014 | 0.97878 | -0.40893 | 0.97843 | -0.41593 | 5.5714
133 | -0.099271 | -0.024933 | 0.099321 | 0.024963 | 5.0346e-05 | 3.0357e-05 | 0.15069 | 0.15069 | 0.15069 | 0.98037 | -0.37774 | 0.98092 | -0.36712 | 8.2799
134 | 0.0019808 | 0.00049631 | -0.0019808 | -0.00049643 | 3.7815e-08 | -1.1647e-07 | 0.0030064 | 0.0030065 | 0.0030065 | 0.98037 | -0.37774 | 0.98035 | -0.37814 | 0.82596
135 | -0.022929 | -0.0057229 | 0.022934 | 0.0057227 | 4.4488e-06 | -1.8046e-07 | 0.034971 | 0.03497 | 0.034971 | 0.9754 | -0.47561 | 0.97561 | -0.47153 | 1.9215
136 | 0.021533 | 0.005373 | -0.02153 | -0.0053734 | 2.7489e-06 | -3.6118e-07 | 0.032841 | 0.032842 | 0.032842 | 0.9754 | -0.47561 | 0.97526 | -0.4783 | 1.8045
137 | -0.023881 | -0.00596 | 0.023884 | 0.0059601 | 3.3398e-06 | 4.0366e-08 | 0.036414 | 0.036414 | 0.036414 | 0.97561 | -0.47153 | 0.97576 | -0.46858 | 2.0008
138 | 0.020504 | 0.0051161 | -0.020502 | -0.0051165 | 1.9471e-06 | -4.0957e-07 | 0.031276 | 0.031276 | 0.031276 | 0.97526 | -0.4783 | 0.97516 | -0.4803 | 1.7185
139 | -0.026506 | -0.0066173 | 0.026514 | 0.0066183 | 7.5597e-06 | 9.823e-07 | 0.040412 | 0.040411 | 0.040412 | 0.97576 | -0.46858 | 0.97606 | -0.46258 | 2.2205
140 | -0.027723 | -0.0069214 | 0.027741 | 0.0069244 | 1.7385e-05 | 3.007e-06 | 0.042255 | 0.042252 | 0.042255 | 0.97606 | -0.46258 | 0.97673 | -0.44938 | 2.3217
141 | -0.016907 | -0.0042389 | 0.016915 | 0.0042436 | 8.0349e-06 | 4.73e-06 | 0.025633 | 0.025633 | 0.025633 | 0.9815 | -0.35588 | 0.98201 | -0.34592 | 7.042
142 | -0.016915 | -0.0042436 | 0.016927 | 0.0042509 | 1.2298e-05 | 7.2385e-06 | 0.025633 | 0.025632 | 0.025633 | 0.98201 | -0.34592 | 0.98279 | -0.33068 | 7.0419
143 | -0.0039094 | -0.0009798 | 0.0039095 | 0.00097977 | 8.1412e-08 | -2.621e-08 | 0.0059231 | 0.005923 | 0.0059231 | 0.98214 | -0.34324 | 0.98217 | -0.3428 | 1.6272
144 | -0.0095686 | -0.0023981 | 0.0095708 | 0.0023991 | 2.1793e-06 | 1.0447e-06 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.98217 | -0.3428 | 0.98241 | -0.33802 | 3.9826
145 | 0.025564 | 0.0064127 | -0.025548 | -0.006403 | 1.5719e-05 | 9.7064e-06 | 0.038723 | 0.038723 | 0.038723 | 0.98241 | -0.33802 | 0.98175 | -0.35093 | 10.6381
146 | 0.0066288 | 0.0016614 | -0.0066284 | -0.0016612 | 4.5029e-07 | 1.3778e-07 | 0.010047 | 0.010047 | 0.010047 | 0.98175 | -0.35093 | 0.98168 | -0.35235 | 2.7602
147 | -0.065439 | -0.016388 | 0.065458 | 0.016398 | 1.8838e-05 | 1.0465e-05 | 0.099548 | 0.099547 | 0.099548 | 0.97812 | -0.42198 | 0.97843 | -0.41593 | 5.4696
148 | 0.064163 | 0.016068 | -0.064153 | -0.016062 | 1.019e-05 | 5.6269e-06 | 0.097607 | 0.097608 | 0.097608 | 0.97812 | -0.42198 | 0.97795 | -0.42531 | 5.3631
149 | 0.042963 | 0.010744 | -0.042959 | -0.010742 | 3.9506e-06 | 1.7549e-06 | 0.065362 | 0.065362 | 0.065362 | 0.97795 | -0.42531 | 0.97785 | -0.42725 | 3.5913
150 | 0.021191 | 0.0053184 | -0.021185 | -0.0053146 | 6.1613e-06 | 3.745e-06 | 0.032246 | 0.032246 | 0.032246 | 0.97795 | -0.42531 | 0.97764 | -0.43141 | 8.8588
151 | 0.041581 | 0.010397 | -0.041572 | -0.010393 | 9.561e-06 | 4.1219e-06 | 0.063267 | 0.063267 | 0.063267 | 0.97785 | -0.42725 | 0.9776 | -0.43208 | 3.4762
152 | 0.019813 | 0.004971 | -0.019807 | -0.0049669 | 6.6647e-06 | 4.0205e-06 | 0.030159 | 0.030159 | 0.030159 | 0.97764 | -0.43141 | 0.97728 | -0.43847 | 8.2854
153 | 0.0395 | 0.0098736 | -0.039498 | -0.0098727 | 2.1131e-06 | 8.6364e-07 | 0.060114 | 0.060114 | 0.060114 | 0.9776 | -0.43208 | 0.97755 | -0.43321 | 3.303
154 | 0.016934 | 0.0042471 | -0.016931 | -0.0042454 | 2.7829e-06 | 1.6412e-06 | 0.025785 | 0.025785 | 0.025785 | 0.97728 | -0.43847 | 0.9771 | -0.44192 | 7.0839
155 | 0.037009 | 0.0092489 | -0.037001 | -0.009246 | 7.9164e-06 | 2.9815e-06 | 0.056325 | 0.056326 | 0.056326 | 0.97755 | -0.43321 | 0.97732 | -0.43771 | 3.0948
156 | 0.014369 | 0.0036032 | -0.014365 | -0.003601 | 3.8613e-06 | 2.202e-06 | 0.021883 | 0.021883 | 0.021883 | 0.9771 | -0.44192 | 0.97682 | -0.44756 | 6.0118
157 | 0.035907 | 0.0089718 | -0.035907 | -0.0089717 | 4.7912e-07 | 1.7267e-07 | 0.054661 | 0.054661 | 0.054661 | 0.97732 | -0.43771 | 0.97731 | -0.43799 | 3.0033
158 | 0.034793 | 0.0086926 | -0.034788 | -0.0086908 | 5.2973e-06 | 1.8131e-06 | 0.052965 | 0.052966 | 0.052966 | 0.97731 | -0.43799 | 0.97714 | -0.44119 | 2.9102
159 | 0.033396 | 0.0083419 | -0.033395 | -0.0083416 | 1.2373e-06 | 3.9222e-07 | 0.050846 | 0.050847 | 0.050847 | 0.97714 | -0.44119 | 0.9771 | -0.44197 | 2.7938
160 | 0.03139 | 0.0078391 | -0.031386 | -0.007838 | 3.9851e-06 | 1.0939e-06 | 0.047794 | 0.047794 | 0.047794 | 0.9771 | -0.44197 | 0.97697 | -0.44465 | 2.6261
161 | 0.011866 | 0.0029747 | -0.011864 | -0.0029736 | 1.9108e-06 | 1.0278e-06 | 0.018076 | 0.018076 | 0.018076 | 0.97682 | -0.44756 | 0.97665 | -0.45094 | 4.966
162 | 0.0099906 | 0.0025041 | -0.0099897 | -0.0025036 | 8.8766e-07 | 4.4028e-07 | 0.015222 | 0.015222 | 0.015222 | 0.97665 | -0.45094 | 0.97655 | -0.4528 | 4.1818
163 | 0.030279 | 0.0075605 | -0.030272 | -0.0075589 | 6.8111e-06 | 1.6853e-06 | 0.046108 | 0.046109 | 0.046109 | 0.97697 | -0.44465 | 0.97673 | -0.44938 | 2.5334
164 | 0.0021828 | 0.0005467 | -0.0021828 | -0.00054684 | 5.8708e-08 | -1.3848e-07 | 0.0033307 | 0.0033308 | 0.0033308 | 0.97516 | -0.4803 | 0.97513 | -0.48087 | 0.91504
165 | 0.0021828 | 0.00054684 | -0.0021827 | -0.00054702 | 7.5699e-08 | -1.7853e-07 | 0.0033308 | 0.0033308 | 0.0033308 | 0.97513 | -0.48087 | 0.9751 | -0.4816 | 0.91507
166 | 0.00066376 | 0.00016634 | -0.00066376 | -0.00016635 | 5.6555e-10 | -1.7975e-08 | 0.0010129 | 0.0010129 | 0.0010129 | 0.9751 | -0.4816 | 0.9751 | -0.48161 | 0.27827
167 | -0.0037348 | -0.00093602 | 0.0037357 | 0.00093567 | 9.4029e-07 | -3.5308e-07 | 0.0057118 | 0.0057114 | 0.0057118 | 0.97297 | -0.52362 | 0.97324 | -0.51834 | 1.5692

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59141 | 0.15083

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002318 | 0.00058094
1 | 0.0030901 | 0.00077446
2 | 0.0042305 | 0.0010603
3 | 0.002045 | 0.00051252
4 | 0.00291 | 0.00072932
5 | 0.0021326 | 0.00053447
6 | 0.0027069 | 0.00067841
7 | 0.0022949 | 0.00057516
8 | 0.0021915 | 0.00054925
9 | 0.0038638 | 0.00096836
10 | 0.0016111 | 0.00040379
11 | 0.0016597 | 0.00041595
12 | 0.0015354 | 0.00038482
13 | 0.0024442 | 0.00061258
14 | 0.0048404 | 0.0012131
15 | 0.0046696 | 0.0011703
16 | 0.0020131 | 0.00050454
17 | 0.0040478 | 0.0010145
18 | 0.0023449 | 0.00058768
19 | 0.0049128 | 0.0012313
20 | 0.0011316 | 0.00028361
21 | 0.0048074 | 0.0012049
22 | 0.00064583 | 0.00016186
23 | 0.0024013 | 0.00060183
24 | 0.00064964 | 0.00016282
25 | 0.0078793 | 0.0019747
26 | 0.0037007 | 0.00092748
27 | 0.0046194 | 0.0011577
28 | 0.001171 | 0.00029347
29 | 0.0025987 | 0.0006513
30 | 0.018356 | 0.0046005
31 | 0.00083972 | 0.00021045
32 | 0.0071602 | 0.0017945
33 | 0.038619 | 0.0096788
34 | 0.019865 | 0.0049787
35 | 0.023449 | 0.0058769
36 | 0.0014274 | 0.00035773
37 | 0.0016269 | 0.00040775
38 | 0.0037966 | 0.00095153
39 | 0.04531 | 0.011356
40 | 0.010003 | 0.002507
41 | 0.0056896 | 0.0014259
42 | 0.0027862 | 0.00069829
43 | 0.0011897 | 0.00029816
44 | 0.0060062 | 0.0015053
45 | 0.0064087 | 0.0016062
46 | 0.0013543 | 0.00033941
47 | 0.011822 | 0.002963
48 | 0.018479 | 0.0046312
49 | 0.0033037 | 0.00082798
50 | 0.02122 | 0.0053181
51 | 0.0013809 | 0.00034609
52 | 0.0071244 | 0.0017855
53 | 0.0049383 | 0.0012377
54 | 0.0046465 | 0.0011645
55 | 0.0088188 | 0.0022102
56 | 0.0017003 | 0.00042612
57 | 0.00061629 | 0.00015446
58 | 0.00074657 | 0.00018711
59 | 0.00025485 | 6.3871e-05
60 | 0.0020543 | 0.00051485
61 | 0.002782 | 0.00069724
62 | 0.0019515 | 0.00048909
63 | 0.0017774 | 0.00044545
64 | 0.0012759 | 0.00031977
65 | 0.0013631 | 0.00034163
66 | 0.0012501 | 0.0003133
67 | 0.0021219 | 0.0005318
68 | 0.0023552 | 0.00059026
69 | 0.010389 | 0.0026038
70 | 0.00059719 | 0.00014967
71 | 0.0014672 | 0.00036771
72 | 0.005662 | 0.001419
73 | 0.009794 | 0.0024546
74 | 0.0014456 | 0.0003623
75 | 0.0021903 | 0.00054893
76 | 0.00064943 | 0.00016276
77 | 0.00069825 | 0.000175
78 | 0.00029744 | 7.4546e-05
79 | 0.0022129 | 0.0005546
80 | 0.0038562 | 0.00096644
81 | 0.00087565 | 0.00021946
82 | 0.0028462 | 0.00071333
83 | 0.0026094 | 0.00065397
84 | 0.0023694 | 0.00059382
85 | 0.0026117 | 0.00065455
86 | 0.002989 | 0.00074912
87 | 0.0025064 | 0.00062817
88 | 0.0028763 | 0.00072087
89 | 0.00089326 | 0.00022387
90 | 0.00098502 | 0.00024687
91 | 0.0020354 | 0.00051011
92 | 0.0011048 | 0.00027689
93 | 0.0015769 | 0.00039521
94 | 0.0027672 | 0.00069352
95 | 0.002018 | 0.00050575
96 | 0.0031348 | 0.00078565
97 | 0.0031531 | 0.00079024
98 | 0.002167 | 0.00054311
99 | 0.0029864 | 0.00074846
100 | 0.0018642 | 0.0004672
101 | 0.0016659 | 0.00041752
102 | 0.0021544 | 0.00053994
103 | 0.0015692 | 0.00039328
104 | 0.0020369 | 0.0005105
105 | 0.0015551 | 0.00038975
106 | 0.0015235 | 0.00038182
107 | 0.0018971 | 0.00047545
108 | 0.0018065 | 0.00045276
109 | 0.0013007 | 0.00032598
110 | 0.0013154 | 0.00032968
111 | 0.0010144 | 0.00025423
112 | 0.0019808 | 0.00049643
113 | 0.0010905 | 0.00027331
114 | 0.0013962 | 0.00034991
115 | 0.00094689 | 0.00023731
116 | 0.0010267 | 0.00025731
117 | 0.0026222 | 0.0006572
118 | 0.0012094 | 0.0003031
119 | 0.0019289 | 0.00048342
120 | 0.0024331 | 0.0006098
121 | 0.0039094 | 0.0009798
122 | 0.0056591 | 0.0014183
123 | 0.018919 | 0.0047416
124 | 0.0066284 | 0.0016612
125 | 0.0012753 | 0.00031962
126 | 0.0012176 | 0.00030516
127 | 0.0013771 | 0.00034513
128 | 0.0013713 | 0.00034368
129 | 0.002072 | 0.0005193
130 | 0.0028723 | 0.00071988
131 | 0.0024888 | 0.00062375
132 | 0.0025625 | 0.00064223
133 | 0.0010938 | 0.00027413
134 | 0.0011136 | 0.00027909
135 | 0.0013918 | 0.00034882
136 | 0.0020047 | 0.00050243
137 | 0.0024991 | 0.00062632
138 | 0.0018736 | 0.00046956
139 | 0.0099897 | 0.0025036
140 | 0.0011072 | 0.00027748
141 | 0.0025316 | 0.00063449
142 | 0.0015189 | 0.00038068
143 | 0.00066376 | 0.00016635
144 | 0.0037348 | 0.00093602
145 | 0.0023316 | 0.00058434

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1