## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2149-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2149-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2149-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2149-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2149-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2149-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2149-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2149-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2149-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2149-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2149-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2149-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2149-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2149-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2149-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2149-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2149-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2149-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2149-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2149-2_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2149-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2149-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2149-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2149-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2149-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2149-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2149-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2149-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2149-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2149-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2149-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2149-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2149-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2149-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2149-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2149-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2149-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2149-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2149-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2149-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2149-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2149-2_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2149-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2149-2_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2149-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2149-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2149-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2149-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2149-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2149-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2149-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2149-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2149-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2149-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2149-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2149-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2149-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2149-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2149-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2149-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2149-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2149-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2149-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2149-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2149-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2149-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2149-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2149-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2149-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2149-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2149-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2149-2_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2149-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2149-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2149-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2149-2_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2149-2_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2149-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2149-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2149-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2149-2_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2149-2_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2149-2_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2149-2_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2149-2_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2149-2_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2149-2_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2149-2_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2149-2_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2149-2_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2149-2_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2149-2_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2149-2_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2149-2_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2149-2_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2149-2_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2149-2_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2149-2_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2149-2_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2149-2_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2149-2_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2149-2_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2149-2_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2149-2_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2149-2_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2149-2_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2149-2_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2149-2_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2149-2_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_27_0_node_227 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2149-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0051096 | 0.0012806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2149-2_0_3_load_1 | 1 | 0.00056451 | 0.00014148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2149-2_0_3_load_20 | 3 | 0.0012036 | 0.00030164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2149-2_0_3_load_7 | 4 | 0.00062955 | 0.00015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2149-2_0_3_load_51 | 5 | 0.0012875 | 0.00032267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2149-2_0_3_load_11 | 6 | 0.012147 | 0.0030443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2149-2_0_3_load_34 | 9 | 0.0031336 | 0.00078535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2149-2_0_3_load_63 | 10 | 0.0012752 | 0.00031959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2149-2_0_3_load_14 | 11 | 0.001786 | 0.00044762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2149-2_0_3_load_15 | 13 | 0.0019862 | 0.0004978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2149-2_0_3_load_19 | 16 | 0.00241 | 0.000604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2149-2_0_3_load_125 | 18 | 0.006056 | 0.0015178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2149-2_0_3_load_189 | 19 | 0.0014113 | 0.0003537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2149-2_0_3_load_21 | 21 | 0.002302 | 0.00057694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2149-2_0_3_load_22 | 22 | 0.0029536 | 0.00074024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2149-2_0_3_load_23 | 24 | 0.00074857 | 0.00018761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2149-2_0_3_load_24 | 25 | 0.0015612 | 0.00039128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2149-2_0_3_load_25 | 26 | 0.0020808 | 0.0005215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2149-2_0_3_load_26 | 27 | 0.0012374 | 0.00031012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2149-2_0_3_load_27 | 28 | 0.0020146 | 0.0005049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2149-2_0_3_load_55 | 29 | 0.00074702 | 0.00018722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2149-2_0_3_load_42 | 30 | 0.0014258 | 0.00035733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2149-2_0_3_load_38 | 31 | 0.0018428 | 0.00046185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2149-2_0_3_load_36 | 32 | 0.0048861 | 0.0012246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2149-2_0_3_load_39 | 34 | 0.0015647 | 0.00039216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2149-2_0_3_load_124 | 35 | 0.0041398 | 0.0010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2149-2_0_3_load_48 | 36 | 0.0034319 | 0.00086011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2149-2_0_3_load_40 | 37 | 0.0010602 | 0.00026571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2149-2_0_3_load_41 | 38 | 0.0011276 | 0.0002826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2149-2_0_3_load_46 | 39 | 0.0043373 | 0.001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2149-2_0_3_load_47 | 40 | 0.0043676 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2149-2_0_3_load_221 | 41 | 0.012411 | 0.0031104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2149-2_0_3_load_131 | 42 | 0.0068343 | 0.0017128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2149-2_0_3_load_193 | 43 | 0.0022267 | 0.00055806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2149-2_0_3_load_50 | 44 | 0.0009127 | 0.00022874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2149-2_0_3_load_52 | 45 | 0.00084623 | 0.00021209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2149-2_0_3_load_53 | 46 | 0.0030606 | 0.00076706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2149-2_0_3_load_56 | 48 | 0.0036551 | 0.00091606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2149-2_0_3_load_65 | 50 | 0.0044218 | 0.0011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2149-2_0_3_load_62 | 51 | 0.0015886 | 0.00039814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2149-2_0_3_load_64 | 52 | 0.002756 | 0.00069072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2149-2_0_3_load_87 | 53 | 0.00099746 | 0.00024999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2149-2_0_3_load_88 | 54 | 0.001989 | 0.00049848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2149-2_0_3_load_89 | 55 | 0.0085501 | 0.0021428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2149-2_0_3_load_90 | 56 | 0.0034597 | 0.00086708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2149-2_0_3_load_91 | 57 | 0.0023856 | 0.00059788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2149-2_0_3_load_97 | 58 | 0.001929 | 0.00048344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2149-2_0_3_load_103 | 59 | 0.0014535 | 0.00036427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2149-2_0_3_load_93 | 60 | 0.0012006 | 0.0003009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2149-2_0_3_load_94 | 61 | 0.0016869 | 0.00042279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2149-2_0_3_load_95 | 62 | 0.0042365 | 0.0010618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2149-2_0_3_load_96 | 63 | 0.0011049 | 0.00027691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2149-2_0_3_load_114 | 64 | 0.00081677 | 0.0002047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2149-2_0_3_load_113 | 65 | 0.00071477 | 0.00017914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2149-2_0_3_load_111 | 67 | 0.0031431 | 0.00078774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2149-2_0_3_load_121 | 68 | 0.00057997 | 0.00014535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2149-2_0_3_load_104 | 69 | 0.0023104 | 0.00057903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2149-2_0_3_load_105 | 70 | 0.0019946 | 0.00049989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2149-2_0_3_load_243 | 71 | 0.0020819 | 0.00052178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2149-2_0_3_load_108 | 73 | 0.0012873 | 0.00032262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2149-2_0_3_load_109 | 74 | 0.0020068 | 0.00050295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2149-2_0_3_load_183 | 75 | 0.00055426 | 0.00013891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2149-2_0_3_load_110 | 77 | 0.0023636 | 0.00059236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2149-2_0_3_load_112 | 78 | 0.00055496 | 0.00013909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2149-2_0_3_load_132 | 79 | 0.0093001 | 0.0023308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2149-2_0_3_load_226 | 81 | 0.0002984 | 7.4786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2149-2_0_3_load_227 | 82 | 0.0017569 | 0.00044032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2149-2_0_3_load_186 | 83 | 0.0012968 | 0.000325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2149-2_0_3_load_187 | 84 | 0.0019116 | 0.0004791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2149-2_0_3_load_188 | 85 | 0.0012639 | 0.00031676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2149-2_0_3_load_190 | 86 | 0.0015479 | 0.00038794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2149-2_0_3_load_209 | 87 | 0.00094572 | 0.00023702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2149-2_0_3_load_194 | 88 | 0.0044156 | 0.0011067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2149-2_0_3_load_210 | 89 | 0.0027844 | 0.00069784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2149-2_0_3_load_222 | 90 | 0.00059193 | 0.00014835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2149-2_0_3_load_223 | 91 | 0.00079435 | 0.00019908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2149-2_0_3_load_224 | 92 | 0.0012474 | 0.00031262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2149-2_0_3_load_225 | 93 | 0.00056457 | 0.0001415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2149-2_0_3_load_238 | 94 | 0.0007725 | 0.00019361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2149-2_0_3_load_237 | 95 | 0.00080072 | 0.00020068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2149-2_0_3_load_228 | 96 | 0.0027995 | 0.00070162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2149-2_0_3_load_229 | 97 | 0.0047154 | 0.0011818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2149-2_0_3_load_230 | 98 | 0.0020628 | 0.00051697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2149-2_0_3_load_231 | 99 | 0.003083 | 0.00077268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2149-2_0_3_load_232 | 100 | 0.0021886 | 0.00054853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2149-2_0_3_load_241 | 101 | 0.0014252 | 0.00035719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2149-2_0_3_load_233 | 102 | 0.0022347 | 0.00056007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2149-2_0_3_load_234 | 103 | 0.0020979 | 0.00052579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2149-2_0_3_load_235 | 104 | 0.0031314 | 0.00078479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2149-2_0_3_load_236 | 105 | 0.001095 | 0.00027444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2149-2_0_3_load_242 | 106 | 0.0025828 | 0.0006473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2149-2_0_3_load_239 | 107 | 0.00095293 | 0.00023883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2149-2_0_3_load_240 | 108 | 0.001787 | 0.00044786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2149-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0061174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2149-2_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0041366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2149-2_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2149-2_0_3_line_3 |  | 3 | 21 | 0.012488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2149-2_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.019619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2149-2_0_3_line_5 |  | 5 | 45 | 0.023829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2149-2_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.046407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2149-2_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.073079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2149-2_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.045877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2149-2_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.020261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2149-2_0_3_line_10 |  | 9 | 14 | 0.0044727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2149-2_0_3_line_11 |  | 10 | 51 | 0.025804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2149-2_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0047428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2149-2_0_3_line_13 |  | 12 | 15 | 0.012348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2149-2_0_3_line_14 |  | 12 | 16 | 0.030857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2149-2_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2149-2_0_3_line_16 |  | 14 | 17 | 0.022568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2149-2_0_3_line_17 |  | 15 | 18 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2149-2_0_3_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0053093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2149-2_0_3_line_19 |  | 16 | 20 | 0.082868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2149-2_0_3_line_20 |  | 17 | 31 | 0.018822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2149-2_0_3_line_21 |  | 17 | 32 | 0.0016845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2149-2_0_3_line_22 |  | 18 | 35 | 0.0080496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2149-2_0_3_line_23 |  | 19 | 84 | 0.026862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2149-2_0_3_line_24 |  | 20 | 39 | 0.033681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2149-2_0_3_line_25 |  | 20 | 40 | 0.059351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2149-2_0_3_line_26 |  | 20 | 41 | 0.032669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2149-2_0_3_line_27 |  | 21 | 22 | 0.025898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2149-2_0_3_line_28 |  | 22 | 23 | 0.037649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2149-2_0_3_line_29 |  | 23 | 47 | 0.049381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2149-2_0_3_line_30 |  | 23 | 49 | 0.024904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2149-2_0_3_line_31 |  | 24 | 25 | 0.00032778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2149-2_0_3_line_32 |  | 24 | 26 | 0.024773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2149-2_0_3_line_33 |  | 25 | 27 | 0.0084135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2149-2_0_3_line_34 |  | 26 | 28 | 0.033346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2149-2_0_3_line_35 |  | 27 | 29 | 0.42275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2149-2_0_3_line_36 |  | 28 | 30 | 0.040333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2149-2_0_3_line_37 |  | 29 | 48 | 0.025062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2149-2_0_3_line_38 |  | 30 | 37 | 0.064424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2149-2_0_3_line_39 |  | 31 | 35 | 0.0067173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2149-2_0_3_line_40 |  | 32 | 33 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2149-2_0_3_line_41 |  | 33 | 34 | 0.039805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2149-2_0_3_line_42 |  | 34 | 36 | 0.010708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2149-2_0_3_line_43 |  | 37 | 38 | 0.037766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2149-2_0_3_line_44 |  | 39 | 42 | 0.013768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2149-2_0_3_line_45 |  | 40 | 43 | 0.017603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2149-2_0_3_line_46 |  | 42 | 79 | 0.01542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2149-2_0_3_line_47 |  | 43 | 88 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2149-2_0_3_line_48 |  | 44 | 45 | 0.048034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2149-2_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.045764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2149-2_0_3_line_50 |  | 46 | 47 | 0.05573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2149-2_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.013377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2149-2_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.024351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2149-2_0_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.053677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2149-2_0_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.041972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2149-2_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.017741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2149-2_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2149-2_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.0085728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2149-2_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0047638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2149-2_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2149-2_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.056138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2149-2_0_3_line_61 |  | 58 | 66 | 0.01419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2149-2_0_3_line_62 |  | 59 | 69 | 0.024546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2149-2_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.014541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2149-2_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2149-2_0_3_line_65 |  | 61 | 63 | 0.054683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2149-2_0_3_line_66 |  | 63 | 64 | 0.037599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2149-2_0_3_line_67 |  | 63 | 65 | 0.091031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2149-2_0_3_line_68 |  | 64 | 68 | 0.031621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2149-2_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.033228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2149-2_0_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.053806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2149-2_0_3_line_71 |  | 67 | 77 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2149-2_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.023497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2149-2_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.067703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2149-2_0_3_line_74 |  | 71 | 106 | 0.022065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2149-2_0_3_line_75 |  | 72 | 73 | 0.017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2149-2_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.033253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2149-2_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.092036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2149-2_0_3_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0064631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2149-2_0_3_line_79 |  | 75 | 80 | 0.013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2149-2_0_3_line_80 |  | 76 | 89 | 0.032792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2149-2_0_3_line_81 |  | 77 | 78 | 0.03669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2149-2_0_3_line_82 |  | 80 | 81 | 0.030448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2149-2_0_3_line_83 |  | 80 | 82 | 0.016223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2149-2_0_3_line_84 |  | 81 | 92 | 0.0054994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2149-2_0_3_line_85 |  | 82 | 95 | 0.033029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2149-2_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0042109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2149-2_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.022669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2149-2_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.025032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2149-2_0_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2149-2_0_3_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0047909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2149-2_0_3_line_91 |  | 90 | 91 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2149-2_0_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.013251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2149-2_0_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.0026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2149-2_0_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.056806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2149-2_0_3_line_95 |  | 94 | 107 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2149-2_0_3_line_96 |  | 95 | 104 | 0.074872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2149-2_0_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.010026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2149-2_0_3_line_98 |  | 96 | 98 | 0.02915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2149-2_0_3_line_99 |  | 97 | 99 | 0.015887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2149-2_0_3_line_100 |  | 98 | 100 | 0.026835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2149-2_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.018895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2149-2_0_3_line_102 |  | 101 | 108 | 0.019907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2149-2_0_3_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0079456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2149-2_0_3_line_104 |  | 102 | 104 | 0.0081236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2149-2_0_3_line_105 |  | 103 | 105 | 0.0071981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2149-2_0_3_line_106 |  | 105 | 106 | 0.020718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2149-2_0_3_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0057174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2149-2_0_3_trafo_194 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2576747.9867 | 1171552.1633 | 2576744.6877 | 1171550.4761 | 2576743.3052 | 1171548.4997
1 | 2576740.9341 | 1171545.1102 | 2576743.3052 | 1171548.4997
2 | 2576740.9341 | 1171545.1102 | 2576736.9574 | 1171539.4227 | 2576735.2145 | 1171532.572
3 | 2576740.5211 | 1171522.7163 | 2576734.3241 | 1171529.0721 | 2576735.2145 | 1171532.572
4 | 2576671.4413 | 1171357.1925 | 2576660.8588 | 1171351.6791 | 2576653.6813 | 1171348.9301
5 | 2576671.4413 | 1171357.1925 | 2576676.1501 | 1171359.6458 | 2576686.8709 | 1171366.6075 | 2576691.1527 | 1171370.4252
6 | 2576845.2321 | 1171581.6574 | 2576824.861 | 1171596.9441 | 2576836.5088 | 1171614.3428
7 | 2576845.2321 | 1171581.6574 | 2576856.8976 | 1171575.9427 | 2576862.1509 | 1171583.4484 | 2576892.1867 | 1171624.5755
8 | 2576892.1867 | 1171624.5755 | 2576908.4232 | 1171645.8014 | 2576922.2897 | 1171659.0138
9 | 2576892.1867 | 1171624.5755 | 2576895.9367 | 1171619.1694 | 2576893.2442 | 1171607.2737 | 2576892.3843 | 1171606.0628
10 | 2576925.5278 | 1171662.0992 | 2576922.2897 | 1171659.0138
11 | 2576877.4441 | 1171585.024 | 2576892.3843 | 1171606.0628
12 | 2576894.6667 | 1171692.3226 | 2576898.0552 | 1171689.0042
13 | 2576894.6667 | 1171692.3226 | 2576897.9024 | 1171704.2384
14 | 2576894.6667 | 1171692.3226 | 2576881.5249 | 1171693.9854 | 2576863.9229 | 1171693.4531
15 | 2576925.5278 | 1171662.0992 | 2576914.2724 | 1171673.1221
16 | 2576925.5278 | 1171662.0992 | 2576939.7575 | 1171674.7396 | 2576942.4361 | 1171677.0972
17 | 2576897.9024 | 1171704.2384 | 2576907.5576 | 1171702.8893 | 2576917.1498 | 1171699.0948
18 | 2576897.9024 | 1171704.2384 | 2576893.4647 | 1171707.1532
19 | 2576787.3531 | 1171717.74 | 2576801.9248 | 1171719.9068 | 2576813.8379 | 1171715.0136 | 2576825.9459 | 1171707.1071 | 2576843.1042 | 1171697.7692 | 2576863.9229 | 1171693.4531
20 | 2576942.4361 | 1171677.0972 | 2576934.9481 | 1171683.118 | 2576928.5446 | 1171689.7434
21 | 2576942.4361 | 1171677.0972 | 2576943.5716 | 1171678.3415
22 | 2576917.1498 | 1171699.0948 | 2576923.5258 | 1171694.1813
23 | 2576893.4647 | 1171707.1532 | 2576885.2528 | 1171712.5471 | 2576874.1727 | 1171725.1963 | 2576874.1059 | 1171725.4072
24 | 2576787.3531 | 1171717.74 | 2576771.3666 | 1171717.602 | 2576758.6396 | 1171721.6868 | 2576754.7741 | 1171723.632
25 | 2576787.3531 | 1171717.74 | 2576781.0624 | 1171712.9286 | 2576761.6271 | 1171697.2628 | 2576742.5746 | 1171678.8899
26 | 2576787.3531 | 1171717.74 | 2576807.116 | 1171691.727
27 | 2576760.1071 | 1171505.8699 | 2576747.5653 | 1171515.4915 | 2576740.5211 | 1171522.7163
28 | 2576788.2231 | 1171480.8493 | 2576785.9665 | 1171482.7701 | 2576762.9018 | 1171503.7259 | 2576760.1071 | 1171505.8699
29 | 2576757.911 | 1171441.8138 | 2576768.276 | 1171455.6806 | 2576788.2231 | 1171480.8493
30 | 2576788.2231 | 1171480.8493 | 2576798.317 | 1171493.8834 | 2576805.5362 | 1171489.5532
31 | 2577235.0093 | 1171301.9409 | 2577235.3341 | 1171301.8967
32 | 2577259.9215 | 1171298.8914 | 2577247.5518 | 1171300.237 | 2577235.3341 | 1171301.8967
33 | 2577226.6723 | 1171303.0734 | 2577235.0093 | 1171301.9409
34 | 2577293.0449 | 1171295.0488 | 2577276.4619 | 1171297.0921 | 2577259.9215 | 1171298.8914
35 | 2576837.5128 | 1171468.2217 | 2577226.6723 | 1171303.0734
36 | 2577293.0449 | 1171295.0488 | 2577296.1038 | 1171294.6719 | 2577311.0165 | 1171287.7117 | 2577318.4548 | 1171268.2936
37 | 2576837.5128 | 1171468.2217 | 2576816.6642 | 1171482.1298
38 | 2577356.7191 | 1171217.0568 | 2577352.1514 | 1171222.2448 | 2577331.484 | 1171244.7901 | 2577320.083 | 1171264.0431 | 2577318.4548 | 1171268.2936
39 | 2576928.5446 | 1171689.7434 | 2576926.3851 | 1171691.9778 | 2576923.5258 | 1171694.1813
40 | 2576956.5389 | 1171692.5507 | 2576943.5716 | 1171678.3415
41 | 2576956.5389 | 1171692.5507 | 2576967.424 | 1171684.8159 | 2576974.7032 | 1171670.2694 | 2576978.5746 | 1171666.5971 | 2576983.4136 | 1171666.277
42 | 2576994.0979 | 1171665.5702 | 2576983.4136 | 1171666.277
43 | 2577356.7191 | 1171217.0568 | 2577362.1977 | 1171210.8343 | 2577369.0911 | 1171203.082 | 2577387.6734 | 1171198.6592
44 | 2576742.0897 | 1171728.7802 | 2576746.9293 | 1171727.5798 | 2576754.7741 | 1171723.632
45 | 2576729.9031 | 1171666.6705 | 2576742.5746 | 1171678.8899
46 | 2576727.1228 | 1171732.4926 | 2576742.0897 | 1171728.7802
47 | 2576714.107 | 1171670.2783 | 2576729.9031 | 1171666.6705 | 2576729.9031 | 1171666.6705
48 | 2576691.1527 | 1171370.4252 | 2576719.3624 | 1171331.5469
49 | 2576691.1527 | 1171370.4252 | 2576692.9042 | 1171371.9868 | 2576700.7308 | 1171380.216 | 2576714.1222 | 1171397.2837 | 2576716.5609 | 1171400.8649 | 2576719.0072 | 1171406.3804
50 | 2576757.911 | 1171441.8138 | 2576753.9519 | 1171442.6185 | 2576751.45 | 1171442.4503 | 2576748.1322 | 1171440.9847 | 2576746.0292 | 1171439.1475 | 2576739.9768 | 1171428.8102 | 2576737.3629 | 1171425.4187 | 2576722.0217 | 1171410.4819 | 2576719.0072 | 1171406.3804
51 | 2576805.5362 | 1171489.5532 | 2576816.6642 | 1171482.1298
52 | 2576805.5362 | 1171489.5532 | 2576820.5719 | 1171508.7082
53 | 2576820.5719 | 1171508.7082 | 2576827.5288 | 1171517.5711 | 2576837.558 | 1171525.792 | 2576853.9093 | 1171550.2753
54 | 2576877.4441 | 1171585.024 | 2576871.9407 | 1171577.2741 | 2576853.9093 | 1171550.2753
55 | 2576437.543 | 1171718.2422 | 2576424.5558 | 1171706.1554
56 | 2576437.543 | 1171718.2422 | 2576449.0231 | 1171728.9264
57 | 2576418.2803 | 1171700.315 | 2576424.5558 | 1171706.1554
58 | 2576449.0231 | 1171728.9264 | 2576451.4944 | 1171731.2263 | 2576452.6174 | 1171732.0417
59 | 2576418.2803 | 1171700.315 | 2576414.883 | 1171697.1532 | 2576403.9586 | 1171689.1737
60 | 2576504.1662 | 1171752.165 | 2576484.6734 | 1171748.3823 | 2576473.7907 | 1171744.8678 | 2576462.9007 | 1171739.5079 | 2576452.6174 | 1171732.0417
61 | 2576391.5036 | 1171682.438 | 2576401.804 | 1171687.5999 | 2576403.9586 | 1171689.1737
62 | 2576504.1662 | 1171752.165 | 2576528.2625 | 1171756.8409
63 | 2576283.3939 | 1171589.4547 | 2576288.9085 | 1171602.9095
64 | 2576274.5496 | 1171567.8757 | 2576283.3939 | 1171589.4547
65 | 2576274.6221 | 1171649.7504 | 2576284.6711 | 1171637.7823 | 2576291.0008 | 1171629.1639 | 2576294.0546 | 1171623.838 | 2576295.056 | 1171617.9087 | 2576288.9085 | 1171602.9095
66 | 2576274.6221 | 1171649.7504 | 2576295.2469 | 1171662.1861 | 2576308.2415 | 1171665.9001
67 | 2576274.6221 | 1171649.7504 | 2576202.3277 | 1171600.4903 | 2576199.0253 | 1171599.1886
68 | 2576308.2415 | 1171665.9001 | 2576310.6309 | 1171666.583 | 2576327.5833 | 1171669.1616 | 2576339.5314 | 1171670.1455
69 | 2576391.5036 | 1171682.438 | 2576380.3642 | 1171701.1137 | 2576373.8633 | 1171707.0757 | 2576371.4337 | 1171708.163
70 | 2576391.5036 | 1171682.438 | 2576385.6176 | 1171679.4819 | 2576371.6952 | 1171675.2236 | 2576356.4365 | 1171671.5376 | 2576339.5314 | 1171670.1455
71 | 2576360.0435 | 1171713.2602 | 2576371.4337 | 1171708.163
72 | 2576551.3293 | 1171761.3171 | 2576528.2625 | 1171756.8409
73 | 2576550.9219 | 1171829.0189 | 2576551.3293 | 1171761.3171
74 | 2576550.9219 | 1171829.0189 | 2576563.7001 | 1171830.2806 | 2576572.118 | 1171834.0525
75 | 2576771.8557 | 1171804.1108 | 2576769.4132 | 1171821.5322
76 | 2576771.8557 | 1171804.1108 | 2576804.5899 | 1171809.9592
77 | 2576769.4132 | 1171821.5322 | 2576768.6183 | 1171827.2018 | 2576764.7587 | 1171841.7464 | 2576759.7025 | 1171853.4498 | 2576739.8487 | 1171869.6686 | 2576710.5532 | 1171884.5917
78 | 2576810.9522 | 1171811.096 | 2576804.5899 | 1171809.9592
79 | 2576698.4831 | 1171890.7403 | 2576710.5532 | 1171884.5917
80 | 2576810.9522 | 1171811.096 | 2576838.2476 | 1171792.9221
81 | 2576325.4812 | 1171725.5097 | 2576354.966 | 1171715.5325 | 2576360.0435 | 1171713.2602
82 | 2576698.4831 | 1171890.7403 | 2576686.1105 | 1171903.2393 | 2576679.548 | 1171914.3004
83 | 2576698.4831 | 1171890.7403 | 2576694.2096 | 1171885.3765 | 2576686.0606 | 1171880.7616
84 | 2576679.548 | 1171914.3004 | 2576676.7419 | 1171919.03
85 | 2576661.7608 | 1171859.5995 | 2576666.3297 | 1171867.5316 | 2576672.8228 | 1171873.2648 | 2576686.0606 | 1171880.7616
86 | 2576872.8346 | 1171729.4216 | 2576874.1059 | 1171725.4072
87 | 2576872.8346 | 1171729.4216 | 2576870.1753 | 1171737.8182 | 2576869.501 | 1171745.4025 | 2576869.158 | 1171751.6403
88 | 2576869.158 | 1171751.6403 | 2576869.158 | 1171751.6403 | 2576866.2306 | 1171764.0468 | 2576860.5716 | 1171774.95
89 | 2576842.2355 | 1171790.267 | 2576853.1559 | 1171782.996 | 2576860.4606 | 1171775.1637 | 2576860.5716 | 1171774.95
90 | 2576842.2355 | 1171790.267 | 2576838.2476 | 1171792.9221
91 | 2576668.1373 | 1171928.9336 | 2576657.7914 | 1171929.5854 | 2576653.3882 | 1171928.5675
92 | 2576668.1373 | 1171928.9336 | 2576668.1373 | 1171928.9336 | 2576674.158 | 1171923.3851 | 2576676.7419 | 1171919.03
93 | 2576653.3882 | 1171928.5675 | 2576650.7837 | 1171927.9654
94 | 2576650.7837 | 1171927.9654 | 2576636.1342 | 1171924.5786 | 2576615.7614 | 1171921.4121 | 2576594.7176 | 1171923.5518
95 | 2576575.6888 | 1171926.8267 | 2576583.5816 | 1171924.6841 | 2576594.7176 | 1171923.5518
96 | 2576661.7608 | 1171859.5995 | 2576657.9666 | 1171853.0124 | 2576649.8131 | 1171847.1079 | 2576625.446 | 1171833.7852 | 2576620.0236 | 1171833.8953 | 2576615.6641 | 1171835.9134 | 2576603.727 | 1171850.9576
97 | 2576478.6791 | 1171953.0991 | 2576469.9914 | 1171958.1042
98 | 2576478.6791 | 1171953.0991 | 2576478.6791 | 1171953.0991 | 2576502.7617 | 1171946.6234 | 2576506.8268 | 1171945.5199
99 | 2576469.9914 | 1171958.1042 | 2576459.2502 | 1171964.2924 | 2576456.4001 | 1171966.3086
100 | 2576532.7242 | 1171938.4898 | 2576506.8268 | 1171945.5199
101 | 2576532.7242 | 1171938.4898 | 2576550.9589 | 1171933.5398
102 | 2576550.9589 | 1171933.5398 | 2576570.171 | 1171928.3245
103 | 2576597.7286 | 1171855.5936 | 2576590.7506 | 1171851.7934
104 | 2576597.7286 | 1171855.5936 | 2576597.7286 | 1171855.5936 | 2576600.2592 | 1171855.328 | 2576603.727 | 1171850.9576
105 | 2576590.7506 | 1171851.7934 | 2576584.4291 | 1171848.3508
106 | 2576584.4291 | 1171848.3508 | 2576584.2306 | 1171848.2426 | 2576582.6294 | 1171841.7122 | 2576581.0394 | 1171838.0499 | 2576572.118 | 1171834.0525
107 | 2576575.6888 | 1171926.8267 | 2576570.171 | 1171928.3245

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2576747.9867 | 1171552.1633
1 | 2576743.3052 | 1171548.4997
2 | 2576740.9341 | 1171545.1102
3 | 2576735.2145 | 1171532.572
4 | 2576653.6813 | 1171348.9301
5 | 2576671.4413 | 1171357.1925
6 | 2576836.5088 | 1171614.3428
7 | 2576845.2321 | 1171581.6574
8 | 2576892.1867 | 1171624.5755
9 | 2576922.2897 | 1171659.0138
10 | 2576892.3843 | 1171606.0628
11 | 2576898.0552 | 1171689.0042
12 | 2576894.6667 | 1171692.3226
13 | 2576914.2724 | 1171673.1221
14 | 2576925.5278 | 1171662.0992
15 | 2576897.9024 | 1171704.2384
16 | 2576863.9229 | 1171693.4531
17 | 2576942.4361 | 1171677.0972
18 | 2576917.1498 | 1171699.0948
19 | 2576893.4647 | 1171707.1532
20 | 2576787.3531 | 1171717.74
21 | 2576740.5211 | 1171522.7163
22 | 2576760.1071 | 1171505.8699
23 | 2576788.2231 | 1171480.8493
24 | 2577235.3341 | 1171301.8967
25 | 2577235.0093 | 1171301.9409
26 | 2577259.9215 | 1171298.8914
27 | 2577226.6723 | 1171303.0734
28 | 2577293.0449 | 1171295.0488
29 | 2576837.5128 | 1171468.2217
30 | 2577318.4548 | 1171268.2936
31 | 2576928.5446 | 1171689.7434
32 | 2576943.5716 | 1171678.3415
33 | 2576956.5389 | 1171692.5507
34 | 2576983.4136 | 1171666.277
35 | 2576923.5258 | 1171694.1813
36 | 2576994.0978 | 1171665.5702
37 | 2577356.7191 | 1171217.0568
38 | 2577387.6734 | 1171198.6592
39 | 2576754.7741 | 1171723.632
40 | 2576742.5746 | 1171678.8899
41 | 2576807.116 | 1171691.727
42 | 2576742.0897 | 1171728.7802
43 | 2576729.9031 | 1171666.6705
44 | 2576719.3624 | 1171331.5469
45 | 2576691.1527 | 1171370.4252
46 | 2576719.0072 | 1171406.3804
47 | 2576757.911 | 1171441.8138
48 | 2576816.6642 | 1171482.1298
49 | 2576805.5362 | 1171489.5532
50 | 2576820.5719 | 1171508.7082
51 | 2576877.4441 | 1171585.024
52 | 2576853.9093 | 1171550.2753
53 | 2576437.543 | 1171718.2422
54 | 2576424.5558 | 1171706.1554
55 | 2576449.0231 | 1171728.9264
56 | 2576418.2803 | 1171700.315
57 | 2576452.6174 | 1171732.0417
58 | 2576403.9586 | 1171689.1737
59 | 2576504.1662 | 1171752.165
60 | 2576283.3939 | 1171589.4547
61 | 2576288.9085 | 1171602.9095
62 | 2576274.5496 | 1171567.8757
63 | 2576274.6221 | 1171649.7504
64 | 2576308.2415 | 1171665.9001
65 | 2576199.0253 | 1171599.1886
66 | 2576391.5036 | 1171682.438
67 | 2576371.4337 | 1171708.163
68 | 2576339.5314 | 1171670.1455
69 | 2576528.2625 | 1171756.8409
70 | 2576551.3293 | 1171761.3171
71 | 2576550.9219 | 1171829.0189
72 | 2576771.8557 | 1171804.1108
73 | 2576769.4132 | 1171821.5322
74 | 2576804.5899 | 1171809.9592
75 | 2576710.5532 | 1171884.5917
76 | 2576810.9522 | 1171811.096
77 | 2576360.0435 | 1171713.2602
78 | 2576325.4812 | 1171725.5097
79 | 2576727.1228 | 1171732.4926
80 | 2576698.4831 | 1171890.7403
81 | 2576679.548 | 1171914.3004
82 | 2576686.0606 | 1171880.7616
83 | 2576872.8346 | 1171729.4216
84 | 2576874.1059 | 1171725.4072
85 | 2576869.158 | 1171751.6403
86 | 2576860.5716 | 1171774.95
87 | 2576842.2355 | 1171790.267
88 | 2576714.107 | 1171670.2783
89 | 2576838.2476 | 1171792.9221
90 | 2576668.1373 | 1171928.9336
91 | 2576653.3882 | 1171928.5675
92 | 2576676.7419 | 1171919.03
93 | 2576650.7837 | 1171927.9654
94 | 2576594.7176 | 1171923.5518
95 | 2576661.7608 | 1171859.5995
96 | 2576478.6791 | 1171953.0991
97 | 2576469.9914 | 1171958.1042
98 | 2576506.8268 | 1171945.5199
99 | 2576456.4001 | 1171966.3086
100 | 2576532.7242 | 1171938.4898
101 | 2576550.9589 | 1171933.5398
102 | 2576597.7286 | 1171855.5936
103 | 2576590.7506 | 1171851.7934
104 | 2576603.727 | 1171850.9576
105 | 2576584.4291 | 1171848.3508
106 | 2576572.118 | 1171834.0525
107 | 2576575.6888 | 1171926.8267
108 | 2576570.171 | 1171928.3245
109 | 2576787.3531 | 1171717.74

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97481 | -0.48528 | 0.0051096 | 0.0012806
1 | 0.97484 | -0.48471 | 0.00056451 | 0.00014148
2 | 0.97486 | -0.48428 | 0 | 0
3 | 0.97494 | -0.48282 | 0.0012036 | 0.00030164
4 | 0.97479 | -0.48566 | 0.00062955 | 0.00015778
5 | 0.9748 | -0.48543 | 0.0012875 | 0.00032267
6 | 0.981 | -0.36423 | 0.012147 | 0.0030443
7 | 0.98152 | -0.35403 | 0 | 0
8 | 0.98234 | -0.33798 | 0 | 0
9 | 0.98475 | -0.29106 | 0.0031336 | 0.00078535
10 | 0.9815 | -0.35432 | 0.0012752 | 0.00031959
11 | 0.98727 | -0.24241 | 0.001786 | 0.00044762
12 | 0.98728 | -0.24226 | 0 | 0
13 | 0.98485 | -0.28922 | 0.0019862 | 0.0004978
14 | 0.98488 | -0.28865 | 0 | 0
15 | 0.98659 | -0.25547 | 0 | 0
16 | 0.98901 | -0.20898 | 0.00241 | 0.000604
17 | 0.98531 | -0.28029 | 0 | 0
18 | 0.98607 | -0.26552 | 0.006056 | 0.0015178
19 | 0.98644 | -0.2585 | 0.0014113 | 0.0003537
20 | 0.99372 | -0.11902 | 0 | 0
21 | 0.97502 | -0.48125 | 0.002302 | 0.00057694
22 | 0.97524 | -0.47689 | 0.0029536 | 0.00074024
23 | 0.97566 | -0.46852 | 0 | 0
24 | 0.9711 | -0.55852 | 0.00074857 | 0.00018761
25 | 0.9711 | -0.55846 | 0.0015612 | 0.00039128
26 | 0.97092 | -0.56205 | 0.0020808 | 0.0005215
27 | 0.97118 | -0.55691 | 0.0012374 | 0.00031012
28 | 0.97074 | -0.56552 | 0.0020146 | 0.0005049
29 | 0.97562 | -0.46927 | 0.00074702 | 0.00018722
30 | 0.97061 | -0.56822 | 0.0014258 | 0.00035733
31 | 0.98573 | -0.27221 | 0.0018428 | 0.00046185
32 | 0.9853 | -0.28059 | 0.0048861 | 0.0012246
33 | 0.98521 | -0.28232 | 0 | 0
34 | 0.98502 | -0.28589 | 0.0015647 | 0.00039216
35 | 0.98588 | -0.26926 | 0.0041398 | 0.0010375
36 | 0.98499 | -0.28655 | 0.0034319 | 0.00086011
37 | 0.97048 | -0.57083 | 0.0010602 | 0.00026571
38 | 0.97044 | -0.57162 | 0.0011276 | 0.0002826
39 | 0.99309 | -0.13119 | 0.0043373 | 0.001087
40 | 0.99768 | -0.043701 | 0.0043676 | 0.0010946
41 | 0.99335 | -0.12617 | 0.012411 | 0.0031104
42 | 0.99288 | -0.13512 | 0.0068343 | 0.0017128
43 | 0.99888 | -0.021029 | 0.0022267 | 0.00055806
44 | 0.97481 | -0.4854 | 0.0009127 | 0.00022874
45 | 0.97485 | -0.48459 | 0.00084623 | 0.00021209
46 | 0.975 | -0.4815 | 0.0030606 | 0.00076706
47 | 0.97535 | -0.47462 | 0 | 0
48 | 0.9759 | -0.46375 | 0.0036551 | 0.00091606
49 | 0.9761 | -0.45991 | 0 | 0
50 | 0.97688 | -0.44453 | 0.0044218 | 0.0011082
51 | 0.98046 | -0.37457 | 0.0015886 | 0.00039814
52 | 0.97883 | -0.40639 | 0.002756 | 0.00069072
53 | 0.9731 | -0.51861 | 0.00099746 | 0.00024999
54 | 0.97271 | -0.52638 | 0.001989 | 0.00049848
55 | 0.97322 | -0.51623 | 0.0085501 | 0.0021428
56 | 0.97254 | -0.52983 | 0.0034597 | 0.00086708
57 | 0.97327 | -0.51525 | 0.0023856 | 0.00059788
58 | 0.97222 | -0.53597 | 0.001929 | 0.00048344
59 | 0.9739 | -0.50296 | 0.0014535 | 0.00036427
60 | 0.97045 | -0.57114 | 0.0012006 | 0.0003009
61 | 0.97052 | -0.56968 | 0.0016869 | 0.00042279
62 | 0.97035 | -0.57297 | 0.0042365 | 0.0010618
63 | 0.97088 | -0.56247 | 0.0011049 | 0.00027691
64 | 0.9712 | -0.55625 | 0.00081677 | 0.0002047
65 | 0.97082 | -0.56368 | 0.00071477 | 0.00017914
66 | 0.97201 | -0.54027 | 0 | 0
67 | 0.97182 | -0.54399 | 0.0031431 | 0.00078774
68 | 0.97149 | -0.55055 | 0.00057997 | 0.00014535
69 | 0.97418 | -0.49737 | 0.0023104 | 0.00057903
70 | 0.97447 | -0.49169 | 0.0019946 | 0.00049989
71 | 0.97534 | -0.47451 | 0.0020819 | 0.00052178
72 | 0.98153 | -0.35348 | 0 | 0
73 | 0.98108 | -0.36223 | 0.0012873 | 0.00032262
74 | 0.98238 | -0.33696 | 0.0020068 | 0.00050295
75 | 0.97876 | -0.40742 | 0.00055426 | 0.00013891
76 | 0.98255 | -0.33367 | 0 | 0
77 | 0.97178 | -0.54466 | 0.0023636 | 0.00059236
78 | 0.97177 | -0.54503 | 0.00055496 | 0.00013909
79 | 0.99275 | -0.13766 | 0.0093001 | 0.0023308
80 | 0.97842 | -0.41404 | 0 | 0
81 | 0.97776 | -0.42696 | 0.0002984 | 7.4786e-05
82 | 0.97814 | -0.41969 | 0.0017569 | 0.00044032
83 | 0.98553 | -0.27595 | 0.0012968 | 0.000325
84 | 0.98565 | -0.27363 | 0.0019116 | 0.0004791
85 | 0.98489 | -0.2883 | 0.0012639 | 0.00031676
86 | 0.9842 | -0.30177 | 0.0015479 | 0.00038794
87 | 0.98354 | -0.31451 | 0.00094572 | 0.00023702
88 | 1 | 0 | -0.22873 | -0.058441
89 | 0.98341 | -0.31702 | 0.0027844 | 0.00069784
90 | 0.97738 | -0.43453 | 0.00059193 | 0.00014835
91 | 0.97709 | -0.44027 | 0.00079435 | 0.00019908
92 | 0.97765 | -0.42927 | 0.0012474 | 0.00031262
93 | 0.97704 | -0.44127 | 0.00056457 | 0.0001415
94 | 0.97599 | -0.46182 | 0.0007725 | 0.00019361
95 | 0.97757 | -0.43083 | 0.00080072 | 0.00020068
96 | 0.97439 | -0.49343 | 0.0027995 | 0.00070162
97 | 0.97431 | -0.49487 | 0.0047154 | 0.0011818
98 | 0.97467 | -0.48776 | 0.0020628 | 0.00051697
99 | 0.97427 | -0.49577 | 0.003083 | 0.00077268
100 | 0.97499 | -0.48153 | 0.0021886 | 0.00054853
101 | 0.97525 | -0.47639 | 0.0014252 | 0.00035719
102 | 0.97616 | -0.45834 | 0.0022347 | 0.00056007
103 | 0.97604 | -0.46073 | 0.0020979 | 0.00052579
104 | 0.97629 | -0.45578 | 0.0031314 | 0.00078479
105 | 0.97594 | -0.4628 | 0.001095 | 0.00027444
106 | 0.97564 | -0.46864 | 0.0025828 | 0.0006473
107 | 0.97565 | -0.46856 | 0.00095293 | 0.00023883
108 | 0.97555 | -0.47045 | 0.001787 | 0.00044786
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0051096 | -0.0012806 | 0.0051097 | 0.0012806 | 1.3955e-07 | 1.3049e-08 | 0.0077996 | 0.0077996 | 0.0077996 | 0.97481 | -0.48528 | 0.97484 | -0.48471 | 2.1427
1 | -0.0056742 | -0.0014221 | 0.0056743 | 0.0014221 | 1.1637e-07 | 2.2902e-08 | 0.0086613 | 0.0086612 | 0.0086613 | 0.97484 | -0.48471 | 0.97486 | -0.48428 | 2.3795
2 | -0.0056743 | -0.0014221 | 0.0056747 | 0.0014222 | 3.9408e-07 | 7.7539e-08 | 0.0086612 | 0.0086612 | 0.0086612 | 0.97486 | -0.48428 | 0.97494 | -0.48282 | 2.3795
3 | -0.0068783 | -0.0017238 | 0.0068788 | 0.001724 | 5.1612e-07 | 1.7458e-07 | 0.010498 | 0.010498 | 0.010498 | 0.97494 | -0.48282 | 0.97502 | -0.48125 | 2.8841
4 | -0.00062955 | -0.00015778 | 0.00062956 | 0.00015754 | 6.7938e-09 | -2.4022e-07 | 0.00096101 | 0.00096092 | 0.00096101 | 0.97479 | -0.48566 | 0.9748 | -0.48543 | 0.26401
5 | -0.001917 | -0.00048022 | 0.0019171 | 0.00047997 | 7.6514e-08 | -2.4811e-07 | 0.0029262 | 0.0029261 | 0.0029262 | 0.9748 | -0.48543 | 0.97485 | -0.48459 | 0.80391
6 | -0.012147 | -0.0030443 | 0.012153 | 0.0030475 | 5.9077e-06 | 3.1947e-06 | 0.018425 | 0.018425 | 0.018425 | 0.981 | -0.36423 | 0.98152 | -0.35403 | 5.0618
7 | -0.012153 | -0.0030475 | 0.012162 | 0.0030525 | 9.3028e-06 | 5.0294e-06 | 0.018425 | 0.018424 | 0.018425 | 0.98152 | -0.35403 | 0.98234 | -0.33798 | 5.0617
8 | -0.057047 | -0.01441 | 0.057176 | 0.014491 | 0.00012859 | 8.1713e-05 | 0.086454 | 0.086454 | 0.086454 | 0.98234 | -0.33798 | 0.98475 | -0.29106 | 23.751
9 | 0.044885 | 0.011357 | -0.04485 | -0.011335 | 3.5163e-05 | 2.2248e-05 | 0.068029 | 0.06803 | 0.06803 | 0.98234 | -0.33798 | 0.9815 | -0.35432 | 18.6894
10 | -0.060309 | -0.015277 | 0.060316 | 0.015281 | 6.9735e-06 | 4.3492e-06 | 0.091189 | 0.091189 | 0.091189 | 0.98475 | -0.29106 | 0.98488 | -0.28865 | 12.5259
11 | 0.043575 | 0.011015 | -0.043533 | -0.010989 | 4.2274e-05 | 2.6729e-05 | 0.066096 | 0.066096 | 0.066096 | 0.9815 | -0.35432 | 0.98046 | -0.37457 | 18.1583
12 | -0.001786 | -0.00044762 | 0.001786 | 0.00044757 | 1.2888e-08 | -5.24e-08 | 0.0026919 | 0.0026919 | 0.0026919 | 0.98727 | -0.24241 | 0.98728 | -0.24226 | 0.73953
13 | 0.181 | 0.045968 | -0.18089 | -0.045894 | 0.00011505 | 7.316e-05 | 0.27302 | 0.27302 | 0.27302 | 0.98728 | -0.24226 | 0.98659 | -0.25547 | 25.0018
14 | -0.18279 | -0.046415 | 0.18308 | 0.046602 | 0.0002932 | 0.00018646 | 0.27571 | 0.27571 | 0.27571 | 0.98728 | -0.24226 | 0.98901 | -0.20898 | 25.2483
15 | -0.0019862 | -0.0004978 | 0.0019863 | 0.00049763 | 5.3204e-08 | -1.6642e-07 | 0.003001 | 0.0030009 | 0.003001 | 0.98485 | -0.28922 | 0.98488 | -0.28865 | 0.82445
16 | -0.062303 | -0.015779 | 0.062328 | 0.015794 | 2.5027e-05 | 1.5155e-05 | 0.094189 | 0.094189 | 0.094189 | 0.98488 | -0.28865 | 0.98531 | -0.28029 | 8.6254
17 | 0.084344 | 0.021345 | -0.084303 | -0.02132 | 4.0634e-05 | 2.5237e-05 | 0.12728 | 0.12728 | 0.12728 | 0.98659 | -0.25547 | 0.98607 | -0.26552 | 11.6561
18 | 0.096543 | 0.024549 | -0.096529 | -0.02454 | 1.4095e-05 | 8.8177e-06 | 0.14574 | 0.14574 | 0.14574 | 0.98659 | -0.25547 | 0.98644 | -0.2585 | 13.3458
19 | -0.18549 | -0.047206 | 0.1863 | 0.04772 | 0.00080826 | 0.00051408 | 0.27934 | 0.27934 | 0.27934 | 0.98901 | -0.20898 | 0.99372 | -0.11902 | 25.5803
20 | -0.072212 | -0.018271 | 0.07224 | 0.018288 | 2.8013e-05 | 1.7209e-05 | 0.10912 | 0.10912 | 0.10912 | 0.98531 | -0.28029 | 0.98573 | -0.27221 | 9.9923
21 | 0.0098842 | 0.0024769 | -0.0098841 | -0.0024768 | 1.4075e-07 | 6.8627e-08 | 0.014927 | 0.014927 | 0.014927 | 0.98531 | -0.28029 | 0.9853 | -0.28059 | 4.1008
22 | 0.078247 | 0.019802 | -0.078233 | -0.019794 | 1.4045e-05 | 8.6808e-06 | 0.11815 | 0.11815 | 0.11815 | 0.98607 | -0.26552 | 0.98588 | -0.26926 | 10.8192
23 | 0.095117 | 0.024186 | -0.095048 | -0.024143 | 6.9247e-05 | 4.329e-05 | 0.14361 | 0.14361 | 0.14361 | 0.98644 | -0.2585 | 0.98565 | -0.27363 | 13.1508
24 | 0.020488 | 0.0051401 | -0.020476 | -0.0051329 | 1.1889e-05 | 7.1729e-06 | 0.030681 | 0.030681 | 0.030681 | 0.99372 | -0.11902 | 0.99309 | -0.13119 | 8.4288
25 | -0.2192 | -0.055973 | 0.22 | 0.056483 | 0.0008011 | 0.00051039 | 0.32861 | 0.32861 | 0.32861 | 0.99372 | -0.11902 | 0.99768 | -0.043701 | 30.0922
26 | 0.012415 | 0.0031127 | -0.012411 | -0.0031104 | 4.2342e-06 | 2.2868e-06 | 0.018591 | 0.018591 | 0.018591 | 0.99372 | -0.11902 | 0.99335 | -0.12617 | 5.1074
27 | -0.0091808 | -0.0023009 | 0.0091827 | 0.0023018 | 1.9066e-06 | 8.9713e-07 | 0.014011 | 0.014011 | 0.014011 | 0.97502 | -0.48125 | 0.97524 | -0.47689 | 3.8493
28 | -0.012136 | -0.0030421 | 0.012141 | 0.0030447 | 4.8412e-06 | 2.6284e-06 | 0.018518 | 0.018518 | 0.018518 | 0.97524 | -0.47689 | 0.97566 | -0.46852 | 5.0873
29 | 0.0067414 | 0.0016884 | -0.0067394 | -0.0016878 | 1.9574e-06 | 6.3625e-07 | 0.010281 | 0.010281 | 0.010281 | 0.97566 | -0.46852 | 0.97535 | -0.47462 | 2.8245
30 | -0.018883 | -0.0047331 | 0.01889 | 0.0047378 | 7.7454e-06 | 4.6459e-06 | 0.028799 | 0.028799 | 0.028799 | 0.97566 | -0.46852 | 0.9761 | -0.45991 | 7.9117
31 | -0.0084605 | -0.0021191 | 0.0084605 | 0.0021191 | 2.0657e-08 | 9.1651e-09 | 0.012964 | 0.012964 | 0.012964 | 0.9711 | -0.55852 | 0.9711 | -0.55846 | 3.5614
32 | 0.0077119 | 0.0019315 | -0.0077106 | -0.001931 | 1.2972e-06 | 5.2375e-07 | 0.011817 | 0.011817 | 0.011817 | 0.9711 | -0.55852 | 0.97092 | -0.56205 | 3.2463
33 | -0.010022 | -0.0025104 | 0.010023 | 0.0025108 | 7.4397e-07 | 3.7204e-07 | 0.015356 | 0.015356 | 0.015356 | 0.9711 | -0.55846 | 0.97118 | -0.55691 | 4.2187
34 | 0.0056299 | 0.0014095 | -0.0056289 | -0.0014093 | 9.3084e-07 | 1.8341e-07 | 0.0086277 | 0.0086278 | 0.0086278 | 0.97092 | -0.56205 | 0.97074 | -0.56552 | 2.3703
35 | -0.01126 | -0.0028209 | 0.011307 | 0.0028458 | 4.7178e-05 | 2.4939e-05 | 0.017252 | 0.01725 | 0.017252 | 0.97118 | -0.55691 | 0.97562 | -0.46927 | 4.7395
36 | 0.0036143 | 0.00090438 | -0.0036139 | -0.00090458 | 4.6418e-07 | -2.0149e-07 | 0.0055397 | 0.0055399 | 0.0055399 | 0.97074 | -0.56552 | 0.97061 | -0.56822 | 1.522
37 | -0.012054 | -0.003033 | 0.012057 | 0.0030348 | 3.1781e-06 | 1.7209e-06 | 0.018389 | 0.018389 | 0.018389 | 0.97562 | -0.46927 | 0.9759 | -0.46375 | 5.052
38 | 0.0021881 | 0.00054725 | -0.0021878 | -0.00054787 | 2.7182e-07 | -6.2217e-07 | 0.0033541 | 0.0033544 | 0.0033544 | 0.97061 | -0.56822 | 0.97048 | -0.57083 | 0.92154
39 | -0.074083 | -0.01875 | 0.074093 | 0.018756 | 1.0513e-05 | 6.4717e-06 | 0.1119 | 0.1119 | 0.1119 | 0.98573 | -0.27221 | 0.98588 | -0.26926 | 10.247
40 | 0.004998 | 0.0012523 | -0.0049976 | -0.0012522 | 4.1099e-07 | 1.8049e-08 | 0.007548 | 0.0075481 | 0.0075481 | 0.9853 | -0.28059 | 0.98521 | -0.28232 | 2.0736
41 | 0.0049976 | 0.0012522 | -0.0049967 | -0.0012522 | 8.5046e-07 | 3.7506e-08 | 0.0075481 | 0.0075482 | 0.0075482 | 0.98521 | -0.28232 | 0.98502 | -0.28589 | 2.0737
42 | 0.003432 | 0.00086005 | -0.0034319 | -0.00086011 | 1.0793e-07 | -6.7221e-08 | 0.0051845 | 0.0051845 | 0.0051845 | 0.98502 | -0.28589 | 0.98499 | -0.28655 | 1.4243
43 | 0.0011276 | 0.00028216 | -0.0011276 | -0.0002826 | 4.2333e-08 | -4.3952e-07 | 0.0017288 | 0.001729 | 0.001729 | 0.97048 | -0.57083 | 0.97044 | -0.57162 | 0.475
44 | 0.016138 | 0.0040459 | -0.016135 | -0.0040442 | 3.0192e-06 | 1.7542e-06 | 0.024182 | 0.024182 | 0.024182 | 0.99309 | -0.13119 | 0.99288 | -0.13512 | 6.6434
45 | -0.22437 | -0.057578 | 0.22462 | 0.057735 | 0.00024712 | 0.00015747 | 0.33512 | 0.33512 | 0.33512 | 0.99768 | -0.043701 | 0.99888 | -0.021029 | 30.6886
46 | 0.0093012 | 0.0023313 | -0.0093001 | -0.0023308 | 1.1237e-06 | 5.1973e-07 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.99288 | -0.13512 | 0.99275 | -0.13766 | 3.8296
47 | -0.22684 | -0.058293 | 0.22708 | 0.058441 | 0.00023198 | 0.00014783 | 0.33844 | 0.33844 | 0.33844 | 0.99888 | -0.021029 | 1 | 0 | 30.9924
48 | -0.0009127 | -0.00022874 | 0.00091273 | 0.00022817 | 3.4958e-08 | -5.7648e-07 | 0.0013932 | 0.001393 | 0.0013932 | 0.97481 | -0.4854 | 0.97485 | -0.48459 | 0.38275
49 | -0.0036761 | -0.00092022 | 0.0036766 | 0.00092 | 5.4025e-07 | -2.249e-07 | 0.0056108 | 0.0056106 | 0.0056108 | 0.97485 | -0.48459 | 0.975 | -0.4815 | 1.5414
50 | -0.0067372 | -0.0016871 | 0.0067394 | 0.0016878 | 2.2092e-06 | 7.1858e-07 | 0.010282 | 0.010281 | 0.010282 | 0.975 | -0.4815 | 0.97535 | -0.47462 | 2.8246
51 | -0.015712 | -0.0039508 | 0.015715 | 0.0039525 | 2.8803e-06 | 1.6762e-06 | 0.023962 | 0.023962 | 0.023962 | 0.9759 | -0.46375 | 0.9761 | -0.45991 | 6.5831
52 | -0.034606 | -0.0086903 | 0.034631 | 0.0087062 | 2.542e-05 | 1.5964e-05 | 0.052761 | 0.052761 | 0.052761 | 0.9761 | -0.45991 | 0.97688 | -0.44453 | 14.4948
53 | -0.039053 | -0.0098144 | 0.039124 | 0.0098593 | 7.1251e-05 | 4.4927e-05 | 0.059496 | 0.059496 | 0.059496 | 0.97688 | -0.44453 | 0.97883 | -0.40639 | 16.3451
54 | 0.041944 | 0.01059 | -0.04188 | -0.01055 | 6.3836e-05 | 4.0327e-05 | 0.063685 | 0.063686 | 0.063686 | 0.98046 | -0.37457 | 0.97883 | -0.40639 | 17.496
55 | 0.023816 | 0.0059772 | -0.023807 | -0.0059718 | 8.825e-06 | 5.4277e-06 | 0.036421 | 0.036421 | 0.036421 | 0.9731 | -0.51861 | 0.97271 | -0.52638 | 10.0057
56 | -0.024813 | -0.0062272 | 0.024816 | 0.0062284 | 2.8226e-06 | 1.2219e-06 | 0.037946 | 0.037946 | 0.037946 | 0.9731 | -0.51861 | 0.97322 | -0.51623 | 3.4749
57 | 0.021818 | 0.0054733 | -0.021814 | -0.0054711 | 3.5816e-06 | 2.1858e-06 | 0.033378 | 0.033378 | 0.033378 | 0.97271 | -0.52638 | 0.97254 | -0.52983 | 9.1698
58 | -0.033366 | -0.0083712 | 0.033367 | 0.0083721 | 1.5499e-06 | 8.1436e-07 | 0.051018 | 0.051018 | 0.051018 | 0.97322 | -0.51623 | 0.97327 | -0.51525 | 4.672
59 | 0.018355 | 0.004604 | -0.018349 | -0.0046008 | 5.3741e-06 | 3.214e-06 | 0.028085 | 0.028085 | 0.028085 | 0.97254 | -0.52983 | 0.97222 | -0.53597 | 7.7156
60 | -0.035753 | -0.0089699 | 0.035774 | 0.0089813 | 2.0969e-05 | 1.1326e-05 | 0.054665 | 0.054665 | 0.054665 | 0.97327 | -0.51525 | 0.9739 | -0.50296 | 5.006
61 | 0.01642 | 0.0041174 | -0.016417 | -0.0041154 | 3.361e-06 | 1.9751e-06 | 0.025132 | 0.025132 | 0.025132 | 0.97222 | -0.53597 | 0.97201 | -0.54027 | 6.9045
62 | -0.037227 | -0.0093455 | 0.037237 | 0.009351 | 9.9286e-06 | 5.4377e-06 | 0.056885 | 0.056885 | 0.056885 | 0.9739 | -0.50296 | 0.97418 | -0.49737 | 5.2093
63 | -0.0054374 | -0.0013626 | 0.0054378 | 0.0013627 | 3.7903e-07 | 6.2908e-08 | 0.0083373 | 0.0083373 | 0.0083373 | 0.97045 | -0.57114 | 0.97052 | -0.56968 | 2.2905
64 | 0.0042368 | 0.0010617 | -0.0042365 | -0.0010618 | 3.6909e-07 | -5.1894e-08 | 0.0064964 | 0.0064965 | 0.0064965 | 0.97045 | -0.57114 | 0.97035 | -0.57297 | 1.7848
65 | -0.0071247 | -0.0017855 | 0.0071272 | 0.0017863 | 2.4469e-06 | 8.9002e-07 | 0.010924 | 0.010923 | 0.010924 | 0.97052 | -0.56968 | 0.97088 | -0.56247 | 3.001
66 | -0.0089469 | -0.0022413 | 0.0089495 | 0.0022425 | 2.6509e-06 | 1.2315e-06 | 0.013712 | 0.013712 | 0.013712 | 0.97088 | -0.56247 | 0.9712 | -0.55625 | 3.767
67 | 0.00071481 | 0.00017804 | -0.00071477 | -0.00017914 | 4.0956e-08 | -1.0995e-06 | 0.0010951 | 0.0010955 | 0.0010955 | 0.97088 | -0.56247 | 0.97082 | -0.56368 | 0.30097
68 | -0.0097663 | -0.0024472 | 0.0097689 | 0.0024485 | 2.6549e-06 | 1.3077e-06 | 0.014963 | 0.014963 | 0.014963 | 0.9712 | -0.55625 | 0.97149 | -0.55055 | 4.1108
69 | 0.0060628 | 0.0015189 | -0.0060618 | -0.0015187 | 1.0734e-06 | 2.7518e-07 | 0.0092812 | 0.0092814 | 0.0092814 | 0.97201 | -0.54027 | 0.97182 | -0.54399 | 2.5498
70 | 0.010354 | 0.0025965 | -0.010349 | -0.0025939 | 5.0698e-06 | 2.5781e-06 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.97201 | -0.54027 | 0.97149 | -0.55055 | 4.3548
71 | 0.0029186 | 0.00073091 | -0.0029185 | -0.000731 | 9.3447e-08 | -9.4802e-08 | 0.0044687 | 0.0044688 | 0.0044688 | 0.97182 | -0.54399 | 0.97178 | -0.54466 | 1.2277
72 | -0.039548 | -0.00993 | 0.039558 | 0.009936 | 1.072e-05 | 5.9829e-06 | 0.060414 | 0.060414 | 0.060414 | 0.97418 | -0.49737 | 0.97447 | -0.49169 | 5.5324
73 | -0.041553 | -0.010436 | 0.041587 | 0.010455 | 3.408e-05 | 1.9279e-05 | 0.063459 | 0.063459 | 0.063459 | 0.97447 | -0.49169 | 0.97534 | -0.47451 | 5.8113
74 | -0.043669 | -0.010977 | 0.043681 | 0.010984 | 1.2246e-05 | 7.0113e-06 | 0.066635 | 0.066634 | 0.066635 | 0.97534 | -0.47451 | 0.97564 | -0.46864 | 6.1021
75 | 0.082955 | 0.020987 | -0.08292 | -0.020966 | 3.4818e-05 | 2.1617e-05 | 0.12583 | 0.12583 | 0.12583 | 0.98153 | -0.35348 | 0.98108 | -0.36223 | 11.5231
76 | -0.082955 | -0.020987 | 0.083021 | 0.021028 | 6.5814e-05 | 4.0859e-05 | 0.12583 | 0.12583 | 0.12583 | 0.98153 | -0.35348 | 0.98238 | -0.33696 | 11.5231
77 | 0.081633 | 0.020643 | -0.081456 | -0.020534 | 0.00017655 | 0.00010951 | 0.12388 | 0.12388 | 0.12388 | 0.98108 | -0.36223 | 0.97876 | -0.40742 | 11.3444
78 | -0.085028 | -0.021531 | 0.085041 | 0.02154 | 1.3417e-05 | 8.3415e-06 | 0.12887 | 0.12887 | 0.12887 | 0.98238 | -0.33696 | 0.98255 | -0.33367 | 11.8014
79 | 0.080902 | 0.020395 | -0.080876 | -0.020379 | 2.5633e-05 | 1.5895e-05 | 0.12304 | 0.12304 | 0.12304 | 0.97876 | -0.40742 | 0.97842 | -0.41404 | 11.2673
80 | -0.085041 | -0.02154 | 0.085109 | 0.021582 | 6.8075e-05 | 4.2321e-05 | 0.12887 | 0.12887 | 0.12887 | 0.98255 | -0.33367 | 0.98341 | -0.31702 | 11.8014
81 | 0.00055497 | 0.00013864 | -0.00055496 | -0.00013909 | 9.9338e-09 | -4.482e-07 | 0.00084963 | 0.00084979 | 0.00084979 | 0.97178 | -0.54466 | 0.97177 | -0.54503 | 0.23346
82 | 0.023355 | 0.0058781 | -0.023341 | -0.0058692 | 1.4413e-05 | 8.8421e-06 | 0.035529 | 0.035529 | 0.035529 | 0.97842 | -0.41404 | 0.97776 | -0.42696 | 9.7606
83 | 0.057521 | 0.014501 | -0.057505 | -0.014491 | 1.553e-05 | 9.3279e-06 | 0.08751 | 0.08751 | 0.08751 | 0.97842 | -0.41404 | 0.97814 | -0.41969 | 8.0138
84 | 0.023043 | 0.0057945 | -0.02304 | -0.0057929 | 2.5371e-06 | 1.5548e-06 | 0.035075 | 0.035075 | 0.035075 | 0.97776 | -0.42696 | 0.97765 | -0.42927 | 9.6359
85 | 0.055749 | 0.014051 | -0.055719 | -0.014033 | 2.9716e-05 | 1.7775e-05 | 0.084838 | 0.084838 | 0.084838 | 0.97814 | -0.41969 | 0.97757 | -0.43083 | 7.769
86 | -0.093126 | -0.023658 | 0.093136 | 0.023664 | 1.0423e-05 | 6.5099e-06 | 0.14072 | 0.14072 | 0.14072 | 0.98553 | -0.27595 | 0.98565 | -0.27363 | 12.8866
87 | 0.091829 | 0.023333 | -0.091775 | -0.023299 | 5.4563e-05 | 3.4054e-05 | 0.13876 | 0.13876 | 0.13876 | 0.98553 | -0.27595 | 0.98489 | -0.2883 | 12.7073
88 | 0.090511 | 0.022982 | -0.090452 | -0.022945 | 5.8602e-05 | 3.655e-05 | 0.13685 | 0.13685 | 0.13685 | 0.98489 | -0.2883 | 0.9842 | -0.30177 | 12.5325
89 | 0.088904 | 0.022557 | -0.08885 | -0.022523 | 5.4441e-05 | 3.3925e-05 | 0.13451 | 0.13451 | 0.13451 | 0.9842 | -0.30177 | 0.98354 | -0.31451 | 12.3182
90 | 0.087904 | 0.022286 | -0.087893 | -0.02228 | 1.0607e-05 | 6.6059e-06 | 0.13308 | 0.13308 | 0.13308 | 0.98354 | -0.31451 | 0.98341 | -0.31702 | 12.1872
91 | 0.021195 | 0.0053286 | -0.02119 | -0.0053251 | 5.8148e-06 | 3.535e-06 | 0.032275 | 0.032275 | 0.032275 | 0.97738 | -0.43453 | 0.97709 | -0.44027 | 8.8668
92 | -0.021787 | -0.0054769 | 0.021793 | 0.0054803 | 5.4694e-06 | 3.3343e-06 | 0.033176 | 0.033176 | 0.033176 | 0.97738 | -0.43453 | 0.97765 | -0.42927 | 9.1143
93 | 0.020395 | 0.005126 | -0.020394 | -0.0051254 | 9.674e-07 | 5.8566e-07 | 0.031065 | 0.031065 | 0.031065 | 0.97709 | -0.44027 | 0.97704 | -0.44127 | 8.5344
94 | 0.01983 | 0.0049839 | -0.01981 | -0.0049722 | 1.9436e-05 | 1.1728e-05 | 0.030205 | 0.030206 | 0.030206 | 0.97704 | -0.44127 | 0.97599 | -0.46182 | 8.2983
95 | 0.019038 | 0.0047786 | -0.019032 | -0.0047749 | 6.1212e-06 | 3.6756e-06 | 0.029028 | 0.029028 | 0.029028 | 0.97599 | -0.46182 | 0.97565 | -0.46856 | 7.9747
96 | 0.054918 | 0.013833 | -0.054853 | -0.013794 | 6.5441e-05 | 3.907e-05 | 0.083619 | 0.08362 | 0.08362 | 0.97757 | -0.43083 | 0.97629 | -0.45578 | 7.6575
97 | 0.0077991 | 0.0019546 | -0.0077985 | -0.0019543 | 5.3335e-07 | 2.1647e-07 | 0.01191 | 0.01191 | 0.01191 | 0.97439 | -0.49343 | 0.97431 | -0.49487 | 3.272
98 | -0.010599 | -0.0026562 | 0.010601 | 0.0026577 | 2.8636e-06 | 1.4695e-06 | 0.016185 | 0.016185 | 0.016185 | 0.97439 | -0.49343 | 0.97467 | -0.48776 | 4.4465
99 | 0.0030832 | 0.00077256 | -0.003083 | -0.00077268 | 1.321e-07 | -1.1331e-07 | 0.0047087 | 0.0047088 | 0.0047088 | 0.97431 | -0.49487 | 0.97427 | -0.49577 | 1.2936
100 | -0.012664 | -0.0031746 | 0.012668 | 0.0031767 | 3.7617e-06 | 2.073e-06 | 0.019334 | 0.019334 | 0.019334 | 0.97467 | -0.48776 | 0.97499 | -0.48153 | 5.3117
101 | -0.014857 | -0.0037252 | 0.01486 | 0.0037273 | 3.6429e-06 | 2.0958e-06 | 0.022675 | 0.022675 | 0.022675 | 0.97499 | -0.48153 | 0.97525 | -0.47639 | 6.2293
102 | -0.016285 | -0.0040845 | 0.01629 | 0.0040872 | 4.6096e-06 | 2.7017e-06 | 0.024849 | 0.024849 | 0.024849 | 0.97525 | -0.47639 | 0.97555 | -0.47045 | 6.8267
103 | 0.04948 | 0.012445 | -0.049475 | -0.012442 | 5.6527e-06 | 3.3198e-06 | 0.075441 | 0.075441 | 0.075441 | 0.97616 | -0.45834 | 0.97604 | -0.46073 | 6.9085
104 | -0.051715 | -0.013005 | 0.051721 | 0.013009 | 6.313e-06 | 3.7356e-06 | 0.078848 | 0.078848 | 0.078848 | 0.97616 | -0.45834 | 0.97629 | -0.45578 | 7.2205
105 | 0.047377 | 0.011916 | -0.047372 | -0.011913 | 4.6959e-06 | 2.7355e-06 | 0.072243 | 0.072243 | 0.072243 | 0.97604 | -0.46073 | 0.97594 | -0.4628 | 6.6157
106 | 0.046277 | 0.011639 | -0.046264 | -0.011631 | 1.2899e-05 | 7.4788e-06 | 0.070573 | 0.070574 | 0.070574 | 0.97594 | -0.4628 | 0.97564 | -0.46864 | 6.4628
107 | 0.018079 | 0.0045361 | -0.018077 | -0.0045351 | 1.6303e-06 | 9.7197e-07 | 0.027575 | 0.027575 | 0.027575 | 0.97565 | -0.46856 | 0.97555 | -0.47045 | 7.5755

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23314 | 0.059548

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051096 | 0.0012806
1 | 0.00056451 | 0.00014148
2 | 0.0012036 | 0.00030164
3 | 0.00062955 | 0.00015778
4 | 0.0012875 | 0.00032267
5 | 0.012147 | 0.0030443
6 | 0.0031336 | 0.00078535
7 | 0.0012752 | 0.00031959
8 | 0.001786 | 0.00044762
9 | 0.0019862 | 0.0004978
10 | 0.00241 | 0.000604
11 | 0.006056 | 0.0015178
12 | 0.0014113 | 0.0003537
13 | 0.002302 | 0.00057694
14 | 0.0029536 | 0.00074024
15 | 0.00074857 | 0.00018761
16 | 0.0015612 | 0.00039128
17 | 0.0020808 | 0.0005215
18 | 0.0012374 | 0.00031012
19 | 0.0020146 | 0.0005049
20 | 0.00074702 | 0.00018722
21 | 0.0014258 | 0.00035733
22 | 0.0018428 | 0.00046185
23 | 0.0048861 | 0.0012246
24 | 0.0015647 | 0.00039216
25 | 0.0041398 | 0.0010375
26 | 0.0034319 | 0.00086011
27 | 0.0010602 | 0.00026571
28 | 0.0011276 | 0.0002826
29 | 0.0043373 | 0.001087
30 | 0.0043676 | 0.0010946
31 | 0.012411 | 0.0031104
32 | 0.0068343 | 0.0017128
33 | 0.0022267 | 0.00055806
34 | 0.0009127 | 0.00022874
35 | 0.00084623 | 0.00021209
36 | 0.0030606 | 0.00076706
37 | 0.0036551 | 0.00091606
38 | 0.0044218 | 0.0011082
39 | 0.0015886 | 0.00039814
40 | 0.002756 | 0.00069072
41 | 0.00099746 | 0.00024999
42 | 0.001989 | 0.00049848
43 | 0.0085501 | 0.0021428
44 | 0.0034597 | 0.00086708
45 | 0.0023856 | 0.00059788
46 | 0.001929 | 0.00048344
47 | 0.0014535 | 0.00036427
48 | 0.0012006 | 0.0003009
49 | 0.0016869 | 0.00042279
50 | 0.0042365 | 0.0010618
51 | 0.0011049 | 0.00027691
52 | 0.00081677 | 0.0002047
53 | 0.00071477 | 0.00017914
54 | 0.0031431 | 0.00078774
55 | 0.00057997 | 0.00014535
56 | 0.0023104 | 0.00057903
57 | 0.0019946 | 0.00049989
58 | 0.0020819 | 0.00052178
59 | 0.0012873 | 0.00032262
60 | 0.0020068 | 0.00050295
61 | 0.00055426 | 0.00013891
62 | 0.0023636 | 0.00059236
63 | 0.00055496 | 0.00013909
64 | 0.0093001 | 0.0023308
65 | 0.0002984 | 7.4786e-05
66 | 0.0017569 | 0.00044032
67 | 0.0012968 | 0.000325
68 | 0.0019116 | 0.0004791
69 | 0.0012639 | 0.00031676
70 | 0.0015479 | 0.00038794
71 | 0.00094572 | 0.00023702
72 | 0.0044156 | 0.0011067
73 | 0.0027844 | 0.00069784
74 | 0.00059193 | 0.00014835
75 | 0.00079435 | 0.00019908
76 | 0.0012474 | 0.00031262
77 | 0.00056457 | 0.0001415
78 | 0.0007725 | 0.00019361
79 | 0.00080072 | 0.00020068
80 | 0.0027995 | 0.00070162
81 | 0.0047154 | 0.0011818
82 | 0.0020628 | 0.00051697
83 | 0.003083 | 0.00077268
84 | 0.0021886 | 0.00054853
85 | 0.0014252 | 0.00035719
86 | 0.0022347 | 0.00056007
87 | 0.0020979 | 0.00052579
88 | 0.0031314 | 0.00078479
89 | 0.001095 | 0.00027444
90 | 0.0025828 | 0.0006473
91 | 0.00095293 | 0.00023883
92 | 0.001787 | 0.00044786

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1