## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2152-1_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2152-1_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2152-1_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2152-1_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2152-1_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2152-1_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2152-1_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2152-1_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2152-1_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2152-1_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2152-1_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2152-1_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2152-1_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2152-1_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2152-1_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2152-1_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2152-1_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2152-1_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2152-1_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2152-1_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2152-1_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2152-1_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2152-1_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2152-1_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2152-1_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2152-1_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2152-1_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2152-1_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2152-1_0_8_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2152-1_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2152-1_0_8_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2152-1_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2152-1_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2152-1_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2152-1_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2152-1_0_8_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2152-1_0_8_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2152-1_0_8_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2152-1_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2152-1_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2152-1_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2152-1_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2152-1_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2152-1_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2152-1_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2152-1_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2152-1_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2152-1_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2152-1_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2152-1_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2152-1_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2152-1_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2152-1_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2152-1_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2152-1_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2152-1_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2152-1_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2152-1_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2152-1_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2152-1_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2152-1_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2152-1_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2152-1_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2152-1_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2152-1_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2152-1_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2152-1_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2152-1_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2152-1_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2152-1_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2152-1_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2152-1_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2152-1_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2152-1_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2152-1_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2152-1_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2152-1_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2152-1_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2152-1_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2152-1_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2152-1_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2152-1_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2152-1_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2152-1_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2152-1_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2152-1_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2152-1_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2152-1_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2152-1_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2152-1_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2152-1_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2152-1_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2152-1_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2152-1_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2152-1_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2152-1_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2152-1_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2152-1_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2152-1_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2152-1_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2152-1_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2152-1_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2152-1_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2152-1_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2152-1_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2152-1_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2152-1_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2152-1_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2152-1_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2152-1_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2152-1_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2152-1_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2152-1_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2152-1_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2152-1_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2152-1_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2152-1_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2152-1_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2152-1_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2152-1_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2152-1_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2152-1_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2152-1_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2152-1_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2152-1_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2152-1_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2152-1_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2152-1_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2152-1_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2152-1_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2152-1_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2152-1_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2152-1_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2152-1_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2152-1_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2152-1_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2152-1_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2152-1_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2152-1_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2152-1_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2152-1_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2152-1_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2152-1_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2152-1_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2152-1_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2152-1_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2152-1_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2152-1_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2152-1_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2152-1_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2152-1_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2152-1_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2152-1_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2152-1_0_8_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2152-1_0_8_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2152-1_0_8_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2152-1_0_8_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2152-1_0_8_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2152-1_0_8_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2152-1_0_8_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2152-1_0_8_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2152-1_0_8_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2152-1_0_8_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2152-1_0_8_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2152-1_0_8_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2152-1_0_8_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2152-1_0_8_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2152-1_0_8_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2152-1_0_8_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2152-1_0_8_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2152-1_0_8_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2152-1_0_8_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2152-1_0_8_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2152-1_0_8_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2152-1_0_8_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2152-1_0_8_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2152-1_0_8_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2152-1_0_8_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2152-1_0_8_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2152-1_0_8_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2152-1_0_8_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2152-1_0_8_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2152-1_0_8_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2152-1_0_8_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2152-1_0_8_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2152-1_0_8_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2152-1_0_8_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2152-1_0_8_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2152-1_0_8_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2152-1_0_8_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2152-1_0_8_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2152-1_0_8_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2152-1_0_8_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2152-1_0_8_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2152-1_0_8_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2152-1_0_8_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_33_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2152-1_0_8_load_0 | 0 | 0.00037642 | 9.4339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2152-1_0_8_load_1 | 1 | 0.0020975 | 0.00052567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2152-1_0_8_load_2 | 2 | 0.0023113 | 0.00057927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2152-1_0_8_load_3 | 3 | 0.00083217 | 0.00020856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2152-1_0_8_load_21 | 4 | 0.00085332 | 0.00021386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2152-1_0_8_load_4 | 5 | 0.00052163 | 0.00013073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2152-1_0_8_load_18 | 6 | 0.0028808 | 0.00072199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2152-1_0_8_load_19 | 7 | 0.0014136 | 0.00035428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2152-1_0_8_load_16 | 8 | 0.0010843 | 0.00027175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2152-1_0_8_load_5 | 9 | 0.00014543 | 3.6447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2152-1_0_8_load_6 | 10 | 0.0012577 | 0.0003152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2152-1_0_8_load_17 | 11 | 0.00028369 | 7.1099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2152-1_0_8_load_15 | 12 | 0.00072721 | 0.00018226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2152-1_0_8_load_7 | 13 | 0.00060053 | 0.00015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2152-1_0_8_load_8 | 14 | 0.010563 | 0.0026474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2152-1_0_8_load_9 | 15 | 0.0027474 | 0.00068856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2152-1_0_8_load_20 | 17 | 0.0019814 | 0.00049658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2152-1_0_8_load_29 | 18 | 0.0010664 | 0.00026726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2152-1_0_8_load_128 | 19 | 0.0014905 | 0.00037355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2152-1_0_8_load_11 | 20 | 0.00085487 | 0.00021425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2152-1_0_8_load_12 | 21 | 0.0012994 | 0.00032566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2152-1_0_8_load_106 | 24 | 0.0043436 | 0.0010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2152-1_0_8_load_105 | 25 | 0.0079397 | 0.0019899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2152-1_0_8_load_27 | 29 | 0.0002104 | 5.2731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2152-1_0_8_load_243 | 30 | 0.00011257 | 2.8213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2152-1_0_8_load_23 | 31 | 0.00054924 | 0.00013765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2152-1_0_8_load_25 | 33 | 0.00044315 | 0.00011106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2152-1_0_8_load_236 | 35 | 0.002431 | 0.00060926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2152-1_0_8_load_237 | 36 | 0.0024353 | 0.00061034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2152-1_0_8_load_238 | 37 | 0.0039109 | 0.00098017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2152-1_0_8_load_30 | 39 | 0.0090597 | 0.0022706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2152-1_0_8_load_31 | 40 | 0.0011627 | 0.00029139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2152-1_0_8_load_32 | 41 | 0.0014813 | 0.00037124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2152-1_0_8_load_33 | 42 | 0.0034146 | 0.00085579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2152-1_0_8_load_34 | 43 | 0.0028925 | 0.00072494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2152-1_0_8_load_35 | 44 | 0.0029337 | 0.00073525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2152-1_0_8_load_36 | 45 | 0.0021887 | 0.00054854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2152-1_0_8_load_112 | 46 | 0.0024157 | 0.00060544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2152-1_0_8_load_131 | 47 | 0.0014916 | 0.00037384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2152-1_0_8_load_132 | 48 | 0.0031558 | 0.00079091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2152-1_0_8_load_37 | 49 | 0.0054338 | 0.0013618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2152-1_0_8_load_38 | 50 | 0.0019718 | 0.00049418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2152-1_0_8_load_39 | 51 | 0.00081358 | 0.0002039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2152-1_0_8_load_41 | 53 | 0.0013709 | 0.00034357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2152-1_0_8_load_42 | 54 | 0.0002629 | 6.589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2152-1_0_8_load_43 | 55 | 0.0019025 | 0.00047681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2152-1_0_8_load_44 | 56 | 0.0017874 | 0.00044796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2152-1_0_8_load_68 | 57 | 0.0012327 | 0.00030894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2152-1_0_8_load_69 | 58 | 0.001963 | 0.00049196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2152-1_0_8_load_109 | 59 | 0.0025481 | 0.00063861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2152-1_0_8_load_156 | 60 | 0.0011187 | 0.00028037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2152-1_0_8_load_77 | 61 | 0.00066374 | 0.00016635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2152-1_0_8_load_45 | 63 | 0.0070104 | 0.001757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2152-1_0_8_load_46 | 64 | 0.00058094 | 0.0001456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2152-1_0_8_load_47 | 65 | 0.0024036 | 0.0006024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2152-1_0_8_load_48 | 66 | 0.002819 | 0.0007065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2152-1_0_8_load_64 | 68 | 0.0024388 | 0.00061123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2152-1_0_8_load_65 | 69 | 0.0029151 | 0.0007306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2152-1_0_8_load_49 | 70 | 0.0077999 | 0.0019548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2152-1_0_8_load_50 | 71 | 0.0031938 | 0.00080043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2152-1_0_8_load_51 | 72 | 0.0038803 | 0.0009725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2152-1_0_8_load_52 | 73 | 0.00096977 | 0.00024305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2152-1_0_8_load_53 | 74 | 0.0031633 | 0.0007928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2152-1_0_8_load_54 | 75 | 0.00079896 | 0.00020024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2152-1_0_8_load_130 | 77 | 0.0027043 | 0.00067776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2152-1_0_8_load_70 | 79 | 0.0032157 | 0.00080592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2152-1_0_8_load_178 | 80 | 0.00090202 | 0.00022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2152-1_0_8_load_74 | 81 | 0.002389 | 0.00059874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2152-1_0_8_load_75 | 82 | 0.0020714 | 0.00051914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2152-1_0_8_load_76 | 83 | 0.0015818 | 0.00039643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2152-1_0_8_load_71 | 84 | 0.0053109 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2152-1_0_8_load_56 | 85 | 0.00054783 | 0.0001373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2152-1_0_8_load_57 | 86 | 0.0025028 | 0.00062725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2152-1_0_8_load_58 | 87 | 0.0031989 | 0.00080172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2152-1_0_8_load_59 | 88 | 0.00079948 | 0.00020037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2152-1_0_8_load_60 | 89 | 0.00051282 | 0.00012852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2152-1_0_8_load_61 | 90 | 0.0021641 | 0.00054238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2152-1_0_8_load_66 | 92 | 0.0017663 | 0.00044267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2152-1_0_8_load_176 | 93 | 0.0011344 | 0.00028431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2152-1_0_8_load_67 | 95 | 0.0037421 | 0.00093785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2152-1_0_8_load_180 | 96 | 0.00048019 | 0.00012035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2152-1_0_8_load_175 | 97 | 0.0002525 | 6.3283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2152-1_0_8_load_159 | 98 | 0.00075652 | 0.0001896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2152-1_0_8_load_115 | 99 | 0.0010707 | 0.00026834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2152-1_0_8_load_90 | 100 | 0.0020649 | 0.00051752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2152-1_0_8_load_154 | 101 | 0.0011436 | 0.00028662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2152-1_0_8_load_122 | 103 | 0.00054636 | 0.00013693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2152-1_0_8_load_151 | 104 | 0.0012734 | 0.00031915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2152-1_0_8_load_78 | 105 | 0.00072141 | 0.0001808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2152-1_0_8_load_72 | 106 | 0.0073596 | 0.0018445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2152-1_0_8_load_134 | 107 | 0.00081995 | 0.0002055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2152-1_0_8_load_135 | 108 | 0.0016714 | 0.00041889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2152-1_0_8_load_152 | 109 | 0.0018607 | 0.00046634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2152-1_0_8_load_157 | 110 | 0.0023894 | 0.00059884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2152-1_0_8_load_79 | 111 | 0.00029013 | 7.2714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2152-1_0_8_load_80 | 112 | 0.00054176 | 0.00013578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2152-1_0_8_load_101 | 113 | 0.0012563 | 0.00031485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2152-1_0_8_load_102 | 114 | 0.0006935 | 0.00017381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2152-1_0_8_load_103 | 115 | 0.00048632 | 0.00012188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2152-1_0_8_load_126 | 116 | 0.00074204 | 0.00018597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2152-1_0_8_load_127 | 117 | 0.00031662 | 7.9353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2152-1_0_8_load_104 | 119 | 0.0041501 | 0.0010401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2152-1_0_8_load_107 | 120 | 0.0041448 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2152-1_0_8_load_110 | 121 | 0.0026856 | 0.00067308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2152-1_0_8_load_114 | 123 | 0.002362 | 0.00059196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2152-1_0_8_load_121 | 124 | 0.00018054 | 4.5247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2152-1_0_8_load_155 | 125 | 7.1091e-05 | 1.7817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2152-1_0_8_load_146 | 126 | 0.00045426 | 0.00011385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2152-1_0_8_load_177 | 127 | 0.00026175 | 6.5602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2152-1_0_8_load_129 | 128 | 0.0018148 | 0.00045483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2152-1_0_8_load_166 | 129 | 0.00033446 | 8.3823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2152-1_0_8_load_133 | 130 | 0.0021824 | 0.00054695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2152-1_0_8_load_148 | 131 | 0.0022658 | 0.00056787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2152-1_0_8_load_149 | 132 | 0.00064983 | 0.00016286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2152-1_0_8_load_153 | 133 | 0.0014877 | 0.00037285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2152-1_0_8_load_158 | 134 | 0.009309 | 0.0023331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2152-1_0_8_load_140 | 135 | 0.00016979 | 4.2552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2152-1_0_8_load_141 | 136 | 9.582e-05 | 2.4015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2152-1_0_8_load_142 | 137 | 0.00016732 | 4.1934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2152-1_0_8_load_143 | 138 | 0.00056052 | 0.00014048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2152-1_0_8_load_181 | 140 | 0.0080655 | 0.0020214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2152-1_0_8_load_179 | 141 | 0.00061131 | 0.00015321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2152-1_0_8_load_145 | 142 | 9.018e-05 | 2.2601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2152-1_0_8_load_147 | 143 | 0.00023334 | 5.8479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2152-1_0_8_load_160 | 144 | 0.00035776 | 8.9663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2152-1_0_8_load_164 | 145 | 0.00037859 | 9.4883e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2152-1_0_8_load_161 | 146 | 0.0064782 | 0.0016236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2152-1_0_8_load_165 | 147 | 0.00018088 | 4.5332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2152-1_0_8_load_150 | 148 | 0.0013656 | 0.00034225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2152-1_0_8_load_162 | 149 | 0.0012584 | 0.0003154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2152-1_0_8_load_163 | 150 | 0.00016796 | 4.2094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2152-1_0_8_load_167 | 152 | 0.00048205 | 0.00012081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2152-1_0_8_load_226 | 153 | 0.00074923 | 0.00018778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2152-1_0_8_load_227 | 154 | 0.0001796 | 4.5013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2152-1_0_8_load_229 | 155 | 0.0013544 | 0.00033945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2152-1_0_8_load_230 | 156 | 0.0035522 | 0.00089026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2152-1_0_8_load_233 | 157 | 0.0006553 | 0.00016423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2152-1_0_8_load_232 | 158 | 0.0010532 | 0.00026396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2152-1_0_8_load_269 | 159 | 0.00070089 | 0.00017566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2152-1_0_8_load_270 | 160 | 0.0017695 | 0.00044349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2152-1_0_8_load_271 | 161 | 0.00055582 | 0.0001393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2152-1_0_8_load_272 | 163 | 0.0013176 | 0.00033023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2152-1_0_8_load_268 | 164 | 0.00035431 | 8.8798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2152-1_0_8_load_276 | 165 | 0.0040053 | 0.0010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2152-1_0_8_load_266 | 166 | 0.0019891 | 0.00049852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2152-1_0_8_load_239 | 167 | 0.001268 | 0.00031779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2152-1_0_8_load_241 | 168 | 0.0044734 | 0.0011211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2152-1_0_8_load_259 | 169 | 0.0078839 | 0.0019759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2152-1_0_8_load_240 | 170 | 0.0066341 | 0.0016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2152-1_0_8_load_258 | 171 | 0.0059589 | 0.0014934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2152-1_0_8_load_244 | 172 | 0.0014087 | 0.00035306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2152-1_0_8_load_245 | 173 | 0.0012059 | 0.00030221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2152-1_0_8_load_246 | 174 | 0.00031553 | 7.9079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2152-1_0_8_load_247 | 175 | 0.00027493 | 6.8903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2152-1_0_8_load_248 | 176 | 0.00063878 | 0.00016009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2152-1_0_8_load_249 | 177 | 0.0032271 | 0.0008088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2152-1_0_8_load_250 | 178 | 0.00037702 | 9.4489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2152-1_0_8_load_253 | 181 | 0.00023603 | 5.9156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2152-1_0_8_load_254 | 182 | 0.0043305 | 0.0010853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2152-1_0_8_load_255 | 183 | 0.0066119 | 0.0016571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2152-1_0_8_load_256 | 184 | 0.0029182 | 0.00073138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2152-1_0_8_load_263 | 185 | 0.0035861 | 0.00089877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2152-1_0_8_load_260 | 186 | 0.0022438 | 0.00056234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2152-1_0_8_load_257 | 187 | 0.0013513 | 0.00033868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2152-1_0_8_load_274 | 188 | 0.0010004 | 0.00025073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2152-1_0_8_load_261 | 189 | 0.002839 | 0.00071152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2152-1_0_8_load_262 | 190 | 0.0042332 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2152-1_0_8_load_265 | 192 | 0.0017001 | 0.00042609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2152-1_0_8_load_273 | 193 | 0.003676 | 0.00092128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2152-1_0_8_load_275 | 194 | 0.00055147 | 0.00013821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2152-1_0_8_load_267 | 195 | 0.00049321 | 0.00012361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2152-1_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0052443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2152-1_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.004471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2152-1_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2152-1_0_8_line_3 |  | 1 | 4 | 0.33319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2152-1_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0029246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2152-1_0_8_line_5 |  | 4 | 26 | 0.069636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2152-1_0_8_line_6 |  | 5 | 9 | 0.017324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2152-1_0_8_line_7 |  | 6 | 7 | 0.045561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2152-1_0_8_line_8 |  | 6 | 8 | 0.10302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2152-1_0_8_line_9 |  | 7 | 17 | 0.025598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2152-1_0_8_line_10 |  | 8 | 23 | 0.062725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2152-1_0_8_line_11 |  | 9 | 10 | 0.083769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2152-1_0_8_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0091333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2152-1_0_8_line_13 |  | 11 | 12 | 0.017149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2152-1_0_8_line_14 |  | 12 | 22 | 0.0028758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2152-1_0_8_line_15 |  | 13 | 14 | 0.00093648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2152-1_0_8_line_16 |  | 14 | 15 | 0.079063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2152-1_0_8_line_17 |  | 15 | 16 | 0.021959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2152-1_0_8_line_18 |  | 16 | 17 | 0.05992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2152-1_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.023211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2152-1_0_8_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0070804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2152-1_0_8_line_21 |  | 19 | 38 | 0.0071074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2152-1_0_8_line_22 |  | 20 | 21 | 0.034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2152-1_0_8_line_23 |  | 20 | 22 | 0.028738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2152-1_0_8_line_24 |  | 22 | 23 | 0.04583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2152-1_0_8_line_25 |  | 23 | 24 | 0.23609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2152-1_0_8_line_26 |  | 24 | 25 | 0.042112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2152-1_0_8_line_27 |  | 26 | 27 | 0.029214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2152-1_0_8_line_28 |  | 26 | 28 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2152-1_0_8_line_29 |  | 27 | 29 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2152-1_0_8_line_30 |  | 28 | 30 | 0.051405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2152-1_0_8_line_31 |  | 29 | 32 | 0.1982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2152-1_0_8_line_32 |  | 30 | 172 | 0.008507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2152-1_0_8_line_33 |  | 31 | 32 | 0.071142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2152-1_0_8_line_34 |  | 33 | 34 | 0.051506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2152-1_0_8_line_35 |  | 34 | 35 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2152-1_0_8_line_36 |  | 34 | 36 | 0.082877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2152-1_0_8_line_37 |  | 36 | 37 | 0.077972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2152-1_0_8_line_38 |  | 37 | 167 | 0.015136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2152-1_0_8_line_39 |  | 38 | 128 | 0.041478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2152-1_0_8_line_40 |  | 38 | 102 | 0.030883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2152-1_0_8_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0018785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2152-1_0_8_line_42 |  | 39 | 41 | 0.019139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2152-1_0_8_line_43 |  | 40 | 42 | 0.026613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2152-1_0_8_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0057344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2152-1_0_8_line_45 |  | 42 | 44 | 0.014105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2152-1_0_8_line_46 |  | 43 | 45 | 0.0044156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2152-1_0_8_line_47 |  | 44 | 46 | 0.0026764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2152-1_0_8_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0011691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2152-1_0_8_line_49 |  | 47 | 48 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2152-1_0_8_line_50 |  | 48 | 130 | 0.0095048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2152-1_0_8_line_51 |  | 49 | 50 | 0.010639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2152-1_0_8_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0027661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2152-1_0_8_line_53 |  | 50 | 52 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2152-1_0_8_line_54 |  | 51 | 53 | 0.013165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2152-1_0_8_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2152-1_0_8_line_56 |  | 52 | 55 | 0.0012465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2152-1_0_8_line_57 |  | 53 | 56 | 0.010751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2152-1_0_8_line_58 |  | 54 | 57 | 0.034846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2152-1_0_8_line_59 |  | 55 | 58 | 0.017959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2152-1_0_8_line_60 |  | 56 | 59 | 0.013316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2152-1_0_8_line_61 |  | 57 | 60 | 0.0099256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2152-1_0_8_line_62 |  | 58 | 61 | 0.0038658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2152-1_0_8_line_63 |  | 59 | 62 | 0.077003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2152-1_0_8_line_64 |  | 60 | 104 | 0.025855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2152-1_0_8_line_65 |  | 61 | 105 | 0.026937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2152-1_0_8_line_66 |  | 62 | 121 | 0.033884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2152-1_0_8_line_67 |  | 62 | 120 | 0.029466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2152-1_0_8_line_68 |  | 63 | 64 | 0.027111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2152-1_0_8_line_69 |  | 64 | 65 | 0.041339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2152-1_0_8_line_70 |  | 65 | 66 | 0.025233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2152-1_0_8_line_71 |  | 66 | 67 | 0.018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2152-1_0_8_line_72 |  | 67 | 68 | 0.014893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2152-1_0_8_line_73 |  | 67 | 69 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2152-1_0_8_line_74 |  | 68 | 99 | 0.023338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2152-1_0_8_line_75 |  | 69 | 100 | 0.0045851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2152-1_0_8_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0067678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2152-1_0_8_line_77 |  | 70 | 72 | 0.0065193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2152-1_0_8_line_78 |  | 71 | 73 | 0.023599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2152-1_0_8_line_79 |  | 72 | 74 | 0.023753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2152-1_0_8_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0095628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2152-1_0_8_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2152-1_0_8_line_82 |  | 75 | 77 | 0.0077904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2152-1_0_8_line_83 |  | 76 | 78 | 0.01252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2152-1_0_8_line_84 |  | 76 | 79 | 0.043703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2152-1_0_8_line_85 |  | 77 | 80 | 0.01182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2152-1_0_8_line_86 |  | 78 | 81 | 0.029922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2152-1_0_8_line_87 |  | 78 | 82 | 0.018571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2152-1_0_8_line_88 |  | 78 | 83 | 0.026656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2152-1_0_8_line_89 |  | 79 | 84 | 0.00053312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2152-1_0_8_line_90 |  | 81 | 107 | 0.00025289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2152-1_0_8_line_91 |  | 82 | 108 | 0.0017971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2152-1_0_8_line_92 |  | 83 | 100 | 0.018251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2152-1_0_8_line_93 |  | 84 | 106 | 0.022156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2152-1_0_8_line_94 |  | 85 | 86 | 0.011531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2152-1_0_8_line_95 |  | 85 | 87 | 0.044358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2152-1_0_8_line_96 |  | 86 | 88 | 0.024022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2152-1_0_8_line_97 |  | 87 | 89 | 0.04954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2152-1_0_8_line_98 |  | 88 | 90 | 0.021003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2152-1_0_8_line_99 |  | 89 | 91 | 0.023148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2152-1_0_8_line_100 |  | 90 | 92 | 0.017967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2152-1_0_8_line_101 |  | 91 | 93 | 0.044944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2152-1_0_8_line_102 |  | 91 | 94 | 0.027841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2152-1_0_8_line_103 |  | 92 | 95 | 0.022463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2152-1_0_8_line_104 |  | 93 | 96 | 0.0034019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2152-1_0_8_line_105 |  | 94 | 97 | 0.019861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2152-1_0_8_line_106 |  | 94 | 98 | 0.03448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2152-1_0_8_line_107 |  | 95 | 102 | 0.017937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2152-1_0_8_line_108 |  | 96 | 141 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2152-1_0_8_line_109 |  | 97 | 112 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2152-1_0_8_line_110 |  | 98 | 134 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2152-1_0_8_line_111 |  | 99 | 101 | 0.025509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2152-1_0_8_line_112 |  | 102 | 103 | 0.094862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2152-1_0_8_line_113 |  | 103 | 118 | 0.054389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2152-1_0_8_line_114 |  | 104 | 148 | 0.00035392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2152-1_0_8_line_115 |  | 105 | 111 | 0.018004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2152-1_0_8_line_116 |  | 107 | 109 | 0.0097057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2152-1_0_8_line_117 |  | 108 | 110 | 0.02747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_2152-1_0_8_line_118 |  | 109 | 133 | 0.00052745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2152-1_0_8_line_119 |  | 110 | 134 | 0.029896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2152-1_0_8_line_120 |  | 111 | 112 | 0.013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2152-1_0_8_line_121 |  | 113 | 114 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2152-1_0_8_line_122 |  | 114 | 115 | 0.0028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2152-1_0_8_line_123 |  | 115 | 119 | 0.029125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2152-1_0_8_line_124 |  | 116 | 117 | 0.083838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2152-1_0_8_line_125 |  | 116 | 118 | 0.17497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2152-1_0_8_line_126 |  | 116 | 119 | 0.2291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2152-1_0_8_line_127 |  | 117 | 127 | 0.048056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2152-1_0_8_line_128 |  | 121 | 122 | 0.0035432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2152-1_0_8_line_129 |  | 122 | 123 | 0.037027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2152-1_0_8_line_130 |  | 124 | 125 | 0.0073866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2152-1_0_8_line_131 |  | 125 | 126 | 0.047457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2152-1_0_8_line_132 |  | 126 | 139 | 0.017365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2152-1_0_8_line_133 |  | 127 | 129 | 0.030824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2152-1_0_8_line_134 |  | 129 | 147 | 0.039023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2152-1_0_8_line_135 |  | 130 | 131 | 0.012611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2152-1_0_8_line_136 |  | 131 | 132 | 0.0042036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2152-1_0_8_line_137 |  | 132 | 148 | 0.01802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2152-1_0_8_line_138 |  | 135 | 136 | 0.022331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2152-1_0_8_line_139 |  | 135 | 137 | 0.0077601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2152-1_0_8_line_140 |  | 136 | 138 | 0.051164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2152-1_0_8_line_141 |  | 137 | 139 | 0.052317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2152-1_0_8_line_142 |  | 138 | 142 | 0.028648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2152-1_0_8_line_143 |  | 139 | 143 | 0.0024008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2152-1_0_8_line_144 |  | 140 | 141 | 0.13951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2152-1_0_8_line_145 |  | 142 | 144 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2152-1_0_8_line_146 |  | 143 | 145 | 0.055599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2152-1_0_8_line_147 |  | 144 | 146 | 0.08391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2152-1_0_8_line_148 |  | 145 | 147 | 0.037454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2152-1_0_8_line_149 |  | 146 | 149 | 0.065462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2152-1_0_8_line_150 |  | 149 | 150 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2152-1_0_8_line_151 |  | 150 | 151 | 0.03691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2152-1_0_8_line_152 |  | 151 | 152 | 0.052685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2152-1_0_8_line_153 |  | 153 | 154 | 0.001251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2152-1_0_8_line_154 |  | 153 | 155 | 0.28954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2152-1_0_8_line_155 |  | 155 | 156 | 0.035299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2152-1_0_8_line_156 |  | 155 | 157 | 0.43504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2152-1_0_8_line_157 |  | 156 | 158 | 0.021393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2152-1_0_8_line_158 |  | 158 | 162 | 0.024665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2152-1_0_8_line_159 |  | 159 | 160 | 0.028947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2152-1_0_8_line_160 |  | 159 | 161 | 0.0088649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2152-1_0_8_line_161 |  | 161 | 163 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2152-1_0_8_line_162 |  | 162 | 164 | 0.0086414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2152-1_0_8_line_163 |  | 162 | 165 | 0.027979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2152-1_0_8_line_164 |  | 163 | 166 | 0.016007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2152-1_0_8_line_165 |  | 164 | 195 | 0.017837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2152-1_0_8_line_166 |  | 166 | 195 | 0.14366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_2152-1_0_8_line_167 |  | 166 | 192 | 0.031298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2152-1_0_8_line_168 |  | 167 | 168 | 0.39663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_2152-1_0_8_line_169 |  | 168 | 169 | 0.011988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2152-1_0_8_line_170 |  | 168 | 170 | 0.024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2152-1_0_8_line_171 |  | 169 | 171 | 0.021919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2152-1_0_8_line_172 |  | 171 | 187 | 0.016636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2152-1_0_8_line_173 |  | 172 | 173 | 0.054559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2152-1_0_8_line_174 |  | 173 | 174 | 0.030807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2152-1_0_8_line_175 |  | 174 | 175 | 0.026684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_2152-1_0_8_line_176 |  | 175 | 176 | 0.042616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2152-1_0_8_line_177 |  | 176 | 177 | 0.024191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2152-1_0_8_line_178 |  | 177 | 178 | 0.040366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_2152-1_0_8_line_179 |  | 178 | 179 | 0.00076814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_2152-1_0_8_line_180 |  | 179 | 180 | 0.053965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_2152-1_0_8_line_181 |  | 179 | 181 | 0.024952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_2152-1_0_8_line_182 |  | 180 | 182 | 0.014669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_2152-1_0_8_line_183 |  | 180 | 183 | 0.02859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_2152-1_0_8_line_184 |  | 181 | 184 | 0.089229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_2152-1_0_8_line_185 |  | 182 | 185 | 0.09815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_2152-1_0_8_line_186 |  | 183 | 186 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_2152-1_0_8_line_187 |  | 184 | 187 | 0.028237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_2152-1_0_8_line_188 |  | 185 | 188 | 0.28908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_2152-1_0_8_line_189 |  | 186 | 189 | 0.032209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_2152-1_0_8_line_190 |  | 188 | 193 | 0.0010117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2152-1_0_8_line_191 |  | 189 | 190 | 0.035924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_2152-1_0_8_line_192 |  | 190 | 191 | 0.0090428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_2152-1_0_8_line_193 |  | 191 | 192 | 0.016528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
194 | LV_2152-1_0_8_line_194 |  | 193 | 194 | 0.017495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2152-1_0_8_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 196 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2563710.3133 | 1166880.1284 | 2563707.8917 | 1166884.7801
1 | 2563710.3133 | 1166880.1284 | 2563712.3778 | 1166876.1625
2 | 2563707.8917 | 1166884.7801 | 2563699.5369 | 1166900.8294
3 | 2563707.8917 | 1166884.7801 | 2563410.5207 | 1166734.4925
4 | 2563712.3778 | 1166876.1625 | 2563713.7283 | 1166873.5684
5 | 2563353.1042 | 1166773.8437 | 2563369.6305 | 1166763.6041 | 2563410.5207 | 1166734.4925
6 | 2563722.9733 | 1166858.9994 | 2563717.897 | 1166865.5603 | 2563713.7283 | 1166873.5684
7 | 2563987.8922 | 1166754.9152 | 2564011.0575 | 1166752.0563 | 2564033.2267 | 1166750.55
8 | 2563987.8922 | 1166754.9152 | 2563884.9657 | 1166759.3853
9 | 2564058.7035 | 1166750.8261 | 2564048.5684 | 1166749.5076 | 2564033.2267 | 1166750.55
10 | 2563825.7813 | 1166738.865 | 2563854.6283 | 1166750.5859 | 2563884.9657 | 1166759.3853 | 2563884.9657 | 1166759.3853
11 | 2563774.2349 | 1166792.7455 | 2563722.9733 | 1166858.9994
12 | 2563774.2349 | 1166792.7455 | 2563779.8238 | 1166785.522
13 | 2563790.3178 | 1166771.9589 | 2563779.8238 | 1166785.522
14 | 2563792.0776 | 1166769.6844 | 2563790.3178 | 1166771.9589
15 | 2564098.1303 | 1166858.6707 | 2564098.4653 | 1166859.5452
16 | 2564098.1303 | 1166858.6707 | 2564096.4759 | 1166854.3522 | 2564096.1146 | 1166843.8712 | 2564092.9971 | 1166824.4132 | 2564089.898 | 1166809.3017 | 2564092.8552 | 1166800.7463 | 2564103.9485 | 1166784.3857
17 | 2564116.2723 | 1166766.2104 | 2564103.9485 | 1166784.3857
18 | 2564116.2723 | 1166766.2104 | 2564104.4234 | 1166762.624 | 2564080.9985 | 1166753.7264 | 2564058.7035 | 1166750.8261
19 | 2564116.2723 | 1166766.2104 | 2564127.2837 | 1166760.3415 | 2564133.9074 | 1166751.8953
20 | 2564133.9074 | 1166751.8953 | 2564138.2768 | 1166746.3239
21 | 2564142.9299 | 1166740.9601 | 2564140.1687 | 1166743.9114 | 2564138.2768 | 1166746.3239
22 | 2563814.9663 | 1166787.0624 | 2563842.0457 | 1166807.6222
23 | 2563792.0776 | 1166769.6844 | 2563814.9663 | 1166787.0624
24 | 2563792.0776 | 1166769.6844 | 2563799.2026 | 1166760.4811 | 2563825.7813 | 1166738.865
25 | 2563825.7813 | 1166738.865 | 2563879.9751 | 1166509.0759
26 | 2563852.6619 | 1166477.0222 | 2563879.9751 | 1166509.0759
27 | 2563353.1042 | 1166773.8437 | 2563341.7895 | 1166795.0683 | 2563338.7761 | 1166799.2778
28 | 2563353.1042 | 1166773.8437 | 2563350.1286 | 1166775.4739 | 2563346.8501 | 1166776.3833 | 2563343.4597 | 1166776.5374 | 2563340.1182 | 1166775.9131 | 2563336.9404 | 1166774.5207 | 2563334.1718 | 1166772.4366 | 2563331.966 | 1166769.7598
29 | 2563338.7761 | 1166799.2778 | 2563338.4941 | 1166813.3529
30 | 2563331.966 | 1166769.7598 | 2563328.4071 | 1166761.1438 | 2563320.5182 | 1166724.2397 | 2563319.9852 | 1166719.9272
31 | 2563338.4941 | 1166813.3529 | 2563325.7351 | 1167011.1448
32 | 2563319.9852 | 1166719.9272 | 2563318.9416 | 1166711.4845
33 | 2563325.7351 | 1167011.1448 | 2563342.9347 | 1167063.4888 | 2563345.4755 | 1167079.3313
34 | 2562862.6372 | 1167093.3503 | 2562900.4686 | 1167083.6332 | 2562912.4988 | 1167080.4409
35 | 2562862.6372 | 1167093.3503 | 2562850.101 | 1167099.4252
36 | 2562862.6372 | 1167093.3503 | 2562870.0031 | 1167083.7886 | 2562896.8961 | 1167018.2869
37 | 2562896.8961 | 1167018.2869 | 2562920.1821 | 1166961.5703 | 2562919.5432 | 1166944.9212 | 2562919.5432 | 1166944.9212
38 | 2562919.5432 | 1166944.9212 | 2562914.9186 | 1166930.5088
39 | 2564142.9299 | 1166740.9601 | 2564135.4174 | 1166734.1237 | 2564111.9865 | 1166713.3393
40 | 2564142.9299 | 1166740.9601 | 2564161.4377 | 1166716.2033
41 | 2564644.0868 | 1166932.4755 | 2564645.8678 | 1166933.073
42 | 2564644.0868 | 1166932.4755 | 2564625.9421 | 1166926.3882
43 | 2564669.7866 | 1166944.0124 | 2564662.9573 | 1166938.8063 | 2564645.8678 | 1166933.073
44 | 2564620.5054 | 1166924.5643 | 2564625.9421 | 1166926.3882
45 | 2564681.0037 | 1166952.5634 | 2564669.7866 | 1166944.0124
46 | 2564620.5054 | 1166924.5643 | 2564616.3191 | 1166923.1598
47 | 2564681.0037 | 1166952.5634 | 2564683.1322 | 1166954.186
48 | 2564616.3191 | 1166923.1598 | 2564615.2108 | 1166922.788
49 | 2564615.2108 | 1166922.788 | 2564605.289 | 1166919.4594
50 | 2564596.2778 | 1166916.4362 | 2564605.289 | 1166919.4594
51 | 2564483.0837 | 1166938.476 | 2564475.8969 | 1166930.6308
52 | 2564484.9977 | 1166940.4725 | 2564483.6552 | 1166939.0998 | 2564483.0837 | 1166938.476
53 | 2564467.0742 | 1166920.9999 | 2564475.8969 | 1166930.6308
54 | 2564484.9977 | 1166940.4725 | 2564494.2025 | 1166949.8852
55 | 2564467.0742 | 1166920.9999 | 2564494.889 | 1166891.9756
56 | 2564467.0742 | 1166920.9999 | 2564466.2326 | 1166920.0803
57 | 2564501.7196 | 1166957.5719 | 2564494.2025 | 1166949.8852
58 | 2564494.889 | 1166891.9756 | 2564494.889 | 1166891.9756 | 2564517.2067 | 1166889.909 | 2564528.994 | 1166893.8635
59 | 2564456.6385 | 1166904.9344 | 2564465.0401 | 1166918.7774 | 2564466.2326 | 1166920.0803
60 | 2564512.2525 | 1166965.5871 | 2564510.3911 | 1166964.3989 | 2564505.0891 | 1166961.0174 | 2564501.7196 | 1166957.5719
61 | 2564538.4042 | 1166897.0205 | 2564528.994 | 1166893.8635
62 | 2564456.6385 | 1166904.9344 | 2564454.6328 | 1166901.6296
63 | 2564583.2711 | 1166994.9279 | 2564529.9244 | 1166974.3661 | 2564520.0192 | 1166970.545 | 2564512.2525 | 1166965.5871
64 | 2564538.4042 | 1166897.0205 | 2564562.9164 | 1166905.244
65 | 2564437.5078 | 1166881.1196 | 2564448.7979 | 1166892.0155 | 2564454.6328 | 1166901.6296
66 | 2564583.2711 | 1166994.9279 | 2564605.0455 | 1167003.3146 | 2564615.2052 | 1167006.159
67 | 2564583.2711 | 1166994.9279 | 2564583.0309 | 1166998.3088 | 2564576.937 | 1167017.6437 | 2564573.2013 | 1167022.0862
68 | 2564190.1689 | 1166967.7344 | 2564208.6972 | 1166963.9819 | 2564216.8838 | 1166963.4061
69 | 2564257.611 | 1166965.572 | 2564254.5288 | 1166965.4535 | 2564241.6917 | 1166961.6615 | 2564216.8838 | 1166963.4061
70 | 2564257.611 | 1166965.572 | 2564267.5453 | 1166965.9539 | 2564282.812 | 1166966.8215
71 | 2564301.5374 | 1166967.8857 | 2564282.812 | 1166966.8215
72 | 2564301.5374 | 1166967.8857 | 2564288.0824 | 1166974.271
73 | 2564301.5374 | 1166967.8857 | 2564318.0068 | 1166966.4235
74 | 2564266.9982 | 1166984.2769 | 2564288.0824 | 1166974.271
75 | 2564322.5739 | 1166966.018 | 2564318.0068 | 1166966.4235
76 | 2564318.9756 | 1167037.6968 | 2564314.1824 | 1167042.4747
77 | 2564323.5928 | 1167033.0943 | 2564318.9756 | 1167037.6968
78 | 2564297.4691 | 1167059.1347 | 2564314.1824 | 1167042.4747
79 | 2564323.5928 | 1167033.0943 | 2564340.4156 | 1167016.3251
80 | 2564297.4691 | 1167059.1347 | 2564292.8692 | 1167063.72 | 2564291.9219 | 1167066.6379
81 | 2564366.8666 | 1166974.5558 | 2564352.8034 | 1167003.9769 | 2564340.4156 | 1167016.3251
82 | 2564289.5165 | 1167074.0477 | 2564291.9219 | 1167066.6379
83 | 2564367.305 | 1166962.0468 | 2564366.8666 | 1166974.5558
84 | 2564366.8666 | 1166974.5558 | 2564376.2923 | 1166986.5393 | 2564392.4839 | 1167009.9407
85 | 2564289.5165 | 1167074.0477 | 2564285.867 | 1167085.2898
86 | 2564367.305 | 1166962.0468 | 2564391.3856 | 1166962.9819 | 2564397.0461 | 1166964.3494
87 | 2564367.305 | 1166962.0468 | 2564367.9497 | 1166943.4868
88 | 2564367.305 | 1166962.0468 | 2564340.7534 | 1166964.404
89 | 2564392.7872 | 1167010.3791 | 2564392.4839 | 1167009.9407
90 | 2564397.2919 | 1166964.4088 | 2564397.0461 | 1166964.3494
91 | 2564368.0121 | 1166941.6908 | 2564367.9497 | 1166943.4868
92 | 2564322.5739 | 1166966.018 | 2564340.7534 | 1166964.404
93 | 2564405.3938 | 1167028.5992 | 2564392.7872 | 1167010.3791
94 | 2564262.4902 | 1166769.0228 | 2564251.2692 | 1166766.3685
95 | 2564304.8631 | 1166781.5551 | 2564293.3221 | 1166776.3136 | 2564276.8094 | 1166772.41 | 2564262.4902 | 1166769.0228
96 | 2564229.2451 | 1166757.2989 | 2564234.9285 | 1166761.0318 | 2564239.7776 | 1166762.8593 | 2564245.4092 | 1166764.9824 | 2564251.2692 | 1166766.3685
97 | 2564304.8631 | 1166781.5551 | 2564320.334 | 1166788.5813 | 2564344.5264 | 1166800.4656 | 2564349.2397 | 1166803.4801
98 | 2564229.2451 | 1166757.2989 | 2564211.69 | 1166745.7686
99 | 2564368.7401 | 1166815.9518 | 2564349.2397 | 1166803.4801
100 | 2564211.69 | 1166745.7686 | 2564196.6726 | 1166735.9051
101 | 2564368.7401 | 1166815.9518 | 2564372.1666 | 1166810.2952 | 2564382.1624 | 1166806.1114 | 2564404.1631 | 1166799.6107 | 2564407.8054 | 1166796.8785
102 | 2564368.7401 | 1166815.9518 | 2564377.7563 | 1166824.6916 | 2564388.759 | 1166835.3539
103 | 2564177.2774 | 1166724.6202 | 2564188.8696 | 1166730.7801 | 2564196.6726 | 1166735.9051
104 | 2564407.8054 | 1166796.8785 | 2564410.5268 | 1166794.8371 | 2564410.5268 | 1166794.8371
105 | 2564388.759 | 1166835.3539 | 2564394.2179 | 1166840.6465 | 2564403.2066 | 1166848.9798
106 | 2564388.759 | 1166835.3539 | 2564387.9036 | 1166839.5612 | 2564374.3779 | 1166866.5484
107 | 2564161.4377 | 1166716.2033 | 2564177.2774 | 1166724.6202
108 | 2564410.5268 | 1166794.8371 | 2564420.6908 | 1166781.0237
109 | 2564414.2764 | 1166859.2426 | 2564403.2066 | 1166848.9798
110 | 2564374.3779 | 1166866.5484 | 2564371.0102 | 1166873.2679 | 2564370.3542 | 1166884.3762
111 | 2564266.9982 | 1166984.2769 | 2564243.9523 | 1166995.2138
112 | 2564161.4377 | 1166716.2033 | 2564153.7295 | 1166702.2533 | 2564149.9337 | 1166690.959 | 2564147.4312 | 1166675.744 | 2564154.5511 | 1166656.6248 | 2564171.074 | 1166641.685 | 2564178.7553 | 1166637.1658
113 | 2564225.6338 | 1166609.587 | 2564183.3865 | 1166634.441 | 2564178.7553 | 1166637.1658
114 | 2564563.252 | 1166905.3565 | 2564562.9164 | 1166905.244
115 | 2564437.5078 | 1166881.1196 | 2564428.5798 | 1166872.5033 | 2564424.4759 | 1166868.6985
116 | 2564406.7262 | 1166966.688 | 2564397.2919 | 1166964.4088
117 | 2564368.9656 | 1166914.2373 | 2564368.0121 | 1166941.6908
118 | 2564407.2389 | 1166966.8119 | 2564406.7262 | 1166966.688
119 | 2564368.9656 | 1166914.2373 | 2564369.501 | 1166898.8234 | 2564370.3542 | 1166884.3762
120 | 2564424.4759 | 1166868.6985 | 2564414.2764 | 1166859.2426
121 | 2564172.136 | 1166342.5274 | 2564155.7657 | 1166333.7957 | 2564153.506 | 1166331.0468
122 | 2564174.6782 | 1166343.8833 | 2564172.136 | 1166342.5274
123 | 2564174.6782 | 1166343.8833 | 2564187.4239 | 1166350.6818 | 2564200.0662 | 1166358.1432
124 | 2564437.3669 | 1166460.8698 | 2564370.4186 | 1166511.3355
125 | 2564225.6338 | 1166609.587 | 2564370.4186 | 1166511.3355
126 | 2564370.4186 | 1166511.3355 | 2564200.0662 | 1166358.1432
127 | 2564437.3669 | 1166460.8698 | 2564450.1472 | 1166451.236 | 2564471.9015 | 1166427.6974
128 | 2564618.6172 | 1167007.1142 | 2564615.2052 | 1167006.159
129 | 2564618.6172 | 1167007.1142 | 2564637.2649 | 1167012.3402 | 2564654.7644 | 1167014.7235
130 | 2564560.1748 | 1166218.6081 | 2564559.993 | 1166225.9925
131 | 2564559.993 | 1166225.9925 | 2564558.9783 | 1166267.2078 | 2564558.716 | 1166273.4318
132 | 2564557.9847 | 1166290.7814 | 2564558.716 | 1166273.4318
133 | 2564492.4568 | 1166404.7317 | 2564480.7572 | 1166418.1153 | 2564471.9015 | 1166427.6974
134 | 2564492.4568 | 1166404.7317 | 2564517.4777 | 1166376.1094 | 2564518.0633 | 1166375.2915
135 | 2564596.2778 | 1166916.4362 | 2564584.3219 | 1166912.4252
136 | 2564580.3365 | 1166911.0882 | 2564584.3219 | 1166912.4252
137 | 2564580.3365 | 1166911.0882 | 2564563.252 | 1166905.3565
138 | 2564616.1283 | 1166301.5107 | 2564632.9757 | 1166307.9472 | 2564636.2873 | 1166310.6835
139 | 2564608.8792 | 1166298.7413 | 2564616.1283 | 1166301.5107
140 | 2564636.2873 | 1166310.6835 | 2564661.8565 | 1166331.8113 | 2564678.0999 | 1166339.5557
141 | 2564557.9847 | 1166290.7814 | 2564571.5968 | 1166290.7675 | 2564588.7322 | 1166291.0442 | 2564608.8792 | 1166298.7413
142 | 2564704.9914 | 1166349.0362 | 2564689.8866 | 1166345.1752 | 2564678.0999 | 1166339.5557
143 | 2564557.9847 | 1166290.7814 | 2564557.7455 | 1166293.1702
144 | 2564420.6908 | 1166781.0237 | 2564537.5072 | 1166704.7521
145 | 2564722.6128 | 1166353.5405 | 2564704.9914 | 1166349.0362
146 | 2564557.7455 | 1166293.1702 | 2564555.9607 | 1166310.9926 | 2564550.5257 | 1166326.6217 | 2564543.3014 | 1166340.038 | 2564539.8654 | 1166344.8376
147 | 2564804.0227 | 1166373.1404 | 2564795.3345 | 1166369.4118 | 2564764.9513 | 1166362.0421 | 2564727.2112 | 1166354.7159 | 2564722.6128 | 1166353.5405
148 | 2564539.8654 | 1166344.8376 | 2564518.0633 | 1166375.2915
149 | 2564840.5639 | 1166427.3367 | 2564834.2403 | 1166420.1539 | 2564819.8189 | 1166397.0044 | 2564804.0227 | 1166373.1404 | 2564804.0227 | 1166373.1404
150 | 2564840.5639 | 1166427.3367 | 2564857.6408 | 1166446.7342
151 | 2564877.518 | 1166477.5963 | 2564865.6311 | 1166455.8103 | 2564857.6408 | 1166446.7342
152 | 2564877.518 | 1166477.5963 | 2564843.9937 | 1166491.8891 | 2564829.8199 | 1166499.8178
153 | 2562998.6755 | 1165908.3154 | 2562998.5587 | 1165907.0699
154 | 2563031.0413 | 1166196.0413 | 2562998.6755 | 1165908.3154
155 | 2563045.1498 | 1166228.3911 | 2563033.181 | 1166200.3791 | 2563031.0413 | 1166196.0413
156 | 2563031.0413 | 1166196.0413 | 2562746.835 | 1165866.664
157 | 2563050.5579 | 1166249.0207 | 2563047.0238 | 1166232.7771 | 2563045.1498 | 1166228.3911
158 | 2563055.8014 | 1166273.1216 | 2563050.5579 | 1166249.0207
159 | 2563171.8389 | 1166395.9153 | 2563171.8389 | 1166395.9153 | 2563188.9194 | 1166419.286
160 | 2563171.8389 | 1166395.9153 | 2563164.5195 | 1166400.9165
161 | 2563150.7464 | 1166410.3275 | 2563164.5195 | 1166400.9165
162 | 2563055.8014 | 1166273.1216 | 2563056.6377 | 1166281.7225
163 | 2563055.8014 | 1166273.1216 | 2563080.8527 | 1166274.568 | 2563083.7388 | 1166274.5502
164 | 2563150.7464 | 1166410.3275 | 2563137.5301 | 1166419.358
165 | 2563058.3639 | 1166299.4759 | 2563056.6377 | 1166281.7225
166 | 2563137.5301 | 1166419.358 | 2563058.3639 | 1166299.4759
167 | 2563137.5301 | 1166419.358 | 2563111.6886 | 1166437.0151
168 | 2563074.485 | 1166567.3906 | 2562914.9186 | 1166930.5088
169 | 2563074.485 | 1166567.3906 | 2563079.4942 | 1166569.6398 | 2563085.9802 | 1166570.0158
170 | 2563052.4 | 1166557.4742 | 2563074.485 | 1166567.3906
171 | 2563107.8627 | 1166571.2845 | 2563085.9802 | 1166570.0158
172 | 2563124.4703 | 1166572.2474 | 2563107.8627 | 1166571.2845
173 | 2563318.9416 | 1166711.4845 | 2563317.2723 | 1166697.9793 | 2563315.7727 | 1166660.6248 | 2563315.1579 | 1166657.1116
174 | 2563315.1579 | 1166657.1116 | 2563309.8468 | 1166626.7658 | 2563309.8468 | 1166626.7658
175 | 2563309.8468 | 1166626.7658 | 2563302.2198 | 1166605.1791 | 2563300.5596 | 1166601.773
176 | 2563300.5596 | 1166601.773 | 2563290.3345 | 1166580.7949 | 2563280.2193 | 1166564.383
177 | 2563280.2193 | 1166564.383 | 2563275.9522 | 1166557.4598 | 2563267.7678 | 1166546.1152 | 2563266.8206 | 1166544.2747
178 | 2563247.999 | 1166508.5698 | 2563254.976 | 1166521.2586 | 2563266.8206 | 1166544.2747
179 | 2563247.999 | 1166508.5698 | 2563247.6289 | 1166507.8967
180 | 2563247.6289 | 1166507.8967 | 2563235.1812 | 1166483.0158 | 2563213.5171 | 1166468.2745
181 | 2563247.6289 | 1166507.8967 | 2563226.986 | 1166521.913
182 | 2563213.5171 | 1166468.2745 | 2563224.9155 | 1166459.0407
183 | 2563213.5171 | 1166468.2745 | 2563195.8324 | 1166464.5144 | 2563185.3548 | 1166463.6939
184 | 2563151.8198 | 1166569.7195 | 2563168.9667 | 1166561.3072 | 2563226.986 | 1166521.913
185 | 2563298.9393 | 1166394.6127 | 2563239.928 | 1166446.8791 | 2563224.9155 | 1166459.0407
186 | 2563185.3548 | 1166463.6939 | 2563172.4577 | 1166462.684
187 | 2563124.4703 | 1166572.2474 | 2563144.3214 | 1166573.3983 | 2563151.8198 | 1166569.7195
188 | 2563298.9393 | 1166394.6127 | 2563451.0963 | 1166148.8206
189 | 2563140.3469 | 1166460.1695 | 2563172.4577 | 1166462.684
190 | 2563451.8001 | 1166148.0939 | 2563451.0963 | 1166148.8206
191 | 2563106.0605 | 1166450.5199 | 2563109.6546 | 1166452.3935 | 2563130.4139 | 1166459.3916 | 2563140.3469 | 1166460.1695
192 | 2563098.0419 | 1166446.3397 | 2563106.0605 | 1166450.5199
193 | 2563098.0419 | 1166446.3397 | 2563111.6886 | 1166437.0151
194 | 2563463.9711 | 1166135.5263 | 2563451.8001 | 1166148.0939

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2563710.3133 | 1166880.1284
1 | 2563707.8917 | 1166884.7801
2 | 2563712.3778 | 1166876.1625
3 | 2563699.5369 | 1166900.8294
4 | 2563410.5207 | 1166734.4925
5 | 2563713.7283 | 1166873.5684
6 | 2563987.8922 | 1166754.9152
7 | 2564033.2267 | 1166750.55
8 | 2563884.9657 | 1166759.3853
9 | 2563722.9733 | 1166858.9994
10 | 2563774.2349 | 1166792.7455
11 | 2563779.8238 | 1166785.522
12 | 2563790.3178 | 1166771.9589
13 | 2564098.4653 | 1166859.5452
14 | 2564098.1303 | 1166858.6707
15 | 2564103.9485 | 1166784.3857
16 | 2564116.2723 | 1166766.2104
17 | 2564058.7035 | 1166750.8261
18 | 2564133.9074 | 1166751.8953
19 | 2564138.2768 | 1166746.3239
20 | 2563814.9663 | 1166787.0624
21 | 2563842.0457 | 1166807.6222
22 | 2563792.0776 | 1166769.6844
23 | 2563825.7813 | 1166738.865
24 | 2563879.9751 | 1166509.0759
25 | 2563852.6619 | 1166477.0222
26 | 2563353.1042 | 1166773.8437
27 | 2563338.7761 | 1166799.2778
28 | 2563331.966 | 1166769.7598
29 | 2563338.4941 | 1166813.3529
30 | 2563319.9852 | 1166719.9272
31 | 2563345.4755 | 1167079.3313
32 | 2563325.7351 | 1167011.1448
33 | 2562912.4988 | 1167080.4409
34 | 2562862.6372 | 1167093.3503
35 | 2562850.101 | 1167099.4252
36 | 2562896.8961 | 1167018.2869
37 | 2562919.5432 | 1166944.9212
38 | 2564142.9299 | 1166740.9601
39 | 2564644.0868 | 1166932.4755
40 | 2564645.8678 | 1166933.073
41 | 2564625.9421 | 1166926.3882
42 | 2564669.7866 | 1166944.0124
43 | 2564620.5054 | 1166924.5643
44 | 2564681.0037 | 1166952.5634
45 | 2564616.3191 | 1166923.1598
46 | 2564683.1322 | 1166954.186
47 | 2564615.2108 | 1166922.788
48 | 2564605.289 | 1166919.4594
49 | 2564483.0837 | 1166938.476
50 | 2564475.8969 | 1166930.6308
51 | 2564484.9977 | 1166940.4725
52 | 2564467.0742 | 1166920.9999
53 | 2564494.2025 | 1166949.8852
54 | 2564494.889 | 1166891.9756
55 | 2564466.2326 | 1166920.0803
56 | 2564501.7196 | 1166957.5719
57 | 2564528.994 | 1166893.8635
58 | 2564456.6385 | 1166904.9344
59 | 2564512.2525 | 1166965.5871
60 | 2564538.4042 | 1166897.0205
61 | 2564454.6328 | 1166901.6296
62 | 2564583.2711 | 1166994.9279
63 | 2564190.1689 | 1166967.7344
64 | 2564216.8838 | 1166963.4061
65 | 2564257.611 | 1166965.572
66 | 2564282.812 | 1166966.8215
67 | 2564301.5374 | 1166967.8857
68 | 2564288.0824 | 1166974.271
69 | 2564318.0068 | 1166966.4235
70 | 2564318.9756 | 1167037.6968
71 | 2564314.1824 | 1167042.4747
72 | 2564323.5928 | 1167033.0943
73 | 2564297.4691 | 1167059.1347
74 | 2564340.4156 | 1167016.3251
75 | 2564291.9219 | 1167066.6379
76 | 2564366.8666 | 1166974.5558
77 | 2564289.5165 | 1167074.0477
78 | 2564367.305 | 1166962.0468
79 | 2564392.4839 | 1167009.9407
80 | 2564285.867 | 1167085.2898
81 | 2564397.0461 | 1166964.3494
82 | 2564367.9497 | 1166943.4868
83 | 2564340.7534 | 1166964.404
84 | 2564392.7872 | 1167010.3791
85 | 2564262.4902 | 1166769.0228
86 | 2564251.2692 | 1166766.3685
87 | 2564304.8631 | 1166781.5551
88 | 2564229.2451 | 1166757.2989
89 | 2564349.2397 | 1166803.4801
90 | 2564211.69 | 1166745.7686
91 | 2564368.7401 | 1166815.9518
92 | 2564196.6726 | 1166735.9051
93 | 2564407.8054 | 1166796.8785
94 | 2564388.759 | 1166835.3539
95 | 2564177.2774 | 1166724.6202
96 | 2564410.5268 | 1166794.8371
97 | 2564403.2066 | 1166848.9798
98 | 2564374.3779 | 1166866.5484
99 | 2564266.9982 | 1166984.2769
100 | 2564322.5739 | 1166966.018
101 | 2564243.9523 | 1166995.2138
102 | 2564161.4377 | 1166716.2033
103 | 2564178.7553 | 1166637.1658
104 | 2564562.9164 | 1166905.244
105 | 2564437.5078 | 1166881.1196
106 | 2564405.3938 | 1167028.5992
107 | 2564397.2919 | 1166964.4088
108 | 2564368.0121 | 1166941.6908
109 | 2564406.7262 | 1166966.688
110 | 2564368.9656 | 1166914.2373
111 | 2564424.4759 | 1166868.6985
112 | 2564414.2764 | 1166859.2426
113 | 2564153.506 | 1166331.0468
114 | 2564172.136 | 1166342.5274
115 | 2564174.6782 | 1166343.8833
116 | 2564370.4186 | 1166511.3355
117 | 2564437.3669 | 1166460.8698
118 | 2564225.6338 | 1166609.587
119 | 2564200.0662 | 1166358.1432
120 | 2564573.2013 | 1167022.0862
121 | 2564615.2052 | 1167006.159
122 | 2564618.6172 | 1167007.1142
123 | 2564654.7644 | 1167014.7235
124 | 2564560.1748 | 1166218.6081
125 | 2564559.993 | 1166225.9925
126 | 2564558.716 | 1166273.4318
127 | 2564471.9015 | 1166427.6974
128 | 2564111.9865 | 1166713.3393
129 | 2564492.4568 | 1166404.7317
130 | 2564596.2778 | 1166916.4362
131 | 2564584.3219 | 1166912.4252
132 | 2564580.3365 | 1166911.0882
133 | 2564407.2389 | 1166966.8119
134 | 2564370.3542 | 1166884.3762
135 | 2564616.1283 | 1166301.5107
136 | 2564636.2873 | 1166310.6835
137 | 2564608.8792 | 1166298.7413
138 | 2564678.0999 | 1166339.5557
139 | 2564557.9847 | 1166290.7814
140 | 2564537.5072 | 1166704.7521
141 | 2564420.6908 | 1166781.0237
142 | 2564704.9914 | 1166349.0362
143 | 2564557.7455 | 1166293.1702
144 | 2564722.6128 | 1166353.5405
145 | 2564539.8654 | 1166344.8376
146 | 2564804.0227 | 1166373.1404
147 | 2564518.0633 | 1166375.2915
148 | 2564563.252 | 1166905.3565
149 | 2564840.5639 | 1166427.3367
150 | 2564857.6408 | 1166446.7342
151 | 2564877.518 | 1166477.5963
152 | 2564829.8199 | 1166499.8178
153 | 2562998.6755 | 1165908.3154
154 | 2562998.5587 | 1165907.0699
155 | 2563031.0413 | 1166196.0413
156 | 2563045.1498 | 1166228.3911
157 | 2562746.835 | 1165866.664
158 | 2563050.5579 | 1166249.0207
159 | 2563171.8389 | 1166395.9153
160 | 2563188.9194 | 1166419.286
161 | 2563164.5195 | 1166400.9165
162 | 2563055.8014 | 1166273.1216
163 | 2563150.7464 | 1166410.3275
164 | 2563056.6377 | 1166281.7225
165 | 2563083.7388 | 1166274.5502
166 | 2563137.5301 | 1166419.358
167 | 2562914.9186 | 1166930.5088
168 | 2563074.485 | 1166567.3906
169 | 2563085.9802 | 1166570.0158
170 | 2563052.4 | 1166557.4742
171 | 2563107.8627 | 1166571.2845
172 | 2563318.9416 | 1166711.4845
173 | 2563315.1579 | 1166657.1116
174 | 2563309.8468 | 1166626.7658
175 | 2563300.5596 | 1166601.773
176 | 2563280.2193 | 1166564.383
177 | 2563266.8206 | 1166544.2747
178 | 2563247.999 | 1166508.5698
179 | 2563247.6289 | 1166507.8967
180 | 2563213.5171 | 1166468.2745
181 | 2563226.986 | 1166521.913
182 | 2563224.9155 | 1166459.0407
183 | 2563185.3548 | 1166463.6939
184 | 2563151.8198 | 1166569.7195
185 | 2563298.9393 | 1166394.6127
186 | 2563172.4577 | 1166462.684
187 | 2563124.4703 | 1166572.2474
188 | 2563451.0963 | 1166148.8206
189 | 2563140.3469 | 1166460.1695
190 | 2563106.0605 | 1166450.5199
191 | 2563098.0419 | 1166446.3397
192 | 2563111.6886 | 1166437.0151
193 | 2563451.8001 | 1166148.0939
194 | 2563463.9711 | 1166135.5263
195 | 2563058.3639 | 1166299.4759
196 | 2564116.2723 | 1166766.2104

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99075 | -0.17528 | 0.00037642 | 9.4339e-05
1 | 0.99063 | -0.17765 | 0.0020975 | 0.00052567
2 | 0.99086 | -0.17325 | 0.0023113 | 0.00057927
3 | 0.99062 | -0.17792 | 0.00083217 | 0.00020856
4 | 0.98297 | -0.32508 | 0.00085332 | 0.00021386
5 | 0.99093 | -0.1719 | 0.00052163 | 0.00013073
6 | 1 | 0 | -0.35489 | -0.091109
7 | 0.99764 | -0.044492 | 0.0014136 | 0.00035428
8 | 0.99706 | -0.055392 | 0.0010843 | 0.00027175
9 | 0.99135 | -0.16382 | 0.00014543 | 3.6447e-05
10 | 0.9934 | -0.12483 | 0.0012577 | 0.0003152
11 | 0.99363 | -0.12054 | 0.00028369 | 7.1099e-05
12 | 0.99405 | -0.11247 | 0.00072721 | 0.00018226
13 | 0.99217 | -0.14854 | 0.00060053 | 0.00015051
14 | 0.99217 | -0.14853 | 0.010563 | 0.0026474
15 | 0.99298 | -0.13291 | 0.0027474 | 0.00068856
16 | 0.99326 | -0.12751 | 0 | 0
17 | 0.99632 | -0.069422 | 0.0019814 | 0.00049658
18 | 0.99215 | -0.14868 | 0.0010664 | 0.00026726
19 | 0.99181 | -0.15511 | 0.0014905 | 0.00037355
20 | 0.99407 | -0.1122 | 0.00085487 | 0.00021425
21 | 0.99403 | -0.11297 | 0.0012994 | 0.00032566
22 | 0.99412 | -0.1111 | 0 | 0
23 | 0.99529 | -0.088975 | 0 | 0
24 | 0.99264 | -0.14016 | 0.0043436 | 0.0010886
25 | 0.99234 | -0.14607 | 0.0079397 | 0.0019899
26 | 0.98139 | -0.3559 | 0 | 0
27 | 0.98137 | -0.35631 | 0 | 0
28 | 0.98084 | -0.36644 | 0 | 0
29 | 0.98136 | -0.35651 | 0.0002104 | 5.2731e-05
30 | 0.97968 | -0.3891 | 0.00011257 | 2.8213e-05
31 | 0.98122 | -0.3592 | 0.00054924 | 0.00013765
32 | 0.98125 | -0.3585 | 0 | 0
33 | 0.971 | -0.56012 | 0.00044315 | 0.00011106
34 | 0.97102 | -0.55969 | 0 | 0
35 | 0.97099 | -0.56032 | 0.002431 | 0.00060926
36 | 0.97124 | -0.55529 | 0.0024353 | 0.00061034
37 | 0.97163 | -0.54763 | 0.0039109 | 0.00098017
38 | 0.99147 | -0.16153 | 0 | 0
39 | 0.97358 | -0.50908 | 0.0090597 | 0.0022706
40 | 0.97356 | -0.50942 | 0.0011627 | 0.00029139
41 | 0.97392 | -0.5024 | 0.0014813 | 0.00037124
42 | 0.97334 | -0.51371 | 0.0034146 | 0.00085579
43 | 0.97403 | -0.50024 | 0.0028925 | 0.00072494
44 | 0.97327 | -0.5151 | 0.0029337 | 0.00073525
45 | 0.97412 | -0.49835 | 0.0021887 | 0.00054854
46 | 0.97327 | -0.51522 | 0.0024157 | 0.00060544
47 | 0.97415 | -0.4978 | 0.0014916 | 0.00037384
48 | 0.97441 | -0.4926 | 0.0031558 | 0.00079091
49 | 0.9774 | -0.43391 | 0.0054338 | 0.0013618
50 | 0.97761 | -0.4298 | 0.0019718 | 0.00049418
51 | 0.97736 | -0.4347 | 0.00081358 | 0.0002039
52 | 0.97789 | -0.4243 | 0 | 0
53 | 0.97718 | -0.43828 | 0.0013709 | 0.00034357
54 | 0.97751 | -0.43173 | 0.0002629 | 6.589e-05
55 | 0.97791 | -0.42393 | 0.0019025 | 0.00047681
56 | 0.97704 | -0.44094 | 0.0017874 | 0.00044796
57 | 0.97707 | -0.44027 | 0.0012327 | 0.00030894
58 | 0.97818 | -0.41857 | 0.001963 | 0.00049196
59 | 0.9769 | -0.4438 | 0.0025481 | 0.00063861
60 | 0.97671 | -0.44735 | 0.0011187 | 0.00028037
61 | 0.97824 | -0.41738 | 0.00066374 | 0.00016635
62 | 0.97624 | -0.45674 | 0 | 0
63 | 0.97363 | -0.50806 | 0.0070104 | 0.001757
64 | 0.97381 | -0.50457 | 0.00058094 | 0.0001456
65 | 0.9741 | -0.4988 | 0.0024036 | 0.0006024
66 | 0.97433 | -0.49417 | 0.002819 | 0.0007065
67 | 0.97456 | -0.48975 | 0 | 0
68 | 0.97449 | -0.49103 | 0.0024388 | 0.00061123
69 | 0.97483 | -0.48445 | 0.0029151 | 0.0007306
70 | 0.97379 | -0.50482 | 0.0077999 | 0.0019548
71 | 0.97374 | -0.50588 | 0.0031938 | 0.00080043
72 | 0.97389 | -0.50285 | 0.0038803 | 0.0009725
73 | 0.97362 | -0.50821 | 0.00096977 | 0.00024305
74 | 0.97434 | -0.49402 | 0.0031633 | 0.0007928
75 | 0.97358 | -0.50899 | 0.00079896 | 0.00020024
76 | 0.97543 | -0.4725 | 0 | 0
77 | 0.97356 | -0.50951 | 0.0027043 | 0.00067776
78 | 0.97589 | -0.46349 | 0 | 0
79 | 0.97479 | -0.48523 | 0.0032157 | 0.00080592
80 | 0.97355 | -0.5097 | 0.00090202 | 0.00022607
81 | 0.97571 | -0.46709 | 0.002389 | 0.00059874
82 | 0.9771 | -0.43977 | 0.0020714 | 0.00051914
83 | 0.9753 | -0.47523 | 0.0015818 | 0.00039643
84 | 0.97478 | -0.48536 | 0.0053109 | 0.001331
85 | 0.98533 | -0.27947 | 0.00054783 | 0.0001373
86 | 0.98579 | -0.27064 | 0.0025028 | 0.00062725
87 | 0.98358 | -0.31341 | 0.0031989 | 0.00080172
88 | 0.98676 | -0.252 | 0.00079948 | 0.00020037
89 | 0.98165 | -0.35074 | 0.00051282 | 0.00012852
90 | 0.9876 | -0.23566 | 0.0021641 | 0.00054238
91 | 0.98076 | -0.36818 | 0 | 0
92 | 0.98834 | -0.22152 | 0.0017663 | 0.00044267
93 | 0.98033 | -0.37657 | 0.0011344 | 0.00028431
94 | 0.97975 | -0.38789 | 0 | 0
95 | 0.98927 | -0.20371 | 0.0037421 | 0.00093785
96 | 0.9803 | -0.37713 | 0.00048019 | 0.00012035
97 | 0.97943 | -0.39421 | 0.0002525 | 6.3283e-05
98 | 0.97906 | -0.40138 | 0.00075652 | 0.0001896
99 | 0.97445 | -0.49197 | 0.0010707 | 0.00026834
100 | 0.97491 | -0.48274 | 0.0020649 | 0.00051752
101 | 0.97442 | -0.49251 | 0.0011436 | 0.00028662
102 | 0.99003 | -0.18921 | 0 | 0
103 | 0.98826 | -0.22327 | 0.00054636 | 0.00013693
104 | 0.9758 | -0.46529 | 0.0012734 | 0.00031915
105 | 0.97867 | -0.40902 | 0.00072141 | 0.0001808
106 | 0.97463 | -0.48835 | 0.0073596 | 0.0018445
107 | 0.97571 | -0.46711 | 0.00081995 | 0.0002055
108 | 0.97722 | -0.4374 | 0.0016714 | 0.00041889
109 | 0.97568 | -0.4677 | 0.0018607 | 0.00046634
110 | 0.97816 | -0.41896 | 0.0023894 | 0.00059884
111 | 0.97896 | -0.40337 | 0.00029013 | 7.2714e-05
112 | 0.97918 | -0.39899 | 0.00054176 | 0.00013578
113 | 0.98262 | -0.33297 | 0.0012563 | 0.00031485
114 | 0.98265 | -0.33247 | 0.0006935 | 0.00017381
115 | 0.98266 | -0.33236 | 0.00048632 | 0.00012188
116 | 0.98411 | -0.30387 | 0.00074204 | 0.00018597
117 | 0.98316 | -0.32239 | 0.00031662 | 7.9353e-05
118 | 0.98728 | -0.24232 | 0 | 0
119 | 0.98272 | -0.33108 | 0.0041501 | 0.0010401
120 | 0.97613 | -0.45897 | 0.0041448 | 0.0010388
121 | 0.97608 | -0.45987 | 0.0026856 | 0.00067308
122 | 0.97607 | -0.46002 | 0 | 0
123 | 0.97599 | -0.46162 | 0.002362 | 0.00059196
124 | 0.9809 | -0.36659 | 0.00018054 | 4.5247e-05
125 | 0.9809 | -0.36657 | 7.1091e-05 | 1.7817e-05
126 | 0.98091 | -0.36635 | 0.00045426 | 0.00011385
127 | 0.98263 | -0.33275 | 0.00026175 | 6.5602e-05
128 | 0.99141 | -0.16287 | 0.0018148 | 0.00045483
129 | 0.9823 | -0.33925 | 0.00033446 | 8.3823e-05
130 | 0.97468 | -0.48733 | 0.0021824 | 0.00054695
131 | 0.97506 | -0.47985 | 0.0022658 | 0.00056787
132 | 0.9752 | -0.47718 | 0.00064983 | 0.00016286
133 | 0.97568 | -0.46771 | 0.0014877 | 0.00037285
134 | 0.97869 | -0.40861 | 0.009309 | 0.0023331
135 | 0.98038 | -0.37682 | 0.00016979 | 4.2552e-05
136 | 0.98018 | -0.38067 | 9.582e-05 | 2.4015e-05
137 | 0.98045 | -0.37546 | 0.00016732 | 4.1934e-05
138 | 0.97974 | -0.3894 | 0.00056052 | 0.00014048
139 | 0.98093 | -0.36613 | 0 | 0
140 | 0.97912 | -0.40027 | 0.0080655 | 0.0020214
141 | 0.98016 | -0.37983 | 0.00061131 | 0.00015321
142 | 0.9795 | -0.394 | 9.018e-05 | 2.2601e-05
143 | 0.98095 | -0.36567 | 0.00023334 | 5.8479e-05
144 | 0.97936 | -0.3969 | 0.00035776 | 8.9663e-05
145 | 0.9815 | -0.35481 | 0.00037859 | 9.4883e-05
146 | 0.97871 | -0.4097 | 0.0064782 | 0.0016236
147 | 0.98189 | -0.34725 | 0.00018088 | 4.5332e-05
148 | 0.97579 | -0.46552 | 0.0013656 | 0.00034225
149 | 0.97859 | -0.41198 | 0.0012584 | 0.0003154
150 | 0.97857 | -0.41229 | 0.00016796 | 4.2094e-05
151 | 0.97856 | -0.41262 | 0 | 0
152 | 0.97853 | -0.41308 | 0.00048205 | 0.00012081
153 | 0.97131 | -0.55415 | 0.00074923 | 0.00018778
154 | 0.9713 | -0.55416 | 0.0001796 | 4.5013e-05
155 | 0.97156 | -0.54916 | 0.0013544 | 0.00033945
156 | 0.97165 | -0.54723 | 0.0035522 | 0.00089026
157 | 0.97129 | -0.55448 | 0.0006553 | 0.00016423
158 | 0.97178 | -0.54466 | 0.0010532 | 0.00026396
159 | 0.97294 | -0.52161 | 0.00070089 | 0.00017566
160 | 0.9729 | -0.52255 | 0.0017695 | 0.00044349
161 | 0.97297 | -0.5212 | 0.00055582 | 0.0001393
162 | 0.97196 | -0.54121 | 0 | 0
163 | 0.97301 | -0.52028 | 0.0013176 | 0.00033023
164 | 0.97205 | -0.53937 | 0.00035431 | 8.8798e-05
165 | 0.97185 | -0.54328 | 0.0040053 | 0.0010038
166 | 0.97308 | -0.51899 | 0.0019891 | 0.00049852
167 | 0.97176 | -0.54505 | 0.001268 | 0.00031779
168 | 0.97305 | -0.51943 | 0.0044734 | 0.0011211
169 | 0.97311 | -0.51824 | 0.0078839 | 0.0019759
170 | 0.9729 | -0.52239 | 0.0066341 | 0.0016627
171 | 0.97326 | -0.51526 | 0.0059589 | 0.0014934
172 | 0.97949 | -0.39285 | 0.0014087 | 0.00035306
173 | 0.97828 | -0.41659 | 0.0012059 | 0.00030221
174 | 0.9776 | -0.42985 | 0.00031553 | 7.9079e-05
175 | 0.97702 | -0.44132 | 0.00027493 | 6.8903e-05
176 | 0.97609 | -0.4596 | 0.00063878 | 0.00016009
177 | 0.97556 | -0.46992 | 0.0032271 | 0.0008088
178 | 0.97472 | -0.48657 | 0.00037702 | 9.4489e-05
179 | 0.9747 | -0.48688 | 0 | 0
180 | 0.97408 | -0.49917 | 0 | 0
181 | 0.97447 | -0.49146 | 0.00023603 | 5.9156e-05
182 | 0.97404 | -0.50006 | 0.0043305 | 0.0010853
183 | 0.97384 | -0.50395 | 0.0066119 | 0.0016571
184 | 0.97364 | -0.50776 | 0.0029182 | 0.00073138
185 | 0.97383 | -0.50405 | 0.0035861 | 0.00089877
186 | 0.97375 | -0.50572 | 0.0022438 | 0.00056234
187 | 0.9734 | -0.51254 | 0.0013513 | 0.00033868
188 | 0.97336 | -0.51333 | 0.0010004 | 0.00025073
189 | 0.97354 | -0.5098 | 0.002839 | 0.00071152
190 | 0.97334 | -0.51388 | 0.0042332 | 0.0010609
191 | 0.97329 | -0.51473 | 0 | 0
192 | 0.97321 | -0.51629 | 0.0017001 | 0.00042609
193 | 0.97336 | -0.51341 | 0.003676 | 0.00092128
194 | 0.97335 | -0.51359 | 0.00055147 | 0.00013821
195 | 0.97225 | -0.53544 | 0.00049321 | 0.00012361
196 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10316 | 0.026372 | -0.10315 | -0.026365 | 1.1831e-05 | 7.3017e-06 | 0.15512 | 0.15512 | 0.15512 | 0.99075 | -0.17528 | 0.99063 | -0.17765 | 10.6542
1 | -0.10354 | -0.026467 | 0.10355 | 0.026473 | 1.016e-05 | 6.2722e-06 | 0.15569 | 0.15569 | 0.15569 | 0.99075 | -0.17528 | 0.99086 | -0.17325 | 10.693
2 | 0.00083218 | 0.00020834 | -0.00083217 | -0.00020856 | 1.0601e-08 | -2.2616e-07 | 0.0012499 | 0.00125 | 0.00125 | 0.99063 | -0.17765 | 0.99062 | -0.17792 | 0.34341
3 | 0.10022 | 0.025631 | -0.099511 | -0.025194 | 0.00070966 | 0.00043715 | 0.15072 | 0.15073 | 0.15073 | 0.99063 | -0.17765 | 0.98297 | -0.32508 | 10.3524
4 | -0.10586 | -0.027052 | 0.10587 | 0.027056 | 6.9457e-06 | 4.2946e-06 | 0.15916 | 0.15916 | 0.15916 | 0.99086 | -0.17325 | 0.99093 | -0.1719 | 10.9314
5 | 0.098658 | 0.02498 | -0.098512 | -0.02489 | 0.00014579 | 8.9782e-05 | 0.14944 | 0.14944 | 0.14944 | 0.98297 | -0.32508 | 0.98139 | -0.3559 | 10.2637
6 | -0.10639 | -0.027187 | 0.10643 | 0.027213 | 4.1547e-05 | 2.5697e-05 | 0.15994 | 0.15994 | 0.15994 | 0.99093 | -0.1719 | 0.99135 | -0.16382 | 10.9852
7 | 0.22791 | 0.058805 | -0.22742 | -0.058491 | 0.000493 | 0.00031314 | 0.33973 | 0.33974 | 0.33974 | 1 | 0 | 0.99764 | -0.044492 | 23.3335
8 | 0.12533 | 0.032304 | -0.12499 | -0.032093 | 0.00033707 | 0.00021033 | 0.18681 | 0.18681 | 0.18681 | 1 | 0 | 0.99706 | -0.055392 | 12.8306
9 | 0.226 | 0.058137 | -0.22573 | -0.057963 | 0.00027356 | 0.00017374 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.99764 | -0.044492 | 0.99632 | -0.069422 | 23.1887
10 | 0.12391 | 0.031822 | -0.12371 | -0.031696 | 0.00020168 | 0.00012581 | 0.1852 | 0.1852 | 0.1852 | 0.99706 | -0.055392 | 0.99529 | -0.088975 | 12.7195
11 | -0.10658 | -0.027249 | 0.10678 | 0.027374 | 0.00020145 | 0.0001246 | 0.16016 | 0.16016 | 0.16016 | 0.99135 | -0.16382 | 0.9934 | -0.12483 | 11.0001
12 | -0.10803 | -0.027689 | 0.10806 | 0.027703 | 2.2484e-05 | 1.3916e-05 | 0.16204 | 0.16204 | 0.16204 | 0.9934 | -0.12483 | 0.99363 | -0.12054 | 11.1294
13 | -0.10834 | -0.027774 | 0.10838 | 0.0278 | 4.2437e-05 | 2.6271e-05 | 0.16247 | 0.16247 | 0.16247 | 0.99363 | -0.12054 | 0.99405 | -0.11247 | 11.1586
14 | -0.10911 | -0.027983 | 0.10912 | 0.027987 | 7.2123e-06 | 4.4667e-06 | 0.16356 | 0.16356 | 0.16356 | 0.99405 | -0.11247 | 0.99412 | -0.1111 | 11.2333
15 | -0.00060053 | -0.00015051 | 0.00060053 | 0.00015049 | 2.8487e-10 | -1.1912e-08 | 0.00090064 | 0.00090064 | 0.00090064 | 0.99217 | -0.14854 | 0.99217 | -0.14853 | 0.24743
16 | -0.011164 | -0.0027979 | 0.011172 | 0.0028022 | 8.3109e-06 | 4.297e-06 | 0.016743 | 0.016742 | 0.016743 | 0.99217 | -0.14853 | 0.99298 | -0.13291 | 4.5996
17 | -0.013919 | -0.0034907 | 0.013923 | 0.0034927 | 3.5831e-06 | 2.009e-06 | 0.020859 | 0.020859 | 0.020859 | 0.99298 | -0.13291 | 0.99326 | -0.12751 | 5.7306
18 | -0.22312 | -0.057067 | 0.22375 | 0.057467 | 0.00062918 | 0.00039957 | 0.33467 | 0.33467 | 0.33467 | 0.99326 | -0.12751 | 0.99632 | -0.069422 | 22.9856
19 | 0.2092 | 0.053575 | -0.20898 | -0.053439 | 0.00021429 | 0.00013595 | 0.31381 | 0.31381 | 0.31381 | 0.99326 | -0.12751 | 0.99215 | -0.14868 | 21.553
20 | 0.20792 | 0.053171 | -0.20785 | -0.05313 | 6.4703e-05 | 4.1045e-05 | 0.31221 | 0.31221 | 0.31221 | 0.99215 | -0.14868 | 0.99181 | -0.15511 | 21.4431
21 | 0.20636 | 0.052757 | -0.2063 | -0.052716 | 6.4024e-05 | 4.0608e-05 | 0.30998 | 0.30998 | 0.30998 | 0.99181 | -0.15511 | 0.99147 | -0.16153 | 21.2896
22 | 0.0012995 | 0.00032525 | -0.0012994 | -0.00032566 | 4.8238e-08 | -4.0989e-07 | 0.001945 | 0.0019452 | 0.0019452 | 0.99407 | -0.1122 | 0.99403 | -0.11297 | 0.53439
23 | -0.0021543 | -0.00053951 | 0.0021545 | 0.00053921 | 1.1206e-07 | -3.0087e-07 | 0.0032247 | 0.0032245 | 0.0032247 | 0.99407 | -0.1122 | 0.99412 | -0.1111 | 0.8859
24 | -0.11127 | -0.028526 | 0.11139 | 0.0286 | 0.00011951 | 7.4109e-05 | 0.16678 | 0.16678 | 0.16678 | 0.99412 | -0.1111 | 0.99529 | -0.088975 | 11.4548
25 | 0.012316 | 0.0030955 | -0.012286 | -0.0030794 | 3.0027e-05 | 1.6157e-05 | 0.018416 | 0.018417 | 0.018417 | 0.99529 | -0.088975 | 0.99264 | -0.14016 | 5.0595
26 | 0.0079419 | 0.0019908 | -0.0079397 | -0.0019899 | 2.2384e-06 | 8.8836e-07 | 0.011905 | 0.011906 | 0.011906 | 0.99264 | -0.14016 | 0.99234 | -0.14607 | 3.2708
27 | 0.00075973 | 0.00018649 | -0.00075972 | -0.00018685 | 1.4504e-08 | -3.5984e-07 | 0.0011505 | 0.0011507 | 0.0011507 | 0.98139 | -0.3559 | 0.98137 | -0.35631 | 0.31612
28 | 0.097752 | 0.024704 | -0.097703 | -0.024673 | 4.9347e-05 | 3.0373e-05 | 0.14829 | 0.14829 | 0.14829 | 0.98139 | -0.3559 | 0.98084 | -0.36644 | 10.1847
29 | 0.00075972 | 0.00018685 | -0.00075971 | -0.00018703 | 6.9904e-09 | -1.734e-07 | 0.0011507 | 0.0011507 | 0.0011507 | 0.98137 | -0.35631 | 0.98136 | -0.35651 | 0.31614
30 | 0.097703 | 0.024673 | -0.097597 | -0.024608 | 0.00010598 | 6.5232e-05 | 0.14829 | 0.14829 | 0.14829 | 0.98084 | -0.36644 | 0.97968 | -0.3891 | 10.1848
31 | 0.00054931 | 0.0001343 | -0.00054926 | -0.00013677 | 5.147e-08 | -2.471e-06 | 0.00083172 | 0.0008326 | 0.0008326 | 0.98136 | -0.35651 | 0.98125 | -0.3585 | 0.22874
32 | 0.097484 | 0.02458 | -0.097467 | -0.024569 | 1.7497e-05 | 1.077e-05 | 0.14812 | 0.14812 | 0.14812 | 0.97968 | -0.3891 | 0.97949 | -0.39285 | 10.1731
33 | -0.00054924 | -0.00013765 | 0.00054926 | 0.00013677 | 1.8501e-08 | -8.868e-07 | 0.00083292 | 0.0008326 | 0.00083292 | 0.98122 | -0.3592 | 0.98125 | -0.3585 | 0.22883
34 | -0.00044315 | -0.00011106 | 0.00044316 | 0.00011043 | 8.9046e-09 | -6.3141e-07 | 0.00067911 | 0.00067888 | 0.00067911 | 0.971 | -0.56012 | 0.97102 | -0.55969 | 0.18657
35 | 0.002431 | 0.00060913 | -0.002431 | -0.00060926 | 7.2499e-08 | -1.2591e-07 | 0.0037253 | 0.0037254 | 0.0037254 | 0.97102 | -0.55969 | 0.97099 | -0.56032 | 1.0235
36 | -0.0028742 | -0.00071956 | 0.0028748 | 0.00071892 | 6.0279e-07 | -6.3964e-07 | 0.0044042 | 0.0044038 | 0.0044042 | 0.97102 | -0.55969 | 0.97124 | -0.55529 | 1.2099
37 | -0.0053101 | -0.0013293 | 0.005312 | 0.0013295 | 1.9349e-06 | 2.7298e-07 | 0.0081349 | 0.0081345 | 0.0081349 | 0.97124 | -0.55529 | 0.97163 | -0.54763 | 2.2348
38 | -0.0092229 | -0.0023097 | 0.0092241 | 0.0023102 | 1.1323e-06 | 5.3717e-07 | 0.014124 | 0.014124 | 0.014124 | 0.97163 | -0.54763 | 0.97176 | -0.54505 | 3.8802
39 | 0.0018149 | 0.00045437 | -0.0018148 | -0.00045483 | 1.1539e-07 | -4.6104e-07 | 0.0027236 | 0.0027238 | 0.0027238 | 0.99147 | -0.16153 | 0.99141 | -0.16287 | 0.74831
40 | 0.20448 | 0.052262 | -0.20421 | -0.052088 | 0.00027333 | 0.00017334 | 0.30725 | 0.30725 | 0.30725 | 0.99147 | -0.16153 | 0.99003 | -0.18921 | 21.1025
41 | 0.009929 | 0.0024888 | -0.0099289 | -0.0024887 | 1.6224e-07 | 8.0471e-08 | 0.015176 | 0.015176 | 0.015176 | 0.97358 | -0.50908 | 0.97356 | -0.50942 | 4.1691
42 | -0.018989 | -0.0047594 | 0.018995 | 0.004763 | 6.0452e-06 | 3.6309e-06 | 0.029023 | 0.029022 | 0.029023 | 0.97358 | -0.50908 | 0.97392 | -0.5024 | 7.9732
43 | 0.0087662 | 0.0021973 | -0.0087644 | -0.0021965 | 1.7916e-06 | 8.1579e-07 | 0.013399 | 0.013399 | 0.013399 | 0.97356 | -0.50942 | 0.97334 | -0.51371 | 3.681
44 | -0.020476 | -0.0051342 | 0.020478 | 0.0051355 | 2.1048e-06 | 1.2757e-06 | 0.031286 | 0.031286 | 0.031286 | 0.97392 | -0.5024 | 0.97403 | -0.50024 | 8.5949
45 | 0.0053498 | 0.0013407 | -0.0053494 | -0.0013407 | 3.5379e-07 | 5.1129e-08 | 0.0081785 | 0.0081786 | 0.0081786 | 0.97334 | -0.51371 | 0.97327 | -0.5151 | 2.2469
46 | -0.023371 | -0.0058605 | 0.023373 | 0.0058618 | 2.1109e-06 | 1.296e-06 | 0.035704 | 0.035704 | 0.035704 | 0.97403 | -0.50024 | 0.97412 | -0.49835 | 9.8089
47 | 0.0024157 | 0.00060541 | -0.0024157 | -0.00060544 | 1.3691e-08 | -2.4499e-08 | 0.0036934 | 0.0036934 | 0.0036934 | 0.97327 | -0.5151 | 0.97327 | -0.51522 | 1.0147
48 | -0.025562 | -0.0064103 | 0.025562 | 0.0064107 | 6.6844e-07 | 4.1325e-07 | 0.039048 | 0.039048 | 0.039048 | 0.97412 | -0.49835 | 0.97415 | -0.4978 | 10.7274
49 | -0.027054 | -0.0067845 | 0.027061 | 0.0067887 | 6.7025e-06 | 4.1592e-06 | 0.041326 | 0.041326 | 0.041326 | 0.97415 | -0.4978 | 0.97441 | -0.4926 | 11.3534
50 | -0.030216 | -0.0075796 | 0.030224 | 0.0075844 | 7.5898e-06 | 4.739e-06 | 0.046145 | 0.046145 | 0.046145 | 0.97441 | -0.4926 | 0.97468 | -0.48733 | 12.6773
51 | -0.02116 | -0.0053056 | 0.021164 | 0.0053081 | 4.1406e-06 | 2.5166e-06 | 0.032215 | 0.032215 | 0.032215 | 0.9774 | -0.43391 | 0.97761 | -0.4298 | 8.8502
52 | 0.015726 | 0.0039438 | -0.015725 | -0.0039434 | 5.946e-07 | 3.4588e-07 | 0.023942 | 0.023942 | 0.023942 | 0.9774 | -0.43391 | 0.97736 | -0.4347 | 6.5776
53 | -0.023136 | -0.0058023 | 0.023142 | 0.005806 | 6.0743e-06 | 3.7237e-06 | 0.035216 | 0.035216 | 0.035216 | 0.97761 | -0.4298 | 0.97789 | -0.4243 | 9.6747
54 | 0.014912 | 0.0037395 | -0.014909 | -0.0037381 | 2.5448e-06 | 1.4637e-06 | 0.022704 | 0.022704 | 0.022704 | 0.97736 | -0.4347 | 0.97718 | -0.43828 | 6.2373
55 | 0.040688 | 0.010247 | -0.040674 | -0.010239 | 1.4455e-05 | 7.2348e-06 | 0.061931 | 0.061932 | 0.061932 | 0.97789 | -0.4243 | 0.97751 | -0.43173 | 4.2536
56 | -0.06383 | -0.016053 | 0.063831 | 0.016053 | 1.1029e-06 | 6.433e-07 | 0.097147 | 0.097147 | 0.097147 | 0.97789 | -0.4243 | 0.97791 | -0.42393 | 6.6722
57 | 0.013538 | 0.0033945 | -0.013537 | -0.0033935 | 1.7136e-06 | 9.6204e-07 | 0.020616 | 0.020616 | 0.020616 | 0.97718 | -0.43828 | 0.97704 | -0.44094 | 5.6638
58 | 0.040411 | 0.010174 | -0.040394 | -0.010164 | 1.6492e-05 | 9.2448e-06 | 0.061532 | 0.061532 | 0.061532 | 0.97751 | -0.43173 | 0.97707 | -0.44027 | 5.6348
59 | -0.065733 | -0.01653 | 0.06575 | 0.01654 | 1.6851e-05 | 9.8831e-06 | 0.10004 | 0.10004 | 0.10004 | 0.97791 | -0.42393 | 0.97818 | -0.41857 | 6.871
60 | 0.011749 | 0.0029456 | -0.011748 | -0.0029447 | 1.5989e-06 | 8.5657e-07 | 0.017894 | 0.017894 | 0.017894 | 0.97704 | -0.44094 | 0.9769 | -0.4438 | 4.916
61 | 0.039161 | 0.0098553 | -0.039148 | -0.009847 | 1.3246e-05 | 8.3531e-06 | 0.059655 | 0.059655 | 0.059655 | 0.97707 | -0.44027 | 0.97671 | -0.44735 | 16.3887
62 | -0.067713 | -0.017032 | 0.067717 | 0.017034 | 3.847e-06 | 2.2679e-06 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.97818 | -0.41857 | 0.97824 | -0.41738 | 7.0761
63 | 0.0091995 | 0.0023061 | -0.0091938 | -0.0023034 | 5.6703e-06 | 2.6655e-06 | 0.014013 | 0.014013 | 0.014013 | 0.9769 | -0.4438 | 0.97624 | -0.45674 | 3.8498
64 | 0.03803 | 0.0095666 | -0.037997 | -0.0095461 | 3.256e-05 | 2.0515e-05 | 0.057951 | 0.057951 | 0.057951 | 0.97671 | -0.44735 | 0.9758 | -0.46529 | 15.9205
65 | -0.068381 | -0.017201 | 0.068408 | 0.017217 | 2.7333e-05 | 1.614e-05 | 0.10404 | 0.10404 | 0.10404 | 0.97824 | -0.41738 | 0.97867 | -0.40902 | 7.1454
66 | 0.0050486 | 0.0012647 | -0.0050478 | -0.0012647 | 7.524e-07 | 5.7942e-08 | 0.007695 | 0.0076951 | 0.0076951 | 0.97624 | -0.45674 | 0.97608 | -0.45987 | 2.114
67 | 0.0041453 | 0.0010387 | -0.0041448 | -0.0010388 | 4.4112e-07 | -8.6064e-08 | 0.0063183 | 0.0063184 | 0.0063184 | 0.97624 | -0.45674 | 0.97613 | -0.45897 | 1.7358
68 | -0.0070104 | -0.001757 | 0.0070116 | 0.0017574 | 1.1671e-06 | 4.0968e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.97363 | -0.50806 | 0.97381 | -0.50457 | 2.9434
69 | -0.0075925 | -0.001903 | 0.0075946 | 0.0019038 | 2.0866e-06 | 8.2094e-07 | 0.011602 | 0.011602 | 0.011602 | 0.97381 | -0.50457 | 0.9741 | -0.4988 | 3.1873
70 | -0.0099982 | -0.0025062 | 0.01 | 0.0025073 | 2.2073e-06 | 1.0985e-06 | 0.015273 | 0.015273 | 0.015273 | 0.9741 | -0.4988 | 0.97433 | -0.49417 | 4.1959
71 | -0.012819 | -0.0032138 | 0.012822 | 0.0032153 | 2.6959e-06 | 1.4918e-06 | 0.019578 | 0.019578 | 0.019578 | 0.97433 | -0.49417 | 0.97456 | -0.48975 | 5.3787
72 | 0.0046536 | 0.0011657 | -0.0046533 | -0.0011657 | 2.8195e-07 | -5.1144e-09 | 0.0071051 | 0.0071052 | 0.0071052 | 0.97456 | -0.48975 | 0.97449 | -0.49103 | 1.952
73 | -0.017476 | -0.004381 | 0.01748 | 0.0043836 | 4.4146e-06 | 2.6193e-06 | 0.026683 | 0.026683 | 0.026683 | 0.97456 | -0.48975 | 0.97483 | -0.48445 | 7.3306
74 | 0.0022144 | 0.00055443 | -0.0022143 | -0.00055466 | 1.0006e-07 | -2.2671e-07 | 0.0033812 | 0.0033813 | 0.0033813 | 0.97449 | -0.49103 | 0.97445 | -0.49197 | 0.92892
75 | -0.020395 | -0.0051142 | 0.020397 | 0.0051152 | 1.6666e-06 | 1.0094e-06 | 0.031133 | 0.031133 | 0.031133 | 0.97483 | -0.48445 | 0.97491 | -0.48274 | 8.553
76 | 0.0085701 | 0.0021476 | -0.0085697 | -0.0021474 | 4.3524e-07 | 1.9436e-07 | 0.013096 | 0.013096 | 0.013096 | 0.97379 | -0.50482 | 0.97374 | -0.50588 | 3.5977
77 | -0.01637 | -0.0041025 | 0.016372 | 0.0041034 | 1.5297e-06 | 8.979e-07 | 0.025014 | 0.025014 | 0.025014 | 0.97379 | -0.50482 | 0.97389 | -0.50285 | 6.8721
78 | 0.0053759 | 0.001347 | -0.0053753 | -0.0013469 | 5.9723e-07 | 8.8713e-08 | 0.008215 | 0.0082152 | 0.0082152 | 0.97374 | -0.50588 | 0.97362 | -0.50821 | 2.2569
79 | -0.020252 | -0.0050759 | 0.02026 | 0.005081 | 8.5286e-06 | 5.1626e-06 | 0.030943 | 0.030943 | 0.030943 | 0.97389 | -0.50285 | 0.97434 | -0.49402 | 8.5008
80 | 0.0044055 | 0.0011039 | -0.0044054 | -0.0011039 | 1.6257e-07 | -1.4877e-08 | 0.006733 | 0.0067331 | 0.0067331 | 0.97362 | -0.50821 | 0.97358 | -0.50899 | 1.8497
81 | -0.023424 | -0.0058738 | 0.023448 | 0.0058886 | 2.4044e-05 | 1.4763e-05 | 0.035774 | 0.035774 | 0.035774 | 0.97434 | -0.49402 | 0.97543 | -0.4725 | 9.828
82 | 0.0036064 | 0.00090365 | -0.0036063 | -0.00090369 | 8.8757e-08 | -4.0069e-08 | 0.0055119 | 0.005512 | 0.005512 | 0.97358 | -0.50899 | 0.97356 | -0.50951 | 1.5143
83 | -0.039345 | -0.0098761 | 0.039362 | 0.0098868 | 1.6916e-05 | 1.067e-05 | 0.060026 | 0.060026 | 0.060026 | 0.97543 | -0.4725 | 0.97589 | -0.46349 | 16.4906
84 | 0.015897 | 0.0039875 | -0.015887 | -0.0039819 | 9.6392e-06 | 5.6239e-06 | 0.024252 | 0.024252 | 0.024252 | 0.97543 | -0.4725 | 0.97479 | -0.48523 | 6.6627
85 | 0.00090203 | 0.00022593 | -0.00090202 | -0.00022607 | 8.4247e-09 | -1.4158e-07 | 0.0013786 | 0.0013787 | 0.0013787 | 0.97356 | -0.50951 | 0.97355 | -0.5097 | 0.37876
86 | 0.0065586 | 0.0016437 | -0.0065574 | -0.0016434 | 1.1222e-06 | 3.444e-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.97589 | -0.46349 | 0.97571 | -0.46709 | 2.7474
87 | -0.069985 | -0.017573 | 0.070065 | 0.017623 | 7.9322e-05 | 5.0534e-05 | 0.10672 | 0.10672 | 0.10672 | 0.97589 | -0.46349 | 0.9771 | -0.43977 | 29.3197
88 | 0.024065 | 0.0060423 | -0.024052 | -0.0060341 | 1.3462e-05 | 8.2829e-06 | 0.036698 | 0.036698 | 0.036698 | 0.97589 | -0.46349 | 0.9753 | -0.47523 | 10.0819
89 | 0.012672 | 0.003176 | -0.012672 | -0.0031759 | 7.4803e-08 | 4.1228e-08 | 0.019343 | 0.019343 | 0.019343 | 0.97479 | -0.48523 | 0.97478 | -0.48536 | 5.3141
90 | 0.0041685 | 0.0010446 | -0.0041684 | -0.0010446 | 3.8325e-09 | -7.0556e-10 | 0.0063571 | 0.0063571 | 0.0063571 | 0.97571 | -0.46709 | 0.97571 | -0.46711 | 1.7465
91 | -0.072136 | -0.018143 | 0.072144 | 0.018148 | 8.1361e-06 | 5.1846e-06 | 0.10988 | 0.10988 | 0.10988 | 0.9771 | -0.43977 | 0.97722 | -0.4374 | 30.1863
92 | 0.02247 | 0.0056376 | -0.022462 | -0.0056327 | 8.0449e-06 | 4.9211e-06 | 0.034285 | 0.034285 | 0.034285 | 0.9753 | -0.47523 | 0.97491 | -0.48274 | 9.4189
93 | 0.0073607 | 0.0018449 | -0.0073596 | -0.0018445 | 1.049e-06 | 3.952e-07 | 0.011236 | 0.011236 | 0.011236 | 0.97478 | -0.48536 | 0.97463 | -0.48835 | 3.0869
94 | -0.17218 | -0.043716 | 0.17225 | 0.043762 | 7.3197e-05 | 4.6259e-05 | 0.26022 | 0.26022 | 0.26022 | 0.98533 | -0.27947 | 0.98579 | -0.27064 | 17.872
95 | 0.17163 | 0.043579 | -0.17135 | -0.043402 | 0.0002798 | 0.00017682 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.98533 | -0.27947 | 0.98358 | -0.31341 | 17.8153
96 | -0.17475 | -0.044389 | 0.17491 | 0.044489 | 0.00015695 | 9.9223e-05 | 0.26399 | 0.26399 | 0.26399 | 0.98579 | -0.27064 | 0.98676 | -0.252 | 18.1315
97 | 0.16815 | 0.0426 | -0.16785 | -0.04241 | 0.00030094 | 0.00019009 | 0.25455 | 0.25455 | 0.25455 | 0.98358 | -0.31341 | 0.98165 | -0.35074 | 17.4829
98 | -0.17571 | -0.044689 | 0.17585 | 0.044777 | 0.00013848 | 8.7556e-05 | 0.2652 | 0.2652 | 0.2652 | 0.98676 | -0.252 | 0.9876 | -0.23566 | 18.2142
99 | 0.16734 | 0.042282 | -0.1672 | -0.042193 | 0.00013976 | 8.8275e-05 | 0.25377 | 0.25377 | 0.25377 | 0.98165 | -0.35074 | 0.98076 | -0.36818 | 17.4296
100 | -0.17801 | -0.045319 | 0.17813 | 0.045396 | 0.0001214 | 7.6773e-05 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.9876 | -0.23566 | 0.98834 | -0.22152 | 18.4382
101 | 0.010305 | 0.0025852 | -0.010301 | -0.0025831 | 4.1202e-06 | 2.07e-06 | 0.015635 | 0.015636 | 0.015636 | 0.98076 | -0.36818 | 0.98033 | -0.37657 | 4.2955
102 | 0.15689 | 0.039608 | -0.15674 | -0.039515 | 0.00014802 | 9.3329e-05 | 0.23814 | 0.23814 | 0.23814 | 0.98076 | -0.36818 | 0.97975 | -0.38789 | 16.3558
103 | -0.1799 | -0.045838 | 0.18005 | 0.045936 | 0.00015479 | 9.7915e-05 | 0.27112 | 0.27112 | 0.27112 | 0.98834 | -0.22152 | 0.98927 | -0.20371 | 18.6208
104 | 0.0091662 | 0.0022988 | -0.0091659 | -0.0022987 | 2.4697e-07 | 1.1517e-07 | 0.013914 | 0.013914 | 0.013914 | 0.98033 | -0.37657 | 0.9803 | -0.37713 | 3.8224
105 | 0.070284 | 0.017711 | -0.070263 | -0.017698 | 2.123e-05 | 1.2587e-05 | 0.10678 | 0.10678 | 0.10678 | 0.97975 | -0.38789 | 0.97943 | -0.39421 | 7.3338
106 | 0.086459 | 0.021804 | -0.086403 | -0.02177 | 5.5779e-05 | 3.3963e-05 | 0.13136 | 0.13136 | 0.13136 | 0.97975 | -0.38789 | 0.97906 | -0.40138 | 9.022
107 | -0.1838 | -0.046874 | 0.18392 | 0.046956 | 0.00012879 | 8.1505e-05 | 0.27675 | 0.27675 | 0.27675 | 0.98927 | -0.20371 | 0.99003 | -0.18921 | 19.0073
108 | 0.0086858 | 0.0021784 | -0.0086846 | -0.0021779 | 1.118e-06 | 4.9933e-07 | 0.013185 | 0.013185 | 0.013185 | 0.9803 | -0.37713 | 0.98016 | -0.37983 | 3.6222
109 | 0.070011 | 0.017635 | -0.069995 | -0.017626 | 1.602e-05 | 9.4933e-06 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1064 | 0.97943 | -0.39421 | 0.97918 | -0.39899 | 7.3075
110 | 0.085646 | 0.02158 | -0.085617 | -0.021562 | 2.9635e-05 | 1.8029e-05 | 0.13021 | 0.13021 | 0.13021 | 0.97906 | -0.40138 | 0.97869 | -0.40861 | 8.943
111 | 0.0011437 | 0.00028632 | -0.0011436 | -0.00028662 | 2.9174e-08 | -2.991e-07 | 0.0017463 | 0.0017464 | 0.0017464 | 0.97445 | -0.49197 | 0.97442 | -0.49251 | 0.47978
112 | 0.020286 | 0.0051327 | -0.020252 | -0.0051128 | 3.3107e-05 | 1.9971e-05 | 0.030507 | 0.030507 | 0.030507 | 0.99003 | -0.18921 | 0.98826 | -0.22327 | 8.3811
113 | 0.019706 | 0.0049758 | -0.019688 | -0.004965 | 1.7972e-05 | 1.0806e-05 | 0.029684 | 0.029685 | 0.029685 | 0.98826 | -0.22327 | 0.98728 | -0.24232 | 8.1551
114 | 0.036724 | 0.0092269 | -0.036723 | -0.0092267 | 4.1634e-07 | 2.6204e-07 | 0.056009 | 0.056009 | 0.056009 | 0.9758 | -0.46529 | 0.97579 | -0.46552 | 15.387
115 | -0.069129 | -0.017398 | 0.069148 | 0.017409 | 1.8656e-05 | 1.1035e-05 | 0.10513 | 0.10513 | 0.10513 | 0.97867 | -0.40902 | 0.97896 | -0.40337 | 7.2207
116 | 0.0033485 | 0.00083912 | -0.0033484 | -0.00083918 | 9.4915e-08 | -6.0472e-08 | 0.0051066 | 0.0051067 | 0.0051067 | 0.97571 | -0.46711 | 0.97568 | -0.4677 | 1.4029
117 | -0.073816 | -0.018567 | 0.073881 | 0.018608 | 6.5099e-05 | 4.0974e-05 | 0.11242 | 0.11242 | 0.11242 | 0.97722 | -0.4374 | 0.97816 | -0.41896 | 15.4427
118 | 0.0014877 | 0.00037285 | -0.0014877 | -0.00037285 | 1.0181e-09 | -5.9355e-09 | 0.0022689 | 0.0022689 | 0.0022689 | 0.97568 | -0.4677 | 0.97568 | -0.46771 | 0.62333
119 | -0.07627 | -0.019206 | 0.076308 | 0.019229 | 3.7751e-05 | 2.2659e-05 | 0.11606 | 0.11606 | 0.11606 | 0.97816 | -0.41896 | 0.97869 | -0.40861 | 7.971
120 | -0.069438 | -0.017481 | 0.069453 | 0.01749 | 1.4533e-05 | 8.6017e-06 | 0.10557 | 0.10557 | 0.10557 | 0.97896 | -0.40337 | 0.97918 | -0.39899 | 7.251
121 | -0.0012563 | -0.00031485 | 0.0012563 | 0.00031459 | 3.0008e-08 | -2.609e-07 | 0.0019024 | 0.0019023 | 0.0019024 | 0.98262 | -0.33297 | 0.98265 | -0.33247 | 0.52264
122 | -0.0019498 | -0.00048839 | 0.0019498 | 0.00048836 | 9.4181e-09 | -3.0471e-08 | 0.0029524 | 0.0029524 | 0.0029524 | 0.98265 | -0.33247 | 0.98266 | -0.33236 | 0.81111
123 | -0.0024361 | -0.00061025 | 0.0024363 | 0.00060997 | 1.4862e-07 | -2.7387e-07 | 0.0036889 | 0.0036887 | 0.0036889 | 0.98266 | -0.33236 | 0.98272 | -0.33108 | 1.0134
124 | 0.012293 | 0.0030916 | -0.012282 | -0.0030857 | 1.0867e-05 | 5.8909e-06 | 0.018592 | 0.018592 | 0.018592 | 0.98411 | -0.30387 | 0.98316 | -0.32239 | 5.1077
125 | -0.01963 | -0.0049303 | 0.019688 | 0.004965 | 5.782e-05 | 3.4775e-05 | 0.029685 | 0.029685 | 0.029685 | 0.98411 | -0.30387 | 0.98728 | -0.24232 | 8.1553
126 | 0.0065949 | 0.0016527 | -0.0065864 | -0.0016501 | 8.5437e-06 | 2.5612e-06 | 0.0099717 | 0.0099728 | 0.0099728 | 0.98411 | -0.30387 | 0.98272 | -0.33108 | 2.7398
127 | 0.011966 | 0.0030064 | -0.01196 | -0.0030032 | 5.9124e-06 | 3.1748e-06 | 0.018113 | 0.018113 | 0.018113 | 0.98316 | -0.32239 | 0.98263 | -0.33275 | 4.9761
128 | 0.0023622 | 0.00059158 | -0.0023621 | -0.00059162 | 1.7229e-08 | -3.3261e-08 | 0.0036009 | 0.0036009 | 0.0036009 | 0.97608 | -0.45987 | 0.97607 | -0.46002 | 0.98927
129 | 0.0023621 | 0.00059162 | -0.002362 | -0.00059196 | 1.8005e-07 | -3.4753e-07 | 0.0036009 | 0.0036011 | 0.0036011 | 0.97607 | -0.46002 | 0.97599 | -0.46162 | 0.98931
130 | -0.00018054 | -4.5247e-05 | 0.00018054 | 4.5154e-05 | 2.0776e-10 | -9.3108e-08 | 0.00027387 | 0.00027384 | 0.00027387 | 0.9809 | -0.36659 | 0.9809 | -0.36657 | 0.07524
131 | -0.00025163 | -6.2971e-05 | 0.00025163 | 6.2373e-05 | 2.5912e-09 | -5.974e-07 | 0.00038168 | 0.00038147 | 0.00038168 | 0.9809 | -0.36657 | 0.98091 | -0.36635 | 0.10486
132 | -0.00070589 | -0.00017622 | 0.0007059 | 0.00017601 | 7.4628e-09 | -2.1443e-07 | 0.0010706 | 0.0010705 | 0.0010706 | 0.98091 | -0.36635 | 0.98093 | -0.36613 | 0.29411
133 | 0.011698 | 0.0029376 | -0.011694 | -0.0029357 | 3.6282e-06 | 1.9317e-06 | 0.017717 | 0.017717 | 0.017717 | 0.98263 | -0.33275 | 0.9823 | -0.33925 | 4.8673
134 | 0.01136 | 0.0028519 | -0.011356 | -0.0028496 | 4.3344e-06 | 2.2802e-06 | 0.01721 | 0.01721 | 0.01721 | 0.9823 | -0.33925 | 0.98189 | -0.34725 | 4.7281
135 | -0.032406 | -0.0081313 | 0.032418 | 0.0081386 | 1.1577e-05 | 7.2518e-06 | 0.049477 | 0.049477 | 0.049477 | 0.97468 | -0.48733 | 0.97506 | -0.47985 | 13.5926
136 | -0.034684 | -0.0087064 | 0.034688 | 0.0087092 | 4.4171e-06 | 2.7745e-06 | 0.052935 | 0.052935 | 0.052935 | 0.97506 | -0.47985 | 0.9752 | -0.47718 | 14.5425
137 | -0.035338 | -0.0088721 | 0.035358 | 0.0088844 | 1.9652e-05 | 1.2352e-05 | 0.053926 | 0.053926 | 0.053926 | 0.9752 | -0.47718 | 0.97579 | -0.46552 | 14.8149
138 | 0.009505 | 0.0023829 | -0.0095033 | -0.002382 | 1.743e-06 | 8.3397e-07 | 0.014427 | 0.014427 | 0.014427 | 0.98038 | -0.37682 | 0.98018 | -0.38067 | 3.9635
139 | -0.0096748 | -0.0024254 | 0.0096755 | 0.0024257 | 6.2752e-07 | 3.0375e-07 | 0.014685 | 0.014685 | 0.014685 | 0.98038 | -0.37682 | 0.98045 | -0.37546 | 4.0342
140 | 0.0094075 | 0.002358 | -0.0094036 | -0.0023561 | 3.9134e-06 | 1.86e-06 | 0.014282 | 0.014282 | 0.014282 | 0.98018 | -0.38067 | 0.97974 | -0.3894 | 3.9236
141 | -0.0098428 | -0.0024676 | 0.0098472 | 0.0024698 | 4.3781e-06 | 2.1419e-06 | 0.014939 | 0.014938 | 0.014939 | 0.98045 | -0.37546 | 0.98093 | -0.36613 | 4.104
142 | 0.008843 | 0.0022157 | -0.0088411 | -0.0022148 | 1.9378e-06 | 8.7953e-07 | 0.01343 | 0.013431 | 0.013431 | 0.97974 | -0.3894 | 0.9795 | -0.394 | 3.6897
143 | -0.010553 | -0.0026458 | 0.010553 | 0.0026459 | 2.3073e-07 | 1.1736e-07 | 0.016009 | 0.016009 | 0.016009 | 0.98093 | -0.36613 | 0.98095 | -0.36567 | 4.398
144 | -0.0080655 | -0.0020214 | 0.0080733 | 0.0020247 | 7.8599e-06 | 3.2738e-06 | 0.012257 | 0.012257 | 0.012257 | 0.97912 | -0.40027 | 0.98016 | -0.37983 | 3.3674
145 | 0.0087509 | 0.0021922 | -0.0087497 | -0.0021916 | 1.2053e-06 | 5.4251e-07 | 0.013294 | 0.013294 | 0.013294 | 0.9795 | -0.394 | 0.97936 | -0.3969 | 3.6521
146 | -0.010787 | -0.0027044 | 0.010792 | 0.0027073 | 5.5822e-06 | 2.8703e-06 | 0.016363 | 0.016362 | 0.016363 | 0.98095 | -0.36567 | 0.9815 | -0.35481 | 4.4953
147 | 0.008392 | 0.002102 | -0.0083868 | -0.0020998 | 5.1155e-06 | 2.2187e-06 | 0.01275 | 0.012751 | 0.012751 | 0.97936 | -0.3969 | 0.97871 | -0.4097 | 3.5029
148 | -0.011171 | -0.0028021 | 0.011175 | 0.0028042 | 4.0287e-06 | 2.1048e-06 | 0.016936 | 0.016936 | 0.016936 | 0.9815 | -0.35481 | 0.98189 | -0.34725 | 4.6529
149 | 0.0019087 | 0.00047618 | -0.0019085 | -0.00047687 | 2.0664e-07 | -6.9028e-07 | 0.0029012 | 0.0029015 | 0.0029015 | 0.97871 | -0.4097 | 0.97859 | -0.41198 | 0.79711
150 | 0.00065004 | 0.00016147 | -0.00065003 | -0.00016179 | 9.4595e-09 | -3.1863e-07 | 0.00098791 | 0.00098803 | 0.00098803 | 0.97859 | -0.41198 | 0.97857 | -0.41229 | 0.27144
151 | 0.00048207 | 0.0001197 | -0.00048206 | -0.00012016 | 7.431e-09 | -4.5894e-07 | 0.00073263 | 0.0007328 | 0.0007328 | 0.97857 | -0.41229 | 0.97856 | -0.41262 | 0.20132
152 | 0.00048206 | 0.00012016 | -0.00048205 | -0.00012081 | 1.0613e-08 | -6.5505e-07 | 0.0007328 | 0.00073304 | 0.00073304 | 0.97856 | -0.41262 | 0.97853 | -0.41308 | 0.20138
153 | 0.0001796 | 4.4998e-05 | -0.0001796 | -4.5013e-05 | 3.5499e-11 | -1.5461e-08 | 0.00027514 | 0.00027515 | 0.00027515 | 0.97131 | -0.55415 | 0.9713 | -0.55416 | 0.075591
154 | -0.00092884 | -0.00023277 | 0.00092906 | 0.00022933 | 2.1965e-07 | -3.444e-06 | 0.001423 | 0.0014217 | 0.001423 | 0.97131 | -0.55415 | 0.97156 | -0.54916 | 0.39092
155 | -0.0029389 | -0.00072773 | 0.0029392 | 0.00072747 | 2.6781e-07 | -2.6577e-07 | 0.0044981 | 0.0044979 | 0.0044981 | 0.97156 | -0.54916 | 0.97165 | -0.54723 | 1.2357
156 | 0.00065546 | 0.00015895 | -0.0006553 | -0.00016423 | 1.6411e-07 | -5.2809e-06 | 0.001002 | 0.0010039 | 0.0010039 | 0.97156 | -0.54916 | 0.97129 | -0.55448 | 0.2758
157 | -0.0064914 | -0.0016177 | 0.0064922 | 0.001618 | 7.9228e-07 | 2.4205e-07 | 0.0099378 | 0.0099377 | 0.0099378 | 0.97165 | -0.54723 | 0.97178 | -0.54466 | 2.7302
158 | -0.0075454 | -0.0018819 | 0.0075466 | 0.0018824 | 1.2339e-06 | 4.8409e-07 | 0.01155 | 0.01155 | 0.01155 | 0.97178 | -0.54466 | 0.97196 | -0.54121 | 3.1732
159 | 0.0017696 | 0.00044318 | -0.0017695 | -0.00044349 | 7.9509e-08 | -3.0859e-07 | 0.0027063 | 0.0027065 | 0.0027065 | 0.97294 | -0.52161 | 0.9729 | -0.52255 | 0.74353
160 | -0.0024705 | -0.00061884 | 0.0024706 | 0.00061876 | 4.7455e-08 | -7.9724e-08 | 0.0037783 | 0.0037782 | 0.0037783 | 0.97294 | -0.52161 | 0.97297 | -0.5212 | 1.038
161 | -0.0030264 | -0.00075806 | 0.0030265 | 0.00075794 | 1.34e-07 | -1.2143e-07 | 0.0046283 | 0.0046282 | 0.0046283 | 0.97297 | -0.5212 | 0.97301 | -0.52028 | 1.2715
162 | -0.011552 | -0.0028861 | 0.011553 | 0.0028867 | 1.0132e-06 | 5.4136e-07 | 0.017683 | 0.017683 | 0.017683 | 0.97196 | -0.54121 | 0.97205 | -0.53937 | 4.8579
163 | 0.0040057 | 0.0010037 | -0.0040053 | -0.0010038 | 3.9458e-07 | -9.42e-08 | 0.0061324 | 0.0061325 | 0.0061325 | 0.97196 | -0.54121 | 0.97185 | -0.54328 | 1.6848
164 | -0.0043442 | -0.0010882 | 0.0043444 | 0.0010881 | 2.6491e-07 | -2.9289e-08 | 0.0066433 | 0.0066432 | 0.0066433 | 0.97301 | -0.52028 | 0.97308 | -0.51899 | 1.8251
165 | -0.011908 | -0.0029755 | 0.01191 | 0.0029767 | 2.2217e-06 | 1.2007e-06 | 0.018225 | 0.018225 | 0.018225 | 0.97205 | -0.53937 | 0.97225 | -0.53544 | 5.0069
166 | 0.012413 | 0.0031029 | -0.012403 | -0.0031003 | 9.7028e-06 | 2.6436e-06 | 0.018978 | 0.01898 | 0.01898 | 0.97308 | -0.51899 | 0.97225 | -0.53544 | 2.6071
167 | -0.018746 | -0.0046896 | 0.018749 | 0.0046896 | 2.4106e-06 | -1.2587e-08 | 0.028663 | 0.028663 | 0.028663 | 0.97308 | -0.51899 | 0.97321 | -0.51629 | 1.9686
168 | -0.010492 | -0.002628 | 0.010505 | 0.0026215 | 1.2792e-05 | -6.574e-06 | 0.016066 | 0.01606 | 0.016066 | 0.97176 | -0.54505 | 0.97305 | -0.51943 | 1.4712
169 | -0.021613 | -0.0054056 | 0.021615 | 0.0054057 | 1.2274e-06 | 1.8986e-07 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 | 0.97305 | -0.51943 | 0.97311 | -0.51824 | 2.2697
170 | 0.006635 | 0.001663 | -0.0066341 | -0.0016627 | 9.3464e-07 | 2.975e-07 | 0.010146 | 0.010147 | 0.010147 | 0.97305 | -0.51943 | 0.9729 | -0.52239 | 2.7875
171 | -0.029498 | -0.0073816 | 0.029503 | 0.0073832 | 4.1802e-06 | 1.5859e-06 | 0.045103 | 0.045102 | 0.045103 | 0.97311 | -0.51824 | 0.97326 | -0.51526 | 3.0977
172 | -0.035462 | -0.0088767 | 0.035466 | 0.0088788 | 4.5836e-06 | 2.1065e-06 | 0.054213 | 0.054213 | 0.054213 | 0.97326 | -0.51526 | 0.9734 | -0.51254 | 3.7234
173 | 0.096058 | 0.024216 | -0.095949 | -0.024149 | 0.000109 | 6.7017e-05 | 0.14598 | 0.14598 | 0.14598 | 0.97949 | -0.39285 | 0.97828 | -0.41659 | 10.0262
174 | 0.094743 | 0.023847 | -0.094683 | -0.02381 | 6.0011e-05 | 3.6861e-05 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.97828 | -0.41659 | 0.9776 | -0.42985 | 9.9002
175 | 0.094368 | 0.023731 | -0.094316 | -0.023699 | 5.1633e-05 | 3.1708e-05 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0.9776 | -0.42985 | 0.97702 | -0.44132 | 9.8673
176 | 0.094041 | 0.02363 | -0.093959 | -0.02358 | 8.1984e-05 | 5.0337e-05 | 0.14325 | 0.14325 | 0.14325 | 0.97702 | -0.44132 | 0.97609 | -0.4596 | 9.8386
177 | 0.093321 | 0.02342 | -0.093275 | -0.023392 | 4.5908e-05 | 2.8173e-05 | 0.14228 | 0.14228 | 0.14228 | 0.97609 | -0.4596 | 0.97556 | -0.46992 | 9.7717
178 | 0.090047 | 0.022583 | -0.089976 | -0.022539 | 7.1395e-05 | 4.3678e-05 | 0.13735 | 0.13735 | 0.13735 | 0.97556 | -0.46992 | 0.97472 | -0.48657 | 9.4337
179 | 0.089599 | 0.022445 | -0.089598 | -0.022444 | 1.3473e-06 | 8.2394e-07 | 0.13678 | 0.13678 | 0.13678 | 0.97472 | -0.48657 | 0.9747 | -0.48688 | 9.3942
180 | 0.049578 | 0.012412 | -0.049549 | -0.012396 | 2.8979e-05 | 1.5858e-05 | 0.075683 | 0.075684 | 0.075684 | 0.9747 | -0.48688 | 0.97408 | -0.49917 | 5.1981
181 | 0.04002 | 0.010032 | -0.040011 | -0.010027 | 8.7317e-06 | 4.3446e-06 | 0.061096 | 0.061097 | 0.061097 | 0.9747 | -0.48688 | 0.97447 | -0.49146 | 4.1962
182 | 0.013149 | 0.0032806 | -0.013149 | -0.003281 | 5.5459e-07 | -3.7544e-07 | 0.020081 | 0.020082 | 0.020082 | 0.97408 | -0.49917 | 0.97404 | -0.50006 | 1.3792
183 | 0.0364 | 0.0091157 | -0.036392 | -0.0091119 | 8.2865e-06 | 3.8802e-06 | 0.055602 | 0.055603 | 0.055603 | 0.97408 | -0.49917 | 0.97384 | -0.50395 | 3.8189
184 | 0.039775 | 0.0099681 | -0.039744 | -0.0099528 | 3.0859e-05 | 1.5307e-05 | 0.060736 | 0.060738 | 0.060738 | 0.97447 | -0.49146 | 0.97364 | -0.50776 | 4.1716
185 | 0.008818 | 0.0021957 | -0.0088163 | -0.0021995 | 1.6688e-06 | -3.8176e-06 | 0.013466 | 0.013468 | 0.013468 | 0.97404 | -0.50006 | 0.97383 | -0.50405 | 0.92498
186 | 0.02978 | 0.0074548 | -0.029777 | -0.0074538 | 2.5108e-06 | 9.6317e-07 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0.97384 | -0.50395 | 0.97375 | -0.50572 | 3.125
187 | 0.036826 | 0.0092214 | -0.036817 | -0.0092175 | 8.3843e-06 | 3.9616e-06 | 0.056278 | 0.056278 | 0.056278 | 0.97364 | -0.50776 | 0.9734 | -0.51254 | 3.8653
188 | 0.0052302 | 0.0013007 | -0.0052279 | -0.00131 | 2.3068e-06 | -9.3083e-06 | 0.0079881 | 0.007992 | 0.007992 | 0.97383 | -0.50405 | 0.97336 | -0.51333 | 0.73186
189 | 0.027533 | 0.0068915 | -0.027528 | -0.0068896 | 5.3448e-06 | 1.8184e-06 | 0.042072 | 0.042072 | 0.042072 | 0.97375 | -0.50572 | 0.97354 | -0.5098 | 2.8896
190 | 0.0042275 | 0.0010593 | -0.0042274 | -0.0010593 | 1.5845e-08 | -2.4343e-09 | 0.0064626 | 0.0064626 | 0.0064626 | 0.97336 | -0.51333 | 0.97336 | -0.51341 | 1.7754
191 | 0.024689 | 0.0061781 | -0.024684 | -0.0061768 | 4.7951e-06 | 1.2825e-06 | 0.037733 | 0.037733 | 0.037733 | 0.97354 | -0.5098 | 0.97334 | -0.51388 | 2.5916
192 | 0.020451 | 0.0051159 | -0.02045 | -0.0051158 | 8.2852e-07 | 8.0702e-08 | 0.031262 | 0.031262 | 0.031262 | 0.97334 | -0.51388 | 0.97329 | -0.51473 | 2.1471
193 | 0.02045 | 0.0051158 | -0.020449 | -0.0051157 | 1.5144e-06 | 1.4762e-07 | 0.031262 | 0.031262 | 0.031262 | 0.97329 | -0.51473 | 0.97321 | -0.51629 | 2.1471
194 | 0.00055148 | 0.000138 | -0.00055147 | -0.00013821 | 4.6626e-09 | -2.1447e-07 | 0.00084299 | 0.00084307 | 0.00084307 | 0.97336 | -0.51341 | 0.97335 | -0.51359 | 0.23161

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35777 | 0.091831

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00037642 | 9.4339e-05
1 | 0.0020975 | 0.00052567
2 | 0.0023113 | 0.00057927
3 | 0.00083217 | 0.00020856
4 | 0.00085332 | 0.00021386
5 | 0.00052163 | 0.00013073
6 | 0.0028808 | 0.00072199
7 | 0.0014136 | 0.00035428
8 | 0.0010843 | 0.00027175
9 | 0.00014543 | 3.6447e-05
10 | 0.0012577 | 0.0003152
11 | 0.00028369 | 7.1099e-05
12 | 0.00072721 | 0.00018226
13 | 0.00060053 | 0.00015051
14 | 0.010563 | 0.0026474
15 | 0.0027474 | 0.00068856
16 | 0.0019814 | 0.00049658
17 | 0.0010664 | 0.00026726
18 | 0.0014905 | 0.00037355
19 | 0.00085487 | 0.00021425
20 | 0.0012994 | 0.00032566
21 | 0.0043436 | 0.0010886
22 | 0.0079397 | 0.0019899
23 | 0.0002104 | 5.2731e-05
24 | 0.00011257 | 2.8213e-05
25 | 0.00054924 | 0.00013765
26 | 0.00044315 | 0.00011106
27 | 0.002431 | 0.00060926
28 | 0.0024353 | 0.00061034
29 | 0.0039109 | 0.00098017
30 | 0.0090597 | 0.0022706
31 | 0.0011627 | 0.00029139
32 | 0.0014813 | 0.00037124
33 | 0.0034146 | 0.00085579
34 | 0.0028925 | 0.00072494
35 | 0.0029337 | 0.00073525
36 | 0.0021887 | 0.00054854
37 | 0.0024157 | 0.00060544
38 | 0.0014916 | 0.00037384
39 | 0.0031558 | 0.00079091
40 | 0.0054338 | 0.0013618
41 | 0.0019718 | 0.00049418
42 | 0.00081358 | 0.0002039
43 | 0.0013709 | 0.00034357
44 | 0.0002629 | 6.589e-05
45 | 0.0019025 | 0.00047681
46 | 0.0017874 | 0.00044796
47 | 0.0012327 | 0.00030894
48 | 0.001963 | 0.00049196
49 | 0.0025481 | 0.00063861
50 | 0.0011187 | 0.00028037
51 | 0.00066374 | 0.00016635
52 | 0.0070104 | 0.001757
53 | 0.00058094 | 0.0001456
54 | 0.0024036 | 0.0006024
55 | 0.002819 | 0.0007065
56 | 0.0024388 | 0.00061123
57 | 0.0029151 | 0.0007306
58 | 0.0077999 | 0.0019548
59 | 0.0031938 | 0.00080043
60 | 0.0038803 | 0.0009725
61 | 0.00096977 | 0.00024305
62 | 0.0031633 | 0.0007928
63 | 0.00079896 | 0.00020024
64 | 0.0027043 | 0.00067776
65 | 0.0032157 | 0.00080592
66 | 0.00090202 | 0.00022607
67 | 0.002389 | 0.00059874
68 | 0.0020714 | 0.00051914
69 | 0.0015818 | 0.00039643
70 | 0.0053109 | 0.001331
71 | 0.00054783 | 0.0001373
72 | 0.0025028 | 0.00062725
73 | 0.0031989 | 0.00080172
74 | 0.00079948 | 0.00020037
75 | 0.00051282 | 0.00012852
76 | 0.0021641 | 0.00054238
77 | 0.0017663 | 0.00044267
78 | 0.0011344 | 0.00028431
79 | 0.0037421 | 0.00093785
80 | 0.00048019 | 0.00012035
81 | 0.0002525 | 6.3283e-05
82 | 0.00075652 | 0.0001896
83 | 0.0010707 | 0.00026834
84 | 0.0020649 | 0.00051752
85 | 0.0011436 | 0.00028662
86 | 0.00054636 | 0.00013693
87 | 0.0012734 | 0.00031915
88 | 0.00072141 | 0.0001808
89 | 0.0073596 | 0.0018445
90 | 0.00081995 | 0.0002055
91 | 0.0016714 | 0.00041889
92 | 0.0018607 | 0.00046634
93 | 0.0023894 | 0.00059884
94 | 0.00029013 | 7.2714e-05
95 | 0.00054176 | 0.00013578
96 | 0.0012563 | 0.00031485
97 | 0.0006935 | 0.00017381
98 | 0.00048632 | 0.00012188
99 | 0.00074204 | 0.00018597
100 | 0.00031662 | 7.9353e-05
101 | 0.0041501 | 0.0010401
102 | 0.0041448 | 0.0010388
103 | 0.0026856 | 0.00067308
104 | 0.002362 | 0.00059196
105 | 0.00018054 | 4.5247e-05
106 | 7.1091e-05 | 1.7817e-05
107 | 0.00045426 | 0.00011385
108 | 0.00026175 | 6.5602e-05
109 | 0.0018148 | 0.00045483
110 | 0.00033446 | 8.3823e-05
111 | 0.0021824 | 0.00054695
112 | 0.0022658 | 0.00056787
113 | 0.00064983 | 0.00016286
114 | 0.0014877 | 0.00037285
115 | 0.009309 | 0.0023331
116 | 0.00016979 | 4.2552e-05
117 | 9.582e-05 | 2.4015e-05
118 | 0.00016732 | 4.1934e-05
119 | 0.00056052 | 0.00014048
120 | 0.0080655 | 0.0020214
121 | 0.00061131 | 0.00015321
122 | 9.018e-05 | 2.2601e-05
123 | 0.00023334 | 5.8479e-05
124 | 0.00035776 | 8.9663e-05
125 | 0.00037859 | 9.4883e-05
126 | 0.0064782 | 0.0016236
127 | 0.00018088 | 4.5332e-05
128 | 0.0013656 | 0.00034225
129 | 0.0012584 | 0.0003154
130 | 0.00016796 | 4.2094e-05
131 | 0.00048205 | 0.00012081
132 | 0.00074923 | 0.00018778
133 | 0.0001796 | 4.5013e-05
134 | 0.0013544 | 0.00033945
135 | 0.0035522 | 0.00089026
136 | 0.0006553 | 0.00016423
137 | 0.0010532 | 0.00026396
138 | 0.00070089 | 0.00017566
139 | 0.0017695 | 0.00044349
140 | 0.00055582 | 0.0001393
141 | 0.0013176 | 0.00033023
142 | 0.00035431 | 8.8798e-05
143 | 0.0040053 | 0.0010038
144 | 0.0019891 | 0.00049852
145 | 0.001268 | 0.00031779
146 | 0.0044734 | 0.0011211
147 | 0.0078839 | 0.0019759
148 | 0.0066341 | 0.0016627
149 | 0.0059589 | 0.0014934
150 | 0.0014087 | 0.00035306
151 | 0.0012059 | 0.00030221
152 | 0.00031553 | 7.9079e-05
153 | 0.00027493 | 6.8903e-05
154 | 0.00063878 | 0.00016009
155 | 0.0032271 | 0.0008088
156 | 0.00037702 | 9.4489e-05
157 | 0.00023603 | 5.9156e-05
158 | 0.0043305 | 0.0010853
159 | 0.0066119 | 0.0016571
160 | 0.0029182 | 0.00073138
161 | 0.0035861 | 0.00089877
162 | 0.0022438 | 0.00056234
163 | 0.0013513 | 0.00033868
164 | 0.0010004 | 0.00025073
165 | 0.002839 | 0.00071152
166 | 0.0042332 | 0.0010609
167 | 0.0017001 | 0.00042609
168 | 0.003676 | 0.00092128
169 | 0.00055147 | 0.00013821
170 | 0.00049321 | 0.00012361

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1