## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2152-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2152-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2152-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2152-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2152-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2152-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2152-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2152-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2152-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2152-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2152-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2152-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2152-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2152-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2152-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2152-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2152-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2152-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2152-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2152-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2152-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2152-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2152-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2152-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2152-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2152-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2152-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2152-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2152-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2152-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2152-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2152-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2152-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2152-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2152-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2152-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2152-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2152-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2152-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2152-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2152-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2152-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2152-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2152-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2152-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2152-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2152-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2152-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2152-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2152-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2152-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2152-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2152-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2152-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2152-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2152-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2152-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2152-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2152-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2152-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2152-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2152-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2152-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2152-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2152-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2152-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2152-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2152-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2152-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2152-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2152-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2152-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2152-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2152-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2152-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2152-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2152-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2152-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2152-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2152-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2152-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2152-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2152-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2152-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2152-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2152-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2152-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2152-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2152-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2152-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2152-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2152-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2152-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2152-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2152-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2152-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2152-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2152-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2152-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2152-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2152-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2152-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2152-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2152-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2152-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2152-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2152-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2152-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2152-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2152-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_31_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2152-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0003432 | 8.6013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2152-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0046849 | 0.0011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2152-3_0_4_load_140 | 3 | 0.0058218 | 0.0014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2152-3_0_4_load_3 | 4 | 0.00043481 | 0.00010897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2152-3_0_4_load_4 | 5 | 0.0011155 | 0.00027956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2152-3_0_4_load_46 | 7 | 0.003021 | 0.00075713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2152-3_0_4_load_66 | 8 | 0.0023585 | 0.0005911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2152-3_0_4_load_5 | 9 | 0.0042281 | 0.0010596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2152-3_0_4_load_6 | 10 | 0.003057 | 0.00076616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2152-3_0_4_load_7 | 11 | 0.0044546 | 0.0011164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2152-3_0_4_load_8 | 12 | 0.0037313 | 0.00093515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2152-3_0_4_load_9 | 13 | 0.0039372 | 0.00098675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2152-3_0_4_load_114 | 14 | 0.003936 | 0.00098646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2152-3_0_4_load_65 | 15 | 0.0034965 | 0.00087631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2152-3_0_4_load_104 | 16 | 0.0060395 | 0.0015136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2152-3_0_4_load_63 | 17 | 0.00046307 | 0.00011606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2152-3_0_4_load_10 | 18 | 0.00093149 | 0.00023345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2152-3_0_4_load_11 | 19 | 0.00076718 | 0.00019227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2152-3_0_4_load_12 | 20 | 0.00022099 | 5.5386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2152-3_0_4_load_13 | 21 | 0.00069572 | 0.00017436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2152-3_0_4_load_97 | 22 | 0.00067844 | 0.00017003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2152-3_0_4_load_136 | 23 | 0.0051773 | 0.0012976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2152-3_0_4_load_115 | 24 | 0.0012974 | 0.00032516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2152-3_0_4_load_76 | 25 | 0.00045137 | 0.00011312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2152-3_0_4_load_25 | 26 | 0.00061343 | 0.00015374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2152-3_0_4_load_77 | 27 | 0.00010349 | 2.5937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2152-3_0_4_load_45 | 29 | 0.0018235 | 0.00045702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2152-3_0_4_load_64 | 30 | 0.0029879 | 0.00074884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2152-3_0_4_load_15 | 31 | 0.0021321 | 0.00053436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2152-3_0_4_load_16 | 32 | 0.0014882 | 0.00037297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2152-3_0_4_load_18 | 34 | 0.0025768 | 0.0006458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2152-3_0_4_load_19 | 35 | 0.00097367 | 0.00024402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2152-3_0_4_load_20 | 36 | 0.0012321 | 0.0003088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2152-3_0_4_load_54 | 37 | 0.0043544 | 0.0010913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2152-3_0_4_load_39 | 38 | 0.0023856 | 0.00059789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2152-3_0_4_load_72 | 39 | 0.0013848 | 0.00034706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2152-3_0_4_load_40 | 40 | 0.0029345 | 0.00073546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2152-3_0_4_load_71 | 41 | 0.0020738 | 0.00051976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2152-3_0_4_load_139 | 42 | 0.0013286 | 0.00033297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2152-3_0_4_load_111 | 43 | 0.0056526 | 0.0014167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2152-3_0_4_load_108 | 44 | 0.0022583 | 0.00056599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2152-3_0_4_load_27 | 45 | 0.002904 | 0.00072781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2152-3_0_4_load_116 | 46 | 0.0011029 | 0.0002764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2152-3_0_4_load_28 | 47 | 0.0035563 | 0.00089129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2152-3_0_4_load_29 | 48 | 0.0032211 | 0.0008073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2152-3_0_4_load_32 | 51 | 0.0025246 | 0.00063273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2152-3_0_4_load_33 | 52 | 0.0032189 | 0.00080674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2152-3_0_4_load_47 | 53 | 0.003836 | 0.00096139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2152-3_0_4_load_58 | 54 | 0.0048642 | 0.0012191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2152-3_0_4_load_99 | 55 | 0.0019067 | 0.00047786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2152-3_0_4_load_112 | 56 | 0.0025127 | 0.00062975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2152-3_0_4_load_56 | 57 | 0.0042579 | 0.0010671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2152-3_0_4_load_98 | 58 | 0.0018131 | 0.0004544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2152-3_0_4_load_34 | 59 | 0.0013132 | 0.00032912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2152-3_0_4_load_35 | 60 | 0.0049329 | 0.0012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2152-3_0_4_load_36 | 61 | 0.0019293 | 0.00048354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2152-3_0_4_load_37 | 62 | 0.0032253 | 0.00080834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2152-3_0_4_load_38 | 63 | 0.0033409 | 0.00083732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2152-3_0_4_load_60 | 64 | 0.0020672 | 0.00051809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2152-3_0_4_load_61 | 65 | 0.0020144 | 0.00050486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2152-3_0_4_load_70 | 67 | 0.0019544 | 0.00048982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2152-3_0_4_load_67 | 68 | 0.0019686 | 0.00049338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2152-3_0_4_load_41 | 69 | 0.00055074 | 0.00013803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2152-3_0_4_load_42 | 70 | 0.0033214 | 0.00083242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2152-3_0_4_load_44 | 71 | 0.0032484 | 0.00081412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2152-3_0_4_load_100 | 72 | 0.0037488 | 0.00093954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2152-3_0_4_load_48 | 73 | 0.029567 | 0.0074103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2152-3_0_4_load_49 | 74 | 0.0054025 | 0.001354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2152-3_0_4_load_53 | 75 | 0.0013049 | 0.00032703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2152-3_0_4_load_50 | 76 | 0.014675 | 0.003678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2152-3_0_4_load_94 | 80 | 0.00084323 | 0.00021133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2152-3_0_4_load_78 | 81 | 0.00070638 | 0.00017704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2152-3_0_4_load_91 | 82 | 0.00034565 | 8.6628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2152-3_0_4_load_92 | 83 | 0.0011176 | 0.00028009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2152-3_0_4_load_93 | 84 | 0.0014236 | 0.00035679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2152-3_0_4_load_95 | 85 | 0.00047639 | 0.00011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2152-3_0_4_load_113 | 86 | 0.00026569 | 6.6587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2152-3_0_4_load_85 | 87 | 0.021829 | 0.005471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2152-3_0_4_load_83 | 88 | 0.0044505 | 0.0011154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2152-3_0_4_load_55 | 89 | 0.0017402 | 0.00043615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2152-3_0_4_load_57 | 90 | 0.0035769 | 0.00089646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2152-3_0_4_load_59 | 91 | 0.0030376 | 0.0007613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2152-3_0_4_load_96 | 93 | 0.0018036 | 0.00045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2152-3_0_4_load_82 | 94 | 0.0036802 | 0.00092234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2152-3_0_4_load_62 | 95 | 0.00017138 | 4.2952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2152-3_0_4_load_68 | 96 | 0.0041967 | 0.0010518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2152-3_0_4_load_86 | 97 | 0.00284 | 0.00071177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2152-3_0_4_load_87 | 98 | 0.0032646 | 0.00081819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2152-3_0_4_load_74 | 100 | 0.0038004 | 0.00095248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2152-3_0_4_load_75 | 101 | 0.0031519 | 0.00078995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2152-3_0_4_load_101 | 102 | 0.003557 | 0.00089147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2152-3_0_4_load_109 | 103 | 0.0040321 | 0.0010105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2152-3_0_4_load_102 | 104 | 0.0044032 | 0.0011035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2152-3_0_4_load_80 | 105 | 0.0019418 | 0.00048667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2152-3_0_4_load_81 | 106 | 0.0042298 | 0.0010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2152-3_0_4_load_107 | 107 | 0.0061279 | 0.0015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2152-3_0_4_load_88 | 108 | 0.0025875 | 0.00064848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2152-3_0_4_load_103 | 109 | 0.0044099 | 0.0011052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2152-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.071724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2152-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.091388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2152-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.13646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2152-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.14278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2152-3_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.030942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2152-3_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.026954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2152-3_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.028061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2152-3_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.022389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2152-3_0_4_line_8 |  | 7 | 29 | 0.019871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2152-3_0_4_line_9 |  | 8 | 30 | 0.011828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2152-3_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.018652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2152-3_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2152-3_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0056909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2152-3_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.014478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2152-3_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.019065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2152-3_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.010681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2152-3_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0068537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2152-3_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.017063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2152-3_0_4_line_18 |  | 16 | 109 | 0.020314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2152-3_0_4_line_19 |  | 17 | 95 | 0.0087976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2152-3_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.055597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2152-3_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.49045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2152-3_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.021717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2152-3_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.072427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2152-3_0_4_line_24 |  | 21 | 26 | 0.0068584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2152-3_0_4_line_25 |  | 22 | 27 | 0.079113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2152-3_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2152-3_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.41588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2152-3_0_4_line_28 |  | 24 | 79 | 0.037788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2152-3_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.026047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2152-3_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.031952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2152-3_0_4_line_31 |  | 28 | 45 | 0.044823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2152-3_0_4_line_32 |  | 29 | 50 | 0.0088192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2152-3_0_4_line_33 |  | 30 | 95 | 0.019636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2152-3_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.012193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2152-3_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.016604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2152-3_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2152-3_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.02368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2152-3_0_4_line_38 |  | 33 | 36 | 0.00088189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2152-3_0_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0037713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2152-3_0_4_line_40 |  | 35 | 38 | 0.023739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2152-3_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.033245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2152-3_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0050711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2152-3_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2152-3_0_4_line_44 |  | 40 | 66 | 0.022429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2152-3_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.31443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2152-3_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.13505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2152-3_0_4_line_47 |  | 44 | 103 | 0.03512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2152-3_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.042942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2152-3_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.029379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2152-3_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.04321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2152-3_0_4_line_51 |  | 48 | 50 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2152-3_0_4_line_52 |  | 49 | 51 | 0.008001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2152-3_0_4_line_53 |  | 49 | 52 | 0.0097641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2152-3_0_4_line_54 |  | 50 | 53 | 0.020122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2152-3_0_4_line_55 |  | 51 | 54 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2152-3_0_4_line_56 |  | 52 | 55 | 0.011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2152-3_0_4_line_57 |  | 53 | 56 | 0.031952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2152-3_0_4_line_58 |  | 54 | 57 | 0.0087517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2152-3_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.024145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2152-3_0_4_line_60 |  | 56 | 65 | 0.013222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2152-3_0_4_line_61 |  | 57 | 89 | 0.024378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2152-3_0_4_line_62 |  | 58 | 72 | 0.0072385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2152-3_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0082756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2152-3_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0077424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2152-3_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2152-3_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2152-3_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.013247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2152-3_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.032982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2152-3_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.017621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2152-3_0_4_line_70 |  | 66 | 68 | 0.0087501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2152-3_0_4_line_71 |  | 67 | 97 | 0.023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2152-3_0_4_line_72 |  | 68 | 96 | 0.024487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2152-3_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.015788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2152-3_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.035056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2152-3_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2152-3_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.036486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2152-3_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.11802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2152-3_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0045804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2152-3_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.051243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2152-3_0_4_line_80 |  | 76 | 87 | 0.030949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2152-3_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.059293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2152-3_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.009998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2152-3_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.031347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2152-3_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0059678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2152-3_0_4_line_85 |  | 80 | 83 | 0.0094262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2152-3_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.01519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2152-3_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.033928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2152-3_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0038494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2152-3_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0068923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2152-3_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2152-3_0_4_line_91 |  | 88 | 106 | 0.026001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2152-3_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.026802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2152-3_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.032938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2152-3_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.004768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2152-3_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.024089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2152-3_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2152-3_0_4_line_97 |  | 93 | 107 | 0.032596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2152-3_0_4_line_98 |  | 94 | 105 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2152-3_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.0092769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2152-3_0_4_line_100 |  | 98 | 108 | 0.015065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2152-3_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0035065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2152-3_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.026918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2152-3_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2152-3_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0091056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2152-3_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.045114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2152-3_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.011354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2152-3_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2152-3_0_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2152-3_0_4_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2564722.2427 | 1164510.9308 | 2564707.3836 | 1164517.0325 | 2564670.3794 | 1164524.81 | 2564652.5319 | 1164524.6682
1 | 2564652.5319 | 1164524.6682 | 2564561.1447 | 1164524.8993
2 | 2564722.2427 | 1164510.9308 | 2564848.2278 | 1164563.351
3 | 2564445.9754 | 1164609.2911 | 2564561.1447 | 1164524.8993
4 | 2564421.6185 | 1164628.2272 | 2564439.323 | 1164615.834 | 2564445.9754 | 1164609.2911
5 | 2564399.5367 | 1164643.6845 | 2564421.6185 | 1164628.2272
6 | 2564399.5367 | 1164643.6845 | 2564388.2014 | 1164651.1557 | 2564377.5358 | 1164660.9572
7 | 2564399.5367 | 1164643.6845 | 2564388.8524 | 1164629.2628 | 2564387.7498 | 1164624.9608
8 | 2564362.9045 | 1164674.4032 | 2564377.5358 | 1164660.9572
9 | 2564387.7498 | 1164624.9608 | 2564385.5126 | 1164616.2315 | 2564385.6993 | 1164613.4211
10 | 2564346.0188 | 1164546.6824 | 2564335.996 | 1164535.1731 | 2564333.5424 | 1164532.8335
11 | 2564346.0188 | 1164546.6824 | 2564351.1554 | 1164552.5808 | 2564353.1547 | 1164554.8226
12 | 2564333.5424 | 1164532.8335 | 2564329.4238 | 1164528.9063
13 | 2564353.1547 | 1164554.8226 | 2564362.7913 | 1164565.6279
14 | 2564313.6018 | 1164518.4718 | 2564314.2973 | 1164519.194 | 2564326.6922 | 1164526.3017 | 2564329.4238 | 1164528.9063
15 | 2564369.9002 | 1164573.599 | 2564362.7913 | 1164565.6279
16 | 2564308.8477 | 1164513.5349 | 2564313.6018 | 1164518.4718
17 | 2564381.8547 | 1164585.7598 | 2564373.6902 | 1164577.8487 | 2564369.9002 | 1164573.599
18 | 2564308.8477 | 1164513.5349 | 2564296.9901 | 1164501.2212 | 2564294.8439 | 1164498.822
19 | 2564384.7088 | 1164594.07 | 2564383.6197 | 1164590.2294 | 2564381.8547 | 1164585.7598 | 2564381.8547 | 1164585.7598
20 | 2562928.2265 | 1164934.7522 | 2562950.8568 | 1164947.4744 | 2562972.7809 | 1164956.199 | 2562978.6497 | 1164957.6259
21 | 2563441.4382 | 1165119.9934 | 2562978.6497 | 1164957.6259
22 | 2563441.4382 | 1165119.9934 | 2563454.9494 | 1165136.9956
23 | 2563441.4382 | 1165119.9934 | 2563477.3271 | 1165057.0841
24 | 2563459.2163 | 1165142.365 | 2563454.9494 | 1165136.9956
25 | 2563477.3271 | 1165057.0841 | 2563551.6656 | 1165030.0171
26 | 2563955.8098 | 1164862.6501 | 2563969.7553 | 1164877.8392
27 | 2563955.8098 | 1164862.6501 | 2563577.2409 | 1165034.8207
28 | 2564005.4448 | 1164890.1089 | 2563985.3309 | 1164884.1934 | 2563969.7553 | 1164877.8392
29 | 2563577.2409 | 1165034.8207 | 2563573.5188 | 1165034.3922 | 2563556.5808 | 1165030.671 | 2563551.6656 | 1165030.0171
30 | 2563488.1364 | 1165152.2501 | 2563472.9791 | 1165151.6866 | 2563461.0367 | 1165144.6558 | 2563459.2163 | 1165142.365
31 | 2563488.1364 | 1165152.2501 | 2563504.3249 | 1165173.7737 | 2563513.6314 | 1165189.0533
32 | 2564356.4109 | 1164680.3707 | 2564362.9045 | 1164674.4032
33 | 2564384.7088 | 1164594.07 | 2564386.5529 | 1164600.5728 | 2564385.6993 | 1164613.4211
34 | 2564212.1918 | 1164517.0382 | 2564203.842 | 1164508.1529
35 | 2564192.4714 | 1164496.053 | 2564203.842 | 1164508.1529
36 | 2564212.1918 | 1164517.0382 | 2564225.4964 | 1164531.1961 | 2564227.0911 | 1164533.0399
37 | 2564192.4714 | 1164496.053 | 2564208.252 | 1164478.3971
38 | 2564192.4714 | 1164496.053 | 2564191.8877 | 1164496.7141
39 | 2564227.0911 | 1164533.0399 | 2564229.5582 | 1164535.8923
40 | 2564208.252 | 1164478.3971 | 2564224.0721 | 1164460.6971
41 | 2564191.8877 | 1164496.7141 | 2564169.8844 | 1164521.6362
42 | 2564227.4515 | 1164456.9162 | 2564224.0721 | 1164460.6971
43 | 2564168.6101 | 1164523.0796 | 2564169.8844 | 1164521.6362
44 | 2564242.3985 | 1164440.193 | 2564227.4515 | 1164456.9162
45 | 2563992.4833 | 1164413.9864 | 2563713.0636 | 1164269.7859
46 | 2564093.8097 | 1164503.2634 | 2563992.4833 | 1164413.9864
47 | 2564113.571 | 1164532.26 | 2564100.9783 | 1164515.0322 | 2564093.8097 | 1164503.2634
48 | 2563538.9751 | 1165223.4811 | 2563525.6492 | 1165208.7842 | 2563513.6314 | 1165189.0533
49 | 2564328.1379 | 1164713.9352 | 2564347.0651 | 1164691.4656
50 | 2564300.3 | 1164746.9833 | 2564328.1379 | 1164713.9352
51 | 2564356.4109 | 1164680.3707 | 2564347.0651 | 1164691.4656
52 | 2564300.3 | 1164746.9833 | 2564295.0882 | 1164740.9125
53 | 2564300.3 | 1164746.9833 | 2564306.9807 | 1164754.1041
54 | 2564356.4109 | 1164680.3707 | 2564341.5577 | 1164666.7963
55 | 2564295.0882 | 1164740.9125 | 2564284.439 | 1164728.5083
56 | 2564314.6473 | 1164762.2756 | 2564306.9807 | 1164754.1041
57 | 2564320.3646 | 1164643.0277 | 2564332.349 | 1164658.3803 | 2564341.5577 | 1164666.7963
58 | 2564278.7383 | 1164721.8681 | 2564284.439 | 1164728.5083
59 | 2564331.1678 | 1164779.8844 | 2564314.6473 | 1164762.2756
60 | 2564320.3646 | 1164643.0277 | 2564312.2284 | 1164632.6049
61 | 2564262.8588 | 1164703.3715 | 2564278.7383 | 1164721.8681
62 | 2564331.1678 | 1164779.8844 | 2564336.1204 | 1164785.1633
63 | 2564265.2753 | 1164577.1882 | 2564259.8616 | 1164570.9289
64 | 2564265.2753 | 1164577.1882 | 2564270.3401 | 1164583.0441
65 | 2564259.8616 | 1164570.9289 | 2564251.1413 | 1164560.8465
66 | 2564282.5581 | 1164597.1704 | 2564270.3401 | 1164583.0441
67 | 2564282.5581 | 1164597.1704 | 2564291.2237 | 1164607.1895
68 | 2564312.2284 | 1164632.6049 | 2564303.1793 | 1164621.0125 | 2564291.2237 | 1164607.1895
69 | 2564242.3985 | 1164440.193 | 2564254.1468 | 1164453.3264
70 | 2564242.3985 | 1164440.193 | 2564248.1919 | 1164433.6355
71 | 2564269.8334 | 1164470.8626 | 2564254.1468 | 1164453.3264
72 | 2564264.4044 | 1164415.2848 | 2564248.1919 | 1164433.6355
73 | 2564384.923 | 1164837.1806 | 2564374.1205 | 1164825.6666
74 | 2564350.1351 | 1164800.1011 | 2564374.1205 | 1164825.6666
75 | 2564350.1351 | 1164800.1011 | 2564336.1204 | 1164785.1633
76 | 2564145.7005 | 1164774.7309 | 2564163.677 | 1164742.9805
77 | 2564145.7005 | 1164774.7309 | 2564121.3306 | 1164890.2088
78 | 2564163.677 | 1164742.9805 | 2564165.9338 | 1164738.9946
79 | 2564072.8933 | 1164873.4847 | 2564121.3306 | 1164890.2088
80 | 2564181.1823 | 1164712.0624 | 2564165.9338 | 1164738.9946
81 | 2564015.0924 | 1164887.3829 | 2564023.4557 | 1164885.0204 | 2564072.8933 | 1164873.4847
82 | 2564015.0924 | 1164887.3829 | 2564005.4448 | 1164890.1089
83 | 2564015.0924 | 1164887.3829 | 2564021.3583 | 1164900.4521 | 2564035.0208 | 1164910.3203
84 | 2564005.4448 | 1164890.1089 | 2563999.7017 | 1164891.731
85 | 2564042.7716 | 1164915.6769 | 2564040.3012 | 1164914.1343 | 2564035.0208 | 1164910.3203
86 | 2564055.6559 | 1164923.722 | 2564042.7716 | 1164915.6769
87 | 2564080.8075 | 1164946.3177 | 2564061.0391 | 1164927.0833 | 2564055.6559 | 1164923.722
88 | 2564080.8075 | 1164946.3177 | 2564083.5664 | 1164949.0021
89 | 2564083.5664 | 1164949.0021 | 2564088.5062 | 1164953.8085
90 | 2564181.8026 | 1164710.9669 | 2564181.1823 | 1164712.0624
91 | 2564194.6131 | 1164688.3408 | 2564181.8026 | 1164710.9669
92 | 2564262.8588 | 1164703.3715 | 2564261.635 | 1164701.9461 | 2564244.8736 | 1164683.5011
93 | 2564222.7221 | 1164659.1244 | 2564244.8736 | 1164683.5011
94 | 2564219.5155 | 1164655.5957 | 2564222.7221 | 1164659.1244
95 | 2564219.5155 | 1164655.5957 | 2564203.5885 | 1164637.5229
96 | 2564219.5155 | 1164655.5957 | 2564209.8467 | 1164666.43
97 | 2564203.5885 | 1164637.5229 | 2564182.0369 | 1164613.0677
98 | 2564202.1106 | 1164675.0985 | 2564202.1106 | 1164675.0985 | 2564209.8467 | 1164666.43
99 | 2564269.8334 | 1164470.8626 | 2564276.0184 | 1164477.7768
100 | 2564286.0624 | 1164489.005 | 2564276.0184 | 1164477.7768
101 | 2564134.8287 | 1164561.3422 | 2564137.6771 | 1164563.3873
102 | 2564134.8287 | 1164561.3422 | 2564118.9443 | 1164539.6111
103 | 2564137.6771 | 1164563.3873 | 2564139.2511 | 1164564.5174 | 2564144.7019 | 1164570.7026
104 | 2564113.571 | 1164532.26 | 2564118.9443 | 1164539.6111
105 | 2564174.5299 | 1164604.5493 | 2564144.7019 | 1164570.7026
106 | 2564182.0369 | 1164613.0677 | 2564174.5299 | 1164604.5493
107 | 2564202.1106 | 1164675.0985 | 2564194.6131 | 1164688.3408
108 | 2564286.0624 | 1164489.005 | 2564294.8439 | 1164498.822

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2564652.5319 | 1164524.6682
1 | 2564722.2427 | 1164510.9308
2 | 2564561.1447 | 1164524.8993
3 | 2564848.2278 | 1164563.351
4 | 2564445.9754 | 1164609.2911
5 | 2564421.6185 | 1164628.2272
6 | 2564399.5367 | 1164643.6845
7 | 2564377.5358 | 1164660.9572
8 | 2564387.7498 | 1164624.9608
9 | 2564346.0188 | 1164546.6824
10 | 2564333.5424 | 1164532.8335
11 | 2564353.1547 | 1164554.8226
12 | 2564329.4238 | 1164528.9063
13 | 2564362.7913 | 1164565.6279
14 | 2564313.6018 | 1164518.4718
15 | 2564369.9002 | 1164573.599
16 | 2564308.8477 | 1164513.5349
17 | 2564381.8547 | 1164585.7598
18 | 2562978.6497 | 1164957.6259
19 | 2562928.2265 | 1164934.7522
20 | 2563441.4382 | 1165119.9934
21 | 2563454.9494 | 1165136.9956
22 | 2563477.3271 | 1165057.0841
23 | 2563955.8098 | 1164862.6501
24 | 2563969.7553 | 1164877.8392
25 | 2563577.2409 | 1165034.8207
26 | 2563459.2163 | 1165142.365
27 | 2563551.6656 | 1165030.0171
28 | 2563488.1364 | 1165152.2501
29 | 2564362.9045 | 1164674.4032
30 | 2564385.6993 | 1164613.4211
31 | 2564203.842 | 1164508.1529
32 | 2564212.1918 | 1164517.0382
33 | 2564192.4714 | 1164496.053
34 | 2564227.0911 | 1164533.0399
35 | 2564208.252 | 1164478.3971
36 | 2564191.8877 | 1164496.7141
37 | 2564229.5582 | 1164535.8923
38 | 2564224.0721 | 1164460.6971
39 | 2564169.8844 | 1164521.6362
40 | 2564227.4515 | 1164456.9162
41 | 2564168.6101 | 1164523.0796
42 | 2563713.0636 | 1164269.7859
43 | 2563992.4833 | 1164413.9864
44 | 2564093.8097 | 1164503.2634
45 | 2563513.6314 | 1165189.0533
46 | 2563538.9751 | 1165223.4811
47 | 2564328.1379 | 1164713.9352
48 | 2564347.0651 | 1164691.4656
49 | 2564300.3 | 1164746.9833
50 | 2564356.4109 | 1164680.3707
51 | 2564295.0882 | 1164740.9125
52 | 2564306.9807 | 1164754.1041
53 | 2564341.5577 | 1164666.7963
54 | 2564284.439 | 1164728.5083
55 | 2564314.6473 | 1164762.2756
56 | 2564320.3646 | 1164643.0277
57 | 2564278.7383 | 1164721.8681
58 | 2564331.1678 | 1164779.8844
59 | 2564265.2753 | 1164577.1882
60 | 2564259.8616 | 1164570.9289
61 | 2564270.3401 | 1164583.0441
62 | 2564251.1413 | 1164560.8465
63 | 2564282.5581 | 1164597.1704
64 | 2564291.2237 | 1164607.1895
65 | 2564312.2284 | 1164632.6049
66 | 2564242.3985 | 1164440.193
67 | 2564254.1468 | 1164453.3264
68 | 2564248.1919 | 1164433.6355
69 | 2564384.923 | 1164837.1806
70 | 2564374.1205 | 1164825.6666
71 | 2564350.1351 | 1164800.1011
72 | 2564336.1204 | 1164785.1633
73 | 2564145.7005 | 1164774.7309
74 | 2564163.677 | 1164742.9805
75 | 2564121.3306 | 1164890.2088
76 | 2564165.9338 | 1164738.9946
77 | 2564072.8933 | 1164873.4847
78 | 2564015.0924 | 1164887.3829
79 | 2564005.4448 | 1164890.1089
80 | 2564035.0208 | 1164910.3203
81 | 2563999.7017 | 1164891.731
82 | 2564055.6559 | 1164923.722
83 | 2564042.7716 | 1164915.6769
84 | 2564080.8075 | 1164946.3177
85 | 2564083.5664 | 1164949.0021
86 | 2564088.5062 | 1164953.8085
87 | 2564181.1823 | 1164712.0624
88 | 2564181.8026 | 1164710.9669
89 | 2564262.8588 | 1164703.3715
90 | 2564244.8736 | 1164683.5011
91 | 2564222.7221 | 1164659.1244
92 | 2564219.5155 | 1164655.5957
93 | 2564203.5885 | 1164637.5229
94 | 2564209.8467 | 1164666.43
95 | 2564384.7088 | 1164594.07
96 | 2564264.4044 | 1164415.2848
97 | 2564269.8334 | 1164470.8626
98 | 2564276.0184 | 1164477.7768
99 | 2564134.8287 | 1164561.3422
100 | 2564137.6771 | 1164563.3873
101 | 2564118.9443 | 1164539.6111
102 | 2564144.7019 | 1164570.7026
103 | 2564113.571 | 1164532.26
104 | 2564174.5299 | 1164604.5493
105 | 2564202.1106 | 1164675.0985
106 | 2564194.6131 | 1164688.3408
107 | 2564182.0369 | 1164613.0677
108 | 2564286.0624 | 1164489.005
109 | 2564294.8439 | 1164498.822
110 | 2564300.3 | 1164746.9833

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98065 | -0.37122 | 0.0003432 | 8.6013e-05
1 | 0.98026 | -0.3788 | 0 | 0
2 | 0.98117 | -0.361 | 0.0046849 | 0.0011742
3 | 0.97952 | -0.39322 | 0.0058218 | 0.0014591
4 | 0.9826 | -0.33296 | 0.00043481 | 0.00010897
5 | 0.98292 | -0.32665 | 0.0011155 | 0.00027956
6 | 0.98323 | -0.32062 | 0 | 0
7 | 0.98446 | -0.29686 | 0.003021 | 0.00075713
8 | 0.98238 | -0.33711 | 0.0023585 | 0.0005911
9 | 0.97745 | -0.43317 | 0.0042281 | 0.0010596
10 | 0.97642 | -0.45344 | 0.003057 | 0.00076616
11 | 0.97809 | -0.42058 | 0.0044546 | 0.0011164
12 | 0.97612 | -0.45932 | 0.0037313 | 0.00093515
13 | 0.97902 | -0.4026 | 0.0039372 | 0.00098675
14 | 0.97518 | -0.47773 | 0.003936 | 0.00098646
15 | 0.97973 | -0.3886 | 0.0034965 | 0.00087631
16 | 0.97487 | -0.48387 | 0.0060395 | 0.0015136
17 | 0.98094 | -0.36519 | 0.00046307 | 0.00011606
18 | 0.97907 | -0.40567 | 0.00093149 | 0.00023345
19 | 0.97903 | -0.40645 | 0.00076718 | 0.00019227
20 | 0.97984 | -0.39045 | 0.00022099 | 5.5386e-05
21 | 0.97973 | -0.39254 | 0.00069572 | 0.00017436
22 | 0.98032 | -0.38091 | 0.00067844 | 0.00017003
23 | 0.98435 | -0.3019 | 0.0051773 | 0.0012976
24 | 0.98461 | -0.29682 | 0.0012974 | 0.00032516
25 | 0.98109 | -0.36573 | 0.00045137 | 0.00011312
26 | 0.9797 | -0.39312 | 0.00061343 | 0.00015374
27 | 0.9809 | -0.36952 | 0.00010349 | 2.5937e-05
28 | 0.97958 | -0.39545 | 0 | 0
29 | 0.98536 | -0.27953 | 0.0018235 | 0.00045702
30 | 0.98194 | -0.34558 | 0.0029879 | 0.00074884
31 | 0.97029 | -0.57414 | 0.0021321 | 0.00053436
32 | 0.9702 | -0.57604 | 0.0014882 | 0.00037297
33 | 0.97046 | -0.5709 | 0 | 0
34 | 0.97005 | -0.57885 | 0.0025768 | 0.0006458
35 | 0.97079 | -0.56422 | 0.00097367 | 0.00024402
36 | 0.97045 | -0.57097 | 0.0012321 | 0.0003088
37 | 0.97004 | -0.57915 | 0.0043544 | 0.0010913
38 | 0.97115 | -0.5571 | 0.0023856 | 0.00059789
39 | 0.97035 | -0.5731 | 0.0013848 | 0.00034706
40 | 0.97124 | -0.55536 | 0.0029345 | 0.00073546
41 | 0.97034 | -0.57318 | 0.0020738 | 0.00051976
42 | 0.99464 | -0.10338 | 0.0013286 | 0.00033297
43 | 0.99502 | -0.095998 | 0.0056526 | 0.0014167
44 | 0.99588 | -0.079385 | 0.0022583 | 0.00056599
45 | 0.97942 | -0.39871 | 0.002904 | 0.00072781
46 | 0.97937 | -0.39957 | 0.0011029 | 0.0002764
47 | 0.98833 | -0.22215 | 0.0035563 | 0.00089129
48 | 0.9866 | -0.25557 | 0.0032211 | 0.0008073
49 | 0.99095 | -0.17183 | 0 | 0
50 | 0.98576 | -0.2717 | 0 | 0
51 | 0.99151 | -0.16128 | 0.0025246 | 0.00063273
52 | 0.9908 | -0.17492 | 0.0032189 | 0.00080674
53 | 0.98529 | -0.28079 | 0.003836 | 0.00096139
54 | 0.99265 | -0.1394 | 0.0048642 | 0.0012191
55 | 0.99065 | -0.17782 | 0.0019067 | 0.00047786
56 | 0.98467 | -0.29304 | 0.0025127 | 0.00062975
57 | 0.99328 | -0.12732 | 0.0042579 | 0.0010671
58 | 0.99037 | -0.18327 | 0.0018131 | 0.0004544
59 | 0.98348 | -0.31617 | 0.0013132 | 0.00032912
60 | 0.98342 | -0.31739 | 0.0049329 | 0.0012363
61 | 0.98355 | -0.31485 | 0.0019293 | 0.00048354
62 | 0.98338 | -0.31816 | 0.0032253 | 0.00080834
63 | 0.98375 | -0.31101 | 0.0033409 | 0.00083732
64 | 0.98393 | -0.3075 | 0.0020672 | 0.00051809
65 | 0.98444 | -0.29752 | 0.0020144 | 0.00050486
66 | 0.97169 | -0.54643 | 0 | 0
67 | 0.97215 | -0.53743 | 0.0019544 | 0.00048982
68 | 0.97164 | -0.54743 | 0.0019686 | 0.00049338
69 | 0.99003 | -0.18983 | 0.00055074 | 0.00013803
70 | 0.99004 | -0.18967 | 0.0033214 | 0.00083242
71 | 0.99016 | -0.18726 | 0.0032484 | 0.00081412
72 | 0.99029 | -0.18466 | 0.0037488 | 0.00093954
73 | 0.98966 | -0.19866 | 0.029567 | 0.0074103
74 | 0.99137 | -0.16557 | 0.0054025 | 0.001354
75 | 0.98733 | -0.24388 | 0.0013049 | 0.00032703
76 | 0.99161 | -0.16099 | 0.014675 | 0.003678
77 | 0.98638 | -0.26238 | 0 | 0
78 | 0.98528 | -0.28383 | 0 | 0
79 | 0.98513 | -0.28665 | 0 | 0
80 | 0.98515 | -0.28635 | 0.00084323 | 0.00021133
81 | 0.98513 | -0.28672 | 0.00070638 | 0.00017704
82 | 0.98508 | -0.28765 | 0.00034565 | 8.6628e-05
83 | 0.98512 | -0.28696 | 0.0011176 | 0.00028009
84 | 0.98501 | -0.28897 | 0.0014236 | 0.00035679
85 | 0.98501 | -0.28902 | 0.00047639 | 0.00011939
86 | 0.98501 | -0.28905 | 0.00026569 | 6.6587e-05
87 | 0.99363 | -0.12204 | 0.021829 | 0.005471
88 | 0.99373 | -0.11998 | 0.0044505 | 0.0011154
89 | 0.99509 | -0.092865 | 0.0017402 | 0.00043615
90 | 0.9971 | -0.054715 | 0.0035769 | 0.00089646
91 | 0.99963 | -0.0070116 | 0.0030376 | 0.0007613
92 | 1 | 0 | -0.31761 | -0.080699
93 | 0.99921 | -0.015185 | 0.0018036 | 0.00045203
94 | 0.99857 | -0.027187 | 0.0036802 | 0.00092234
95 | 0.98125 | -0.35913 | 0.00017138 | 4.2952e-05
96 | 0.97155 | -0.54933 | 0.0041967 | 0.0010518
97 | 0.9728 | -0.52456 | 0.00284 | 0.00071177
98 | 0.97308 | -0.51901 | 0.0032646 | 0.00081819
99 | 0.99668 | -0.063782 | 0 | 0
100 | 0.99674 | -0.062771 | 0.0038004 | 0.00095248
101 | 0.99628 | -0.07155 | 0.0031519 | 0.00078995
102 | 0.99692 | -0.059155 | 0.003557 | 0.00089147
103 | 0.99617 | -0.073675 | 0.0040321 | 0.0010105
104 | 0.9979 | -0.040344 | 0.0044032 | 0.0011035
105 | 0.99747 | -0.048246 | 0.0019418 | 0.00048667
106 | 0.99605 | -0.07538 | 0.0042298 | 0.0010601
107 | 0.99819 | -0.034741 | 0.0061279 | 0.0015358
108 | 0.97358 | -0.5091 | 0.0025875 | 0.00064848
109 | 0.97406 | -0.49981 | 0.0044099 | 0.0011052
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0058279 | 0.0014604 | -0.0058258 | -0.0014599 | 2.1033e-06 | 4.416e-07 | 0.008843 | 0.0088433 | 0.0088433 | 0.98065 | -0.37122 | 0.98026 | -0.3788 | 2.4295
1 | -0.0061711 | -0.0015464 | 0.0061741 | 0.0015471 | 3.0047e-06 | 7.6941e-07 | 0.0093638 | 0.0093634 | 0.0093638 | 0.98065 | -0.37122 | 0.98117 | -0.361 | 2.5725
2 | 0.0058258 | 0.0014599 | -0.0058218 | -0.0014591 | 4.0021e-06 | 8.424e-07 | 0.0088433 | 0.008844 | 0.008844 | 0.98026 | -0.3788 | 0.97952 | -0.39322 | 2.4297
3 | -0.010859 | -0.0027213 | 0.010874 | 0.0027288 | 1.4521e-05 | 7.4873e-06 | 0.016468 | 0.016468 | 0.016468 | 0.98117 | -0.361 | 0.9826 | -0.33296 | 4.5243
4 | -0.011308 | -0.0028378 | 0.011312 | 0.0028395 | 3.4033e-06 | 1.7861e-06 | 0.017126 | 0.017126 | 0.017126 | 0.9826 | -0.33296 | 0.98292 | -0.32665 | 4.705
5 | -0.012427 | -0.0031191 | 0.012431 | 0.0031211 | 3.5781e-06 | 1.9482e-06 | 0.018815 | 0.018815 | 0.018815 | 0.98292 | -0.32665 | 0.98323 | -0.32062 | 5.1689
6 | -0.094717 | -0.023997 | 0.094825 | 0.024066 | 0.00010825 | 6.8568e-05 | 0.14344 | 0.14344 | 0.14344 | 0.98323 | -0.32062 | 0.98446 | -0.29686 | 19.7029
7 | 0.082286 | 0.020876 | -0.082221 | -0.020835 | 6.5198e-05 | 4.1159e-05 | 0.12462 | 0.12462 | 0.12462 | 0.98323 | -0.32062 | 0.98238 | -0.33711 | 17.1185
8 | -0.097846 | -0.024823 | 0.097928 | 0.024875 | 8.1615e-05 | 5.1728e-05 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.98446 | -0.29686 | 0.98536 | -0.27953 | 20.3301
9 | 0.079863 | 0.020244 | -0.07983 | -0.020223 | 3.2497e-05 | 2.0499e-05 | 0.12105 | 0.12105 | 0.12105 | 0.98238 | -0.33711 | 0.98194 | -0.34558 | 16.6278
10 | 0.059787 | 0.015083 | -0.059729 | -0.015046 | 5.7988e-05 | 3.6879e-05 | 0.091052 | 0.091053 | 0.091053 | 0.97745 | -0.43317 | 0.97642 | -0.45344 | 25.0144
11 | -0.064015 | -0.016143 | 0.064054 | 0.016167 | 3.8582e-05 | 2.4557e-05 | 0.097489 | 0.097489 | 0.097489 | 0.97745 | -0.43317 | 0.97809 | -0.42058 | 26.7827
12 | 0.056672 | 0.01428 | -0.056656 | -0.01427 | 1.5928e-05 | 1.0123e-05 | 0.086394 | 0.086394 | 0.086394 | 0.97642 | -0.45344 | 0.97612 | -0.45932 | 23.7346
13 | -0.068509 | -0.017284 | 0.068568 | 0.017322 | 5.9024e-05 | 3.7594e-05 | 0.10427 | 0.10427 | 0.10427 | 0.97809 | -0.42058 | 0.97902 | -0.4026 | 28.6445
14 | 0.052925 | 0.013335 | -0.052879 | -0.013305 | 4.6568e-05 | 2.9565e-05 | 0.080706 | 0.080706 | 0.080706 | 0.97612 | -0.45932 | 0.97518 | -0.47773 | 22.1719
15 | -0.072505 | -0.018308 | 0.072553 | 0.018339 | 4.8684e-05 | 3.1023e-05 | 0.11025 | 0.11025 | 0.11025 | 0.97902 | -0.4026 | 0.97973 | -0.3886 | 30.2885
16 | 0.048943 | 0.012319 | -0.048928 | -0.01231 | 1.4342e-05 | 9.0932e-06 | 0.0747 | 0.0747 | 0.0747 | 0.97518 | -0.47773 | 0.97487 | -0.48387 | 20.522
17 | -0.07605 | -0.019216 | 0.076135 | 0.01927 | 8.5447e-05 | 5.4471e-05 | 0.11556 | 0.11556 | 0.11556 | 0.97973 | -0.3886 | 0.98094 | -0.36519 | 31.7474
18 | 0.042889 | 0.010796 | -0.042856 | -0.010776 | 3.2663e-05 | 2.0651e-05 | 0.065481 | 0.065482 | 0.065482 | 0.97487 | -0.48387 | 0.97406 | -0.49981 | 17.9894
19 | -0.076598 | -0.019386 | 0.076621 | 0.0194 | 2.2297e-05 | 1.4048e-05 | 0.11626 | 0.11626 | 0.11626 | 0.98094 | -0.36519 | 0.98125 | -0.35913 | 15.9702
20 | 0.0007672 | 0.00019159 | -0.00076718 | -0.00019227 | 2.834e-08 | -6.8101e-07 | 0.0011658 | 0.001166 | 0.001166 | 0.97907 | -0.40567 | 0.97903 | -0.40645 | 0.32034
21 | -0.0016987 | -0.00042504 | 0.0016999 | 0.00041965 | 1.2246e-06 | -5.3888e-06 | 0.0025815 | 0.0025793 | 0.0025815 | 0.97907 | -0.40567 | 0.97984 | -0.39045 | 0.7092
22 | 0.0053178 | 0.0013316 | -0.0053172 | -0.0013315 | 5.3107e-07 | 6.638e-08 | 0.0080753 | 0.0080754 | 0.0080754 | 0.97984 | -0.39045 | 0.97973 | -0.39254 | 2.2185
23 | -0.0072387 | -0.0018066 | 0.0072419 | 0.0018078 | 3.2804e-06 | 1.1868e-06 | 0.01099 | 0.01099 | 0.01099 | 0.97984 | -0.39045 | 0.98032 | -0.38091 | 3.0193
24 | 0.0046215 | 0.0011571 | -0.0046214 | -0.0011572 | 1.267e-07 | -5.2761e-09 | 0.0070188 | 0.0070188 | 0.0070188 | 0.97973 | -0.39254 | 0.9797 | -0.39312 | 1.9282
25 | -0.0079204 | -0.0019778 | 0.0079247 | 0.0019796 | 4.286e-06 | 1.745e-06 | 0.01202 | 0.012019 | 0.01202 | 0.98032 | -0.38091 | 0.9809 | -0.36952 | 3.3021
26 | -0.013684 | -0.003428 | 0.013687 | 0.0034299 | 3.3086e-06 | 1.8553e-06 | 0.020685 | 0.020685 | 0.020685 | 0.98435 | -0.3019 | 0.98461 | -0.29682 | 5.6828
27 | 0.0085068 | 0.0021305 | -0.008481 | -0.0021192 | 2.5791e-05 | 1.1237e-05 | 0.012859 | 0.012861 | 0.012861 | 0.98435 | -0.3019 | 0.98109 | -0.36573 | 3.5332
28 | -0.014985 | -0.0037551 | 0.014992 | 0.0037592 | 7.2671e-06 | 4.1701e-06 | 0.022646 | 0.022646 | 0.022646 | 0.98461 | -0.29682 | 0.98513 | -0.28665 | 6.2214
29 | 0.0080296 | 0.0020061 | -0.0080282 | -0.0020055 | 1.4482e-06 | 5.9797e-07 | 0.012176 | 0.012176 | 0.012176 | 0.98109 | -0.36573 | 0.9809 | -0.36952 | 3.3451
30 | 0.0040079 | 0.0010034 | -0.0040075 | -0.0010035 | 4.4398e-07 | -1.1815e-07 | 0.0060871 | 0.0060872 | 0.0060872 | 0.9797 | -0.39312 | 0.97958 | -0.39545 | 1.6723
31 | 0.0040075 | 0.0010035 | -0.0040069 | -0.0010037 | 6.2285e-07 | -1.6555e-07 | 0.0060872 | 0.0060874 | 0.0060874 | 0.97958 | -0.39545 | 0.97942 | -0.39871 | 1.6724
32 | -0.099751 | -0.025332 | 0.099789 | 0.025356 | 3.7582e-05 | 2.3828e-05 | 0.15076 | 0.15076 | 0.15076 | 0.98536 | -0.27953 | 0.98576 | -0.2717 | 20.7083
33 | 0.076842 | 0.019475 | -0.076792 | -0.019443 | 4.9989e-05 | 3.1496e-05 | 0.11652 | 0.11652 | 0.11652 | 0.98194 | -0.34558 | 0.98125 | -0.35913 | 16.0059
34 | 0.0084211 | 0.0021107 | -0.0084203 | -0.0021104 | 7.6259e-07 | 3.3748e-07 | 0.012914 | 0.012915 | 0.012915 | 0.97029 | -0.57414 | 0.9702 | -0.57604 | 3.5479
35 | -0.010553 | -0.0026451 | 0.010555 | 0.0026459 | 1.6309e-06 | 8.3866e-07 | 0.016184 | 0.016184 | 0.016184 | 0.97029 | -0.57414 | 0.97046 | -0.5709 | 4.4462
36 | 0.0069322 | 0.0017374 | -0.0069312 | -0.0017371 | 9.2692e-07 | 3.2325e-07 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010632 | 0.9702 | -0.57604 | 0.97005 | -0.57885 | 2.9209
37 | -0.015246 | -0.0038214 | 0.015251 | 0.0038242 | 4.8529e-06 | 2.8131e-06 | 0.023377 | 0.023377 | 0.023377 | 0.97046 | -0.5709 | 0.97079 | -0.56422 | 6.4223
38 | 0.0046912 | 0.0011754 | -0.0046911 | -0.0011754 | 1.711e-08 | 5.4163e-11 | 0.0071929 | 0.0071929 | 0.0071929 | 0.97046 | -0.5709 | 0.97045 | -0.57097 | 1.9761
39 | 0.0043545 | 0.0010913 | -0.0043544 | -0.0010913 | 6.3098e-08 | -6.1744e-09 | 0.0066795 | 0.0066796 | 0.0066796 | 0.97005 | -0.57885 | 0.97004 | -0.57915 | 1.835
40 | -0.016225 | -0.0040682 | 0.01623 | 0.0040714 | 5.5059e-06 | 3.2302e-06 | 0.024869 | 0.024869 | 0.024869 | 0.97079 | -0.56422 | 0.97115 | -0.5571 | 6.8322
41 | 0.003459 | 0.00086661 | -0.0034587 | -0.0008668 | 3.5069e-07 | -1.8627e-07 | 0.0053037 | 0.0053038 | 0.0053038 | 0.97045 | -0.57097 | 0.97035 | -0.5731 | 1.4571
42 | -0.018616 | -0.0046693 | 0.018617 | 0.0046702 | 1.5473e-06 | 9.2751e-07 | 0.028525 | 0.028524 | 0.028525 | 0.97115 | -0.5571 | 0.97124 | -0.55536 | 7.8364
43 | 0.0020739 | 0.00051974 | -0.0020738 | -0.00051976 | 7.3026e-09 | -1.911e-08 | 0.0031802 | 0.0031802 | 0.0031802 | 0.97035 | -0.5731 | 0.97034 | -0.57318 | 0.87369
44 | -0.021552 | -0.0054057 | 0.021561 | 0.0054113 | 9.1709e-06 | 5.5917e-06 | 0.03302 | 0.03302 | 0.03302 | 0.97124 | -0.55536 | 0.97169 | -0.54643 | 9.0715
45 | -0.0013286 | -0.00033297 | 0.001329 | 0.00032918 | 4.6547e-07 | -3.7847e-06 | 0.0019876 | 0.0019861 | 0.0019876 | 0.99464 | -0.10338 | 0.99502 | -0.095998 | 0.54604
46 | -0.0069816 | -0.0017459 | 0.0069872 | 0.0017476 | 5.5188e-06 | 1.7764e-06 | 0.010439 | 0.010439 | 0.010439 | 0.99502 | -0.095998 | 0.99588 | -0.079385 | 2.868
47 | -0.0092455 | -0.0023136 | 0.009248 | 0.0023148 | 2.5128e-06 | 1.1511e-06 | 0.013813 | 0.013813 | 0.013813 | 0.99588 | -0.079385 | 0.99617 | -0.073675 | 3.7948
48 | 0.0011029 | 0.00027589 | -0.0011029 | -0.0002764 | 4.5208e-08 | -5.1145e-07 | 0.0016754 | 0.0016756 | 0.0016756 | 0.97942 | -0.39871 | 0.97937 | -0.39957 | 0.46034
49 | 0.12853 | 0.032689 | -0.12832 | -0.032558 | 0.00020663 | 0.00013149 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0.98833 | -0.22215 | 0.9866 | -0.25557 | 26.6043
50 | -0.13208 | -0.03358 | 0.1324 | 0.033785 | 0.00032095 | 0.0002043 | 0.19903 | 0.19903 | 0.19903 | 0.98833 | -0.22215 | 0.99095 | -0.17183 | 27.3397
51 | 0.1251 | 0.03175 | -0.125 | -0.031689 | 9.6976e-05 | 6.1695e-05 | 0.18882 | 0.18882 | 0.18882 | 0.9866 | -0.25557 | 0.98576 | -0.2717 | 25.9369
52 | -0.15022 | -0.038253 | 0.1503 | 0.038301 | 7.6481e-05 | 4.8741e-05 | 0.22579 | 0.22579 | 0.22579 | 0.99095 | -0.17183 | 0.99151 | -0.16128 | 31.0149
53 | 0.017818 | 0.0044679 | -0.017815 | -0.0044664 | 2.6213e-06 | 1.5519e-06 | 0.026756 | 0.026756 | 0.026756 | 0.99095 | -0.17183 | 0.9908 | -0.17492 | 7.3506
54 | 0.025213 | 0.006333 | -0.025202 | -0.0063263 | 1.0933e-05 | 6.7407e-06 | 0.038065 | 0.038065 | 0.038065 | 0.98576 | -0.2717 | 0.98529 | -0.28079 | 10.4573
55 | -0.15282 | -0.038934 | 0.15298 | 0.039037 | 0.00016156 | 0.00010298 | 0.22958 | 0.22958 | 0.22958 | 0.99151 | -0.16128 | 0.99265 | -0.1394 | 31.5354
56 | 0.014596 | 0.0036596 | -0.014594 | -0.0036585 | 2.0193e-06 | 1.1481e-06 | 0.021922 | 0.021922 | 0.021922 | 0.9908 | -0.17492 | 0.99065 | -0.17782 | 6.0225
57 | 0.021366 | 0.0053649 | -0.021354 | -0.0053573 | 1.2478e-05 | 7.5795e-06 | 0.032271 | 0.032272 | 0.032272 | 0.98529 | -0.28079 | 0.98467 | -0.29304 | 8.8658
58 | -0.15785 | -0.040256 | 0.15794 | 0.040315 | 9.2068e-05 | 5.8697e-05 | 0.23687 | 0.23687 | 0.23687 | 0.99265 | -0.1394 | 0.99328 | -0.12732 | 32.5369
59 | 0.012688 | 0.0031806 | -0.012684 | -0.0031788 | 3.2887e-06 | 1.794e-06 | 0.019058 | 0.019058 | 0.019058 | 0.99065 | -0.17782 | 0.99037 | -0.18327 | 5.2358
60 | 0.018841 | 0.0047276 | -0.018837 | -0.0047252 | 4.0202e-06 | 2.4048e-06 | 0.028474 | 0.028474 | 0.028474 | 0.98467 | -0.29304 | 0.98444 | -0.29752 | 7.8226
61 | -0.1622 | -0.041382 | 0.16247 | 0.041554 | 0.00027045 | 0.00017246 | 0.24325 | 0.24325 | 0.24325 | 0.99328 | -0.12732 | 0.99509 | -0.092865 | 33.4131
62 | 0.010871 | 0.0027244 | -0.010871 | -0.002724 | 7.2421e-07 | 3.7036e-07 | 0.016334 | 0.016334 | 0.016334 | 0.99037 | -0.18327 | 0.99029 | -0.18466 | 4.4874
63 | 0.0081588 | 0.0020447 | -0.0081583 | -0.0020446 | 4.729e-07 | 1.9765e-07 | 0.012344 | 0.012344 | 0.012344 | 0.98348 | -0.31617 | 0.98342 | -0.31739 | 3.3913
64 | -0.009472 | -0.0023739 | 0.0094726 | 0.0023742 | 5.9631e-07 | 2.8338e-07 | 0.014331 | 0.014331 | 0.014331 | 0.98348 | -0.31617 | 0.98355 | -0.31485 | 3.9371
65 | 0.0032254 | 0.00080825 | -0.0032253 | -0.00080834 | 1.1907e-07 | -9.2925e-08 | 0.0048804 | 0.0048804 | 0.0048804 | 0.98342 | -0.31739 | 0.98338 | -0.31816 | 1.3408
66 | -0.011402 | -0.0028577 | 0.011404 | 0.0028588 | 2.0841e-06 | 1.0968e-06 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | 0.98355 | -0.31485 | 0.98375 | -0.31101 | 4.739
67 | -0.014745 | -0.0036961 | 0.014747 | 0.0036975 | 2.4711e-06 | 1.4133e-06 | 0.022304 | 0.022303 | 0.022304 | 0.98375 | -0.31101 | 0.98393 | -0.3075 | 6.1273
68 | -0.016815 | -0.0042156 | 0.016823 | 0.0042203 | 7.9982e-06 | 4.6997e-06 | 0.02543 | 0.02543 | 0.02543 | 0.98393 | -0.3075 | 0.98444 | -0.29752 | 6.9862
69 | -0.027727 | -0.0069565 | 0.027739 | 0.0069639 | 1.1915e-05 | 7.407e-06 | 0.042463 | 0.042463 | 0.042463 | 0.97169 | -0.54643 | 0.97215 | -0.53743 | 11.6656
70 | 0.006166 | 0.0015452 | -0.0061657 | -0.0015451 | 2.9255e-07 | 7.8852e-08 | 0.0094424 | 0.0094424 | 0.0094424 | 0.97169 | -0.54643 | 0.97164 | -0.54743 | 2.5941
71 | -0.029693 | -0.0074537 | 0.029711 | 0.0074651 | 1.8229e-05 | 1.1375e-05 | 0.045454 | 0.045454 | 0.045454 | 0.97215 | -0.53743 | 0.9728 | -0.52456 | 12.4874
72 | 0.0041971 | 0.0010517 | -0.0041967 | -0.0010518 | 3.7937e-07 | -6.0457e-08 | 0.0064276 | 0.0064277 | 0.0064277 | 0.97164 | -0.54743 | 0.97155 | -0.54933 | 1.7659
73 | -0.00055074 | -0.00013803 | 0.00055075 | 0.00013783 | 4.0564e-09 | -2.0042e-07 | 0.00082777 | 0.0008277 | 0.00082777 | 0.99003 | -0.18983 | 0.99004 | -0.18967 | 0.22741
74 | -0.0038721 | -0.00097025 | 0.0038726 | 0.00097008 | 4.4523e-07 | -1.659e-07 | 0.0058197 | 0.0058196 | 0.0058197 | 0.99004 | -0.18967 | 0.99016 | -0.18726 | 1.5988
75 | -0.007121 | -0.0017842 | 0.0071218 | 0.0017845 | 8.796e-07 | 2.9945e-07 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010701 | 0.99016 | -0.18726 | 0.99029 | -0.18466 | 2.9399
76 | -0.051131 | -0.012846 | 0.051212 | 0.012898 | 8.089e-05 | 5.13e-05 | 0.07689 | 0.076889 | 0.07689 | 0.98966 | -0.19866 | 0.99137 | -0.16557 | 21.1235
77 | 0.021563 | 0.005436 | -0.021517 | -0.0054078 | 4.6557e-05 | 2.8283e-05 | 0.032433 | 0.032434 | 0.032434 | 0.98966 | -0.19866 | 0.98733 | -0.24388 | 8.9104
78 | -0.056614 | -0.014252 | 0.056627 | 0.01426 | 1.241e-05 | 7.8831e-06 | 0.084998 | 0.084998 | 0.084998 | 0.99137 | -0.16557 | 0.99161 | -0.16099 | 23.3512
79 | 0.020212 | 0.0050807 | -0.020194 | -0.00507 | 1.7838e-05 | 1.0761e-05 | 0.030467 | 0.030467 | 0.030467 | 0.98733 | -0.24388 | 0.98638 | -0.26238 | 8.3702
80 | -0.071302 | -0.017938 | 0.071435 | 0.018022 | 0.00013293 | 8.4674e-05 | 0.10702 | 0.10702 | 0.10702 | 0.99161 | -0.16099 | 0.99363 | -0.12204 | 29.4012
81 | 0.020194 | 0.00507 | -0.020174 | -0.0050575 | 2.064e-05 | 1.2454e-05 | 0.030467 | 0.030468 | 0.030468 | 0.98638 | -0.26238 | 0.98528 | -0.28383 | 8.3703
82 | 0.015701 | 0.0039374 | -0.015698 | -0.0039362 | 2.1082e-06 | 1.2219e-06 | 0.023713 | 0.023713 | 0.023713 | 0.98528 | -0.28383 | 0.98513 | -0.28665 | 6.5145
83 | 0.004473 | 0.0011201 | -0.0044725 | -0.0011202 | 5.3641e-07 | -5.5878e-08 | 0.0067551 | 0.0067552 | 0.0067552 | 0.98528 | -0.28383 | 0.98515 | -0.28635 | 1.8558
84 | 0.00070638 | 0.00017696 | -0.00070638 | -0.00017704 | 2.5477e-09 | -7.4352e-08 | 0.0010669 | 0.001067 | 0.001067 | 0.98513 | -0.28665 | 0.98513 | -0.28672 | 0.29313
85 | 0.0036293 | 0.00090882 | -0.0036292 | -0.00090887 | 1.0621e-07 | -5.2039e-08 | 0.0054815 | 0.0054816 | 0.0054816 | 0.98515 | -0.28635 | 0.98512 | -0.28696 | 1.5059
86 | -0.0025115 | -0.00062892 | 0.0025116 | 0.00062878 | 8.1972e-08 | -1.4092e-07 | 0.0037936 | 0.0037935 | 0.0037936 | 0.98508 | -0.28765 | 0.98512 | -0.28696 | 1.0422
87 | 0.0021658 | 0.0005423 | -0.0021657 | -0.00054264 | 1.3617e-07 | -3.4475e-07 | 0.0032714 | 0.0032716 | 0.0032716 | 0.98508 | -0.28765 | 0.98501 | -0.28897 | 0.89879
88 | 0.00074207 | 0.00018585 | -0.00074207 | -0.00018589 | 1.8139e-09 | -4.7838e-08 | 0.001121 | 0.001121 | 0.001121 | 0.98501 | -0.28897 | 0.98501 | -0.28902 | 0.30796
89 | 0.00026569 | 6.65e-05 | -0.00026569 | -6.6587e-05 | 4.1634e-10 | -8.7465e-08 | 0.00040133 | 0.00040136 | 0.00040136 | 0.98501 | -0.28902 | 0.98501 | -0.28905 | 0.11026
90 | -0.093264 | -0.023493 | 0.093274 | 0.023499 | 9.2149e-06 | 5.8813e-06 | 0.13971 | 0.13971 | 0.13971 | 0.99363 | -0.12204 | 0.99373 | -0.11998 | 38.3822
91 | -0.097724 | -0.024614 | 0.097933 | 0.024748 | 0.00020891 | 0.00013336 | 0.14638 | 0.14638 | 0.14638 | 0.99373 | -0.11998 | 0.99605 | -0.07538 | 40.213
92 | -0.16421 | -0.041991 | 0.16451 | 0.042184 | 0.00030374 | 0.0001937 | 0.24585 | 0.24585 | 0.24585 | 0.99509 | -0.092865 | 0.9971 | -0.054715 | 33.7705
93 | -0.16809 | -0.043081 | 0.16848 | 0.043329 | 0.00038967 | 0.00024853 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.9971 | -0.054715 | 0.99963 | -0.0070116 | 34.5037
94 | -0.17152 | -0.044091 | 0.17158 | 0.044128 | 5.8456e-05 | 3.7287e-05 | 0.25571 | 0.25571 | 0.25571 | 0.99963 | -0.0070116 | 1 | 0 | 35.1248
95 | 0.036223 | 0.0091118 | -0.036197 | -0.0090953 | 2.6256e-05 | 1.6488e-05 | 0.053912 | 0.053913 | 0.053913 | 1 | 0 | 0.99921 | -0.015185 | 14.8111
96 | 0.10816 | 0.027459 | -0.10802 | -0.027369 | 0.00014128 | 9.0231e-05 | 0.16107 | 0.16107 | 0.16107 | 1 | 0 | 0.99857 | -0.027187 | 44.2513
97 | 0.034393 | 0.0086433 | -0.034361 | -0.0086232 | 3.2077e-05 | 2.0103e-05 | 0.051227 | 0.051227 | 0.051227 | 0.99921 | -0.015185 | 0.99819 | -0.034741 | 14.0733
98 | 0.10434 | 0.026447 | -0.10424 | -0.026379 | 0.00010548 | 6.7352e-05 | 0.15559 | 0.15559 | 0.15559 | 0.99857 | -0.027187 | 0.99747 | -0.048246 | 42.7447
99 | -0.032551 | -0.0081769 | 0.03256 | 0.0081823 | 8.627e-06 | 5.406e-06 | 0.049798 | 0.049798 | 0.049798 | 0.9728 | -0.52456 | 0.97308 | -0.51901 | 13.6808
100 | -0.035825 | -0.0090004 | 0.035842 | 0.0090111 | 1.6959e-05 | 1.0667e-05 | 0.05479 | 0.05479 | 0.05479 | 0.97308 | -0.51901 | 0.97358 | -0.5091 | 15.0522
101 | -0.01644 | -0.0041196 | 0.01644 | 0.00412 | 7.9209e-07 | 4.6124e-07 | 0.024543 | 0.024543 | 0.024543 | 0.99668 | -0.063782 | 0.99674 | -0.062771 | 6.7427
102 | 0.01644 | 0.0041196 | -0.016433 | -0.004116 | 6.0805e-06 | 3.5409e-06 | 0.024543 | 0.024544 | 0.024544 | 0.99668 | -0.063782 | 0.99628 | -0.07155 | 6.7427
103 | -0.020241 | -0.0050725 | 0.020244 | 0.0050746 | 3.4863e-06 | 2.0985e-06 | 0.030217 | 0.030217 | 0.030217 | 0.99674 | -0.062771 | 0.99692 | -0.059155 | 8.3014
104 | 0.013281 | 0.0033261 | -0.01328 | -0.0033253 | 1.3435e-06 | 7.413e-07 | 0.019836 | 0.019836 | 0.019836 | 0.99628 | -0.07155 | 0.99617 | -0.073675 | 5.4494
105 | -0.023801 | -0.0059661 | 0.023823 | 0.0059792 | 2.1352e-05 | 1.3077e-05 | 0.035526 | 0.035526 | 0.035526 | 0.99692 | -0.059155 | 0.9979 | -0.040344 | 9.76
106 | -0.028226 | -0.0070827 | 0.028233 | 0.0070874 | 7.5437e-06 | 4.6796e-06 | 0.042092 | 0.042092 | 0.042092 | 0.9979 | -0.040344 | 0.99819 | -0.034741 | 11.5637
107 | 0.1023 | 0.025893 | -0.10216 | -0.025808 | 0.00013305 | 8.4954e-05 | 0.15269 | 0.15269 | 0.15269 | 0.99747 | -0.048246 | 0.99605 | -0.07538 | 41.9489
108 | -0.038429 | -0.0096596 | 0.038446 | 0.0096703 | 1.7045e-05 | 1.0745e-05 | 0.058745 | 0.058745 | 0.058745 | 0.97358 | -0.5091 | 0.97406 | -0.49981 | 16.1387

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31761 | 0.080699

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0003432 | 8.6013e-05
1 | 0.0046849 | 0.0011742
2 | 0.0058218 | 0.0014591
3 | 0.00043481 | 0.00010897
4 | 0.0011155 | 0.00027956
5 | 0.003021 | 0.00075713
6 | 0.0023585 | 0.0005911
7 | 0.0042281 | 0.0010596
8 | 0.003057 | 0.00076616
9 | 0.0044546 | 0.0011164
10 | 0.0037313 | 0.00093515
11 | 0.0039372 | 0.00098675
12 | 0.003936 | 0.00098646
13 | 0.0034965 | 0.00087631
14 | 0.0060395 | 0.0015136
15 | 0.00046307 | 0.00011606
16 | 0.00093149 | 0.00023345
17 | 0.00076718 | 0.00019227
18 | 0.00022099 | 5.5386e-05
19 | 0.00069572 | 0.00017436
20 | 0.00067844 | 0.00017003
21 | 0.0051773 | 0.0012976
22 | 0.0012974 | 0.00032516
23 | 0.00045137 | 0.00011312
24 | 0.00061343 | 0.00015374
25 | 0.00010349 | 2.5937e-05
26 | 0.0018235 | 0.00045702
27 | 0.0029879 | 0.00074884
28 | 0.0021321 | 0.00053436
29 | 0.0014882 | 0.00037297
30 | 0.0025768 | 0.0006458
31 | 0.00097367 | 0.00024402
32 | 0.0012321 | 0.0003088
33 | 0.0043544 | 0.0010913
34 | 0.0023856 | 0.00059789
35 | 0.0013848 | 0.00034706
36 | 0.0029345 | 0.00073546
37 | 0.0020738 | 0.00051976
38 | 0.0013286 | 0.00033297
39 | 0.0056526 | 0.0014167
40 | 0.0022583 | 0.00056599
41 | 0.002904 | 0.00072781
42 | 0.0011029 | 0.0002764
43 | 0.0035563 | 0.00089129
44 | 0.0032211 | 0.0008073
45 | 0.0025246 | 0.00063273
46 | 0.0032189 | 0.00080674
47 | 0.003836 | 0.00096139
48 | 0.0048642 | 0.0012191
49 | 0.0019067 | 0.00047786
50 | 0.0025127 | 0.00062975
51 | 0.0042579 | 0.0010671
52 | 0.0018131 | 0.0004544
53 | 0.0013132 | 0.00032912
54 | 0.0049329 | 0.0012363
55 | 0.0019293 | 0.00048354
56 | 0.0032253 | 0.00080834
57 | 0.0033409 | 0.00083732
58 | 0.0020672 | 0.00051809
59 | 0.0020144 | 0.00050486
60 | 0.0019544 | 0.00048982
61 | 0.0019686 | 0.00049338
62 | 0.00055074 | 0.00013803
63 | 0.0033214 | 0.00083242
64 | 0.0032484 | 0.00081412
65 | 0.0037488 | 0.00093954
66 | 0.029567 | 0.0074103
67 | 0.0054025 | 0.001354
68 | 0.0013049 | 0.00032703
69 | 0.014675 | 0.003678
70 | 0.00084323 | 0.00021133
71 | 0.00070638 | 0.00017704
72 | 0.00034565 | 8.6628e-05
73 | 0.0011176 | 0.00028009
74 | 0.0014236 | 0.00035679
75 | 0.00047639 | 0.00011939
76 | 0.00026569 | 6.6587e-05
77 | 0.021829 | 0.005471
78 | 0.0044505 | 0.0011154
79 | 0.0017402 | 0.00043615
80 | 0.0035769 | 0.00089646
81 | 0.0030376 | 0.0007613
82 | 0.0018036 | 0.00045203
83 | 0.0036802 | 0.00092234
84 | 0.00017138 | 4.2952e-05
85 | 0.0041967 | 0.0010518
86 | 0.00284 | 0.00071177
87 | 0.0032646 | 0.00081819
88 | 0.0038004 | 0.00095248
89 | 0.0031519 | 0.00078995
90 | 0.003557 | 0.00089147
91 | 0.0040321 | 0.0010105
92 | 0.0044032 | 0.0011035
93 | 0.0019418 | 0.00048667
94 | 0.0042298 | 0.0010601
95 | 0.0061279 | 0.0015358
96 | 0.0025875 | 0.00064848
97 | 0.0044099 | 0.0011052

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1