## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2153-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2153-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2153-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2153-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2153-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2153-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2153-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2153-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2153-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2153-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2153-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2153-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2153-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2153-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2153-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2153-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2153-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2153-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2153-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2153-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2153-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2153-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2153-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2153-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2153-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2153-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2153-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2153-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2153-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2153-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2153-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2153-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2153-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2153-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2153-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2153-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2153-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2153-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2153-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2153-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2153-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2153-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2153-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2153-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2153-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2153-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2153-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2153-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2153-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2153-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2153-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2153-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2153-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2153-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2153-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2153-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2153-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2153-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2153-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2153-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2153-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2153-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2153-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2153-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2153-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2153-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2153-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2153-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2153-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2153-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2153-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2153-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2153-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2153-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2153-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2153-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2153-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2153-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2153-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2153-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2153-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2153-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2153-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2153-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2153-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2153-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2153-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2153-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2153-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2153-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2153-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2153-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2153-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2153-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2153-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2153-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2153-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2153-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2153-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_31_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2153-2_0_5_load_0 | 0 | 0.001951 | 0.00048896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2153-2_0_5_load_1 | 1 | 0.00094144 | 0.00023595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2153-2_0_5_load_100 | 2 | 0.002892 | 0.00072481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2153-2_0_5_load_2 | 3 | 0.0024776 | 0.00062095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2153-2_0_5_load_5 | 4 | 0.0014326 | 0.00035904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2153-2_0_5_load_19 | 5 | 0.0090398 | 0.0022656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2153-2_0_5_load_6 | 6 | 0.0016803 | 0.00042113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2153-2_0_5_load_18 | 7 | 0.0023137 | 0.00057986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2153-2_0_5_load_7 | 8 | 0.02864 | 0.0071779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2153-2_0_5_load_8 | 9 | 0.0047339 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2153-2_0_5_load_9 | 11 | 0.0031979 | 0.00080147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2153-2_0_5_load_40 | 12 | 0.0095061 | 0.0023825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2153-2_0_5_load_12 | 15 | 0.0091882 | 0.0023028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2153-2_0_5_load_16 | 16 | 0.040958 | 0.010265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2153-2_0_5_load_13 | 18 | 0.0015398 | 0.00038591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2153-2_0_5_load_14 | 19 | 0.00029746 | 7.455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2153-2_0_5_load_15 | 20 | 0.00032981 | 8.2657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2153-2_0_5_load_35 | 21 | 0.084872 | 0.021271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2153-2_0_5_load_20 | 23 | 0.00032602 | 8.1707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2153-2_0_5_load_21 | 24 | 0.033162 | 0.0083111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2153-2_0_5_load_29 | 27 | 0.0064416 | 0.0016144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2153-2_0_5_load_25 | 28 | 0.012184 | 0.0030536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2153-2_0_5_load_27 | 30 | 0.0062909 | 0.0015767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2153-2_0_5_load_50 | 32 | 0.0035572 | 0.00089152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2153-2_0_5_load_102 | 33 | 0.002751 | 0.00068948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2153-2_0_5_load_51 | 35 | 0.0056977 | 0.001428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2153-2_0_5_load_33 | 36 | 0.063341 | 0.015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2153-2_0_5_load_101 | 37 | 0.001072 | 0.00026866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2153-2_0_5_load_34 | 38 | 0.041808 | 0.010478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2153-2_0_5_load_36 | 39 | 0.014629 | 0.0036663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2153-2_0_5_load_37 | 40 | 0.0021518 | 0.00053928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2153-2_0_5_load_43 | 43 | 0.010668 | 0.0026737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2153-2_0_5_load_41 | 44 | 0.02013 | 0.005045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2153-2_0_5_load_42 | 45 | 0.0036602 | 0.00091734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2153-2_0_5_load_83 | 47 | 0.0057729 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2153-2_0_5_load_44 | 48 | 0.0059198 | 0.0014836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2153-2_0_5_load_45 | 49 | 0.0016087 | 0.00040318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2153-2_0_5_load_48 | 52 | 0.0027839 | 0.0006977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2153-2_0_5_load_49 | 53 | 0.0045619 | 0.0011433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2153-2_0_5_load_81 | 55 | 0.001709 | 0.00042832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2153-2_0_5_load_91 | 57 | 0.0022465 | 0.00056304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2153-2_0_5_load_94 | 58 | 0.0029329 | 0.00073506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2153-2_0_5_load_64 | 59 | 0.0028056 | 0.00070315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2153-2_0_5_load_80 | 60 | 0.0017374 | 0.00043542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2153-2_0_5_load_75 | 61 | 0.0035465 | 0.00088883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2153-2_0_5_load_57 | 62 | 0.0020378 | 0.00051072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2153-2_0_5_load_92 | 63 | 0.0014328 | 0.00035909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2153-2_0_5_load_90 | 65 | 0.014274 | 0.0035773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2153-2_0_5_load_88 | 66 | 0.0016494 | 0.00041338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2153-2_0_5_load_58 | 68 | 0.0054859 | 0.0013749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2153-2_0_5_load_84 | 69 | 0.0019507 | 0.00048889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2153-2_0_5_load_54 | 70 | 0.0020162 | 0.0005053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2153-2_0_5_load_56 | 72 | 0.0012556 | 0.00031468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2153-2_0_5_load_67 | 73 | 0.0010957 | 0.00027461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2153-2_0_5_load_59 | 74 | 0.0033684 | 0.0008442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2153-2_0_5_load_61 | 75 | 0.00085136 | 0.00021337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2153-2_0_5_load_89 | 77 | 0.0049026 | 0.0012287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2153-2_0_5_load_71 | 78 | 0.0033528 | 0.00084028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2153-2_0_5_load_68 | 79 | 0.0024956 | 0.00062545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2153-2_0_5_load_99 | 80 | 0.0021663 | 0.00054293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2153-2_0_5_load_63 | 81 | 0.0044795 | 0.0011227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2153-2_0_5_load_65 | 82 | 0.0032911 | 0.00082483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2153-2_0_5_load_93 | 83 | 0.0021643 | 0.00054242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2153-2_0_5_load_72 | 85 | 0.001694 | 0.00042455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2153-2_0_5_load_73 | 86 | 0.002771 | 0.00069448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2153-2_0_5_load_82 | 87 | 0.0011637 | 0.00029165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2153-2_0_5_load_85 | 88 | 0.0014593 | 0.00036572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2153-2_0_5_load_86 | 90 | 0.0022866 | 0.00057306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2153-2_0_5_load_77 | 91 | 0.0026364 | 0.00066075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2153-2_0_5_load_96 | 92 | 0.0015522 | 0.00038903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2153-2_0_5_load_97 | 93 | 0.0044056 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2153-2_0_5_load_76 | 94 | 0.0021523 | 0.00053942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2153-2_0_5_load_78 | 95 | 0.0030068 | 0.00075357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2153-2_0_5_load_87 | 96 | 0.0027782 | 0.00069627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2153-2_0_5_load_95 | 97 | 0.0041548 | 0.0010413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2153-2_0_5_load_98 | 98 | 0.00092929 | 0.0002329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2153-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2153-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.088282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2153-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2153-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2153-2_0_5_line_4 |  | 4 | 6 | 0.055307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2153-2_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.45746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2153-2_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2153-2_0_5_line_7 |  | 7 | 17 | 0.048225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2153-2_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 3.3217e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2153-2_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.21584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2153-2_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0082045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2153-2_0_5_line_11 |  | 10 | 14 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2153-2_0_5_line_12 |  | 10 | 15 | 0.078772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2153-2_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.15783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2153-2_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.018663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2153-2_0_5_line_15 |  | 13 | 39 | 0.022591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2153-2_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.094108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2153-2_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.11884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2153-2_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.080034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2153-2_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.014299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2153-2_0_5_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0049688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2153-2_0_5_line_21 |  | 20 | 23 | 0.007402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2153-2_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.027602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2153-2_0_5_line_23 |  | 22 | 25 | 0.095458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2153-2_0_5_line_24 |  | 23 | 24 | 0.007128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2153-2_0_5_line_25 |  | 25 | 26 | 0.036501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2153-2_0_5_line_26 |  | 25 | 27 | 0.035355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2153-2_0_5_line_27 |  | 26 | 34 | 0.099871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2153-2_0_5_line_28 |  | 27 | 37 | 0.1086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2153-2_0_5_line_29 |  | 28 | 29 | 0.051559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2153-2_0_5_line_30 |  | 29 | 30 | 0.019918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2153-2_0_5_line_31 |  | 29 | 31 | 0.039799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2153-2_0_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.029328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2153-2_0_5_line_33 |  | 31 | 33 | 0.041011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2153-2_0_5_line_34 |  | 31 | 34 | 0.017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2153-2_0_5_line_35 |  | 32 | 35 | 0.016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2153-2_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.024713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2153-2_0_5_line_37 |  | 35 | 64 | 0.067387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2153-2_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.025695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2153-2_0_5_line_39 |  | 39 | 40 | 0.017939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2153-2_0_5_line_40 |  | 40 | 41 | 0.013768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2153-2_0_5_line_41 |  | 41 | 42 | 0.032727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2153-2_0_5_line_42 |  | 41 | 43 | 0.0086456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2153-2_0_5_line_43 |  | 42 | 46 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2153-2_0_5_line_44 |  | 42 | 47 | 0.029547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2153-2_0_5_line_45 |  | 43 | 45 | 0.035372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2153-2_0_5_line_46 |  | 44 | 45 | 0.028928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2153-2_0_5_line_47 |  | 46 | 67 | 0.002283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2153-2_0_5_line_48 |  | 46 | 68 | 0.034272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2153-2_0_5_line_49 |  | 47 | 69 | 0.019845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2153-2_0_5_line_50 |  | 48 | 49 | 0.010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2153-2_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.026165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2153-2_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0041439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2153-2_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.00085866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2153-2_0_5_line_54 |  | 50 | 53 | 0.020235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2153-2_0_5_line_55 |  | 51 | 54 | 0.036968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2153-2_0_5_line_56 |  | 51 | 55 | 0.0049954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2153-2_0_5_line_57 |  | 52 | 56 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2153-2_0_5_line_58 |  | 53 | 57 | 0.027478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2153-2_0_5_line_59 |  | 54 | 58 | 0.0095369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2153-2_0_5_line_60 |  | 54 | 59 | 0.030368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2153-2_0_5_line_61 |  | 55 | 60 | 0.015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2153-2_0_5_line_62 |  | 56 | 61 | 0.053157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2153-2_0_5_line_63 |  | 56 | 62 | 0.018913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2153-2_0_5_line_64 |  | 57 | 63 | 0.039413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2153-2_0_5_line_65 |  | 58 | 83 | 0.00023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2153-2_0_5_line_66 |  | 59 | 81 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2153-2_0_5_line_67 |  | 60 | 87 | 0.0060971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2153-2_0_5_line_68 |  | 61 | 92 | 0.01329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2153-2_0_5_line_69 |  | 62 | 71 | 0.010043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2153-2_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.057413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2153-2_0_5_line_71 |  | 64 | 66 | 0.025412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2153-2_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.014742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2153-2_0_5_line_73 |  | 67 | 77 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2153-2_0_5_line_74 |  | 68 | 74 | 0.002433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2153-2_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2153-2_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2153-2_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.016874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2153-2_0_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0092155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2153-2_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.022524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2153-2_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.041843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2153-2_0_5_line_81 |  | 76 | 79 | 0.018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2153-2_0_5_line_82 |  | 77 | 80 | 0.040128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2153-2_0_5_line_83 |  | 78 | 87 | 0.014393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2153-2_0_5_line_84 |  | 79 | 84 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2153-2_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0067593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2153-2_0_5_line_86 |  | 83 | 97 | 0.034062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2153-2_0_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.034797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2153-2_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2153-2_0_5_line_89 |  | 85 | 88 | 0.014432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2153-2_0_5_line_90 |  | 86 | 89 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2153-2_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.024913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2153-2_0_5_line_92 |  | 89 | 91 | 0.004116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2153-2_0_5_line_93 |  | 90 | 96 | 0.00018435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2153-2_0_5_line_94 |  | 91 | 94 | 0.0052623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2153-2_0_5_line_95 |  | 92 | 93 | 0.030556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2153-2_0_5_line_96 |  | 93 | 98 | 0.0052382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2153-2_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0077431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2153-2_0_5_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2570843.6347 | 1169834.8105 | 2570811.53 | 1169821.9021 | 2570799.2571 | 1169819.3225
1 | 2570898.4194 | 1169765.5836 | 2570843.6347 | 1169834.8105
2 | 2570799.2571 | 1169819.3225 | 2570768.1103 | 1169812.7759 | 2570768.0335 | 1169812.7688
3 | 2570943.6474 | 1169777.2999 | 2570898.4194 | 1169765.5836
4 | 2570937.2329 | 1169728.9986 | 2570928.9694 | 1169735.2864 | 2570928.6769 | 1169739.6567 | 2570939.7592 | 1169765.505 | 2570943.6474 | 1169777.2999
5 | 2570739.5698 | 1169316.4502 | 2570937.2329 | 1169728.9986
6 | 2570739.5698 | 1169316.4502 | 2570720.5036 | 1169309.7514
7 | 2570683.2909 | 1169282.2969 | 2570686.096 | 1169287.8861 | 2570690.1047 | 1169293.9584 | 2570694.5946 | 1169298.272 | 2570699.1929 | 1169301.2955 | 2570705.805 | 1169304.587 | 2570720.5036 | 1169309.7514
8 | 2570566.8723 | 1169011.6169 | 2570566.8715 | 1169011.5837
9 | 2570566.8723 | 1169011.6169 | 2570739.6074 | 1169141.0381
10 | 2570566.6577 | 1169003.382 | 2570566.8715 | 1169011.5837
11 | 2570751.9674 | 1169135.1413 | 2570739.6074 | 1169141.0381
12 | 2570739.6074 | 1169141.0381 | 2570736.0106 | 1169145.6691 | 2570733.5016 | 1169150.5617 | 2570731.4053 | 1169155.3188 | 2570729.9849 | 1169160.6173 | 2570729.65 | 1169164.1097 | 2570730.0679 | 1169168.1986 | 2570731.9545 | 1169172.1803 | 2570734.9363 | 1169176.3567 | 2570740.2908 | 1169180.6439 | 2570746.0915 | 1169183.8616 | 2570759.6806 | 1169188.3642 | 2570763.4178 | 1169190.5471 | 2570765.3932 | 1169192.3384 | 2570766.2905 | 1169194.3128 | 2570765.9128 | 1169196.8826
13 | 2570551.3454 | 1168846.2992 | 2570566.6577 | 1169003.382
14 | 2570569.615 | 1168842.2406 | 2570551.3454 | 1168846.2992
15 | 2570569.615 | 1168842.2406 | 2570568.1501 | 1168833.799 | 2570565.7513 | 1168819.9819
16 | 2570793.0384 | 1169050.8755 | 2570761.1676 | 1169107.4378 | 2570756.158 | 1169120.48 | 2570751.9674 | 1169135.1413
17 | 2570765.9128 | 1169196.8826 | 2570683.2909 | 1169282.2969
18 | 2570793.0384 | 1169050.8755 | 2570866.2713 | 1169083.161
19 | 2570871.0679 | 1169069.6905 | 2570866.2713 | 1169083.161
20 | 2570872.7346 | 1169065.0097 | 2570871.0679 | 1169069.6905
21 | 2570872.7346 | 1169065.0097 | 2570873.2952 | 1169063.4355 | 2570874.8403 | 1169057.9167
22 | 2570843.7071 | 1168751.4867 | 2570844.2434 | 1168759.4659 | 2570845.5672 | 1168779.0263
23 | 2570814.4443 | 1168699.8917 | 2570824.6652 | 1168711.8036 | 2570824.8335 | 1168729.0671 | 2570820.1141 | 1168735.8158 | 2570810.4607 | 1168747.6689 | 2570810.6466 | 1168751.2587 | 2570810.7652 | 1168753.626 | 2570843.7071 | 1168751.4867
24 | 2570874.8403 | 1169057.9167 | 2570876.762 | 1169051.0526
25 | 2570814.4443 | 1168699.8917 | 2570777.9958 | 1168703.2935
26 | 2570814.4443 | 1168699.8917 | 2570811.4244 | 1168664.6656
27 | 2570777.9958 | 1168703.2935 | 2570779.3699 | 1168716.7047 | 2570782.6195 | 1168752.1959 | 2570782.8944 | 1168755.1961 | 2570759.1983 | 1168756.0455 | 2570735.1749 | 1168755.6738
28 | 2570811.4244 | 1168664.6656 | 2570781.4454 | 1168560.2813
29 | 2570678.1682 | 1168752.0953 | 2570674.7816 | 1168732.5019 | 2570674.7284 | 1168721.6521 | 2570676.5482 | 1168715.0954 | 2570679.1993 | 1168712.6256 | 2570688.3092 | 1168707.615
30 | 2570678.1682 | 1168752.0953 | 2570658.289 | 1168750.848
31 | 2570718.0047 | 1168754.5905 | 2570678.1682 | 1168752.0953
32 | 2570629.0189 | 1168749.0116 | 2570658.289 | 1168750.848
33 | 2570718.0047 | 1168754.5905 | 2570718.0609 | 1168772.3326 | 2570715.1921 | 1168772.5134 | 2570694.7566 | 1168773.4583
34 | 2570718.0047 | 1168754.5905 | 2570735.1749 | 1168755.6738
35 | 2570629.0189 | 1168749.0116 | 2570612.0964 | 1168747.9498
36 | 2570735.1749 | 1168755.6738 | 2570735.3875 | 1168761.5869 | 2570735.9416 | 1168780.3745
37 | 2570547.9279 | 1168766.0749 | 2570549.8676 | 1168765.2539 | 2570569.7666 | 1168756.3515 | 2570587.6308 | 1168750.7386 | 2570597.9279 | 1168748.498 | 2570607.1758 | 1168747.6411 | 2570612.0964 | 1168747.9498
38 | 2570736.6992 | 1168806.0588 | 2570735.9416 | 1168780.3745
39 | 2570565.7513 | 1168819.9819 | 2570562.8183 | 1168803.0873 | 2570562.5518 | 1168802.3419
40 | 2570552.2761 | 1168794.3791 | 2570554.3447 | 1168794.8692 | 2570557.0588 | 1168795.9008 | 2570558.9311 | 1168796.9366 | 2570560.5463 | 1168798.5962 | 2570561.9415 | 1168800.6348 | 2570562.5518 | 1168802.3419
41 | 2570552.2761 | 1168794.3791 | 2570549.5777 | 1168794.9927 | 2570523.1445 | 1168800.9592 | 2570520.2119 | 1168800.6179
42 | 2570552.2761 | 1168794.3791 | 2570560.1306 | 1168790.7662
43 | 2570509.3927 | 1168783.8626 | 2570511.0374 | 1168786.8449 | 2570517.8636 | 1168799.2732 | 2570520.2119 | 1168800.6179
44 | 2570520.2119 | 1168800.6179 | 2570523.3241 | 1168815.6658 | 2570523.3427 | 1168819.4565 | 2570522.4832 | 1168822.0621 | 2570521.1102 | 1168824.5257 | 2570519.0702 | 1168826.7369 | 2570517.6019 | 1168827.8081
45 | 2570595.0532 | 1168788.8928 | 2570594.4831 | 1168788.7577 | 2570574.4277 | 1168787.6112 | 2570562.0722 | 1168789.8731 | 2570560.1306 | 1168790.7662
46 | 2570595.0532 | 1168788.8928 | 2570596.9194 | 1168789.335 | 2570598.8759 | 1168790.3592 | 2570601.0053 | 1168792.3275 | 2570603.8822 | 1168795.3483 | 2570606.7117 | 1168799.6255 | 2570608.7702 | 1168804.2955 | 2570610.2935 | 1168809.046 | 2570610.8632 | 1168811.4904
47 | 2570509.3927 | 1168783.8626 | 2570511.4618 | 1168782.8852
48 | 2570509.3927 | 1168783.8626 | 2570478.8859 | 1168799.48
49 | 2570500.0813 | 1168837.0134 | 2570511.2974 | 1168831.8444 | 2570515.189 | 1168829.5685 | 2570517.6019 | 1168827.8081
50 | 2570412.8779 | 1168725.7282 | 2570418.7866 | 1168734.8024
51 | 2570398.6004 | 1168703.8016 | 2570412.8779 | 1168725.7282
52 | 2570421.0478 | 1168738.275 | 2570418.7866 | 1168734.8024
53 | 2570398.1318 | 1168703.0821 | 2570398.6004 | 1168703.8016
54 | 2570398.6004 | 1168703.8016 | 2570380.8718 | 1168713.5566
55 | 2570453.2207 | 1168719.9068 | 2570421.0478 | 1168738.275
56 | 2570421.0478 | 1168738.275 | 2570422.9952 | 1168742.8752
57 | 2570386.7019 | 1168685.5289 | 2570398.1318 | 1168703.0821
58 | 2570380.8718 | 1168713.5566 | 2570356.7976 | 1168726.8033
59 | 2570453.2207 | 1168719.9068 | 2570462.2475 | 1168716.8296
60 | 2570453.2207 | 1168719.9068 | 2570438.6604 | 1168693.2568
61 | 2570429.0875 | 1168757.2663 | 2570422.9952 | 1168742.8752
62 | 2570386.7019 | 1168685.5289 | 2570391.8788 | 1168680.0894 | 2570416.2825 | 1168661.337 | 2570417.0116 | 1168658.6542 | 2570416.6135 | 1168655.5435 | 2570411.9005 | 1168647.9286
63 | 2570386.7019 | 1168685.5289 | 2570379.2317 | 1168676.0276 | 2570373.432 | 1168672.4259
64 | 2570330.1692 | 1168705.5944 | 2570336.8718 | 1168712.6783 | 2570343.8158 | 1168725.6505 | 2570347.16 | 1168728.7356 | 2570349.3146 | 1168729.592 | 2570351.9682 | 1168729.212 | 2570355.7472 | 1168727.3812 | 2570356.7976 | 1168726.8033
65 | 2570462.4743 | 1168716.7523 | 2570462.2475 | 1168716.8296
66 | 2570437.8967 | 1168682.0293 | 2570436.0845 | 1168688.542 | 2570438.6604 | 1168693.2568
67 | 2570429.0875 | 1168757.2663 | 2570431.4644 | 1168762.8809
68 | 2570404.9062 | 1168636.6279 | 2570411.9005 | 1168647.9286
69 | 2570364.9 | 1168667.1273 | 2570373.432 | 1168672.4259
70 | 2570547.9279 | 1168766.0749 | 2570547.978 | 1168742.0513 | 2570561.4555 | 1168728.278 | 2570559.547 | 1168714.2885
71 | 2570547.9279 | 1168766.0749 | 2570524.8496 | 1168776.7137
72 | 2570511.4618 | 1168782.8852 | 2570524.8496 | 1168776.7137
73 | 2570511.4618 | 1168782.8852 | 2570514.8871 | 1168774.5085 | 2570521.2109 | 1168768.0247
74 | 2570478.8859 | 1168799.48 | 2570476.7202 | 1168800.5886
75 | 2570364.9 | 1168667.1273 | 2570350.8707 | 1168664.13
76 | 2570364.9 | 1168667.1273 | 2570368.77 | 1168657.0509
77 | 2570374.8202 | 1168641.2984 | 2570368.77 | 1168657.0509
78 | 2570468.5795 | 1168804.9054 | 2570472.249 | 1168802.8776 | 2570476.7202 | 1168800.5886
79 | 2570449.0274 | 1168816.0767 | 2570454.9555 | 1168812.4344 | 2570468.5795 | 1168804.9054
80 | 2570449.0274 | 1168816.0767 | 2570447.7973 | 1168813.3702 | 2570443.5344 | 1168803.9976 | 2570436.7714 | 1168776.2358
81 | 2570449.0274 | 1168816.0767 | 2570433.4763 | 1168825.7842
82 | 2570511.9229 | 1168735.1363 | 2570516.3796 | 1168745.0417 | 2570517.8279 | 1168746.98 | 2570522.5691 | 1168750.9475 | 2570527.332 | 1168759.3061 | 2570527.2421 | 1168761.252 | 2570525.9125 | 1168763.204 | 2570521.2109 | 1168768.0247
83 | 2570431.4644 | 1168762.8809 | 2570436.3015 | 1168774.307 | 2570436.7714 | 1168776.2358
84 | 2570424.2919 | 1168832.6183 | 2570430.4126 | 1168827.6967 | 2570433.4763 | 1168825.7842
85 | 2570439.7088 | 1168675.5174 | 2570437.8967 | 1168682.0293
86 | 2570487.0997 | 1168696.7501 | 2570479.3948 | 1168710.9842 | 2570462.4743 | 1168716.7523
87 | 2570424.2919 | 1168832.6183 | 2570397.7665 | 1168855.1398
88 | 2570424.2919 | 1168832.6183 | 2570434.0365 | 1168846.8277
89 | 2570386.145 | 1168863.6588 | 2570393.6193 | 1168858.661 | 2570397.7665 | 1168855.1398
90 | 2570439.7311 | 1168855.1314 | 2570434.0365 | 1168846.8277
91 | 2570439.7311 | 1168855.1314 | 2570454.9142 | 1168847.4748 | 2570462.8229 | 1168847.5028
92 | 2570439.7311 | 1168855.1314 | 2570436.6472 | 1168857.8574
93 | 2570463.0072 | 1168847.5035 | 2570462.8229 | 1168847.5028
94 | 2570433 | 1168861.5781 | 2570433.5214 | 1168860.6204 | 2570436.6472 | 1168857.8574
95 | 2570404.9062 | 1168636.6279 | 2570400.8916 | 1168630.1415 | 2570390.9405 | 1168609.4859
96 | 2570388.667 | 1168604.7668 | 2570390.9405 | 1168609.4859
97 | 2570429.2973 | 1168868.3786 | 2570433 | 1168861.5781

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2570843.6347 | 1169834.8105
1 | 2570799.2571 | 1169819.3225
2 | 2570898.4194 | 1169765.5836
3 | 2570768.0335 | 1169812.7688
4 | 2570943.6474 | 1169777.2999
5 | 2570739.5698 | 1169316.4502
6 | 2570937.2329 | 1169728.9986
7 | 2570720.5036 | 1169309.7514
8 | 2570566.8723 | 1169011.6169
9 | 2570566.8715 | 1169011.5837
10 | 2570739.6074 | 1169141.0381
11 | 2570566.6577 | 1169003.382
12 | 2570551.3454 | 1168846.2992
13 | 2570569.615 | 1168842.2406
14 | 2570751.9674 | 1169135.1413
15 | 2570765.9128 | 1169196.8826
16 | 2570793.0384 | 1169050.8755
17 | 2570683.2909 | 1169282.2969
18 | 2570866.2713 | 1169083.161
19 | 2570871.0679 | 1169069.6905
20 | 2570872.7346 | 1169065.0097
21 | 2570845.5672 | 1168779.0263
22 | 2570843.7071 | 1168751.4867
23 | 2570874.8403 | 1169057.9167
24 | 2570876.762 | 1169051.0526
25 | 2570814.4443 | 1168699.8917
26 | 2570777.9958 | 1168703.2935
27 | 2570811.4244 | 1168664.6656
28 | 2570688.3092 | 1168707.615
29 | 2570678.1682 | 1168752.0953
30 | 2570658.289 | 1168750.848
31 | 2570718.0047 | 1168754.5905
32 | 2570629.0189 | 1168749.0116
33 | 2570694.7566 | 1168773.4583
34 | 2570735.1749 | 1168755.6738
35 | 2570612.0964 | 1168747.9498
36 | 2570735.9416 | 1168780.3745
37 | 2570781.4454 | 1168560.2813
38 | 2570736.6992 | 1168806.0588
39 | 2570565.7513 | 1168819.9819
40 | 2570562.5518 | 1168802.3419
41 | 2570552.2761 | 1168794.3791
42 | 2570520.2119 | 1168800.6179
43 | 2570560.1306 | 1168790.7662
44 | 2570610.8632 | 1168811.4904
45 | 2570595.0532 | 1168788.8928
46 | 2570509.3927 | 1168783.8626
47 | 2570517.6019 | 1168827.8081
48 | 2570412.8779 | 1168725.7282
49 | 2570418.7866 | 1168734.8024
50 | 2570398.6004 | 1168703.8016
51 | 2570421.0478 | 1168738.275
52 | 2570398.1318 | 1168703.0821
53 | 2570380.8718 | 1168713.5566
54 | 2570453.2207 | 1168719.9068
55 | 2570422.9952 | 1168742.8752
56 | 2570386.7019 | 1168685.5289
57 | 2570356.7976 | 1168726.8033
58 | 2570462.2475 | 1168716.8296
59 | 2570438.6604 | 1168693.2568
60 | 2570429.0875 | 1168757.2663
61 | 2570411.9005 | 1168647.9286
62 | 2570373.432 | 1168672.4259
63 | 2570330.1692 | 1168705.5944
64 | 2570547.9279 | 1168766.0749
65 | 2570559.547 | 1168714.2885
66 | 2570524.8496 | 1168776.7137
67 | 2570511.4618 | 1168782.8852
68 | 2570478.8859 | 1168799.48
69 | 2570500.0813 | 1168837.0134
70 | 2570350.8707 | 1168664.13
71 | 2570364.9 | 1168667.1273
72 | 2570368.77 | 1168657.0509
73 | 2570374.8202 | 1168641.2984
74 | 2570476.7202 | 1168800.5886
75 | 2570468.5795 | 1168804.9054
76 | 2570449.0274 | 1168816.0767
77 | 2570521.2109 | 1168768.0247
78 | 2570436.7714 | 1168776.2358
79 | 2570433.4763 | 1168825.7842
80 | 2570511.9229 | 1168735.1363
81 | 2570437.8967 | 1168682.0293
82 | 2570439.7088 | 1168675.5174
83 | 2570462.4743 | 1168716.7523
84 | 2570424.2919 | 1168832.6183
85 | 2570397.7665 | 1168855.1398
86 | 2570434.0365 | 1168846.8277
87 | 2570431.4644 | 1168762.8809
88 | 2570386.145 | 1168863.6588
89 | 2570439.7311 | 1168855.1314
90 | 2570462.8229 | 1168847.5028
91 | 2570436.6472 | 1168857.8574
92 | 2570404.9062 | 1168636.6279
93 | 2570390.9405 | 1168609.4859
94 | 2570433 | 1168861.5781
95 | 2570429.2973 | 1168868.3786
96 | 2570463.0072 | 1168847.5035
97 | 2570487.0997 | 1168696.7501
98 | 2570388.667 | 1168604.7668
99 | 2570552.2761 | 1168794.3791

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97047 | -0.57025 | 0.001951 | 0.00048896
1 | 0.97032 | -0.57324 | 0.00094144 | 0.00023595
2 | 0.97091 | -0.56148 | 0.002892 | 0.00072481
3 | 0.97025 | -0.5747 | 0.0024776 | 0.00062095
4 | 0.97127 | -0.55434 | 0.0014326 | 0.00035904
5 | 0.97663 | -0.44873 | 0.0090398 | 0.0022656
6 | 0.97177 | -0.54443 | 0.0016803 | 0.00042113
7 | 0.97702 | -0.44119 | 0.0023137 | 0.00057986
8 | 0.98609 | -0.26485 | 0.02864 | 0.0071779
9 | 0.98609 | -0.26483 | 0.0047339 | 0.0011864
10 | 0.98172 | -0.34924 | 0 | 0
11 | 0.98631 | -0.26066 | 0.0031979 | 0.00080147
12 | 0.99057 | -0.17889 | 0.0095061 | 0.0023825
13 | 0.9911 | -0.16864 | 0 | 0
14 | 0.98075 | -0.36819 | 0 | 0
15 | 0.98055 | -0.37203 | 0.0091882 | 0.0023028
16 | 0.97402 | -0.49975 | 0.040958 | 0.010265
17 | 0.97804 | -0.42117 | 0 | 0
18 | 0.97135 | -0.55232 | 0.0015398 | 0.00038591
19 | 0.9709 | -0.56134 | 0.00029746 | 7.455e-05
20 | 0.97074 | -0.56445 | 0.00032981 | 8.2657e-05
21 | 0.97141 | -0.55139 | 0.084872 | 0.021271
22 | 0.9736 | -0.50821 | 0 | 0
23 | 0.97051 | -0.56903 | 0.00032602 | 8.1707e-05
24 | 0.97029 | -0.57341 | 0.033162 | 0.0083111
25 | 0.97738 | -0.43401 | 0 | 0
26 | 0.97801 | -0.42171 | 0 | 0
27 | 0.97713 | -0.43886 | 0.0064416 | 0.0016144
28 | 0.98127 | -0.35833 | 0.012184 | 0.0030536
29 | 0.98185 | -0.34696 | 0 | 0
30 | 0.98263 | -0.33167 | 0.0062909 | 0.0015767
31 | 0.98036 | -0.37584 | 0 | 0
32 | 0.98383 | -0.30853 | 0.0035572 | 0.00089152
33 | 0.98026 | -0.37788 | 0.002751 | 0.00068948
34 | 0.97973 | -0.38814 | 0 | 0
35 | 0.98453 | -0.29496 | 0.0056977 | 0.001428
36 | 0.97732 | -0.43544 | 0.063341 | 0.015875
37 | 0.97702 | -0.44099 | 0.001072 | 0.00026866
38 | 0.97632 | -0.45506 | 0.041808 | 0.010478
39 | 0.99175 | -0.15625 | 0.014629 | 0.0036663
40 | 0.99231 | -0.14549 | 0.0021518 | 0.00053928
41 | 0.99275 | -0.13713 | 0 | 0
42 | 0.99061 | -0.17808 | 0 | 0
43 | 0.99359 | -0.1211 | 0.010668 | 0.0026737
44 | 1 | 0 | -0.55106 | -0.1418
45 | 0.99711 | -0.054496 | 0.0036602 | 0.00091734
46 | 0.98931 | -0.20299 | 0 | 0
47 | 0.9904 | -0.18214 | 0.0057729 | 0.0014468
48 | 0.97849 | -0.4132 | 0.0059198 | 0.0014836
49 | 0.97883 | -0.40654 | 0.0016087 | 0.00040318
50 | 0.97782 | -0.42649 | 0 | 0
51 | 0.97897 | -0.40387 | 0 | 0
52 | 0.9778 | -0.42679 | 0.0027839 | 0.0006977
53 | 0.97766 | -0.42953 | 0.0045619 | 0.0011433
54 | 0.97829 | -0.41722 | 0 | 0
55 | 0.97922 | -0.39886 | 0.001709 | 0.00042832
56 | 0.97747 | -0.43323 | 0 | 0
57 | 0.97757 | -0.43137 | 0.0022465 | 0.00056304
58 | 0.97821 | -0.41882 | 0.0029329 | 0.00073506
59 | 0.97799 | -0.42307 | 0.0028056 | 0.00070315
60 | 0.98005 | -0.3827 | 0.0017374 | 0.00043542
61 | 0.97696 | -0.44335 | 0.0035465 | 0.00088883
62 | 0.97736 | -0.43544 | 0.0020378 | 0.00051072
63 | 0.97751 | -0.4324 | 0.0014328 | 0.00035909
64 | 0.98739 | -0.23985 | 0 | 0
65 | 0.98663 | -0.25451 | 0.014274 | 0.0035773
66 | 0.98853 | -0.21785 | 0.0016494 | 0.00041338
67 | 0.9892 | -0.20503 | 0 | 0
68 | 0.98632 | -0.26065 | 0.0054859 | 0.0013749
69 | 0.99036 | -0.18282 | 0.0019507 | 0.00048889
70 | 0.97729 | -0.43677 | 0.0020162 | 0.0005053
71 | 0.97732 | -0.43624 | 0 | 0
72 | 0.9773 | -0.4367 | 0.0012556 | 0.00031468
73 | 0.97728 | -0.43704 | 0.0010957 | 0.00027461
74 | 0.98612 | -0.26451 | 0.0033684 | 0.0008442
75 | 0.98539 | -0.27862 | 0.00085136 | 0.00021337
76 | 0.98363 | -0.31284 | 0 | 0
77 | 0.98908 | -0.20731 | 0.0049026 | 0.0012287
78 | 0.98118 | -0.3606 | 0.0033528 | 0.00084028
79 | 0.98327 | -0.31987 | 0.0024956 | 0.00062545
80 | 0.989 | -0.20886 | 0.0021663 | 0.00054293
81 | 0.9779 | -0.42479 | 0.0044795 | 0.0011227
82 | 0.97788 | -0.42519 | 0.0032911 | 0.00082483
83 | 0.9782 | -0.41885 | 0.0021643 | 0.00054242
84 | 0.98307 | -0.32376 | 0 | 0
85 | 0.98297 | -0.32574 | 0.001694 | 0.00042455
86 | 0.98282 | -0.32861 | 0.002771 | 0.00069448
87 | 0.98038 | -0.3762 | 0.0011637 | 0.00029165
88 | 0.98295 | -0.32612 | 0.0014593 | 0.00036572
89 | 0.9827 | -0.33095 | 0 | 0
90 | 0.98259 | -0.33323 | 0.0022866 | 0.00057306
91 | 0.98267 | -0.33153 | 0.0026364 | 0.00066075
92 | 0.97687 | -0.44503 | 0.0015522 | 0.00038903
93 | 0.97672 | -0.448 | 0.0044056 | 0.0011041
94 | 0.98265 | -0.33202 | 0.0021523 | 0.00053942
95 | 0.98263 | -0.33244 | 0.0030068 | 0.00075357
96 | 0.98259 | -0.33324 | 0.0027782 | 0.00069627
97 | 0.97807 | -0.42143 | 0.0041548 | 0.0010413
98 | 0.97672 | -0.44809 | 0.00092929 | 0.0002329
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034197 | 0.00085634 | -0.0034192 | -0.00085661 | 4.8603e-07 | -2.7136e-07 | 0.0052432 | 0.0052434 | 0.0052434 | 0.97047 | -0.57025 | 0.97032 | -0.57324 | 1.4405
1 | -0.0053707 | -0.0013453 | 0.005373 | 0.0013457 | 2.2448e-06 | 3.4534e-07 | 0.0082346 | 0.0082342 | 0.0082346 | 0.97047 | -0.57025 | 0.97091 | -0.56148 | 2.2623
2 | 0.0024778 | 0.00062067 | -0.0024776 | -0.00062095 | 1.7274e-07 | -2.835e-07 | 0.0037997 | 0.0037998 | 0.0037998 | 0.97032 | -0.57324 | 0.97025 | -0.5747 | 1.0439
3 | -0.008265 | -0.0020705 | 0.0082678 | 0.0020717 | 2.8109e-06 | 1.221e-06 | 0.012667 | 0.012666 | 0.012667 | 0.97091 | -0.56148 | 0.97127 | -0.55434 | 3.4798
4 | -0.0097004 | -0.0024307 | 0.009705 | 0.002433 | 4.5804e-06 | 2.2466e-06 | 0.014861 | 0.014861 | 0.014861 | 0.97127 | -0.55434 | 0.97177 | -0.54443 | 4.0827
5 | 0.011437 | 0.0028818 | -0.011385 | -0.0028541 | 5.2133e-05 | 2.7669e-05 | 0.017432 | 0.017434 | 0.017434 | 0.97663 | -0.44873 | 0.97177 | -0.54443 | 4.7895
6 | -0.020477 | -0.0051474 | 0.020485 | 0.0051518 | 7.3793e-06 | 4.4698e-06 | 0.031205 | 0.031205 | 0.031205 | 0.97663 | -0.44873 | 0.97702 | -0.44119 | 8.5728
7 | -0.022798 | -0.0057317 | 0.02282 | 0.005745 | 2.1811e-05 | 1.3354e-05 | 0.034729 | 0.034728 | 0.034729 | 0.97702 | -0.44119 | 0.97804 | -0.42117 | 9.5408
8 | -0.13848 | -0.035184 | 0.13848 | 0.035184 | 1.0895e-07 | 6.7609e-08 | 0.20913 | 0.20913 | 0.20913 | 0.98609 | -0.26485 | 0.98609 | -0.26483 | 11.4907
9 | 0.10984 | 0.028006 | -0.10939 | -0.027734 | 0.00044562 | 0.00027149 | 0.16591 | 0.16592 | 0.16592 | 0.98609 | -0.26485 | 0.98172 | -0.34924 | 9.1164
10 | -0.14321 | -0.03637 | 0.14324 | 0.036388 | 2.8782e-05 | 1.7897e-05 | 0.21627 | 0.21627 | 0.21627 | 0.98609 | -0.26483 | 0.98631 | -0.26066 | 11.8832
11 | 0.077292 | 0.019633 | -0.077222 | -0.019588 | 7.0435e-05 | 4.4906e-05 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.98172 | -0.34924 | 0.98075 | -0.36819 | 32.2109
12 | 0.032097 | 0.0081011 | -0.032062 | -0.0080807 | 3.4987e-05 | 2.0402e-05 | 0.04867 | 0.048671 | 0.048671 | 0.98172 | -0.34924 | 0.98055 | -0.37203 | 6.6856
13 | -0.14644 | -0.037189 | 0.14701 | 0.03755 | 0.00057864 | 0.00036022 | 0.2211 | 0.2211 | 0.2211 | 0.98631 | -0.26066 | 0.99057 | -0.17889 | 12.1483
14 | -0.15652 | -0.039932 | 0.1566 | 0.039981 | 7.7547e-05 | 4.8428e-05 | 0.23538 | 0.23537 | 0.23538 | 0.99057 | -0.17889 | 0.9911 | -0.16864 | 12.9327
15 | -0.1566 | -0.039981 | 0.15669 | 0.040039 | 9.387e-05 | 5.862e-05 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.9911 | -0.16864 | 0.99175 | -0.15625 | 12.9327
16 | 0.077222 | 0.019588 | -0.076737 | -0.019279 | 0.00048514 | 0.00030931 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.98075 | -0.36819 | 0.97402 | -0.49975 | 32.211
17 | 0.022874 | 0.0057779 | -0.02282 | -0.005745 | 5.3745e-05 | 3.2902e-05 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 0.98055 | -0.37203 | 0.97804 | -0.42117 | 9.5408
18 | 0.035778 | 0.0090136 | -0.035689 | -0.0089572 | 8.9722e-05 | 5.6428e-05 | 0.054676 | 0.054676 | 0.054676 | 0.97402 | -0.49975 | 0.97135 | -0.55232 | 15.0209
19 | 0.034149 | 0.0085713 | -0.034134 | -0.0085621 | 1.4677e-05 | 9.2162e-06 | 0.052317 | 0.052317 | 0.052317 | 0.97135 | -0.55232 | 0.9709 | -0.56134 | 14.3729
20 | 0.033837 | 0.0084875 | -0.033832 | -0.0084844 | 5.0115e-06 | 3.1459e-06 | 0.051861 | 0.051861 | 0.051861 | 0.9709 | -0.56134 | 0.97074 | -0.56445 | 14.2477
21 | 0.033502 | 0.0084017 | -0.033495 | -0.0083971 | 7.3208e-06 | 4.5939e-06 | 0.051356 | 0.051356 | 0.051356 | 0.97074 | -0.56445 | 0.97051 | -0.56903 | 14.1088
22 | -0.084872 | -0.021271 | 0.085047 | 0.021383 | 0.00017495 | 0.00011163 | 0.13001 | 0.13001 | 0.13001 | 0.97141 | -0.55139 | 0.9736 | -0.50821 | 35.7166
23 | -0.085047 | -0.021383 | 0.08535 | 0.021574 | 0.00030252 | 0.00019123 | 0.13001 | 0.13001 | 0.13001 | 0.9736 | -0.50821 | 0.97738 | -0.43401 | 17.8583
24 | 0.033169 | 0.0083154 | -0.033162 | -0.0083111 | 6.9133e-06 | 4.3365e-06 | 0.050856 | 0.050856 | 0.050856 | 0.97051 | -0.56903 | 0.97029 | -0.57341 | 13.9715
25 | -0.092865 | -0.023456 | 0.09292 | 0.023489 | 5.4773e-05 | 3.2766e-05 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.97738 | -0.43401 | 0.97801 | -0.42171 | 7.7719
26 | 0.0075154 | 0.0018825 | -0.0075137 | -0.0018818 | 1.7356e-06 | 6.6782e-07 | 0.011441 | 0.011442 | 0.011442 | 0.97738 | -0.43401 | 0.97713 | -0.43886 | 3.1433
27 | -0.09292 | -0.023489 | 0.09307 | 0.023579 | 0.00014986 | 8.9634e-05 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.97801 | -0.42171 | 0.97973 | -0.38814 | 7.7719
28 | 0.0010721 | 0.00026737 | -0.001072 | -0.00026866 | 1.0852e-07 | -1.2908e-06 | 0.0016321 | 0.0016326 | 0.0016326 | 0.97713 | -0.43886 | 0.97702 | -0.44099 | 0.44851
29 | -0.012184 | -0.0030536 | 0.01219 | 0.0030571 | 6.5999e-06 | 3.5723e-06 | 0.018476 | 0.018476 | 0.018476 | 0.98127 | -0.35833 | 0.98185 | -0.34696 | 5.0758
30 | -0.21383 | -0.054104 | 0.21399 | 0.054204 | 0.00015707 | 9.9263e-05 | 0.32426 | 0.32425 | 0.32426 | 0.98185 | -0.34696 | 0.98263 | -0.33167 | 17.8162
31 | 0.20164 | 0.051047 | -0.20136 | -0.050871 | 0.00027909 | 0.00017611 | 0.30578 | 0.30578 | 0.30578 | 0.98185 | -0.34696 | 0.98036 | -0.37584 | 16.8011
32 | -0.22028 | -0.05578 | 0.22053 | 0.055935 | 0.00024505 | 0.00015497 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.98263 | -0.33167 | 0.98383 | -0.30853 | 18.3396
33 | 0.0027513 | 0.00068913 | -0.002751 | -0.00068948 | 2.6819e-07 | -3.4541e-07 | 0.0041759 | 0.004176 | 0.004176 | 0.98036 | -0.37584 | 0.98026 | -0.37788 | 1.1473
34 | 0.19861 | 0.050182 | -0.1985 | -0.050108 | 0.00011704 | 7.3824e-05 | 0.3016 | 0.3016 | 0.3016 | 0.98036 | -0.37584 | 0.97973 | -0.38814 | 16.5717
35 | -0.22408 | -0.056827 | 0.22423 | 0.056919 | 0.00014628 | 9.2543e-05 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.98383 | -0.30853 | 0.98453 | -0.29496 | 18.6352
36 | 0.10543 | 0.026529 | -0.10519 | -0.026378 | 0.00023771 | 0.00015183 | 0.16016 | 0.16016 | 0.16016 | 0.97973 | -0.38814 | 0.97732 | -0.43544 | 43.9998
37 | -0.22993 | -0.058347 | 0.23054 | 0.058734 | 0.00061126 | 0.00038691 | 0.34777 | 0.34777 | 0.34777 | 0.98453 | -0.29496 | 0.98739 | -0.23985 | 19.1083
38 | 0.041847 | 0.010503 | -0.041808 | -0.010478 | 3.9122e-05 | 2.4717e-05 | 0.063719 | 0.063719 | 0.063719 | 0.97732 | -0.43544 | 0.97632 | -0.45506 | 17.5052
39 | -0.17132 | -0.043705 | 0.17141 | 0.043761 | 8.9087e-05 | 5.5858e-05 | 0.25732 | 0.25732 | 0.25732 | 0.99175 | -0.15625 | 0.99231 | -0.14549 | 14.1386
40 | -0.17356 | -0.044301 | 0.17363 | 0.044345 | 7.0099e-05 | 4.3974e-05 | 0.26055 | 0.26055 | 0.26055 | 0.99231 | -0.14549 | 0.99275 | -0.13713 | 14.3159
41 | 0.35783 | 0.091552 | -0.35712 | -0.091101 | 0.00070782 | 0.0004509 | 0.537 | 0.53701 | 0.53701 | 0.99275 | -0.13713 | 0.99061 | -0.17808 | 29.5058
42 | -0.53146 | -0.1359 | 0.53187 | 0.13616 | 0.00041246 | 0.00026341 | 0.79755 | 0.79755 | 0.79755 | 0.99275 | -0.13713 | 0.99359 | -0.1211 | 43.8216
43 | 0.34939 | 0.089165 | -0.34897 | -0.088898 | 0.00041981 | 0.00026737 | 0.5254 | 0.5254 | 0.5254 | 0.99061 | -0.17808 | 0.98931 | -0.20299 | 28.8683
44 | 0.0077251 | 0.0019361 | -0.0077236 | -0.0019355 | 1.492e-06 | 5.7458e-07 | 0.011604 | 0.011604 | 0.011604 | 0.99061 | -0.17808 | 0.9904 | -0.18214 | 3.188
45 | -0.54254 | -0.13883 | 0.54429 | 0.13996 | 0.0017558 | 0.0011214 | 0.81353 | 0.81353 | 0.81353 | 0.99359 | -0.1211 | 0.99711 | -0.054496 | 44.6995
46 | 0.54941 | 0.1418 | -0.54795 | -0.14087 | 0.0014553 | 0.00092947 | 0.81899 | 0.81899 | 0.81899 | 1 | 0 | 0.99711 | -0.054496 | 44.9995
47 | 0.25398 | 0.064779 | -0.25395 | -0.064764 | 2.504e-05 | 1.5879e-05 | 0.38241 | 0.38241 | 0.38241 | 0.98931 | -0.20299 | 0.9892 | -0.20503 | 21.0117
48 | 0.094993 | 0.024118 | -0.09473 | -0.023951 | 0.00026277 | 0.00016773 | 0.14299 | 0.14299 | 0.14299 | 0.98931 | -0.20299 | 0.98632 | -0.26065 | 39.2828
49 | 0.0019507 | 0.00048867 | -0.0019507 | -0.00048889 | 6.3924e-08 | -2.1446e-07 | 0.0029308 | 0.0029309 | 0.0029309 | 0.9904 | -0.18214 | 0.99036 | -0.18282 | 0.80519
50 | -0.033816 | -0.0084836 | 0.033827 | 0.0084904 | 1.074e-05 | 6.7373e-06 | 0.051428 | 0.051428 | 0.051428 | 0.97849 | -0.4132 | 0.97883 | -0.40654 | 14.1285
51 | 0.027896 | 0.007 | -0.027878 | -0.006989 | 1.7661e-05 | 1.0974e-05 | 0.042425 | 0.042425 | 0.042425 | 0.97849 | -0.4132 | 0.97782 | -0.42649 | 11.6553
52 | -0.035435 | -0.0088936 | 0.03544 | 0.0088964 | 4.5101e-06 | 2.8343e-06 | 0.053873 | 0.053873 | 0.053873 | 0.97883 | -0.40654 | 0.97897 | -0.40387 | 14.8003
53 | 0.019635 | 0.0049236 | -0.019635 | -0.0049235 | 2.8752e-07 | 1.7324e-07 | 0.029882 | 0.029882 | 0.029882 | 0.97782 | -0.42649 | 0.9778 | -0.42679 | 8.2093
54 | 0.0082429 | 0.0020654 | -0.0082417 | -0.0020649 | 1.1939e-06 | 5.1034e-07 | 0.012544 | 0.012544 | 0.012544 | 0.97782 | -0.42649 | 0.97766 | -0.42953 | 3.4461
55 | 0.019846 | 0.004979 | -0.019833 | -0.0049714 | 1.2616e-05 | 7.6098e-06 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.97897 | -0.40387 | 0.97829 | -0.41722 | 8.2877
56 | -0.055285 | -0.013875 | 0.055299 | 0.013884 | 1.323e-05 | 8.4047e-06 | 0.08404 | 0.08404 | 0.08404 | 0.97897 | -0.40387 | 0.97922 | -0.39886 | 23.088
57 | 0.016851 | 0.0042258 | -0.016846 | -0.0042227 | 5.1661e-06 | 3.0436e-06 | 0.025645 | 0.025645 | 0.025645 | 0.9778 | -0.42679 | 0.97747 | -0.43323 | 7.0454
58 | 0.0036797 | 0.00092154 | -0.0036794 | -0.00092167 | 3.2319e-07 | -1.3769e-07 | 0.0056003 | 0.0056005 | 0.0056005 | 0.97766 | -0.42953 | 0.97757 | -0.43137 | 1.5386
59 | 0.0092532 | 0.002319 | -0.0092525 | -0.0023187 | 7.0844e-07 | 3.3367e-07 | 0.014074 | 0.014075 | 0.014075 | 0.97829 | -0.41722 | 0.97821 | -0.41882 | 3.8666
60 | 0.01058 | 0.0026524 | -0.010577 | -0.0026509 | 2.9493e-06 | 1.5063e-06 | 0.016093 | 0.016093 | 0.016093 | 0.97829 | -0.41722 | 0.97799 | -0.42307 | 4.4211
61 | -0.057008 | -0.014312 | 0.057052 | 0.01434 | 4.3988e-05 | 2.7955e-05 | 0.086637 | 0.086637 | 0.086637 | 0.97922 | -0.39886 | 0.98005 | -0.3827 | 23.8014
62 | 0.01044 | 0.0026177 | -0.010435 | -0.0026151 | 5.0353e-06 | 2.5566e-06 | 0.015893 | 0.015893 | 0.015893 | 0.97747 | -0.43323 | 0.97696 | -0.44335 | 4.3663
63 | 0.0064062 | 0.001605 | -0.0064056 | -0.0016048 | 6.7453e-07 | 1.9465e-07 | 0.0097521 | 0.0097522 | 0.0097522 | 0.97747 | -0.43323 | 0.97736 | -0.43544 | 2.6792
64 | 0.0014328 | 0.00035864 | -0.0014328 | -0.00035909 | 7.0301e-08 | -4.4912e-07 | 0.0021809 | 0.002181 | 0.002181 | 0.97757 | -0.43137 | 0.97751 | -0.4324 | 0.59919
65 | 0.0063196 | 0.0015836 | -0.0063196 | -0.0015836 | 8.3054e-09 | 2.307e-09 | 0.0096131 | 0.0096131 | 0.0096131 | 0.97821 | -0.41882 | 0.9782 | -0.41885 | 2.641
66 | 0.0077713 | 0.0019477 | -0.0077707 | -0.0019475 | 6.3611e-07 | 2.5488e-07 | 0.011824 | 0.011824 | 0.011824 | 0.97799 | -0.42307 | 0.9779 | -0.42479 | 3.2484
67 | -0.058789 | -0.014775 | 0.058807 | 0.014787 | 1.8223e-05 | 1.1586e-05 | 0.089275 | 0.089275 | 0.089275 | 0.98005 | -0.3827 | 0.98038 | -0.3762 | 24.5261
68 | 0.0068884 | 0.0017263 | -0.0068879 | -0.0017261 | 5.4861e-07 | 1.8471e-07 | 0.010492 | 0.010492 | 0.010492 | 0.97696 | -0.44335 | 0.97687 | -0.44503 | 2.8824
69 | 0.0043678 | 0.0010941 | -0.0043676 | -0.0010941 | 1.6654e-07 | -1.9274e-08 | 0.0066497 | 0.0066497 | 0.0066497 | 0.97736 | -0.43544 | 0.97732 | -0.43624 | 1.8268
70 | 0.014284 | 0.003583 | -0.014274 | -0.0035773 | 9.9772e-06 | 5.6516e-06 | 0.021527 | 0.021527 | 0.021527 | 0.98739 | -0.23985 | 0.98663 | -0.25451 | 5.914
71 | -0.24482 | -0.062317 | 0.24508 | 0.062482 | 0.00025993 | 0.00016473 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.98739 | -0.23985 | 0.98853 | -0.21785 | 20.291
72 | -0.24673 | -0.062895 | 0.24688 | 0.062992 | 0.00015282 | 9.686e-05 | 0.37178 | 0.37178 | 0.37178 | 0.98853 | -0.21785 | 0.9892 | -0.20503 | 20.4274
73 | 0.0070698 | 0.0017715 | -0.007069 | -0.0017712 | 7.6795e-07 | 2.5907e-07 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.9892 | -0.20503 | 0.98908 | -0.20731 | 2.9216
74 | 0.089244 | 0.022576 | -0.089227 | -0.022565 | 1.6557e-05 | 1.0566e-05 | 0.13471 | 0.13471 | 0.13471 | 0.98632 | -0.26065 | 0.98612 | -0.26451 | 37.0091
75 | -0.0020162 | -0.0005053 | 0.0020162 | 0.00050516 | 5.0697e-08 | -1.4732e-07 | 0.0030698 | 0.0030698 | 0.0030698 | 0.97729 | -0.43677 | 0.97732 | -0.43624 | 0.84336
76 | 0.0023514 | 0.00058899 | -0.0023513 | -0.00058909 | 5.1877e-08 | -1.0205e-07 | 0.0035799 | 0.00358 | 0.00358 | 0.97732 | -0.43624 | 0.9773 | -0.4367 | 0.98352
77 | 0.0010957 | 0.00027441 | -0.0010957 | -0.00027461 | 1.7611e-08 | -2.0017e-07 | 0.0016682 | 0.0016683 | 0.0016683 | 0.9773 | -0.4367 | 0.97728 | -0.43704 | 0.45833
78 | 0.085859 | 0.021721 | -0.085801 | -0.021684 | 5.8072e-05 | 3.7048e-05 | 0.12963 | 0.12963 | 0.12963 | 0.98612 | -0.26451 | 0.98539 | -0.27862 | 35.6127
79 | 0.08495 | 0.021471 | -0.08481 | -0.021382 | 0.00013913 | 8.8758e-05 | 0.12834 | 0.12834 | 0.12834 | 0.98539 | -0.27862 | 0.98363 | -0.31284 | 35.2596
80 | 0.063513 | 0.01604 | -0.063368 | -0.015947 | 0.00014499 | 9.2263e-05 | 0.096126 | 0.096126 | 0.096126 | 0.98363 | -0.31284 | 0.98118 | -0.3606 | 26.4082
81 | 0.021297 | 0.0053422 | -0.02129 | -0.0053379 | 7.1365e-06 | 4.3347e-06 | 0.032219 | 0.032219 | 0.032219 | 0.98363 | -0.31284 | 0.98327 | -0.31987 | 8.8515
82 | 0.0021665 | 0.00054252 | -0.0021663 | -0.00054293 | 1.5985e-07 | -4.1267e-07 | 0.0032592 | 0.0032594 | 0.0032594 | 0.98908 | -0.20731 | 0.989 | -0.20886 | 0.89543
83 | 0.060016 | 0.015107 | -0.059971 | -0.015079 | 4.4736e-05 | 2.8449e-05 | 0.091041 | 0.091041 | 0.091041 | 0.98118 | -0.3606 | 0.98038 | -0.3762 | 25.0113
84 | 0.018794 | 0.0047124 | -0.018791 | -0.0047104 | 3.4783e-06 | 2.0807e-06 | 0.028443 | 0.028443 | 0.028443 | 0.98327 | -0.31987 | 0.98307 | -0.32376 | 7.814
85 | 0.0032912 | 0.00082479 | -0.0032911 | -0.00082483 | 6.3571e-08 | -4.4114e-08 | 0.005008 | 0.005008 | 0.005008 | 0.9779 | -0.42479 | 0.97788 | -0.42519 | 1.3758
86 | 0.0041553 | 0.0010412 | -0.0041548 | -0.0010413 | 5.1035e-07 | -1.0093e-07 | 0.0063208 | 0.006321 | 0.006321 | 0.9782 | -0.41885 | 0.97807 | -0.42143 | 1.7365
87 | 0.0031535 | 0.00078986 | -0.0031533 | -0.00079011 | 2.973e-07 | -2.5086e-07 | 0.0047732 | 0.0047733 | 0.0047733 | 0.98307 | -0.32376 | 0.98297 | -0.32574 | 1.3114
88 | 0.015637 | 0.0039205 | -0.015634 | -0.0039184 | 3.6199e-06 | 2.0983e-06 | 0.02367 | 0.02367 | 0.02367 | 0.98307 | -0.32376 | 0.98282 | -0.32861 | 6.5027
89 | 0.0014593 | 0.00036556 | -0.0014593 | -0.00036572 | 2.6409e-08 | -1.6604e-07 | 0.002209 | 0.0022091 | 0.0022091 | 0.98297 | -0.32574 | 0.98295 | -0.32612 | 0.60688
90 | 0.012863 | 0.0032239 | -0.012861 | -0.0032231 | 1.432e-06 | 7.8889e-07 | 0.019474 | 0.019474 | 0.019474 | 0.98282 | -0.32861 | 0.9827 | -0.33095 | 5.3501
91 | 0.0050653 | 0.0012694 | -0.0050647 | -0.0012693 | 5.4959e-07 | 3.6139e-08 | 0.0076698 | 0.0076699 | 0.0076699 | 0.9827 | -0.33095 | 0.98259 | -0.33323 | 2.1071
92 | 0.0077959 | 0.0019538 | -0.0077957 | -0.0019537 | 2.1509e-07 | 8.551e-08 | 0.011805 | 0.011805 | 0.011805 | 0.9827 | -0.33095 | 0.98267 | -0.33153 | 3.243
93 | 0.0027782 | 0.00069627 | -0.0027782 | -0.00069627 | 1.2235e-09 | -1.5516e-09 | 0.0042072 | 0.0042072 | 0.0042072 | 0.98259 | -0.33323 | 0.98259 | -0.33324 | 1.1558
94 | 0.0051593 | 0.0012929 | -0.0051591 | -0.0012929 | 1.2044e-07 | 1.0418e-08 | 0.0078124 | 0.0078124 | 0.0078124 | 0.98267 | -0.33153 | 0.98265 | -0.33202 | 2.1463
95 | 0.0053357 | 0.0013371 | -0.0053349 | -0.001337 | 7.5691e-07 | 1.0194e-07 | 0.0081274 | 0.0081276 | 0.0081276 | 0.97687 | -0.44503 | 0.97672 | -0.448 | 2.2329
96 | 0.00092929 | 0.00023284 | -0.00092929 | -0.0002329 | 3.9372e-09 | -6.3039e-08 | 0.0014157 | 0.0014158 | 0.0014158 | 0.97672 | -0.448 | 0.97672 | -0.44809 | 0.38894
97 | 0.0030068 | 0.00075351 | -0.0030068 | -0.00075357 | 6.0198e-08 | -5.9561e-08 | 0.0045532 | 0.0045532 | 0.0045532 | 0.98265 | -0.33202 | 0.98263 | -0.33244 | 1.2509

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57119 | 0.14685

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001951 | 0.00048896
1 | 0.00094144 | 0.00023595
2 | 0.002892 | 0.00072481
3 | 0.0024776 | 0.00062095
4 | 0.0014326 | 0.00035904
5 | 0.0090398 | 0.0022656
6 | 0.0016803 | 0.00042113
7 | 0.0023137 | 0.00057986
8 | 0.02864 | 0.0071779
9 | 0.0047339 | 0.0011864
10 | 0.0031979 | 0.00080147
11 | 0.0095061 | 0.0023825
12 | 0.0091882 | 0.0023028
13 | 0.040958 | 0.010265
14 | 0.0015398 | 0.00038591
15 | 0.00029746 | 7.455e-05
16 | 0.00032981 | 8.2657e-05
17 | 0.084872 | 0.021271
18 | 0.00032602 | 8.1707e-05
19 | 0.033162 | 0.0083111
20 | 0.0064416 | 0.0016144
21 | 0.012184 | 0.0030536
22 | 0.0062909 | 0.0015767
23 | 0.0035572 | 0.00089152
24 | 0.002751 | 0.00068948
25 | 0.0056977 | 0.001428
26 | 0.063341 | 0.015875
27 | 0.001072 | 0.00026866
28 | 0.041808 | 0.010478
29 | 0.014629 | 0.0036663
30 | 0.0021518 | 0.00053928
31 | 0.010668 | 0.0026737
32 | 0.02013 | 0.005045
33 | 0.0036602 | 0.00091734
34 | 0.0057729 | 0.0014468
35 | 0.0059198 | 0.0014836
36 | 0.0016087 | 0.00040318
37 | 0.0027839 | 0.0006977
38 | 0.0045619 | 0.0011433
39 | 0.001709 | 0.00042832
40 | 0.0022465 | 0.00056304
41 | 0.0029329 | 0.00073506
42 | 0.0028056 | 0.00070315
43 | 0.0017374 | 0.00043542
44 | 0.0035465 | 0.00088883
45 | 0.0020378 | 0.00051072
46 | 0.0014328 | 0.00035909
47 | 0.014274 | 0.0035773
48 | 0.0016494 | 0.00041338
49 | 0.0054859 | 0.0013749
50 | 0.0019507 | 0.00048889
51 | 0.0020162 | 0.0005053
52 | 0.0012556 | 0.00031468
53 | 0.0010957 | 0.00027461
54 | 0.0033684 | 0.0008442
55 | 0.00085136 | 0.00021337
56 | 0.0049026 | 0.0012287
57 | 0.0033528 | 0.00084028
58 | 0.0024956 | 0.00062545
59 | 0.0021663 | 0.00054293
60 | 0.0044795 | 0.0011227
61 | 0.0032911 | 0.00082483
62 | 0.0021643 | 0.00054242
63 | 0.001694 | 0.00042455
64 | 0.002771 | 0.00069448
65 | 0.0011637 | 0.00029165
66 | 0.0014593 | 0.00036572
67 | 0.0022866 | 0.00057306
68 | 0.0026364 | 0.00066075
69 | 0.0015522 | 0.00038903
70 | 0.0044056 | 0.0011041
71 | 0.0021523 | 0.00053942
72 | 0.0030068 | 0.00075357
73 | 0.0027782 | 0.00069627
74 | 0.0041548 | 0.0010413
75 | 0.00092929 | 0.0002329

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1