## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2153-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2153-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2153-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2153-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2153-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2153-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2153-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2153-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2153-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2153-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2153-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2153-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2153-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2153-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2153-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2153-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2153-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2153-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2153-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2153-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2153-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2153-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2153-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2153-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2153-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2153-3_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2153-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2153-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2153-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2153-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2153-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2153-3_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2153-3_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2153-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2153-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2153-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2153-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2153-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2153-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2153-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2153-3_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2153-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2153-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2153-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2153-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2153-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2153-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2153-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2153-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2153-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2153-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2153-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2153-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2153-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2153-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2153-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2153-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2153-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2153-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2153-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2153-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2153-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2153-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2153-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2153-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2153-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2153-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2153-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2153-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2153-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2153-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2153-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2153-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2153-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2153-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2153-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2153-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2153-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2153-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2153-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2153-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2153-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2153-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2153-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2153-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2153-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2153-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2153-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2153-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2153-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2153-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2153-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2153-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2153-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2153-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2153-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2153-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2153-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2153-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2153-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2153-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2153-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2153-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2153-3_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2153-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2153-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2153-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2153-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2153-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2153-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2153-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2153-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2153-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2153-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2153-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2153-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2153-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2153-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2153-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2153-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2153-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2153-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2153-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2153-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2153-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2153-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2153-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2153-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2153-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2153-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2153-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2153-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2153-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2153-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2153-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2153-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2153-3_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2153-3_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2153-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2153-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2153-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2153-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2153-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2153-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2153-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2153-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2153-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2153-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2153-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2153-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2153-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2153-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2153-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2153-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2153-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2153-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2153-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2153-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2153-3_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2153-3_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2153-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2153-3_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2153-3_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2153-3_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2153-3_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2153-3_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2153-3_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2153-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2153-3_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2153-3_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2153-3_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2153-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2153-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_31_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2153-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0020263 | 0.00050783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2153-3_0_5_load_1 | 1 | 0.0009422 | 0.00023614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2153-3_0_5_load_123 | 2 | 0.0034908 | 0.00087488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2153-3_0_5_load_19 | 4 | 0.0041449 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2153-3_0_5_load_113 | 5 | 0.000232 | 5.8144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2153-3_0_5_load_2 | 6 | 0.00039576 | 9.9186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2153-3_0_5_load_75 | 11 | 0.00013923 | 3.4894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2153-3_0_5_load_73 | 12 | 0.00032007 | 8.0218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2153-3_0_5_load_107 | 13 | 0.0012294 | 0.00030812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2153-3_0_5_load_111 | 14 | 0.00015148 | 3.7965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2153-3_0_5_load_108 | 15 | 0.00039008 | 9.7764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2153-3_0_5_load_4 | 16 | 0.0011013 | 0.00027602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2153-3_0_5_load_5 | 17 | 0.00068039 | 0.00017052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2153-3_0_5_load_6 | 18 | 0.00029844 | 7.4795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2153-3_0_5_load_7 | 20 | 0.00074301 | 0.00018622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2153-3_0_5_load_8 | 21 | 0.0061041 | 0.0015298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2153-3_0_5_load_25 | 23 | 0.0039257 | 0.00098388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2153-3_0_5_load_15 | 24 | 0.00054604 | 0.00013685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2153-3_0_5_load_173 | 25 | 0.0025715 | 0.00064449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2153-3_0_5_load_79 | 26 | 0.0086996 | 0.0021803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2153-3_0_5_load_11 | 28 | 0.00012621 | 3.163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2153-3_0_5_load_12 | 29 | 0.00050322 | 0.00012612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2153-3_0_5_load_17 | 30 | 0.00058902 | 0.00014762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2153-3_0_5_load_172 | 31 | 0.00047667 | 0.00011946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2153-3_0_5_load_171 | 32 | 0.0037004 | 0.0009274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2153-3_0_5_load_26 | 35 | 0.0055126 | 0.0013816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2153-3_0_5_load_30 | 38 | 0.0021184 | 0.00053093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2153-3_0_5_load_99 | 41 | 0.00028014 | 7.0209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2153-3_0_5_load_23 | 42 | 0.0015059 | 0.00037742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2153-3_0_5_load_24 | 43 | 0.0012845 | 0.00032193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2153-3_0_5_load_21 | 44 | 0.0014307 | 0.00035857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2153-3_0_5_load_131 | 45 | 0.0037988 | 0.00095206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2153-3_0_5_load_148 | 46 | 0.0031898 | 0.00079944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2153-3_0_5_load_22 | 47 | 0.0036483 | 0.00091434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2153-3_0_5_load_80 | 48 | 0.00030375 | 7.6127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2153-3_0_5_load_81 | 49 | 0.0010334 | 0.00025899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2153-3_0_5_load_78 | 50 | 0.004564 | 0.0011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2153-3_0_5_load_132 | 51 | 0.0016987 | 0.00042573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2153-3_0_5_load_149 | 52 | 0.00087925 | 0.00022036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2153-3_0_5_load_32 | 53 | 0.002341 | 0.00058672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2153-3_0_5_load_33 | 54 | 0.00061208 | 0.0001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2153-3_0_5_load_34 | 55 | 0.0016848 | 0.00042225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2153-3_0_5_load_35 | 56 | 0.00062954 | 0.00015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2153-3_0_5_load_36 | 57 | 0.0019244 | 0.00048229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2153-3_0_5_load_37 | 58 | 0.0010557 | 0.00026457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2153-3_0_5_load_38 | 60 | 0.0023613 | 0.00059181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2153-3_0_5_load_67 | 61 | 0.0039024 | 0.00097804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2153-3_0_5_load_39 | 62 | 0.0020091 | 0.00050353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2153-3_0_5_load_41 | 64 | 0.001934 | 0.00048472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2153-3_0_5_load_42 | 65 | 0.0032567 | 0.00081622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2153-3_0_5_load_44 | 66 | 0.0020759 | 0.00052027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2153-3_0_5_load_59 | 67 | 0.0019713 | 0.00049407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2153-3_0_5_load_43 | 68 | 0.0025413 | 0.00063692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2153-3_0_5_load_60 | 69 | 0.0012258 | 0.00030722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2153-3_0_5_load_46 | 71 | 0.0031134 | 0.00078029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2153-3_0_5_load_83 | 72 | 0.003411 | 0.00085488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2153-3_0_5_load_84 | 73 | 0.0037983 | 0.00095194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2153-3_0_5_load_47 | 74 | 0.0035219 | 0.00088267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2153-3_0_5_load_48 | 75 | 0.0029728 | 0.00074506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2153-3_0_5_load_61 | 77 | 0.0037781 | 0.00094688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2153-3_0_5_load_50 | 78 | 0.0025873 | 0.00064843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2153-3_0_5_load_62 | 80 | 0.001294 | 0.00032431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2153-3_0_5_load_52 | 81 | 0.0018149 | 0.00045486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2153-3_0_5_load_53 | 82 | 0.0041496 | 0.00104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2153-3_0_5_load_90 | 83 | 0.0028193 | 0.00070659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2153-3_0_5_load_86 | 84 | 0.0011463 | 0.00028728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2153-3_0_5_load_54 | 85 | 0.0023958 | 0.00060045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2153-3_0_5_load_55 | 86 | 0.0030696 | 0.00076931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2153-3_0_5_load_56 | 87 | 0.002307 | 0.00057819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2153-3_0_5_load_57 | 88 | 0.0026209 | 0.00065685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2153-3_0_5_load_82 | 91 | 0.00094576 | 0.00023703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2153-3_0_5_load_65 | 92 | 0.0014158 | 0.00035483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2153-3_0_5_load_66 | 93 | 0.002476 | 0.00062055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2153-3_0_5_load_88 | 94 | 0.0015312 | 0.00038376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2153-3_0_5_load_63 | 95 | 0.0033531 | 0.00084037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2153-3_0_5_load_77 | 96 | 0.0043794 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2153-3_0_5_load_85 | 97 | 0.0017372 | 0.00043538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2153-3_0_5_load_91 | 98 | 0.0024136 | 0.00060491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2153-3_0_5_load_68 | 99 | 0.0011982 | 0.00030029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2153-3_0_5_load_70 | 100 | 0.00036919 | 9.2529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2153-3_0_5_load_71 | 101 | 0.00040607 | 0.00010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2153-3_0_5_load_168 | 103 | 0.0054167 | 0.0013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2153-3_0_5_load_151 | 106 | 0.00067049 | 0.00016804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2153-3_0_5_load_146 | 107 | 0.0010356 | 0.00025953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2153-3_0_5_load_115 | 108 | 0.00040298 | 0.000101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2153-3_0_5_load_114 | 109 | 0.003242 | 0.00081253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2153-3_0_5_load_112 | 111 | 0.00021921 | 5.494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2153-3_0_5_load_87 | 113 | 0.00070428 | 0.00017651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2153-3_0_5_load_89 | 114 | 0.0031172 | 0.00078124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2153-3_0_5_load_92 | 115 | 0.002976 | 0.00074586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2153-3_0_5_load_93 | 116 | 0.00040681 | 0.00010196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2153-3_0_5_load_94 | 117 | 0.0013923 | 0.00034894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2153-3_0_5_load_95 | 118 | 0.0032698 | 0.00081948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2153-3_0_5_load_102 | 121 | 0.0017075 | 0.00042793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2153-3_0_5_load_103 | 122 | 0.0013509 | 0.00033858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2153-3_0_5_load_97 | 123 | 0.00039623 | 9.9303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2153-3_0_5_load_104 | 126 | 0.0013651 | 0.00034214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2153-3_0_5_load_124 | 127 | 0.0042659 | 0.0010691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2153-3_0_5_load_105 | 128 | 0.00042858 | 0.00010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2153-3_0_5_load_122 | 129 | 0.00022333 | 5.5972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2153-3_0_5_load_121 | 130 | 0.00015452 | 3.8727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2153-3_0_5_load_116 | 131 | 0.00012374 | 3.1012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2153-3_0_5_load_117 | 132 | 0.00020388 | 5.1097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2153-3_0_5_load_118 | 133 | 0.00041501 | 0.00010401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2153-3_0_5_load_119 | 134 | 0.00013797 | 3.4577e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2153-3_0_5_load_120 | 135 | 0.00029355 | 7.3572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2153-3_0_5_load_158 | 136 | 0.00043925 | 0.00011009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2153-3_0_5_load_159 | 137 | 0.00043294 | 0.00010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2153-3_0_5_load_126 | 138 | 0.0022394 | 0.00056123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2153-3_0_5_load_127 | 139 | 0.0024499 | 0.000614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2153-3_0_5_load_128 | 140 | 0.0022317 | 0.00055931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2153-3_0_5_load_129 | 141 | 0.0033195 | 0.00083194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2153-3_0_5_load_130 | 142 | 0.0038003 | 0.00095244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2153-3_0_5_load_144 | 143 | 0.0033216 | 0.00083246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2153-3_0_5_load_134 | 144 | 0.0020638 | 0.00051724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2153-3_0_5_load_142 | 145 | 0.0024912 | 0.00062434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2153-3_0_5_load_135 | 146 | 0.0045902 | 0.0011504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2153-3_0_5_load_133 | 147 | 0.0010115 | 0.0002535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2153-3_0_5_load_137 | 148 | 0.0026556 | 0.00066556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2153-3_0_5_load_136 | 149 | 0.0030065 | 0.00075349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2153-3_0_5_load_161 | 150 | 0.0037995 | 0.00095226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2153-3_0_5_load_147 | 151 | 0.0017678 | 0.00044306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2153-3_0_5_load_138 | 152 | 0.003038 | 0.00076139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2153-3_0_5_load_139 | 153 | 0.0013765 | 0.00034499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2153-3_0_5_load_140 | 155 | 0.001118 | 0.0002802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2153-3_0_5_load_141 | 156 | 0.0023026 | 0.00057708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2153-3_0_5_load_143 | 157 | 0.0010265 | 0.00025726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2153-3_0_5_load_157 | 158 | 0.0010643 | 0.00026674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2153-3_0_5_load_150 | 159 | 0.0010181 | 0.00025517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2153-3_0_5_load_155 | 161 | 0.00071346 | 0.00017881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2153-3_0_5_load_156 | 162 | 0.00079613 | 0.00019953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2153-3_0_5_load_165 | 163 | 0.00038696 | 9.6981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2153-3_0_5_load_166 | 164 | 0.00042888 | 0.00010749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2153-3_0_5_load_164 | 165 | 0.00033717 | 8.4502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2153-3_0_5_load_167 | 166 | 0.0003928 | 9.8445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2153-3_0_5_load_160 | 167 | 0.00043713 | 0.00010956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2153-3_0_5_load_162 | 168 | 0.0012659 | 0.00031727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2153-3_0_5_load_163 | 169 | 0.00072636 | 0.00018204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2153-3_0_5_load_174 | 171 | 0.00061098 | 0.00015313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2153-3_0_5_load_175 | 172 | 0.00090016 | 0.0002256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 160 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2153-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2153-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.20732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2153-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.13608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2153-3_0_5_line_3 |  | 2 | 5 | 0.057033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2153-3_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.11332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2153-3_0_5_line_5 |  | 5 | 112 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2153-3_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.070759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2153-3_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.086847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2153-3_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.037424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2153-3_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.013826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2153-3_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2153-3_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.10232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2153-3_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.091034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2153-3_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.027132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2153-3_0_5_line_14 |  | 10 | 15 | 0.04511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2153-3_0_5_line_15 |  | 11 | 108 | 0.055711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2153-3_0_5_line_16 |  | 13 | 110 | 0.021571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2153-3_0_5_line_17 |  | 14 | 129 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2153-3_0_5_line_18 |  | 15 | 112 | 0.023828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2153-3_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.039924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2153-3_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.12024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2153-3_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.17151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2153-3_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.010966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2153-3_0_5_line_23 |  | 19 | 22 | 0.1067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2153-3_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.08661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2153-3_0_5_line_25 |  | 20 | 24 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2153-3_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0060926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2153-3_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2153-3_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.33429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2153-3_0_5_line_29 |  | 26 | 50 | 0.013987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2153-3_0_5_line_30 |  | 27 | 42 | 0.028062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2153-3_0_5_line_31 |  | 27 | 43 | 0.030991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2153-3_0_5_line_32 |  | 27 | 44 | 0.11627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2153-3_0_5_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0050055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2153-3_0_5_line_34 |  | 28 | 30 | 0.15438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2153-3_0_5_line_35 |  | 28 | 31 | 0.10319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2153-3_0_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.23189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2153-3_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.037096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2153-3_0_5_line_38 |  | 32 | 40 | 0.11641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2153-3_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.086359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2153-3_0_5_line_40 |  | 34 | 41 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2153-3_0_5_line_41 |  | 35 | 36 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2153-3_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.018805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2153-3_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.017445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2153-3_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.070423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2153-3_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.23743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2153-3_0_5_line_46 |  | 41 | 124 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2153-3_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.035905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2153-3_0_5_line_48 |  | 43 | 46 | 0.0254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2153-3_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.0084789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2153-3_0_5_line_50 |  | 45 | 51 | 0.021897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2153-3_0_5_line_51 |  | 46 | 52 | 0.03395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2153-3_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.042453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2153-3_0_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.13825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2153-3_0_5_line_54 |  | 49 | 111 | 0.021416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2153-3_0_5_line_55 |  | 51 | 147 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2153-3_0_5_line_56 |  | 52 | 159 | 0.027325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2153-3_0_5_line_57 |  | 53 | 54 | 0.004942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2153-3_0_5_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2153-3_0_5_line_59 |  | 54 | 56 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2153-3_0_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.032395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2153-3_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2153-3_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.12604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2153-3_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.009846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2153-3_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.058523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2153-3_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 8.6262e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2153-3_0_5_line_66 |  | 61 | 99 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2153-3_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0082972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2153-3_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.01706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2153-3_0_5_line_69 |  | 63 | 65 | 0.014771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2153-3_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.027234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2153-3_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.026954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2153-3_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.023907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2153-3_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0083342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2153-3_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0049083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2153-3_0_5_line_75 |  | 69 | 89 | 0.015468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2153-3_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.013404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2153-3_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.012252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2153-3_0_5_line_78 |  | 72 | 73 | 0.02325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2153-3_0_5_line_79 |  | 73 | 96 | 0.0024226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2153-3_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2153-3_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.064469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2153-3_0_5_line_82 |  | 74 | 77 | 0.062254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2153-3_0_5_line_83 |  | 75 | 78 | 0.01106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2153-3_0_5_line_84 |  | 76 | 79 | 0.050762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2153-3_0_5_line_85 |  | 77 | 80 | 0.0028297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2153-3_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.043676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2153-3_0_5_line_87 |  | 80 | 95 | 0.022748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2153-3_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.073671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2153-3_0_5_line_89 |  | 83 | 84 | 0.012575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2153-3_0_5_line_90 |  | 84 | 97 | 0.0017446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2153-3_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0033235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2153-3_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.035448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2153-3_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.028555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2153-3_0_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.01304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2153-3_0_5_line_95 |  | 88 | 90 | 0.025428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2153-3_0_5_line_96 |  | 89 | 91 | 0.028902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2153-3_0_5_line_97 |  | 90 | 92 | 0.018555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2153-3_0_5_line_98 |  | 90 | 93 | 0.0038308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2153-3_0_5_line_99 |  | 91 | 94 | 0.0087999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2153-3_0_5_line_100 |  | 92 | 97 | 0.021984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2153-3_0_5_line_101 |  | 93 | 98 | 0.025538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2153-3_0_5_line_102 |  | 94 | 113 | 0.0018817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2153-3_0_5_line_103 |  | 95 | 96 | 0.025491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2153-3_0_5_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0083997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2153-3_0_5_line_105 |  | 100 | 101 | 0.019267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2153-3_0_5_line_106 |  | 101 | 102 | 0.036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2153-3_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.08153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2153-3_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.016644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2153-3_0_5_line_109 |  | 102 | 105 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_2153-3_0_5_line_110 |  | 104 | 106 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_2153-3_0_5_line_111 |  | 105 | 107 | 0.0051123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_2153-3_0_5_line_112 |  | 106 | 160 | 0.0025119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_2153-3_0_5_line_113 |  | 107 | 154 | 0.074443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2153-3_0_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.00042514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2153-3_0_5_line_115 |  | 110 | 126 | 0.036771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2153-3_0_5_line_116 |  | 110 | 121 | 0.034258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_2153-3_0_5_line_117 |  | 111 | 112 | 0.07685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2153-3_0_5_line_118 |  | 113 | 114 | 0.01993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2153-3_0_5_line_119 |  | 115 | 116 | 0.04423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2153-3_0_5_line_120 |  | 115 | 117 | 0.045015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2153-3_0_5_line_121 |  | 116 | 118 | 0.0089068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2153-3_0_5_line_122 |  | 117 | 119 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2153-3_0_5_line_123 |  | 118 | 120 | 0.19851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_2153-3_0_5_line_124 |  | 119 | 123 | 0.21357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2153-3_0_5_line_125 |  | 120 | 121 | 0.044813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_2153-3_0_5_line_126 |  | 120 | 122 | 0.020252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2153-3_0_5_line_127 |  | 122 | 125 | 0.090429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2153-3_0_5_line_128 |  | 123 | 124 | 0.038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2153-3_0_5_line_129 |  | 125 | 127 | 0.02252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2153-3_0_5_line_130 |  | 126 | 128 | 0.0085011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2153-3_0_5_line_131 |  | 129 | 130 | 0.0033958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_2153-3_0_5_line_132 |  | 130 | 134 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_2153-3_0_5_line_133 |  | 131 | 132 | 0.023331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_2153-3_0_5_line_134 |  | 131 | 133 | 0.0022048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_2153-3_0_5_line_135 |  | 132 | 134 | 0.012526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_2153-3_0_5_line_136 |  | 133 | 135 | 0.019304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_2153-3_0_5_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0083991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_2153-3_0_5_line_138 |  | 136 | 137 | 0.013839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_2153-3_0_5_line_139 |  | 137 | 167 | 0.023773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_2153-3_0_5_line_140 |  | 138 | 139 | 0.019835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2153-3_0_5_line_141 |  | 138 | 140 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2153-3_0_5_line_142 |  | 139 | 141 | 0.0095449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2153-3_0_5_line_143 |  | 140 | 142 | 0.015974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2153-3_0_5_line_144 |  | 141 | 143 | 0.018857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2153-3_0_5_line_145 |  | 142 | 144 | 0.015315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2153-3_0_5_line_146 |  | 143 | 145 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2153-3_0_5_line_147 |  | 144 | 146 | 0.0051023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2153-3_0_5_line_148 |  | 145 | 155 | 0.020632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2153-3_0_5_line_149 |  | 146 | 149 | 0.015759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2153-3_0_5_line_150 |  | 147 | 148 | 0.018693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2153-3_0_5_line_151 |  | 149 | 150 | 0.029834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2153-3_0_5_line_152 |  | 150 | 151 | 0.011795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2153-3_0_5_line_153 |  | 151 | 154 | 0.041684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_2153-3_0_5_line_154 |  | 152 | 153 | 0.052089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2153-3_0_5_line_155 |  | 153 | 154 | 0.046141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2153-3_0_5_line_156 |  | 155 | 156 | 0.0020237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2153-3_0_5_line_157 |  | 156 | 157 | 0.027968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2153-3_0_5_line_158 |  | 157 | 158 | 0.0074352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2153-3_0_5_line_159 |  | 158 | 159 | 0.023257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2153-3_0_5_line_160 |  | 160 | 161 | 0.026121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_2153-3_0_5_line_161 |  | 160 | 162 | 0.022017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2153-3_0_5_line_162 |  | 161 | 163 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
163 | LV_2153-3_0_5_line_163 |  | 162 | 164 | 0.019278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2153-3_0_5_line_164 |  | 163 | 165 | 0.021457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_2153-3_0_5_line_165 |  | 164 | 166 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2153-3_0_5_line_166 |  | 165 | 170 | 0.03281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2153-3_0_5_line_167 |  | 165 | 169 | 0.017924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_2153-3_0_5_line_168 |  | 167 | 168 | 0.0069502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
169 | LV_2153-3_0_5_line_169 |  | 168 | 169 | 0.012298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
170 | LV_2153-3_0_5_line_170 |  | 170 | 171 | 0.042823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2153-3_0_5_line_171 |  | 170 | 172 | 0.025126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2153-3_0_5_trafo_153 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 173 | 160 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2569505.5216 | 1169182.7091 | 2569505.7961 | 1169196.8945
1 | 2569667.156 | 1169052.8851 | 2569505.5216 | 1169182.7091
2 | 2569473.3859 | 1169329.0558 | 2569505.7961 | 1169196.8945
3 | 2569667.156 | 1169052.8851 | 2569683.7834 | 1169049.666 | 2569723.0143 | 1169041.3767
4 | 2569473.3859 | 1169329.0558 | 2569470.1642 | 1169333.4967 | 2569467.4016 | 1169348.4518 | 2569463.1413 | 1169357.8117 | 2569454.136 | 1169369.9861 | 2569446.8277 | 1169377.3382 | 2569431.6865 | 1169388.1766 | 2569421.1332 | 1169393.889 | 2569416.2201 | 1169395.2703 | 2569407.9548 | 1169393.5005 | 2569396.5769 | 1169387.6001
5 | 2569737.8276 | 1169033.7733 | 2569727.5535 | 1169040.4176 | 2569723.0143 | 1169041.3767
6 | 2569734.0197 | 1168951.1392 | 2569718.8336 | 1168977.6073 | 2569691.085 | 1169006.755
7 | 2569734.0197 | 1168951.1392 | 2569747.4389 | 1168941.433 | 2569766.4423 | 1168929.7978 | 2569796.4692 | 1168932.5921 | 2569814.3153 | 1168932.7244
8 | 2569734.0197 | 1168951.1392 | 2569717.2371 | 1168917.6735
9 | 2569735.6043 | 1168964.8715 | 2569734.0197 | 1168951.1392
10 | 2569814.3153 | 1168932.7244 | 2569811.6772 | 1168917.3848
11 | 2569814.3153 | 1168932.7244 | 2569863.8743 | 1168933.1084 | 2569890.8788 | 1168929.9042 | 2569915.62 | 1168923.4519
12 | 2569717.2371 | 1168917.6735 | 2569693.5594 | 1168902.3521 | 2569644.574 | 1168863.0045
13 | 2569735.6043 | 1168964.8715 | 2569759.0027 | 1168978.6062
14 | 2569735.6043 | 1168964.8715 | 2569737.0591 | 1169009.958
15 | 2569799.4174 | 1168864.8599 | 2569802.7079 | 1168869.2949 | 2569811.6507 | 1168892.9842 | 2569811.8791 | 1168897.2852 | 2569810.2524 | 1168900.9731 | 2569810.0675 | 1168905.2762 | 2569810.7203 | 1168911.8207 | 2569811.6772 | 1168917.3848
16 | 2569627.064 | 1168850.4513 | 2569637.076 | 1168856.9817 | 2569644.574 | 1168863.0045
17 | 2569774.8857 | 1168987.9294 | 2569759.0027 | 1168978.6062
18 | 2569737.8276 | 1169033.7733 | 2569737.0591 | 1169009.958
19 | 2570280.8416 | 1169576.4567 | 2570246.4879 | 1169556.1159
20 | 2570184.6447 | 1169463.8291 | 2570184.1803 | 1169475.0935 | 2570184.4637 | 1169482.8183 | 2570185.0299 | 1169488.9631 | 2570186.3426 | 1169494.426 | 2570188.1481 | 1169500.509 | 2570192.0342 | 1169509.5276 | 2570196.9989 | 1169518.5075 | 2570202.5635 | 1169526.5617 | 2570206.942 | 1169531.5203 | 2570210.2459 | 1169534.2608 | 2570217.0856 | 1169538.7068 | 2570246.4879 | 1169556.1159
21 | 2570280.8416 | 1169576.4567 | 2570390.1647 | 1169708.6132
22 | 2570184.6447 | 1169463.8291 | 2570184.6923 | 1169462.6735 | 2570185.2086 | 1169455.7118 | 2570185.1163 | 1169452.8847
23 | 2570390.1647 | 1169708.6132 | 2570412.9779 | 1169718.7834 | 2570462.0946 | 1169740.9411 | 2570471.194 | 1169741.3298 | 2570473.5521 | 1169735.4373 | 2570473.8768 | 1169729.9107 | 2570472.7341 | 1169723.1573
24 | 2570390.1647 | 1169708.6132 | 2570391.0554 | 1169713.8893 | 2570392.407 | 1169717.9847 | 2570415.5348 | 1169756.1899 | 2570419.4117 | 1169763.4634 | 2570427.9301 | 1169780.9747 | 2570430.5916 | 1169784.6902
25 | 2570185.1163 | 1169452.8847 | 2570184.1639 | 1169423.7039
26 | 2570472.7341 | 1169723.1573 | 2570468.393 | 1169718.8825
27 | 2570183.4776 | 1169403.1491 | 2570183.8721 | 1169414.7642 | 2570184.1639 | 1169423.7039
28 | 2569875.104 | 1169285.021 | 2569858.8418 | 1169618.9184
29 | 2569875.104 | 1169285.021 | 2569862.9105 | 1169278.1677
30 | 2570183.4776 | 1169403.1491 | 2570183.2321 | 1169386.1305 | 2570183.9863 | 1169375.1151
31 | 2570183.4776 | 1169403.1491 | 2570173.0443 | 1169399.2991 | 2570166.5885 | 1169396.6966 | 2570160.6725 | 1169393.4133 | 2570155.8318 | 1169389.6301
32 | 2570183.4776 | 1169403.1491 | 2570190.6287 | 1169407.0933 | 2570206.7744 | 1169420.9978 | 2570218.5735 | 1169428.6986 | 2570232.0003 | 1169435.98 | 2570267.2369 | 1169452.9581 | 2570282.5798 | 1169462.9578
33 | 2569013.3057 | 1169145.6137 | 2569008.57 | 1169143.9927
34 | 2569008.57 | 1169143.9927 | 2568878.1212 | 1169226.5487
35 | 2568955.7143 | 1169055.3656 | 2569008.57 | 1169143.9927
36 | 2568878.1212 | 1169226.5487 | 2568646.8427 | 1169209.6651
37 | 2568926.454 | 1169045.4345 | 2568933.6542 | 1169057.1143 | 2568935.6127 | 1169058.4937 | 2568937.9828 | 1169059.5486 | 2568941.0605 | 1169059.8439 | 2568945.1583 | 1169059.1001 | 2568955.7143 | 1169055.3656
38 | 2568646.8427 | 1169209.6651 | 2568607.0009 | 1169205.7829 | 2568600.4205 | 1169202.9493 | 2568595.4756 | 1169199.7069 | 2568592.7945 | 1169196.2414 | 2568591.1257 | 1169191.7478 | 2568592.7461 | 1169187.0258 | 2568596.6184 | 1169182.7144 | 2568605.8199 | 1169176.1183 | 2568624.0421 | 1169167.8408 | 2568634.2837 | 1169161.117
39 | 2568998.868 | 1168998.235 | 2568977.3957 | 1169010.0856 | 2568926.454 | 1169045.4345
40 | 2568998.868 | 1168998.235 | 2569011.8292 | 1168991.0789
41 | 2568336.9593 | 1169262.3003 | 2568320.0018 | 1169261.1548
42 | 2568343.7764 | 1169244.7886 | 2568340.3767 | 1169254.5004 | 2568336.9593 | 1169262.3003
43 | 2568343.7764 | 1169244.7886 | 2568360.6969 | 1169249.0333
44 | 2568399.4798 | 1169196.3028 | 2568373.412 | 1169246.0882 | 2568366.6481 | 1169250.5262 | 2568360.6969 | 1169249.0333
45 | 2568399.4798 | 1169196.3028 | 2568634.2837 | 1169161.117
46 | 2569028.1769 | 1168982.0529 | 2569011.8292 | 1168991.0789
47 | 2570183.9863 | 1169375.1151 | 2570184.3377 | 1169369.9834 | 2570184.2012 | 1169365.6263 | 2570183.2185 | 1169360.3729 | 2570181.7565 | 1169355.6667 | 2570178.8506 | 1169349.8782 | 2570174.9474 | 1169343.5833 | 2570173.5932 | 1169341.7918
48 | 2570137.7923 | 1169371.7642 | 2570154.6654 | 1169388.7186 | 2570155.8318 | 1169389.6301
49 | 2570289.6832 | 1169467.5875 | 2570282.5798 | 1169462.9578
50 | 2570158.988 | 1169325.5459 | 2570161.093 | 1169327.344 | 2570169.3552 | 1169336.1851 | 2570173.5932 | 1169341.7918
51 | 2570137.7923 | 1169371.7642 | 2570113.844 | 1169347.7003
52 | 2569789.2176 | 1169161.196 | 2569786.4614 | 1169154.2228 | 2569783.504 | 1169138.3407 | 2569777.2646 | 1169127.1553 | 2569772.8899 | 1169123.0605
53 | 2569789.2176 | 1169161.196 | 2569862.9105 | 1169278.1677
54 | 2569759.0655 | 1169107.065 | 2569762.0259 | 1169112.8916 | 2569772.8899 | 1169123.0605
55 | 2570158.988 | 1169325.5459 | 2570147.2383 | 1169315.509
56 | 2570094.5686 | 1169328.3321 | 2570113.844 | 1169347.7003
57 | 2570249.2661 | 1168886.0643 | 2570254.1884 | 1168885.6236
58 | 2570249.2661 | 1168886.0643 | 2570245.6494 | 1168886.3881
59 | 2570266.6456 | 1168884.5082 | 2570254.1884 | 1168885.6236
60 | 2570213.3831 | 1168889.2771 | 2570245.6494 | 1168886.3881
61 | 2570266.6456 | 1168884.5082 | 2570279.5686 | 1168883.3512
62 | 2570087.7862 | 1168899.8687 | 2570144.9494 | 1168895.1477 | 2570180.8553 | 1168892.1895 | 2570213.3831 | 1168889.2771
63 | 2570289.3754 | 1168882.4731 | 2570279.5686 | 1168883.3512
64 | 2570087.7862 | 1168899.8687 | 2570084.0342 | 1168907.0689 | 2570064.7033 | 1168920.6724 | 2570055.3382 | 1168933.2035 | 2570049.342 | 1168942.5708
65 | 2570289.4613 | 1168882.4654 | 2570289.3754 | 1168882.4731
66 | 2570049.342 | 1168942.5708 | 2570044.7155 | 1168949.7984 | 2570042.986 | 1168958.5407
67 | 2570297.7254 | 1168881.7255 | 2570289.4613 | 1168882.4654
68 | 2570297.7254 | 1168881.7255 | 2570309.4751 | 1168880.8223 | 2570314.7283 | 1168880.3405
69 | 2570297.7254 | 1168881.7255 | 2570297.5193 | 1168878.7472 | 2570296.9034 | 1168868.7451 | 2570296.5645 | 1168867.0129
70 | 2570314.7283 | 1168880.3405 | 2570341.8485 | 1168877.8533
71 | 2570296.5645 | 1168867.0129 | 2570295.6628 | 1168862.4036 | 2570293.0209 | 1168857.4142 | 2570283.9338 | 1168843.509
72 | 2570365.3698 | 1168873.9026 | 2570360.5512 | 1168875.3442 | 2570347.2765 | 1168877.3554 | 2570341.8485 | 1168877.8533
73 | 2570283.9338 | 1168843.509 | 2570279.3747 | 1168836.5324
74 | 2570370.0721 | 1168872.4957 | 2570365.3698 | 1168873.9026
75 | 2570270.9131 | 1168823.5843 | 2570279.3747 | 1168836.5324
76 | 2570370.0721 | 1168872.4957 | 2570368.0952 | 1168868.8925 | 2570363.3813 | 1168860.8824
77 | 2570363.3813 | 1168860.8824 | 2570357.1673 | 1168850.3233
78 | 2570357.1673 | 1168850.3233 | 2570345.375 | 1168830.2852 | 2570345.375 | 1168830.2852
79 | 2570345.375 | 1168830.2852 | 2570344.2897 | 1168828.1193
80 | 2570342.9623 | 1168724.0561 | 2570336.8718 | 1168712.6783 | 2570323.8172 | 1168698.8809
81 | 2570398.6004 | 1168703.8016 | 2570355.7472 | 1168727.3812 | 2570351.9682 | 1168729.212 | 2570349.3146 | 1168729.592 | 2570347.16 | 1168728.7356 | 2570343.8158 | 1168725.6505 | 2570342.9623 | 1168724.0561
82 | 2570321.4121 | 1168782.4611 | 2570342.9623 | 1168724.0561
83 | 2570316.216 | 1168690.8473 | 2570323.8172 | 1168698.8809
84 | 2570364.9 | 1168667.1273 | 2570379.2317 | 1168676.0276 | 2570386.7019 | 1168685.5289 | 2570398.6004 | 1168703.8016
85 | 2570321.4121 | 1168782.4611 | 2570322.6797 | 1168784.991
86 | 2570364.9 | 1168667.1273 | 2570342.829 | 1168662.412 | 2570321.9924 | 1168659.0431
87 | 2570322.6797 | 1168784.991 | 2570332.8702 | 1168805.3287
88 | 2570166.8256 | 1168765.7502 | 2570117.2198 | 1168711.2834
89 | 2570166.8256 | 1168765.7502 | 2570177.2964 | 1168758.7874
90 | 2570177.2964 | 1168758.7874 | 2570178.7491 | 1168757.8214
91 | 2570244.1438 | 1168783.1555 | 2570242.309 | 1168780.3844
92 | 2570244.1438 | 1168783.1555 | 2570263.7141 | 1168812.7119
93 | 2570226.5444 | 1168756.5757 | 2570242.309 | 1168780.3844
94 | 2570270.9131 | 1168823.5843 | 2570263.7141 | 1168812.7119
95 | 2570212.506 | 1168735.3739 | 2570226.5444 | 1168756.5757
96 | 2570270.9131 | 1168823.5843 | 2570242.1513 | 1168826.4267
97 | 2570212.506 | 1168735.3739 | 2570197.0552 | 1168745.6483
98 | 2570212.506 | 1168735.3739 | 2570210.39 | 1168732.1806
99 | 2570242.1513 | 1168826.4267 | 2570233.3941 | 1168827.2922
100 | 2570197.0552 | 1168745.6483 | 2570178.7491 | 1168757.8214
101 | 2570195.2135 | 1168712.7519 | 2570197.6091 | 1168712.8921 | 2570210.39 | 1168732.1806
102 | 2570231.5216 | 1168827.4772 | 2570233.3941 | 1168827.2922
103 | 2570332.8702 | 1168805.3287 | 2570344.2897 | 1168828.1193
104 | 2570041.3559 | 1168966.7807 | 2570042.986 | 1168958.5407
105 | 2570038.9519 | 1168985.7541 | 2570040.345 | 1168981.7033 | 2570040.8345 | 1168969.4168 | 2570041.3559 | 1168966.7807
106 | 2570030.1106 | 1169020.7967 | 2570032.2066 | 1169005.3672 | 2570038.9519 | 1168985.7541
107 | 2570030.1106 | 1169020.7967 | 2570055.8483 | 1169032.1071 | 2570075.6887 | 1169042.4243 | 2570105.1409 | 1169052.8714
108 | 2570030.1106 | 1169020.7967 | 2570024.316 | 1169023.4938 | 2570014.1465 | 1169025.1122
109 | 2570039.4312 | 1169040.6825 | 2570032.9553 | 1169028.0529 | 2570030.1106 | 1169020.7967
110 | 2570014.1465 | 1169025.1122 | 2569994.9919 | 1169023.9991
111 | 2570039.4312 | 1169040.6825 | 2570042.3786 | 1169044.8596
112 | 2569992.4842 | 1169023.8534 | 2569994.9919 | 1169023.9991
113 | 2570065.2343 | 1169114.0466 | 2570063.1258 | 1169090.2783 | 2570062.1031 | 1169083.1686 | 2570060.4256 | 1169076.707 | 2570056.6086 | 1169067.8216 | 2570049.3269 | 1169054.7068 | 2570042.3786 | 1169044.8596
114 | 2569799.1641 | 1168864.5185 | 2569799.4174 | 1168864.8599
115 | 2569627.064 | 1168850.4513 | 2569617.8105 | 1168859.1805 | 2569597.7819 | 1168872.4948
116 | 2569627.064 | 1168850.4513 | 2569618.4416 | 1168844.8144 | 2569596.8524 | 1168834.431
117 | 2569737.8276 | 1169033.7733 | 2569749.0797 | 1169087.4106 | 2569759.0655 | 1169107.065
118 | 2570211.6885 | 1168829.4372 | 2570231.5216 | 1168827.4772
119 | 2569309.4776 | 1168877.9963 | 2569316.5491 | 1168876.1697 | 2569349.9744 | 1168860.4758
120 | 2569309.4776 | 1168877.9963 | 2569297.7565 | 1168881.024 | 2569280.04 | 1168880.8259 | 2569267.9052 | 1168875.2631 | 2569266.4355 | 1168874.1513
121 | 2569349.9744 | 1168860.4758 | 2569358.0367 | 1168856.6904
122 | 2569247.1936 | 1168859.5947 | 2569266.4355 | 1168874.1513
123 | 2569553.6825 | 1168823.0877 | 2569358.0367 | 1168856.6904
124 | 2569057.7196 | 1168958.1531 | 2569247.1936 | 1168859.5947
125 | 2569553.6825 | 1168823.0877 | 2569568.2177 | 1168825.1927 | 2569593.579 | 1168832.8567 | 2569596.8524 | 1168834.431
126 | 2569553.6825 | 1168823.0877 | 2569557.2001 | 1168803.1439
127 | 2569615.7316 | 1168775.2703 | 2569608.3382 | 1168772.0729 | 2569577.3105 | 1168765.2714 | 2569569.5106 | 1168764.8997 | 2569565.1988 | 1168765.7443 | 2569562.9652 | 1168770.458 | 2569557.2001 | 1168803.1439
128 | 2569028.1769 | 1168982.0529 | 2569057.7196 | 1168958.1531
129 | 2569615.7316 | 1168775.2703 | 2569621.9131 | 1168777.9403 | 2569622.3409 | 1168780.7952 | 2569619.3146 | 1168793.3348
130 | 2569597.7819 | 1168872.4948 | 2569590.7023 | 1168877.201
131 | 2569774.8857 | 1168987.9294 | 2569774.8857 | 1168987.9294 | 2569777.6424 | 1168989.9123
132 | 2569790.9601 | 1168999.492 | 2569777.6424 | 1168989.9123
133 | 2569824.3606 | 1169008.8115 | 2569823.5531 | 1169008.8835 | 2569801.129 | 1169006.8066 | 2569801.129 | 1169006.8066
134 | 2569826.5567 | 1169008.6155 | 2569824.3606 | 1169008.8115
135 | 2569790.9601 | 1168999.492 | 2569801.129 | 1169006.8066
136 | 2569845.784 | 1169006.8994 | 2569826.5567 | 1169008.6155
137 | 2569854.1499 | 1169006.1527 | 2569845.784 | 1169006.8994
138 | 2569854.1499 | 1169006.1527 | 2569867.9343 | 1169004.9224
139 | 2569891.6135 | 1169002.809 | 2569867.9343 | 1169004.9224
140 | 2570019.3649 | 1169229.1852 | 2570009.6617 | 1169211.8851
141 | 2570003.706 | 1169201.2667 | 2570009.6617 | 1169211.8851
142 | 2570023.9688 | 1169237.5463 | 2570020.3814 | 1169230.9975 | 2570019.3649 | 1169229.1852
143 | 2569995.8917 | 1169187.3346 | 2570003.706 | 1169201.2667
144 | 2570023.9688 | 1169237.5463 | 2570033.0283 | 1169254.0847
145 | 2569995.8917 | 1169187.3346 | 2569990.555 | 1169177.8197 | 2569988.9353 | 1169173.7222
146 | 2570040.5087 | 1169267.7404 | 2570033.0283 | 1169254.0847
147 | 2569987.0595 | 1169168.9771 | 2569987.0595 | 1169168.9771 | 2569988.9353 | 1169173.7222
148 | 2570040.5087 | 1169267.7404 | 2570041.6186 | 1169269.7666 | 2570053.5234 | 1169283.6938
149 | 2569992.994 | 1169155.047 | 2569989.5456 | 1169158.1147 | 2569987.0595 | 1169168.9771
150 | 2570147.2383 | 1169315.509 | 2570143.8332 | 1169312.6003 | 2570133.2376 | 1169303.1247
151 | 2570017.9992 | 1169139.1231 | 2570000.3786 | 1169148.4777 | 2569992.994 | 1169155.047
152 | 2570017.9992 | 1169139.1231 | 2570028.4174 | 1169133.5922
153 | 2570065.2343 | 1169114.0466 | 2570028.4174 | 1169133.5922
154 | 2570092.0148 | 1169208.4393 | 2570091.7708 | 1169207.2061 | 2570082.6743 | 1169175.413 | 2570077.0149 | 1169158.5759
155 | 2570065.2343 | 1169114.0466 | 2570067.4365 | 1169125.975 | 2570070.9684 | 1169140.587 | 2570077.0149 | 1169158.5759
156 | 2570054.8383 | 1169285.2321 | 2570053.5234 | 1169283.6938
157 | 2570054.8383 | 1169285.2321 | 2570073.0106 | 1169306.4916
158 | 2570078.1628 | 1169311.8472 | 2570074.0923 | 1169307.757 | 2570073.0106 | 1169306.4916
159 | 2570094.5686 | 1169328.3321 | 2570078.1628 | 1169311.8472
160 | 2569992.4842 | 1169023.8534 | 2569978.132 | 1169023.0249 | 2569967.2012 | 1169018.7287
161 | 2569992.4842 | 1169023.8534 | 2569996.0419 | 1169002.1257
162 | 2569967.2012 | 1169018.7287 | 2569949.2397 | 1169011.6691
163 | 2569996.0419 | 1169002.1257 | 2569998.4614 | 1168987.3492 | 2569994.5992 | 1168985.4471
164 | 2569928.5817 | 1169005.9426 | 2569946.3505 | 1169010.5335 | 2569949.2397 | 1169011.6691
165 | 2569984.8755 | 1168980.6583 | 2569994.5992 | 1168985.4471
166 | 2569928.5817 | 1169005.9426 | 2569912.4413 | 1169034.5272
167 | 2569928.5817 | 1169005.9426 | 2569910.8164 | 1169003.5639 | 2569910.8164 | 1169003.5639
168 | 2569898.5436 | 1169002.7789 | 2569894.703 | 1169002.5333 | 2569891.6135 | 1169002.809
169 | 2569898.5436 | 1169002.7789 | 2569910.8164 | 1169003.5639
170 | 2569912.4413 | 1169034.5272 | 2569912.8049 | 1169041.4066 | 2569911.8548 | 1169047.2589 | 2569908.5771 | 1169054.3679 | 2569897.2099 | 1169073.4236
171 | 2569912.4413 | 1169034.5272 | 2569905.323 | 1169044.8571 | 2569896.2994 | 1169053.6625

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2569505.5216 | 1169182.7091
1 | 2569505.7961 | 1169196.8945
2 | 2569667.156 | 1169052.8851
3 | 2569473.3859 | 1169329.0558
4 | 2569396.5769 | 1169387.6001
5 | 2569723.0143 | 1169041.3767
6 | 2569691.085 | 1169006.755
7 | 2569734.0197 | 1168951.1392
8 | 2569814.3153 | 1168932.7244
9 | 2569717.2371 | 1168917.6735
10 | 2569735.6043 | 1168964.8715
11 | 2569811.6772 | 1168917.3848
12 | 2569915.62 | 1168923.4519
13 | 2569644.574 | 1168863.0045
14 | 2569759.0027 | 1168978.6062
15 | 2569737.0591 | 1169009.958
16 | 2570246.4879 | 1169556.1159
17 | 2570280.8416 | 1169576.4567
18 | 2570184.6447 | 1169463.8291
19 | 2570390.1647 | 1169708.6132
20 | 2570185.1163 | 1169452.8847
21 | 2570430.5916 | 1169784.6902
22 | 2570472.7341 | 1169723.1573
23 | 2570468.393 | 1169718.8825
24 | 2570184.1639 | 1169423.7039
25 | 2569858.8418 | 1169618.9184
26 | 2569875.104 | 1169285.021
27 | 2570183.4776 | 1169403.1491
28 | 2569008.57 | 1169143.9927
29 | 2569013.3057 | 1169145.6137
30 | 2568878.1212 | 1169226.5487
31 | 2568955.7143 | 1169055.3656
32 | 2568646.8427 | 1169209.6651
33 | 2568926.454 | 1169045.4345
34 | 2568998.868 | 1168998.235
35 | 2568320.0018 | 1169261.1548
36 | 2568336.9593 | 1169262.3003
37 | 2568343.7764 | 1169244.7886
38 | 2568360.6969 | 1169249.0333
39 | 2568399.4798 | 1169196.3028
40 | 2568634.2837 | 1169161.117
41 | 2569011.8292 | 1168991.0789
42 | 2570183.9863 | 1169375.1151
43 | 2570155.8318 | 1169389.6301
44 | 2570282.5798 | 1169462.9578
45 | 2570173.5932 | 1169341.7918
46 | 2570137.7923 | 1169371.7642
47 | 2570289.6832 | 1169467.5875
48 | 2569789.2176 | 1169161.196
49 | 2569772.8899 | 1169123.0605
50 | 2569862.9105 | 1169278.1677
51 | 2570158.988 | 1169325.5459
52 | 2570113.844 | 1169347.7003
53 | 2570249.2661 | 1168886.0643
54 | 2570254.1884 | 1168885.6236
55 | 2570245.6494 | 1168886.3881
56 | 2570266.6456 | 1168884.5082
57 | 2570213.3831 | 1168889.2771
58 | 2570279.5686 | 1168883.3512
59 | 2570087.7862 | 1168899.8687
60 | 2570289.3754 | 1168882.4731
61 | 2570049.342 | 1168942.5708
62 | 2570289.4613 | 1168882.4654
63 | 2570297.7254 | 1168881.7255
64 | 2570314.7283 | 1168880.3405
65 | 2570296.5645 | 1168867.0129
66 | 2570341.8485 | 1168877.8533
67 | 2570283.9338 | 1168843.509
68 | 2570365.3698 | 1168873.9026
69 | 2570279.3747 | 1168836.5324
70 | 2570370.0721 | 1168872.4957
71 | 2570363.3813 | 1168860.8824
72 | 2570357.1673 | 1168850.3233
73 | 2570345.375 | 1168830.2852
74 | 2570342.9623 | 1168724.0561
75 | 2570323.8172 | 1168698.8809
76 | 2570398.6004 | 1168703.8016
77 | 2570321.4121 | 1168782.4611
78 | 2570316.216 | 1168690.8473
79 | 2570364.9 | 1168667.1273
80 | 2570322.6797 | 1168784.991
81 | 2570321.9924 | 1168659.0431
82 | 2570117.2198 | 1168711.2834
83 | 2570166.8256 | 1168765.7502
84 | 2570177.2964 | 1168758.7874
85 | 2570244.1438 | 1168783.1555
86 | 2570242.309 | 1168780.3844
87 | 2570263.7141 | 1168812.7119
88 | 2570226.5444 | 1168756.5757
89 | 2570270.9131 | 1168823.5843
90 | 2570212.506 | 1168735.3739
91 | 2570242.1513 | 1168826.4267
92 | 2570197.0552 | 1168745.6483
93 | 2570210.39 | 1168732.1806
94 | 2570233.3941 | 1168827.2922
95 | 2570332.8702 | 1168805.3287
96 | 2570344.2897 | 1168828.1193
97 | 2570178.7491 | 1168757.8214
98 | 2570195.2135 | 1168712.7519
99 | 2570042.986 | 1168958.5407
100 | 2570041.3559 | 1168966.7807
101 | 2570038.9519 | 1168985.7541
102 | 2570030.1106 | 1169020.7967
103 | 2570105.1409 | 1169052.8714
104 | 2570014.1465 | 1169025.1122
105 | 2570039.4312 | 1169040.6825
106 | 2569994.9919 | 1169023.9991
107 | 2570042.3786 | 1169044.8596
108 | 2569799.4174 | 1168864.8599
109 | 2569799.1641 | 1168864.5185
110 | 2569627.064 | 1168850.4513
111 | 2569759.0655 | 1169107.065
112 | 2569737.8276 | 1169033.7733
113 | 2570231.5216 | 1168827.4772
114 | 2570211.6885 | 1168829.4372
115 | 2569309.4776 | 1168877.9963
116 | 2569349.9744 | 1168860.4758
117 | 2569266.4355 | 1168874.1513
118 | 2569358.0367 | 1168856.6904
119 | 2569247.1936 | 1168859.5947
120 | 2569553.6825 | 1168823.0877
121 | 2569596.8524 | 1168834.431
122 | 2569557.2001 | 1168803.1439
123 | 2569057.7196 | 1168958.1531
124 | 2569028.1769 | 1168982.0528
125 | 2569615.7316 | 1168775.2703
126 | 2569597.7819 | 1168872.4948
127 | 2569619.3146 | 1168793.3348
128 | 2569590.7023 | 1168877.201
129 | 2569774.8857 | 1168987.9294
130 | 2569777.6424 | 1168989.9123
131 | 2569824.3606 | 1169008.8115
132 | 2569801.129 | 1169006.8066
133 | 2569826.5567 | 1169008.6155
134 | 2569790.9601 | 1168999.492
135 | 2569845.784 | 1169006.8994
136 | 2569854.1499 | 1169006.1527
137 | 2569867.9343 | 1169004.9224
138 | 2570009.6617 | 1169211.8851
139 | 2570019.3649 | 1169229.1852
140 | 2570003.706 | 1169201.2667
141 | 2570023.9688 | 1169237.5463
142 | 2569995.8917 | 1169187.3346
143 | 2570033.0283 | 1169254.0847
144 | 2569988.9353 | 1169173.7222
145 | 2570040.5087 | 1169267.7404
146 | 2569987.0596 | 1169168.9771
147 | 2570147.2383 | 1169315.509
148 | 2570133.2376 | 1169303.1247
149 | 2569992.994 | 1169155.047
150 | 2570017.9992 | 1169139.1231
151 | 2570028.4174 | 1169133.5922
152 | 2570092.0148 | 1169208.4393
153 | 2570077.0149 | 1169158.5759
154 | 2570065.2343 | 1169114.0466
155 | 2570053.5234 | 1169283.6938
156 | 2570054.8383 | 1169285.2321
157 | 2570073.0106 | 1169306.4916
158 | 2570078.1628 | 1169311.8472
159 | 2570094.5686 | 1169328.3321
160 | 2569992.4842 | 1169023.8534
161 | 2569967.2012 | 1169018.7287
162 | 2569996.0419 | 1169002.1257
163 | 2569949.2397 | 1169011.6691
164 | 2569994.5992 | 1168985.4471
165 | 2569928.5817 | 1169005.9426
166 | 2569984.8755 | 1168980.6583
167 | 2569891.6135 | 1169002.809
168 | 2569898.5436 | 1169002.7789
169 | 2569910.8164 | 1169003.5639
170 | 2569912.4413 | 1169034.5272
171 | 2569897.2099 | 1169073.4236
172 | 2569896.2994 | 1169053.6625
173 | 2570014.1465 | 1169025.1122

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98754 | -0.23939 | 0.0020263 | 0.00050783
1 | 0.98747 | -0.24068 | 0.0009422 | 0.00023614
2 | 0.98889 | -0.21302 | 0.0034908 | 0.00087488
3 | 0.98695 | -0.25078 | 0 | 0
4 | 0.98652 | -0.25919 | 0.0041449 | 0.0010388
5 | 0.98945 | -0.20223 | 0.000232 | 5.8144e-05
6 | 0.99116 | -0.16904 | 0.00039576 | 9.9186e-05
7 | 0.99118 | -0.16854 | 0 | 0
8 | 0.99086 | -0.17488 | 0 | 0
9 | 0.99063 | -0.17923 | 0 | 0
10 | 0.99142 | -0.16404 | 0 | 0
11 | 0.9908 | -0.17592 | 0.00013923 | 3.4894e-05
12 | 0.99083 | -0.17546 | 0.00032007 | 8.0218e-05
13 | 0.98928 | -0.20527 | 0.0012294 | 0.00030812
14 | 0.99223 | -0.14833 | 0.00015148 | 3.7965e-05
15 | 0.99023 | -0.18699 | 0.00039008 | 9.7764e-05
16 | 0.97378 | -0.50594 | 0.0011013 | 0.00027602
17 | 0.97338 | -0.51381 | 0.00068039 | 0.00017052
18 | 0.9751 | -0.47984 | 0.00029844 | 7.4795e-05
19 | 0.97177 | -0.54554 | 0 | 0
20 | 0.97523 | -0.4774 | 0.00074301 | 0.00018622
21 | 0.97128 | -0.5553 | 0.0061041 | 0.0015298
22 | 0.97138 | -0.55328 | 0 | 0
23 | 0.97136 | -0.55372 | 0.0039257 | 0.00098388
24 | 0.97558 | -0.47051 | 0.00054604 | 0.00013685
25 | 0.98446 | -0.2992 | 0.0025715 | 0.00064449
26 | 0.98525 | -0.28372 | 0.0086996 | 0.0021803
27 | 0.97583 | -0.46546 | 0 | 0
28 | 0.97778 | -0.42845 | 0.00012621 | 3.163e-05
29 | 0.97778 | -0.4285 | 0.00050322 | 0.00012612
30 | 0.97606 | -0.46213 | 0.00058902 | 0.00014762
31 | 0.97899 | -0.40482 | 0.00047667 | 0.00011946
32 | 0.97361 | -0.51041 | 0.0037004 | 0.0009274
33 | 0.97944 | -0.39601 | 0 | 0
34 | 0.98049 | -0.37554 | 0 | 0
35 | 0.97031 | -0.57562 | 0.0055126 | 0.0013816
36 | 0.9704 | -0.57388 | 0 | 0
37 | 0.9705 | -0.57197 | 0 | 0
38 | 0.97059 | -0.57019 | 0.0021184 | 0.00053093
39 | 0.97109 | -0.56024 | 0 | 0
40 | 0.97278 | -0.52678 | 0 | 0
41 | 0.98067 | -0.37204 | 0.00028014 | 7.0209e-05
42 | 0.97555 | -0.47095 | 0.0015059 | 0.00037742
43 | 0.97667 | -0.44893 | 0.0012845 | 0.00032193
44 | 0.97528 | -0.47628 | 0.0014307 | 0.00035857
45 | 0.97525 | -0.47698 | 0.0037988 | 0.00095206
46 | 0.97739 | -0.4348 | 0.0031898 | 0.00079944
47 | 0.97525 | -0.47685 | 0.0036483 | 0.00091434
48 | 0.98741 | -0.24164 | 0.00030375 | 7.6127e-05
49 | 0.98804 | -0.22938 | 0.0010334 | 0.00025899
50 | 0.9854 | -0.28089 | 0.004564 | 0.0011438
51 | 0.97514 | -0.47913 | 0.0016987 | 0.00042573
52 | 0.97846 | -0.41398 | 0.00087925 | 0.00022036
53 | 0.98202 | -0.34322 | 0.002341 | 0.00058672
54 | 0.98162 | -0.35095 | 0.00061208 | 0.0001534
55 | 0.98232 | -0.33738 | 0.0016848 | 0.00042225
56 | 0.98062 | -0.37042 | 0.00062954 | 0.00015778
57 | 0.98505 | -0.28452 | 0.0019244 | 0.00048229
58 | 0.97959 | -0.39051 | 0.0010557 | 0.00026457
59 | 0.99048 | -0.18034 | 0 | 0
60 | 0.97882 | -0.40559 | 0.0023613 | 0.00059181
61 | 0.993 | -0.13236 | 0.0039024 | 0.00097804
62 | 0.97881 | -0.40572 | 0.0020091 | 0.00050353
63 | 0.9782 | -0.41779 | 0 | 0
64 | 0.97755 | -0.43041 | 0.001934 | 0.00048472
65 | 0.97766 | -0.42837 | 0.0032567 | 0.00081622
66 | 0.97657 | -0.44963 | 0.0020759 | 0.00052027
67 | 0.97675 | -0.44611 | 0.0019713 | 0.00049407
68 | 0.97576 | -0.46562 | 0.0025413 | 0.00063692
69 | 0.97649 | -0.4513 | 0.0012258 | 0.00030722
70 | 0.9756 | -0.46868 | 0 | 0
71 | 0.97518 | -0.47704 | 0.0031134 | 0.00078029
72 | 0.97483 | -0.48399 | 0.003411 | 0.00085488
73 | 0.97423 | -0.49573 | 0.0037983 | 0.00095194
74 | 0.97271 | -0.52578 | 0.0035219 | 0.00088267
75 | 0.97254 | -0.52905 | 0.0029728 | 0.00074506
76 | 0.9726 | -0.52794 | 0 | 0
77 | 0.97334 | -0.51328 | 0.0037781 | 0.00094688
78 | 0.97252 | -0.52958 | 0.0025873 | 0.00064843
79 | 0.97251 | -0.52964 | 0 | 0
80 | 0.97338 | -0.51252 | 0.001294 | 0.00032431
81 | 0.97244 | -0.5311 | 0.0018149 | 0.00045486
82 | 0.97317 | -0.51674 | 0.0041496 | 0.00104
83 | 0.97345 | -0.51111 | 0.0028193 | 0.00070659
84 | 0.97354 | -0.5095 | 0.0011463 | 0.00028728
85 | 0.97489 | -0.48269 | 0.0023958 | 0.00060045
86 | 0.97483 | -0.48402 | 0.0030696 | 0.00076931
87 | 0.97569 | -0.46694 | 0.002307 | 0.00057819
88 | 0.97433 | -0.49387 | 0.0026209 | 0.00065685
89 | 0.97602 | -0.4606 | 0 | 0
90 | 0.97395 | -0.50141 | 0 | 0
91 | 0.97585 | -0.46393 | 0.00094576 | 0.00023703
92 | 0.97375 | -0.50526 | 0.0014158 | 0.00035483
93 | 0.97393 | -0.50176 | 0.002476 | 0.00062055
94 | 0.9758 | -0.46479 | 0.0015312 | 0.00038376
95 | 0.97372 | -0.50584 | 0.0033531 | 0.00084037
96 | 0.97418 | -0.49678 | 0.0043794 | 0.0010976
97 | 0.97355 | -0.50924 | 0.0017372 | 0.00043538
98 | 0.97387 | -0.50289 | 0.0024136 | 0.00060491
99 | 0.99378 | -0.11746 | 0.0011982 | 0.00030029
100 | 0.99416 | -0.11023 | 0.00036919 | 9.2529e-05
101 | 0.99504 | -0.093592 | 0.00040607 | 0.00010177
102 | 0.9967 | -0.062189 | 0 | 0
103 | 0.9963 | -0.069942 | 0.0054167 | 0.0013576
104 | 0.99813 | -0.03515 | 0 | 0
105 | 0.99587 | -0.077939 | 0 | 0
106 | 0.99978 | -0.0040752 | 0.00067049 | 0.00016804
107 | 0.99568 | -0.081606 | 0.0010356 | 0.00025953
108 | 0.99062 | -0.17953 | 0.00040298 | 0.000101
109 | 0.99062 | -0.17955 | 0.003242 | 0.00081253
110 | 0.98897 | -0.21121 | 0 | 0
111 | 0.98838 | -0.22281 | 0.00021921 | 5.494e-05
112 | 0.98961 | -0.19897 | 0 | 0
113 | 0.9758 | -0.46492 | 0.00070428 | 0.00017651
114 | 0.97574 | -0.46606 | 0.0031172 | 0.00078124
115 | 0.98504 | -0.28715 | 0.002976 | 0.00074586
116 | 0.98578 | -0.27277 | 0.00040681 | 0.00010196
117 | 0.98441 | -0.2994 | 0.0013923 | 0.00034894
118 | 0.98594 | -0.26981 | 0.0032698 | 0.00081948
119 | 0.9841 | -0.30537 | 0 | 0
120 | 0.98794 | -0.23108 | 0 | 0
121 | 0.98851 | -0.22011 | 0.0017075 | 0.00042793
122 | 0.98784 | -0.23312 | 0.0013509 | 0.00033858
123 | 0.98137 | -0.35834 | 0.00039623 | 9.9303e-05
124 | 0.9809 | -0.36752 | 0 | 0
125 | 0.98748 | -0.24001 | 0 | 0
126 | 0.98891 | -0.21239 | 0.0013651 | 0.00034214
127 | 0.98739 | -0.24173 | 0.0042659 | 0.0010691
128 | 0.98891 | -0.21246 | 0.00042858 | 0.00010741
129 | 0.99279 | -0.13766 | 0.00022333 | 5.5972e-05
130 | 0.99289 | -0.13569 | 0.00015452 | 3.8727e-05
131 | 0.99448 | -0.10521 | 0.00012374 | 3.1012e-05
132 | 0.99377 | -0.11884 | 0.00020388 | 5.1097e-05
133 | 0.99455 | -0.10392 | 0.00041501 | 0.00010401
134 | 0.99339 | -0.12614 | 0.00013797 | 3.4577e-05
135 | 0.99514 | -0.092576 | 0.00029355 | 7.3572e-05
136 | 0.9954 | -0.087621 | 0.00043925 | 0.00011009
137 | 0.99583 | -0.079408 | 0.00043294 | 0.00010851
138 | 0.98506 | -0.28542 | 0.0022394 | 0.00056123
139 | 0.98409 | -0.3042 | 0.0024499 | 0.000614
140 | 0.98568 | -0.27343 | 0.0022317 | 0.00055931
141 | 0.98365 | -0.31283 | 0.0033195 | 0.00083194
142 | 0.98653 | -0.25707 | 0.0038003 | 0.00095244
143 | 0.98283 | -0.32876 | 0.0033216 | 0.00083246
144 | 0.98739 | -0.24038 | 0.0020638 | 0.00051724
145 | 0.9822 | -0.34101 | 0.0024912 | 0.00062434
146 | 0.98769 | -0.23463 | 0.0045902 | 0.0011504
147 | 0.97509 | -0.48017 | 0.0010115 | 0.0002535
148 | 0.97504 | -0.48108 | 0.0026556 | 0.00066556
149 | 0.98868 | -0.21563 | 0.0030065 | 0.00075349
150 | 0.99063 | -0.17815 | 0.0037995 | 0.00095226
151 | 0.99144 | -0.16258 | 0.0017678 | 0.00044306
152 | 0.99258 | -0.14088 | 0.003038 | 0.00076139
153 | 0.99272 | -0.13808 | 0.0013765 | 0.00034499
154 | 0.99291 | -0.13448 | 0 | 0
155 | 0.98141 | -0.35633 | 0.001118 | 0.0002802
156 | 0.98133 | -0.35779 | 0.0023026 | 0.00057708
157 | 0.98036 | -0.37686 | 0.0010265 | 0.00025726
158 | 0.9801 | -0.3818 | 0.0010643 | 0.00026674
159 | 0.97933 | -0.39682 | 0.0010181 | 0.00025517
160 | 1 | 0 | -0.26708 | -0.068219
161 | 0.99912 | -0.016706 | 0.00071346 | 0.00017881
162 | 0.99997 | -0.00062137 | 0.00079613 | 0.00019953
163 | 0.99848 | -0.028946 | 0.00038696 | 9.6981e-05
164 | 0.99995 | -0.00089772 | 0.00042888 | 0.00010749
165 | 0.99776 | -0.042502 | 0.00033717 | 8.4502e-05
166 | 0.99995 | -0.00097197 | 0.0003928 | 9.8445e-05
167 | 0.99657 | -0.065226 | 0.00043713 | 0.00010956
168 | 0.99679 | -0.061057 | 0.0012659 | 0.00031727
169 | 0.99718 | -0.053549 | 0.00072636 | 0.00018204
170 | 0.99772 | -0.043371 | 0 | 0
171 | 0.99769 | -0.04383 | 0.00061098 | 0.00015313
172 | 0.9977 | -0.043767 | 0.00090016 | 0.0002256
173 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0050911 | 0.0012741 | -0.0050908 | -0.0012741 | 3.1305e-07 | 1.8839e-08 | 0.0076706 | 0.0076707 | 0.0076707 | 0.98754 | -0.23939 | 0.98747 | -0.24068 | 2.1073
1 | -0.0071173 | -0.001782 | 0.0071263 | 0.001785 | 8.9396e-06 | 3.0653e-06 | 0.010724 | 0.010723 | 0.010724 | 0.98754 | -0.23939 | 0.98889 | -0.21302 | 2.9461
2 | 0.0041486 | 0.001038 | -0.0041466 | -0.0010384 | 1.9941e-06 | -4.6367e-07 | 0.0062508 | 0.0062515 | 0.0062515 | 0.98747 | -0.24068 | 0.98695 | -0.25078 | 1.7174
3 | -0.010617 | -0.0026599 | 0.010623 | 0.0026627 | 5.4584e-06 | 2.7613e-06 | 0.015976 | 0.015975 | 0.015976 | 0.98889 | -0.21302 | 0.98945 | -0.20223 | 4.3889
4 | 0.0041466 | 0.0010384 | -0.0041449 | -0.0010388 | 1.6609e-06 | -3.8455e-07 | 0.0062515 | 0.006252 | 0.006252 | 0.98695 | -0.25078 | 0.98652 | -0.25919 | 1.7176
5 | -0.010855 | -0.0027208 | 0.010856 | 0.0027217 | 1.6863e-06 | 8.6245e-07 | 0.016324 | 0.016324 | 0.016324 | 0.98945 | -0.20223 | 0.98961 | -0.19897 | 4.4847
6 | -0.00039576 | -9.9186e-05 | 0.00039577 | 9.828e-05 | 9.3619e-09 | -9.06e-07 | 0.00059415 | 0.00059382 | 0.00059415 | 0.99116 | -0.16904 | 0.99118 | -0.16854 | 0.16323
7 | 0.0041064 | 0.0010266 | -0.0041052 | -0.0010269 | 1.2374e-06 | -3.2706e-07 | 0.0061638 | 0.0061642 | 0.0061642 | 0.99118 | -0.16854 | 0.99086 | -0.17488 | 1.6935
8 | 0.032407 | 0.0082114 | -0.03239 | -0.0082017 | 1.6631e-05 | 9.6794e-06 | 0.048683 | 0.048683 | 0.048683 | 0.99118 | -0.16854 | 0.99063 | -0.17923 | 6.6873
9 | -0.036909 | -0.0093363 | 0.036917 | 0.009341 | 7.9681e-06 | 4.7431e-06 | 0.055441 | 0.05544 | 0.055441 | 0.99118 | -0.16854 | 0.99142 | -0.16404 | 7.6155
10 | 0.0037851 | 0.00094802 | -0.0037849 | -0.0009481 | 1.8858e-07 | -7.9782e-08 | 0.005684 | 0.0056841 | 0.0056841 | 0.99086 | -0.17488 | 0.9908 | -0.17592 | 1.5616
11 | 0.00032008 | 7.8906e-05 | -0.00032007 | -8.0218e-05 | 8.8574e-09 | -1.3123e-06 | 0.00048022 | 0.00048069 | 0.00048069 | 0.99086 | -0.17488 | 0.99083 | -0.17546 | 0.13206
12 | 0.03239 | 0.0082017 | -0.03235 | -0.0081781 | 4.0455e-05 | 2.355e-05 | 0.048683 | 0.048684 | 0.048684 | 0.99063 | -0.17923 | 0.98928 | -0.20527 | 6.6874
13 | -0.065671 | -0.016584 | 0.06572 | 0.016615 | 4.9467e-05 | 3.0958e-05 | 0.098609 | 0.098609 | 0.098609 | 0.99142 | -0.16404 | 0.99223 | -0.14833 | 13.5452
14 | 0.028753 | 0.0072432 | -0.028722 | -0.0072236 | 3.1524e-05 | 1.9595e-05 | 0.043169 | 0.043169 | 0.043169 | 0.99142 | -0.16404 | 0.99023 | -0.18699 | 11.8596
15 | 0.0036457 | 0.00091321 | -0.003645 | -0.00091353 | 6.2626e-07 | -3.1657e-07 | 0.005475 | 0.0054752 | 0.0054752 | 0.9908 | -0.17592 | 0.99062 | -0.17953 | 1.5042
16 | 0.031121 | 0.00787 | -0.031112 | -0.0078649 | 8.8718e-06 | 5.1242e-06 | 0.046835 | 0.046835 | 0.046835 | 0.98928 | -0.20527 | 0.98897 | -0.21121 | 6.4334
17 | -0.065871 | -0.016653 | 0.065905 | 0.016674 | 3.3733e-05 | 2.1113e-05 | 0.098836 | 0.098836 | 0.098836 | 0.99223 | -0.14833 | 0.99279 | -0.13766 | 13.5764
18 | 0.028332 | 0.0071258 | -0.028315 | -0.0071158 | 1.6203e-05 | 1.0063e-05 | 0.042583 | 0.042583 | 0.042583 | 0.99023 | -0.18699 | 0.98961 | -0.19897 | 11.6986
19 | 0.010734 | 0.0026942 | -0.01073 | -0.0026922 | 4.0286e-06 | 2.0818e-06 | 0.016404 | 0.016404 | 0.016404 | 0.97378 | -0.50594 | 0.97338 | -0.51381 | 4.5066
20 | -0.011835 | -0.0029703 | 0.01185 | 0.0029782 | 1.475e-05 | 7.9422e-06 | 0.018087 | 0.018086 | 0.018087 | 0.97378 | -0.50594 | 0.9751 | -0.47984 | 4.9689
21 | 0.010049 | 0.0025216 | -0.010034 | -0.002514 | 1.5183e-05 | 7.5884e-06 | 0.015364 | 0.015365 | 0.015365 | 0.97338 | -0.51381 | 0.97177 | -0.54554 | 4.221
22 | -0.012148 | -0.003053 | 0.01215 | 0.0030538 | 1.4137e-06 | 7.6798e-07 | 0.018542 | 0.018541 | 0.018542 | 0.9751 | -0.47984 | 0.97523 | -0.4774 | 5.0938
23 | 0.0039272 | 0.00098346 | -0.0039258 | -0.00098386 | 1.447e-06 | -3.9534e-07 | 0.0060133 | 0.0060137 | 0.0060137 | 0.97177 | -0.54554 | 0.97138 | -0.55328 | 1.6521
24 | 0.006107 | 0.0015306 | -0.0061041 | -0.0015298 | 2.8402e-06 | 7.4528e-07 | 0.0093512 | 0.0093516 | 0.0093516 | 0.97177 | -0.54554 | 0.97128 | -0.5553 | 2.5691
25 | -0.012893 | -0.00324 | 0.012897 | 0.0032423 | 4.2383e-06 | 2.3481e-06 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.97523 | -0.4774 | 0.97558 | -0.47051 | 5.4053
26 | 0.0039258 | 0.00098386 | -0.0039257 | -0.00098388 | 8.2627e-08 | -2.2537e-08 | 0.0060137 | 0.0060138 | 0.0060138 | 0.97138 | -0.55328 | 0.97136 | -0.55372 | 1.6521
27 | -0.013443 | -0.0033792 | 0.013446 | 0.003381 | 3.2436e-06 | 1.819e-06 | 0.020508 | 0.020508 | 0.020508 | 0.97558 | -0.47051 | 0.97583 | -0.46546 | 5.634
28 | -0.0025715 | -0.00064449 | 0.0025734 | 0.00064144 | 1.8932e-06 | -3.0423e-06 | 0.0038869 | 0.0038854 | 0.0038869 | 0.98446 | -0.2992 | 0.98525 | -0.28372 | 1.0678
29 | -0.011273 | -0.0028218 | 0.011275 | 0.0028226 | 1.5202e-06 | 7.9478e-07 | 0.017024 | 0.017024 | 0.017024 | 0.98525 | -0.28372 | 0.9854 | -0.28089 | 4.677
30 | 0.010677 | 0.0026768 | -0.010674 | -0.0026754 | 2.7894e-06 | 1.4347e-06 | 0.016281 | 0.016281 | 0.016281 | 0.97583 | -0.46546 | 0.97555 | -0.47095 | 4.4728
31 | -0.029205 | -0.0073309 | 0.029228 | 0.0073452 | 2.3053e-05 | 1.4366e-05 | 0.044537 | 0.044537 | 0.044537 | 0.97583 | -0.46546 | 0.97667 | -0.44893 | 12.2356
32 | 0.0050817 | 0.0012731 | -0.0050791 | -0.0012729 | 2.618e-06 | 2.2386e-07 | 0.0077487 | 0.0077492 | 0.0077492 | 0.97583 | -0.46546 | 0.97528 | -0.47628 | 2.1289
33 | 0.00050322 | 0.00012606 | -0.00050322 | -0.00012612 | 1.1008e-09 | -6.2078e-08 | 0.00076579 | 0.00076581 | 0.00076581 | 0.97778 | -0.42845 | 0.97778 | -0.4285 | 0.21039
34 | 0.011989 | 0.0030207 | -0.01197 | -0.0030103 | 1.9285e-05 | 1.0409e-05 | 0.018251 | 0.018252 | 0.018252 | 0.97778 | -0.42845 | 0.97606 | -0.46213 | 5.0142
35 | -0.012618 | -0.0031784 | 0.012633 | 0.0031863 | 1.4278e-05 | 7.8421e-06 | 0.019209 | 0.019208 | 0.019209 | 0.97778 | -0.42845 | 0.97899 | -0.40482 | 5.2772
36 | 0.011381 | 0.0028627 | -0.011355 | -0.0028488 | 2.619e-05 | 1.3871e-05 | 0.017354 | 0.017355 | 0.017355 | 0.97606 | -0.46213 | 0.97361 | -0.51041 | 4.7678
37 | -0.013109 | -0.0033057 | 0.013115 | 0.0033088 | 5.5271e-06 | 3.0707e-06 | 0.019933 | 0.019933 | 0.019933 | 0.97899 | -0.40482 | 0.97944 | -0.39601 | 5.4761
38 | 0.0076542 | 0.0019214 | -0.0076482 | -0.0019191 | 5.9755e-06 | 2.3779e-06 | 0.011699 | 0.0117 | 0.0117 | 0.97361 | -0.51041 | 0.97278 | -0.52678 | 3.2143
39 | -0.013115 | -0.0033088 | 0.013128 | 0.003316 | 1.2867e-05 | 7.1467e-06 | 0.019933 | 0.019932 | 0.019933 | 0.97944 | -0.39601 | 0.98049 | -0.37554 | 5.4761
40 | -0.013128 | -0.003316 | 0.01313 | 0.0033172 | 2.2058e-06 | 1.225e-06 | 0.019932 | 0.019932 | 0.019932 | 0.98049 | -0.37554 | 0.98067 | -0.37204 | 5.4759
41 | -0.0055126 | -0.0013816 | 0.005513 | 0.0013817 | 4.5549e-07 | 8.1562e-08 | 0.0084538 | 0.0084537 | 0.0084538 | 0.97031 | -0.57562 | 0.9704 | -0.57388 | 2.3225
42 | -0.005513 | -0.0013817 | 0.0055135 | 0.0013818 | 5.0397e-07 | 9.0194e-08 | 0.0084537 | 0.0084536 | 0.0084537 | 0.9704 | -0.57388 | 0.9705 | -0.57197 | 2.3224
43 | -0.0055135 | -0.0013818 | 0.005514 | 0.0013818 | 4.675e-07 | 8.3621e-08 | 0.0084536 | 0.0084536 | 0.0084536 | 0.9705 | -0.57197 | 0.97059 | -0.57019 | 2.3224
44 | -0.0076324 | -0.0019128 | 0.0076361 | 0.0019142 | 3.6158e-06 | 1.4433e-06 | 0.011701 | 0.011701 | 0.011701 | 0.97059 | -0.57019 | 0.97109 | -0.56024 | 3.2147
45 | -0.0076361 | -0.0019142 | 0.0076482 | 0.0019191 | 1.2189e-05 | 4.8585e-06 | 0.011701 | 0.0117 | 0.011701 | 0.97109 | -0.56024 | 0.97278 | -0.52678 | 3.2146
46 | -0.01341 | -0.0033874 | 0.013413 | 0.003389 | 2.9021e-06 | 1.6217e-06 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.98067 | -0.37204 | 0.9809 | -0.36752 | 5.5927
47 | 0.009168 | 0.0022979 | -0.0091654 | -0.0022967 | 2.6331e-06 | 1.237e-06 | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984 | 0.97555 | -0.47095 | 0.97525 | -0.47698 | 3.8418
48 | -0.030512 | -0.0076672 | 0.030533 | 0.00768 | 2.059e-05 | 1.286e-05 | 0.046494 | 0.046494 | 0.046494 | 0.97667 | -0.44893 | 0.97739 | -0.4348 | 12.7732
49 | 0.0036484 | 0.0009143 | -0.0036483 | -0.00091434 | 9.852e-08 | -4.2751e-08 | 0.0055664 | 0.0055664 | 0.0055664 | 0.97528 | -0.47628 | 0.97525 | -0.47685 | 1.5292
50 | 0.0053666 | 0.0013446 | -0.0053661 | -0.0013446 | 5.5056e-07 | 7.9153e-08 | 0.0081882 | 0.0081883 | 0.0081883 | 0.97525 | -0.47698 | 0.97514 | -0.47913 | 2.2495
51 | -0.033723 | -0.0084795 | 0.033756 | 0.0085005 | 3.357e-05 | 2.1059e-05 | 0.05135 | 0.05135 | 0.05135 | 0.97739 | -0.4348 | 0.97846 | -0.41398 | 14.1073
52 | -0.016172 | -0.0040597 | 0.016181 | 0.0040653 | 9.4572e-06 | 5.5093e-06 | 0.024373 | 0.024373 | 0.024373 | 0.98741 | -0.24164 | 0.98804 | -0.22938 | 6.6959
53 | 0.015868 | 0.0039836 | -0.015839 | -0.0039664 | 2.9653e-05 | 1.7213e-05 | 0.023915 | 0.023916 | 0.023916 | 0.98741 | -0.24164 | 0.9854 | -0.28089 | 6.5703
54 | -0.017215 | -0.0043242 | 0.01722 | 0.0043274 | 5.3995e-06 | 3.1813e-06 | 0.025929 | 0.025929 | 0.025929 | 0.98804 | -0.22938 | 0.98838 | -0.22281 | 7.1234
55 | 0.0036674 | 0.00091883 | -0.0036672 | -0.0009189 | 1.8148e-07 | -7.6619e-08 | 0.0055962 | 0.0055962 | 0.0055962 | 0.97514 | -0.47913 | 0.97509 | -0.48017 | 1.5374
56 | -0.034635 | -0.0087209 | 0.034664 | 0.0087387 | 2.8445e-05 | 1.7861e-05 | 0.052687 | 0.052687 | 0.052687 | 0.97846 | -0.41398 | 0.97933 | -0.39682 | 14.4746
57 | 0.087129 | 0.022052 | -0.087096 | -0.022032 | 3.234e-05 | 2.0635e-05 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.98202 | -0.34322 | 0.98162 | -0.35095 | 36.2912
58 | -0.08947 | -0.022639 | 0.089495 | 0.022655 | 2.5056e-05 | 1.599e-05 | 0.13565 | 0.13565 | 0.13565 | 0.98202 | -0.34322 | 0.98232 | -0.33738 | 37.2657
59 | 0.086484 | 0.021878 | -0.086404 | -0.021827 | 8.0699e-05 | 5.1489e-05 | 0.13117 | 0.13117 | 0.13117 | 0.98162 | -0.35095 | 0.98062 | -0.37042 | 36.0363
60 | -0.09118 | -0.023077 | 0.091412 | 0.023225 | 0.00023202 | 0.00014808 | 0.1382 | 0.1382 | 0.1382 | 0.98232 | -0.33738 | 0.98505 | -0.28452 | 37.9668
61 | 0.085774 | 0.021669 | -0.085692 | -0.021616 | 8.2502e-05 | 5.2638e-05 | 0.13022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.98062 | -0.37042 | 0.97959 | -0.39051 | 35.7739
62 | -0.093336 | -0.023708 | 0.093807 | 0.024005 | 0.00047055 | 0.00029793 | 0.14111 | 0.1411 | 0.14111 | 0.98505 | -0.28452 | 0.99048 | -0.18034 | 19.3827
63 | 0.084636 | 0.021352 | -0.084575 | -0.021313 | 6.1075e-05 | 3.8964e-05 | 0.12861 | 0.12861 | 0.12861 | 0.97959 | -0.39051 | 0.97882 | -0.40559 | 35.3334
64 | -0.093807 | -0.024005 | 0.094025 | 0.024144 | 0.00021848 | 0.00013832 | 0.1411 | 0.1411 | 0.1411 | 0.99048 | -0.18034 | 0.993 | -0.13236 | 19.3825
65 | 0.082213 | 0.020721 | -0.082213 | -0.020721 | 5.0564e-07 | 3.2252e-07 | 0.12502 | 0.12502 | 0.12502 | 0.97882 | -0.40559 | 0.97881 | -0.40572 | 34.3472
66 | -0.097927 | -0.025122 | 0.097998 | 0.025167 | 7.0831e-05 | 4.4879e-05 | 0.14695 | 0.14695 | 0.14695 | 0.993 | -0.13236 | 0.99378 | -0.11746 | 20.1857
67 | 0.080204 | 0.020217 | -0.080158 | -0.020188 | 4.6287e-05 | 2.952e-05 | 0.12197 | 0.12197 | 0.12197 | 0.97881 | -0.40572 | 0.9782 | -0.41779 | 33.5081
68 | 0.040731 | 0.010263 | -0.040706 | -0.010248 | 2.4575e-05 | 1.5514e-05 | 0.061979 | 0.061979 | 0.061979 | 0.9782 | -0.41779 | 0.97755 | -0.43041 | 17.0272
69 | 0.039427 | 0.0099244 | -0.039407 | -0.0099118 | 1.9935e-05 | 1.2573e-05 | 0.059991 | 0.059991 | 0.059991 | 0.9782 | -0.41779 | 0.97766 | -0.42837 | 16.481
70 | 0.038772 | 0.0097629 | -0.038737 | -0.0097405 | 3.5593e-05 | 2.2438e-05 | 0.059035 | 0.059035 | 0.059035 | 0.97755 | -0.43041 | 0.97657 | -0.44963 | 16.2184
71 | 0.03615 | 0.0090956 | -0.036119 | -0.0090763 | 3.0613e-05 | 1.9255e-05 | 0.055034 | 0.055034 | 0.055034 | 0.97766 | -0.42837 | 0.97675 | -0.44611 | 15.1192
72 | 0.036661 | 0.0092202 | -0.036633 | -0.0092026 | 2.7986e-05 | 1.7612e-05 | 0.055872 | 0.055872 | 0.055872 | 0.97657 | -0.44963 | 0.97576 | -0.46562 | 15.3495
73 | 0.034148 | 0.0085823 | -0.03414 | -0.008577 | 8.4609e-06 | 5.3107e-06 | 0.052031 | 0.052031 | 0.052031 | 0.97675 | -0.44611 | 0.97649 | -0.4513 | 14.2942
74 | 0.034091 | 0.0085657 | -0.034086 | -0.0085626 | 4.9764e-06 | 3.1236e-06 | 0.051997 | 0.051997 | 0.051997 | 0.97576 | -0.46562 | 0.9756 | -0.46868 | 14.2848
75 | 0.032914 | 0.0082697 | -0.032899 | -0.0082606 | 1.4596e-05 | 9.1478e-06 | 0.050163 | 0.050163 | 0.050163 | 0.97649 | -0.4513 | 0.97602 | -0.4606 | 13.781
76 | 0.034086 | 0.0085626 | -0.034073 | -0.008554 | 1.359e-05 | 8.5303e-06 | 0.051997 | 0.051997 | 0.051997 | 0.9756 | -0.46868 | 0.97518 | -0.47704 | 14.2848
77 | 0.030959 | 0.0077737 | -0.030949 | -0.0077673 | 1.0256e-05 | 6.4108e-06 | 0.047246 | 0.047246 | 0.047246 | 0.97518 | -0.47704 | 0.97483 | -0.48399 | 12.9797
78 | 0.027538 | 0.0069125 | -0.027523 | -0.0069029 | 1.5409e-05 | 9.5721e-06 | 0.042039 | 0.042039 | 0.042039 | 0.97483 | -0.48399 | 0.97423 | -0.49573 | 11.5493
79 | 0.023724 | 0.0059509 | -0.023723 | -0.0059502 | 1.193e-06 | 7.3336e-07 | 0.036238 | 0.036238 | 0.036238 | 0.97423 | -0.49573 | 0.97418 | -0.49678 | 9.9555
80 | 0.005561 | 0.0013936 | -0.0055602 | -0.0013934 | 8.6572e-07 | 1.5816e-07 | 0.008507 | 0.0085071 | 0.0085071 | 0.97271 | -0.52578 | 0.97254 | -0.52905 | 2.3371
81 | 0.0018154 | 0.00045318 | -0.0018152 | -0.00045386 | 1.8638e-07 | -6.8088e-07 | 0.0027764 | 0.0027767 | 0.0027767 | 0.97271 | -0.52578 | 0.9726 | -0.52794 | 0.76284
82 | -0.010898 | -0.0027294 | 0.010905 | 0.0027328 | 6.4881e-06 | 3.3791e-06 | 0.016671 | 0.016671 | 0.016671 | 0.97271 | -0.52578 | 0.97334 | -0.51328 | 4.58
83 | 0.0025873 | 0.00064833 | -0.0025873 | -0.00064843 | 6.4993e-08 | -9.5638e-08 | 0.0039586 | 0.0039587 | 0.0039587 | 0.97254 | -0.52905 | 0.97252 | -0.52958 | 1.0875
84 | 0.0018152 | 0.00045386 | -0.001815 | -0.0004544 | 1.4678e-07 | -5.3597e-07 | 0.0027767 | 0.0027769 | 0.0027769 | 0.9726 | -0.52794 | 0.97251 | -0.52964 | 0.7629
85 | -0.014683 | -0.0036797 | 0.014683 | 0.00368 | 5.3466e-07 | 3.0701e-07 | 0.022447 | 0.022447 | 0.022447 | 0.97334 | -0.51328 | 0.97338 | -0.51252 | 6.1667
86 | 0.001815 | 0.0004544 | -0.0018149 | -0.00045486 | 1.2631e-07 | -4.6105e-07 | 0.0027769 | 0.0027771 | 0.0027771 | 0.97251 | -0.52964 | 0.97244 | -0.5311 | 0.76295
87 | -0.015977 | -0.0040043 | 0.015982 | 0.0040072 | 5.089e-06 | 2.9741e-06 | 0.024425 | 0.024425 | 0.024425 | 0.97338 | -0.51252 | 0.97372 | -0.50584 | 6.7101
88 | -0.0041496 | -0.00104 | 0.0041507 | 0.0010398 | 1.1121e-06 | -2.0384e-07 | 0.0063449 | 0.0063446 | 0.0063449 | 0.97317 | -0.51674 | 0.97345 | -0.51111 | 1.7431
89 | -0.00697 | -0.0017464 | 0.0069706 | 0.0017466 | 5.3525e-07 | 1.8622e-07 | 0.010654 | 0.010654 | 0.010654 | 0.97345 | -0.51111 | 0.97354 | -0.5095 | 2.927
90 | -0.0081168 | -0.0020338 | 0.0081169 | 0.0020339 | 1.0069e-07 | 4.275e-08 | 0.012406 | 0.012406 | 0.012406 | 0.97354 | -0.5095 | 0.97355 | -0.50924 | 3.4083
91 | 0.02187 | 0.005487 | -0.021869 | -0.0054862 | 1.389e-06 | 8.475e-07 | 0.033383 | 0.033383 | 0.033383 | 0.97489 | -0.48269 | 0.97483 | -0.48402 | 9.1713
92 | -0.024266 | -0.0060875 | 0.024284 | 0.0060987 | 1.8238e-05 | 1.123e-05 | 0.03704 | 0.03704 | 0.03704 | 0.97489 | -0.48269 | 0.97569 | -0.46694 | 10.1759
93 | 0.018799 | 0.0047169 | -0.01879 | -0.0047116 | 8.8188e-06 | 5.2882e-06 | 0.028698 | 0.028698 | 0.028698 | 0.97483 | -0.48402 | 0.97433 | -0.49387 | 7.884
94 | -0.026591 | -0.0066769 | 0.026599 | 0.0066819 | 8.0438e-06 | 4.9851e-06 | 0.040558 | 0.040558 | 0.040558 | 0.97569 | -0.46694 | 0.97602 | -0.4606 | 11.1424
95 | 0.01617 | 0.0040547 | -0.016164 | -0.0040513 | 5.8154e-06 | 3.4053e-06 | 0.024695 | 0.024695 | 0.024695 | 0.97433 | -0.49387 | 0.97395 | -0.50141 | 6.7844
96 | 0.0062999 | 0.0015787 | -0.0062989 | -0.0015784 | 9.9982e-07 | 2.7875e-07 | 0.0096046 | 0.0096047 | 0.0096047 | 0.97602 | -0.4606 | 0.97585 | -0.46393 | 2.6387
97 | 0.011274 | 0.0028261 | -0.011272 | -0.002825 | 2.0644e-06 | 1.0904e-06 | 0.017225 | 0.017225 | 0.017225 | 0.97395 | -0.50141 | 0.97375 | -0.50526 | 4.7321
98 | 0.0048898 | 0.0012252 | -0.0048897 | -0.0012252 | 8.0175e-08 | 3.6405e-09 | 0.0074707 | 0.0074707 | 0.0074707 | 0.97395 | -0.50141 | 0.97393 | -0.50176 | 2.0524
99 | 0.0053531 | 0.0013414 | -0.0053529 | -0.0013414 | 2.1987e-07 | 3.0783e-08 | 0.0081626 | 0.0081626 | 0.0081626 | 0.97585 | -0.46393 | 0.9758 | -0.46479 | 2.2425
100 | 0.009856 | 0.0024702 | -0.0098541 | -0.0024693 | 1.8701e-06 | 9.2344e-07 | 0.015061 | 0.015061 | 0.015061 | 0.97375 | -0.50526 | 0.97355 | -0.50924 | 4.1377
101 | 0.0024137 | 0.00060467 | -0.0024136 | -0.00060491 | 1.3024e-07 | -2.3443e-07 | 0.0036877 | 0.0036878 | 0.0036878 | 0.97393 | -0.50176 | 0.97387 | -0.50289 | 1.0131
102 | 0.0038217 | 0.0009576 | -0.0038216 | -0.00095761 | 2.3964e-08 | -8.1688e-09 | 0.0058276 | 0.0058276 | 0.0058276 | 0.9758 | -0.46479 | 0.9758 | -0.46492 | 1.601
103 | -0.019336 | -0.0048476 | 0.019344 | 0.0048526 | 8.3465e-06 | 5.0245e-06 | 0.029549 | 0.029549 | 0.029549 | 0.97372 | -0.50584 | 0.97418 | -0.49678 | 8.1178
104 | -0.099196 | -0.025467 | 0.099231 | 0.025489 | 3.4846e-05 | 2.2084e-05 | 0.14875 | 0.14875 | 0.14875 | 0.99378 | -0.11746 | 0.99416 | -0.11023 | 20.4321
105 | -0.0996 | -0.025582 | 0.099681 | 0.025633 | 8.0524e-05 | 5.1035e-05 | 0.1493 | 0.1493 | 0.1493 | 0.99416 | -0.11023 | 0.99504 | -0.093592 | 20.508
106 | -0.10009 | -0.025734 | 0.10024 | 0.025831 | 0.000153 | 9.6973e-05 | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | 0.99504 | -0.093592 | 0.9967 | -0.062189 | 20.5914
107 | 0.0054187 | 0.0013578 | -0.0054167 | -0.0013576 | 2.001e-06 | 2.1846e-07 | 0.0080897 | 0.0080901 | 0.0080901 | 0.9967 | -0.062189 | 0.9963 | -0.069942 | 2.2226
108 | -0.1884 | -0.048364 | 0.18865 | 0.048522 | 0.0002476 | 0.00015803 | 0.28168 | 0.28168 | 0.28168 | 0.9967 | -0.062189 | 0.99813 | -0.03515 | 38.6917
109 | 0.082739 | 0.021175 | -0.082676 | -0.021135 | 6.3045e-05 | 3.9777e-05 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0.9967 | -0.062189 | 0.99587 | -0.077939 | 16.9891
110 | -0.18865 | -0.048522 | 0.18893 | 0.048704 | 0.00028543 | 0.00018218 | 0.28168 | 0.28168 | 0.28168 | 0.99813 | -0.03515 | 0.99978 | -0.0040752 | 38.6917
111 | 0.082676 | 0.021135 | -0.082662 | -0.021126 | 1.4663e-05 | 9.2513e-06 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0.99587 | -0.077939 | 0.99568 | -0.081606 | 16.9891
112 | -0.1896 | -0.048872 | 0.18964 | 0.048896 | 3.7633e-05 | 2.4019e-05 | 0.28267 | 0.28267 | 0.28267 | 0.99978 | -0.0040752 | 1 | 0 | 38.8287
113 | 0.081626 | 0.020866 | -0.081418 | -0.020735 | 0.00020821 | 0.00013132 | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 | 0.99568 | -0.081606 | 0.99291 | -0.13448 | 16.7767
114 | 0.0032421 | 0.00081253 | -0.003242 | -0.00081253 | 3.7809e-09 | -3.0536e-09 | 0.0048699 | 0.0048699 | 0.0048699 | 0.99062 | -0.17953 | 0.99062 | -0.17955 | 1.3379
115 | 0.0017938 | 0.00044903 | -0.0017937 | -0.00044944 | 1.0044e-07 | -4.0752e-07 | 0.0026988 | 0.002699 | 0.002699 | 0.98897 | -0.21121 | 0.98891 | -0.21239 | 0.74148
116 | 0.029318 | 0.0074159 | -0.029305 | -0.0074087 | 1.2513e-05 | 7.1295e-06 | 0.044136 | 0.044137 | 0.044137 | 0.98897 | -0.21121 | 0.98851 | -0.22011 | 6.0627
117 | -0.017439 | -0.0043824 | 0.017459 | 0.0043941 | 1.9872e-05 | 1.1732e-05 | 0.026259 | 0.026259 | 0.026259 | 0.98838 | -0.22281 | 0.98961 | -0.19897 | 7.2141
118 | 0.0031174 | 0.0007811 | -0.0031172 | -0.00078124 | 1.6889e-07 | -1.4086e-07 | 0.0047537 | 0.0047538 | 0.0047538 | 0.9758 | -0.46492 | 0.97574 | -0.46606 | 1.306
119 | -0.018232 | -0.0046136 | 0.018244 | 0.0046211 | 1.2595e-05 | 7.4974e-06 | 0.027557 | 0.027557 | 0.027557 | 0.98504 | -0.28715 | 0.98578 | -0.27277 | 7.5706
120 | 0.015256 | 0.0038678 | -0.015247 | -0.0038626 | 8.9776e-06 | 5.173e-06 | 0.023061 | 0.023061 | 0.023061 | 0.98504 | -0.28715 | 0.98441 | -0.2994 | 6.3356
121 | -0.018651 | -0.0047231 | 0.018654 | 0.0047247 | 2.6506e-06 | 1.5828e-06 | 0.028171 | 0.028171 | 0.028171 | 0.98578 | -0.27277 | 0.98594 | -0.26981 | 7.7392
122 | 0.013854 | 0.0035137 | -0.01385 | -0.0035114 | 3.9738e-06 | 2.2366e-06 | 0.020957 | 0.020957 | 0.020957 | 0.98441 | -0.2994 | 0.9841 | -0.30537 | 5.7574
123 | -0.021923 | -0.0055441 | 0.021964 | 0.0055652 | 4.0791e-05 | 2.1033e-05 | 0.033105 | 0.033104 | 0.033105 | 0.98594 | -0.26981 | 0.98794 | -0.23108 | 4.5475
124 | 0.01385 | 0.0035114 | -0.013815 | -0.0034916 | 3.5177e-05 | 1.9807e-05 | 0.020957 | 0.020958 | 0.020958 | 0.9841 | -0.30537 | 0.98137 | -0.35834 | 5.7577
125 | -0.027583 | -0.0069727 | 0.027598 | 0.0069808 | 1.4518e-05 | 8.143e-06 | 0.041567 | 0.041566 | 0.041567 | 0.98794 | -0.23108 | 0.98851 | -0.22011 | 5.7097
126 | 0.0056192 | 0.0014075 | -0.0056186 | -0.0014074 | 5.4395e-07 | 8.884e-08 | 0.0084632 | 0.0084633 | 0.0084633 | 0.98794 | -0.23108 | 0.98784 | -0.23312 | 2.3251
127 | 0.0042677 | 0.0010688 | -0.0042663 | -0.0010691 | 1.4014e-06 | -2.6038e-07 | 0.0064283 | 0.0064287 | 0.0064287 | 0.98784 | -0.23312 | 0.98748 | -0.24001 | 1.7661
128 | 0.013419 | 0.0033923 | -0.013413 | -0.003389 | 5.9054e-06 | 3.2996e-06 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.98137 | -0.35834 | 0.9809 | -0.36752 | 5.5927
129 | 0.0042663 | 0.0010691 | -0.0042659 | -0.0010691 | 3.4902e-07 | -6.4696e-08 | 0.0064287 | 0.0064288 | 0.0064288 | 0.98748 | -0.24001 | 0.98739 | -0.24173 | 1.7662
130 | 0.00042858 | 0.0001073 | -0.00042858 | -0.00010741 | 1.3257e-09 | -1.0822e-07 | 0.00064485 | 0.00064489 | 0.00064489 | 0.98891 | -0.21239 | 0.98891 | -0.21246 | 0.17717
131 | -0.066129 | -0.01673 | 0.066135 | 0.016734 | 6.262e-06 | 3.9199e-06 | 0.099171 | 0.099171 | 0.099171 | 0.99279 | -0.13766 | 0.99289 | -0.13569 | 13.6224
132 | -0.066289 | -0.016773 | 0.06632 | 0.016792 | 3.0393e-05 | 1.9027e-05 | 0.099402 | 0.099402 | 0.099402 | 0.99289 | -0.13569 | 0.99339 | -0.12614 | 13.6542
133 | 0.066729 | 0.016919 | -0.066685 | -0.016892 | 4.367e-05 | 2.7344e-05 | 0.099914 | 0.099914 | 0.099914 | 0.99448 | -0.10521 | 0.99377 | -0.11884 | 13.7244
134 | -0.066852 | -0.01695 | 0.066856 | 0.016953 | 4.1421e-06 | 2.5937e-06 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.99448 | -0.10521 | 0.99455 | -0.10392 | 13.7498
135 | 0.066481 | 0.016841 | -0.066458 | -0.016826 | 2.3303e-05 | 1.459e-05 | 0.099609 | 0.099609 | 0.099609 | 0.99377 | -0.11884 | 0.99339 | -0.12614 | 13.6825
136 | -0.067271 | -0.017057 | 0.067308 | 0.01708 | 3.6718e-05 | 2.2998e-05 | 0.10072 | 0.10072 | 0.10072 | 0.99455 | -0.10392 | 0.99514 | -0.092576 | 13.8351
137 | -0.067602 | -0.017154 | 0.067618 | 0.017164 | 1.6115e-05 | 1.0096e-05 | 0.10116 | 0.10116 | 0.10116 | 0.99514 | -0.092576 | 0.9954 | -0.087621 | 13.8954
138 | -0.068057 | -0.017274 | 0.068084 | 0.017291 | 2.6899e-05 | 1.6855e-05 | 0.10182 | 0.10182 | 0.10182 | 0.9954 | -0.087621 | 0.99583 | -0.079408 | 13.9856
139 | -0.068517 | -0.017399 | 0.068564 | 0.017429 | 4.6797e-05 | 2.9331e-05 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.99583 | -0.079408 | 0.99657 | -0.065226 | 14.0744
140 | 0.053008 | 0.013425 | -0.05296 | -0.013395 | 4.7752e-05 | 3.0309e-05 | 0.080123 | 0.080123 | 0.080123 | 0.98506 | -0.28542 | 0.98409 | -0.3042 | 22.0118
141 | -0.055247 | -0.013986 | 0.055279 | 0.014006 | 3.1836e-05 | 2.022e-05 | 0.083506 | 0.083506 | 0.083506 | 0.98506 | -0.28542 | 0.98568 | -0.27343 | 22.9411
142 | 0.05051 | 0.012781 | -0.050489 | -0.012767 | 2.0903e-05 | 1.3257e-05 | 0.076419 | 0.076419 | 0.076419 | 0.98409 | -0.3042 | 0.98365 | -0.31283 | 20.9942
143 | -0.057511 | -0.014566 | 0.057556 | 0.014594 | 4.5209e-05 | 2.873e-05 | 0.086875 | 0.086875 | 0.086875 | 0.98568 | -0.27343 | 0.98653 | -0.25707 | 23.8667
144 | 0.04717 | 0.011935 | -0.047134 | -0.011913 | 3.6047e-05 | 2.2831e-05 | 0.071397 | 0.071397 | 0.071397 | 0.98365 | -0.31283 | 0.98283 | -0.32876 | 19.6146
145 | -0.061356 | -0.015547 | 0.061406 | 0.015578 | 4.9254e-05 | 3.1327e-05 | 0.092607 | 0.092607 | 0.092607 | 0.98653 | -0.25707 | 0.98739 | -0.24038 | 25.4414
146 | 0.043812 | 0.01108 | -0.043787 | -0.011064 | 2.5719e-05 | 1.6263e-05 | 0.066368 | 0.066368 | 0.066368 | 0.98283 | -0.32876 | 0.9822 | -0.34101 | 18.2331
147 | -0.063469 | -0.016095 | 0.063487 | 0.016107 | 1.753e-05 | 1.1154e-05 | 0.095717 | 0.095717 | 0.095717 | 0.98739 | -0.24038 | 0.98769 | -0.23463 | 26.2958
148 | 0.041295 | 0.010439 | -0.041265 | -0.01042 | 3.0314e-05 | 1.914e-05 | 0.062594 | 0.062594 | 0.062594 | 0.9822 | -0.34101 | 0.98141 | -0.35633 | 17.1963
149 | -0.068077 | -0.017257 | 0.068139 | 0.017297 | 6.2247e-05 | 3.9636e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.98769 | -0.23463 | 0.98868 | -0.21563 | 28.1956
150 | 0.0026557 | 0.0006654 | -0.0026556 | -0.00066556 | 1.1513e-07 | -1.5947e-07 | 0.0040527 | 0.0040528 | 0.0040528 | 0.97509 | -0.48017 | 0.97504 | -0.48108 | 1.1134
151 | -0.071146 | -0.01805 | 0.071274 | 0.018132 | 0.00012846 | 8.1833e-05 | 0.10716 | 0.10716 | 0.10716 | 0.98868 | -0.21563 | 0.99063 | -0.17815 | 29.4387
152 | -0.075074 | -0.019084 | 0.07513 | 0.01912 | 5.6345e-05 | 3.5909e-05 | 0.11286 | 0.11286 | 0.11286 | 0.99063 | -0.17815 | 0.99144 | -0.16258 | 31.0066
153 | -0.076898 | -0.019563 | 0.077002 | 0.019629 | 0.00010429 | 6.5671e-05 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.99144 | -0.16258 | 0.99291 | -0.13448 | 15.8678
154 | -0.003038 | -0.00076139 | 0.0030384 | 0.00076098 | 4.0514e-07 | -4.1406e-07 | 0.0045544 | 0.0045541 | 0.0045544 | 0.99258 | -0.14088 | 0.99272 | -0.13808 | 1.2512
155 | -0.0044149 | -0.001106 | 0.0044157 | 0.0011059 | 7.5767e-07 | -1.1175e-07 | 0.0066174 | 0.0066172 | 0.0066174 | 0.99272 | -0.13808 | 0.99291 | -0.13448 | 1.818
156 | 0.040147 | 0.01014 | -0.040144 | -0.010138 | 2.8144e-06 | 1.7757e-06 | 0.060899 | 0.060899 | 0.060899 | 0.98141 | -0.35633 | 0.98133 | -0.35779 | 16.7306
157 | 0.037842 | 0.0095613 | -0.037807 | -0.0095395 | 3.4565e-05 | 2.1769e-05 | 0.057408 | 0.057408 | 0.057408 | 0.98133 | -0.35779 | 0.98036 | -0.37686 | 15.7714
158 | 0.036781 | 0.0092823 | -0.036772 | -0.0092768 | 8.697e-06 | 5.4724e-06 | 0.05585 | 0.05585 | 0.05585 | 0.98036 | -0.37686 | 0.9801 | -0.3818 | 15.3434
159 | 0.035708 | 0.00901 | -0.035682 | -0.0089939 | 2.5653e-05 | 1.6125e-05 | 0.054234 | 0.054234 | 0.054234 | 0.9801 | -0.3818 | 0.97933 | -0.39682 | 14.8995
160 | 0.07417 | 0.018918 | -0.07411 | -0.018881 | 5.9783e-05 | 3.7576e-05 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 1 | 0 | 0.99912 | -0.016706 | 15.1762
161 | 0.0016179 | 0.00040481 | -0.0016178 | -0.00040507 | 4.7844e-08 | -2.5822e-07 | 0.0024072 | 0.0024073 | 0.0024073 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00062137 | 0.66134
162 | 0.073397 | 0.018702 | -0.073353 | -0.018675 | 4.3324e-05 | 2.7222e-05 | 0.10942 | 0.10942 | 0.10942 | 0.99912 | -0.016706 | 0.99848 | -0.028946 | 15.0303
163 | 0.00082169 | 0.00020554 | -0.00082168 | -0.00020579 | 1.0807e-08 | -2.4598e-07 | 0.0012226 | 0.0012227 | 0.0012227 | 0.99997 | -0.00062137 | 0.99995 | -0.00089772 | 0.3359
164 | 0.072966 | 0.018578 | -0.072919 | -0.018548 | 4.7662e-05 | 2.9943e-05 | 0.10884 | 0.10884 | 0.10884 | 0.99848 | -0.028946 | 0.99776 | -0.042502 | 14.9511
165 | 0.0003928 | 9.8303e-05 | -0.0003928 | -9.8445e-05 | 1.3886e-09 | -1.413e-07 | 0.00058447 | 0.00058452 | 0.00058452 | 0.99995 | -0.00089772 | 0.99995 | -0.00097197 | 0.16058
166 | 0.0015112 | 0.00037747 | -0.0015112 | -0.00037786 | 6.2477e-08 | -3.8852e-07 | 0.0022533 | 0.0022535 | 0.0022535 | 0.99776 | -0.042502 | 0.99772 | -0.043371 | 0.61909
167 | 0.07107 | 0.018086 | -0.071032 | -0.018062 | 3.7824e-05 | 2.3739e-05 | 0.10609 | 0.10609 | 0.10609 | 0.99776 | -0.042502 | 0.99718 | -0.053549 | 14.5725
168 | -0.069001 | -0.017538 | 0.069015 | 0.017547 | 1.3856e-05 | 8.6867e-06 | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311 | 0.99657 | -0.065226 | 0.99679 | -0.061057 | 14.1641
169 | -0.070281 | -0.017864 | 0.070306 | 0.01788 | 2.5424e-05 | 1.5951e-05 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.99679 | -0.061057 | 0.99718 | -0.053549 | 14.4236
170 | 0.00061099 | 0.00015258 | -0.00061098 | -0.00015313 | 1.3332e-08 | -5.507e-07 | 0.00091105 | 0.00091125 | 0.00091125 | 0.99772 | -0.043371 | 0.99769 | -0.04383 | 0.25034
171 | 0.00090018 | 0.00022528 | -0.00090016 | -0.0002256 | 1.6982e-08 | -3.1726e-07 | 0.0013424 | 0.0013425 | 0.0013425 | 0.99772 | -0.043371 | 0.9977 | -0.043767 | 0.36883

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26708 | 0.068219

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020263 | 0.00050783
1 | 0.0009422 | 0.00023614
2 | 0.0034908 | 0.00087488
3 | 0.0041449 | 0.0010388
4 | 0.000232 | 5.8144e-05
5 | 0.00039576 | 9.9186e-05
6 | 0.00013923 | 3.4894e-05
7 | 0.00032007 | 8.0218e-05
8 | 0.0012294 | 0.00030812
9 | 0.00015148 | 3.7965e-05
10 | 0.00039008 | 9.7764e-05
11 | 0.0011013 | 0.00027602
12 | 0.00068039 | 0.00017052
13 | 0.00029844 | 7.4795e-05
14 | 0.00074301 | 0.00018622
15 | 0.0061041 | 0.0015298
16 | 0.0039257 | 0.00098388
17 | 0.00054604 | 0.00013685
18 | 0.0025715 | 0.00064449
19 | 0.0086996 | 0.0021803
20 | 0.00012621 | 3.163e-05
21 | 0.00050322 | 0.00012612
22 | 0.00058902 | 0.00014762
23 | 0.00047667 | 0.00011946
24 | 0.0037004 | 0.0009274
25 | 0.0055126 | 0.0013816
26 | 0.0021184 | 0.00053093
27 | 0.00028014 | 7.0209e-05
28 | 0.0015059 | 0.00037742
29 | 0.0012845 | 0.00032193
30 | 0.0014307 | 0.00035857
31 | 0.0037988 | 0.00095206
32 | 0.0031898 | 0.00079944
33 | 0.0036483 | 0.00091434
34 | 0.00030375 | 7.6127e-05
35 | 0.0010334 | 0.00025899
36 | 0.004564 | 0.0011438
37 | 0.0016987 | 0.00042573
38 | 0.00087925 | 0.00022036
39 | 0.002341 | 0.00058672
40 | 0.00061208 | 0.0001534
41 | 0.0016848 | 0.00042225
42 | 0.00062954 | 0.00015778
43 | 0.0019244 | 0.00048229
44 | 0.0010557 | 0.00026457
45 | 0.0023613 | 0.00059181
46 | 0.0039024 | 0.00097804
47 | 0.0020091 | 0.00050353
48 | 0.001934 | 0.00048472
49 | 0.0032567 | 0.00081622
50 | 0.0020759 | 0.00052027
51 | 0.0019713 | 0.00049407
52 | 0.0025413 | 0.00063692
53 | 0.0012258 | 0.00030722
54 | 0.0031134 | 0.00078029
55 | 0.003411 | 0.00085488
56 | 0.0037983 | 0.00095194
57 | 0.0035219 | 0.00088267
58 | 0.0029728 | 0.00074506
59 | 0.0037781 | 0.00094688
60 | 0.0025873 | 0.00064843
61 | 0.001294 | 0.00032431
62 | 0.0018149 | 0.00045486
63 | 0.0041496 | 0.00104
64 | 0.0028193 | 0.00070659
65 | 0.0011463 | 0.00028728
66 | 0.0023958 | 0.00060045
67 | 0.0030696 | 0.00076931
68 | 0.002307 | 0.00057819
69 | 0.0026209 | 0.00065685
70 | 0.00094576 | 0.00023703
71 | 0.0014158 | 0.00035483
72 | 0.002476 | 0.00062055
73 | 0.0015312 | 0.00038376
74 | 0.0033531 | 0.00084037
75 | 0.0043794 | 0.0010976
76 | 0.0017372 | 0.00043538
77 | 0.0024136 | 0.00060491
78 | 0.0011982 | 0.00030029
79 | 0.00036919 | 9.2529e-05
80 | 0.00040607 | 0.00010177
81 | 0.0054167 | 0.0013576
82 | 0.00067049 | 0.00016804
83 | 0.0010356 | 0.00025953
84 | 0.00040298 | 0.000101
85 | 0.003242 | 0.00081253
86 | 0.00021921 | 5.494e-05
87 | 0.00070428 | 0.00017651
88 | 0.0031172 | 0.00078124
89 | 0.002976 | 0.00074586
90 | 0.00040681 | 0.00010196
91 | 0.0013923 | 0.00034894
92 | 0.0032698 | 0.00081948
93 | 0.0017075 | 0.00042793
94 | 0.0013509 | 0.00033858
95 | 0.00039623 | 9.9303e-05
96 | 0.0013651 | 0.00034214
97 | 0.0042659 | 0.0010691
98 | 0.00042858 | 0.00010741
99 | 0.00022333 | 5.5972e-05
100 | 0.00015452 | 3.8727e-05
101 | 0.00012374 | 3.1012e-05
102 | 0.00020388 | 5.1097e-05
103 | 0.00041501 | 0.00010401
104 | 0.00013797 | 3.4577e-05
105 | 0.00029355 | 7.3572e-05
106 | 0.00043925 | 0.00011009
107 | 0.00043294 | 0.00010851
108 | 0.0022394 | 0.00056123
109 | 0.0024499 | 0.000614
110 | 0.0022317 | 0.00055931
111 | 0.0033195 | 0.00083194
112 | 0.0038003 | 0.00095244
113 | 0.0033216 | 0.00083246
114 | 0.0020638 | 0.00051724
115 | 0.0024912 | 0.00062434
116 | 0.0045902 | 0.0011504
117 | 0.0010115 | 0.0002535
118 | 0.0026556 | 0.00066556
119 | 0.0030065 | 0.00075349
120 | 0.0037995 | 0.00095226
121 | 0.0017678 | 0.00044306
122 | 0.003038 | 0.00076139
123 | 0.0013765 | 0.00034499
124 | 0.001118 | 0.0002802
125 | 0.0023026 | 0.00057708
126 | 0.0010265 | 0.00025726
127 | 0.0010643 | 0.00026674
128 | 0.0010181 | 0.00025517
129 | 0.00071346 | 0.00017881
130 | 0.00079613 | 0.00019953
131 | 0.00038696 | 9.6981e-05
132 | 0.00042888 | 0.00010749
133 | 0.00033717 | 8.4502e-05
134 | 0.0003928 | 9.8445e-05
135 | 0.00043713 | 0.00010956
136 | 0.0012659 | 0.00031727
137 | 0.00072636 | 0.00018204
138 | 0.00061098 | 0.00015313
139 | 0.00090016 | 0.0002256

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1