## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_226-1_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_226-1_1_2_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_226-1_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_226-1_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_226-1_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_226-1_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_226-1_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_226-1_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_226-1_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_226-1_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_226-1_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_226-1_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_226-1_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_226-1_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_226-1_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_226-1_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_226-1_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_226-1_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_226-1_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_226-1_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_226-1_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_226-1_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_226-1_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_226-1_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_226-1_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_226-1_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_226-1_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_226-1_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_226-1_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_226-1_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_226-1_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_226-1_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_226-1_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_226-1_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_226-1_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_226-1_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_226-1_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_226-1_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_226-1_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_226-1_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_226-1_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_226-1_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_226-1_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_226-1_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_226-1_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_226-1_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_226-1_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_226-1_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_226-1_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_226-1_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_226-1_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_226-1_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_226-1_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_226-1_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_226-1_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_226-1_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_226-1_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_226-1_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_226-1_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_226-1_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_226-1_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_226-1_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_226-1_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_226-1_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_226-1_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_226-1_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_226-1_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_226-1_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_226-1_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_226-1_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_226-1_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_226-1_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_226-1_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_226-1_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_226-1_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_226-1_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_226-1_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_226-1_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_226-1_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_226-1_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_226-1_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_226-1_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_226-1_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_226-1_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_226-1_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_226-1_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_226-1_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_226-1_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_226-1_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_226-1_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_226-1_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_226-1_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_226-1_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_226-1_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_226-1_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_226-1_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_226-1_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_226-1_1_2_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_226-1_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_226-1_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_226-1_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_226-1_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_226-1_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_226-1_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_226-1_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_226-1_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_226-1_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_226-1_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_226-1_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_34_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_226-1_1_2_load_414 | 1 | 0.00076865 | 0.00019264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_226-1_1_2_load_92 | 3 | 0.00039921 | 0.00010005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_226-1_1_2_load_93 | 4 | 0.0062802 | 0.001574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_226-1_1_2_load_96 | 7 | 0.00062745 | 0.00015725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_226-1_1_2_load_97 | 8 | 0.0028005 | 0.00070186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_226-1_1_2_load_208 | 10 | 0.00195 | 0.00048871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_226-1_1_2_load_205 | 11 | 0.00063095 | 0.00015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_226-1_1_2_load_98 | 12 | 0.0022113 | 0.0005542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_226-1_1_2_load_100 | 14 | 0.0095979 | 0.0024055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_226-1_1_2_load_101 | 16 | 0.00087798 | 0.00022004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_226-1_1_2_load_102 | 17 | 0.0010668 | 0.00026737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_226-1_1_2_load_104 | 19 | 0.00019254 | 4.8254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_226-1_1_2_load_105 | 20 | 0.00036737 | 9.2071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_226-1_1_2_load_136 | 24 | 0.0019186 | 0.00048085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_226-1_1_2_load_107 | 25 | 0.00095336 | 0.00023894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_226-1_1_2_load_108 | 26 | 0.0017543 | 0.00043968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_226-1_1_2_load_117 | 29 | 0.0031544 | 0.00079056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_226-1_1_2_load_145 | 30 | 0.00047973 | 0.00012023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_226-1_1_2_load_112 | 31 | 0.0010028 | 0.00025132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_226-1_1_2_load_113 | 32 | 0.00063379 | 0.00015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_226-1_1_2_load_115 | 34 | 0.00066249 | 0.00016604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_226-1_1_2_load_133 | 35 | 0.0008349 | 0.00020924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_226-1_1_2_load_127 | 36 | 0.00064539 | 0.00016175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_226-1_1_2_load_124 | 37 | 0.00033095 | 8.2944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_226-1_1_2_load_119 | 38 | 0.0017515 | 0.00043897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_226-1_1_2_load_120 | 39 | 0.001719 | 0.00043082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_226-1_1_2_load_142 | 40 | 0.00055003 | 0.00013785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_226-1_1_2_load_140 | 41 | 0.0024889 | 0.00062377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_226-1_1_2_load_121 | 42 | 0.0011069 | 0.00027743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_226-1_1_2_load_122 | 43 | 0.00058635 | 0.00014695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_226-1_1_2_load_134 | 46 | 0.0006077 | 0.0001523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_226-1_1_2_load_125 | 47 | 0.00033688 | 8.443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_226-1_1_2_load_126 | 48 | 0.0006345 | 0.00015902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_226-1_1_2_load_141 | 49 | 0.00048068 | 0.00012047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_226-1_1_2_load_128 | 50 | 0.00071377 | 0.00017889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_226-1_1_2_load_129 | 51 | 0.00061315 | 0.00015367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_226-1_1_2_load_132 | 52 | 0.0005819 | 0.00014584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_226-1_1_2_load_151 | 53 | 0.00070364 | 0.00017635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_226-1_1_2_load_135 | 54 | 0.00062602 | 0.0001569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_226-1_1_2_load_138 | 55 | 0.0063694 | 0.0015963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_226-1_1_2_load_193 | 56 | 0.00086858 | 0.00021769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_226-1_1_2_load_143 | 58 | 0.0011382 | 0.00028526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_226-1_1_2_load_146 | 59 | 0.0025326 | 0.00063473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_226-1_1_2_load_148 | 61 | 0.00047197 | 0.00011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_226-1_1_2_load_150 | 62 | 0.00071904 | 0.00018021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_226-1_1_2_load_152 | 64 | 0.00097635 | 0.0002447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_226-1_1_2_load_167 | 65 | 0.0018826 | 0.00047183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_226-1_1_2_load_154 | 66 | 0.00036919 | 9.2527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_226-1_1_2_load_157 | 68 | 0.0043989 | 0.0011025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_226-1_1_2_load_199 | 70 | 0.00071144 | 0.0001783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_226-1_1_2_load_198 | 71 | 0.00097794 | 0.00024509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_226-1_1_2_load_158 | 72 | 0.0025458 | 0.00063804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_226-1_1_2_load_159 | 73 | 0.0051977 | 0.0013027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_226-1_1_2_load_160 | 74 | 0.0018509 | 0.00046388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_226-1_1_2_load_161 | 75 | 0.0052582 | 0.0013178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_226-1_1_2_load_162 | 76 | 0.0024 | 0.0006015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_226-1_1_2_load_168 | 77 | 0.0038029 | 0.00095309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_226-1_1_2_load_163 | 78 | 0.0080502 | 0.0020176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_226-1_1_2_load_166 | 80 | 0.0048796 | 0.001223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_226-1_1_2_load_172 | 81 | 0.0028096 | 0.00070415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_226-1_1_2_load_169 | 82 | 0.0023629 | 0.00059219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_226-1_1_2_load_197 | 83 | 0.00062785 | 0.00015735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_226-1_1_2_load_170 | 84 | 0.0064055 | 0.0016054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_226-1_1_2_load_171 | 85 | 0.0012893 | 0.00032313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_226-1_1_2_load_173 | 86 | 0.0012124 | 0.00030385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_226-1_1_2_load_196 | 87 | 0.0026076 | 0.00065351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_226-1_1_2_load_174 | 88 | 0.0015617 | 0.0003914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_226-1_1_2_load_175 | 90 | 0.0011735 | 0.0002941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_226-1_1_2_load_179 | 93 | 0.0012739 | 0.00031927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_226-1_1_2_load_190 | 94 | 0.002282 | 0.00057191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_226-1_1_2_load_341 | 97 | 0.0018835 | 0.00047206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_226-1_1_2_load_191 | 99 | 0.0029262 | 0.00073337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_226-1_1_2_load_189 | 100 | 0.0015377 | 0.00038539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_226-1_1_2_load_207 | 102 | 0.0017989 | 0.00045084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_226-1_1_2_load_206 | 104 | 0.0039283 | 0.00098453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_226-1_1_2_load_200 | 105 | 0.0053044 | 0.0013294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_226-1_1_2_load_201 | 106 | 0.0054368 | 0.0013626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_226-1_1_2_load_202 | 107 | 0.00075938 | 0.00019032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_226-1_1_2_load_204 | 108 | 0.0017306 | 0.00043373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_226-1_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_226-1_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.13262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_226-1_1_2_line_2 |  | 2 | 52 | 0.016903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_226-1_1_2_line_3 |  | 2 | 50 | 0.025641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_226-1_1_2_line_4 |  | 3 | 4 | 0.026402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_226-1_1_2_line_5 |  | 3 | 5 | 0.03481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_226-1_1_2_line_6 |  | 4 | 6 | 0.028082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_226-1_1_2_line_7 |  | 5 | 7 | 0.023056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_226-1_1_2_line_8 |  | 5 | 8 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_226-1_1_2_line_9 |  | 6 | 9 | 0.008911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_226-1_1_2_line_10 |  | 6 | 10 | 0.036831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_226-1_1_2_line_11 |  | 8 | 11 | 0.017643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_226-1_1_2_line_12 |  | 9 | 80 | 0.028017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_226-1_1_2_line_13 |  | 9 | 75 | 0.016764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_226-1_1_2_line_14 |  | 9 | 78 | 0.020907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_226-1_1_2_line_15 |  | 10 | 68 | 0.027331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_226-1_1_2_line_16 |  | 12 | 13 | 0.036059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_226-1_1_2_line_17 |  | 13 | 14 | 0.032472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_226-1_1_2_line_18 |  | 14 | 15 | 0.025266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_226-1_1_2_line_19 |  | 15 | 38 | 0.057584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_226-1_1_2_line_20 |  | 15 | 39 | 0.010021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_226-1_1_2_line_21 |  | 16 | 17 | 0.024669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_226-1_1_2_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0044708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_226-1_1_2_line_23 |  | 17 | 19 | 0.13461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_226-1_1_2_line_24 |  | 18 | 20 | 0.010183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_226-1_1_2_line_25 |  | 18 | 21 | 0.032838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_226-1_1_2_line_26 |  | 19 | 22 | 0.065209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_226-1_1_2_line_27 |  | 21 | 23 | 0.00636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_226-1_1_2_line_28 |  | 21 | 24 | 0.029479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_226-1_1_2_line_29 |  | 22 | 36 | 0.07848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_226-1_1_2_line_30 |  | 22 | 37 | 0.022614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_226-1_1_2_line_31 |  | 22 | 33 | 0.00842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_226-1_1_2_line_32 |  | 23 | 63 | 0.014246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_226-1_1_2_line_33 |  | 23 | 64 | 0.0265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_226-1_1_2_line_34 |  | 24 | 54 | 0.025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_226-1_1_2_line_35 |  | 25 | 26 | 0.0044882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_226-1_1_2_line_36 |  | 25 | 27 | 0.025181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_226-1_1_2_line_37 |  | 27 | 28 | 0.03505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_226-1_1_2_line_38 |  | 28 | 29 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_226-1_1_2_line_39 |  | 28 | 30 | 0.024094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_226-1_1_2_line_40 |  | 29 | 33 | 0.030139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_226-1_1_2_line_41 |  | 30 | 59 | 0.011597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_226-1_1_2_line_42 |  | 31 | 32 | 0.028669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_226-1_1_2_line_43 |  | 31 | 33 | 0.035493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_226-1_1_2_line_44 |  | 32 | 34 | 0.020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_226-1_1_2_line_45 |  | 34 | 35 | 0.033515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_226-1_1_2_line_46 |  | 36 | 49 | 0.030619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_226-1_1_2_line_47 |  | 37 | 47 | 0.02782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_226-1_1_2_line_48 |  | 38 | 40 | 0.0054187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_226-1_1_2_line_49 |  | 39 | 41 | 0.0078895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_226-1_1_2_line_50 |  | 40 | 58 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_226-1_1_2_line_51 |  | 41 | 57 | 0.016739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_226-1_1_2_line_52 |  | 42 | 43 | 0.0030647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_226-1_1_2_line_53 |  | 43 | 44 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_226-1_1_2_line_54 |  | 44 | 45 | 0.006619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_226-1_1_2_line_55 |  | 44 | 46 | 0.025694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_226-1_1_2_line_56 |  | 45 | 53 | 0.041511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_226-1_1_2_line_57 |  | 45 | 51 | 0.045212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_226-1_1_2_line_58 |  | 46 | 48 | 0.021961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_226-1_1_2_line_59 |  | 47 | 48 | 0.0099066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_226-1_1_2_line_60 |  | 49 | 57 | 0.11274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_226-1_1_2_line_61 |  | 50 | 51 | 0.025245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_226-1_1_2_line_62 |  | 55 | 56 | 0.019619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_226-1_1_2_line_63 |  | 56 | 103 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_226-1_1_2_line_64 |  | 59 | 60 | 0.034644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_226-1_1_2_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_226-1_1_2_line_66 |  | 61 | 62 | 0.012506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_226-1_1_2_line_67 |  | 63 | 65 | 0.063169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_226-1_1_2_line_68 |  | 65 | 79 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_226-1_1_2_line_69 |  | 66 | 67 | 0.033977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_226-1_1_2_line_70 |  | 67 | 68 | 0.01925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_226-1_1_2_line_71 |  | 69 | 70 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_226-1_1_2_line_72 |  | 69 | 71 | 0.023525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_226-1_1_2_line_73 |  | 71 | 92 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_226-1_1_2_line_74 |  | 72 | 73 | 0.012115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_226-1_1_2_line_75 |  | 72 | 74 | 0.018339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_226-1_1_2_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0082787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_226-1_1_2_line_77 |  | 74 | 76 | 0.012188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_226-1_1_2_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0089103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_226-1_1_2_line_79 |  | 77 | 82 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_226-1_1_2_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0060771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_226-1_1_2_line_81 |  | 80 | 81 | 0.017209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_226-1_1_2_line_82 |  | 81 | 84 | 0.010289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_226-1_1_2_line_83 |  | 82 | 83 | 0.023741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_226-1_1_2_line_84 |  | 83 | 99 | 0.0031875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_226-1_1_2_line_85 |  | 84 | 85 | 0.021333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_226-1_1_2_line_86 |  | 85 | 86 | 0.0081083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_226-1_1_2_line_87 |  | 86 | 87 | 0.014077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_226-1_1_2_line_88 |  | 87 | 103 | 0.022544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_226-1_1_2_line_89 |  | 88 | 89 | 0.0084502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_226-1_1_2_line_90 |  | 89 | 108 | 0.025001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_226-1_1_2_line_91 |  | 89 | 106 | 0.007389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_226-1_1_2_line_92 |  | 90 | 91 | 0.04026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_226-1_1_2_line_93 |  | 91 | 92 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_226-1_1_2_line_94 |  | 91 | 93 | 0.019278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_226-1_1_2_line_95 |  | 92 | 94 | 0.037141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_226-1_1_2_line_96 |  | 94 | 100 | 0.034193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_226-1_1_2_line_97 |  | 95 | 96 | 0.18122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_226-1_1_2_line_98 |  | 95 | 97 | 0.16024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_226-1_1_2_line_99 |  | 96 | 101 | 0.026986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_226-1_1_2_line_100 |  | 96 | 102 | 0.020533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_226-1_1_2_line_101 |  | 98 | 99 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_226-1_1_2_line_102 |  | 98 | 100 | 0.024548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_226-1_1_2_line_103 |  | 101 | 104 | 0.028103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_226-1_1_2_line_104 |  | 101 | 103 | 0.01156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_226-1_1_2_line_105 |  | 102 | 108 | 0.0010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_226-1_1_2_line_106 |  | 105 | 106 | 0.013047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_226-1_1_2_line_107 |  | 105 | 107 | 0.02783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_226-1_1_2_trafo_167 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2703685.0153 | 1259443.7281 | 2703644.8615 | 1259423.9751
1 | 2703644.8615 | 1259423.9751 | 2703653.5337 | 1259439.7623 | 2703663.6235 | 1259458.1097 | 2703668.5295 | 1259477.1447 | 2703665.8355 | 1259491.9097 | 2703657.8326 | 1259505.4696 | 2703656.0854 | 1259521.2743 | 2703661.2079 | 1259539.568 | 2703665.2476 | 1259546.9448
2 | 2703680.0347 | 1259539.8869 | 2703673.583 | 1259540.6523 | 2703665.2476 | 1259546.9448
3 | 2703665.2476 | 1259546.9448 | 2703673.8102 | 1259555.2128 | 2703682.1321 | 1259559.5733 | 2703686.4391 | 1259560.1312
4 | 2704108.2985 | 1259589.8196 | 2704085.323 | 1259576.8124
5 | 2704055.0304 | 1259559.6626 | 2704085.323 | 1259576.8124
6 | 2704132.7363 | 1259603.6547 | 2704108.2985 | 1259589.8196
7 | 2704055.0304 | 1259559.6626 | 2704045.5178 | 1259553.1455 | 2704037.0675 | 1259545.3079
8 | 2704055.0304 | 1259559.6626 | 2704044.7668 | 1259573.9718
9 | 2704132.7363 | 1259603.6547 | 2704140.1035 | 1259608.6996
10 | 2704132.7363 | 1259603.6547 | 2704135.161 | 1259598.6821 | 2704130.9997 | 1259594.8168 | 2704118.3863 | 1259585.4427 | 2704110.8455 | 1259579.0216
11 | 2704044.7668 | 1259573.9718 | 2704044.7668 | 1259573.9718 | 2704040.1591 | 1259575.3363 | 2704029.8841 | 1259567.6404
12 | 2704140.1035 | 1259608.6996 | 2704163.8928 | 1259623.4993
13 | 2704140.1035 | 1259608.6996 | 2704143.0642 | 1259605.3934 | 2704147.396 | 1259593.8533
14 | 2704140.1035 | 1259608.6996 | 2704138.0296 | 1259611.7323 | 2704133.698 | 1259619.6849 | 2704131.6775 | 1259622.6851 | 2704129.7188 | 1259625.5975 | 2704129.0292 | 1259626.3903
15 | 2704090.0366 | 1259561.3026 | 2704110.8455 | 1259579.0216
16 | 2704070.8712 | 1259841.4187 | 2704065.3098 | 1259856.7225 | 2704065.348 | 1259864.8298 | 2704069.6894 | 1259871.3004 | 2704072.727 | 1259873.7091
17 | 2704070.8712 | 1259841.4187 | 2704067.3473 | 1259837.7537 | 2704050.492 | 1259826.5592 | 2704043.6278 | 1259824.5436
18 | 2704018.9333 | 1259819.3873 | 2704035.7472 | 1259822.2297 | 2704043.6278 | 1259824.5436
19 | 2704018.9333 | 1259819.3873 | 2704014.5923 | 1259835.1685 | 2703994.5859 | 1259871.2036
20 | 2704018.9333 | 1259819.3873 | 2704009.4503 | 1259816.1478
21 | 2704030.6195 | 1259723.0848 | 2704022.8819 | 1259726.491 | 2704011.2864 | 1259728.2553 | 2704006.8011 | 1259728.1645
22 | 2704034.7114 | 1259721.2835 | 2704030.6195 | 1259723.0848
23 | 2703890.4492 | 1259664.4762 | 2703911.9756 | 1259682.5173 | 2703935.7613 | 1259698.7706 | 2703945.4153 | 1259704.1001 | 2703955.2112 | 1259709.4989 | 2703962.8417 | 1259713.7142 | 2703985.9066 | 1259724.217 | 2703998.7238 | 1259728.0009 | 2704006.8011 | 1259728.1645
24 | 2704034.7114 | 1259721.2835 | 2704040.7452 | 1259729.4861
25 | 2704034.7114 | 1259721.2835 | 2704042.9016 | 1259715.1113 | 2704047.793 | 1259710.0375 | 2704058.5977 | 1259698.8071
26 | 2703832.6587 | 1259648.6638 | 2703842.4379 | 1259644.721 | 2703852.4859 | 1259643.5074 | 2703863.6173 | 1259644.9929 | 2703873.662 | 1259650.407 | 2703890.4492 | 1259664.4762
27 | 2704058.5977 | 1259698.8071 | 2704062.9243 | 1259694.1349
28 | 2704058.5977 | 1259698.8071 | 2704082.4757 | 1259716.0948
29 | 2703832.6587 | 1259648.6638 | 2703867.9593 | 1259680.2093 | 2703885.5382 | 1259705.9104
30 | 2703832.6587 | 1259648.6638 | 2703826.7449 | 1259640.2642 | 2703819.86 | 1259630.0218
31 | 2703826.0973 | 1259653.9641 | 2703832.6587 | 1259648.6638
32 | 2704073.3855 | 1259684.433 | 2704062.9243 | 1259694.1349
33 | 2704062.9243 | 1259694.1349 | 2704058.6884 | 1259690.6575 | 2704045.2373 | 1259677.0542 | 2704043.9145 | 1259675.7054
34 | 2704103.0379 | 1259730.982 | 2704082.4757 | 1259716.0948
35 | 2703754.5357 | 1259699.5222 | 2703752.6964 | 1259703.6162
36 | 2703764.8549 | 1259676.5531 | 2703754.5357 | 1259699.5222
37 | 2703764.8549 | 1259676.5531 | 2703785.8779 | 1259685.2956 | 2703795.7976 | 1259692.6757
38 | 2703795.7976 | 1259692.6757 | 2703807.5211 | 1259677.6975
39 | 2703795.7976 | 1259692.6757 | 2703788.6173 | 1259702.747 | 2703781.8126 | 1259712.295
40 | 2703826.0973 | 1259653.9641 | 2703807.5211 | 1259677.6975
41 | 2703781.8126 | 1259712.295 | 2703781.2283 | 1259713.1149 | 2703775.4181 | 1259721.9686
42 | 2703792.368 | 1259644.4757 | 2703767.0958 | 1259630.939
43 | 2703826.0973 | 1259653.9641 | 2703820.6967 | 1259651.5452 | 2703807.4169 | 1259650.478 | 2703797.1117 | 1259647.0166 | 2703792.368 | 1259644.4757
44 | 2703767.0958 | 1259630.939 | 2703757.4457 | 1259625.7701 | 2703747.9587 | 1259623.0352
45 | 2703715.7555 | 1259613.7516 | 2703747.9587 | 1259623.0352
46 | 2703885.5382 | 1259705.9104 | 2703885.8198 | 1259706.3222 | 2703898.6229 | 1259723.7836 | 2703904.3411 | 1259730.0285
47 | 2703804.2129 | 1259607.0249 | 2703805.7766 | 1259609.0706 | 2703819.86 | 1259630.0218
48 | 2703991.9557 | 1259875.9411 | 2703994.5859 | 1259871.2036
49 | 2704002.0253 | 1259813.503 | 2704002.5972 | 1259813.8067 | 2704009.4503 | 1259816.1478
50 | 2703991.9557 | 1259875.9411 | 2703982.7066 | 1259892.6003
51 | 2703987.2412 | 1259805.6523 | 2704002.0253 | 1259813.503
52 | 2703751.0025 | 1259587.7216 | 2703752.5538 | 1259585.0785
53 | 2703762.0861 | 1259568.8378 | 2703752.5538 | 1259585.0785
54 | 2703755.9799 | 1259566.2397 | 2703762.0861 | 1259568.8378
55 | 2703762.0861 | 1259568.8378 | 2703773.1271 | 1259574.625 | 2703782.9932 | 1259583.4367
56 | 2703755.9799 | 1259566.2397 | 2703752.6116 | 1259568.2934 | 2703715.0087 | 1259570.7919
57 | 2703755.9799 | 1259566.2397 | 2703748.4394 | 1259563.3162 | 2703723.6814 | 1259559.4568 | 2703711.6238 | 1259559.9592
58 | 2703798.1965 | 1259599.1544 | 2703793.0418 | 1259592.4112 | 2703782.9932 | 1259583.4367
59 | 2703804.2129 | 1259607.0249 | 2703798.1965 | 1259599.1544
60 | 2703987.2412 | 1259805.6523 | 2703972.5574 | 1259797.4208 | 2703962.1445 | 1259787.2406 | 2703943.2232 | 1259768.7596 | 2703910.1619 | 1259736.3855 | 2703904.3411 | 1259730.0285
61 | 2703686.4391 | 1259560.1312 | 2703691.5645 | 1259560.7951 | 2703711.6238 | 1259559.9592
62 | 2704259.3255 | 1259657.7825 | 2704263.2618 | 1259667.9839 | 2704266.6212 | 1259675.9926
63 | 2704254.0121 | 1259644.0122 | 2704259.3255 | 1259657.7825
64 | 2703756.4104 | 1259750.9332 | 2703775.4181 | 1259721.9686
65 | 2703756.4104 | 1259750.9332 | 2703744.1432 | 1259743.9818
66 | 2703733.263 | 1259737.8165 | 2703744.1432 | 1259743.9818
67 | 2704073.3855 | 1259684.433 | 2704101.4869 | 1259655.5034 | 2704102.1702 | 1259654.8037 | 2704107.8686 | 1259648.8657 | 2704116.2089 | 1259640.1719 | 2704117.3051 | 1259639.0303
68 | 2704125.0405 | 1259630.9752 | 2704117.3051 | 1259639.0303
69 | 2704075.3804 | 1259548.8226 | 2704090.7762 | 1259518.534
70 | 2704075.3804 | 1259548.8226 | 2704090.0366 | 1259561.3026
71 | 2704067.509 | 1259499.5991 | 2704060.3803 | 1259498.9843 | 2704052.8821 | 1259496.0125
72 | 2704067.509 | 1259499.5991 | 2704071.8764 | 1259498.6084 | 2704075.8239 | 1259496.2091 | 2704084.8142 | 1259484.9255
73 | 2704098.3428 | 1259467.9596 | 2704088.4673 | 1259480.3406 | 2704084.8142 | 1259484.9255
74 | 2704152.3281 | 1259574.2307 | 2704151.3619 | 1259583.2878 | 2704150.3053 | 1259586.1026
75 | 2704150.4158 | 1259555.992 | 2704152.3281 | 1259574.2307 | 2704152.3281 | 1259574.2307
76 | 2704147.396 | 1259593.8533 | 2704150.3053 | 1259586.1026
77 | 2704150.4158 | 1259555.992 | 2704150.1916 | 1259553.854 | 2704150.7516 | 1259543.8312
78 | 2704151.2486 | 1259534.9347 | 2704150.7516 | 1259543.8312
79 | 2704155.8181 | 1259521.7906 | 2704153.7212 | 1259524.6698 | 2704151.2486 | 1259534.9347 | 2704151.2486 | 1259534.9347
80 | 2704125.0405 | 1259630.9752 | 2704129.0292 | 1259626.3903
81 | 2704179.2577 | 1259631.1184 | 2704170.0888 | 1259627.3539 | 2704163.8928 | 1259623.4993
82 | 2704179.2577 | 1259631.1184 | 2704188.7714 | 1259635.0358
83 | 2704155.8181 | 1259521.7906 | 2704161.9493 | 1259513.3719 | 2704172.2495 | 1259504.9157
84 | 2704172.2495 | 1259504.9157 | 2704174.7131 | 1259502.8932
85 | 2704209.4862 | 1259640.0126 | 2704199.052 | 1259637.6946 | 2704190.7689 | 1259635.8583 | 2704188.7714 | 1259635.0358
86 | 2704217.5365 | 1259640.8332 | 2704211.2849 | 1259640.4122 | 2704209.4862 | 1259640.0126
87 | 2704231.582 | 1259641.7792 | 2704217.5365 | 1259640.8332
88 | 2704254.0121 | 1259644.0122 | 2704236.1111 | 1259642.0842 | 2704231.582 | 1259641.7792
89 | 2704218.2136 | 1259605.7389 | 2704216.334 | 1259613.9774
90 | 2704218.2136 | 1259605.7389 | 2704241.5253 | 1259614.7738
91 | 2704218.2136 | 1259605.7389 | 2704220.0679 | 1259598.5863
92 | 2704111.0673 | 1259451.7701 | 2704123.5625 | 1259436.6218 | 2704136.3405 | 1259420.4339
93 | 2704111.0673 | 1259451.7701 | 2704106.8258 | 1259457.1666 | 2704101.0496 | 1259464.5155 | 2704098.3428 | 1259467.9596
94 | 2704111.0673 | 1259451.7701 | 2704095.7997 | 1259439.9993
95 | 2704098.3428 | 1259467.9596 | 2704119.1065 | 1259482.4591 | 2704130.8707 | 1259483.5618
96 | 2704130.8707 | 1259483.5618 | 2704164.9147 | 1259486.7529
97 | 2704261.8721 | 1259618.5296 | 2704258.1511 | 1259593.9771 | 2704257.9442 | 1259574.5017 | 2704261.2496 | 1259561.4825 | 2704267.7196 | 1259551.1324 | 2704273.4775 | 1259546.9637 | 2704282.8357 | 1259550.2536 | 2704290.6958 | 1259549.1467 | 2704296.4125 | 1259545.1775 | 2704298.696 | 1259540.525 | 2704298.8119 | 1259533.955 | 2704297.3544 | 1259527.6796 | 2704296.355 | 1259512.961 | 2704298.1187 | 1259495.889 | 2704299.6927 | 1259486.1532 | 2704305.903 | 1259475.5761 | 2704309.4645 | 1259469.4227
98 | 2704309.4645 | 1259469.4227 | 2704303.4655 | 1259462.8893 | 2704301.0146 | 1259451.8147 | 2704302.1928 | 1259437.5904 | 2704307.5512 | 1259424.4517 | 2704330.1155 | 1259391.1442 | 2704338.9889 | 1259374.0642 | 2704347.2355 | 1259349.7896 | 2704349.7192 | 1259343.1946 | 2704351.4004 | 1259337.6418 | 2704355.8507 | 1259324.7894
99 | 2704261.8721 | 1259618.5296 | 2704263.7326 | 1259628.882 | 2704265.5398 | 1259645.2497
100 | 2704261.8721 | 1259618.5296 | 2704255.4877 | 1259620.1851 | 2704242.492 | 1259615.1484
101 | 2704188.6697 | 1259491.4352 | 2704174.7131 | 1259502.8932
102 | 2704188.6697 | 1259491.4352 | 2704182.6539 | 1259488.4157 | 2704164.9147 | 1259486.7529
103 | 2704265.5398 | 1259645.2497 | 2704287.1358 | 1259647.5543 | 2704293.484 | 1259646.8765
104 | 2704265.5398 | 1259645.2497 | 2704254.0121 | 1259644.0122
105 | 2704241.5253 | 1259614.7738 | 2704242.492 | 1259615.1484
106 | 2704220.0679 | 1259598.5863 | 2704223.342 | 1259585.9573
107 | 2704213.0687 | 1259562.7238 | 2704213.4209 | 1259569.6913 | 2704215.6793 | 1259581.4297 | 2704223.342 | 1259585.9573

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2703644.8615 | 1259423.9751
1 | 2703685.0153 | 1259443.7281
2 | 2703665.2476 | 1259546.9448
3 | 2704085.323 | 1259576.8124
4 | 2704108.2985 | 1259589.8196
5 | 2704055.0304 | 1259559.6626
6 | 2704132.7363 | 1259603.6547
7 | 2704037.0675 | 1259545.3079
8 | 2704044.7668 | 1259573.9718
9 | 2704140.1035 | 1259608.6996
10 | 2704110.8455 | 1259579.0216
11 | 2704029.8841 | 1259567.6404
12 | 2704072.727 | 1259873.7091
13 | 2704070.8712 | 1259841.4187
14 | 2704043.6278 | 1259824.5436
15 | 2704018.9333 | 1259819.3873
16 | 2704030.6195 | 1259723.0848
17 | 2704006.8011 | 1259728.1645
18 | 2704034.7114 | 1259721.2835
19 | 2703890.4492 | 1259664.4762
20 | 2704040.7452 | 1259729.4861
21 | 2704058.5977 | 1259698.8071
22 | 2703832.6587 | 1259648.6638
23 | 2704062.9243 | 1259694.1349
24 | 2704082.4757 | 1259716.0948
25 | 2703754.5357 | 1259699.5222
26 | 2703752.6964 | 1259703.6162
27 | 2703764.8549 | 1259676.5531
28 | 2703795.7976 | 1259692.6757
29 | 2703807.5211 | 1259677.6975
30 | 2703781.8126 | 1259712.295
31 | 2703792.368 | 1259644.4757
32 | 2703767.0958 | 1259630.939
33 | 2703826.0973 | 1259653.9641
34 | 2703747.9587 | 1259623.0352
35 | 2703715.7555 | 1259613.7516
36 | 2703885.5382 | 1259705.9104
37 | 2703819.86 | 1259630.0218
38 | 2703994.5859 | 1259871.2036
39 | 2704009.4503 | 1259816.1478
40 | 2703991.9557 | 1259875.9411
41 | 2704002.0253 | 1259813.503
42 | 2703751.0025 | 1259587.7216
43 | 2703752.5538 | 1259585.0785
44 | 2703762.0861 | 1259568.8378
45 | 2703755.9799 | 1259566.2397
46 | 2703782.9932 | 1259583.4367
47 | 2703804.2129 | 1259607.0249
48 | 2703798.1965 | 1259599.1544
49 | 2703904.3411 | 1259730.0285
50 | 2703686.4391 | 1259560.1312
51 | 2703711.6238 | 1259559.9592
52 | 2703680.0347 | 1259539.8869
53 | 2703715.0087 | 1259570.7919
54 | 2704103.0379 | 1259730.982
55 | 2704266.6212 | 1259675.9926
56 | 2704259.3255 | 1259657.7825
57 | 2703987.2412 | 1259805.6523
58 | 2703982.7066 | 1259892.6003
59 | 2703775.4181 | 1259721.9686
60 | 2703756.4104 | 1259750.9332
61 | 2703744.1432 | 1259743.9818
62 | 2703733.263 | 1259737.8165
63 | 2704073.3855 | 1259684.433
64 | 2704043.9145 | 1259675.7054
65 | 2704117.3051 | 1259639.0303
66 | 2704090.7762 | 1259518.534
67 | 2704075.3804 | 1259548.8226
68 | 2704090.0366 | 1259561.3026
69 | 2704067.509 | 1259499.5991
70 | 2704052.8821 | 1259496.0125
71 | 2704084.8142 | 1259484.9255
72 | 2704152.3281 | 1259574.2307
73 | 2704150.3053 | 1259586.1026
74 | 2704150.4158 | 1259555.992
75 | 2704147.396 | 1259593.8533
76 | 2704150.7516 | 1259543.8312
77 | 2704151.2486 | 1259534.9347
78 | 2704129.0292 | 1259626.3903
79 | 2704125.0405 | 1259630.9752
80 | 2704163.8928 | 1259623.4993
81 | 2704179.2577 | 1259631.1184
82 | 2704155.8181 | 1259521.7906
83 | 2704172.2495 | 1259504.9157
84 | 2704188.7714 | 1259635.0358
85 | 2704209.4862 | 1259640.0126
86 | 2704217.5365 | 1259640.8332
87 | 2704231.582 | 1259641.7792
88 | 2704216.334 | 1259613.9774
89 | 2704218.2136 | 1259605.7389
90 | 2704136.3405 | 1259420.4339
91 | 2704111.0673 | 1259451.7701
92 | 2704098.3428 | 1259467.9596
93 | 2704095.7997 | 1259439.9993
94 | 2704130.8707 | 1259483.5618
95 | 2704309.4645 | 1259469.4227
96 | 2704261.8721 | 1259618.5296
97 | 2704355.8507 | 1259324.7894
98 | 2704188.6697 | 1259491.4352
99 | 2704174.7131 | 1259502.8932
100 | 2704164.9148 | 1259486.7529
101 | 2704265.5398 | 1259645.2497
102 | 2704242.492 | 1259615.1484
103 | 2704254.0121 | 1259644.0122
104 | 2704293.484 | 1259646.8765
105 | 2704223.342 | 1259585.9573
106 | 2704220.0679 | 1259598.5863
107 | 2704213.0687 | 1259562.7238
108 | 2704241.5253 | 1259614.7738
109 | 2704125.0405 | 1259630.9752

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9855 | -0.2785 | 0 | 0
1 | 0.98547 | -0.27912 | 0.00076865 | 0.00019264
2 | 0.9856 | -0.27666 | 0 | 0
3 | 0.99583 | -0.080123 | 0.00039921 | 0.00010005
4 | 0.99593 | -0.078053 | 0.0062802 | 0.001574
5 | 0.9957 | -0.082608 | 0 | 0
6 | 0.99621 | -0.072753 | 0 | 0
7 | 0.99568 | -0.082863 | 0.00062745 | 0.00015725
8 | 0.99564 | -0.083671 | 0.0028005 | 0.00070186
9 | 0.99635 | -0.07002 | 0 | 0
10 | 0.99598 | -0.077102 | 0.00195 | 0.00048871
11 | 0.99563 | -0.083867 | 0.00063095 | 0.00015813
12 | 0.98135 | -0.35939 | 0.0022113 | 0.0005542
13 | 0.98143 | -0.35795 | 0 | 0
14 | 0.98149 | -0.35665 | 0.0095979 | 0.0024055
15 | 0.98177 | -0.35125 | 0 | 0
16 | 0.99491 | -0.096929 | 0.00087798 | 0.00022004
17 | 0.99395 | -0.11522 | 0.0010668 | 0.00026737
18 | 0.99508 | -0.093548 | 0 | 0
19 | 0.98887 | -0.2131 | 0.00019254 | 4.8254e-05
20 | 0.99508 | -0.093614 | 0.00036737 | 9.2071e-05
21 | 0.99639 | -0.068541 | 0 | 0
22 | 0.98642 | -0.26065 | 0 | 0
23 | 0.99666 | -0.063421 | 0 | 0
24 | 0.99633 | -0.069859 | 0.0019186 | 0.00048085
25 | 0.98577 | -0.27337 | 0.00095336 | 0.00023894
26 | 0.98576 | -0.27351 | 0.0017543 | 0.00043968
27 | 0.98583 | -0.27214 | 0 | 0
28 | 0.98592 | -0.27044 | 0 | 0
29 | 0.98604 | -0.26808 | 0.0031544 | 0.00079056
30 | 0.98582 | -0.27226 | 0.00047973 | 0.00012023
31 | 0.98621 | -0.26464 | 0.0010028 | 0.00025132
32 | 0.98616 | -0.26573 | 0.00063379 | 0.00015884
33 | 0.98632 | -0.26264 | 0 | 0
34 | 0.98613 | -0.26629 | 0.00066249 | 0.00016604
35 | 0.9861 | -0.2668 | 0.0008349 | 0.00020924
36 | 0.98493 | -0.28965 | 0.00064539 | 0.00016175
37 | 0.98627 | -0.26349 | 0.00033095 | 8.2944e-05
38 | 0.98159 | -0.35484 | 0.0017515 | 0.00043897
39 | 0.98191 | -0.34849 | 0.001719 | 0.00043082
40 | 0.98158 | -0.355 | 0.00055003 | 0.00013785
41 | 0.98203 | -0.34607 | 0.0024889 | 0.00062377
42 | 0.98578 | -0.27315 | 0.0011069 | 0.00027743
43 | 0.98578 | -0.27309 | 0.00058635 | 0.00014695
44 | 0.98581 | -0.27252 | 0 | 0
45 | 0.98579 | -0.27292 | 0 | 0
46 | 0.98593 | -0.27018 | 0.0006077 | 0.0001523
47 | 0.9861 | -0.26681 | 0.00033688 | 8.443e-05
48 | 0.98604 | -0.26793 | 0.0006345 | 0.00015902
49 | 0.98436 | -0.30063 | 0.00048068 | 0.00012047
50 | 0.98563 | -0.27604 | 0.00071377 | 0.00017889
51 | 0.98568 | -0.2751 | 0.00061315 | 0.00015367
52 | 0.98559 | -0.27684 | 0.0005819 | 0.00014584
53 | 0.98576 | -0.27345 | 0.00070364 | 0.00017635
54 | 0.99631 | -0.070138 | 0.00062602 | 0.0001569
55 | 0.99186 | -0.15675 | 0.0063694 | 0.0015963
56 | 0.99197 | -0.15454 | 0.00086858 | 0.00021769
57 | 0.98234 | -0.34018 | 0 | 0
58 | 0.98156 | -0.35539 | 0.0011382 | 0.00028526
59 | 0.98578 | -0.27303 | 0.0025326 | 0.00063473
60 | 0.98574 | -0.27377 | 0 | 0
61 | 0.98573 | -0.27408 | 0.00047197 | 0.00011829
62 | 0.98572 | -0.27424 | 0.00071904 | 0.00018021
63 | 0.99728 | -0.051719 | 0 | 0
64 | 0.99664 | -0.063875 | 0.00097635 | 0.0002447
65 | 1 | 0 | -0.15896 | -0.039868
66 | 0.99585 | -0.079739 | 0.00036919 | 9.2527e-05
67 | 0.99586 | -0.079518 | 0 | 0
68 | 0.99586 | -0.079393 | 0.0043989 | 0.0011025
69 | 0.99343 | -0.12643 | 0 | 0
70 | 0.99342 | -0.12662 | 0.00071144 | 0.0001783
71 | 0.99344 | -0.12613 | 0.00097794 | 0.00024509
72 | 0.99532 | -0.089848 | 0.0025458 | 0.00063804
73 | 0.99559 | -0.08463 | 0.0051977 | 0.0013027
74 | 0.99495 | -0.096928 | 0.0018509 | 0.00046388
75 | 0.99582 | -0.08031 | 0.0052582 | 0.0013178
76 | 0.99473 | -0.10124 | 0.0024 | 0.0006015
77 | 0.99459 | -0.10402 | 0.0038029 | 0.00095309
78 | 0.99828 | -0.032916 | 0.0080502 | 0.0020176
79 | 0.99889 | -0.021304 | 0 | 0
80 | 0.9951 | -0.094089 | 0.0048796 | 0.001223
81 | 0.99441 | -0.10742 | 0.0028096 | 0.00070415
82 | 0.99441 | -0.10747 | 0.0023629 | 0.00059219
83 | 0.99416 | -0.11229 | 0.00062785 | 0.00015735
84 | 0.99402 | -0.11489 | 0.0064055 | 0.0016054
85 | 0.99334 | -0.12799 | 0.0012893 | 0.00032313
86 | 0.99309 | -0.13278 | 0.0012124 | 0.00030385
87 | 0.99268 | -0.14081 | 0.0026076 | 0.00065351
88 | 0.99074 | -0.17843 | 0.0015617 | 0.0003914
89 | 0.99075 | -0.1782 | 0 | 0
90 | 0.99339 | -0.12721 | 0.0011735 | 0.0002941
91 | 0.99343 | -0.12637 | 0 | 0
92 | 0.99348 | -0.12548 | 0 | 0
93 | 0.99341 | -0.12681 | 0.0012739 | 0.00031927
94 | 0.99362 | -0.12277 | 0.002282 | 0.00057191
95 | 0.99106 | -0.17216 | 0 | 0
96 | 0.99137 | -0.16608 | 0 | 0
97 | 0.99079 | -0.17753 | 0.0018835 | 0.00047206
98 | 0.994 | -0.11544 | 0 | 0
99 | 0.99413 | -0.1129 | 0.0029262 | 0.00073337
100 | 0.99382 | -0.11889 | 0.0015377 | 0.00038539
101 | 0.99183 | -0.15724 | 0 | 0
102 | 0.99106 | -0.17213 | 0.0017989 | 0.00045084
103 | 0.99207 | -0.15265 | 0 | 0
104 | 0.99173 | -0.15919 | 0.0039283 | 0.00098453
105 | 0.9906 | -0.18111 | 0.0053044 | 0.0013294
106 | 0.99067 | -0.17971 | 0.0054368 | 0.0013626
107 | 0.99058 | -0.18149 | 0.00075938 | 0.00019032
108 | 0.99105 | -0.1724 | 0.0017306 | 0.00043373
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00076867 | 0.00019209 | -0.00076865 | -0.00019264 | 2.2546e-08 | -5.5436e-07 | 0.0011604 | 0.0011606 | 0.0011606 | 0.9855 | -0.2785 | 0.98547 | -0.27912 | 0.31885
1 | -0.00076867 | -0.00019209 | 0.00076874 | 0.00019044 | 6.6936e-08 | -1.6472e-06 | 0.0011604 | 0.0011598 | 0.0011604 | 0.9855 | -0.2785 | 0.9856 | -0.27666 | 0.3188
2 | 0.0005819 | 0.00014562 | -0.0005819 | -0.00014584 | 4.8918e-09 | -2.1228e-07 | 0.00087846 | 0.00087853 | 0.00087853 | 0.9856 | -0.27666 | 0.98559 | -0.27684 | 0.24135
3 | -0.0013506 | -0.00033607 | 0.0013507 | 0.00033576 | 3.9945e-08 | -3.0122e-07 | 0.0020383 | 0.0020382 | 0.0020383 | 0.9856 | -0.27666 | 0.98563 | -0.27604 | 0.55997
4 | -0.0044587 | -0.0011165 | 0.0044592 | 0.0011164 | 4.3943e-07 | -6.2293e-08 | 0.0066621 | 0.006662 | 0.0066621 | 0.99583 | -0.080123 | 0.99593 | -0.078053 | 1.8303
5 | 0.0040595 | 0.0010165 | -0.004059 | -0.0010166 | 4.8029e-07 | -1.4544e-07 | 0.0060656 | 0.0060658 | 0.0060658 | 0.99583 | -0.080123 | 0.9957 | -0.082608 | 1.6664
6 | -0.010739 | -0.0026904 | 0.010742 | 0.0026918 | 2.7111e-06 | 1.3696e-06 | 0.016045 | 0.016045 | 0.016045 | 0.99593 | -0.078053 | 0.99621 | -0.072753 | 4.408
7 | 0.00062746 | 0.00015696 | -0.00062745 | -0.00015725 | 7.6016e-09 | -2.9502e-07 | 0.0009376 | 0.0009377 | 0.0009377 | 0.9957 | -0.082608 | 0.99568 | -0.082863 | 0.25761
8 | 0.0034316 | 0.00085965 | -0.0034314 | -0.00085977 | 1.7366e-07 | -1.1788e-07 | 0.0051282 | 0.0051283 | 0.0051283 | 0.9957 | -0.082608 | 0.99564 | -0.083671 | 1.4089
9 | -0.017462 | -0.0043752 | 0.017464 | 0.0043765 | 2.2732e-06 | 1.3388e-06 | 0.026082 | 0.026082 | 0.026082 | 0.99621 | -0.072753 | 0.99635 | -0.07002 | 7.1654
10 | 0.00672 | 0.0016834 | -0.0067186 | -0.001683 | 1.3915e-06 | 4.1112e-07 | 0.010037 | 0.010037 | 0.010037 | 0.99621 | -0.072753 | 0.99598 | -0.077102 | 2.7575
11 | 0.00063096 | 0.00015791 | -0.00063095 | -0.00015813 | 5.8827e-09 | -2.2568e-07 | 0.0009429 | 0.00094298 | 0.00094298 | 0.99564 | -0.083671 | 0.99563 | -0.083867 | 0.25906
12 | 0.049028 | 0.01235 | -0.048972 | -0.012315 | 5.6365e-05 | 3.5709e-05 | 0.073245 | 0.073245 | 0.073245 | 0.99635 | -0.07002 | 0.9951 | -0.094089 | 20.1222
13 | 0.034982 | 0.0087829 | -0.034964 | -0.0087721 | 1.7163e-05 | 1.0766e-05 | 0.052249 | 0.052249 | 0.052249 | 0.99635 | -0.07002 | 0.99582 | -0.08031 | 14.3542
14 | -0.10147 | -0.02551 | 0.10165 | 0.025625 | 0.00018013 | 0.00011501 | 0.15158 | 0.15158 | 0.15158 | 0.99635 | -0.07002 | 0.99828 | -0.032916 | 41.6418
15 | 0.0047686 | 0.0011943 | -0.0047681 | -0.0011943 | 5.2017e-07 | -2.2733e-08 | 0.0071241 | 0.0071242 | 0.0071242 | 0.99598 | -0.077102 | 0.99586 | -0.079393 | 1.9572
16 | -0.0022113 | -0.0005542 | 0.0022114 | 0.00055384 | 1.5201e-07 | -3.5834e-07 | 0.0033529 | 0.0033528 | 0.0033529 | 0.98135 | -0.35939 | 0.98143 | -0.35795 | 0.92113
17 | -0.0022114 | -0.00055384 | 0.0022116 | 0.00055351 | 1.3688e-07 | -3.2276e-07 | 0.0033528 | 0.0033526 | 0.0033528 | 0.98143 | -0.35795 | 0.98149 | -0.35665 | 0.92109
18 | -0.011809 | -0.002959 | 0.011812 | 0.0029606 | 3.037e-06 | 1.6243e-06 | 0.017904 | 0.017904 | 0.017904 | 0.98149 | -0.35665 | 0.98177 | -0.35125 | 4.9186
19 | 0.0034404 | 0.00086144 | -0.0034398 | -0.0008618 | 5.871e-07 | -3.5229e-07 | 0.0052141 | 0.0052144 | 0.0052144 | 0.98177 | -0.35125 | 0.98159 | -0.35484 | 1.4325
20 | -0.015253 | -0.003822 | 0.015255 | 0.0038232 | 2.0083e-06 | 1.1586e-06 | 0.023118 | 0.023118 | 0.023118 | 0.98177 | -0.35125 | 0.98191 | -0.34849 | 6.351
21 | 0.042449 | 0.010785 | -0.042412 | -0.010761 | 3.735e-05 | 2.3584e-05 | 0.063541 | 0.063541 | 0.063541 | 0.99491 | -0.096929 | 0.99395 | -0.11522 | 17.4563
22 | -0.043327 | -0.011005 | 0.043334 | 0.01101 | 7.0517e-06 | 4.455e-06 | 0.064854 | 0.064854 | 0.064854 | 0.99491 | -0.096929 | 0.99508 | -0.093548 | 17.817
23 | 0.041345 | 0.010494 | -0.041152 | -0.010372 | 0.00019369 | 0.00012223 | 0.061944 | 0.061944 | 0.061944 | 0.99395 | -0.11522 | 0.98887 | -0.2131 | 17.0177
24 | 0.00036737 | 9.1939e-05 | -0.00036737 | -9.2071e-05 | 1.1523e-09 | -1.3154e-07 | 0.0005493 | 0.00054935 | 0.00054935 | 0.99508 | -0.093548 | 0.99508 | -0.093614 | 0.15092
25 | -0.043702 | -0.011102 | 0.043755 | 0.011135 | 5.2675e-05 | 3.3285e-05 | 0.065403 | 0.065403 | 0.065403 | 0.99508 | -0.093548 | 0.99639 | -0.068541 | 17.9679
26 | 0.040959 | 0.010324 | -0.040866 | -0.010265 | 9.2955e-05 | 5.8657e-05 | 0.061655 | 0.061655 | 0.061655 | 0.98887 | -0.2131 | 0.98642 | -0.26065 | 16.9382
27 | -0.046299 | -0.011772 | 0.046311 | 0.011779 | 1.1422e-05 | 7.2272e-06 | 0.069203 | 0.069203 | 0.069203 | 0.99639 | -0.068541 | 0.99666 | -0.063421 | 19.0118
28 | 0.0025448 | 0.00063714 | -0.0025446 | -0.00063742 | 1.5965e-07 | -2.8176e-07 | 0.0038002 | 0.0038003 | 0.0038003 | 0.99639 | -0.068541 | 0.99633 | -0.069859 | 1.044
29 | 0.020672 | 0.0052102 | -0.020643 | -0.0051929 | 2.8638e-05 | 1.7328e-05 | 0.031194 | 0.031195 | 0.031195 | 0.98642 | -0.26065 | 0.98493 | -0.28965 | 8.57
30 | 0.0069886 | 0.0017471 | -0.0069876 | -0.0017468 | 9.4222e-07 | 3.1439e-07 | 0.010541 | 0.010541 | 0.010541 | 0.98642 | -0.26065 | 0.98627 | -0.26349 | 2.8958
31 | 0.013205 | 0.0033076 | -0.013204 | -0.0033069 | 1.2529e-06 | 6.9437e-07 | 0.01992 | 0.01992 | 0.01992 | 0.98642 | -0.26065 | 0.98632 | -0.26264 | 5.4725
32 | -0.047287 | -0.012024 | 0.047314 | 0.01204 | 2.6673e-05 | 1.6885e-05 | 0.070661 | 0.070661 | 0.070661 | 0.99666 | -0.063421 | 0.99728 | -0.051719 | 19.4123
33 | 0.00097637 | 0.00024436 | -0.00097635 | -0.0002447 | 2.1115e-08 | -3.3183e-07 | 0.0014576 | 0.0014577 | 0.0014577 | 0.99666 | -0.063421 | 0.99664 | -0.063875 | 0.40047
34 | 0.00062603 | 0.00015657 | -0.00062602 | -0.0001569 | 8.3209e-09 | -3.2527e-07 | 0.00093486 | 0.00093498 | 0.00093498 | 0.99633 | -0.069859 | 0.99631 | -0.070138 | 0.25686
35 | 0.0017544 | 0.00043963 | -0.0017543 | -0.00043968 | 1.1803e-08 | -4.9663e-08 | 0.0026482 | 0.0026482 | 0.0026482 | 0.98577 | -0.27337 | 0.98576 | -0.27351 | 0.72753
36 | -0.0027077 | -0.00067856 | 0.0027079 | 0.00067834 | 1.5775e-07 | -2.2008e-07 | 0.0040873 | 0.0040872 | 0.0040873 | 0.98577 | -0.27337 | 0.98583 | -0.27214 | 1.1229
37 | -0.0027079 | -0.00067834 | 0.0027081 | 0.00067804 | 2.1956e-07 | -3.0641e-07 | 0.0040872 | 0.004087 | 0.0040872 | 0.98583 | -0.27214 | 0.98592 | -0.27044 | 1.1228
38 | -0.006912 | -0.0017306 | 0.0069128 | 0.0017309 | 7.7615e-07 | 2.5415e-07 | 0.010432 | 0.010431 | 0.010432 | 0.98592 | -0.27044 | 0.98604 | -0.26808 | 2.8658
39 | 0.0042039 | 0.0010526 | -0.0042036 | -0.0010527 | 3.6369e-07 | -7.4457e-08 | 0.0063445 | 0.0063446 | 0.0063446 | 0.98592 | -0.27044 | 0.98582 | -0.27226 | 1.743
40 | -0.010067 | -0.0025214 | 0.01007 | 0.0025227 | 2.6083e-06 | 1.2848e-06 | 0.015192 | 0.015191 | 0.015192 | 0.98604 | -0.26808 | 0.98632 | -0.26264 | 4.1735
41 | 0.0037238 | 0.00093243 | -0.0037237 | -0.00093249 | 1.3738e-07 | -5.9929e-08 | 0.0056205 | 0.0056205 | 0.0056205 | 0.98582 | -0.27226 | 0.98578 | -0.27303 | 1.5441
42 | 0.0021314 | 0.00053317 | -0.0021312 | -0.00053347 | 1.1116e-07 | -2.9466e-07 | 0.0032155 | 0.0032156 | 0.0032156 | 0.98621 | -0.26464 | 0.98616 | -0.26573 | 0.88341
43 | -0.0031341 | -0.00078449 | 0.0031344 | 0.00078423 | 2.9757e-07 | -2.6249e-07 | 0.0047284 | 0.0047283 | 0.0047284 | 0.98621 | -0.26464 | 0.98632 | -0.26264 | 1.299
44 | 0.0014974 | 0.00037463 | -0.0014974 | -0.00037487 | 3.9854e-08 | -2.4013e-07 | 0.0022593 | 0.0022594 | 0.0022594 | 0.98616 | -0.26573 | 0.98613 | -0.26629 | 0.6207
45 | 0.00083492 | 0.00020883 | -0.0008349 | -0.00020924 | 1.9946e-08 | -4.148e-07 | 0.0012597 | 0.0012598 | 0.0012598 | 0.98613 | -0.26629 | 0.9861 | -0.2668 | 0.34611
46 | 0.019998 | 0.0050311 | -0.019988 | -0.0050248 | 1.0486e-05 | 6.3214e-06 | 0.03022 | 0.03022 | 0.03022 | 0.98493 | -0.28965 | 0.98436 | -0.30063 | 8.3022
47 | 0.0066567 | 0.0016639 | -0.0066556 | -0.0016636 | 1.0519e-06 | 3.1828e-07 | 0.010042 | 0.010042 | 0.010042 | 0.98627 | -0.26349 | 0.9861 | -0.26681 | 2.7587
48 | 0.0016883 | 0.00042283 | -0.0016883 | -0.00042289 | 1.3309e-08 | -5.9977e-08 | 0.0025592 | 0.0025592 | 0.0025592 | 0.98159 | -0.35484 | 0.98158 | -0.355 | 0.70309
49 | -0.016974 | -0.004254 | 0.016976 | 0.0042552 | 1.9575e-06 | 1.153e-06 | 0.025723 | 0.025723 | 0.025723 | 0.98191 | -0.34849 | 0.98203 | -0.34607 | 7.0667
50 | 0.0011382 | 0.00028504 | -0.0011382 | -0.00028526 | 2.1274e-08 | -2.2724e-07 | 0.0017254 | 0.0017255 | 0.0017255 | 0.98158 | -0.355 | 0.98156 | -0.35539 | 0.47404
51 | -0.019465 | -0.0048789 | 0.01947 | 0.0048822 | 5.4605e-06 | 3.2829e-06 | 0.029494 | 0.029494 | 0.029494 | 0.98203 | -0.34607 | 0.98234 | -0.34018 | 8.1027
52 | -0.0011069 | -0.00027743 | 0.001107 | 0.00027739 | 3.2087e-09 | -3.7018e-08 | 0.0016709 | 0.0016709 | 0.0016709 | 0.98578 | -0.27315 | 0.98578 | -0.27309 | 0.45904
53 | -0.0016933 | -0.00042434 | 0.0016933 | 0.00042413 | 4.6134e-08 | -2.1056e-07 | 0.002556 | 0.0025559 | 0.002556 | 0.98578 | -0.27309 | 0.98581 | -0.27252 | 0.7022
54 | 0.0033817 | 0.00084345 | -0.0033816 | -0.00084349 | 6.4637e-08 | -4.3021e-08 | 0.005103 | 0.005103 | 0.005103 | 0.98581 | -0.27252 | 0.98579 | -0.27292 | 1.4019
55 | -0.005075 | -0.0012676 | 0.0050756 | 0.0012676 | 5.6518e-07 | 3.409e-08 | 0.0076589 | 0.0076588 | 0.0076589 | 0.98581 | -0.27252 | 0.98593 | -0.27018 | 2.1041
56 | 0.00070366 | 0.00017583 | -0.00070364 | -0.00017635 | 1.7559e-08 | -5.1798e-07 | 0.001062 | 0.0010622 | 0.0010622 | 0.98579 | -0.27292 | 0.98576 | -0.27345 | 0.2918
57 | 0.002678 | 0.00066766 | -0.0026777 | -0.00066806 | 2.7689e-07 | -3.9914e-07 | 0.0040411 | 0.0040413 | 0.0040413 | 0.98579 | -0.27292 | 0.98568 | -0.2751 | 1.1102
58 | -0.0056833 | -0.0014199 | 0.0056839 | 0.00142 | 6.0567e-07 | 1.0754e-07 | 0.008576 | 0.0085759 | 0.008576 | 0.98593 | -0.27018 | 0.98604 | -0.26793 | 2.356
59 | 0.0063187 | 0.0015791 | -0.0063184 | -0.001579 | 3.3763e-07 | 8.9713e-08 | 0.0095333 | 0.0095334 | 0.0095334 | 0.9861 | -0.26681 | 0.98604 | -0.26793 | 2.6191
60 | 0.019507 | 0.0049043 | -0.01947 | -0.0048822 | 3.6775e-05 | 2.2106e-05 | 0.029493 | 0.029494 | 0.029494 | 0.98436 | -0.30063 | 0.98234 | -0.34018 | 8.1027
61 | -0.0020645 | -0.00051465 | 0.0020645 | 0.00051439 | 9.19e-08 | -2.6295e-07 | 0.0031157 | 0.0031156 | 0.0031157 | 0.98563 | -0.27604 | 0.98568 | -0.2751 | 0.85597
62 | -0.0063694 | -0.0015963 | 0.0063701 | 0.0015965 | 6.7178e-07 | 1.7669e-07 | 0.0095556 | 0.0095555 | 0.0095556 | 0.99186 | -0.15675 | 0.99197 | -0.15454 | 2.6252
63 | -0.0072387 | -0.0018142 | 0.0072393 | 0.0018144 | 6.526e-07 | 2.271e-07 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | 0.99197 | -0.15454 | 0.99207 | -0.15265 | 2.9831
64 | 0.0011911 | 0.00029775 | -0.001191 | -0.00029817 | 4.1985e-08 | -4.1479e-07 | 0.0017976 | 0.0017978 | 0.0017978 | 0.98578 | -0.27303 | 0.98574 | -0.27377 | 0.4939
65 | 0.001191 | 0.00029817 | -0.001191 | -0.00029834 | 1.709e-08 | -1.688e-07 | 0.0017978 | 0.0017978 | 0.0017978 | 0.98574 | -0.27377 | 0.98573 | -0.27408 | 0.49391
66 | 0.00071904 | 0.00018005 | -0.00071904 | -0.00018021 | 5.5249e-09 | -1.5588e-07 | 0.0010854 | 0.0010854 | 0.0010854 | 0.98573 | -0.27408 | 0.98572 | -0.27424 | 0.2982
67 | -0.047314 | -0.01204 | 0.047432 | 0.012115 | 0.00011827 | 7.4869e-05 | 0.070661 | 0.07066 | 0.070661 | 0.99728 | -0.051719 | 1 | 0 | 19.4122
68 | 0.10988 | 0.027753 | -0.10977 | -0.027681 | 0.00011206 | 7.157e-05 | 0.16358 | 0.16358 | 0.16358 | 1 | 0 | 0.99889 | -0.021304 | 44.9383
69 | -0.00036919 | -9.2527e-05 | 0.00036919 | 9.2088e-05 | 3.8763e-09 | -4.3958e-07 | 0.00055165 | 0.00055149 | 0.00055165 | 0.99585 | -0.079739 | 0.99586 | -0.079518 | 0.15155
70 | -0.00036919 | -9.2088e-05 | 0.00036919 | 9.1838e-05 | 2.1952e-09 | -2.4905e-07 | 0.00055149 | 0.00055141 | 0.00055149 | 0.99586 | -0.079518 | 0.99586 | -0.079393 | 0.15151
71 | 0.00071145 | 0.00017811 | -0.00071144 | -0.0001783 | 6.4814e-09 | -1.9292e-07 | 0.0010656 | 0.0010657 | 0.0010657 | 0.99343 | -0.12643 | 0.99342 | -0.12662 | 0.29276
72 | -0.00071145 | -0.00017811 | 0.00071146 | 0.00017781 | 1.0016e-08 | -2.9818e-07 | 0.0010656 | 0.0010655 | 0.0010656 | 0.99343 | -0.12643 | 0.99344 | -0.12613 | 0.29274
73 | -0.0016894 | -0.00042291 | 0.0016894 | 0.00042266 | 5.2094e-08 | -2.4763e-07 | 0.0025303 | 0.0025302 | 0.0025303 | 0.99344 | -0.12613 | 0.99348 | -0.12548 | 0.69513
74 | -0.024496 | -0.0061441 | 0.024502 | 0.0061478 | 6.0938e-06 | 3.7425e-06 | 0.036624 | 0.036624 | 0.036624 | 0.99532 | -0.089848 | 0.99559 | -0.08463 | 10.0615
75 | 0.02195 | 0.0055061 | -0.021943 | -0.0055016 | 7.4066e-06 | 4.502e-06 | 0.032818 | 0.032818 | 0.032818 | 0.99532 | -0.089848 | 0.99495 | -0.096928 | 9.0159
76 | -0.0297 | -0.0074505 | 0.029706 | 0.0074543 | 6.118e-06 | 3.8078e-06 | 0.044392 | 0.044392 | 0.044392 | 0.99559 | -0.08463 | 0.99582 | -0.08031 | 12.1957
77 | 0.020092 | 0.0050377 | -0.020088 | -0.0050352 | 4.1272e-06 | 2.4831e-06 | 0.03005 | 0.03005 | 0.03005 | 0.99495 | -0.096928 | 0.99473 | -0.10124 | 8.2555
78 | 0.017688 | 0.0044337 | -0.017686 | -0.0044323 | 2.3393e-06 | 1.3815e-06 | 0.02646 | 0.02646 | 0.02646 | 0.99473 | -0.10124 | 0.99459 | -0.10402 | 7.2692
79 | 0.013883 | 0.0034792 | -0.013881 | -0.0034779 | 2.2843e-06 | 1.2788e-06 | 0.02077 | 0.02077 | 0.02077 | 0.99459 | -0.10402 | 0.99441 | -0.10747 | 5.7061
80 | -0.1097 | -0.027642 | 0.10977 | 0.027681 | 6.0977e-05 | 3.8946e-05 | 0.16358 | 0.16358 | 0.16358 | 0.99828 | -0.032916 | 0.99889 | -0.021304 | 44.9383
81 | 0.044092 | 0.011092 | -0.044064 | -0.011074 | 2.8066e-05 | 1.7739e-05 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.9951 | -0.094089 | 0.99441 | -0.10742 | 18.1176
82 | 0.041255 | 0.01037 | -0.04124 | -0.01036 | 1.4709e-05 | 9.2803e-06 | 0.061744 | 0.061744 | 0.061744 | 0.99441 | -0.10742 | 0.99402 | -0.11489 | 16.9626
83 | 0.011518 | 0.0028858 | -0.011515 | -0.0028844 | 2.6445e-06 | 1.3845e-06 | 0.017235 | 0.017235 | 0.017235 | 0.99441 | -0.10747 | 0.99416 | -0.11229 | 4.7348
84 | 0.010887 | 0.002727 | -0.010887 | -0.0027268 | 3.1738e-07 | 1.6179e-07 | 0.016295 | 0.016295 | 0.016295 | 0.99416 | -0.11229 | 0.99413 | -0.1129 | 4.4766
85 | 0.034835 | 0.0087551 | -0.034813 | -0.0087415 | 2.1761e-05 | 1.3651e-05 | 0.052155 | 0.052155 | 0.052155 | 0.99402 | -0.11489 | 0.99334 | -0.12799 | 14.3283
86 | 0.033524 | 0.0084183 | -0.033516 | -0.0084135 | 7.6697e-06 | 4.8037e-06 | 0.050224 | 0.050224 | 0.050224 | 0.99334 | -0.12799 | 0.99309 | -0.13278 | 13.7977
87 | 0.032304 | 0.0081097 | -0.032291 | -0.0081019 | 1.237e-05 | 7.7348e-06 | 0.048407 | 0.048407 | 0.048407 | 0.99309 | -0.13278 | 0.99268 | -0.14081 | 13.2987
88 | 0.029684 | 0.0074484 | -0.029667 | -0.007438 | 1.674e-05 | 1.0422e-05 | 0.044499 | 0.044499 | 0.044499 | 0.99268 | -0.14081 | 0.99207 | -0.15265 | 12.2249
89 | -0.0015617 | -0.0003914 | 0.0015617 | 0.0003913 | 1.7433e-08 | -9.7661e-08 | 0.0023455 | 0.0023455 | 0.0023455 | 0.99074 | -0.17843 | 0.99075 | -0.1782 | 0.64438
90 | -0.013064 | -0.0032738 | 0.013067 | 0.0032758 | 3.6091e-06 | 1.9878e-06 | 0.01962 | 0.01962 | 0.01962 | 0.99075 | -0.1782 | 0.99105 | -0.1724 | 5.3902
91 | 0.011502 | 0.0028825 | -0.011501 | -0.0028821 | 8.2688e-07 | 4.3405e-07 | 0.017275 | 0.017275 | 0.017275 | 0.99075 | -0.1782 | 0.99067 | -0.17971 | 4.7458
92 | -0.0011735 | -0.0002941 | 0.0011735 | 0.00029361 | 4.6642e-08 | -4.914e-07 | 0.0017578 | 0.0017576 | 0.0017578 | 0.99339 | -0.12721 | 0.99343 | -0.12637 | 0.4829
93 | -0.0024474 | -0.00061264 | 0.0024475 | 0.00061244 | 1.0365e-07 | -2.0002e-07 | 0.0036656 | 0.0036656 | 0.0036656 | 0.99343 | -0.12637 | 0.99348 | -0.12548 | 1.007
94 | 0.0012739 | 0.00031904 | -0.0012739 | -0.00031927 | 2.6322e-08 | -2.3275e-07 | 0.0019081 | 0.0019082 | 0.0019082 | 0.99343 | -0.12637 | 0.99341 | -0.12681 | 0.52422
95 | -0.004137 | -0.0010351 | 0.0041375 | 0.001035 | 5.3463e-07 | -1.3883e-07 | 0.0061957 | 0.0061955 | 0.0061957 | 0.99348 | -0.12548 | 0.99362 | -0.12277 | 1.7021
96 | -0.0064195 | -0.0016069 | 0.0064207 | 0.0016072 | 1.1849e-06 | 3.1535e-07 | 0.0096129 | 0.0096128 | 0.0096129 | 0.99362 | -0.12277 | 0.99382 | -0.11889 | 2.6409
97 | -0.001884 | -0.0004703 | 0.0018846 | 0.00046831 | 5.4336e-07 | -1.9882e-06 | 0.0028281 | 0.0028272 | 0.0028281 | 0.99106 | -0.17216 | 0.99137 | -0.16608 | 0.77694
98 | 0.001884 | 0.0004703 | -0.0018835 | -0.00047206 | 4.8072e-07 | -1.7566e-06 | 0.0028281 | 0.0028288 | 0.0028288 | 0.99106 | -0.17216 | 0.99079 | -0.17753 | 0.77714
99 | -0.018486 | -0.0046316 | 0.018494 | 0.0046362 | 7.7908e-06 | 4.638e-06 | 0.027747 | 0.027746 | 0.027747 | 0.99137 | -0.16608 | 0.99183 | -0.15724 | 7.6227
100 | 0.016602 | 0.0041633 | -0.016597 | -0.0041605 | 4.7815e-06 | 2.7955e-06 | 0.024919 | 0.024919 | 0.024919 | 0.99137 | -0.16608 | 0.99106 | -0.17213 | 6.846
101 | -0.0079597 | -0.0019931 | 0.0079607 | 0.0019935 | 9.6134e-07 | 3.8116e-07 | 0.011915 | 0.011915 | 0.011915 | 0.994 | -0.11544 | 0.99413 | -0.1129 | 3.2734
102 | 0.0079597 | 0.0019931 | -0.0079584 | -0.0019926 | 1.3069e-06 | 5.1828e-07 | 0.011915 | 0.011915 | 0.011915 | 0.994 | -0.11544 | 0.99382 | -0.11889 | 3.2734
103 | 0.0039287 | 0.0009844 | -0.0039283 | -0.00098453 | 3.6611e-07 | -1.2834e-07 | 0.005894 | 0.0058941 | 0.0058941 | 0.99183 | -0.15724 | 0.99173 | -0.15919 | 1.6193
104 | -0.022423 | -0.0056206 | 0.022428 | 0.0056236 | 4.9058e-06 | 2.9905e-06 | 0.03364 | 0.03364 | 0.03364 | 0.99183 | -0.15724 | 0.99207 | -0.15265 | 9.2419
105 | 0.014798 | 0.0037096 | -0.014798 | -0.0037095 | 1.9193e-07 | 1.0948e-07 | 0.022218 | 0.022218 | 0.022218 | 0.99106 | -0.17213 | 0.99105 | -0.1724 | 6.104
106 | -0.0060638 | -0.0015194 | 0.0060642 | 0.0015195 | 4.059e-07 | 9.1808e-08 | 0.0091086 | 0.0091085 | 0.0091086 | 0.9906 | -0.18111 | 0.99067 | -0.17971 | 2.5024
107 | 0.0007594 | 0.00018997 | -0.00075938 | -0.00019032 | 1.3579e-08 | -3.4959e-07 | 0.0011406 | 0.0011407 | 0.0011407 | 0.9906 | -0.18111 | 0.99058 | -0.18149 | 0.31338

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16084 | 0.04034

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00076865 | 0.00019264
1 | 0.00039921 | 0.00010005
2 | 0.0062802 | 0.001574
3 | 0.00062745 | 0.00015725
4 | 0.0028005 | 0.00070186
5 | 0.00195 | 0.00048871
6 | 0.00063095 | 0.00015813
7 | 0.0022113 | 0.0005542
8 | 0.0095979 | 0.0024055
9 | 0.00087798 | 0.00022004
10 | 0.0010668 | 0.00026737
11 | 0.00019254 | 4.8254e-05
12 | 0.00036737 | 9.2071e-05
13 | 0.0019186 | 0.00048085
14 | 0.00095336 | 0.00023894
15 | 0.0017543 | 0.00043968
16 | 0.0031544 | 0.00079056
17 | 0.00047973 | 0.00012023
18 | 0.0010028 | 0.00025132
19 | 0.00063379 | 0.00015884
20 | 0.00066249 | 0.00016604
21 | 0.0008349 | 0.00020924
22 | 0.00064539 | 0.00016175
23 | 0.00033095 | 8.2944e-05
24 | 0.0017515 | 0.00043897
25 | 0.001719 | 0.00043082
26 | 0.00055003 | 0.00013785
27 | 0.0024889 | 0.00062377
28 | 0.0011069 | 0.00027743
29 | 0.00058635 | 0.00014695
30 | 0.0006077 | 0.0001523
31 | 0.00033688 | 8.443e-05
32 | 0.0006345 | 0.00015902
33 | 0.00048068 | 0.00012047
34 | 0.00071377 | 0.00017889
35 | 0.00061315 | 0.00015367
36 | 0.0005819 | 0.00014584
37 | 0.00070364 | 0.00017635
38 | 0.00062602 | 0.0001569
39 | 0.0063694 | 0.0015963
40 | 0.00086858 | 0.00021769
41 | 0.0011382 | 0.00028526
42 | 0.0025326 | 0.00063473
43 | 0.00047197 | 0.00011829
44 | 0.00071904 | 0.00018021
45 | 0.00097635 | 0.0002447
46 | 0.0018826 | 0.00047183
47 | 0.00036919 | 9.2527e-05
48 | 0.0043989 | 0.0011025
49 | 0.00071144 | 0.0001783
50 | 0.00097794 | 0.00024509
51 | 0.0025458 | 0.00063804
52 | 0.0051977 | 0.0013027
53 | 0.0018509 | 0.00046388
54 | 0.0052582 | 0.0013178
55 | 0.0024 | 0.0006015
56 | 0.0038029 | 0.00095309
57 | 0.0080502 | 0.0020176
58 | 0.0048796 | 0.001223
59 | 0.0028096 | 0.00070415
60 | 0.0023629 | 0.00059219
61 | 0.00062785 | 0.00015735
62 | 0.0064055 | 0.0016054
63 | 0.0012893 | 0.00032313
64 | 0.0012124 | 0.00030385
65 | 0.0026076 | 0.00065351
66 | 0.0015617 | 0.0003914
67 | 0.0011735 | 0.0002941
68 | 0.0012739 | 0.00031927
69 | 0.002282 | 0.00057191
70 | 0.0018835 | 0.00047206
71 | 0.0029262 | 0.00073337
72 | 0.0015377 | 0.00038539
73 | 0.0017989 | 0.00045084
74 | 0.0039283 | 0.00098453
75 | 0.0053044 | 0.0013294
76 | 0.0054368 | 0.0013626
77 | 0.00075938 | 0.00019032
78 | 0.0017306 | 0.00043373

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1