## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_228-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_228-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_228-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_228-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_228-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_228-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_228-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_228-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_228-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_228-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_228-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_228-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_228-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_228-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_228-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_228-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_228-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_228-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_228-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_228-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_228-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_228-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_228-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_228-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_228-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_228-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_228-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_228-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_228-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_228-2_0_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_228-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_228-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_228-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_228-2_0_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_228-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_228-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_228-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_228-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_228-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_228-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_228-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_228-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_228-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_228-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_228-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_228-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_228-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_228-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_228-2_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_228-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_228-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_228-2_0_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_228-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_228-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_228-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_228-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_228-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_228-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_228-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_228-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_228-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_228-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_228-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_228-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_228-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_228-2_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_228-2_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_228-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_228-2_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_228-2_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_228-2_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_228-2_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_228-2_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_228-2_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_228-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_228-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_228-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_228-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_228-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_228-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_228-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_228-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_228-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_228-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_228-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_228-2_0_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_228-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_228-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_228-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_228-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_228-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_228-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_228-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_228-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_228-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_228-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_228-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_228-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_228-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_228-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_228-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_228-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_228-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_228-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_228-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_228-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_228-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_228-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_228-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_228-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_228-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_228-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_228-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_228-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_228-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_228-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_228-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_228-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_228-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_228-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_228-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_228-2_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_228-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_228-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_228-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_228-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_228-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_228-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_228-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_228-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_228-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_228-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_228-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_228-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_228-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_228-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_228-2_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_228-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_228-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_228-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_228-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_228-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_228-2_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_228-2_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_228-2_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_228-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_228-2_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_228-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_228-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_228-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_228-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_228-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_228-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_228-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_228-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_228-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_228-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_228-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_228-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_228-2_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_228-2_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_228-2_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_228-2_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_228-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_228-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_228-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_228-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_228-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_228-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_228-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_228-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_228-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_228-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_228-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_228-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_228-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_228-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_228-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_228-2_0_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_228-2_0_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_228-2_0_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_228-2_0_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_228-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_228-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_228-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_228-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_228-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_228-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_228-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_228-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_228-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_228-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_228-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_228-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_228-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_228-2_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_228-2_0_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_228-2_0_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_228-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_228-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_228-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_228-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_228-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_228-2_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_228-2_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_228-2_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_228-2_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_228-2_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_228-2_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_228-2_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_228-2_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_228-2_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_228-2_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_228-2_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_228-2_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_228-2_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_228-2_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_228-2_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_228-2_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_228-2_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_228-2_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_228-2_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_228-2_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_228-2_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_228-2_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_228-2_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_228-2_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_228-2_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_228-2_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_228-2_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_228-2_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_228-2_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_228-2_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_228-2_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_228-2_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_228-2_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_228-2_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_228-2_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_228-2_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_228-2_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_228-2_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_228-2_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_228-2_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_228-2_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_228-2_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_228-2_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_228-2_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_228-2_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_228-2_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_228-2_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_228-2_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_228-2_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_228-2_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_228-2_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_228-2_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_228-2_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_228-2_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_MV_26_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_228-2_0_6_load_0 | 0 | 0.042871 | 0.010744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_228-2_0_6_load_2 | 2 | 0.0026349 | 0.00066037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_228-2_0_6_load_48 | 4 | 5.8069e-05 | 1.4554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_228-2_0_6_load_49 | 5 | 0.00011927 | 2.9893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_228-2_0_6_load_45 | 6 | 0.00014085 | 3.5301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_228-2_0_6_load_67 | 7 | 0.0030994 | 0.00077679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_228-2_0_6_load_65 | 9 | 0.00022116 | 5.5428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_228-2_0_6_load_64 | 11 | 8.4694e-05 | 2.1226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_228-2_0_6_load_63 | 12 | 0.004774 | 0.0011965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_228-2_0_6_load_46 | 14 | 0.00083583 | 0.00020948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_228-2_0_6_load_41 | 15 | 0.0033985 | 0.00085174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_228-2_0_6_load_55 | 16 | 8.471e-05 | 2.123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_228-2_0_6_load_34 | 17 | 0.0021815 | 0.00054673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_228-2_0_6_load_5 | 18 | 0.0045639 | 0.0011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_228-2_0_6_load_9 | 22 | 0.0039851 | 0.00099877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_228-2_0_6_load_10 | 23 | 0.0013409 | 0.00033605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_228-2_0_6_load_13 | 25 | 0.002043 | 0.00051203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_228-2_0_6_load_16 | 28 | 0.0010239 | 0.00025661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_228-2_0_6_load_261 | 29 | 0.00029549 | 7.4056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_228-2_0_6_load_139 | 31 | 0.0006989 | 0.00017516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_228-2_0_6_load_21 | 36 | 0.0020465 | 0.00051291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_228-2_0_6_load_18 | 37 | 0.0016186 | 0.00040566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_228-2_0_6_load_141 | 39 | 0.0020235 | 0.00050714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_228-2_0_6_load_75 | 41 | 0.0007627 | 0.00019115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_228-2_0_6_load_119 | 43 | 0.0022041 | 0.00055239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_228-2_0_6_load_76 | 44 | 0.0019102 | 0.00047874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_228-2_0_6_load_115 | 45 | 0.0027273 | 0.00068352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_228-2_0_6_load_112 | 46 | 0.0013292 | 0.00033313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_228-2_0_6_load_24 | 47 | 0.00089771 | 0.00022499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_228-2_0_6_load_258 | 48 | 0.0015981 | 0.00040051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_228-2_0_6_load_117 | 49 | 0.0036246 | 0.00090842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_228-2_0_6_load_113 | 50 | 0.0057237 | 0.0014345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_228-2_0_6_load_259 | 51 | 0.00089752 | 0.00022494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_228-2_0_6_load_25 | 52 | 0.0044427 | 0.0011135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_228-2_0_6_load_26 | 53 | 0.0023681 | 0.00059351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_228-2_0_6_load_30 | 58 | 0.0027766 | 0.00069589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_228-2_0_6_load_32 | 59 | 0.0012516 | 0.00031367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_228-2_0_6_load_33 | 60 | 0.0021825 | 0.000547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_228-2_0_6_load_35 | 61 | 0.0021359 | 0.00053532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_228-2_0_6_load_36 | 62 | 0.011 | 0.0027568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_228-2_0_6_load_239 | 66 | 0.0054907 | 0.0013761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_228-2_0_6_load_237 | 68 | 0.002781 | 0.00069698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_228-2_0_6_load_199 | 69 | 0.011599 | 0.0029071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_228-2_0_6_load_245 | 70 | 0.0032522 | 0.00081507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_228-2_0_6_load_240 | 71 | 0.0053585 | 0.001343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_228-2_0_6_load_238 | 72 | 0.0012981 | 0.00032534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_228-2_0_6_load_195 | 73 | 0.0014021 | 0.00035139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_228-2_0_6_load_42 | 74 | 0.00050692 | 0.00012705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_228-2_0_6_load_44 | 76 | 0.0024268 | 0.00060821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_228-2_0_6_load_53 | 77 | 8.4694e-05 | 2.1226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_228-2_0_6_load_50 | 78 | 0.00089886 | 0.00022528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_228-2_0_6_load_56 | 80 | 0.00046898 | 0.00011754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_228-2_0_6_load_57 | 81 | 0.00076332 | 0.00019131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_228-2_0_6_load_59 | 83 | 0.00024978 | 6.2601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_228-2_0_6_load_60 | 84 | 0.0019467 | 0.00048789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_228-2_0_6_load_62 | 86 | 0.00057389 | 0.00014383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_228-2_0_6_load_61 | 87 | 0.0016679 | 0.00041802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_228-2_0_6_load_66 | 88 | 0.00091332 | 0.0002289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_228-2_0_6_load_69 | 90 | 0.0027647 | 0.00069291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_228-2_0_6_load_70 | 91 | 0.0052074 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_228-2_0_6_load_71 | 92 | 0.004073 | 0.0010208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_228-2_0_6_load_140 | 96 | 0.001898 | 0.00047569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_228-2_0_6_load_92 | 97 | 0.0055187 | 0.0013831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_228-2_0_6_load_83 | 98 | 0.00075818 | 0.00019002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_228-2_0_6_load_154 | 100 | 0.0047559 | 0.0011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_228-2_0_6_load_89 | 101 | 0.0030934 | 0.00077527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_228-2_0_6_load_163 | 103 | 0.004454 | 0.0011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_228-2_0_6_load_77 | 104 | 0.0020818 | 0.00052175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_228-2_0_6_load_78 | 105 | 0.0022368 | 0.00056059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_228-2_0_6_load_124 | 106 | 0.0013938 | 0.00034932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_228-2_0_6_load_79 | 107 | 0.005902 | 0.0014792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_228-2_0_6_load_80 | 108 | 0.00056971 | 0.00014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_228-2_0_6_load_82 | 109 | 0.0024781 | 0.00062106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_228-2_0_6_load_84 | 110 | 0.00052621 | 0.00013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_228-2_0_6_load_101 | 111 | 0.0034285 | 0.00085926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_228-2_0_6_load_85 | 113 | 0.0076115 | 0.0019076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_228-2_0_6_load_87 | 114 | 0.0014676 | 0.00036781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_228-2_0_6_load_86 | 115 | 0.004101 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_228-2_0_6_load_88 | 116 | 0.0015508 | 0.00038867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_228-2_0_6_load_90 | 117 | 0.0012682 | 0.00031783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_228-2_0_6_load_91 | 118 | 0.0006602 | 0.00016546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_228-2_0_6_load_168 | 120 | 0.0015075 | 0.00037782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_228-2_0_6_load_186 | 121 | 0.00060551 | 0.00015175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_228-2_0_6_load_170 | 122 | 0.00083901 | 0.00021028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_228-2_0_6_load_169 | 123 | 0.00094874 | 0.00023778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_228-2_0_6_load_94 | 124 | 0.00080315 | 0.00020129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_228-2_0_6_load_95 | 125 | 0.0039408 | 0.00098766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_228-2_0_6_load_96 | 126 | 0.00067923 | 0.00017023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_228-2_0_6_load_97 | 127 | 0.0014651 | 0.00036719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_228-2_0_6_load_99 | 128 | 0.0029903 | 0.00074943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_228-2_0_6_load_98 | 129 | 0.00076927 | 0.0001928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_228-2_0_6_load_126 | 132 | 0.0006796 | 0.00017032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_228-2_0_6_load_108 | 134 | 0.0026405 | 0.00066176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_228-2_0_6_load_109 | 135 | 0.019805 | 0.0049637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_228-2_0_6_load_125 | 137 | 0.0025708 | 0.00064429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_228-2_0_6_load_103 | 138 | 0.0018356 | 0.00046004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_228-2_0_6_load_104 | 139 | 0.00079535 | 0.00019933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_228-2_0_6_load_105 | 140 | 0.0021112 | 0.00052912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_228-2_0_6_load_106 | 141 | 0.00092758 | 0.00023247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_228-2_0_6_load_136 | 148 | 0.0025613 | 0.00064192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_228-2_0_6_load_127 | 149 | 0.0058175 | 0.001458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_228-2_0_6_load_114 | 150 | 0.0057233 | 0.0014344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_228-2_0_6_load_116 | 151 | 0.0057248 | 0.0014348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_228-2_0_6_load_118 | 155 | 0.0012402 | 0.00031081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_228-2_0_6_load_120 | 156 | 0.0013664 | 0.00034245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_228-2_0_6_load_122 | 157 | 0.0033634 | 0.00084296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_228-2_0_6_load_181 | 159 | 0.00053894 | 0.00013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_228-2_0_6_load_182 | 160 | 0.0032432 | 0.00081283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_228-2_0_6_load_183 | 162 | 0.0017873 | 0.00044793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_228-2_0_6_load_128 | 163 | 0.0023716 | 0.00059438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_228-2_0_6_load_129 | 164 | 0.0024307 | 0.00060919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_228-2_0_6_load_130 | 165 | 0.0022217 | 0.0005568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_228-2_0_6_load_131 | 166 | 0.002448 | 0.00061353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_228-2_0_6_load_132 | 167 | 0.00097339 | 0.00024395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_228-2_0_6_load_137 | 169 | 0.0030755 | 0.00077079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_228-2_0_6_load_134 | 170 | 0.0031964 | 0.00080109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_228-2_0_6_load_135 | 171 | 0.00173 | 0.00043357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_228-2_0_6_load_155 | 172 | 0.0032022 | 0.00080254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_228-2_0_6_load_142 | 173 | 0.0037427 | 0.00093801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_228-2_0_6_load_143 | 174 | 0.0036855 | 0.00092368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_228-2_0_6_load_144 | 175 | 0.0052389 | 0.001313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_228-2_0_6_load_146 | 176 | 0.0026499 | 0.00066414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_228-2_0_6_load_167 | 177 | 0.0051442 | 0.0012893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_228-2_0_6_load_263 | 178 | 0.00507 | 0.0012707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_228-2_0_6_load_265 | 180 | 0.010453 | 0.0026198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_228-2_0_6_load_266 | 181 | 0.0050602 | 0.0012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_228-2_0_6_load_149 | 182 | 0.0041279 | 0.0010346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_228-2_0_6_load_150 | 183 | 0.0015935 | 0.00039938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_228-2_0_6_load_152 | 184 | 0.0027104 | 0.00067928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_228-2_0_6_load_153 | 185 | 0.0030555 | 0.00076577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_228-2_0_6_load_156 | 186 | 0.0049559 | 0.0012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_228-2_0_6_load_164 | 192 | 0.0017047 | 0.00042724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_228-2_0_6_load_166 | 193 | 0.0050417 | 0.0012636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_228-2_0_6_load_267 | 196 | 0.005123 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_228-2_0_6_load_255 | 197 | 0.0040224 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_228-2_0_6_load_172 | 198 | 0.00097662 | 0.00024477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_228-2_0_6_load_173 | 199 | 0.0022156 | 0.00055528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_228-2_0_6_load_175 | 201 | 0.0011923 | 0.00029882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_228-2_0_6_load_178 | 202 | 0.0011791 | 0.0002955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_228-2_0_6_load_187 | 203 | 0.001417 | 0.00035514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_228-2_0_6_load_179 | 204 | 0.0019923 | 0.00049931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_228-2_0_6_load_189 | 205 | 0.0065995 | 0.001654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_228-2_0_6_load_190 | 206 | 0.0046251 | 0.0011591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_228-2_0_6_load_251 | 207 | 0.00048493 | 0.00012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_228-2_0_6_load_228 | 208 | 0.0015353 | 0.00038478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_228-2_0_6_load_209 | 211 | 0.0016533 | 0.00041436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_228-2_0_6_load_191 | 214 | 0.003918 | 0.00098193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_228-2_0_6_load_192 | 215 | 0.0018385 | 0.00046077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_228-2_0_6_load_196 | 218 | 0.0057625 | 0.0014442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_228-2_0_6_load_198 | 219 | 0.005469 | 0.0013706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_228-2_0_6_load_197 | 220 | 0.0065499 | 0.0016416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_228-2_0_6_load_216 | 221 | 0.025386 | 0.0063624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_228-2_0_6_load_213 | 222 | 0.0059478 | 0.0014907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_228-2_0_6_load_200 | 223 | 0.0054338 | 0.0013618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_228-2_0_6_load_211 | 225 | 0.0055591 | 0.0013932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_228-2_0_6_load_201 | 226 | 0.014655 | 0.0036728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_228-2_0_6_load_207 | 230 | 0.0074324 | 0.0018627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_228-2_0_6_load_235 | 232 | 0.0041532 | 0.0010409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_228-2_0_6_load_232 | 233 | 0.0038288 | 0.00095959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_228-2_0_6_load_223 | 234 | 0.0072547 | 0.0018182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_228-2_0_6_load_250 | 235 | 0.019453 | 0.0048754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_228-2_0_6_load_231 | 236 | 0.00083034 | 0.0002081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_228-2_0_6_load_210 | 237 | 0.0030459 | 0.00076336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_228-2_0_6_load_218 | 241 | 0.0015621 | 0.00039151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_228-2_0_6_load_222 | 242 | 0.0030587 | 0.00076658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_228-2_0_6_load_220 | 247 | 0.005314 | 0.0013318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_228-2_0_6_load_219 | 248 | 0.0048352 | 0.0012118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_228-2_0_6_load_225 | 249 | 0.0010184 | 0.00025525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_228-2_0_6_load_226 | 250 | 0.00098926 | 0.00024793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_228-2_0_6_load_234 | 252 | 0.0079546 | 0.0019936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_228-2_0_6_load_252 | 253 | 0.0026735 | 0.00067003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_228-2_0_6_load_254 | 254 | 0.0083187 | 0.0020849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_228-2_0_6_load_253 | 255 | 0.0047663 | 0.0011945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_228-2_0_6_load_246 | 256 | 0.0033747 | 0.00084579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 156 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_228-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_228-2_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.038406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_228-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_228-2_0_6_line_3 |  | 3 | 12 | 0.00071384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_228-2_0_6_line_4 |  | 3 | 10 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_228-2_0_6_line_5 |  | 4 | 5 | 0.00063634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_228-2_0_6_line_6 |  | 4 | 6 | 0.0065663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_228-2_0_6_line_7 |  | 6 | 13 | 0.02358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_228-2_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.059708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_228-2_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0080481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_228-2_0_6_line_10 |  | 8 | 80 | 0.033095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_228-2_0_6_line_11 |  | 9 | 88 | 0.0018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_228-2_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.019543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_228-2_0_6_line_13 |  | 11 | 16 | 0.0078805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_228-2_0_6_line_14 |  | 12 | 17 | 0.034436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_228-2_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.041224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_228-2_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.02598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_228-2_0_6_line_17 |  | 15 | 74 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_228-2_0_6_line_18 |  | 15 | 75 | 0.052281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_228-2_0_6_line_19 |  | 16 | 77 | 0.0078805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_228-2_0_6_line_20 |  | 17 | 60 | 0.0094008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_228-2_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.017246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_228-2_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.029416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_228-2_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.036175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_228-2_0_6_line_24 |  | 19 | 22 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_228-2_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_228-2_0_6_line_26 |  | 20 | 24 | 0.015646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_228-2_0_6_line_27 |  | 21 | 25 | 0.013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_228-2_0_6_line_28 |  | 21 | 26 | 0.022033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_228-2_0_6_line_29 |  | 22 | 27 | 0.022674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_228-2_0_6_line_30 |  | 24 | 28 | 0.016327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_228-2_0_6_line_31 |  | 24 | 29 | 0.048201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_228-2_0_6_line_32 |  | 25 | 30 | 0.024756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_228-2_0_6_line_33 |  | 26 | 31 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_228-2_0_6_line_34 |  | 27 | 32 | 0.022712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_228-2_0_6_line_35 |  | 29 | 33 | 0.025693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_228-2_0_6_line_36 |  | 30 | 34 | 0.004423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_228-2_0_6_line_37 |  | 32 | 35 | 0.028871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_228-2_0_6_line_38 |  | 33 | 89 | 0.046049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_228-2_0_6_line_39 |  | 34 | 36 | 0.020605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_228-2_0_6_line_40 |  | 35 | 45 | 0.017559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_228-2_0_6_line_41 |  | 35 | 46 | 0.0051565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_228-2_0_6_line_42 |  | 36 | 41 | 0.006823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_228-2_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.0089032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_228-2_0_6_line_44 |  | 38 | 39 | 0.01925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_228-2_0_6_line_45 |  | 38 | 40 | 0.005754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_228-2_0_6_line_46 |  | 39 | 42 | 0.011615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_228-2_0_6_line_47 |  | 40 | 43 | 0.015866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_228-2_0_6_line_48 |  | 41 | 44 | 0.0021398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_228-2_0_6_line_49 |  | 42 | 120 | 0.011569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_228-2_0_6_line_50 |  | 42 | 106 | 0.020257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_228-2_0_6_line_51 |  | 42 | 117 | 0.02954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_228-2_0_6_line_52 |  | 43 | 155 | 0.0083205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_228-2_0_6_line_53 |  | 44 | 104 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_228-2_0_6_line_54 |  | 45 | 49 | 0.020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_228-2_0_6_line_55 |  | 46 | 50 | 0.023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_228-2_0_6_line_56 |  | 47 | 48 | 0.009027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_228-2_0_6_line_57 |  | 48 | 51 | 0.0092844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_228-2_0_6_line_58 |  | 50 | 150 | 0.021107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_228-2_0_6_line_59 |  | 51 | 85 | 0.01674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_228-2_0_6_line_60 |  | 52 | 53 | 0.0027935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_228-2_0_6_line_61 |  | 53 | 54 | 0.03812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_228-2_0_6_line_62 |  | 54 | 55 | 0.029334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_228-2_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.030225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_228-2_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.039419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_228-2_0_6_line_65 |  | 57 | 60 | 0.051861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_228-2_0_6_line_66 |  | 57 | 59 | 0.042131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_228-2_0_6_line_67 |  | 58 | 59 | 0.0028593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_228-2_0_6_line_68 |  | 61 | 62 | 0.057772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_228-2_0_6_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0045855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_228-2_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.022937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_228-2_0_6_line_71 |  | 64 | 65 | 0.016504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_228-2_0_6_line_72 |  | 64 | 66 | 0.024707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_228-2_0_6_line_73 |  | 65 | 70 | 0.026412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_228-2_0_6_line_74 |  | 66 | 71 | 0.024786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_228-2_0_6_line_75 |  | 67 | 68 | 0.066302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_228-2_0_6_line_76 |  | 67 | 69 | 0.011748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_228-2_0_6_line_77 |  | 68 | 72 | 0.0094805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_228-2_0_6_line_78 |  | 69 | 73 | 0.019389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_228-2_0_6_line_79 |  | 70 | 243 | 0.016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_228-2_0_6_line_80 |  | 71 | 240 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_228-2_0_6_line_81 |  | 72 | 255 | 0.0097093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_228-2_0_6_line_82 |  | 73 | 216 | 0.020338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_228-2_0_6_line_83 |  | 74 | 76 | 0.047354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_228-2_0_6_line_84 |  | 75 | 77 | 0.011021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_228-2_0_6_line_85 |  | 75 | 78 | 0.041492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_228-2_0_6_line_86 |  | 76 | 79 | 0.015656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_228-2_0_6_line_87 |  | 79 | 80 | 0.053404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_228-2_0_6_line_88 |  | 80 | 81 | 0.010215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_228-2_0_6_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0077559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_228-2_0_6_line_90 |  | 82 | 83 | 0.0099872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_228-2_0_6_line_91 |  | 82 | 84 | 0.047555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_228-2_0_6_line_92 |  | 83 | 86 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_228-2_0_6_line_93 |  | 84 | 87 | 0.021844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_228-2_0_6_line_94 |  | 85 | 86 | 0.055712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_228-2_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 0.019082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_228-2_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.035809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_228-2_0_6_line_97 |  | 90 | 92 | 0.0036226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_228-2_0_6_line_98 |  | 92 | 93 | 0.018557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_228-2_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.036239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_228-2_0_6_line_100 |  | 94 | 98 | 0.040062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_228-2_0_6_line_101 |  | 94 | 99 | 0.002415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_228-2_0_6_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0047741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_228-2_0_6_line_103 |  | 95 | 97 | 0.0061367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_228-2_0_6_line_104 |  | 96 | 100 | 0.017216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_228-2_0_6_line_105 |  | 97 | 101 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_228-2_0_6_line_106 |  | 98 | 102 | 0.018227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_228-2_0_6_line_107 |  | 99 | 103 | 0.025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_228-2_0_6_line_108 |  | 100 | 172 | 0.0036327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_228-2_0_6_line_109 |  | 101 | 114 | 0.0035503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_228-2_0_6_line_110 |  | 102 | 109 | 0.0097901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_228-2_0_6_line_111 |  | 102 | 107 | 0.0059497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_228-2_0_6_line_112 |  | 103 | 190 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_228-2_0_6_line_113 |  | 104 | 105 | 0.0047441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_228-2_0_6_line_114 |  | 105 | 106 | 0.0049353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_228-2_0_6_line_115 |  | 107 | 108 | 0.00059859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_228-2_0_6_line_116 |  | 109 | 110 | 0.0046029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_228-2_0_6_line_117 |  | 110 | 111 | 0.012918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_228-2_0_6_line_118 |  | 111 | 112 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_228-2_0_6_line_119 |  | 112 | 138 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_228-2_0_6_line_120 |  | 112 | 139 | 0.014942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_228-2_0_6_line_121 |  | 113 | 114 | 0.024433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_228-2_0_6_line_122 |  | 114 | 117 | 0.018103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_228-2_0_6_line_123 |  | 115 | 116 | 0.013246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_228-2_0_6_line_124 |  | 116 | 118 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_228-2_0_6_line_125 |  | 118 | 119 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_228-2_0_6_line_126 |  | 119 | 121 | 0.020718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_228-2_0_6_line_127 |  | 119 | 122 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_228-2_0_6_line_128 |  | 120 | 123 | 0.0034862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_228-2_0_6_line_129 |  | 121 | 158 | 0.0096933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_228-2_0_6_line_130 |  | 124 | 125 | 0.01871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_228-2_0_6_line_131 |  | 124 | 126 | 0.0086752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_228-2_0_6_line_132 |  | 125 | 127 | 0.023041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_228-2_0_6_line_133 |  | 127 | 128 | 0.0036929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_228-2_0_6_line_134 |  | 128 | 131 | 0.016694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_228-2_0_6_line_135 |  | 129 | 130 | 0.028347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_228-2_0_6_line_136 |  | 130 | 132 | 0.0098224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_228-2_0_6_line_137 |  | 130 | 133 | 0.021684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_228-2_0_6_line_138 |  | 131 | 134 | 0.0095273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_228-2_0_6_line_139 |  | 131 | 135 | 0.040924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_228-2_0_6_line_140 |  | 132 | 136 | 0.0079865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_228-2_0_6_line_141 |  | 133 | 137 | 0.024649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_228-2_0_6_line_142 |  | 133 | 134 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_228-2_0_6_line_143 |  | 135 | 147 | 0.028023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_228-2_0_6_line_144 |  | 136 | 161 | 0.009561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_228-2_0_6_line_145 |  | 137 | 149 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_228-2_0_6_line_146 |  | 138 | 140 | 0.0030071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_228-2_0_6_line_147 |  | 139 | 141 | 0.0017167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_228-2_0_6_line_148 |  | 140 | 142 | 0.025273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_228-2_0_6_line_149 |  | 141 | 143 | 0.022208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_228-2_0_6_line_150 |  | 142 | 144 | 0.021422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_228-2_0_6_line_151 |  | 142 | 145 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_228-2_0_6_line_152 |  | 143 | 146 | 0.018883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_228-2_0_6_line_153 |  | 144 | 205 | 0.022523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_228-2_0_6_line_154 |  | 144 | 206 | 0.015464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_228-2_0_6_line_155 |  | 145 | 162 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_228-2_0_6_line_156 |  | 145 | 169 | 0.0018236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_228-2_0_6_line_157 |  | 146 | 159 | 0.017937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_228-2_0_6_line_158 |  | 146 | 200 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_228-2_0_6_line_159 |  | 147 | 148 | 0.017081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_228-2_0_6_line_160 |  | 149 | 160 | 0.013187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_228-2_0_6_line_161 |  | 150 | 151 | 0.008681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_228-2_0_6_line_162 |  | 151 | 152 | 0.0015341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_228-2_0_6_line_163 |  | 152 | 153 | 0.06997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_228-2_0_6_line_164 |  | 152 | 154 | 0.066069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_228-2_0_6_line_165 |  | 153 | 178 | 0.00555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_228-2_0_6_line_166 |  | 153 | 179 | 0.030308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_228-2_0_6_line_167 |  | 154 | 176 | 0.016402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_228-2_0_6_line_168 |  | 154 | 174 | 0.0089379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_228-2_0_6_line_169 |  | 155 | 156 | 0.0093308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_228-2_0_6_line_170 |  | 156 | 157 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_228-2_0_6_line_171 |  | 157 | 158 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_228-2_0_6_line_172 |  | 158 | 159 | 0.0078692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_228-2_0_6_line_173 |  | 160 | 162 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_228-2_0_6_line_174 |  | 161 | 207 | 0.0075296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_228-2_0_6_line_175 |  | 161 | 208 | 0.038535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_228-2_0_6_line_176 |  | 163 | 164 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_228-2_0_6_line_177 |  | 163 | 165 | 0.0036469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_228-2_0_6_line_178 |  | 164 | 166 | 0.0030849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_228-2_0_6_line_179 |  | 165 | 167 | 0.0099699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_228-2_0_6_line_180 |  | 166 | 168 | 0.025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_228-2_0_6_line_181 |  | 168 | 169 | 0.027292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_228-2_0_6_line_182 |  | 168 | 170 | 0.017275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_228-2_0_6_line_183 |  | 170 | 171 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_228-2_0_6_line_184 |  | 172 | 185 | 0.020975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_228-2_0_6_line_185 |  | 173 | 174 | 0.0092319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_228-2_0_6_line_186 |  | 173 | 175 | 0.00092085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_228-2_0_6_line_187 |  | 176 | 177 | 0.0039387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_228-2_0_6_line_188 |  | 179 | 180 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_228-2_0_6_line_189 |  | 179 | 181 | 0.029222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_228-2_0_6_line_190 |  | 182 | 183 | 0.023981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_228-2_0_6_line_191 |  | 183 | 184 | 0.0088934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_228-2_0_6_line_192 |  | 184 | 185 | 0.013793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_228-2_0_6_line_193 |  | 186 | 187 | 0.022099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_228-2_0_6_line_194 |  | 186 | 188 | 0.015615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_228-2_0_6_line_195 |  | 187 | 189 | 0.015247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_228-2_0_6_line_196 |  | 188 | 190 | 0.021785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_228-2_0_6_line_197 |  | 188 | 191 | 0.041737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_228-2_0_6_line_198 |  | 189 | 192 | 0.041978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_228-2_0_6_line_199 |  | 191 | 193 | 0.005037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_228-2_0_6_line_200 |  | 191 | 194 | 0.025139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_228-2_0_6_line_201 |  | 192 | 195 | 0.0047689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_228-2_0_6_line_202 |  | 194 | 196 | 0.003302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_228-2_0_6_line_203 |  | 195 | 197 | 0.0064776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_228-2_0_6_line_204 |  | 198 | 199 | 0.0073928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_228-2_0_6_line_205 |  | 198 | 200 | 0.0070549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_228-2_0_6_line_206 |  | 199 | 201 | 0.002874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_228-2_0_6_line_207 |  | 201 | 202 | 0.0048977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_228-2_0_6_line_208 |  | 202 | 203 | 0.0054313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_228-2_0_6_line_209 |  | 203 | 204 | 0.0024628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_228-2_0_6_line_210 |  | 205 | 209 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
211 | LV_228-2_0_6_line_211 |  | 206 | 210 | 0.0051435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
212 | LV_228-2_0_6_line_212 |  | 207 | 223 | 0.018261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_228-2_0_6_line_213 |  | 208 | 250 | 0.021245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_228-2_0_6_line_214 |  | 209 | 211 | 0.01968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_228-2_0_6_line_215 |  | 209 | 212 | 0.034896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
216 | LV_228-2_0_6_line_216 |  | 210 | 213 | 0.019799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_228-2_0_6_line_217 |  | 212 | 226 | 0.025396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
218 | LV_228-2_0_6_line_218 |  | 213 | 248 | 0.0087937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_228-2_0_6_line_219 |  | 214 | 215 | 0.0056324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_228-2_0_6_line_220 |  | 214 | 216 | 0.028557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_228-2_0_6_line_221 |  | 215 | 217 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_228-2_0_6_line_222 |  | 216 | 218 | 0.020128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_228-2_0_6_line_223 |  | 217 | 219 | 0.0094623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_228-2_0_6_line_224 |  | 219 | 222 | 0.0018003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_228-2_0_6_line_225 |  | 220 | 221 | 0.014214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
226 | LV_228-2_0_6_line_226 |  | 221 | 224 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
227 | LV_228-2_0_6_line_227 |  | 222 | 225 | 0.024984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_228-2_0_6_line_228 |  | 224 | 240 | 0.020997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
229 | LV_228-2_0_6_line_229 |  | 225 | 237 | 0.013606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_228-2_0_6_line_230 |  | 226 | 227 | 0.029996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
231 | LV_228-2_0_6_line_231 |  | 227 | 228 | 0.02514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
232 | LV_228-2_0_6_line_232 |  | 228 | 232 | 0.0054628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
233 | LV_228-2_0_6_line_233 |  | 228 | 233 | 0.010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
234 | LV_228-2_0_6_line_234 |  | 229 | 230 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_228-2_0_6_line_235 |  | 229 | 231 | 0.020327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_228-2_0_6_line_236 |  | 230 | 234 | 0.0016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_228-2_0_6_line_237 |  | 231 | 235 | 0.0061275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_228-2_0_6_line_238 |  | 231 | 232 | 0.031941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
239 | LV_228-2_0_6_line_239 |  | 233 | 236 | 0.004042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
240 | LV_228-2_0_6_line_240 |  | 236 | 251 | 0.0072363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
241 | LV_228-2_0_6_line_241 |  | 237 | 238 | 0.0023029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_228-2_0_6_line_242 |  | 238 | 239 | 0.012231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_228-2_0_6_line_243 |  | 239 | 241 | 0.032184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_228-2_0_6_line_244 |  | 241 | 242 | 0.0075483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_228-2_0_6_line_245 |  | 242 | 247 | 0.017934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_228-2_0_6_line_246 |  | 243 | 244 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
247 | LV_228-2_0_6_line_247 |  | 244 | 256 | 0.0092516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_228-2_0_6_line_248 |  | 244 | 245 | 0.037493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
249 | LV_228-2_0_6_line_249 |  | 245 | 246 | 0.028357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
250 | LV_228-2_0_6_line_250 |  | 246 | 253 | 0.011525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_228-2_0_6_line_251 |  | 246 | 252 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
252 | LV_228-2_0_6_line_252 |  | 247 | 248 | 0.0002474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_228-2_0_6_line_253 |  | 249 | 250 | 0.014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_228-2_0_6_line_254 |  | 251 | 252 | 0.005074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
255 | LV_228-2_0_6_line_255 |  | 253 | 254 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_228-2_0_6_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 257 | 156 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2705274.1174 | 1255451.382 | 2705267.3808 | 1255488.6287
1 | 2705289.19 | 1255473.9017 | 2705292.5766 | 1255454.446 | 2705283.5352 | 1255452.9396 | 2705274.1174 | 1255451.382
2 | 2705274.1174 | 1255451.382 | 2705275.364 | 1255444.4985 | 2705275.7241 | 1255442.4922 | 2705276.9711 | 1255435.5865
3 | 2705276.267 | 1255435.4689 | 2705276.9711 | 1255435.5865
4 | 2705289.0513 | 1255437.6029 | 2705276.9711 | 1255435.5865
5 | 2705316.3973 | 1255540.7179 | 2705316.7557 | 1255540.1921
6 | 2705320.4539 | 1255534.7663 | 2705316.7557 | 1255540.1921
7 | 2705330.2296 | 1255513.3749 | 2705322.4705 | 1255531.8075 | 2705320.4539 | 1255534.7663
8 | 2705460.5128 | 1255404.0263 | 2705460.7161 | 1255463.7344
9 | 2705460.5128 | 1255404.0263 | 2705468.5506 | 1255403.62
10 | 2705460.7161 | 1255463.7344 | 2705461.9929 | 1255491.5688 | 2705467.2053 | 1255491.1302
11 | 2705470.4058 | 1255403.5263 | 2705468.5506 | 1255403.62
12 | 2705289.0513 | 1255437.6029 | 2705308.3542 | 1255440.658
13 | 2705316.1378 | 1255441.8899 | 2705308.3542 | 1255440.658
14 | 2705242.301 | 1255429.7971 | 2705276.267 | 1255435.4689
15 | 2705330.2296 | 1255513.3749 | 2705370.99 | 1255519.5385
16 | 2705330.2296 | 1255513.3749 | 2705332.5544 | 1255496.3579 | 2705341.3521 | 1255496.7147
17 | 2705341.3521 | 1255496.7147 | 2705358.3325 | 1255499.7972
18 | 2705334.8067 | 1255444.8447 | 2705341.3521 | 1255496.7147
19 | 2705316.1378 | 1255441.8899 | 2705323.9214 | 1255443.1218
20 | 2705233.0285 | 1255428.2488 | 2705242.301 | 1255429.7971
21 | 2705665.5318 | 1255401.4009 | 2705648.3105 | 1255400.4728
22 | 2705618.9375 | 1255398.8899 | 2705648.3105 | 1255400.4728
23 | 2705665.5318 | 1255401.4009 | 2705687.2286 | 1255401.0211 | 2705701.707 | 1255399.2892
24 | 2705665.5318 | 1255401.4009 | 2705667.1654 | 1255418.2707
25 | 2705618.9375 | 1255398.8899 | 2705617.1048 | 1255403.928 | 2705617.7495 | 1255412.4087
26 | 2705603.2679 | 1255398.0431 | 2705618.9375 | 1255398.8899
27 | 2705701.707 | 1255399.2892 | 2705705.6169 | 1255412.3762
28 | 2705701.707 | 1255399.2892 | 2705714.2514 | 1255396.433 | 2705716.0221 | 1255405.4275
29 | 2705669.6489 | 1255440.8066 | 2705668.2835 | 1255429.8177 | 2705667.1654 | 1255418.2707
30 | 2705603.2679 | 1255398.0431 | 2705603.2668 | 1255408.674 | 2705603.8909 | 1255414.3355
31 | 2705603.2679 | 1255398.0431 | 2705557.1669 | 1255383.9697
32 | 2705711.5774 | 1255436.3179 | 2705710.9826 | 1255430.3357 | 2705705.6169 | 1255412.3762
33 | 2705716.0221 | 1255405.4275 | 2705722.6487 | 1255405.7016 | 2705724.3325 | 1255411.1993
34 | 2705669.6489 | 1255440.8066 | 2705647.009 | 1255443.3159
35 | 2705531.4751 | 1255383.7071 | 2705557.1669 | 1255383.9697
36 | 2705707.1766 | 1255436.8732 | 2705711.5774 | 1255436.3179
37 | 2705649.3713 | 1255471.9926 | 2705649.7653 | 1255463.8708 | 2705647.009 | 1255443.3159
38 | 2705489.4638 | 1255402.563 | 2705531.4751 | 1255383.7071
39 | 2705707.1766 | 1255436.8732 | 2705713.6711 | 1255456.4283
40 | 2705649.3713 | 1255471.9926 | 2705663.6744 | 1255482.1784
41 | 2705649.3713 | 1255471.9926 | 2705648.402 | 1255477.0572
42 | 2705720.1541 | 1255458.1528 | 2705713.7488 | 1255456.6622 | 2705713.6711 | 1255456.4283
43 | 2705765.1327 | 1255430.0802 | 2705756.2893 | 1255431.1102
44 | 2705765.1327 | 1255430.0802 | 2705765.6828 | 1255449.3221
45 | 2705770.8765 | 1255429.5156 | 2705765.1327 | 1255430.0802
46 | 2705766.0147 | 1255460.9323 | 2705765.6828 | 1255449.3221
47 | 2705770.8765 | 1255429.5156 | 2705786.6868 | 1255428.1823
48 | 2705720.1541 | 1255458.1528 | 2705721.2543 | 1255458.4088 | 2705722.2274 | 1255458.68
49 | 2705766.0147 | 1255460.9323 | 2705777.5457 | 1255459.9906
50 | 2705766.0147 | 1255460.9323 | 2705745.8095 | 1255462.3837
51 | 2705766.0147 | 1255460.9323 | 2705765.3699 | 1255490.4648
52 | 2705794.9779 | 1255427.4831 | 2705786.6868 | 1255428.1823
53 | 2705722.2274 | 1255458.68 | 2705736.2054 | 1255462.5754
54 | 2705684.2071 | 1255479.2411 | 2705663.6744 | 1255482.1784 | 2705663.6744 | 1255482.1784
55 | 2705643.3936 | 1255500.4537 | 2705643.3936 | 1255500.4537 | 2705644.6894 | 1255491.6808 | 2705647.7572 | 1255480.4263 | 2705648.402 | 1255477.0572
56 | 2705576.6012 | 1255451.945 | 2705585.5622 | 1255450.8551
57 | 2705576.6012 | 1255451.945 | 2705567.3848 | 1255453.066
58 | 2705643.3936 | 1255500.4537 | 2705643.8128 | 1255509.9357 | 2705645.3025 | 1255516.5009 | 2705646.3789 | 1255521.2641
59 | 2705550.7677 | 1255455.0872 | 2705567.3848 | 1255453.066
60 | 2705095.0958 | 1255435.4411 | 2705092.369 | 1255434.8343
61 | 2705084.0151 | 1255403.0662 | 2705081.2555 | 1255421.2432 | 2705082.9178 | 1255430.0243 | 2705088.5434 | 1255433.9829 | 2705092.369 | 1255434.8343
62 | 2705084.0151 | 1255403.0662 | 2705113.0185 | 1255407.996
63 | 2705142.9524 | 1255412.7758 | 2705113.0185 | 1255407.996
64 | 2705142.9524 | 1255412.7758 | 2705181.921 | 1255419.4399
65 | 2705181.921 | 1255419.4399 | 2705185.8101 | 1255420.0761 | 2705211.6599 | 1255424.5723 | 2705231.9522 | 1255428.0691 | 2705233.0285 | 1255428.2488
66 | 2705181.921 | 1255419.4399 | 2705178.2203 | 1255448.0976 | 2705174.782 | 1255450.5385 | 2705165.7969 | 1255449.7624
67 | 2705165.7969 | 1255449.7624 | 2705162.9482 | 1255449.5164
68 | 2706060.0315 | 1255220.9788 | 2706112.0568 | 1255246.0988
69 | 2706055.9021 | 1255218.985 | 2706060.0315 | 1255220.9788
70 | 2706038.6545 | 1255219.4432 | 2706043.2128 | 1255212.2078 | 2706055.9021 | 1255218.985
71 | 2706038.6545 | 1255219.4432 | 2706023.3774 | 1255213.0867
72 | 2706038.6545 | 1255219.4432 | 2706025.7581 | 1255240.5175
73 | 2706023.3774 | 1255213.0867 | 2706018.511 | 1255221.5176 | 2706015.8905 | 1255220.392 | 2706008.6964 | 1255232.1982
74 | 2706025.7581 | 1255240.5175 | 2706012.8203 | 1255261.6592
75 | 2706105.1217 | 1255311.2089 | 2706120.5324 | 1255322.2941 | 2706126.288 | 1255339.1667 | 2706124.8528 | 1255361.1367 | 2706121.4472 | 1255367.7899
76 | 2706105.1217 | 1255311.2089 | 2706099.5522 | 1255321.5523
77 | 2706121.4472 | 1255367.7899 | 2706117.1273 | 1255376.229
78 | 2706099.5522 | 1255321.5523 | 2706090.3599 | 1255338.6237
79 | 2706000.3599 | 1255245.8793 | 2706008.6964 | 1255232.1982
80 | 2706007.5427 | 1255270.2834 | 2706012.8203 | 1255261.6592
81 | 2706112.7032 | 1255384.8718 | 2706117.1273 | 1255376.229
82 | 2706080.7176 | 1255356.5311 | 2706090.3599 | 1255338.6237
83 | 2705358.3325 | 1255499.7972 | 2705404.9253 | 1255508.2553
84 | 2705334.8067 | 1255444.8447 | 2705323.9214 | 1255443.1218
85 | 2705334.8067 | 1255444.8447 | 2705344.1973 | 1255435.215 | 2705371.9696 | 1255439.0943
86 | 2705419.2367 | 1255514.6041 | 2705404.9253 | 1255508.2553 | 2705404.9253 | 1255508.2553
87 | 2705467.2053 | 1255491.1302 | 2705419.2367 | 1255514.6041
88 | 2705467.2053 | 1255491.1302 | 2705477.3842 | 1255490.2737
89 | 2705485.1129 | 1255489.6234 | 2705477.3842 | 1255490.2737
90 | 2705485.1129 | 1255489.6234 | 2705495.0654 | 1255488.7913
91 | 2705485.1129 | 1255489.6234 | 2705487.8424 | 1255537.0998
92 | 2705495.0654 | 1255488.7913 | 2705502.9816 | 1255488.1294 | 2705506.4333 | 1255488.8258
93 | 2705487.8424 | 1255537.0998 | 2705487.8424 | 1255537.0998 | 2705485.4419 | 1255540.9935 | 2705481.2098 | 1255542.2525 | 2705468.356 | 1255542.3952
94 | 2705550.7677 | 1255455.0872 | 2705506.4333 | 1255488.8258
95 | 2705489.4638 | 1255402.563 | 2705470.4058 | 1255403.5263
96 | 2705812.1786 | 1255556.924 | 2705812.6086 | 1255573.5458 | 2705816.5303 | 1255573.616 | 2705818.6797 | 1255573.6544 | 2705818.6265 | 1255586.764
97 | 2705812.0849 | 1255553.3027 | 2705812.1786 | 1255556.924
98 | 2705811.6049 | 1255534.7517 | 2705812.0849 | 1255553.3027
99 | 2705847.5036 | 1255529.0774 | 2705841.3981 | 1255530.0469 | 2705821.7806 | 1255533.1433 | 2705811.6049 | 1255534.7517
100 | 2705847.5036 | 1255529.0774 | 2705864.9912 | 1255493.0333
101 | 2705847.5036 | 1255529.0774 | 2705849.9257 | 1255529.054
102 | 2705763.3429 | 1255536.124 | 2705763.2107 | 1255540.8963
103 | 2705763.3429 | 1255536.124 | 2705763.7056 | 1255529.998
104 | 2705762.7339 | 1255558.1062 | 2705763.2107 | 1255540.8963
105 | 2705764.7648 | 1255512.108 | 2705763.7056 | 1255529.998
106 | 2705878.6139 | 1255492.081 | 2705867.7755 | 1255487.2944 | 2705864.9912 | 1255493.0333
107 | 2705849.9257 | 1255529.054 | 2705851.1284 | 1255554.7343
108 | 2705762.7339 | 1255558.1062 | 2705762.6333 | 1255561.7375
109 | 2705764.9747 | 1255508.5639 | 2705764.7648 | 1255512.108
110 | 2705878.6139 | 1255492.081 | 2705882.5158 | 1255484.4112 | 2705881.4732 | 1255483.8483
111 | 2705878.6139 | 1255492.081 | 2705884.0575 | 1255494.4824
112 | 2705853.9286 | 1255565.9114 | 2705851.6562 | 1255566.0042 | 2705851.1284 | 1255554.7343
113 | 2705736.2054 | 1255462.5754 | 2705737.6268 | 1255462.9715 | 2705740.8869 | 1255462.7373
114 | 2705745.8095 | 1255462.3837 | 2705740.8869 | 1255462.7373
115 | 2705884.6052 | 1255494.724 | 2705884.0575 | 1255494.4824
116 | 2705877.4229 | 1255481.6617 | 2705881.4732 | 1255483.8483
117 | 2705877.4229 | 1255481.6617 | 2705870.2018 | 1255477.7633 | 2705872.4086 | 1255473.5997
118 | 2705883.8468 | 1255453.0315 | 2705880.11 | 1255459.0696 | 2705872.4086 | 1255473.5997
119 | 2705883.8468 | 1255453.0315 | 2705886.7834 | 1255448.2912 | 2705889.6368 | 1255446.93 | 2705891.7871 | 1255443.863
120 | 2705883.8468 | 1255453.0315 | 2705876.0517 | 1255447.6543 | 2705875.2584 | 1255442.2395
121 | 2705764.9747 | 1255508.5639 | 2705789.1138 | 1255504.7844
122 | 2705764.9747 | 1255508.5639 | 2705765.3699 | 1255490.4648
123 | 2705825.1731 | 1255482.9873 | 2705824.5232 | 1255496.2176 | 2705824.5232 | 1255496.2176
124 | 2705825.4651 | 1255466.7328 | 2705825.6977 | 1255472.3079 | 2705825.1731 | 1255482.9873
125 | 2705824.7894 | 1255450.5404 | 2705825.4651 | 1255466.7328
126 | 2705824.7894 | 1255450.5404 | 2705835.2428 | 1255432.6535
127 | 2705824.7894 | 1255450.5404 | 2705817.5135 | 1255454.5137 | 2705810.5242 | 1255456.7733
128 | 2705777.5457 | 1255459.9906 | 2705781.0204 | 1255459.7069
129 | 2705838.9472 | 1255423.7048 | 2705835.6459 | 1255431.9637 | 2705835.2428 | 1255432.6535
130 | 2706063.035 | 1255479.3476 | 2706061.6723 | 1255481.2923 | 2706056.689 | 1255483.2046 | 2706045.743 | 1255482.142
131 | 2706063.035 | 1255479.3476 | 2706068.0133 | 1255472.2429
132 | 2706022.7916 | 1255480.5437 | 2706027.4681 | 1255480.368 | 2706045.743 | 1255482.142
133 | 2706019.1014 | 1255480.6823 | 2706022.7916 | 1255480.5437
134 | 2706002.4194 | 1255481.3092 | 2706019.1014 | 1255480.6823
135 | 2706022.5529 | 1255444.3727 | 2706042.1722 | 1255452.9866 | 2706048.5783 | 1255455.6033
136 | 2706022.5529 | 1255444.3727 | 2706030.7595 | 1255438.9752
137 | 2706003.7241 | 1255455.2223 | 2706022.5529 | 1255444.3727
138 | 2706002.4194 | 1255481.3092 | 2706002.8953 | 1255471.7937
139 | 2706002.4194 | 1255481.3092 | 2705996.467 | 1255511.205 | 2705995.5601 | 1255521.6065
140 | 2706037.4321 | 1255434.5866 | 2706030.7595 | 1255438.9752
141 | 2706003.7241 | 1255455.2223 | 2705993.1009 | 1255449.7943 | 2705980.83 | 1255446.4452
142 | 2706003.7241 | 1255455.2223 | 2706002.8953 | 1255471.7937
143 | 2705990.7358 | 1255548.9778 | 2705993.9035 | 1255540.6054 | 2705995.5601 | 1255521.6065
144 | 2706044.3112 | 1255427.9265 | 2706037.4321 | 1255434.5866
145 | 2705963.1823 | 1255442.7094 | 2705971.5165 | 1255443.9032 | 2705980.83 | 1255446.4452
146 | 2705891.7871 | 1255443.863 | 2705893.5133 | 1255441.4008
147 | 2705875.0096 | 1255440.541 | 2705875.0096 | 1255440.541 | 2705875.2584 | 1255442.2395
148 | 2705911.34 | 1255424.6887 | 2705902.3336 | 1255428.8199 | 2705893.5133 | 1255441.4008
149 | 2705883.576 | 1255420.5222 | 2705882.9466 | 1255427.0274 | 2705875.0096 | 1255440.541
150 | 2705917.8008 | 1255408.5133 | 2705921.0956 | 1255413.265 | 2705916.7426 | 1255421.694 | 2705911.34 | 1255424.6887
151 | 2705911.34 | 1255424.6887 | 2705919.1775 | 1255441.1869
152 | 2705864.6721 | 1255421.6629 | 2705877.3287 | 1255420.9775 | 2705883.576 | 1255420.5222
153 | 2705917.8008 | 1255408.5133 | 2705909.7996 | 1255404.5336 | 2705901.0792 | 1255394.1146
154 | 2705917.8008 | 1255408.5133 | 2705925.6005 | 1255401.4136 | 2705928.7034 | 1255397.5996
155 | 2705919.1775 | 1255441.1869 | 2705934.6109 | 1255439.9022
156 | 2705919.1775 | 1255441.1869 | 2705920.1356 | 1255442.7385
157 | 2705864.6721 | 1255421.6629 | 2705846.7917 | 1255423.0822
158 | 2705864.6721 | 1255421.6629 | 2705861.3488 | 1255409.2267
159 | 2705990.7358 | 1255548.9778 | 2705981.9051 | 1255534.357
160 | 2705963.1823 | 1255442.7094 | 2705950.1289 | 1255440.8395
161 | 2705646.3789 | 1255521.2641 | 2705648.2924 | 1255529.7316
162 | 2705648.6306 | 1255531.2279 | 2705648.2924 | 1255529.7316
163 | 2705648.6306 | 1255531.2279 | 2705664.4653 | 1255530.8323 | 2705664.959 | 1255542.4729 | 2705667.404 | 1255543.2839 | 2705670.3662 | 1255554.4125 | 2705671.8365 | 1255582.762
164 | 2705648.6306 | 1255531.2279 | 2705664.4653 | 1255530.8323 | 2705664.959 | 1255542.4729 | 2705667.404 | 1255543.2839 | 2705703.3445 | 1255541.168
165 | 2705671.8365 | 1255582.762 | 2705666.2787 | 1255583.0631
166 | 2705671.8365 | 1255582.762 | 2705672.7184 | 1255599.7027 | 2705671.2531 | 1255603.1794 | 2705671.852 | 1255612.7313
167 | 2705703.3445 | 1255541.168 | 2705705.3305 | 1255541.0589 | 2705706.3889 | 1255555.4327
168 | 2705703.3445 | 1255541.168 | 2705702.7913 | 1255532.2473
169 | 2705794.9779 | 1255427.4831 | 2705804.2757 | 1255426.699
170 | 2705820.969 | 1255425.2912 | 2705804.2757 | 1255426.699
171 | 2705838.9472 | 1255423.7048 | 2705834.9565 | 1255424.1116 | 2705820.969 | 1255425.2912
172 | 2705838.9472 | 1255423.7048 | 2705846.7917 | 1255423.0822
173 | 2705950.1289 | 1255440.8395 | 2705940.2878 | 1255439.4297 | 2705934.6109 | 1255439.9022
174 | 2706044.3112 | 1255427.9265 | 2706049.1099 | 1255422.1241
175 | 2706044.3112 | 1255427.9265 | 2706070.6813 | 1255425.6747 | 2706078.42 | 1255426.6141 | 2706082.6934 | 1255426.6021
176 | 2705919.9171 | 1255500.4951 | 2705924.452 | 1255490.4989
177 | 2705919.9171 | 1255500.4951 | 2705918.4104 | 1255503.8162
178 | 2705925.7265 | 1255487.6896 | 2705924.452 | 1255490.4989
179 | 2705914.2915 | 1255512.8955 | 2705918.4104 | 1255503.8162
180 | 2705936.1065 | 1255464.8091 | 2705925.7265 | 1255487.6896
181 | 2705936.1065 | 1255464.8091 | 2705925.8567 | 1255452.0041 | 2705920.1356 | 1255442.7385
182 | 2705936.1065 | 1255464.8091 | 2705946.9027 | 1255478.2947
183 | 2705953.3405 | 1255487.0635 | 2705951.5512 | 1255484.1012 | 2705946.9027 | 1255478.2947
184 | 2705762.6333 | 1255561.7375 | 2705762.0524 | 1255582.7049
185 | 2705702.2199 | 1255523.0331 | 2705702.7913 | 1255532.2473
186 | 2705702.2199 | 1255523.0331 | 2705702.2199 | 1255523.0331 | 2705701.2992 | 1255523.05
187 | 2705705.1724 | 1255557.9366 | 2705706.5751 | 1255557.9616 | 2705706.3889 | 1255555.4327
188 | 2705671.852 | 1255612.7313 | 2705672.6095 | 1255623.5425 | 2705670.3674 | 1255623.6248
189 | 2705696.3693 | 1255604.3397 | 2705697.3908 | 1255606.2818 | 2705685.3582 | 1255612.6055 | 2705671.852 | 1255612.7313
190 | 2705754.8495 | 1255628.643 | 2705759.4699 | 1255610.1488 | 2705760.1442 | 1255605.2767
191 | 2705760.1442 | 1255605.2767 | 2705761.3634 | 1255596.4673
192 | 2705761.3634 | 1255596.4673 | 2705761.7482 | 1255593.6871 | 2705762.0524 | 1255582.7049
193 | 2705876.9645 | 1255530.7165 | 2705881.6071 | 1255543.6212 | 2705879.9207 | 1255551.8347
194 | 2705875.7603 | 1255566.8135 | 2705877.8716 | 1255561.8138 | 2705879.9207 | 1255551.8347
195 | 2705891.3828 | 1255535.7006 | 2705885.7462 | 1255533.2312 | 2705876.9645 | 1255530.7165
196 | 2705875.7603 | 1255566.8135 | 2705853.9286 | 1255565.9114
197 | 2705860.4646 | 1255596.1196 | 2705872.0856 | 1255595.9495 | 2705876.137 | 1255588.349 | 2705875.7603 | 1255566.8135
198 | 2705891.3828 | 1255535.7006 | 2705903.2476 | 1255543.8306 | 2705911.9548 | 1255553.0383 | 2705919.6015 | 1255565.8522
199 | 2705860.4646 | 1255596.1196 | 2705860.5396 | 1255591.0835
200 | 2705860.4646 | 1255596.1196 | 2705853.0245 | 1255602.5363 | 2705839.629 | 1255602.7971 | 2705839.536 | 1255600.8272
201 | 2705921.2718 | 1255570.3191 | 2705919.6015 | 1255565.8522
202 | 2705839.5951 | 1255597.5255 | 2705839.536 | 1255600.8272
203 | 2705921.2718 | 1255570.3191 | 2705915.5663 | 1255573.3863
204 | 2705874.1142 | 1255402.4604 | 2705874.1142 | 1255402.4604 | 2705867.5822 | 1255405.9227
205 | 2705861.3488 | 1255409.2267 | 2705867.5822 | 1255405.9227
206 | 2705874.1142 | 1255402.4604 | 2705872.6288 | 1255400
207 | 2705872.6288 | 1255400 | 2705870.0975 | 1255395.8071
208 | 2705867.2905 | 1255391.1575 | 2705870.0975 | 1255395.8071
209 | 2705867.2905 | 1255391.1575 | 2705866.0176 | 1255389.0492
210 | 2705891.9319 | 1255383.1854 | 2705901.0792 | 1255394.1146
211 | 2705931.9493 | 1255393.6097 | 2705928.7034 | 1255397.5996
212 | 2706058.6225 | 1255406.6053 | 2706057.2282 | 1255409.7652 | 2706050.8814 | 1255419.9821 | 2706049.1099 | 1255422.1241
213 | 2706103.2552 | 1255430.1895 | 2706096.7951 | 1255427.1993 | 2706089.1411 | 1255426.5839 | 2706082.6934 | 1255426.6021
214 | 2705891.9319 | 1255383.1854 | 2705896.1666 | 1255379.6805 | 2705895.3913 | 1255377.0534 | 2705903.945 | 1255369.9783 | 2705904.2598 | 1255370.114
215 | 2705873.3968 | 1255353.5853 | 2705891.9319 | 1255383.1854
216 | 2705931.9493 | 1255393.6097 | 2705938.3185 | 1255383.393 | 2705942.3904 | 1255376.7715
217 | 2705873.3968 | 1255353.5853 | 2705890.9488 | 1255335.2315
218 | 2705942.3904 | 1255376.7715 | 2705946.9966 | 1255369.2807
219 | 2706049.484 | 1255342.6249 | 2706054.6295 | 1255344.9158
220 | 2706080.7176 | 1255356.5311 | 2706054.6295 | 1255344.9158
221 | 2706038.9225 | 1255338.7903 | 2706045.7415 | 1255340.9586 | 2706049.484 | 1255342.6249
222 | 2706080.7176 | 1255356.5311 | 2706072.5921 | 1255374.9459
223 | 2706038.9225 | 1255338.7903 | 2706029.9044 | 1255335.9252
224 | 2706028.1886 | 1255335.3802 | 2706029.9044 | 1255335.9252
225 | 2706044.9937 | 1255304.2508 | 2706032.8691 | 1255296.8318
226 | 2706013.4066 | 1255284.9226 | 2706032.8691 | 1255296.8318
227 | 2706028.1886 | 1255335.3802 | 2706004.3776 | 1255327.8155
228 | 2706007.5427 | 1255270.2834 | 2706003.2062 | 1255277.3561 | 2706013.4066 | 1255284.9226
229 | 2706004.3776 | 1255327.8155 | 2705991.4107 | 1255323.6959
230 | 2705909.5767 | 1255312.0315 | 2705905.1188 | 1255320.4142 | 2705890.9488 | 1255335.2315
231 | 2705917.7302 | 1255295.7084 | 2705914.4213 | 1255294.2703 | 2705910.7402 | 1255301.8218 | 2705906.4875 | 1255310.5417 | 2705909.5767 | 1255312.0315
232 | 2705917.7302 | 1255295.7084 | 2705922.6802 | 1255298.019
233 | 2705917.7302 | 1255295.7084 | 2705922.2412 | 1255286.0257
234 | 2705936.4941 | 1255333.1748 | 2705927.9151 | 1255347.137
235 | 2705945.287 | 1255314.8504 | 2705939.8264 | 1255326.9848 | 2705936.4941 | 1255333.1748
236 | 2705927.029 | 1255348.5791 | 2705927.9151 | 1255347.137
237 | 2705945.287 | 1255314.8504 | 2705948.0973 | 1255309.4053
238 | 2705945.287 | 1255314.8504 | 2705929.5842 | 1255308.6866 | 2705929.5966 | 1255301.2474 | 2705922.6802 | 1255298.019
239 | 2705923.9482 | 1255282.3618 | 2705922.2412 | 1255286.0257
240 | 2705927.0041 | 1255275.8024 | 2705923.9482 | 1255282.3618
241 | 2705989.2159 | 1255322.9986 | 2705991.4107 | 1255323.6959
242 | 2705977.3351 | 1255319.9502 | 2705989.2159 | 1255322.9986
243 | 2705977.3351 | 1255319.9502 | 2705972.2531 | 1255328.2105 | 2705965.9278 | 1255338.4946 | 2705960.474 | 1255347.3635
244 | 2705956.5202 | 1255353.7934 | 2705960.474 | 1255347.3635
245 | 2705956.5202 | 1255353.7934 | 2705947.1262 | 1255369.07
246 | 2705980.8085 | 1255238.0675 | 2705999.0228 | 1255248.0794 | 2706000.3599 | 1255245.8793
247 | 2705980.8085 | 1255238.0675 | 2705985.1565 | 1255229.9012
248 | 2705980.8085 | 1255238.0675 | 2705968.0837 | 1255264.0277 | 2705965.4099 | 1255272.1977
249 | 2705938.5071 | 1255267.0899 | 2705956.2696 | 1255274.1023 | 2705965.4099 | 1255272.1977
250 | 2705938.5071 | 1255267.0899 | 2705944.7007 | 1255257.3701
251 | 2705938.5071 | 1255267.0899 | 2705931.645 | 1255277.8538
252 | 2705947.1262 | 1255369.07 | 2705946.9966 | 1255369.2807
253 | 2706114.7868 | 1255439.4567 | 2706106.3424 | 1255431.6184 | 2706103.2552 | 1255430.1895
254 | 2705927.0041 | 1255275.8024 | 2705931.645 | 1255277.8538
255 | 2705956.4727 | 1255238.896 | 2705944.7007 | 1255257.3701

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2705267.3808 | 1255488.6287
1 | 2705274.1174 | 1255451.382
2 | 2705289.19 | 1255473.9017
3 | 2705276.9711 | 1255435.5865
4 | 2705316.7557 | 1255540.1921
5 | 2705316.3973 | 1255540.7179
6 | 2705320.4539 | 1255534.7663
7 | 2705460.5128 | 1255404.0263
8 | 2705460.7161 | 1255463.7344
9 | 2705468.5506 | 1255403.62
10 | 2705289.0513 | 1255437.6029
11 | 2705308.3542 | 1255440.658
12 | 2705276.267 | 1255435.4689
13 | 2705330.2296 | 1255513.3749
14 | 2705370.99 | 1255519.5385
15 | 2705341.3521 | 1255496.7147
16 | 2705316.1378 | 1255441.8899
17 | 2705242.301 | 1255429.7971
18 | 2705648.3105 | 1255400.4728
19 | 2705665.5318 | 1255401.4009
20 | 2705618.9375 | 1255398.8899
21 | 2705701.707 | 1255399.2892
22 | 2705667.1654 | 1255418.2707
23 | 2705617.7495 | 1255412.4087
24 | 2705603.2679 | 1255398.0431
25 | 2705705.6169 | 1255412.3762
26 | 2705716.0221 | 1255405.4275
27 | 2705669.6489 | 1255440.8066
28 | 2705603.8909 | 1255414.3355
29 | 2705557.1669 | 1255383.9697
30 | 2705711.5774 | 1255436.3179
31 | 2705724.3325 | 1255411.1993
32 | 2705647.009 | 1255443.3159
33 | 2705531.4751 | 1255383.7071
34 | 2705707.1766 | 1255436.8732
35 | 2705649.3713 | 1255471.9926
36 | 2705713.6711 | 1255456.4283
37 | 2705756.2893 | 1255431.1102
38 | 2705765.1327 | 1255430.0802
39 | 2705765.6828 | 1255449.3221
40 | 2705770.8765 | 1255429.5156
41 | 2705720.1541 | 1255458.1528
42 | 2705766.0147 | 1255460.9323
43 | 2705786.6868 | 1255428.1823
44 | 2705722.2274 | 1255458.68
45 | 2705663.6744 | 1255482.1784
46 | 2705648.402 | 1255477.0572
47 | 2705585.5622 | 1255450.8551
48 | 2705576.6012 | 1255451.945
49 | 2705684.2071 | 1255479.2411
50 | 2705643.3936 | 1255500.4537
51 | 2705567.3848 | 1255453.066
52 | 2705095.0958 | 1255435.4411
53 | 2705092.369 | 1255434.8343
54 | 2705084.0151 | 1255403.0662
55 | 2705113.0185 | 1255407.996
56 | 2705142.9524 | 1255412.7758
57 | 2705181.921 | 1255419.4399
58 | 2705162.9482 | 1255449.5164
59 | 2705165.7969 | 1255449.7624
60 | 2705233.0285 | 1255428.2488
61 | 2706060.0315 | 1255220.9788
62 | 2706112.0568 | 1255246.0988
63 | 2706055.9021 | 1255218.985
64 | 2706038.6545 | 1255219.4432
65 | 2706023.3774 | 1255213.0867
66 | 2706025.7581 | 1255240.5175
67 | 2706105.1217 | 1255311.2089
68 | 2706121.4472 | 1255367.7899
69 | 2706099.5522 | 1255321.5523
70 | 2706008.6964 | 1255232.1982
71 | 2706012.8203 | 1255261.6592
72 | 2706117.1273 | 1255376.229
73 | 2706090.3599 | 1255338.6237
74 | 2705358.3325 | 1255499.7972
75 | 2705334.8067 | 1255444.8447
76 | 2705404.9253 | 1255508.2553
77 | 2705323.9214 | 1255443.1218
78 | 2705371.9696 | 1255439.0943
79 | 2705419.2367 | 1255514.6041
80 | 2705467.2053 | 1255491.1302
81 | 2705477.3842 | 1255490.2737
82 | 2705485.1129 | 1255489.6234
83 | 2705495.0654 | 1255488.7913
84 | 2705487.8424 | 1255537.0998
85 | 2705550.7677 | 1255455.0872
86 | 2705506.4333 | 1255488.8258
87 | 2705468.356 | 1255542.3952
88 | 2705470.4058 | 1255403.5263
89 | 2705489.4638 | 1255402.563
90 | 2705812.1786 | 1255556.924
91 | 2705818.6265 | 1255586.764
92 | 2705812.0849 | 1255553.3027
93 | 2705811.6049 | 1255534.7517
94 | 2705847.5036 | 1255529.0774
95 | 2705763.3429 | 1255536.124
96 | 2705763.2107 | 1255540.8963
97 | 2705763.7056 | 1255529.998
98 | 2705864.9912 | 1255493.0333
99 | 2705849.9257 | 1255529.054
100 | 2705762.7339 | 1255558.1062
101 | 2705764.7648 | 1255512.108
102 | 2705878.6139 | 1255492.081
103 | 2705851.1284 | 1255554.7343
104 | 2705736.2054 | 1255462.5754
105 | 2705740.8869 | 1255462.7373
106 | 2705745.8095 | 1255462.3837
107 | 2705884.0575 | 1255494.4824
108 | 2705884.6052 | 1255494.724
109 | 2705881.4732 | 1255483.8483
110 | 2705877.4229 | 1255481.6617
111 | 2705872.4086 | 1255473.5997
112 | 2705883.8468 | 1255453.0315
113 | 2705789.1138 | 1255504.7844
114 | 2705764.9747 | 1255508.5639
115 | 2705824.5232 | 1255496.2176
116 | 2705825.1731 | 1255482.9873
117 | 2705765.3699 | 1255490.4648
118 | 2705825.4651 | 1255466.7328
119 | 2705824.7894 | 1255450.5404
120 | 2705777.5457 | 1255459.9906
121 | 2705835.2428 | 1255432.6535
122 | 2705810.5242 | 1255456.7733
123 | 2705781.0204 | 1255459.7069
124 | 2706063.035 | 1255479.3476
125 | 2706045.743 | 1255482.142
126 | 2706068.0133 | 1255472.2429
127 | 2706022.7916 | 1255480.5437
128 | 2706019.1014 | 1255480.6823
129 | 2706048.5783 | 1255455.6033
130 | 2706022.5529 | 1255444.3727
131 | 2706002.4194 | 1255481.3092
132 | 2706030.7595 | 1255438.9752
133 | 2706003.7241 | 1255455.2223
134 | 2706002.8953 | 1255471.7937
135 | 2705995.5601 | 1255521.6065
136 | 2706037.4321 | 1255434.5866
137 | 2705980.83 | 1255446.4452
138 | 2705891.7871 | 1255443.863
139 | 2705875.2584 | 1255442.2395
140 | 2705893.5133 | 1255441.4008
141 | 2705875.0096 | 1255440.541
142 | 2705911.34 | 1255424.6887
143 | 2705883.576 | 1255420.5222
144 | 2705917.8008 | 1255408.5133
145 | 2705919.1775 | 1255441.1869
146 | 2705864.6721 | 1255421.6629
147 | 2705990.7358 | 1255548.9778
148 | 2705981.9051 | 1255534.357
149 | 2705963.1823 | 1255442.7094
150 | 2705646.3789 | 1255521.2641
151 | 2705648.2924 | 1255529.7316
152 | 2705648.6306 | 1255531.2279
153 | 2705671.8365 | 1255582.762
154 | 2705703.3445 | 1255541.168
155 | 2705794.9779 | 1255427.4831
156 | 2705804.2757 | 1255426.699
157 | 2705820.969 | 1255425.2912
158 | 2705838.9472 | 1255423.7048
159 | 2705846.7917 | 1255423.0822
160 | 2705950.1289 | 1255440.8395
161 | 2706044.3112 | 1255427.9265
162 | 2705934.6109 | 1255439.9022
163 | 2705919.9171 | 1255500.4951
164 | 2705924.452 | 1255490.4989
165 | 2705918.4104 | 1255503.8162
166 | 2705925.7265 | 1255487.6896
167 | 2705914.2915 | 1255512.8955
168 | 2705936.1065 | 1255464.8091
169 | 2705920.1356 | 1255442.7385
170 | 2705946.9027 | 1255478.2947
171 | 2705953.3405 | 1255487.0635
172 | 2705762.6333 | 1255561.7375
173 | 2705702.2199 | 1255523.0331
174 | 2705702.7913 | 1255532.2473
175 | 2705701.2992 | 1255523.05
176 | 2705706.3889 | 1255555.4327
177 | 2705705.1724 | 1255557.9366
178 | 2705666.2787 | 1255583.0631
179 | 2705671.852 | 1255612.7313
180 | 2705670.3674 | 1255623.6248
181 | 2705696.3693 | 1255604.3397
182 | 2705754.8495 | 1255628.643
183 | 2705760.1442 | 1255605.2767
184 | 2705761.3634 | 1255596.4673
185 | 2705762.0524 | 1255582.7049
186 | 2705879.9207 | 1255551.8347
187 | 2705876.9645 | 1255530.7165
188 | 2705875.7603 | 1255566.8135
189 | 2705891.3828 | 1255535.7006
190 | 2705853.9286 | 1255565.9114
191 | 2705860.4646 | 1255596.1196
192 | 2705919.6015 | 1255565.8522
193 | 2705860.5396 | 1255591.0835
194 | 2705839.536 | 1255600.8272
195 | 2705921.2718 | 1255570.3191
196 | 2705839.5951 | 1255597.5255
197 | 2705915.5663 | 1255573.3863
198 | 2705867.5822 | 1255405.9227
199 | 2705874.1142 | 1255402.4604
200 | 2705861.3488 | 1255409.2267
201 | 2705872.6288 | 1255400
202 | 2705870.0975 | 1255395.8071
203 | 2705867.2905 | 1255391.1575
204 | 2705866.0176 | 1255389.0492
205 | 2705901.0792 | 1255394.1146
206 | 2705928.7034 | 1255397.5996
207 | 2706049.1099 | 1255422.1241
208 | 2706082.6934 | 1255426.6021
209 | 2705891.9319 | 1255383.1854
210 | 2705931.9493 | 1255393.6097
211 | 2705904.2598 | 1255370.114
212 | 2705873.3968 | 1255353.5853
213 | 2705942.3904 | 1255376.7715
214 | 2706054.6295 | 1255344.9158
215 | 2706049.484 | 1255342.6249
216 | 2706080.7176 | 1255356.5311
217 | 2706038.9225 | 1255338.7903
218 | 2706072.5921 | 1255374.9459
219 | 2706029.9044 | 1255335.9252
220 | 2706044.9937 | 1255304.2508
221 | 2706032.8691 | 1255296.8318
222 | 2706028.1886 | 1255335.3802
223 | 2706058.6225 | 1255406.6053
224 | 2706013.4066 | 1255284.9226
225 | 2706004.3776 | 1255327.8155
226 | 2705890.9488 | 1255335.2315
227 | 2705909.5767 | 1255312.0315
228 | 2705917.7302 | 1255295.7084
229 | 2705936.4941 | 1255333.1748
230 | 2705927.9151 | 1255347.137
231 | 2705945.287 | 1255314.8504
232 | 2705922.6802 | 1255298.019
233 | 2705922.2412 | 1255286.0257
234 | 2705927.029 | 1255348.5791
235 | 2705948.0973 | 1255309.4053
236 | 2705923.9482 | 1255282.3618
237 | 2705991.4107 | 1255323.6959
238 | 2705989.2159 | 1255322.9986
239 | 2705977.3351 | 1255319.9502
240 | 2706007.5427 | 1255270.2834
241 | 2705960.474 | 1255347.3635
242 | 2705956.5202 | 1255353.7934
243 | 2706000.3599 | 1255245.8793
244 | 2705980.8085 | 1255238.0675
245 | 2705965.4099 | 1255272.1977
246 | 2705938.5071 | 1255267.0899
247 | 2705947.1262 | 1255369.07
248 | 2705946.9966 | 1255369.2807
249 | 2706114.7868 | 1255439.4567
250 | 2706103.2552 | 1255430.1895
251 | 2705927.0041 | 1255275.8024
252 | 2705931.645 | 1255277.8538
253 | 2705944.7007 | 1255257.3701
254 | 2705956.4727 | 1255238.896
255 | 2706112.7032 | 1255384.8718
256 | 2705985.1565 | 1255229.9012
257 | 2705770.8765 | 1255429.5156

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97003 | -0.5782 | 0.042871 | 0.010744
1 | 0.97155 | -0.54819 | 0 | 0
2 | 0.97145 | -0.55006 | 0.0026349 | 0.00066037
3 | 0.97223 | -0.53471 | 0 | 0
4 | 0.97585 | -0.46352 | 5.8069e-05 | 1.4554e-05
5 | 0.97585 | -0.46352 | 0.00011927 | 2.9893e-05
6 | 0.97585 | -0.4635 | 0.00014085 | 3.5301e-05
7 | 0.98132 | -0.35682 | 0.0030994 | 0.00077679
8 | 0.97978 | -0.38685 | 0 | 0
9 | 0.98154 | -0.35263 | 0.00022116 | 5.5428e-05
10 | 0.97298 | -0.51997 | 0 | 0
11 | 0.97417 | -0.49643 | 8.4694e-05 | 2.1226e-05
12 | 0.97221 | -0.53497 | 0.004774 | 0.0011965
13 | 0.97586 | -0.46336 | 0 | 0
14 | 0.97582 | -0.46399 | 0.00083583 | 0.00020948
15 | 0.97588 | -0.46281 | 0.0033985 | 0.00085174
16 | 0.97441 | -0.49169 | 8.471e-05 | 2.123e-05
17 | 0.97173 | -0.54463 | 0.0021815 | 0.00054673
18 | 0.98663 | -0.25437 | 0.0045639 | 0.0011438
19 | 0.98714 | -0.24462 | 0 | 0
20 | 0.9858 | -0.27021 | 0 | 0
21 | 0.98898 | -0.20918 | 0 | 0
22 | 0.98604 | -0.26584 | 0.0039851 | 0.00099877
23 | 0.98579 | -0.27054 | 0.0013409 | 0.00033605
24 | 0.98537 | -0.27852 | 0 | 0
25 | 0.98968 | -0.19578 | 0.002043 | 0.00051203
26 | 0.98897 | -0.20946 | 0 | 0
27 | 0.98465 | -0.29266 | 0 | 0
28 | 0.98536 | -0.27882 | 0.0010239 | 0.00025661
29 | 0.98406 | -0.30387 | 0.00029549 | 7.4056e-05
30 | 0.99097 | -0.17124 | 0 | 0
31 | 0.98896 | -0.20961 | 0.0006989 | 0.00017516
32 | 0.98326 | -0.31961 | 0 | 0
33 | 0.98336 | -0.31736 | 0 | 0
34 | 0.9912 | -0.16686 | 0 | 0
35 | 0.9815 | -0.35398 | 0 | 0
36 | 0.99227 | -0.14649 | 0.0020465 | 0.00051291
37 | 0.99725 | -0.051845 | 0.0016186 | 0.00040566
38 | 0.99727 | -0.051592 | 0 | 0
39 | 0.99594 | -0.076657 | 0.0020235 | 0.00050714
40 | 0.99766 | -0.044059 | 0 | 0
41 | 0.99262 | -0.13967 | 0.0007627 | 0.00019115
42 | 0.99515 | -0.091675 | 0 | 0
43 | 0.99876 | -0.023316 | 0.0022041 | 0.00055239
44 | 0.99274 | -0.13752 | 0.0019102 | 0.00047874
45 | 0.9814 | -0.356 | 0.0027273 | 0.00068352
46 | 0.98121 | -0.35954 | 0.0013292 | 0.00033313
47 | 0.97844 | -0.41288 | 0.00089771 | 0.00022499
48 | 0.97845 | -0.41273 | 0.0015981 | 0.00040051
49 | 0.98133 | -0.35736 | 0.0036246 | 0.00090842
50 | 0.97992 | -0.38483 | 0.0057237 | 0.0014345
51 | 0.97847 | -0.41231 | 0.00089752 | 0.00022494
52 | 0.9702 | -0.5748 | 0.0044427 | 0.0011135
53 | 0.97021 | -0.57457 | 0.0023681 | 0.00059351
54 | 0.97046 | -0.56976 | 0 | 0
55 | 0.97064 | -0.56606 | 0 | 0
56 | 0.97084 | -0.56225 | 0 | 0
57 | 0.97109 | -0.55729 | 0 | 0
58 | 0.97092 | -0.56057 | 0.0027766 | 0.00069589
59 | 0.97093 | -0.56042 | 0.0012516 | 0.00031367
60 | 0.97161 | -0.5469 | 0.0021825 | 0.000547
61 | 0.97099 | -0.55921 | 0.0021359 | 0.00053532
62 | 0.9704 | -0.57097 | 0.011 | 0.0027568
63 | 0.97105 | -0.5581 | 0 | 0
64 | 0.97133 | -0.55253 | 0 | 0
65 | 0.97162 | -0.54685 | 0 | 0
66 | 0.971 | -0.55904 | 0.0054907 | 0.0013761
67 | 0.9711 | -0.5572 | 0 | 0
68 | 0.97055 | -0.56805 | 0.002781 | 0.00069698
69 | 0.97119 | -0.55528 | 0.011599 | 0.0029071
70 | 0.97208 | -0.53776 | 0.0032522 | 0.00081507
71 | 0.97071 | -0.56474 | 0.0053585 | 0.001343
72 | 0.97049 | -0.56911 | 0.0012981 | 0.00032534
73 | 0.97156 | -0.54796 | 0.0014021 | 0.00035139
74 | 0.97627 | -0.45531 | 0.00050692 | 0.00012705
75 | 0.9748 | -0.48409 | 0 | 0
76 | 0.97732 | -0.43463 | 0.0024268 | 0.00060821
77 | 0.97457 | -0.48852 | 8.4694e-05 | 2.1226e-05
78 | 0.97476 | -0.48478 | 0.00089886 | 0.00022528
79 | 0.97769 | -0.42757 | 0 | 0
80 | 0.97892 | -0.40353 | 0.00046898 | 0.00011754
81 | 0.97884 | -0.40513 | 0.00076332 | 0.00019131
82 | 0.97878 | -0.40624 | 0 | 0
83 | 0.97874 | -0.407 | 0.00024978 | 6.2601e-05
84 | 0.97862 | -0.40937 | 0.0019467 | 0.00048789
85 | 0.97852 | -0.41128 | 0 | 0
86 | 0.9787 | -0.40783 | 0.00057389 | 0.00014383
87 | 0.97859 | -0.41003 | 0.0016679 | 0.00041802
88 | 0.98159 | -0.35166 | 0.00091332 | 0.0002289
89 | 0.98211 | -0.3416 | 0 | 0
90 | 0.98178 | -0.34846 | 0.0027647 | 0.00069291
91 | 0.98161 | -0.35183 | 0.0052074 | 0.0013051
92 | 0.98181 | -0.34794 | 0.004073 | 0.0010208
93 | 0.98201 | -0.3439 | 0 | 0
94 | 0.98242 | -0.33601 | 0 | 0
95 | 0.99276 | -0.13783 | 0 | 0
96 | 0.99267 | -0.13963 | 0.001898 | 0.00047569
97 | 0.99288 | -0.13551 | 0.0055187 | 0.0013831
98 | 0.9838 | -0.30902 | 0.00075818 | 0.00019002
99 | 0.98236 | -0.33711 | 0 | 0
100 | 0.99236 | -0.14556 | 0.0047559 | 0.0011919
101 | 0.99332 | -0.12701 | 0.0030934 | 0.00077527
102 | 0.98444 | -0.29651 | 0 | 0
103 | 0.98176 | -0.34887 | 0.004454 | 0.0011163
104 | 0.99351 | -0.12281 | 0.0020818 | 0.00052175
105 | 0.99377 | -0.11795 | 0.0022368 | 0.00056059
106 | 0.99404 | -0.11283 | 0.0013938 | 0.00034932
107 | 0.98441 | -0.29721 | 0.005902 | 0.0014792
108 | 0.98441 | -0.29721 | 0.00056971 | 0.00014278
109 | 0.98485 | -0.28867 | 0.0024781 | 0.00062106
110 | 0.98505 | -0.28477 | 0.00052621 | 0.00013188
111 | 0.98561 | -0.27374 | 0.0034285 | 0.00085926
112 | 0.98672 | -0.25221 | 0 | 0
113 | 0.99325 | -0.12841 | 0.0076115 | 0.0019076
114 | 0.99342 | -0.12513 | 0.0014676 | 0.00036781
115 | 0.99554 | -0.084117 | 0.004101 | 0.0010278
116 | 0.99559 | -0.083162 | 0.0015508 | 0.00038867
117 | 0.99406 | -0.11265 | 0.0012682 | 0.00031783
118 | 0.99567 | -0.081544 | 0.0006602 | 0.00016546
119 | 0.99577 | -0.079746 | 0 | 0
120 | 0.99513 | -0.092175 | 0.0015075 | 0.00037782
121 | 0.9959 | -0.077141 | 0.00060551 | 0.00015175
122 | 0.99576 | -0.079976 | 0.00083901 | 0.00021028
123 | 0.99512 | -0.092233 | 0.00094874 | 0.00023778
124 | 0.97627 | -0.45571 | 0.00080315 | 0.00020129
125 | 0.9763 | -0.4552 | 0.0039408 | 0.00098766
126 | 0.97627 | -0.45582 | 0.00067923 | 0.00017023
127 | 0.97641 | -0.45292 | 0.0014651 | 0.00036719
128 | 0.97644 | -0.45245 | 0.0029903 | 0.00074943
129 | 0.97717 | -0.43797 | 0.00076927 | 0.0001928
130 | 0.97719 | -0.43757 | 0 | 0
131 | 0.97659 | -0.44944 | 0 | 0
132 | 0.9771 | -0.43939 | 0.0006796 | 0.00017032
133 | 0.97741 | -0.43326 | 0 | 0
134 | 0.97688 | -0.44382 | 0.0026405 | 0.00066176
135 | 0.97574 | -0.46618 | 0.019805 | 0.0049637
136 | 0.97703 | -0.44077 | 0 | 0
137 | 0.97846 | -0.41268 | 0.0025708 | 0.00064429
138 | 0.98555 | -0.27472 | 0.0018356 | 0.00046004
139 | 0.98836 | -0.22079 | 0.00079535 | 0.00019933
140 | 0.98527 | -0.28011 | 0.0021112 | 0.00052912
141 | 0.98854 | -0.21718 | 0.00092758 | 0.00023247
142 | 0.98294 | -0.32528 | 0 | 0
143 | 0.99099 | -0.17048 | 0 | 0
144 | 0.98147 | -0.35369 | 0 | 0
145 | 0.98162 | -0.35089 | 0 | 0
146 | 0.99306 | -0.13096 | 0 | 0
147 | 0.97567 | -0.46749 | 0 | 0
148 | 0.97563 | -0.4683 | 0.0025613 | 0.00064192
149 | 0.97927 | -0.39677 | 0.0058175 | 0.001458
150 | 0.97889 | -0.40497 | 0.0057233 | 0.0014344
151 | 0.97852 | -0.41235 | 0.0057248 | 0.0014348
152 | 0.97846 | -0.4135 | 0 | 0
153 | 0.97712 | -0.43976 | 0 | 0
154 | 0.9772 | -0.43815 | 0 | 0
155 | 0.99934 | -0.01235 | 0.0012402 | 0.00031081
156 | 1 | 0 | -0.61655 | -0.15878
157 | 0.99805 | -0.036592 | 0.0033634 | 0.00084296
158 | 0.99597 | -0.075819 | 0 | 0
159 | 0.99508 | -0.092616 | 0.00053894 | 0.00013507
160 | 0.97994 | -0.38379 | 0.0032432 | 0.00081283
161 | 0.97695 | -0.44243 | 0 | 0
162 | 0.98077 | -0.3675 | 0.0017873 | 0.00044793
163 | 0.98088 | -0.3654 | 0.0023716 | 0.00059438
164 | 0.98094 | -0.3643 | 0.0024307 | 0.00060919
165 | 0.98087 | -0.36561 | 0.0022217 | 0.0005568
166 | 0.98096 | -0.36385 | 0.002448 | 0.00061353
167 | 0.98086 | -0.36579 | 0.00097339 | 0.00024395
168 | 0.9812 | -0.3591 | 0 | 0
169 | 0.98159 | -0.3515 | 0.0030755 | 0.00077079
170 | 0.98113 | -0.36064 | 0.0031964 | 0.00080109
171 | 0.98111 | -0.36098 | 0.00173 | 0.00043357
172 | 0.99231 | -0.1465 | 0.0032022 | 0.00080254
173 | 0.97702 | -0.44173 | 0.0037427 | 0.00093801
174 | 0.9771 | -0.44021 | 0.0036855 | 0.00092368
175 | 0.97702 | -0.44182 | 0.0052389 | 0.001313
176 | 0.97708 | -0.44048 | 0.0026499 | 0.00066414
177 | 0.97706 | -0.44085 | 0.0051442 | 0.0012893
178 | 0.97709 | -0.44027 | 0.00507 | 0.0012707
179 | 0.97668 | -0.44835 | 0 | 0
180 | 0.97656 | -0.45085 | 0.010453 | 0.0026198
181 | 0.97655 | -0.45105 | 0.0050602 | 0.0012682
182 | 0.99185 | -0.15548 | 0.0041279 | 0.0010346
183 | 0.99194 | -0.15373 | 0.0015935 | 0.00039938
184 | 0.99199 | -0.15283 | 0.0027104 | 0.00067928
185 | 0.99209 | -0.15077 | 0.0030555 | 0.00076577
186 | 0.98092 | -0.36523 | 0.0049559 | 0.0012421
187 | 0.98081 | -0.36752 | 0 | 0
188 | 0.98108 | -0.36221 | 0 | 0
189 | 0.98073 | -0.36911 | 0 | 0
190 | 0.9815 | -0.35398 | 0 | 0
191 | 0.98069 | -0.36989 | 0 | 0
192 | 0.9805 | -0.37346 | 0.0017047 | 0.00042724
193 | 0.98066 | -0.37035 | 0.0050417 | 0.0012636
194 | 0.98057 | -0.37223 | 0 | 0
195 | 0.98049 | -0.37381 | 0 | 0
196 | 0.98055 | -0.37254 | 0.005123 | 0.001284
197 | 0.98046 | -0.37428 | 0.0040224 | 0.0010081
198 | 0.9929 | -0.13412 | 0.00097662 | 0.00024477
199 | 0.99284 | -0.13516 | 0.0022156 | 0.00055528
200 | 0.99296 | -0.133 | 0 | 0
201 | 0.99283 | -0.13546 | 0.0011923 | 0.00029882
202 | 0.99281 | -0.13585 | 0.0011791 | 0.0002955
203 | 0.99279 | -0.13618 | 0.001417 | 0.00035514
204 | 0.99279 | -0.13627 | 0.0019923 | 0.00049931
205 | 0.98044 | -0.37373 | 0.0065995 | 0.001654
206 | 0.98095 | -0.36387 | 0.0046251 | 0.0011591
207 | 0.97691 | -0.44324 | 0.00048493 | 0.00012153
208 | 0.97682 | -0.44492 | 0.0015353 | 0.00038478
209 | 0.97982 | -0.38587 | 0 | 0
210 | 0.98079 | -0.36705 | 0 | 0
211 | 0.97979 | -0.38646 | 0.0016533 | 0.00041436
212 | 0.97831 | -0.4153 | 0 | 0
213 | 0.97953 | -0.39154 | 0 | 0
214 | 0.97271 | -0.52522 | 0.003918 | 0.00098193
215 | 0.97288 | -0.52195 | 0.0018385 | 0.00046077
216 | 0.97198 | -0.53976 | 0 | 0
217 | 0.97323 | -0.51503 | 0 | 0
218 | 0.97187 | -0.5419 | 0.0057625 | 0.0014442
219 | 0.97352 | -0.50923 | 0.005469 | 0.0013706
220 | 0.97015 | -0.57594 | 0.0065499 | 0.0016416
221 | 0.97017 | -0.57537 | 0.025386 | 0.0063624
222 | 0.97359 | -0.50794 | 0.0059478 | 0.0014907
223 | 0.97681 | -0.44505 | 0.0054338 | 0.0013618
224 | 0.9704 | -0.57087 | 0 | 0
225 | 0.97463 | -0.48739 | 0.0055591 | 0.0013932
226 | 0.97721 | -0.43677 | 0.014655 | 0.0036728
227 | 0.97605 | -0.45952 | 0 | 0
228 | 0.97508 | -0.47862 | 0 | 0
229 | 0.97423 | -0.49538 | 0 | 0
230 | 0.974 | -0.49981 | 0.0074324 | 0.0018627
231 | 0.97451 | -0.4899 | 0 | 0
232 | 0.97501 | -0.4799 | 0.0041532 | 0.0010409
233 | 0.97479 | -0.48425 | 0.0038288 | 0.00095959
234 | 0.97399 | -0.50003 | 0.0072547 | 0.0018182
235 | 0.9744 | -0.49209 | 0.019453 | 0.0048754
236 | 0.97469 | -0.48628 | 0.00083034 | 0.0002081
237 | 0.97527 | -0.47482 | 0.0030459 | 0.00076336
238 | 0.97539 | -0.47257 | 0 | 0
239 | 0.976 | -0.46061 | 0 | 0
240 | 0.97061 | -0.56673 | 0 | 0
241 | 0.9776 | -0.42922 | 0.0015621 | 0.00039151
242 | 0.97799 | -0.42166 | 0.0030587 | 0.00076658
243 | 0.97237 | -0.53193 | 0 | 0
244 | 0.9728 | -0.52344 | 0 | 0
245 | 0.97353 | -0.50904 | 0 | 0
246 | 0.97408 | -0.49817 | 0 | 0
247 | 0.97896 | -0.40272 | 0.005314 | 0.0013318
248 | 0.97897 | -0.40243 | 0.0048352 | 0.0012118
249 | 0.97677 | -0.44598 | 0.0010184 | 0.00025525
250 | 0.97678 | -0.4457 | 0.00098926 | 0.00024793
251 | 0.97451 | -0.48989 | 0 | 0
252 | 0.97438 | -0.49242 | 0.0079546 | 0.0019936
253 | 0.97397 | -0.5005 | 0.0026735 | 0.00067003
254 | 0.9738 | -0.50385 | 0.0083187 | 0.0020849
255 | 0.97045 | -0.56997 | 0.0047663 | 0.0011945
256 | 0.97277 | -0.52401 | 0.0033747 | 0.00084579
257 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.042871 | -0.010744 | 0.042932 | 0.010783 | 6.1387e-05 | 3.882e-05 | 0.065764 | 0.065763 | 0.065764 | 0.97003 | -0.5782 | 0.97155 | -0.54819 | 18.0669
1 | 0.0026351 | 0.00066004 | -0.0026349 | -0.00066037 | 2.3459e-07 | -3.2541e-07 | 0.0040358 | 0.004036 | 0.004036 | 0.97155 | -0.54819 | 0.97145 | -0.55006 | 1.1088
2 | -0.045567 | -0.011443 | 0.045597 | 0.011462 | 2.9325e-05 | 1.8569e-05 | 0.069799 | 0.069799 | 0.069799 | 0.97155 | -0.54819 | 0.97223 | -0.53471 | 19.1756
3 | 0.019997 | 0.0050163 | -0.019997 | -0.0050161 | 2.5079e-07 | 1.5165e-07 | 0.030608 | 0.030608 | 0.030608 | 0.97223 | -0.53471 | 0.97221 | -0.53497 | 8.4088
4 | -0.065594 | -0.016478 | 0.06564 | 0.016508 | 4.6169e-05 | 2.9396e-05 | 0.10041 | 0.10041 | 0.10041 | 0.97223 | -0.53471 | 0.97298 | -0.51997 | 27.5844
5 | 0.00011927 | 2.9885e-05 | -0.00011927 | -2.9893e-05 | 7.7041e-12 | -7.9448e-09 | 0.00018187 | 0.00018187 | 0.00018187 | 0.97585 | -0.46352 | 0.97585 | -0.46352 | 0.049965
6 | -0.00017734 | -4.4438e-05 | 0.00017734 | 4.4356e-05 | 1.8003e-10 | -8.1919e-08 | 0.00027042 | 0.00027039 | 0.00027042 | 0.97585 | -0.46352 | 0.97585 | -0.4635 | 0.07429
7 | -0.0003182 | -7.9658e-05 | 0.0003182 | 7.9364e-05 | 2.0809e-09 | -2.9326e-07 | 0.00048517 | 0.00048506 | 0.00048517 | 0.97585 | -0.4635 | 0.97586 | -0.46336 | 0.13329
8 | 0.083924 | 0.0213 | -0.083803 | -0.021225 | 0.00012105 | 7.5213e-05 | 0.12735 | 0.12735 | 0.12735 | 0.98132 | -0.35682 | 0.97978 | -0.38685 | 11.6624
9 | -0.087023 | -0.022077 | 0.087041 | 0.022088 | 1.7543e-05 | 1.0922e-05 | 0.13205 | 0.13205 | 0.13205 | 0.98132 | -0.35682 | 0.98154 | -0.35263 | 12.0927
10 | 0.083803 | 0.021225 | -0.083736 | -0.021183 | 6.7095e-05 | 4.1692e-05 | 0.12735 | 0.12735 | 0.12735 | 0.97978 | -0.38685 | 0.97892 | -0.40353 | 11.6625
11 | -0.087262 | -0.022143 | 0.087266 | 0.022146 | 4.0696e-06 | 2.5341e-06 | 0.13239 | 0.13239 | 0.13239 | 0.98154 | -0.35263 | 0.98159 | -0.35166 | 12.1234
12 | -0.06564 | -0.016508 | 0.065714 | 0.016555 | 7.3885e-05 | 4.7043e-05 | 0.10041 | 0.10041 | 0.10041 | 0.97298 | -0.51997 | 0.97417 | -0.49643 | 27.5844
13 | -0.065799 | -0.016576 | 0.065814 | 0.016585 | 1.4935e-05 | 9.362e-06 | 0.10054 | 0.10054 | 0.10054 | 0.97417 | -0.49643 | 0.97441 | -0.49169 | 13.81
14 | 0.015223 | 0.0038196 | -0.015216 | -0.0038156 | 7.0115e-06 | 4.0606e-06 | 0.023301 | 0.023302 | 0.023302 | 0.97221 | -0.53497 | 0.97173 | -0.54463 | 6.4015
15 | 0.00083586 | 0.00020898 | -0.00083583 | -0.00020948 | 2.5109e-08 | -4.9894e-07 | 0.0012744 | 0.0012745 | 0.0012745 | 0.97586 | -0.46336 | 0.97582 | -0.46399 | 0.35015
16 | -0.0011541 | -0.00028834 | 0.0011541 | 0.00028804 | 3.0156e-08 | -3.0529e-07 | 0.0017594 | 0.0017593 | 0.0017594 | 0.97586 | -0.46336 | 0.97588 | -0.46281 | 0.48336
17 | -0.071527 | -0.018049 | 0.071553 | 0.018064 | 2.5681e-05 | 1.5788e-05 | 0.10911 | 0.10911 | 0.10911 | 0.97588 | -0.46281 | 0.97627 | -0.45531 | 9.9915
18 | 0.066974 | 0.016909 | -0.066906 | -0.016867 | 6.8214e-05 | 4.1699e-05 | 0.10217 | 0.10217 | 0.10217 | 0.97588 | -0.46281 | 0.9748 | -0.48409 | 9.3559
19 | -0.065899 | -0.016606 | 0.065908 | 0.016612 | 9.9822e-06 | 6.094e-06 | 0.10067 | 0.10067 | 0.10067 | 0.97441 | -0.49169 | 0.97457 | -0.48852 | 9.2185
20 | 0.013035 | 0.0032688 | -0.013033 | -0.0032681 | 1.4046e-06 | 7.8252e-07 | 0.019961 | 0.019961 | 0.019961 | 0.97173 | -0.54463 | 0.97161 | -0.5469 | 5.4838
21 | -0.095821 | -0.024445 | 0.095866 | 0.024473 | 4.5119e-05 | 2.8215e-05 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.98663 | -0.25437 | 0.98714 | -0.24462 | 13.2481
22 | 0.091257 | 0.023301 | -0.091187 | -0.023258 | 6.9808e-05 | 4.3551e-05 | 0.13779 | 0.13779 | 0.13779 | 0.98663 | -0.25437 | 0.9858 | -0.27021 | 12.6179
23 | -0.16632 | -0.042346 | 0.1666 | 0.042527 | 0.00028476 | 0.00018086 | 0.25095 | 0.25095 | 0.25095 | 0.98714 | -0.24462 | 0.98898 | -0.20918 | 22.9805
24 | 0.070452 | 0.017873 | -0.070381 | -0.017827 | 7.1788e-05 | 4.5728e-05 | 0.10628 | 0.10628 | 0.10628 | 0.98714 | -0.24462 | 0.98604 | -0.26584 | 29.1972
25 | 0.0013409 | 0.00033589 | -0.0013409 | -0.00033605 | 2.1301e-08 | -1.6315e-07 | 0.0020239 | 0.002024 | 0.002024 | 0.9858 | -0.27021 | 0.98579 | -0.27054 | 0.55604
26 | 0.089846 | 0.022922 | -0.08981 | -0.022899 | 3.6048e-05 | 2.2472e-05 | 0.13576 | 0.13576 | 0.13576 | 0.9858 | -0.27021 | 0.98537 | -0.27852 | 12.4325
27 | -0.1673 | -0.042702 | 0.16741 | 0.042771 | 0.00010842 | 6.8863e-05 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.98898 | -0.20918 | 0.98968 | -0.19578 | 23.0767
28 | 0.00069891 | 0.00017473 | -0.0006989 | -0.000175 | 9.1347e-09 | -2.7687e-07 | 0.0010514 | 0.0010515 | 0.0010515 | 0.98898 | -0.20918 | 0.98897 | -0.20946 | 0.28888
29 | 0.066395 | 0.016829 | -0.06631 | -0.016774 | 8.5478e-05 | 5.4417e-05 | 0.10026 | 0.10026 | 0.10026 | 0.98604 | -0.26584 | 0.98465 | -0.29266 | 27.545
30 | 0.0010239 | 0.00025641 | -0.0010239 | -0.00025661 | 1.4637e-08 | -1.986e-07 | 0.0015461 | 0.0015462 | 0.0015462 | 0.98537 | -0.27852 | 0.98536 | -0.27882 | 0.42478
31 | 0.088787 | 0.022643 | -0.088678 | -0.022575 | 0.00010854 | 6.7626e-05 | 0.13422 | 0.13422 | 0.13422 | 0.98537 | -0.27852 | 0.98406 | -0.30387 | 12.291
32 | -0.16945 | -0.043283 | 0.16965 | 0.043411 | 0.00020133 | 0.00012789 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.98968 | -0.19578 | 0.99097 | -0.17124 | 23.358
33 | 0.0006989 | 0.000175 | -0.0006989 | -0.00017516 | 5.1343e-09 | -1.5559e-07 | 0.0010515 | 0.0010516 | 0.0010516 | 0.98897 | -0.20946 | 0.98896 | -0.20961 | 0.28889
34 | 0.06631 | 0.016774 | -0.066224 | -0.01672 | 8.562e-05 | 5.4508e-05 | 0.10026 | 0.10026 | 0.10026 | 0.98465 | -0.29266 | 0.98326 | -0.31961 | 27.545
35 | 0.088382 | 0.022501 | -0.088325 | -0.022465 | 5.7472e-05 | 3.5803e-05 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 | 0.98406 | -0.30387 | 0.98336 | -0.31736 | 12.2501
36 | -0.16965 | -0.043411 | 0.16969 | 0.043434 | 3.597e-05 | 2.285e-05 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.99097 | -0.17124 | 0.9912 | -0.16686 | 23.358
37 | 0.066224 | 0.01672 | -0.066115 | -0.01665 | 0.00010884 | 6.9291e-05 | 0.10026 | 0.10026 | 0.10026 | 0.98326 | -0.31961 | 0.9815 | -0.35398 | 27.5451
38 | 0.088325 | 0.022465 | -0.088222 | -0.022401 | 0.000103 | 6.4173e-05 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 | 0.98336 | -0.31736 | 0.98211 | -0.3416 | 12.2502
39 | -0.16969 | -0.043434 | 0.16986 | 0.04354 | 0.00016757 | 0.00010645 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.9912 | -0.16686 | 0.99227 | -0.14649 | 23.358
40 | 0.0063528 | 0.001592 | -0.0063521 | -0.0015918 | 6.108e-07 | 1.6901e-07 | 0.0096311 | 0.0096312 | 0.0096312 | 0.9815 | -0.35398 | 0.9814 | -0.356 | 2.6459
41 | 0.059763 | 0.015058 | -0.059747 | -0.015048 | 1.5884e-05 | 1.0101e-05 | 0.090633 | 0.090633 | 0.090633 | 0.9815 | -0.35398 | 0.98121 | -0.35954 | 24.8992
42 | -0.1719 | -0.044053 | 0.17196 | 0.044089 | 5.6831e-05 | 3.6107e-05 | 0.25814 | 0.25814 | 0.25814 | 0.99227 | -0.14649 | 0.99262 | -0.13967 | 23.639
43 | -0.0016186 | -0.00040566 | 0.0016186 | 0.00040556 | 1.9474e-08 | -1.037e-07 | 0.0024151 | 0.0024151 | 0.0024151 | 0.99725 | -0.051845 | 0.99727 | -0.051592 | 0.6635
44 | 0.22607 | 0.058013 | -0.2258 | -0.057838 | 0.00027458 | 0.00017498 | 0.33781 | 0.33781 | 0.33781 | 0.99727 | -0.051592 | 0.99594 | -0.076657 | 30.9346
45 | -0.22769 | -0.058418 | 0.22778 | 0.058471 | 8.3253e-05 | 5.3057e-05 | 0.34022 | 0.34022 | 0.34022 | 0.99727 | -0.051592 | 0.99766 | -0.044059 | 31.1557
46 | 0.22378 | 0.057331 | -0.22361 | -0.057227 | 0.00016272 | 0.00010369 | 0.33478 | 0.33478 | 0.33478 | 0.99594 | -0.076657 | 0.99515 | -0.091675 | 30.6577
47 | -0.22778 | -0.058471 | 0.22801 | 0.058618 | 0.00022957 | 0.0001463 | 0.34022 | 0.34022 | 0.34022 | 0.99766 | -0.044059 | 0.99876 | -0.023316 | 31.1557
48 | -0.17272 | -0.04428 | 0.17274 | 0.044292 | 1.7982e-05 | 1.1425e-05 | 0.25928 | 0.25928 | 0.25928 | 0.99262 | -0.13967 | 0.99274 | -0.13752 | 23.7437
49 | 0.0024563 | 0.00061544 | -0.0024563 | -0.00061556 | 5.8526e-08 | -1.1285e-07 | 0.0036728 | 0.0036729 | 0.0036729 | 0.99515 | -0.091675 | 0.99513 | -0.092175 | 1.009
50 | 0.18076 | 0.046454 | -0.18058 | -0.046336 | 0.00018555 | 0.00011796 | 0.2707 | 0.2707 | 0.2707 | 0.99515 | -0.091675 | 0.99404 | -0.11283 | 24.7891
51 | 0.040395 | 0.010158 | -0.040355 | -0.010132 | 4.043e-05 | 2.5492e-05 | 0.060413 | 0.060414 | 0.060414 | 0.99515 | -0.091675 | 0.99406 | -0.11265 | 16.5971
52 | -0.23021 | -0.05917 | 0.23033 | 0.059248 | 0.00012272 | 7.8216e-05 | 0.3435 | 0.3435 | 0.3435 | 0.99876 | -0.023316 | 0.99934 | -0.01235 | 31.4564
53 | -0.17465 | -0.04477 | 0.17478 | 0.04485 | 0.00012465 | 7.921e-05 | 0.26214 | 0.26214 | 0.26214 | 0.99274 | -0.13752 | 0.99351 | -0.12281 | 24.0059
54 | 0.0036249 | 0.00090831 | -0.0036246 | -0.00090842 | 2.3496e-07 | -1.1169e-07 | 0.0054961 | 0.0054962 | 0.0054962 | 0.9814 | -0.356 | 0.98133 | -0.35736 | 1.5099
55 | 0.058418 | 0.014715 | -0.058347 | -0.01467 | 7.057e-05 | 4.4862e-05 | 0.088617 | 0.088617 | 0.088617 | 0.98121 | -0.35954 | 0.97992 | -0.38483 | 24.3454
56 | -0.00089771 | -0.00022499 | 0.00089771 | 0.00022488 | 6.3092e-09 | -1.0934e-07 | 0.0013652 | 0.0013652 | 0.0013652 | 0.97844 | -0.41288 | 0.97845 | -0.41273 | 0.37506
57 | -0.0024958 | -0.00062539 | 0.0024958 | 0.0006253 | 5.0155e-08 | -8.4515e-08 | 0.0037955 | 0.0037955 | 0.0037955 | 0.97845 | -0.41273 | 0.97847 | -0.41231 | 1.0427
58 | 0.052623 | 0.013236 | -0.052573 | -0.013204 | 5.0562e-05 | 3.2094e-05 | 0.079926 | 0.079926 | 0.079926 | 0.97992 | -0.38483 | 0.97889 | -0.40497 | 21.9577
59 | -0.0033933 | -0.00085024 | 0.0033935 | 0.00085014 | 1.6716e-07 | -1.0329e-07 | 0.0051604 | 0.0051603 | 0.0051604 | 0.97847 | -0.41231 | 0.97852 | -0.41128 | 1.4177
60 | -0.0044427 | -0.0011135 | 0.0044428 | 0.0011135 | 4.8638e-08 | -3.3695e-09 | 0.0068139 | 0.0068139 | 0.0068139 | 0.9702 | -0.5748 | 0.97021 | -0.57457 | 1.872
61 | -0.0068109 | -0.001707 | 0.0068125 | 0.0017075 | 1.5598e-06 | 5.2741e-07 | 0.010446 | 0.010446 | 0.010446 | 0.97021 | -0.57457 | 0.97046 | -0.56976 | 2.8698
62 | -0.0068125 | -0.0017075 | 0.0068137 | 0.0017079 | 1.2003e-06 | 4.0566e-07 | 0.010446 | 0.010446 | 0.010446 | 0.97046 | -0.56976 | 0.97064 | -0.56606 | 2.8697
63 | -0.0068137 | -0.0017079 | 0.0068149 | 0.0017083 | 1.2367e-06 | 4.1782e-07 | 0.010446 | 0.010445 | 0.010446 | 0.97064 | -0.56606 | 0.97084 | -0.56225 | 2.8697
64 | -0.0068149 | -0.0017083 | 0.0068165 | 0.0017089 | 1.6128e-06 | 5.4466e-07 | 0.010445 | 0.010445 | 0.010445 | 0.97084 | -0.56225 | 0.97109 | -0.55729 | 2.8696
65 | -0.010845 | -0.0027183 | 0.010851 | 0.0027211 | 5.3711e-06 | 2.7955e-06 | 0.016619 | 0.016618 | 0.016619 | 0.97109 | -0.55729 | 0.97161 | -0.5469 | 4.5656
66 | 0.0040288 | 0.0010094 | -0.0040282 | -0.0010095 | 6.0213e-07 | -1.3578e-07 | 0.0061734 | 0.0061735 | 0.0061735 | 0.97109 | -0.55729 | 0.97093 | -0.56042 | 1.696
67 | -0.0027766 | -0.00069589 | 0.0027767 | 0.00069587 | 1.9417e-08 | -2.2936e-08 | 0.0042554 | 0.0042554 | 0.0042554 | 0.97092 | -0.56057 | 0.97093 | -0.56042 | 1.1691
68 | 0.011006 | 0.00276 | -0.011 | -0.0027568 | 6.1635e-06 | 3.2305e-06 | 0.016867 | 0.016867 | 0.016867 | 0.97099 | -0.55921 | 0.9704 | -0.57097 | 4.6338
69 | -0.013142 | -0.0032953 | 0.013143 | 0.0032957 | 6.9749e-07 | 3.8967e-07 | 0.02014 | 0.02014 | 0.02014 | 0.97099 | -0.55921 | 0.97105 | -0.5581 | 5.533
70 | -0.013143 | -0.0032957 | 0.013146 | 0.0032977 | 3.4889e-06 | 1.9491e-06 | 0.02014 | 0.02014 | 0.02014 | 0.97105 | -0.5581 | 0.97133 | -0.55253 | 5.533
71 | -0.055971 | -0.014042 | 0.055986 | 0.014051 | 1.5169e-05 | 9.0952e-06 | 0.08575 | 0.085749 | 0.08575 | 0.97133 | -0.55253 | 0.97162 | -0.54685 | 7.8525
72 | 0.042825 | 0.010744 | -0.042812 | -0.010737 | 1.3294e-05 | 7.5913e-06 | 0.06561 | 0.06561 | 0.06561 | 0.97133 | -0.55253 | 0.971 | -0.55904 | 6.0082
73 | -0.055986 | -0.014051 | 0.056011 | 0.014065 | 2.4276e-05 | 1.4555e-05 | 0.085749 | 0.085749 | 0.085749 | 0.97162 | -0.54685 | 0.97208 | -0.53776 | 7.8525
74 | 0.037321 | 0.0093604 | -0.037311 | -0.0093549 | 1.0136e-05 | 5.5673e-06 | 0.057196 | 0.057196 | 0.057196 | 0.971 | -0.55904 | 0.97071 | -0.56474 | 5.2377
75 | 0.0088504 | 0.0022191 | -0.0088459 | -0.0022169 | 4.5731e-06 | 2.107e-06 | 0.013562 | 0.013562 | 0.013562 | 0.9711 | -0.5572 | 0.97055 | -0.56805 | 3.7259
76 | -0.0088504 | -0.0022191 | 0.0088513 | 0.0022194 | 8.1025e-07 | 3.7321e-07 | 0.013562 | 0.013562 | 0.013562 | 0.9711 | -0.5572 | 0.97119 | -0.55528 | 3.7258
77 | 0.0060649 | 0.00152 | -0.0060646 | -0.0015199 | 3.0739e-07 | 7.9579e-08 | 0.0092985 | 0.0092986 | 0.0092986 | 0.97055 | -0.56805 | 0.97049 | -0.56911 | 2.5546
78 | -0.020451 | -0.0051265 | 0.020458 | 0.0051308 | 7.1387e-06 | 4.3287e-06 | 0.031334 | 0.031334 | 0.031334 | 0.97119 | -0.55528 | 0.97156 | -0.54796 | 8.6082
79 | -0.059263 | -0.014881 | 0.059279 | 0.01489 | 1.6484e-05 | 9.954e-06 | 0.090727 | 0.090727 | 0.090727 | 0.97208 | -0.53776 | 0.97237 | -0.53193 | 8.3084
80 | 0.031953 | 0.0080119 | -0.03195 | -0.0080103 | 3.0323e-06 | 1.5657e-06 | 0.048982 | 0.048982 | 0.048982 | 0.97071 | -0.56474 | 0.97061 | -0.56673 | 4.4855
81 | 0.0047665 | 0.0011945 | -0.0047663 | -0.0011945 | 1.9447e-07 | 4.4913e-09 | 0.0073082 | 0.0073083 | 0.0073083 | 0.97049 | -0.56911 | 0.97045 | -0.56997 | 2.0078
82 | -0.02186 | -0.0054822 | 0.021868 | 0.0054875 | 8.5497e-06 | 5.2198e-06 | 0.033481 | 0.033481 | 0.033481 | 0.97156 | -0.54796 | 0.97198 | -0.53976 | 9.1982
83 | -0.072059 | -0.018191 | 0.072131 | 0.018235 | 7.1466e-05 | 4.396e-05 | 0.10988 | 0.10988 | 0.10988 | 0.97627 | -0.45531 | 0.97732 | -0.43463 | 10.0622
84 | 0.066007 | 0.016642 | -0.065993 | -0.016634 | 1.3996e-05 | 8.5453e-06 | 0.10079 | 0.10079 | 0.10079 | 0.9748 | -0.48409 | 0.97457 | -0.48852 | 9.2303
85 | 0.00089889 | 0.00022478 | -0.00089886 | -0.00022528 | 2.9291e-08 | -4.9849e-07 | 0.001372 | 0.0013721 | 0.0013721 | 0.9748 | -0.48409 | 0.97476 | -0.48478 | 0.37696
86 | -0.074558 | -0.018844 | 0.074583 | 0.018859 | 2.5244e-05 | 1.5567e-05 | 0.11357 | 0.11357 | 0.11357 | 0.97732 | -0.43463 | 0.97769 | -0.42757 | 10.4005
87 | -0.074583 | -0.018859 | 0.074669 | 0.018912 | 8.6107e-05 | 5.3097e-05 | 0.11357 | 0.11357 | 0.11357 | 0.97769 | -0.42757 | 0.97892 | -0.40353 | 10.4005
88 | 0.0085976 | 0.0021533 | -0.008597 | -0.002153 | 6.542e-07 | 2.9028e-07 | 0.013068 | 0.013068 | 0.013068 | 0.97892 | -0.40353 | 0.97884 | -0.40513 | 3.5902
89 | 0.0078337 | 0.0019617 | -0.0078332 | -0.0019616 | 4.1243e-07 | 1.6647e-07 | 0.011908 | 0.011908 | 0.011908 | 0.97884 | -0.40513 | 0.97878 | -0.40624 | 3.2715
90 | 0.004218 | 0.0010562 | -0.0042179 | -0.0010562 | 1.5399e-07 | -2.6964e-08 | 0.0064122 | 0.0064123 | 0.0064123 | 0.97878 | -0.40624 | 0.97874 | -0.407 | 1.7616
91 | 0.0036152 | 0.00090541 | -0.0036147 | -0.00090566 | 5.3866e-07 | -2.5285e-07 | 0.0054959 | 0.0054961 | 0.0054961 | 0.97878 | -0.40624 | 0.97862 | -0.40937 | 1.5099
92 | 0.0039681 | 0.00099358 | -0.003968 | -0.00099363 | 1.5646e-07 | -4.3944e-08 | 0.0060325 | 0.0060326 | 0.0060326 | 0.97874 | -0.407 | 0.9787 | -0.40783 | 1.6573
93 | 0.001668 | 0.00041778 | -0.0016679 | -0.00041802 | 5.2688e-08 | -2.4073e-07 | 0.0025361 | 0.0025362 | 0.0025362 | 0.97862 | -0.40937 | 0.97859 | -0.41003 | 0.69675
94 | -0.0033935 | -0.00085014 | 0.0033941 | 0.0008498 | 5.563e-07 | -3.4394e-07 | 0.0051603 | 0.00516 | 0.0051603 | 0.97852 | -0.41128 | 0.9787 | -0.40783 | 1.4177
95 | -0.088179 | -0.022375 | 0.088222 | 0.022401 | 4.2685e-05 | 2.6594e-05 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 | 0.98159 | -0.35166 | 0.98211 | -0.3416 | 12.2502
96 | 0.0052082 | 0.0013052 | -0.0052074 | -0.0013051 | 8.3675e-07 | 8.2772e-08 | 0.0078937 | 0.0078939 | 0.0078939 | 0.98178 | -0.34846 | 0.98161 | -0.35183 | 2.1686
97 | -0.007973 | -0.0019981 | 0.0079732 | 0.0019982 | 1.9837e-07 | 8.1144e-08 | 0.012084 | 0.012084 | 0.012084 | 0.98178 | -0.34846 | 0.98181 | -0.34794 | 3.3198
98 | -0.012046 | -0.003019 | 0.012049 | 0.0030202 | 2.3195e-06 | 1.2498e-06 | 0.018257 | 0.018257 | 0.018257 | 0.98181 | -0.34794 | 0.98201 | -0.3439 | 5.0157
99 | -0.012049 | -0.0030202 | 0.012053 | 0.0030227 | 4.5296e-06 | 2.4403e-06 | 0.018257 | 0.018257 | 0.018257 | 0.98201 | -0.3439 | 0.98242 | -0.33601 | 5.0156
100 | -0.037392 | -0.0093846 | 0.03744 | 0.0094149 | 4.8197e-05 | 3.0338e-05 | 0.05664 | 0.05664 | 0.05664 | 0.98242 | -0.33601 | 0.9838 | -0.30902 | 15.5605
101 | 0.025339 | 0.0063619 | -0.025338 | -0.0063611 | 1.3343e-06 | 8.2335e-07 | 0.038384 | 0.038384 | 0.038384 | 0.98242 | -0.33601 | 0.98236 | -0.33711 | 10.5449
102 | 0.021355 | 0.0053555 | -0.021353 | -0.0053544 | 1.8344e-06 | 1.1123e-06 | 0.03201 | 0.03201 | 0.03201 | 0.99276 | -0.13783 | 0.99267 | -0.13963 | 8.7939
103 | -0.021355 | -0.0053555 | 0.021357 | 0.0053569 | 2.3579e-06 | 1.4297e-06 | 0.03201 | 0.03201 | 0.03201 | 0.99276 | -0.13783 | 0.99288 | -0.13551 | 8.7939
104 | 0.019455 | 0.0048787 | -0.01945 | -0.0048754 | 5.4914e-06 | 3.292e-06 | 0.029165 | 0.029165 | 0.029165 | 0.99267 | -0.13963 | 0.99236 | -0.14556 | 8.0122
105 | -0.026876 | -0.00674 | 0.026887 | 0.0067468 | 1.0904e-05 | 6.7467e-06 | 0.04028 | 0.04028 | 0.04028 | 0.99288 | -0.13551 | 0.99332 | -0.12701 | 11.066
106 | -0.038198 | -0.0096049 | 0.038221 | 0.0096193 | 2.2825e-05 | 1.4376e-05 | 0.057787 | 0.057787 | 0.057787 | 0.9838 | -0.30902 | 0.98444 | -0.29651 | 15.8755
107 | 0.025338 | 0.0063611 | -0.025323 | -0.0063523 | 1.4204e-05 | 8.765e-06 | 0.038384 | 0.038384 | 0.038384 | 0.98236 | -0.33711 | 0.98176 | -0.34887 | 10.545
108 | 0.014694 | 0.0036834 | -0.014693 | -0.003683 | 6.6133e-07 | 3.7632e-07 | 0.022033 | 0.022033 | 0.022033 | 0.99236 | -0.14556 | 0.99231 | -0.1465 | 6.0531
109 | -0.02998 | -0.007522 | 0.029983 | 0.0075237 | 2.6857e-06 | 1.6729e-06 | 0.044914 | 0.044914 | 0.044914 | 0.99332 | -0.12701 | 0.99342 | -0.12513 | 12.3391
110 | -0.044693 | -0.011241 | 0.04471 | 0.011252 | 1.6762e-05 | 1.0603e-05 | 0.067569 | 0.067569 | 0.067569 | 0.98444 | -0.29651 | 0.98485 | -0.28867 | 18.563
111 | 0.0064719 | 0.001622 | -0.0064717 | -0.0016219 | 2.1351e-07 | 6.1005e-08 | 0.0097825 | 0.0097825 | 0.0097825 | 0.98444 | -0.29651 | 0.98441 | -0.29721 | 2.6875
112 | 0.020869 | 0.0052361 | -0.020864 | -0.005233 | 5.087e-06 | 3.0843e-06 | 0.031633 | 0.031633 | 0.031633 | 0.98176 | -0.34887 | 0.9815 | -0.35398 | 8.6904
113 | -0.17686 | -0.045371 | 0.1769 | 0.045398 | 4.1727e-05 | 2.6521e-05 | 0.26526 | 0.26526 | 0.26526 | 0.99351 | -0.12281 | 0.99377 | -0.11795 | 24.2914
114 | -0.17914 | -0.045958 | 0.17918 | 0.045987 | 4.4511e-05 | 2.8295e-05 | 0.26861 | 0.26861 | 0.26861 | 0.99377 | -0.11795 | 0.99404 | -0.11283 | 24.5981
115 | 0.00056971 | 0.00014277 | -0.00056971 | -0.00014278 | 1.6661e-10 | -7.5035e-09 | 0.00086116 | 0.00086116 | 0.00086116 | 0.98441 | -0.29721 | 0.98441 | -0.29721 | 0.23658
116 | -0.047188 | -0.011873 | 0.047197 | 0.011879 | 8.7781e-06 | 5.5594e-06 | 0.071313 | 0.071313 | 0.071313 | 0.98485 | -0.28867 | 0.98505 | -0.28477 | 19.5916
117 | -0.047723 | -0.01201 | 0.047748 | 0.012026 | 2.5189e-05 | 1.5956e-05 | 0.072108 | 0.072108 | 0.072108 | 0.98505 | -0.28477 | 0.98561 | -0.27374 | 19.81
118 | -0.051177 | -0.012886 | 0.051229 | 0.012919 | 5.2738e-05 | 3.3452e-05 | 0.077284 | 0.077284 | 0.077284 | 0.98561 | -0.27374 | 0.98672 | -0.25221 | 21.232
119 | 0.3051 | 0.077737 | -0.30477 | -0.077526 | 0.00033099 | 0.00021136 | 0.46056 | 0.46056 | 0.46056 | 0.98672 | -0.25221 | 0.98555 | -0.27472 | 42.1759
120 | -0.35633 | -0.090656 | 0.35687 | 0.091001 | 0.00054031 | 0.00034523 | 0.53785 | 0.53784 | 0.53785 | 0.98672 | -0.25221 | 0.98836 | -0.22079 | 49.2532
121 | -0.0076115 | -0.0019076 | 0.0076127 | 0.0019081 | 1.1914e-06 | 4.4618e-07 | 0.011403 | 0.011403 | 0.011403 | 0.99325 | -0.12841 | 0.99342 | -0.12513 | 3.1327
122 | -0.039063 | -0.0097996 | 0.039087 | 0.0098142 | 2.3245e-05 | 1.4642e-05 | 0.058515 | 0.058515 | 0.058515 | 0.99342 | -0.12513 | 0.99406 | -0.11265 | 16.0756
123 | -0.004101 | -0.0010278 | 0.0041012 | 0.0010278 | 1.8664e-07 | -5.2797e-08 | 0.0061297 | 0.0061296 | 0.0061297 | 0.99554 | -0.084117 | 0.99559 | -0.083162 | 1.684
124 | -0.005652 | -0.0014164 | 0.0056524 | 0.0014165 | 4.3544e-07 | 6.7061e-08 | 0.0084475 | 0.0084474 | 0.0084475 | 0.99559 | -0.083162 | 0.99567 | -0.081544 | 2.3207
125 | -0.0063126 | -0.0015819 | 0.0063132 | 0.0015821 | 5.4089e-07 | 1.3537e-07 | 0.009434 | 0.009434 | 0.009434 | 0.99567 | -0.081544 | 0.99577 | -0.079746 | 2.5918
126 | -0.0071522 | -0.0017922 | 0.0071531 | 0.0017925 | 8.8742e-07 | 2.9841e-07 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010688 | 0.99577 | -0.079746 | 0.9959 | -0.077141 | 2.9362
127 | 0.00083902 | 0.00021008 | -0.00083901 | -0.00021028 | 9.2164e-09 | -1.9749e-07 | 0.0012537 | 0.0012538 | 0.0012538 | 0.99577 | -0.079746 | 0.99576 | -0.079976 | 0.34444
128 | 0.00094874 | 0.00023773 | -0.00094874 | -0.00023778 | 2.6311e-09 | -4.3608e-08 | 0.0014186 | 0.0014187 | 0.0014187 | 0.99513 | -0.092175 | 0.99512 | -0.092233 | 0.38974
129 | -0.0077586 | -0.0019442 | 0.0077591 | 0.0019444 | 4.8847e-07 | 1.8648e-07 | 0.011592 | 0.011592 | 0.011592 | 0.9959 | -0.077141 | 0.99597 | -0.075819 | 3.1847
130 | -0.0014824 | -0.00037141 | 0.0014824 | 0.0003712 | 3.5815e-08 | -2.1103e-07 | 0.0022594 | 0.0022593 | 0.0022594 | 0.97627 | -0.45571 | 0.9763 | -0.4552 | 0.62071
131 | 0.00067924 | 0.00017013 | -0.00067923 | -0.00017023 | 3.4867e-09 | -1.0624e-07 | 0.0010352 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.97627 | -0.45571 | 0.97627 | -0.45582 | 0.28442
132 | -0.0054232 | -0.0013589 | 0.0054238 | 0.001359 | 5.903e-07 | 8.9641e-08 | 0.0082656 | 0.0082655 | 0.0082656 | 0.9763 | -0.4552 | 0.97641 | -0.45292 | 2.2708
133 | -0.0068889 | -0.0017261 | 0.0068891 | 0.0017262 | 1.5263e-07 | 5.1491e-08 | 0.010498 | 0.010498 | 0.010498 | 0.97641 | -0.45292 | 0.97644 | -0.45245 | 2.8841
134 | -0.0098793 | -0.0024756 | 0.0098807 | 0.0024763 | 1.4189e-06 | 6.9926e-07 | 0.015055 | 0.015055 | 0.015055 | 0.97644 | -0.45245 | 0.97659 | -0.44944 | 4.136
135 | -0.00076927 | -0.0001928 | 0.00076929 | 0.00019245 | 1.4586e-08 | -3.4578e-07 | 0.0011714 | 0.0011713 | 0.0011714 | 0.97717 | -0.43797 | 0.97719 | -0.43757 | 0.32182
136 | 0.010145 | 0.0025423 | -0.010144 | -0.0025418 | 8.79e-07 | 4.3952e-07 | 0.015448 | 0.015448 | 0.015448 | 0.97719 | -0.43757 | 0.9771 | -0.43939 | 4.2439
137 | -0.010914 | -0.0027347 | 0.010916 | 0.0027359 | 2.2459e-06 | 1.1657e-06 | 0.016619 | 0.016619 | 0.016619 | 0.97719 | -0.43757 | 0.97741 | -0.43326 | 4.5657
138 | -0.032266 | -0.0080925 | 0.032274 | 0.0080979 | 8.636e-06 | 5.4078e-06 | 0.049165 | 0.049165 | 0.049165 | 0.97659 | -0.44944 | 0.97688 | -0.44382 | 13.5068
139 | 0.022385 | 0.0056162 | -0.022367 | -0.0056052 | 1.7855e-05 | 1.0916e-05 | 0.03411 | 0.03411 | 0.03411 | 0.97659 | -0.44944 | 0.97574 | -0.46618 | 9.3708
140 | 0.0094643 | 0.0023715 | -0.0094637 | -0.0023712 | 6.2215e-07 | 2.9815e-07 | 0.014413 | 0.014413 | 0.014413 | 0.9771 | -0.43939 | 0.97703 | -0.44077 | 3.9596
141 | -0.045849 | -0.011507 | 0.045894 | 0.011535 | 4.5042e-05 | 2.8518e-05 | 0.069806 | 0.069806 | 0.069806 | 0.97741 | -0.43326 | 0.97846 | -0.41268 | 19.1774
142 | 0.034932 | 0.0087707 | -0.034915 | -0.0087596 | 1.7601e-05 | 1.1057e-05 | 0.053187 | 0.053187 | 0.053187 | 0.97741 | -0.43326 | 0.97688 | -0.44382 | 14.6117
143 | 0.0025616 | 0.00064152 | -0.0025614 | -0.00064177 | 1.6035e-07 | -2.4737e-07 | 0.0039062 | 0.0039064 | 0.0039064 | 0.97574 | -0.46618 | 0.97567 | -0.46749 | 1.0732
144 | 0.0094637 | 0.0023712 | -0.009463 | -0.0023709 | 7.4481e-07 | 3.5695e-07 | 0.014413 | 0.014413 | 0.014413 | 0.97703 | -0.44077 | 0.97695 | -0.44243 | 3.9596
145 | -0.048464 | -0.012179 | 0.048501 | 0.012203 | 3.6829e-05 | 2.3343e-05 | 0.073715 | 0.073715 | 0.073715 | 0.97846 | -0.41268 | 0.97927 | -0.39677 | 20.2514
146 | 0.30294 | 0.077066 | -0.30286 | -0.077015 | 7.8774e-05 | 5.03e-05 | 0.45779 | 0.45779 | 0.45779 | 0.98555 | -0.27472 | 0.98527 | -0.28011 | 41.9222
147 | -0.35767 | -0.091201 | 0.35773 | 0.091241 | 6.2351e-05 | 3.9839e-05 | 0.53904 | 0.53904 | 0.53904 | 0.98836 | -0.22079 | 0.98854 | -0.21718 | 49.3629
148 | 0.30075 | 0.076486 | -0.30009 | -0.076069 | 0.00065288 | 0.00041688 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.98527 | -0.28011 | 0.98294 | -0.32528 | 41.6302
149 | -0.35866 | -0.091473 | 0.35947 | 0.091991 | 0.00081078 | 0.00051805 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.98854 | -0.21718 | 0.99099 | -0.17048 | 49.4907
150 | 0.22206 | 0.056379 | -0.22176 | -0.056186 | 0.00030309 | 0.00019316 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.98294 | -0.32528 | 0.98147 | -0.35369 | 30.8089
151 | 0.078027 | 0.01969 | -0.077932 | -0.019629 | 9.5598e-05 | 6.0952e-05 | 0.11817 | 0.11817 | 0.11817 | 0.98294 | -0.32528 | 0.98162 | -0.35089 | 32.4642
152 | -0.35947 | -0.091991 | 0.36016 | 0.092432 | 0.0006894 | 0.00044049 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.99099 | -0.17048 | 0.99306 | -0.13096 | 49.4907
153 | 0.14848 | 0.037632 | -0.14834 | -0.037541 | 0.00014287 | 9.0581e-05 | 0.22527 | 0.22527 | 0.22527 | 0.98147 | -0.35369 | 0.98044 | -0.37373 | 20.6288
154 | 0.073279 | 0.018554 | -0.073243 | -0.018531 | 3.5832e-05 | 2.2542e-05 | 0.11117 | 0.11117 | 0.11117 | 0.98147 | -0.35369 | 0.98095 | -0.36387 | 15.2702
155 | 0.059475 | 0.015001 | -0.059428 | -0.014971 | 4.7241e-05 | 3.0039e-05 | 0.090191 | 0.090191 | 0.090191 | 0.98162 | -0.35089 | 0.98077 | -0.3675 | 24.7778
156 | 0.018457 | 0.0046279 | -0.018456 | -0.0046276 | 5.3532e-07 | 3.1955e-07 | 0.027979 | 0.027979 | 0.027979 | 0.98162 | -0.35089 | 0.98159 | -0.3515 | 7.6864
157 | -0.36913 | -0.094681 | 0.36982 | 0.095121 | 0.00068785 | 0.00043953 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.99306 | -0.13096 | 0.99508 | -0.092616 | 50.7221
158 | 0.0089748 | 0.0022495 | -0.008974 | -0.0022491 | 8.729e-07 | 3.9215e-07 | 0.013448 | 0.013448 | 0.013448 | 0.99306 | -0.13096 | 0.99296 | -0.133 | 3.6945
159 | 0.0025614 | 0.00064177 | -0.0025613 | -0.00064192 | 9.7744e-08 | -1.5075e-07 | 0.0039064 | 0.0039064 | 0.0039064 | 0.97567 | -0.46749 | 0.97563 | -0.4683 | 1.0732
160 | -0.054319 | -0.013661 | 0.054352 | 0.013682 | 3.3702e-05 | 2.1403e-05 | 0.082555 | 0.082555 | 0.082555 | 0.97927 | -0.39677 | 0.97994 | -0.38379 | 22.6799
161 | 0.046849 | 0.011769 | -0.046833 | -0.011759 | 1.6515e-05 | 1.0461e-05 | 0.071226 | 0.071226 | 0.071226 | 0.97889 | -0.40497 | 0.97852 | -0.41235 | 19.5676
162 | 0.041108 | 0.010324 | -0.041106 | -0.010323 | 2.2486e-06 | 1.4199e-06 | 0.06252 | 0.06252 | 0.06252 | 0.97852 | -0.41235 | 0.97846 | -0.4135 | 17.1759
163 | 0.020618 | 0.0051787 | -0.020592 | -0.0051631 | 2.5803e-05 | 1.5636e-05 | 0.031359 | 0.031359 | 0.031359 | 0.97846 | -0.4135 | 0.97712 | -0.43976 | 8.6152
164 | 0.020488 | 0.005144 | -0.020464 | -0.0051294 | 2.4059e-05 | 1.4569e-05 | 0.031161 | 0.031162 | 0.031162 | 0.97846 | -0.4135 | 0.9772 | -0.43815 | 8.5609
165 | 0.0050701 | 0.0012707 | -0.00507 | -0.0012707 | 1.2407e-07 | 9.8904e-09 | 0.007721 | 0.0077211 | 0.0077211 | 0.97712 | -0.43976 | 0.97709 | -0.44027 | 2.1212
166 | 0.015522 | 0.0038924 | -0.015515 | -0.0038887 | 6.3507e-06 | 3.685e-06 | 0.023638 | 0.023638 | 0.023638 | 0.97712 | -0.43976 | 0.97668 | -0.44835 | 6.494
167 | 0.0077951 | 0.0019538 | -0.0077943 | -0.0019534 | 8.666e-07 | 3.4917e-07 | 0.01187 | 0.01187 | 0.01187 | 0.9772 | -0.43815 | 0.97708 | -0.44048 | 3.261
168 | 0.012669 | 0.0031757 | -0.012668 | -0.003175 | 1.2474e-06 | 6.8639e-07 | 0.019292 | 0.019292 | 0.019292 | 0.9772 | -0.43815 | 0.9771 | -0.44021 | 5.3
169 | -0.23157 | -0.059559 | 0.23171 | 0.059648 | 0.00013911 | 8.8661e-05 | 0.34535 | 0.34535 | 0.34535 | 0.99934 | -0.01235 | 1 | 0 | 31.6255
170 | 0.38319 | 0.099136 | -0.38251 | -0.098699 | 0.00068347 | 0.00043676 | 0.5713 | 0.5713 | 0.5713 | 1 | 0 | 0.99805 | -0.036592 | 52.3166
171 | 0.37914 | 0.097856 | -0.37842 | -0.097394 | 0.00072347 | 0.00046231 | 0.56628 | 0.56628 | 0.56628 | 0.99805 | -0.036592 | 0.99597 | -0.075819 | 51.8575
172 | 0.37066 | 0.095449 | -0.37036 | -0.095256 | 0.00030265 | 0.00019339 | 0.55469 | 0.55469 | 0.55469 | 0.99597 | -0.075819 | 0.99508 | -0.092616 | 50.7959
173 | -0.057596 | -0.014495 | 0.057641 | 0.014524 | 4.4877e-05 | 2.8524e-05 | 0.08748 | 0.087479 | 0.08748 | 0.97994 | -0.38379 | 0.98077 | -0.3675 | 24.0328
174 | 0.0059195 | 0.0014835 | -0.0059192 | -0.0014835 | 2.2953e-07 | 5.2623e-08 | 0.0090161 | 0.0090161 | 0.0090161 | 0.97695 | -0.44243 | 0.97691 | -0.44324 | 2.477
175 | 0.0035435 | 0.00088735 | -0.0035431 | -0.00088756 | 4.2092e-07 | -2.1306e-07 | 0.005397 | 0.0053971 | 0.0053971 | 0.97695 | -0.44243 | 0.97682 | -0.44492 | 1.4827
176 | -0.0055667 | -0.001395 | 0.005567 | 0.001395 | 2.9355e-07 | 4.9308e-08 | 0.0084447 | 0.0084447 | 0.0084447 | 0.98088 | -0.3654 | 0.98094 | -0.3643 | 2.32
177 | 0.0031951 | 0.00080061 | -0.0031951 | -0.00080064 | 3.2129e-08 | -2.5469e-08 | 0.004847 | 0.004847 | 0.004847 | 0.98088 | -0.3654 | 0.98087 | -0.36561 | 1.3316
178 | -0.0079977 | -0.0020042 | 0.0079979 | 0.0020043 | 1.7027e-07 | 7.0027e-08 | 0.012132 | 0.012132 | 0.012132 | 0.98094 | -0.3643 | 0.98096 | -0.36385 | 3.3329
179 | 0.0009734 | 0.00024383 | -0.00097339 | -0.00024395 | 8.1524e-09 | -1.2062e-07 | 0.0014766 | 0.0014767 | 0.0014767 | 0.98087 | -0.36561 | 0.98086 | -0.36579 | 0.40568
180 | -0.010446 | -0.0026178 | 0.010448 | 0.002619 | 2.3655e-06 | 1.1967e-06 | 0.015845 | 0.015845 | 0.015845 | 0.98096 | -0.36385 | 0.9812 | -0.3591 | 4.3531
181 | -0.015375 | -0.0038536 | 0.015381 | 0.0038568 | 5.564e-06 | 3.2161e-06 | 0.023317 | 0.023316 | 0.023317 | 0.9812 | -0.3591 | 0.98159 | -0.3515 | 6.4057
182 | 0.0049268 | 0.0012346 | -0.0049264 | -0.0012345 | 3.6163e-07 | 1.3265e-08 | 0.0074715 | 0.0074715 | 0.0074715 | 0.9812 | -0.3591 | 0.98113 | -0.36064 | 2.0526
183 | 0.00173 | 0.00043345 | -0.00173 | -0.00043357 | 2.8136e-08 | -1.1963e-07 | 0.0026238 | 0.0026238 | 0.0026238 | 0.98113 | -0.36064 | 0.98111 | -0.36098 | 0.72083
184 | 0.011491 | 0.0028805 | -0.011489 | -0.0028793 | 2.3356e-06 | 1.2238e-06 | 0.017231 | 0.017232 | 0.017232 | 0.99231 | -0.1465 | 0.99209 | -0.15077 | 4.7339
185 | -0.0089817 | -0.002251 | 0.0089823 | 0.0022513 | 6.478e-07 | 2.9897e-07 | 0.013679 | 0.013679 | 0.013679 | 0.97702 | -0.44173 | 0.9771 | -0.44021 | 3.758
186 | 0.005239 | 0.001313 | -0.0052389 | -0.001313 | 2.1985e-08 | 2.5382e-09 | 0.007979 | 0.007979 | 0.007979 | 0.97702 | -0.44173 | 0.97702 | -0.44182 | 2.192
187 | 0.0051443 | 0.0012893 | -0.0051442 | -0.0012893 | 9.0656e-08 | 8.6884e-09 | 0.0078343 | 0.0078344 | 0.0078344 | 0.97708 | -0.44048 | 0.97706 | -0.44085 | 2.1523
188 | 0.010454 | 0.0026205 | -0.010453 | -0.0026198 | 1.244e-06 | 6.3255e-07 | 0.015928 | 0.015928 | 0.015928 | 0.97668 | -0.44835 | 0.97656 | -0.45085 | 4.3758
189 | 0.0050608 | 0.0012683 | -0.0050602 | -0.0012682 | 6.5147e-07 | 5.1292e-08 | 0.0077103 | 0.0077105 | 0.0077105 | 0.97668 | -0.44835 | 0.97655 | -0.45105 | 2.1183
190 | -0.0041279 | -0.0010346 | 0.0041283 | 0.0010345 | 3.4489e-07 | -8.8809e-08 | 0.0061929 | 0.0061928 | 0.0061929 | 0.99185 | -0.15548 | 0.99194 | -0.15373 | 1.7013
191 | -0.0057218 | -0.0014338 | 0.005722 | 0.0014339 | 2.4569e-07 | 4.2438e-08 | 0.0085832 | 0.0085832 | 0.0085832 | 0.99194 | -0.15373 | 0.99199 | -0.15283 | 2.358
192 | -0.0084324 | -0.0021132 | 0.0084332 | 0.0021135 | 8.2754e-07 | 3.5154e-07 | 0.012649 | 0.012649 | 0.012649 | 0.99199 | -0.15283 | 0.99209 | -0.15077 | 3.4749
193 | 0.0057296 | 0.0014358 | -0.0057289 | -0.0014356 | 6.2602e-07 | 1.2172e-07 | 0.0086914 | 0.0086915 | 0.0086915 | 0.98092 | -0.36523 | 0.98081 | -0.36752 | 2.3878
194 | -0.010685 | -0.0026778 | 0.010687 | 0.0026786 | 1.5385e-06 | 7.8747e-07 | 0.016209 | 0.016209 | 0.016209 | 0.98092 | -0.36523 | 0.98108 | -0.36221 | 4.4531
195 | 0.0057289 | 0.0014356 | -0.0057285 | -0.0014355 | 4.3192e-07 | 8.4022e-08 | 0.0086915 | 0.0086916 | 0.0086916 | 0.98081 | -0.36752 | 0.98073 | -0.36911 | 2.3878
196 | -0.020856 | -0.005228 | 0.020864 | 0.005233 | 8.1747e-06 | 4.9566e-06 | 0.031633 | 0.031633 | 0.031633 | 0.98108 | -0.36221 | 0.9815 | -0.35398 | 8.6904
197 | 0.010169 | 0.0025494 | -0.010165 | -0.0025476 | 3.7235e-06 | 1.8562e-06 | 0.015424 | 0.015424 | 0.015424 | 0.98108 | -0.36221 | 0.98069 | -0.36989 | 4.2374
198 | 0.0057285 | 0.0014355 | -0.0057273 | -0.0014353 | 1.1892e-06 | 2.3151e-07 | 0.0086916 | 0.0086918 | 0.0086918 | 0.98073 | -0.36911 | 0.9805 | -0.37346 | 2.3878
199 | 0.0050418 | 0.0012636 | -0.0050417 | -0.0012636 | 1.1054e-07 | 7.1938e-09 | 0.00765 | 0.00765 | 0.00765 | 0.98069 | -0.36989 | 0.98066 | -0.37035 | 2.1016
200 | 0.0051237 | 0.001284 | -0.0051231 | -0.001284 | 5.6977e-07 | 4.7501e-08 | 0.0077742 | 0.0077743 | 0.0077743 | 0.98069 | -0.36989 | 0.98057 | -0.37223 | 2.1358
201 | 0.0040226 | 0.0010081 | -0.0040225 | -0.0010081 | 6.6647e-08 | -1.7494e-08 | 0.0061047 | 0.0061047 | 0.0061047 | 0.9805 | -0.37346 | 0.98049 | -0.37381 | 1.6771
202 | 0.0051231 | 0.001284 | -0.005123 | -0.001284 | 7.484e-08 | 6.2458e-09 | 0.0077743 | 0.0077743 | 0.0077743 | 0.98057 | -0.37223 | 0.98055 | -0.37254 | 2.1358
203 | 0.0040225 | 0.0010081 | -0.0040224 | -0.0010081 | 9.0527e-08 | -2.3759e-08 | 0.0061047 | 0.0061047 | 0.0061047 | 0.98049 | -0.37381 | 0.98046 | -0.37428 | 1.6771
204 | 0.0079969 | 0.0020041 | -0.0079965 | -0.002004 | 3.9818e-07 | 1.5923e-07 | 0.011985 | 0.011985 | 0.011985 | 0.9929 | -0.13412 | 0.99284 | -0.13516 | 3.2925
205 | -0.0089735 | -0.0022489 | 0.008974 | 0.0022491 | 4.7846e-07 | 2.1497e-07 | 0.013448 | 0.013448 | 0.013448 | 0.9929 | -0.13412 | 0.99296 | -0.133 | 3.6945
206 | 0.0057809 | 0.0014487 | -0.0057808 | -0.0014487 | 8.0902e-08 | 1.461e-08 | 0.008664 | 0.008664 | 0.008664 | 0.99284 | -0.13516 | 0.99283 | -0.13546 | 2.3802
207 | 0.0045885 | 0.0011499 | -0.0045884 | -0.0011499 | 8.6862e-08 | -7.7433e-09 | 0.006877 | 0.0068771 | 0.0068771 | 0.99283 | -0.13546 | 0.99281 | -0.13585 | 1.8893
208 | 0.0034093 | 0.00085439 | -0.0034093 | -0.00085442 | 5.3181e-08 | -3.6196e-08 | 0.0051099 | 0.0051099 | 0.0051099 | 0.99281 | -0.13585 | 0.99279 | -0.13618 | 1.4038
209 | 0.0019923 | 0.00049928 | -0.0019923 | -0.00049931 | 8.2349e-09 | -2.6575e-08 | 0.0029861 | 0.0029861 | 0.0029861 | 0.99279 | -0.13618 | 0.99279 | -0.13627 | 0.82035
210 | 0.14174 | 0.035887 | -0.14166 | -0.035835 | 8.2542e-05 | 5.2288e-05 | 0.21525 | 0.21525 | 0.21525 | 0.98044 | -0.37373 | 0.97982 | -0.38587 | 19.7116
211 | 0.068618 | 0.017372 | -0.068608 | -0.017366 | 1.0461e-05 | 6.5654e-06 | 0.10415 | 0.10415 | 0.10415 | 0.98095 | -0.36387 | 0.98079 | -0.36705 | 14.3065
212 | 0.0054343 | 0.0013619 | -0.0054338 | -0.0013618 | 4.692e-07 | 7.1676e-08 | 0.0082775 | 0.0082776 | 0.0082776 | 0.97691 | -0.44324 | 0.97681 | -0.44505 | 2.2741
213 | 0.0020078 | 0.00050278 | -0.0020077 | -0.000503 | 7.4522e-08 | -2.1824e-07 | 0.0030584 | 0.0030585 | 0.0030585 | 0.97682 | -0.44492 | 0.97678 | -0.4457 | 0.84024
214 | 0.0016534 | 0.00041414 | -0.0016533 | -0.00041436 | 4.6527e-08 | -2.1808e-07 | 0.0025108 | 0.0025109 | 0.0025109 | 0.97982 | -0.38587 | 0.97979 | -0.38646 | 0.68982
215 | 0.14 | 0.035421 | -0.13981 | -0.035296 | 0.00019742 | 0.00012503 | 0.21274 | 0.21274 | 0.21274 | 0.97982 | -0.38587 | 0.97831 | -0.4153 | 19.4817
216 | 0.068608 | 0.017366 | -0.068527 | -0.017314 | 8.0538e-05 | 5.1295e-05 | 0.10415 | 0.10415 | 0.10415 | 0.98079 | -0.36705 | 0.97953 | -0.39154 | 28.613
217 | 0.13981 | 0.035296 | -0.13966 | -0.035205 | 0.00014367 | 9.0994e-05 | 0.21274 | 0.21274 | 0.21274 | 0.97831 | -0.4153 | 0.97721 | -0.43677 | 19.4817
218 | 0.068527 | 0.017314 | -0.068492 | -0.017292 | 3.5771e-05 | 2.2783e-05 | 0.10415 | 0.10415 | 0.10415 | 0.97953 | -0.39154 | 0.97897 | -0.40243 | 28.613
219 | -0.031569 | -0.0079256 | 0.031574 | 0.0079287 | 4.9269e-06 | 3.0833e-06 | 0.048297 | 0.048297 | 0.048297 | 0.97271 | -0.52522 | 0.97288 | -0.52195 | 13.2685
220 | 0.027651 | 0.0069437 | -0.027631 | -0.0069318 | 1.9165e-05 | 1.1911e-05 | 0.042304 | 0.042304 | 0.042304 | 0.97271 | -0.52522 | 0.97198 | -0.53976 | 11.622
221 | -0.033412 | -0.0083895 | 0.033423 | 0.0083964 | 1.1022e-05 | 6.9144e-06 | 0.051109 | 0.051109 | 0.051109 | 0.97288 | -0.52195 | 0.97323 | -0.51503 | 14.041
222 | 0.005763 | 0.0014443 | -0.0057625 | -0.0014442 | 5.8754e-07 | 1.2658e-07 | 0.0088227 | 0.0088228 | 0.0088228 | 0.97198 | -0.53976 | 0.97187 | -0.5419 | 2.4239
223 | -0.033423 | -0.0083964 | 0.033432 | 0.0084022 | 9.2689e-06 | 5.8145e-06 | 0.051109 | 0.051109 | 0.051109 | 0.97323 | -0.51503 | 0.97352 | -0.50923 | 14.041
224 | -0.038901 | -0.0097729 | 0.038904 | 0.0097744 | 2.3875e-06 | 1.5056e-06 | 0.059468 | 0.059468 | 0.059468 | 0.97352 | -0.50923 | 0.97359 | -0.50794 | 16.3375
225 | -0.0065499 | -0.0016416 | 0.0065501 | 0.0016411 | 1.7932e-07 | -4.1179e-07 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.97015 | -0.57594 | 0.97017 | -0.57537 | 0.91999
226 | -0.031936 | -0.0080036 | 0.031943 | 0.0080071 | 6.8431e-06 | 3.5341e-06 | 0.048983 | 0.048982 | 0.048983 | 0.97017 | -0.57537 | 0.9704 | -0.57087 | 4.4856
227 | -0.044851 | -0.011265 | 0.044896 | 0.011293 | 4.4037e-05 | 2.7873e-05 | 0.068559 | 0.068559 | 0.068559 | 0.97359 | -0.50794 | 0.97463 | -0.48739 | 18.8349
228 | -0.031943 | -0.0080071 | 0.03195 | 0.0080103 | 6.297e-06 | 3.2518e-06 | 0.048982 | 0.048982 | 0.048982 | 0.9704 | -0.57087 | 0.97061 | -0.56673 | 4.4856
229 | -0.050455 | -0.012686 | 0.050485 | 0.012705 | 3.0287e-05 | 1.9214e-05 | 0.077046 | 0.077046 | 0.077046 | 0.97463 | -0.48739 | 0.97527 | -0.47482 | 21.1665
230 | 0.12501 | 0.031532 | -0.12487 | -0.031446 | 0.00013597 | 8.5893e-05 | 0.19043 | 0.19043 | 0.19043 | 0.97721 | -0.43677 | 0.97605 | -0.45952 | 17.4383
231 | 0.12487 | 0.031446 | -0.12476 | -0.031374 | 0.00011396 | 7.199e-05 | 0.19043 | 0.19043 | 0.19043 | 0.97605 | -0.45952 | 0.97508 | -0.47862 | 17.4383
232 | 0.038321 | 0.0096134 | -0.038319 | -0.0096121 | 2.3355e-06 | 1.2903e-06 | 0.058483 | 0.058483 | 0.058483 | 0.97508 | -0.47862 | 0.97501 | -0.4799 | 5.3556
233 | 0.086438 | 0.021761 | -0.086414 | -0.021746 | 2.3245e-05 | 1.4477e-05 | 0.13194 | 0.13194 | 0.13194 | 0.97508 | -0.47862 | 0.97479 | -0.48425 | 12.0827
234 | 0.01469 | 0.0036828 | -0.014687 | -0.003681 | 3.0939e-06 | 1.7761e-06 | 0.022438 | 0.022438 | 0.022438 | 0.97423 | -0.49538 | 0.974 | -0.49981 | 6.1643
235 | -0.01469 | -0.0036828 | 0.014694 | 0.003685 | 3.8377e-06 | 2.203e-06 | 0.022438 | 0.022438 | 0.022438 | 0.97423 | -0.49538 | 0.97451 | -0.4899 | 6.1643
236 | 0.0072548 | 0.0018182 | -0.0072547 | -0.0018182 | 7.7966e-08 | 2.8834e-08 | 0.011083 | 0.011083 | 0.011083 | 0.974 | -0.49981 | 0.97399 | -0.50003 | 3.0449
237 | 0.019455 | 0.0048767 | -0.019453 | -0.0048754 | 2.0279e-06 | 1.2215e-06 | 0.029707 | 0.029707 | 0.029707 | 0.97451 | -0.4899 | 0.9744 | -0.49209 | 8.1614
238 | -0.034149 | -0.0085616 | 0.034166 | 0.0085712 | 1.6285e-05 | 9.6259e-06 | 0.052145 | 0.052145 | 0.052145 | 0.97451 | -0.4899 | 0.97501 | -0.4799 | 7.1628
239 | 0.082586 | 0.020787 | -0.082578 | -0.020782 | 8.034e-06 | 4.9906e-06 | 0.1261 | 0.1261 | 0.1261 | 0.97479 | -0.48425 | 0.97469 | -0.48628 | 11.5475
240 | 0.081747 | 0.020574 | -0.081733 | -0.020565 | 1.4095e-05 | 8.7505e-06 | 0.12483 | 0.12483 | 0.12483 | 0.97469 | -0.48628 | 0.97451 | -0.48989 | 11.4314
241 | -0.053531 | -0.013469 | 0.053537 | 0.013472 | 5.7634e-06 | 3.6599e-06 | 0.081693 | 0.081693 | 0.081693 | 0.97527 | -0.47482 | 0.97539 | -0.47257 | 22.4432
242 | -0.053537 | -0.013472 | 0.053567 | 0.013492 | 3.061e-05 | 1.9438e-05 | 0.081693 | 0.081693 | 0.081693 | 0.97539 | -0.47257 | 0.976 | -0.46061 | 22.4432
243 | -0.053567 | -0.013492 | 0.053648 | 0.013543 | 8.0545e-05 | 5.1146e-05 | 0.081693 | 0.081693 | 0.081693 | 0.976 | -0.46061 | 0.9776 | -0.42922 | 22.4432
244 | -0.05521 | -0.013934 | 0.05523 | 0.013947 | 2.0006e-05 | 1.2709e-05 | 0.084071 | 0.084071 | 0.084071 | 0.9776 | -0.42922 | 0.97799 | -0.42166 | 23.0964
245 | -0.058289 | -0.014714 | 0.058341 | 0.014747 | 5.2941e-05 | 3.3657e-05 | 0.088725 | 0.088725 | 0.088725 | 0.97799 | -0.42166 | 0.97896 | -0.40272 | 24.3749
246 | -0.059279 | -0.01489 | 0.059303 | 0.014905 | 2.4035e-05 | 1.4513e-05 | 0.090727 | 0.090727 | 0.090727 | 0.97237 | -0.53193 | 0.9728 | -0.52344 | 8.3083
247 | 0.0033748 | 0.00084573 | -0.0033747 | -0.00084579 | 9.2453e-08 | -5.5689e-08 | 0.0051622 | 0.0051622 | 0.0051622 | 0.9728 | -0.52344 | 0.97277 | -0.52401 | 1.4182
248 | -0.062678 | -0.015751 | 0.062721 | 0.015777 | 4.3092e-05 | 2.6181e-05 | 0.095889 | 0.095888 | 0.095889 | 0.9728 | -0.52344 | 0.97353 | -0.50904 | 8.781
249 | -0.062721 | -0.015777 | 0.062754 | 0.015797 | 3.2591e-05 | 1.98e-05 | 0.095888 | 0.095888 | 0.095888 | 0.97353 | -0.50904 | 0.97408 | -0.49817 | 8.781
250 | 0.010995 | 0.0027561 | -0.010993 | -0.0027555 | 1.2192e-06 | 6.3686e-07 | 0.016796 | 0.016796 | 0.016796 | 0.97408 | -0.49817 | 0.97397 | -0.5005 | 4.6142
251 | -0.073748 | -0.018553 | 0.073769 | 0.018565 | 2.0261e-05 | 1.249e-05 | 0.11268 | 0.11268 | 0.11268 | 0.97408 | -0.49817 | 0.97438 | -0.49242 | 10.319
252 | -0.063655 | -0.016079 | 0.063656 | 0.01608 | 8.6934e-07 | 5.5327e-07 | 0.096802 | 0.096802 | 0.096802 | 0.97896 | -0.40272 | 0.97897 | -0.40243 | 26.5939
253 | -0.0010184 | -0.00025525 | 0.0010185 | 0.00025507 | 1.3471e-08 | -1.7817e-07 | 0.0015515 | 0.0015514 | 0.0015515 | 0.97677 | -0.44598 | 0.97678 | -0.4457 | 0.42624
254 | 0.081733 | 0.020565 | -0.081723 | -0.020559 | 9.8835e-06 | 6.1358e-06 | 0.12483 | 0.12483 | 0.12483 | 0.97451 | -0.48989 | 0.97438 | -0.49242 | 11.4314
255 | 0.00832 | 0.0020854 | -0.0083187 | -0.0020849 | 1.3273e-06 | 5.7691e-07 | 0.012711 | 0.012711 | 0.012711 | 0.97397 | -0.5005 | 0.9738 | -0.50385 | 3.4921

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61792 | 0.15913

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.042871 | 0.010744
1 | 0.0026349 | 0.00066037
2 | 5.8069e-05 | 1.4554e-05
3 | 0.00011927 | 2.9893e-05
4 | 0.00014085 | 3.5301e-05
5 | 0.0030994 | 0.00077679
6 | 0.00022116 | 5.5428e-05
7 | 8.4694e-05 | 2.1226e-05
8 | 0.004774 | 0.0011965
9 | 0.00083583 | 0.00020948
10 | 0.0033985 | 0.00085174
11 | 8.471e-05 | 2.123e-05
12 | 0.0021815 | 0.00054673
13 | 0.0045639 | 0.0011438
14 | 0.0039851 | 0.00099877
15 | 0.0013409 | 0.00033605
16 | 0.002043 | 0.00051203
17 | 0.0010239 | 0.00025661
18 | 0.00029549 | 7.4056e-05
19 | 0.0006989 | 0.00017516
20 | 0.0020465 | 0.00051291
21 | 0.0016186 | 0.00040566
22 | 0.0020235 | 0.00050714
23 | 0.0007627 | 0.00019115
24 | 0.0022041 | 0.00055239
25 | 0.0019102 | 0.00047874
26 | 0.0027273 | 0.00068352
27 | 0.0013292 | 0.00033313
28 | 0.00089771 | 0.00022499
29 | 0.0015981 | 0.00040051
30 | 0.0036246 | 0.00090842
31 | 0.0057237 | 0.0014345
32 | 0.00089752 | 0.00022494
33 | 0.0044427 | 0.0011135
34 | 0.0023681 | 0.00059351
35 | 0.0027766 | 0.00069589
36 | 0.0012516 | 0.00031367
37 | 0.0021825 | 0.000547
38 | 0.0021359 | 0.00053532
39 | 0.011 | 0.0027568
40 | 0.0054907 | 0.0013761
41 | 0.002781 | 0.00069698
42 | 0.011599 | 0.0029071
43 | 0.0032522 | 0.00081507
44 | 0.0053585 | 0.001343
45 | 0.0012981 | 0.00032534
46 | 0.0014021 | 0.00035139
47 | 0.00050692 | 0.00012705
48 | 0.0024268 | 0.00060821
49 | 8.4694e-05 | 2.1226e-05
50 | 0.00089886 | 0.00022528
51 | 0.00046898 | 0.00011754
52 | 0.00076332 | 0.00019131
53 | 0.00024978 | 6.2601e-05
54 | 0.0019467 | 0.00048789
55 | 0.00057389 | 0.00014383
56 | 0.0016679 | 0.00041802
57 | 0.00091332 | 0.0002289
58 | 0.0027647 | 0.00069291
59 | 0.0052074 | 0.0013051
60 | 0.004073 | 0.0010208
61 | 0.001898 | 0.00047569
62 | 0.0055187 | 0.0013831
63 | 0.00075818 | 0.00019002
64 | 0.0047559 | 0.0011919
65 | 0.0030934 | 0.00077527
66 | 0.004454 | 0.0011163
67 | 0.0020818 | 0.00052175
68 | 0.0022368 | 0.00056059
69 | 0.0013938 | 0.00034932
70 | 0.005902 | 0.0014792
71 | 0.00056971 | 0.00014278
72 | 0.0024781 | 0.00062106
73 | 0.00052621 | 0.00013188
74 | 0.0034285 | 0.00085926
75 | 0.0076115 | 0.0019076
76 | 0.0014676 | 0.00036781
77 | 0.004101 | 0.0010278
78 | 0.0015508 | 0.00038867
79 | 0.0012682 | 0.00031783
80 | 0.0006602 | 0.00016546
81 | 0.0015075 | 0.00037782
82 | 0.00060551 | 0.00015175
83 | 0.00083901 | 0.00021028
84 | 0.00094874 | 0.00023778
85 | 0.00080315 | 0.00020129
86 | 0.0039408 | 0.00098766
87 | 0.00067923 | 0.00017023
88 | 0.0014651 | 0.00036719
89 | 0.0029903 | 0.00074943
90 | 0.00076927 | 0.0001928
91 | 0.0006796 | 0.00017032
92 | 0.0026405 | 0.00066176
93 | 0.019805 | 0.0049637
94 | 0.0025708 | 0.00064429
95 | 0.0018356 | 0.00046004
96 | 0.00079535 | 0.00019933
97 | 0.0021112 | 0.00052912
98 | 0.00092758 | 0.00023247
99 | 0.0025613 | 0.00064192
100 | 0.0058175 | 0.001458
101 | 0.0057233 | 0.0014344
102 | 0.0057248 | 0.0014348
103 | 0.0012402 | 0.00031081
104 | 0.0013664 | 0.00034245
105 | 0.0033634 | 0.00084296
106 | 0.00053894 | 0.00013507
107 | 0.0032432 | 0.00081283
108 | 0.0017873 | 0.00044793
109 | 0.0023716 | 0.00059438
110 | 0.0024307 | 0.00060919
111 | 0.0022217 | 0.0005568
112 | 0.002448 | 0.00061353
113 | 0.00097339 | 0.00024395
114 | 0.0030755 | 0.00077079
115 | 0.0031964 | 0.00080109
116 | 0.00173 | 0.00043357
117 | 0.0032022 | 0.00080254
118 | 0.0037427 | 0.00093801
119 | 0.0036855 | 0.00092368
120 | 0.0052389 | 0.001313
121 | 0.0026499 | 0.00066414
122 | 0.0051442 | 0.0012893
123 | 0.00507 | 0.0012707
124 | 0.010453 | 0.0026198
125 | 0.0050602 | 0.0012682
126 | 0.0041279 | 0.0010346
127 | 0.0015935 | 0.00039938
128 | 0.0027104 | 0.00067928
129 | 0.0030555 | 0.00076577
130 | 0.0049559 | 0.0012421
131 | 0.0017047 | 0.00042724
132 | 0.0050417 | 0.0012636
133 | 0.005123 | 0.001284
134 | 0.0040224 | 0.0010081
135 | 0.00097662 | 0.00024477
136 | 0.0022156 | 0.00055528
137 | 0.0011923 | 0.00029882
138 | 0.0011791 | 0.0002955
139 | 0.001417 | 0.00035514
140 | 0.0019923 | 0.00049931
141 | 0.0065995 | 0.001654
142 | 0.0046251 | 0.0011591
143 | 0.00048493 | 0.00012153
144 | 0.0015353 | 0.00038478
145 | 0.0016533 | 0.00041436
146 | 0.003918 | 0.00098193
147 | 0.0018385 | 0.00046077
148 | 0.0057625 | 0.0014442
149 | 0.005469 | 0.0013706
150 | 0.0065499 | 0.0016416
151 | 0.025386 | 0.0063624
152 | 0.0059478 | 0.0014907
153 | 0.0054338 | 0.0013618
154 | 0.0055591 | 0.0013932
155 | 0.014655 | 0.0036728
156 | 0.0074324 | 0.0018627
157 | 0.0041532 | 0.0010409
158 | 0.0038288 | 0.00095959
159 | 0.0072547 | 0.0018182
160 | 0.019453 | 0.0048754
161 | 0.00083034 | 0.0002081
162 | 0.0030459 | 0.00076336
163 | 0.0015621 | 0.00039151
164 | 0.0030587 | 0.00076658
165 | 0.005314 | 0.0013318
166 | 0.0048352 | 0.0012118
167 | 0.0010184 | 0.00025525
168 | 0.00098926 | 0.00024793
169 | 0.0079546 | 0.0019936
170 | 0.0026735 | 0.00067003
171 | 0.0083187 | 0.0020849
172 | 0.0047663 | 0.0011945
173 | 0.0033747 | 0.00084579

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1