## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_228-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_228-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_228-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_228-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_228-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_228-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_228-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_228-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_228-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_228-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_228-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_228-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_228-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_228-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_228-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_228-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_228-6_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_228-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_228-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_228-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_228-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_228-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_228-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_228-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_228-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_228-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_228-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_228-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_228-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_228-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_228-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_228-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_228-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_228-6_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_228-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_228-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_228-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_228-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_228-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_228-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_228-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_228-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_228-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_228-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_228-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_228-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_228-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_228-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_228-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_228-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_228-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_228-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_228-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_228-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_228-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_228-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_228-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_228-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_228-6_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_228-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_228-6_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_228-6_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_228-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_228-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_228-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_228-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_228-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_228-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_228-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_228-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_228-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_228-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_228-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_228-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_228-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_228-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_228-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_228-6_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_228-6_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_228-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_228-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_228-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_228-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_228-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_228-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_228-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_228-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_228-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_228-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_228-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_228-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_228-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_228-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_228-6_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_228-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_228-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_228-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_228-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_228-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_228-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_228-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_228-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_228-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_228-6_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_228-6_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_228-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_228-6_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_228-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_228-6_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_228-6_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_228-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_228-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_228-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_228-6_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_228-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_228-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_228-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_228-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_228-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_228-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_228-6_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_228-6_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_228-6_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_228-6_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_228-6_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_228-6_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_228-6_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_228-6_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_228-6_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_228-6_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_228-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_228-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_228-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_228-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_228-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_228-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_228-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_228-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_228-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_228-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_228-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_228-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_228-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_228-6_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_228-6_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_228-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_228-6_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_228-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_228-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_228-6_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_228-6_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_228-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_228-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_228-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_228-6_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_228-6_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_228-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_228-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_228-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_228-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_228-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_228-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_228-6_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_228-6_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_228-6_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_228-6_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_228-6_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_228-6_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_228-6_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_228-6_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_228-6_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_228-6_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_228-6_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_228-6_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_228-6_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_228-6_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_228-6_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_228-6_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_228-6_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_228-6_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_26_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_228-6_0_5_load_0 | 0 | 0.00021619 | 5.4183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_228-6_0_5_load_55 | 3 | 8.1269e-05 | 2.0368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_228-6_0_5_load_75 | 6 | 0.0054307 | 0.0013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_228-6_0_5_load_21 | 8 | 0.093017 | 0.023312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_228-6_0_5_load_69 | 11 | 0.0014024 | 0.00035147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_228-6_0_5_load_22 | 12 | 0.012927 | 0.0032399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_228-6_0_5_load_63 | 15 | 0.0006129 | 0.00015361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_228-6_0_5_load_162 | 16 | 0.005941 | 0.001489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_228-6_0_5_load_54 | 17 | 0.021289 | 0.0053356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_228-6_0_5_load_64 | 19 | 0.0005736 | 0.00014376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_228-6_0_5_load_6 | 20 | 0.0017935 | 0.0004495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_228-6_0_5_load_11 | 24 | 0.0017686 | 0.00044324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_228-6_0_5_load_16 | 25 | 0.0015938 | 0.00039945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_228-6_0_5_load_17 | 27 | 0.00069515 | 0.00017422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_228-6_0_5_load_12 | 29 | 0.00092975 | 0.00023302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_228-6_0_5_load_13 | 30 | 0.00081985 | 0.00020547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_228-6_0_5_load_14 | 31 | 0.00060334 | 0.00015121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_228-6_0_5_load_141 | 33 | 0.0016722 | 0.0004191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_228-6_0_5_load_105 | 34 | 0.00094371 | 0.00023652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_228-6_0_5_load_84 | 36 | 0.0010364 | 0.00025975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_228-6_0_5_load_83 | 37 | 0.0028141 | 0.00070529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_228-6_0_5_load_70 | 40 | 0.00058498 | 0.00014661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_228-6_0_5_load_51 | 41 | 0.0038031 | 0.00095315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_228-6_0_5_load_28 | 42 | 0.00019149 | 4.7991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_228-6_0_5_load_29 | 43 | 0.00067926 | 0.00017024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_228-6_0_5_load_30 | 44 | 0.00027843 | 6.978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_228-6_0_5_load_31 | 45 | 0.0014779 | 0.0003704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_228-6_0_5_load_32 | 46 | 0.0017152 | 0.00042987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_228-6_0_5_load_48 | 47 | 0.00075796 | 0.00018996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_228-6_0_5_load_49 | 49 | 0.00043618 | 0.00010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_228-6_0_5_load_76 | 50 | 0.001309 | 0.00032806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_228-6_0_5_load_33 | 52 | 0.00070886 | 0.00017766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_228-6_0_5_load_34 | 53 | 0.00080049 | 0.00020062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_228-6_0_5_load_38 | 55 | 0.0064728 | 0.0016222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_228-6_0_5_load_39 | 56 | 0.00065516 | 0.0001642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_228-6_0_5_load_145 | 58 | 0.008985 | 0.0022519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_228-6_0_5_load_184 | 61 | 0.00091254 | 0.00022871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_228-6_0_5_load_50 | 63 | 0.00029948 | 7.5057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_228-6_0_5_load_77 | 64 | 0.0019264 | 0.0004828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_228-6_0_5_load_40 | 66 | 0.00059191 | 0.00014835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_228-6_0_5_load_41 | 67 | 0.00083114 | 0.0002083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_228-6_0_5_load_42 | 68 | 0.00024782 | 6.211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_228-6_0_5_load_43 | 69 | 0.0003421 | 8.5739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_228-6_0_5_load_44 | 70 | 0.0011707 | 0.00029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_228-6_0_5_load_90 | 71 | 0.00026564 | 6.6575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_228-6_0_5_load_92 | 72 | 0.0001301 | 3.2605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_228-6_0_5_load_45 | 74 | 0.0050343 | 0.0012617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_228-6_0_5_load_46 | 75 | 0.00020609 | 5.165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_228-6_0_5_load_47 | 76 | 0.0002104 | 5.273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_228-6_0_5_load_157 | 77 | 0.00014486 | 3.6306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_228-6_0_5_load_158 | 78 | 0.00036636 | 9.1819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_228-6_0_5_load_68 | 80 | 0.00095328 | 0.00023892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_228-6_0_5_load_65 | 81 | 0.0033584 | 0.00084169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_228-6_0_5_load_56 | 83 | 0.001289 | 0.00032305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_228-6_0_5_load_60 | 86 | 0.0022974 | 0.00057579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_228-6_0_5_load_61 | 87 | 0.00013155 | 3.2968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_228-6_0_5_load_62 | 88 | 0.00028472 | 7.1357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_228-6_0_5_load_121 | 90 | 0.0001475 | 3.6968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_228-6_0_5_load_91 | 91 | 0.0004815 | 0.00012068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_228-6_0_5_load_85 | 92 | 0.0028762 | 0.00072085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_228-6_0_5_load_138 | 93 | 0.0015292 | 0.00038325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_228-6_0_5_load_99 | 94 | 0.0015066 | 0.00037758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_228-6_0_5_load_100 | 95 | 0.0017052 | 0.00042737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_228-6_0_5_load_120 | 96 | 0.0019152 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_228-6_0_5_load_67 | 97 | 0.0043803 | 0.0010978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_228-6_0_5_load_72 | 100 | 0.00084423 | 0.00021158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_228-6_0_5_load_81 | 102 | 0.00024674 | 6.1839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_228-6_0_5_load_154 | 103 | 0.0003354 | 8.4059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_228-6_0_5_load_151 | 104 | 0.00014479 | 3.6288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_228-6_0_5_load_79 | 105 | 0.00024674 | 6.1839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_228-6_0_5_load_159 | 106 | 0.00053811 | 0.00013486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_228-6_0_5_load_82 | 107 | 0.00053836 | 0.00013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_228-6_0_5_load_175 | 108 | 0.00054741 | 0.00013719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_228-6_0_5_load_152 | 109 | 0.00013459 | 3.3733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_228-6_0_5_load_78 | 110 | 0.0014718 | 0.00036887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_228-6_0_5_load_80 | 111 | 0.00024704 | 6.1915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_228-6_0_5_load_129 | 112 | 0.0008491 | 0.0002128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_228-6_0_5_load_139 | 113 | 0.00083881 | 0.00021023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_228-6_0_5_load_86 | 114 | 0.00041145 | 0.00010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_228-6_0_5_load_87 | 115 | 0.00047019 | 0.00011784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_228-6_0_5_load_89 | 116 | 0.00046065 | 0.00011545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_228-6_0_5_load_94 | 117 | 0.0011228 | 0.0002814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_228-6_0_5_load_127 | 118 | 0.00041321 | 0.00010356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_228-6_0_5_load_177 | 121 | 0.0009069 | 0.00022729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_228-6_0_5_load_148 | 122 | 0.001315 | 0.00032957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_228-6_0_5_load_179 | 123 | 0.0027128 | 0.00067988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_228-6_0_5_load_149 | 126 | 0.00046935 | 0.00011763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_228-6_0_5_load_136 | 127 | 0.0015667 | 0.00039265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_228-6_0_5_load_140 | 128 | 0.0019639 | 0.0004922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_228-6_0_5_load_137 | 129 | 0.0060771 | 0.0015231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_228-6_0_5_load_101 | 130 | 0.00099614 | 0.00024966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_228-6_0_5_load_102 | 131 | 0.0039863 | 0.00099906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_228-6_0_5_load_104 | 133 | 0.0017711 | 0.00044387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_228-6_0_5_load_130 | 134 | 0.0014488 | 0.00036311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_228-6_0_5_load_128 | 135 | 0.001477 | 0.00037016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_228-6_0_5_load_106 | 136 | 0.0018649 | 0.0004674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_228-6_0_5_load_113 | 139 | 0.00093034 | 0.00023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_228-6_0_5_load_123 | 140 | 0.0011168 | 0.00027989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_228-6_0_5_load_118 | 141 | 0.00085558 | 0.00021443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_228-6_0_5_load_170 | 143 | 0.0047771 | 0.0011973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_228-6_0_5_load_168 | 144 | 0.00090517 | 0.00022686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_228-6_0_5_load_169 | 146 | 0.00024765 | 6.2066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_228-6_0_5_load_124 | 147 | 0.00059018 | 0.00014791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_228-6_0_5_load_116 | 148 | 0.0011957 | 0.00029967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_228-6_0_5_load_176 | 149 | 0.0040142 | 0.001006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_228-6_0_5_load_173 | 150 | 0.00022179 | 5.5586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_228-6_0_5_load_115 | 151 | 0.0094226 | 0.0023615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_228-6_0_5_load_117 | 152 | 0.00074524 | 0.00018678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_228-6_0_5_load_119 | 153 | 0.010516 | 0.0026355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_228-6_0_5_load_135 | 154 | 0.014199 | 0.0035587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_228-6_0_5_load_146 | 155 | 0.00074596 | 0.00018696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_228-6_0_5_load_122 | 157 | 0.0016772 | 0.00042035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_228-6_0_5_load_125 | 158 | 0.010648 | 0.0026687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_228-6_0_5_load_126 | 159 | 0.010689 | 0.002679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_228-6_0_5_load_132 | 160 | 0.0012683 | 0.00031786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_228-6_0_5_load_133 | 161 | 0.0018784 | 0.00047076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_228-6_0_5_load_161 | 162 | 0.0010026 | 0.00025128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_228-6_0_5_load_142 | 163 | 0.0038093 | 0.0009547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_228-6_0_5_load_143 | 164 | 0.0012404 | 0.00031086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_228-6_0_5_load_144 | 165 | 0.0012409 | 0.000311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_228-6_0_5_load_160 | 166 | 0.00081555 | 0.0002044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_228-6_0_5_load_181 | 168 | 0.002926 | 0.00073333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_228-6_0_5_load_183 | 170 | 0.00080167 | 0.00020092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_228-6_0_5_load_182 | 172 | 0.00086473 | 0.00021672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_228-6_0_5_load_180 | 173 | 0.00069023 | 0.00017299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_228-6_0_5_load_153 | 174 | 0.00013181 | 3.3033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_228-6_0_5_load_155 | 175 | 0.0003405 | 8.5336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_228-6_0_5_load_156 | 176 | 0.00037681 | 9.4438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_228-6_0_5_load_174 | 177 | 0.00080357 | 0.00020139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_228-6_0_5_load_171 | 178 | 0.0004685 | 0.00011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_228-6_0_5_load_172 | 179 | 0.00038789 | 9.7214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_228-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.18266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_228-6_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_228-6_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_228-6_0_5_line_3 |  | 3 | 9 | 0.040065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_228-6_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.080355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_228-6_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_228-6_0_5_line_6 |  | 5 | 16 | 0.03917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_228-6_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.01559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_228-6_0_5_line_8 |  | 5 | 13 | 0.057767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_228-6_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.051046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_228-6_0_5_line_10 |  | 8 | 12 | 0.0056587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_228-6_0_5_line_11 |  | 9 | 17 | 0.005469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_228-6_0_5_line_12 |  | 9 | 18 | 0.14873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_228-6_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.034151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_228-6_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.084018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_228-6_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.017914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_228-6_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.12901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_228-6_0_5_line_17 |  | 14 | 40 | 0.014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_228-6_0_5_line_18 |  | 14 | 41 | 0.019333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_228-6_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.029399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_228-6_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.15364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_228-6_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.029221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_228-6_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.096152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_228-6_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.058826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_228-6_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_228-6_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.072219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_228-6_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.060692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_228-6_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.007844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_228-6_0_5_line_28 |  | 26 | 28 | 0.008282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_228-6_0_5_line_29 |  | 28 | 33 | 0.027086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_228-6_0_5_line_30 |  | 28 | 32 | 0.23826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_228-6_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_228-6_0_5_line_32 |  | 29 | 31 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_228-6_0_5_line_33 |  | 30 | 32 | 0.041133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_228-6_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.013821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_228-6_0_5_line_35 |  | 34 | 132 | 0.033438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_228-6_0_5_line_36 |  | 35 | 36 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_228-6_0_5_line_37 |  | 35 | 37 | 0.031031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_228-6_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_228-6_0_5_line_39 |  | 37 | 39 | 0.0044189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_228-6_0_5_line_40 |  | 38 | 112 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_228-6_0_5_line_41 |  | 38 | 92 | 0.029621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_228-6_0_5_line_42 |  | 39 | 84 | 0.038739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_228-6_0_5_line_43 |  | 40 | 82 | 0.040225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_228-6_0_5_line_44 |  | 41 | 63 | 0.0049989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_228-6_0_5_line_45 |  | 42 | 43 | 0.017487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_228-6_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.023557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_228-6_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0041834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_228-6_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.015613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_228-6_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0099031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_228-6_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.034592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_228-6_0_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_228-6_0_5_line_52 |  | 48 | 50 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_228-6_0_5_line_53 |  | 48 | 51 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_228-6_0_5_line_54 |  | 49 | 79 | 0.0075164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_228-6_0_5_line_55 |  | 50 | 64 | 0.0019636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_228-6_0_5_line_56 |  | 51 | 55 | 0.040106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_228-6_0_5_line_57 |  | 51 | 56 | 0.017418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_228-6_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_228-6_0_5_line_59 |  | 52 | 53 | 0.01752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_228-6_0_5_line_60 |  | 53 | 54 | 0.014429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_228-6_0_5_line_61 |  | 54 | 57 | 0.002326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_228-6_0_5_line_62 |  | 55 | 58 | 0.16611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_228-6_0_5_line_63 |  | 56 | 59 | 0.026599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_228-6_0_5_line_64 |  | 57 | 63 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_228-6_0_5_line_65 |  | 59 | 65 | 0.088388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_228-6_0_5_line_66 |  | 59 | 60 | 0.035211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_228-6_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.027443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_228-6_0_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.005348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_228-6_0_5_line_69 |  | 62 | 122 | 0.030705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_228-6_0_5_line_70 |  | 62 | 119 | 0.028459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_228-6_0_5_line_71 |  | 65 | 117 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_228-6_0_5_line_72 |  | 65 | 72 | 0.027939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_228-6_0_5_line_73 |  | 66 | 67 | 0.0052705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_228-6_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_228-6_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.023752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_228-6_0_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0031384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_228-6_0_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.0013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_228-6_0_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_228-6_0_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.002237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_228-6_0_5_line_80 |  | 73 | 91 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_228-6_0_5_line_81 |  | 73 | 114 | 0.01881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_228-6_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_228-6_0_5_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0062248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_228-6_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.0065296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_228-6_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.009596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_228-6_0_5_line_86 |  | 78 | 176 | 0.00032396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_228-6_0_5_line_87 |  | 79 | 80 | 0.02162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_228-6_0_5_line_88 |  | 79 | 81 | 0.021285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_228-6_0_5_line_89 |  | 80 | 98 | 0.020724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_228-6_0_5_line_90 |  | 81 | 97 | 0.017508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_228-6_0_5_line_91 |  | 82 | 100 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_228-6_0_5_line_92 |  | 82 | 101 | 0.053863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_228-6_0_5_line_93 |  | 83 | 84 | 0.028777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_228-6_0_5_line_94 |  | 83 | 85 | 0.02796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_228-6_0_5_line_95 |  | 84 | 86 | 0.018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_228-6_0_5_line_96 |  | 85 | 87 | 0.018307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_228-6_0_5_line_97 |  | 85 | 88 | 0.024949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_228-6_0_5_line_98 |  | 86 | 89 | 0.011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_228-6_0_5_line_99 |  | 87 | 90 | 0.00072235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_228-6_0_5_line_100 |  | 88 | 91 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_228-6_0_5_line_101 |  | 89 | 94 | 0.0051963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_228-6_0_5_line_102 |  | 89 | 95 | 0.0091647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_228-6_0_5_line_103 |  | 90 | 96 | 0.023107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_228-6_0_5_line_104 |  | 92 | 93 | 0.025416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_228-6_0_5_line_105 |  | 93 | 113 | 0.018933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_228-6_0_5_line_106 |  | 94 | 127 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_228-6_0_5_line_107 |  | 95 | 128 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_228-6_0_5_line_108 |  | 96 | 157 | 0.0011322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_228-6_0_5_line_109 |  | 98 | 99 | 0.033994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_228-6_0_5_line_110 |  | 99 | 139 | 0.017245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_228-6_0_5_line_111 |  | 99 | 136 | 0.014076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_228-6_0_5_line_112 |  | 100 | 102 | 0.0079497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_228-6_0_5_line_113 |  | 101 | 103 | 0.025666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_228-6_0_5_line_114 |  | 101 | 104 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_228-6_0_5_line_115 |  | 102 | 105 | 0.0017834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_228-6_0_5_line_116 |  | 103 | 108 | 0.0095616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_228-6_0_5_line_117 |  | 104 | 109 | 0.0065325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_228-6_0_5_line_118 |  | 105 | 110 | 0.013492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_228-6_0_5_line_119 |  | 106 | 107 | 6.5568e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_228-6_0_5_line_120 |  | 107 | 111 | 0.00012359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_228-6_0_5_line_121 |  | 108 | 177 | 0.031537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_228-6_0_5_line_122 |  | 109 | 174 | 0.0062266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_228-6_0_5_line_123 |  | 110 | 111 | 0.0087771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_228-6_0_5_line_124 |  | 112 | 135 | 0.0075237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_228-6_0_5_line_125 |  | 114 | 115 | 0.024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_228-6_0_5_line_126 |  | 115 | 116 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_228-6_0_5_line_127 |  | 117 | 118 | 0.017136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_228-6_0_5_line_128 |  | 119 | 120 | 0.026092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_228-6_0_5_line_129 |  | 119 | 121 | 0.013638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_228-6_0_5_line_130 |  | 120 | 123 | 0.003991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_228-6_0_5_line_131 |  | 120 | 124 | 0.04054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_228-6_0_5_line_132 |  | 121 | 125 | 0.017228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_228-6_0_5_line_133 |  | 122 | 126 | 0.0096992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_228-6_0_5_line_134 |  | 124 | 173 | 0.004306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_228-6_0_5_line_135 |  | 124 | 169 | 0.029066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_228-6_0_5_line_136 |  | 125 | 167 | 0.01689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_228-6_0_5_line_137 |  | 127 | 129 | 0.030943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_228-6_0_5_line_138 |  | 130 | 131 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_228-6_0_5_line_139 |  | 130 | 132 | 0.017162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_228-6_0_5_line_140 |  | 132 | 133 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_228-6_0_5_line_141 |  | 133 | 134 | 0.021944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_228-6_0_5_line_142 |  | 134 | 135 | 0.015499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_228-6_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 0.049104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_228-6_0_5_line_144 |  | 137 | 138 | 0.054759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_228-6_0_5_line_145 |  | 138 | 140 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_228-6_0_5_line_146 |  | 138 | 141 | 0.03148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_228-6_0_5_line_147 |  | 140 | 147 | 0.039323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_228-6_0_5_line_148 |  | 141 | 148 | 0.0063374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_228-6_0_5_line_149 |  | 142 | 143 | 0.022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_228-6_0_5_line_150 |  | 142 | 144 | 0.058896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_228-6_0_5_line_151 |  | 143 | 149 | 0.0159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_228-6_0_5_line_152 |  | 144 | 145 | 0.02225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_228-6_0_5_line_153 |  | 145 | 146 | 0.01737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_228-6_0_5_line_154 |  | 146 | 150 | 0.026332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_228-6_0_5_line_155 |  | 147 | 158 | 0.035179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_228-6_0_5_line_156 |  | 148 | 151 | 0.018493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_228-6_0_5_line_157 |  | 150 | 178 | 8.0471e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_228-6_0_5_line_158 |  | 151 | 152 | 0.0070973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_228-6_0_5_line_159 |  | 152 | 153 | 0.017343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_228-6_0_5_line_160 |  | 153 | 154 | 0.024081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_228-6_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.035294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_228-6_0_5_line_162 |  | 154 | 156 | 0.008023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_228-6_0_5_line_163 |  | 155 | 162 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_228-6_0_5_line_164 |  | 156 | 160 | 0.018446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_228-6_0_5_line_165 |  | 158 | 159 | 0.025995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_228-6_0_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_228-6_0_5_line_167 |  | 162 | 166 | 0.0033432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_228-6_0_5_line_168 |  | 163 | 164 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_228-6_0_5_line_169 |  | 164 | 165 | 0.006662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_228-6_0_5_line_170 |  | 165 | 166 | 0.01589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_228-6_0_5_line_171 |  | 167 | 168 | 0.004423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_228-6_0_5_line_172 |  | 169 | 170 | 0.004374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_228-6_0_5_line_173 |  | 169 | 171 | 0.06008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_228-6_0_5_line_174 |  | 171 | 172 | 0.004594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_228-6_0_5_line_175 |  | 174 | 175 | 0.001004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_228-6_0_5_line_176 |  | 175 | 176 | 0.0017535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_228-6_0_5_line_177 |  | 177 | 179 | 8.4811e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_228-6_0_5_line_178 |  | 178 | 179 | 0.033627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_228-6_0_5_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 180 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2705955.0353 | 1254258.7387 | 2705958.5691 | 1254244.7016 | 2705963.4546 | 1254227.6528 | 2705967.5547 | 1254222.0216 | 2705975.403 | 1254221.1502 | 2706046.2319 | 1254245.382 | 2706052.2099 | 1254245.7116 | 2706056.0754 | 1254244.7578 | 2706057.3132 | 1254240.1095 | 2706050.2914 | 1254205.8113 | 2706050.4419 | 1254194.8742
1 | 2705955.0353 | 1254258.7387 | 2705950.8688 | 1254276.512
2 | 2705950.8688 | 1254276.512 | 2705946.5894 | 1254292.7843
3 | 2705936.3996 | 1254331.5315 | 2705946.5894 | 1254292.7843
4 | 2705997.346 | 1254457.9473 | 2706004.2729 | 1254456.2588 | 2706007.7426 | 1254461.3806 | 2706012.6592 | 1254481.3516 | 2706013.6966 | 1254494.6255 | 2706012.643 | 1254504.1588 | 2706011.0687 | 1254518.3311 | 2706002.0068 | 1254516.2117
5 | 2705997.346 | 1254457.9473 | 2705989.5571 | 1254427.8715
6 | 2706002.0068 | 1254516.2117 | 2706000.5709 | 1254521.8128 | 2706004.1555 | 1254555.0073
7 | 2705986.7589 | 1254512.7582 | 2706002.0068 | 1254516.2117
8 | 2706002.0068 | 1254516.2117 | 2706011.0687 | 1254518.3311 | 2706054.0188 | 1254525.0055 | 2706058.9549 | 1254525.7723
9 | 2705986.7589 | 1254512.7582 | 2705980.6379 | 1254530.9635 | 2705981.2353 | 1254545.2192 | 2705982.2263 | 1254561.9284 | 2705982.4167 | 1254562.7387
10 | 2705983.7108 | 1254568.2475 | 2705982.4167 | 1254562.7387
11 | 2705936.3996 | 1254331.5315 | 2705933.6756 | 1254336.2738
12 | 2705936.3996 | 1254331.5315 | 2706017.5464 | 1254353.012 | 2706070.3021 | 1254366.2784 | 2706080.3753 | 1254368.8165
13 | 2705970.0969 | 1254637.1506 | 2705979.3943 | 1254670.0114
14 | 2705970.0969 | 1254637.1506 | 2705986.1048 | 1254632.2775 | 2705991.8508 | 1254624.0514 | 2705994.1659 | 1254612.7503 | 2705983.7108 | 1254568.2475
15 | 2706076.5875 | 1254529.2019 | 2706070.9792 | 1254528.0561 | 2706065.4384 | 1254526.9226 | 2706061.6711 | 1254526.199 | 2706058.9549 | 1254525.7723
16 | 2706058.9549 | 1254525.7723 | 2706074.4689 | 1254412.0794 | 2706076.3985 | 1254397.9452
17 | 2706076.5875 | 1254529.2019 | 2706071.3489 | 1254543.0708
18 | 2706076.5875 | 1254529.2019 | 2706094.4001 | 1254536.7165
19 | 2706080.3753 | 1254368.8165 | 2706076.3985 | 1254397.9452
20 | 2706112.6749 | 1254219.1839 | 2706097.8717 | 1254264.5447 | 2706087.0361 | 1254309.9988 | 2706081.9476 | 1254349.7179 | 2706080.3753 | 1254368.8165
21 | 2706189.7195 | 1253852.3651 | 2706189.7647 | 1253881.5861
22 | 2706189.9453 | 1253977.7382 | 2706189.8964 | 1253966.5837 | 2706189.7647 | 1253881.5861
23 | 2706189.7195 | 1253852.3651 | 2706185.0207 | 1253851.8027 | 2706166.3558 | 1253851.112 | 2706161.2659 | 1253847.9515 | 2706145.4739 | 1253829.7203 | 2706143.1545 | 1253824.8192
24 | 2706189.9453 | 1253977.7382 | 2706189.8309 | 1254004.1376
25 | 2706143.1545 | 1253824.8192 | 2706167.0461 | 1253772.6604 | 2706164.9352 | 1253767.4961 | 2706156.5872 | 1253763.4667
26 | 2706189.7637 | 1254064.8282 | 2706189.737 | 1254052.0173 | 2706189.7024 | 1254033.3348 | 2706189.6832 | 1254020.9465 | 2706189.7939 | 1254012.6751 | 2706189.8309 | 1254004.1376
27 | 2706156.5872 | 1253763.4667 | 2706149.523 | 1253760.057
28 | 2706198.0679 | 1254064.6325 | 2706193.9612 | 1254064.7256 | 2706189.7637 | 1254064.8282
29 | 2706198.0679 | 1254064.6325 | 2706204.6199 | 1254078.8171 | 2706208.535 | 1254080.1551 | 2706215.8553 | 1254079.9329
30 | 2706293.9948 | 1253851.5347 | 2706219.5702 | 1254043.8344 | 2706213.4295 | 1254056.7682 | 2706206.7955 | 1254062.7096 | 2706198.0679 | 1254064.6325
31 | 2706345.4604 | 1253882.9562 | 2706340.1567 | 1253885.9246 | 2706326.7084 | 1253887.2287 | 2706320.0972 | 1253882.838
32 | 2706356.5004 | 1253876.7772 | 2706345.4604 | 1253882.9562
33 | 2706293.9948 | 1253851.5347 | 2706305.1995 | 1253867.1707 | 2706313.9563 | 1253878.7596 | 2706320.0972 | 1253882.838
34 | 2706215.8553 | 1254079.9329 | 2706229.6702 | 1254079.5135
35 | 2706263.0925 | 1254078.4989 | 2706229.6702 | 1254079.5135
36 | 2706189.668 | 1254149.2288 | 2706213.5777 | 1254149.4987
37 | 2706189.668 | 1254149.2288 | 2706187.6725 | 1254180.196
38 | 2706229.7517 | 1254149.6812 | 2706213.5777 | 1254149.4987
39 | 2706187.3883 | 1254184.6057 | 2706187.6725 | 1254180.196
40 | 2706229.7517 | 1254149.6812 | 2706246.0097 | 1254146.0921 | 2706250.5507 | 1254140.4849
41 | 2706229.7517 | 1254149.6812 | 2706225.7839 | 1254179.034
42 | 2706187.3883 | 1254184.6057 | 2706183.633 | 1254223.1588
43 | 2706065.246 | 1254582.7093 | 2706069.6326 | 1254547.6147 | 2706071.3489 | 1254543.0708
44 | 2706099.0059 | 1254538.6596 | 2706094.4001 | 1254536.7165
45 | 2706209.1156 | 1254647.4745 | 2706199.0464 | 1254633.1777
46 | 2706185.4816 | 1254613.9178 | 2706199.0464 | 1254633.1777
47 | 2706211.5245 | 1254650.8947 | 2706209.1156 | 1254647.4745
48 | 2706177.2298 | 1254600.6893 | 2706181.2571 | 1254607.9196 | 2706185.4816 | 1254613.9178
49 | 2706211.5245 | 1254650.8947 | 2706217.2269 | 1254658.9912
50 | 2706162.0845 | 1254569.6335 | 2706169.839 | 1254587.4204 | 2706177.2298 | 1254600.6893
51 | 2706217.2269 | 1254658.9912 | 2706218.1846 | 1254660.3509
52 | 2706162.0845 | 1254569.6335 | 2706144.5563 | 1254578.3274
53 | 2706159.017 | 1254558.0802 | 2706162.0845 | 1254569.6335
54 | 2706222.5127 | 1254666.4962 | 2706218.1846 | 1254660.3509
55 | 2706144.5563 | 1254578.3274 | 2706142.7972 | 1254579.2
56 | 2706159.017 | 1254558.0802 | 2706169.1487 | 1254554.8147 | 2706166.1457 | 1254525.5075
57 | 2706159.017 | 1254558.0802 | 2706156.4856 | 1254541.8771 | 2706156.4394 | 1254540.8596
58 | 2706159.017 | 1254558.0802 | 2706150.5771 | 1254557.8843 | 2706142.7935 | 1254556.1039
59 | 2706142.7935 | 1254556.1039 | 2706137.4416 | 1254554.8798 | 2706126.3586 | 1254550.2014
60 | 2706113.0657 | 1254544.5902 | 2706126.3586 | 1254550.2014
61 | 2706110.9164 | 1254543.6843 | 2706113.0657 | 1254544.5902
62 | 2706233.5368 | 1254595.4358 | 2706241.1519 | 1254591.1355 | 2706237.4917 | 1254565.9492 | 2706229.0157 | 1254541.7107 | 2706222.0141 | 1254531.1654 | 2706190.3416 | 1254500.6948 | 2706183.8778 | 1254498.0211 | 2706174.4689 | 1254497.1629 | 2706167.9163 | 1254499.4362 | 2706165.5015 | 1254519.2202 | 2706166.1457 | 1254525.5075
63 | 2706155.2375 | 1254514.2877 | 2706155.6633 | 1254523.7809 | 2706156.4394 | 1254540.8596
64 | 2706110.9164 | 1254543.6843 | 2706099.0059 | 1254538.6596
65 | 2706163.8325 | 1254426.3365 | 2706157.048 | 1254502.1102 | 2706155.2375 | 1254514.2877
66 | 2706126.6305 | 1254504.7228 | 2706130.6909 | 1254503.8282 | 2706144.7537 | 1254505.2035 | 2706148.4636 | 1254506.6045 | 2706150.0707 | 1254509.1354 | 2706149.8002 | 1254513.7009 | 2706155.2375 | 1254514.2877
67 | 2706126.6305 | 1254504.7228 | 2706134.2946 | 1254512.8335 | 2706139.7924 | 1254517.2022 | 2706147.5163 | 1254522.4004
68 | 2706126.6305 | 1254504.7228 | 2706125.7517 | 1254499.4472
69 | 2706125.7517 | 1254499.4472 | 2706095.183 | 1254496.5583
70 | 2706125.7517 | 1254499.4472 | 2706131.9898 | 1254499.9816 | 2706134.0959 | 1254482.683 | 2706134.2609 | 1254481.4739 | 2706134.7616 | 1254477.9578
71 | 2706163.8325 | 1254426.3365 | 2706175.2367 | 1254432.4904 | 2706175.2367 | 1254432.4904
72 | 2706163.8325 | 1254426.3365 | 2706166.5415 | 1254398.529
73 | 2706169.3219 | 1254369.988 | 2706169.8329 | 1254364.7424
74 | 2706169.3219 | 1254369.988 | 2706167.8235 | 1254385.3689
75 | 2706169.8329 | 1254364.7424 | 2706170.8801 | 1254353.9926 | 2706172.1367 | 1254341.1022
76 | 2706167.5192 | 1254388.4925 | 2706167.8235 | 1254385.3689
77 | 2706172.2722 | 1254339.7122 | 2706172.1367 | 1254341.1022
78 | 2706167.5192 | 1254388.4925 | 2706166.5415 | 1254398.529
79 | 2706172.4892 | 1254337.4858 | 2706172.2722 | 1254339.7122
80 | 2706172.4892 | 1254337.4858 | 2706173.7131 | 1254324.932
81 | 2706172.4892 | 1254337.4858 | 2706153.7374 | 1254336.0127
82 | 2706107.4746 | 1254642.4652 | 2706117.3317 | 1254643.7366 | 2706122.2012 | 1254644.4244 | 2706145.77 | 1254646.2973
83 | 2706107.4746 | 1254642.4652 | 2706101.3009 | 1254641.6689
84 | 2706101.3009 | 1254641.6689 | 2706094.8249 | 1254640.8336
85 | 2706094.8249 | 1254640.8336 | 2706085.3078 | 1254639.6061
86 | 2706084.9865 | 1254639.5647 | 2706085.3078 | 1254639.6061
87 | 2706222.5127 | 1254666.4962 | 2706235.1622 | 1254684.0292
88 | 2706222.5127 | 1254666.4962 | 2706205.6535 | 1254679.4886
89 | 2706246.66 | 1254701.2466 | 2706244.8265 | 1254697.8888 | 2706241.7444 | 1254693.4632 | 2706238.7609 | 1254689.0172 | 2706235.1622 | 1254684.0292
90 | 2706191.7858 | 1254690.1757 | 2706205.6535 | 1254679.4886
91 | 2706065.246 | 1254582.7093 | 2706080.1893 | 1254582.5212
92 | 2706058.5537 | 1254636.1553 | 2706061.4946 | 1254612.6777 | 2706065.246 | 1254582.7093
93 | 2706183.633 | 1254223.1588 | 2706180.8419 | 1254251.8001
94 | 2706178.1301 | 1254279.6285 | 2706180.8419 | 1254251.8001
95 | 2706183.633 | 1254223.1588 | 2706201.8627 | 1254226.4456
96 | 2706178.1301 | 1254279.6285 | 2706196.3351 | 1254281.5596
97 | 2706178.1301 | 1254279.6285 | 2706175.7091 | 1254304.4598
98 | 2706213.3581 | 1254228.5183 | 2706201.8627 | 1254226.4456
99 | 2706197.0534 | 1254281.6357 | 2706196.3351 | 1254281.5596
100 | 2706173.7131 | 1254324.932 | 2706175.7091 | 1254304.4598
101 | 2706213.3581 | 1254228.5183 | 2706218.4717 | 1254229.4418
102 | 2706213.3581 | 1254228.5183 | 2706212.4387 | 1254237.6368
103 | 2706220.0314 | 1254284.0731 | 2706197.0534 | 1254281.6357
104 | 2706225.7839 | 1254179.034 | 2706250.7437 | 1254183.8272
105 | 2706250.7437 | 1254183.8272 | 2706269.3371 | 1254187.3977
106 | 2706218.4717 | 1254229.4418 | 2706234.1002 | 1254232.2643
107 | 2706210.6073 | 1254255.801 | 2706212.4387 | 1254237.6368
108 | 2706221.1573 | 1254284.1925 | 2706220.0314 | 1254284.0731
109 | 2706246.66 | 1254701.2466 | 2706248.5283 | 1254704.7719 | 2706258.3199 | 1254696.9078 | 2706265.2219 | 1254688.1912 | 2706266.6831 | 1254682.0346
110 | 2706266.3204 | 1254664.8362 | 2706266.9609 | 1254680.8497 | 2706266.6831 | 1254682.0346
111 | 2706266.6831 | 1254682.0346 | 2706280.7408 | 1254682.7513
112 | 2706080.0468 | 1254590.4696 | 2706080.1893 | 1254582.5212
113 | 2706058.5537 | 1254636.1553 | 2706055.1672 | 1254661.5972
114 | 2706058.5537 | 1254636.1553 | 2706069.5973 | 1254637.5798
115 | 2706080.0468 | 1254590.4696 | 2706081.8297 | 1254590.4275
116 | 2706055.1672 | 1254661.5972 | 2706053.9056 | 1254671.0751
117 | 2706069.5973 | 1254637.5798 | 2706076.0762 | 1254638.4154
118 | 2706081.8297 | 1254590.4275 | 2706095.3176 | 1254590.1095 | 2706095.3176 | 1254590.1095
119 | 2706095.506 | 1254599.0081 | 2706095.5074 | 1254599.0737
120 | 2706095.5034 | 1254598.8845 | 2706095.506 | 1254599.0081
121 | 2706049.7446 | 1254702.3365 | 2706053.9056 | 1254671.0751
122 | 2706076.0762 | 1254638.4154 | 2706082.2516 | 1254639.2119
123 | 2706095.5034 | 1254598.8845 | 2706095.3176 | 1254590.1095
124 | 2706255.2856 | 1254134.638 | 2706255.2856 | 1254134.638 | 2706250.5507 | 1254140.4849
125 | 2706153.7374 | 1254336.0127 | 2706128.8147 | 1254334.0549
126 | 2706118.5344 | 1254330.0684 | 2706125.7112 | 1254333.8111 | 2706128.8147 | 1254334.0549
127 | 2706175.2367 | 1254432.4904 | 2706183.0256 | 1254447.7535
128 | 2706145.2639 | 1254462.0329 | 2706144.3731 | 1254470.8909 | 2706143.6808 | 1254477.9398 | 2706143.5451 | 1254479.1939 | 2706134.7616 | 1254477.9578
129 | 2706134.7616 | 1254477.9578 | 2706121.2506 | 1254476.103
130 | 2706145.2639 | 1254462.0329 | 2706141.2971 | 1254461.4947
131 | 2706145.2639 | 1254462.0329 | 2706147.54 | 1254439.4664 | 2706139.2348 | 1254438.4834 | 2706129.764 | 1254437.2794
132 | 2706115.1188 | 1254465.8515 | 2706114.3158 | 1254472.3424 | 2706118.9466 | 1254470.7796 | 2706121.2506 | 1254476.103
133 | 2706085.5268 | 1254495.6457 | 2706095.183 | 1254496.5583
134 | 2706129.764 | 1254437.2794 | 2706130.3988 | 1254433.0206
135 | 2706100.9214 | 1254433.6819 | 2706115.3091 | 1254435.4634 | 2706119.2241 | 1254435.945 | 2706129.764 | 1254437.2794
136 | 2706098.3156 | 1254463.7042 | 2706115.1188 | 1254465.8515
137 | 2706246.9302 | 1254250.5079 | 2706249.1152 | 1254234.976 | 2706234.1002 | 1254232.2643
138 | 2706280.1031 | 1254076.2233 | 2706295.1482 | 1254074.2106
139 | 2706263.0925 | 1254078.4989 | 2706280.1031 | 1254076.2233
140 | 2706263.0925 | 1254078.4989 | 2706260.4429 | 1254097.5522
141 | 2706260.4429 | 1254097.5522 | 2706257.4204 | 1254119.2869
142 | 2706255.2856 | 1254134.638 | 2706257.4204 | 1254119.2869
143 | 2706329.2511 | 1254690.2976 | 2706313.4713 | 1254687.5009 | 2706296.5859 | 1254684.9291 | 2706281.8352 | 1254682.8071 | 2706280.7408 | 1254682.7513
144 | 2706329.2511 | 1254690.2976 | 2706326.9024 | 1254684.117 | 2706314.8458 | 1254670.634 | 2706309.7763 | 1254660.0788 | 2706306.5324 | 1254641.9836
145 | 2706306.5324 | 1254641.9836 | 2706293.627 | 1254645.205
146 | 2706306.5324 | 1254641.9836 | 2706305.1883 | 1254623.978 | 2706305.0684 | 1254610.5538
147 | 2706293.627 | 1254645.205 | 2706279.4363 | 1254648.7473 | 2706274.9487 | 1254633.0984 | 2706268.0016 | 1254631.717 | 2706268.0029 | 1254630.3832
148 | 2706305.0118 | 1254604.2166 | 2706305.0684 | 1254610.5538
149 | 2706117.6821 | 1254792.0865 | 2706122.8166 | 1254789.354 | 2706126.4246 | 1254773.2914
150 | 2706117.6821 | 1254792.0865 | 2706109.3398 | 1254796.1514 | 2706095.6609 | 1254793.1817 | 2706079.4082 | 1254788.9983 | 2706075.3219 | 1254787.9798 | 2706061.1226 | 1254784.4794
151 | 2706129.9094 | 1254757.7775 | 2706126.4246 | 1254773.2914
152 | 2706039.5198 | 1254779.1537 | 2706061.1226 | 1254784.4794
153 | 2706039.5198 | 1254779.1537 | 2706041.8116 | 1254761.936
154 | 2706045.2859 | 1254735.8338 | 2706041.8116 | 1254761.936
155 | 2706261.7545 | 1254596.1335 | 2706264.8346 | 1254603.4482 | 2706268.0131 | 1254619.7297 | 2706268.0029 | 1254630.3832
156 | 2706305.0118 | 1254604.2166 | 2706304.8466 | 1254585.724
157 | 2706045.2859 | 1254735.8338 | 2706045.2966 | 1254735.754
158 | 2706305.3477 | 1254578.646 | 2706304.8425 | 1254585.2624 | 2706304.8466 | 1254585.724
159 | 2706305.3477 | 1254578.646 | 2706306.6679 | 1254561.3533
160 | 2706314.8466 | 1254538.7038 | 2706306.6679 | 1254561.3533
161 | 2706314.8466 | 1254538.7038 | 2706321.1412 | 1254549.9482 | 2706326.7888 | 1254558.9904 | 2706330.8981 | 1254569.9946
162 | 2706314.8466 | 1254538.7038 | 2706317.7403 | 1254535.5532 | 2706320.886 | 1254533.4969
163 | 2706330.8981 | 1254569.9946 | 2706337.9802 | 1254588.9597
164 | 2706320.886 | 1254533.4969 | 2706328.8913 | 1254548.2193 | 2706329.683 | 1254549.7099
165 | 2706261.7545 | 1254596.1335 | 2706251.6663 | 1254572.1755
166 | 2706329.683 | 1254549.7099 | 2706336.054 | 1254561.7048
167 | 2706339.1498 | 1254592.0917 | 2706337.9802 | 1254588.9597
168 | 2706341.2673 | 1254614.3955 | 2706341.7415 | 1254626.7254 | 2706341.9873 | 1254628.8907
169 | 2706341.2673 | 1254614.3955 | 2706341.0113 | 1254607.7383
170 | 2706339.1498 | 1254592.0917 | 2706340.4094 | 1254595.4647 | 2706340.7696 | 1254601.4539 | 2706341.0113 | 1254607.7383
171 | 2706098.3156 | 1254463.7042 | 2706099.0052 | 1254459.3353
172 | 2706100.9214 | 1254433.6819 | 2706101.4821 | 1254429.344
173 | 2706100.9214 | 1254433.6819 | 2706115.3091 | 1254435.4634 | 2706119.1389 | 1254405.3518 | 2706104.0019 | 1254403.6904
174 | 2706104.0019 | 1254403.6904 | 2706104.7322 | 1254399.1553
175 | 2706083.2474 | 1254639.3404 | 2706082.2516 | 1254639.2119
176 | 2706084.9865 | 1254639.5647 | 2706083.2474 | 1254639.3404
177 | 2706049.7334 | 1254702.4206 | 2706049.7446 | 1254702.3365
178 | 2706045.2966 | 1254735.754 | 2706049.7334 | 1254702.4206

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706050.4419 | 1254194.8742
1 | 2705955.0353 | 1254258.7387
2 | 2705950.8688 | 1254276.512
3 | 2705946.5894 | 1254292.7843
4 | 2705997.346 | 1254457.9473
5 | 2706002.0068 | 1254516.2117
6 | 2705989.5571 | 1254427.8715
7 | 2705986.7589 | 1254512.7582
8 | 2705982.4167 | 1254562.7387
9 | 2705936.3996 | 1254331.5315
10 | 2705970.0969 | 1254637.1506
11 | 2705979.3943 | 1254670.0114
12 | 2705983.7108 | 1254568.2475
13 | 2706058.9549 | 1254525.7723
14 | 2706076.5875 | 1254529.2019
15 | 2706076.3985 | 1254397.9452
16 | 2706004.1555 | 1254555.0073
17 | 2705933.6756 | 1254336.2738
18 | 2706080.3753 | 1254368.8165
19 | 2706112.6749 | 1254219.1839
20 | 2706189.7647 | 1253881.5861
21 | 2706189.7195 | 1253852.3651
22 | 2706189.9453 | 1253977.7382
23 | 2706143.1545 | 1253824.8192
24 | 2706189.8309 | 1254004.1376
25 | 2706156.5872 | 1253763.4667
26 | 2706189.7637 | 1254064.8282
27 | 2706149.523 | 1253760.057
28 | 2706198.0679 | 1254064.6325
29 | 2706345.4604 | 1253882.9562
30 | 2706320.0972 | 1253882.838
31 | 2706356.5004 | 1253876.7772
32 | 2706293.9948 | 1253851.5347
33 | 2706215.8553 | 1254079.9329
34 | 2706229.6702 | 1254079.5135
35 | 2706189.668 | 1254149.2288
36 | 2706213.5777 | 1254149.4987
37 | 2706187.6725 | 1254180.196
38 | 2706229.7517 | 1254149.6812
39 | 2706187.3883 | 1254184.6057
40 | 2706071.3489 | 1254543.0708
41 | 2706094.4001 | 1254536.7165
42 | 2706199.0464 | 1254633.1777
43 | 2706209.1156 | 1254647.4745
44 | 2706185.4816 | 1254613.9178
45 | 2706211.5245 | 1254650.8947
46 | 2706177.2298 | 1254600.6893
47 | 2706217.2269 | 1254658.9912
48 | 2706162.0845 | 1254569.6335
49 | 2706218.1846 | 1254660.3509
50 | 2706144.5563 | 1254578.3274
51 | 2706159.017 | 1254558.0802
52 | 2706142.7935 | 1254556.1039
53 | 2706126.3586 | 1254550.2014
54 | 2706113.0657 | 1254544.5902
55 | 2706166.1457 | 1254525.5075
56 | 2706156.4394 | 1254540.8596
57 | 2706110.9164 | 1254543.6843
58 | 2706233.5368 | 1254595.4358
59 | 2706155.2375 | 1254514.2877
60 | 2706126.6305 | 1254504.7228
61 | 2706147.5163 | 1254522.4004
62 | 2706125.7517 | 1254499.4472
63 | 2706099.0059 | 1254538.6596
64 | 2706142.7972 | 1254579.2
65 | 2706163.8325 | 1254426.3365
66 | 2706169.3219 | 1254369.988
67 | 2706169.8329 | 1254364.7424
68 | 2706167.8235 | 1254385.3689
69 | 2706172.1367 | 1254341.1022
70 | 2706167.5192 | 1254388.4925
71 | 2706172.2722 | 1254339.7122
72 | 2706166.5415 | 1254398.529
73 | 2706172.4892 | 1254337.4858
74 | 2706145.77 | 1254646.2973
75 | 2706107.4746 | 1254642.4652
76 | 2706101.3009 | 1254641.6689
77 | 2706094.8249 | 1254640.8336
78 | 2706085.3078 | 1254639.6061
79 | 2706222.5127 | 1254666.4962
80 | 2706235.1622 | 1254684.0292
81 | 2706205.6535 | 1254679.4886
82 | 2706065.246 | 1254582.7093
83 | 2706180.8419 | 1254251.8001
84 | 2706183.633 | 1254223.1588
85 | 2706178.1301 | 1254279.6285
86 | 2706201.8627 | 1254226.4456
87 | 2706196.3351 | 1254281.5596
88 | 2706175.7091 | 1254304.4598
89 | 2706213.3581 | 1254228.5183
90 | 2706197.0534 | 1254281.6357
91 | 2706173.7131 | 1254324.9321
92 | 2706225.7839 | 1254179.034
93 | 2706250.7437 | 1254183.8272
94 | 2706218.4717 | 1254229.4418
95 | 2706212.4387 | 1254237.6368
96 | 2706220.0314 | 1254284.0731
97 | 2706191.7858 | 1254690.1757
98 | 2706246.66 | 1254701.2466
99 | 2706266.6831 | 1254682.0346
100 | 2706080.1893 | 1254582.5212
101 | 2706058.5537 | 1254636.1553
102 | 2706080.0468 | 1254590.4696
103 | 2706055.1672 | 1254661.5972
104 | 2706069.5973 | 1254637.5798
105 | 2706081.8297 | 1254590.4275
106 | 2706095.5074 | 1254599.0737
107 | 2706095.506 | 1254599.0081
108 | 2706053.9056 | 1254671.0751
109 | 2706076.0762 | 1254638.4154
110 | 2706095.3176 | 1254590.1095
111 | 2706095.5034 | 1254598.8845
112 | 2706250.5507 | 1254140.4849
113 | 2706269.3371 | 1254187.3977
114 | 2706153.7374 | 1254336.0127
115 | 2706128.8147 | 1254334.0549
116 | 2706118.5344 | 1254330.0684
117 | 2706175.2367 | 1254432.4904
118 | 2706183.0256 | 1254447.7535
119 | 2706134.7616 | 1254477.9578
120 | 2706145.2639 | 1254462.0329
121 | 2706121.2506 | 1254476.103
122 | 2706095.183 | 1254496.5583
123 | 2706141.2971 | 1254461.4947
124 | 2706129.764 | 1254437.2794
125 | 2706115.1188 | 1254465.8515
126 | 2706085.5268 | 1254495.6457
127 | 2706234.1002 | 1254232.2643
128 | 2706210.6073 | 1254255.801
129 | 2706246.9302 | 1254250.5079
130 | 2706280.1031 | 1254076.2233
131 | 2706295.1482 | 1254074.2106
132 | 2706263.0925 | 1254078.4989
133 | 2706260.4429 | 1254097.5522
134 | 2706257.4204 | 1254119.2869
135 | 2706255.2856 | 1254134.638
136 | 2706280.7408 | 1254682.7513
137 | 2706329.2511 | 1254690.2976
138 | 2706306.5324 | 1254641.9836
139 | 2706266.3204 | 1254664.8362
140 | 2706293.627 | 1254645.205
141 | 2706305.0684 | 1254610.5538
142 | 2706117.6821 | 1254792.0865
143 | 2706126.4246 | 1254773.2914
144 | 2706061.1226 | 1254784.4794
145 | 2706039.5198 | 1254779.1537
146 | 2706041.8116 | 1254761.936
147 | 2706268.0029 | 1254630.3832
148 | 2706305.0118 | 1254604.2166
149 | 2706129.9094 | 1254757.7775
150 | 2706045.2859 | 1254735.8338
151 | 2706304.8466 | 1254585.724
152 | 2706305.3477 | 1254578.646
153 | 2706306.6679 | 1254561.3533
154 | 2706314.8466 | 1254538.7038
155 | 2706330.8981 | 1254569.9946
156 | 2706320.886 | 1254533.4969
157 | 2706221.1573 | 1254284.1925
158 | 2706261.7545 | 1254596.1335
159 | 2706251.6663 | 1254572.1755
160 | 2706329.683 | 1254549.7099
161 | 2706336.054 | 1254561.7048
162 | 2706337.9802 | 1254588.9597
163 | 2706341.9873 | 1254628.8907
164 | 2706341.2673 | 1254614.3955
165 | 2706341.0113 | 1254607.7383
166 | 2706339.1498 | 1254592.0917
167 | 2706098.3156 | 1254463.7042
168 | 2706099.0052 | 1254459.3352
169 | 2706100.9214 | 1254433.6819
170 | 2706101.4821 | 1254429.344
171 | 2706104.0019 | 1254403.6904
172 | 2706104.7322 | 1254399.1553
173 | 2706130.3988 | 1254433.0206
174 | 2706082.2516 | 1254639.2119
175 | 2706083.2474 | 1254639.3404
176 | 2706084.9865 | 1254639.5647
177 | 2706049.7446 | 1254702.3365
178 | 2706045.2966 | 1254735.754
179 | 2706049.7334 | 1254702.4206
180 | 2706126.6305 | 1254504.7228

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97978 | -0.38756 | 0.00021619 | 5.4183e-05
1 | 0.97982 | -0.38683 | 0 | 0
2 | 0.97982 | -0.38676 | 0 | 0
3 | 0.97983 | -0.38669 | 8.1269e-05 | 2.0368e-05
4 | 0.97934 | -0.39538 | 0 | 0
5 | 0.97974 | -0.38745 | 0 | 0
6 | 0.97918 | -0.39845 | 0.0054307 | 0.0013611
7 | 0.97818 | -0.41789 | 0 | 0
8 | 0.97307 | -0.51823 | 0.093017 | 0.023312
9 | 0.97984 | -0.38647 | 0 | 0
10 | 0.97289 | -0.5219 | 0 | 0
11 | 0.97284 | -0.52278 | 0.0014024 | 0.00035147
12 | 0.973 | -0.51973 | 0.012927 | 0.0032399
13 | 0.98613 | -0.26372 | 0 | 0
14 | 0.98731 | -0.24103 | 0 | 0
15 | 0.98341 | -0.31657 | 0.0006129 | 0.00015361
16 | 0.97952 | -0.39168 | 0.005941 | 0.001489
17 | 0.97973 | -0.38858 | 0.021289 | 0.0053356
18 | 0.98281 | -0.32833 | 0 | 0
19 | 0.98273 | -0.32993 | 0.0005736 | 0.00014376
20 | 0.97521 | -0.47805 | 0.0017935 | 0.0004495
21 | 0.97515 | -0.47928 | 0 | 0
22 | 0.97558 | -0.47085 | 0 | 0
23 | 0.97503 | -0.48175 | 0 | 0
24 | 0.97568 | -0.46887 | 0.0017686 | 0.00044324
25 | 0.97487 | -0.48478 | 0.0015938 | 0.00039945
26 | 0.97601 | -0.46236 | 0 | 0
27 | 0.97487 | -0.48488 | 0.00069515 | 0.00017422
28 | 0.97605 | -0.46147 | 0 | 0
29 | 0.9754 | -0.47431 | 0.00092975 | 0.00023302
30 | 0.97544 | -0.47353 | 0.00081985 | 0.00020547
31 | 0.9754 | -0.47445 | 0.00060334 | 0.00015121
32 | 0.97553 | -0.47176 | 0 | 0
33 | 0.97626 | -0.45739 | 0.0016722 | 0.0004191
34 | 0.97639 | -0.45489 | 0.00094371 | 0.00023652
35 | 0.97927 | -0.39829 | 0 | 0
36 | 0.97865 | -0.41032 | 0.0010364 | 0.00025975
37 | 0.98006 | -0.3827 | 0.0028141 | 0.00070529
38 | 0.97825 | -0.41816 | 0 | 0
39 | 0.98019 | -0.38026 | 0 | 0
40 | 0.98698 | -0.24753 | 0.00058498 | 0.00014661
41 | 0.98831 | -0.22191 | 0.0038031 | 0.00095315
42 | 0.98958 | -0.19744 | 0.00019149 | 4.7991e-05
43 | 0.98911 | -0.20645 | 0.00067926 | 0.00017024
44 | 0.99022 | -0.18528 | 0.00027843 | 6.978e-05
45 | 0.989 | -0.20859 | 0.0014779 | 0.0003704
46 | 0.99064 | -0.17721 | 0.0017152 | 0.00042987
47 | 0.98874 | -0.21358 | 0.00075796 | 0.00018996
48 | 0.9916 | -0.15899 | 0 | 0
49 | 0.98869 | -0.21441 | 0.00043618 | 0.00010932
50 | 0.99154 | -0.16012 | 0.001309 | 0.00032806
51 | 0.99194 | -0.15248 | 0 | 0
52 | 0.99106 | -0.16915 | 0.00070886 | 0.00017766
53 | 0.99014 | -0.18688 | 0.00080049 | 0.00020062
54 | 0.98937 | -0.20144 | 0 | 0
55 | 0.99137 | -0.16347 | 0.0064728 | 0.0016222
56 | 0.99344 | -0.12379 | 0.00065516 | 0.0001642
57 | 0.98925 | -0.20379 | 0 | 0
58 | 0.99 | -0.18999 | 0.008985 | 0.0022519
59 | 0.99575 | -0.080033 | 0 | 0
60 | 0.99944 | -0.010539 | 0 | 0
61 | 0.99942 | -0.010976 | 0.00091254 | 0.00022871
62 | 1 | 0 | -0.35829 | -0.092087
63 | 0.98857 | -0.21686 | 0.00029948 | 7.5057e-05
64 | 0.99153 | -0.16018 | 0.0019264 | 0.0004828
65 | 0.99101 | -0.17057 | 0 | 0
66 | 0.98808 | -0.22694 | 0.00059191 | 0.00014835
67 | 0.98781 | -0.23205 | 0.00083114 | 0.0002083
68 | 0.98886 | -0.21181 | 0.00024782 | 6.211e-05
69 | 0.98664 | -0.25477 | 0.0003421 | 8.5739e-05
70 | 0.98902 | -0.20872 | 0.0011707 | 0.00029339
71 | 0.98657 | -0.2561 | 0.00026564 | 6.6575e-05
72 | 0.98955 | -0.19861 | 0.0001301 | 3.2605e-05
73 | 0.98646 | -0.25822 | 0 | 0
74 | 0.98465 | -0.29296 | 0.0050343 | 0.0012617
75 | 0.98482 | -0.28947 | 0.00020609 | 5.165e-05
76 | 0.98485 | -0.28889 | 0.0002104 | 5.273e-05
77 | 0.98489 | -0.28825 | 0.00014486 | 3.6306e-05
78 | 0.98494 | -0.28728 | 0.00036636 | 9.1819e-05
79 | 0.9884 | -0.22 | 0 | 0
80 | 0.98687 | -0.24926 | 0.00095328 | 0.00023892
81 | 0.98825 | -0.22294 | 0.0033584 | 0.00084169
82 | 0.98609 | -0.26478 | 0 | 0
83 | 0.9825 | -0.33514 | 0.001289 | 0.00032305
84 | 0.98128 | -0.35886 | 0 | 0
85 | 0.98371 | -0.3115 | 0 | 0
86 | 0.98102 | -0.36393 | 0.0022974 | 0.00057579
87 | 0.98365 | -0.31278 | 0.00013155 | 3.2968e-05
88 | 0.98488 | -0.28872 | 0.00028472 | 7.1357e-05
89 | 0.98088 | -0.36665 | 0 | 0
90 | 0.98364 | -0.31282 | 0.0001475 | 3.6968e-05
91 | 0.98586 | -0.26987 | 0.0004815 | 0.00012068
92 | 0.97811 | -0.42099 | 0.0028762 | 0.00072085
93 | 0.97805 | -0.42208 | 0.0015292 | 0.00038325
94 | 0.98084 | -0.36751 | 0.0015066 | 0.00037758
95 | 0.98085 | -0.36726 | 0.0017052 | 0.00042737
96 | 0.98357 | -0.31432 | 0.0019152 | 0.00048
97 | 0.98818 | -0.22431 | 0.0043803 | 0.0010978
98 | 0.98542 | -0.27704 | 0 | 0
99 | 0.98305 | -0.32279 | 0 | 0
100 | 0.98603 | -0.26589 | 0.00084423 | 0.00021158
101 | 0.98511 | -0.28393 | 0 | 0
102 | 0.98601 | -0.26636 | 0.00024674 | 6.1839e-05
103 | 0.98481 | -0.28979 | 0.0003354 | 8.4059e-05
104 | 0.98503 | -0.28535 | 0.00014479 | 3.6288e-05
105 | 0.986 | -0.26646 | 0.00024674 | 6.1839e-05
106 | 0.98596 | -0.26734 | 0.00053811 | 0.00013486
107 | 0.98596 | -0.26734 | 0.00053836 | 0.00013493
108 | 0.9847 | -0.29192 | 0.00054741 | 0.00013719
109 | 0.98499 | -0.28616 | 0.00013459 | 3.3733e-05
110 | 0.98597 | -0.26713 | 0.0014718 | 0.00036887
111 | 0.98596 | -0.26734 | 0.00024704 | 6.1915e-05
112 | 0.97778 | -0.42745 | 0.0008491 | 0.0002128
113 | 0.97804 | -0.42237 | 0.00083881 | 0.00021023
114 | 0.98643 | -0.25867 | 0.00041145 | 0.00010312
115 | 0.98641 | -0.25909 | 0.00047019 | 0.00011784
116 | 0.98641 | -0.25918 | 0.00046065 | 0.00011545
117 | 0.99099 | -0.17092 | 0.0011228 | 0.0002814
118 | 0.99098 | -0.17105 | 0.00041321 | 0.00010356
119 | 0.99977 | -0.0044208 | 0 | 0
120 | 0.99965 | -0.00673 | 0 | 0
121 | 0.99972 | -0.0053327 | 0.0009069 | 0.00022729
122 | 0.99995 | -0.00095542 | 0.001315 | 0.00032957
123 | 0.99964 | -0.0069188 | 0.0027128 | 0.00067988
124 | 0.99956 | -0.0083994 | 0 | 0
125 | 0.99968 | -0.0062122 | 0 | 0
126 | 0.99995 | -0.0010348 | 0.00046935 | 0.00011763
127 | 0.98073 | -0.36971 | 0.0015667 | 0.00039265
128 | 0.98082 | -0.36791 | 0.0019639 | 0.0004922
129 | 0.98055 | -0.37312 | 0.0060771 | 0.0015231
130 | 0.97664 | -0.44983 | 0.00099614 | 0.00024966
131 | 0.97659 | -0.45093 | 0.0039863 | 0.00099906
132 | 0.97672 | -0.44826 | 0 | 0
133 | 0.97701 | -0.4427 | 0.0017711 | 0.00044387
134 | 0.97736 | -0.43565 | 0.0014488 | 0.00036311
135 | 0.97764 | -0.43027 | 0.001477 | 0.00037016
136 | 0.98208 | -0.34156 | 0.0018649 | 0.0004674
137 | 0.97878 | -0.40566 | 0 | 0
138 | 0.9751 | -0.47765 | 0 | 0
139 | 0.98304 | -0.32308 | 0.00093034 | 0.00023317
140 | 0.97482 | -0.48327 | 0.0011168 | 0.00027989
141 | 0.97367 | -0.50594 | 0.00085558 | 0.00021443
142 | 0.98295 | -0.32608 | 0 | 0
143 | 0.98277 | -0.32961 | 0.0047771 | 0.0011973
144 | 0.98343 | -0.31674 | 0.00090517 | 0.00022686
145 | 0.98363 | -0.31285 | 0 | 0
146 | 0.98378 | -0.30982 | 0.00024765 | 6.2066e-05
147 | 0.97402 | -0.4991 | 0.00059018 | 0.00014791
148 | 0.97338 | -0.51154 | 0.0011957 | 0.00029967
149 | 0.98271 | -0.33077 | 0.0040142 | 0.001006
150 | 0.98402 | -0.3051 | 0.00022179 | 5.5586e-05
151 | 0.97257 | -0.52751 | 0.0094226 | 0.0023615
152 | 0.97233 | -0.53241 | 0.00074524 | 0.00018678
153 | 0.97173 | -0.54415 | 0.010516 | 0.0026355
154 | 0.97114 | -0.55581 | 0.014199 | 0.0035587
155 | 0.97085 | -0.56159 | 0.00074596 | 0.00018696
156 | 0.97112 | -0.55628 | 0 | 0
157 | 0.98356 | -0.31435 | 0.0016772 | 0.00042035
158 | 0.97332 | -0.5129 | 0.010648 | 0.0026687
159 | 0.97306 | -0.51802 | 0.010689 | 0.002679
160 | 0.97106 | -0.55735 | 0.0012683 | 0.00031786
161 | 0.97104 | -0.55782 | 0.0018784 | 0.00047076
162 | 0.9707 | -0.56463 | 0.0010026 | 0.00025128
163 | 0.9705 | -0.56856 | 0.0038093 | 0.0009547
164 | 0.97055 | -0.56754 | 0.0012404 | 0.00031086
165 | 0.97058 | -0.56691 | 0.0012409 | 0.000311
166 | 0.97067 | -0.56506 | 0.00081555 | 0.0002044
167 | 0.99963 | -0.0070743 | 0 | 0
168 | 0.99962 | -0.0073 | 0.002926 | 0.00073333
169 | 0.99952 | -0.0092458 | 0 | 0
170 | 0.99952 | -0.009307 | 0.00080167 | 0.00020092
171 | 0.99947 | -0.010153 | 0 | 0
172 | 0.99947 | -0.010223 | 0.00086473 | 0.00021672
173 | 0.99956 | -0.0084513 | 0.00069023 | 0.00017299
174 | 0.98495 | -0.28693 | 0.00013181 | 3.3033e-05
175 | 0.98495 | -0.28705 | 0.0003405 | 8.5336e-05
176 | 0.98494 | -0.28725 | 0.00037681 | 9.4438e-05
177 | 0.98435 | -0.29863 | 0.00080357 | 0.00020139
178 | 0.98402 | -0.30509 | 0.0004685 | 0.00011742
179 | 0.98435 | -0.29865 | 0.00038789 | 9.7214e-05
180 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00021619 | -5.4183e-05 | 0.0002162 | 5.1887e-05 | 7.3659e-09 | -2.2958e-06 | 0.00032833 | 0.00032753 | 0.00032833 | 0.97978 | -0.38756 | 0.97982 | -0.38683 | 0.090202
1 | -0.0002162 | -5.1887e-05 | 0.0002162 | 5.1658e-05 | 7.3414e-10 | -2.2944e-07 | 0.00032753 | 0.00032745 | 0.00032753 | 0.97982 | -0.38683 | 0.97982 | -0.38676 | 0.08998
2 | -0.0002162 | -5.1658e-05 | 0.0002162 | 5.1446e-05 | 6.7637e-10 | -2.1149e-07 | 0.00032745 | 0.00032738 | 0.00032745 | 0.97982 | -0.38676 | 0.97983 | -0.38669 | 0.089958
3 | -0.00029747 | -7.1814e-05 | 0.00029747 | 7.1311e-05 | 3.0519e-09 | -5.0268e-07 | 0.00045079 | 0.00045062 | 0.00045079 | 0.97983 | -0.38669 | 0.97984 | -0.38647 | 0.12384
4 | -0.0054315 | -0.0013612 | 0.0054336 | 0.0013615 | 2.0522e-06 | 3.0189e-07 | 0.0082527 | 0.0082523 | 0.0082527 | 0.97934 | -0.39538 | 0.97974 | -0.38745 | 2.2672
5 | 0.0054315 | 0.0013612 | -0.0054307 | -0.0013611 | 7.9349e-07 | 1.1698e-07 | 0.0082527 | 0.0082528 | 0.0082528 | 0.97934 | -0.39538 | 0.97918 | -0.39845 | 2.2673
6 | 0.0059422 | 0.0014892 | -0.005941 | -0.001489 | 1.1964e-06 | 2.7255e-07 | 0.009025 | 0.0090252 | 0.0090252 | 0.97974 | -0.38745 | 0.97952 | -0.39168 | 2.4794
7 | 0.10802 | 0.027333 | -0.10786 | -0.027232 | 0.00015754 | 0.00010063 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.97974 | -0.38745 | 0.97818 | -0.41789 | 45.0976
8 | -0.1194 | -0.030184 | 0.12011 | 0.030639 | 0.00071309 | 0.00045564 | 0.18143 | 0.18143 | 0.18143 | 0.97974 | -0.38745 | 0.98613 | -0.26372 | 49.844
9 | 0.10786 | 0.027232 | -0.10735 | -0.026903 | 0.00051582 | 0.00032949 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.97818 | -0.41789 | 0.97307 | -0.51823 | 45.0976
10 | 0.014331 | 0.0035906 | -0.01433 | -0.00359 | 1.0191e-06 | 5.8193e-07 | 0.021914 | 0.021915 | 0.021915 | 0.97307 | -0.51823 | 0.973 | -0.51973 | 6.0205
11 | 0.021291 | 0.0053369 | -0.021289 | -0.0053356 | 2.1442e-06 | 1.3034e-06 | 0.032334 | 0.032334 | 0.032334 | 0.97984 | -0.38647 | 0.97973 | -0.38858 | 8.883
12 | -0.021589 | -0.0054082 | 0.021649 | 0.0054447 | 5.9946e-05 | 3.6486e-05 | 0.032785 | 0.032784 | 0.032785 | 0.97984 | -0.38647 | 0.98281 | -0.32833 | 9.0068
13 | 0.0014024 | 0.00035108 | -0.0014024 | -0.00035147 | 5.8918e-08 | -3.8634e-07 | 0.0021448 | 0.002145 | 0.002145 | 0.97289 | -0.5219 | 0.97284 | -0.52278 | 0.58928
14 | -0.0014024 | -0.00035108 | 0.0014026 | 0.00035013 | 1.4492e-07 | -9.5067e-07 | 0.0021448 | 0.0021445 | 0.0021448 | 0.97289 | -0.5219 | 0.973 | -0.51973 | 0.58924
15 | -0.14302 | -0.036422 | 0.14317 | 0.036522 | 0.00015673 | 9.9847e-05 | 0.21601 | 0.21601 | 0.21601 | 0.98613 | -0.26372 | 0.98731 | -0.24103 | 29.6718
16 | 0.022906 | 0.0057831 | -0.022848 | -0.0057478 | 5.7847e-05 | 3.5381e-05 | 0.034579 | 0.034579 | 0.034579 | 0.98613 | -0.26372 | 0.98341 | -0.31657 | 9.4998
17 | 0.024589 | 0.0061838 | -0.024581 | -0.0061791 | 7.6381e-06 | 4.6989e-06 | 0.037066 | 0.037066 | 0.037066 | 0.98731 | -0.24103 | 0.98698 | -0.24753 | 10.183
18 | -0.16776 | -0.042706 | 0.16792 | 0.042804 | 0.00015478 | 9.8315e-05 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.98731 | -0.24103 | 0.98831 | -0.22191 | 23.1755
19 | 0.022235 | 0.0055941 | -0.022222 | -0.0055865 | 1.2485e-05 | 7.6174e-06 | 0.033652 | 0.033652 | 0.033652 | 0.98341 | -0.31657 | 0.98281 | -0.32833 | 9.245
20 | 0.00057365 | 0.00014184 | -0.0005736 | -0.00014376 | 4.3428e-08 | -1.919e-06 | 0.00086784 | 0.00086853 | 0.00086853 | 0.98281 | -0.32833 | 0.98273 | -0.32993 | 0.23861
21 | 0.0022897 | 0.00057204 | -0.0022896 | -0.00057232 | 1.3371e-07 | -2.7899e-07 | 0.003493 | 0.0034932 | 0.0034932 | 0.97521 | -0.47805 | 0.97515 | -0.47928 | 0.95966
22 | -0.0040832 | -0.0010215 | 0.0040846 | 0.0010212 | 1.3992e-06 | -3.0463e-07 | 0.0062297 | 0.0062292 | 0.0062297 | 0.97521 | -0.47805 | 0.97558 | -0.47085 | 1.7114
23 | 0.0022896 | 0.00057232 | -0.0022893 | -0.00057288 | 2.692e-07 | -5.615e-07 | 0.0034932 | 0.0034934 | 0.0034934 | 0.97515 | -0.47928 | 0.97503 | -0.48175 | 0.95974
24 | -0.0040846 | -0.0010212 | 0.004085 | 0.0010212 | 3.8414e-07 | -8.3818e-08 | 0.0062292 | 0.0062291 | 0.0062292 | 0.97558 | -0.47085 | 0.97568 | -0.46887 | 1.7113
25 | 0.0022893 | 0.00057288 | -0.002289 | -0.00057357 | 3.3054e-07 | -6.8904e-07 | 0.0034934 | 0.0034938 | 0.0034938 | 0.97503 | -0.48175 | 0.97487 | -0.48478 | 0.95982
26 | -0.0058536 | -0.0014644 | 0.0058554 | 0.0014648 | 1.8134e-06 | 4.0236e-07 | 0.0089264 | 0.0089261 | 0.0089264 | 0.97568 | -0.46887 | 0.97601 | -0.46236 | 2.4523
27 | 0.00069515 | 0.00017412 | -0.00069515 | -0.00017422 | 3.3115e-09 | -9.5681e-08 | 0.001061 | 0.0010611 | 0.0010611 | 0.97487 | -0.48478 | 0.97487 | -0.48488 | 0.2915
28 | -0.0058554 | -0.0014648 | 0.0058556 | 0.0014649 | 2.4745e-07 | 5.4861e-08 | 0.0089261 | 0.0089261 | 0.0089261 | 0.97601 | -0.46236 | 0.97605 | -0.46147 | 2.4522
29 | -0.00821 | -0.0020515 | 0.0082116 | 0.0020521 | 1.5906e-06 | 6.794e-07 | 0.012514 | 0.012514 | 0.012514 | 0.97605 | -0.46147 | 0.97626 | -0.45739 | 3.4379
30 | 0.0023544 | 0.00058661 | -0.0023532 | -0.00058885 | 1.1506e-06 | -2.2399e-06 | 0.003588 | 0.0035891 | 0.0035891 | 0.97605 | -0.46147 | 0.97553 | -0.47176 | 0.98602
31 | -0.0015331 | -0.00038407 | 0.0015332 | 0.00038377 | 5.6456e-08 | -3.0745e-07 | 0.0023387 | 0.0023386 | 0.0023387 | 0.9754 | -0.47431 | 0.97544 | -0.47353 | 0.64251
32 | 0.00060335 | 0.00015106 | -0.00060334 | -0.00015121 | 4.0191e-09 | -1.5534e-07 | 0.00092037 | 0.00092043 | 0.00092043 | 0.9754 | -0.47431 | 0.9754 | -0.47445 | 0.25287
33 | -0.002353 | -0.00058924 | 0.0023532 | 0.00058885 | 1.9871e-07 | -3.8633e-07 | 0.0035893 | 0.0035891 | 0.0035893 | 0.97544 | -0.47353 | 0.97553 | -0.47176 | 0.98607
34 | -0.0098838 | -0.0024712 | 0.009885 | 0.0024718 | 1.176e-06 | 5.7977e-07 | 0.015063 | 0.015063 | 0.015063 | 0.97626 | -0.45739 | 0.97639 | -0.45489 | 4.1381
35 | -0.010829 | -0.0027083 | 0.010832 | 0.0027101 | 3.4141e-06 | 1.7667e-06 | 0.016501 | 0.016501 | 0.016501 | 0.97639 | -0.45489 | 0.97672 | -0.44826 | 4.5332
36 | 0.027696 | 0.0069548 | -0.02768 | -0.0069449 | 1.5884e-05 | 9.8654e-06 | 0.042089 | 0.042089 | 0.042089 | 0.97927 | -0.39829 | 0.97865 | -0.41032 | 11.5629
37 | -0.027696 | -0.0069548 | 0.027716 | 0.0069676 | 2.0614e-05 | 1.2802e-05 | 0.042089 | 0.042089 | 0.042089 | 0.97927 | -0.39829 | 0.98006 | -0.3827 | 11.5629
38 | 0.026643 | 0.0066852 | -0.026633 | -0.006679 | 9.9556e-06 | 6.1684e-06 | 0.040513 | 0.040513 | 0.040513 | 0.97865 | -0.41032 | 0.97825 | -0.41816 | 11.13
39 | -0.03053 | -0.0076729 | 0.030534 | 0.0076751 | 3.5617e-06 | 2.2238e-06 | 0.046361 | 0.046361 | 0.046361 | 0.98006 | -0.3827 | 0.98019 | -0.38026 | 12.7367
40 | 0.021388 | 0.005365 | -0.021379 | -0.0053593 | 9.4733e-06 | 5.7634e-06 | 0.032535 | 0.032535 | 0.032535 | 0.97825 | -0.41816 | 0.97778 | -0.42745 | 8.9383
41 | 0.0052451 | 0.0013139 | -0.0052444 | -0.0013139 | 7.0702e-07 | 8.0657e-08 | 0.007978 | 0.0079782 | 0.0079782 | 0.97825 | -0.41816 | 0.97811 | -0.42099 | 2.1918
42 | -0.030534 | -0.0076751 | 0.030565 | 0.0076946 | 3.1224e-05 | 1.9495e-05 | 0.046361 | 0.046361 | 0.046361 | 0.98019 | -0.38026 | 0.98128 | -0.35886 | 12.7367
43 | 0.023996 | 0.0060325 | -0.023976 | -0.0060204 | 1.975e-05 | 1.2126e-05 | 0.036184 | 0.036184 | 0.036184 | 0.98698 | -0.24753 | 0.98609 | -0.26478 | 9.9407
44 | -0.17172 | -0.043758 | 0.17176 | 0.043784 | 4.1852e-05 | 2.6593e-05 | 0.2588 | 0.2588 | 0.2588 | 0.98831 | -0.22191 | 0.98857 | -0.21686 | 23.6998
45 | 0.088035 | 0.022528 | -0.087997 | -0.022505 | 3.8401e-05 | 2.3903e-05 | 0.13254 | 0.13254 | 0.13254 | 0.98958 | -0.19744 | 0.98911 | -0.20645 | 12.1378
46 | -0.088227 | -0.022576 | 0.088279 | 0.022609 | 5.1957e-05 | 3.2344e-05 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0.98958 | -0.19744 | 0.99022 | -0.18528 | 12.1641
47 | 0.087318 | 0.022334 | -0.087309 | -0.022329 | 9.0455e-06 | 5.6281e-06 | 0.13152 | 0.13152 | 0.13152 | 0.98911 | -0.20645 | 0.989 | -0.20859 | 12.0442
48 | -0.088557 | -0.022679 | 0.088592 | 0.0227 | 3.4652e-05 | 2.1574e-05 | 0.13325 | 0.13325 | 0.13325 | 0.99022 | -0.18528 | 0.99064 | -0.17721 | 12.2024
49 | 0.085831 | 0.021958 | -0.08581 | -0.021945 | 2.0695e-05 | 1.2864e-05 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1293 | 0.989 | -0.20859 | 0.98874 | -0.21358 | 11.8406
50 | -0.090307 | -0.02313 | 0.090387 | 0.02318 | 7.9772e-05 | 4.9717e-05 | 0.13583 | 0.13583 | 0.13583 | 0.99064 | -0.17721 | 0.9916 | -0.15899 | 12.4383
51 | 0.085052 | 0.021755 | -0.085049 | -0.021753 | 3.4145e-06 | 2.1213e-06 | 0.12816 | 0.12816 | 0.12816 | 0.98874 | -0.21358 | 0.98869 | -0.21441 | 11.7361
52 | 0.0032355 | 0.00081069 | -0.0032354 | -0.00081084 | 1.7297e-07 | -1.4168e-07 | 0.0048553 | 0.0048554 | 0.0048554 | 0.9916 | -0.15899 | 0.99154 | -0.16012 | 1.3339
53 | -0.093622 | -0.02399 | 0.093652 | 0.024009 | 2.9568e-05 | 1.8461e-05 | 0.14068 | 0.14068 | 0.14068 | 0.9916 | -0.15899 | 0.99194 | -0.15248 | 12.8829
54 | 0.084613 | 0.021644 | -0.08459 | -0.02163 | 2.2911e-05 | 1.447e-05 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.98869 | -0.21441 | 0.9884 | -0.22 | 17.514
55 | 0.0019264 | 0.00048278 | -0.0019264 | -0.0004828 | 6.1542e-09 | -2.1388e-08 | 0.002891 | 0.002891 | 0.002891 | 0.99154 | -0.16012 | 0.99153 | -0.16018 | 0.79423
56 | 0.015477 | 0.0038839 | -0.015469 | -0.0038792 | 8.1085e-06 | 4.672e-06 | 0.023219 | 0.02322 | 0.02322 | 0.99194 | -0.15248 | 0.99137 | -0.16347 | 6.379
57 | -0.28324 | -0.072472 | 0.28363 | 0.072724 | 0.00039404 | 0.00025151 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.99194 | -0.15248 | 0.99344 | -0.12379 | 38.9578
58 | 0.17411 | 0.04458 | -0.17397 | -0.04449 | 0.00014043 | 8.9242e-05 | 0.26152 | 0.26152 | 0.26152 | 0.99194 | -0.15248 | 0.99106 | -0.16915 | 23.9486
59 | 0.17326 | 0.044313 | -0.17311 | -0.044218 | 0.00014856 | 9.4404e-05 | 0.26045 | 0.26046 | 0.26046 | 0.99106 | -0.16915 | 0.99014 | -0.18688 | 23.8512
60 | 0.17231 | 0.044018 | -0.17219 | -0.043941 | 0.00012122 | 7.7026e-05 | 0.25925 | 0.25925 | 0.25925 | 0.99014 | -0.18688 | 0.98937 | -0.20144 | 23.7411
61 | 0.17219 | 0.043941 | -0.17217 | -0.043928 | 1.9542e-05 | 1.2417e-05 | 0.25925 | 0.25925 | 0.25925 | 0.98937 | -0.20144 | 0.98925 | -0.20379 | 23.7411
62 | 0.0089964 | 0.002257 | -0.008985 | -0.0022519 | 1.136e-05 | 5.1317e-06 | 0.013504 | 0.013505 | 0.013505 | 0.99137 | -0.16347 | 0.99 | -0.18999 | 3.7101
63 | -0.28429 | -0.072888 | 0.28489 | 0.073274 | 0.00060452 | 0.00038586 | 0.4264 | 0.4264 | 0.4264 | 0.99344 | -0.12379 | 0.99575 | -0.080033 | 39.0476
64 | 0.17217 | 0.043928 | -0.17206 | -0.043859 | 0.00010861 | 6.901e-05 | 0.25925 | 0.25925 | 0.25925 | 0.98925 | -0.20379 | 0.98857 | -0.21686 | 23.7411
65 | 0.058801 | 0.015051 | -0.058545 | -0.014888 | 0.00025658 | 0.00016306 | 0.087982 | 0.087983 | 0.087983 | 0.99575 | -0.080033 | 0.99101 | -0.17057 | 24.171
66 | -0.34369 | -0.088325 | 0.34486 | 0.089069 | 0.0011646 | 0.00074393 | 0.51438 | 0.51438 | 0.51438 | 0.99575 | -0.080033 | 0.99944 | -0.010539 | 47.1045
67 | 0.00091256 | 0.00022836 | -0.00091254 | -0.00022871 | 1.8996e-08 | -3.4746e-07 | 0.0013585 | 0.0013587 | 0.0013587 | 0.99944 | -0.010539 | 0.99942 | -0.010976 | 0.37326
68 | -0.34577 | -0.089297 | 0.34595 | 0.08941 | 0.00017781 | 0.00011359 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574 | 0.99944 | -0.010539 | 1 | 0 | 47.2289
69 | 0.0017844 | 0.00044672 | -0.0017843 | -0.00044707 | 8.1174e-08 | -3.5086e-07 | 0.0026551 | 0.0026552 | 0.0026552 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00095542 | 0.72946
70 | 0.0089055 | 0.0022299 | -0.0089036 | -0.002229 | 1.8739e-06 | 8.2601e-07 | 0.013251 | 0.013251 | 0.013251 | 1 | 0 | 0.99977 | -0.0044208 | 3.6404
71 | 0.001536 | 0.00038459 | -0.001536 | -0.00038474 | 2.5848e-08 | -1.5042e-07 | 0.0023063 | 0.0023063 | 0.0023063 | 0.99101 | -0.17057 | 0.99099 | -0.17092 | 0.63361
72 | 0.057009 | 0.014503 | -0.056932 | -0.014454 | 7.6907e-05 | 4.8861e-05 | 0.085676 | 0.085676 | 0.085676 | 0.99101 | -0.17057 | 0.98955 | -0.19861 | 23.5375
73 | 0.054715 | 0.013869 | -0.054702 | -0.013861 | 1.3438e-05 | 8.5325e-06 | 0.082455 | 0.082455 | 0.082455 | 0.98808 | -0.22694 | 0.98781 | -0.23205 | 22.6526
74 | -0.055307 | -0.014018 | 0.055347 | 0.014043 | 4.0257e-05 | 2.5566e-05 | 0.083347 | 0.083347 | 0.083347 | 0.98808 | -0.22694 | 0.98886 | -0.21181 | 22.8974
75 | 0.053871 | 0.013652 | -0.053812 | -0.013615 | 5.8733e-05 | 3.7285e-05 | 0.081203 | 0.081203 | 0.081203 | 0.98781 | -0.23205 | 0.98664 | -0.25477 | 22.3086
76 | -0.055595 | -0.014105 | 0.055603 | 0.014111 | 8.2487e-06 | 5.2389e-06 | 0.08372 | 0.08372 | 0.08372 | 0.98886 | -0.21181 | 0.98902 | -0.20872 | 22.9999
77 | 0.05347 | 0.013529 | -0.053466 | -0.013527 | 3.4096e-06 | 2.1643e-06 | 0.080687 | 0.080687 | 0.080687 | 0.98664 | -0.25477 | 0.98657 | -0.2561 | 22.1669
78 | -0.056774 | -0.014404 | 0.056802 | 0.014421 | 2.7631e-05 | 1.7555e-05 | 0.085481 | 0.085481 | 0.085481 | 0.98902 | -0.20872 | 0.98955 | -0.19861 | 23.4837
79 | 0.053201 | 0.013461 | -0.053195 | -0.013457 | 5.4074e-06 | 3.4322e-06 | 0.080287 | 0.080287 | 0.080287 | 0.98657 | -0.2561 | 0.98646 | -0.25822 | 22.0568
80 | 0.051853 | 0.013121 | -0.051824 | -0.013103 | 2.8971e-05 | 1.838e-05 | 0.078262 | 0.078262 | 0.078262 | 0.98646 | -0.25822 | 0.98586 | -0.26987 | 21.5006
81 | 0.0013423 | 0.00033574 | -0.0013423 | -0.00033596 | 2.8914e-08 | -2.2162e-07 | 0.0020246 | 0.0020247 | 0.0020247 | 0.98646 | -0.25822 | 0.98643 | -0.25867 | 0.55623
82 | -0.0050343 | -0.0012617 | 0.0050351 | 0.0012618 | 8.3562e-07 | 4.5013e-08 | 0.0076079 | 0.0076077 | 0.0076079 | 0.98465 | -0.29296 | 0.98482 | -0.28947 | 2.0901
83 | -0.0052412 | -0.0013134 | 0.0052414 | 0.0013134 | 1.4639e-07 | 1.4482e-08 | 0.0079191 | 0.0079191 | 0.0079191 | 0.98482 | -0.28947 | 0.98485 | -0.28889 | 2.1756
84 | -0.0054518 | -0.0013662 | 0.0054519 | 0.0013662 | 1.6613e-07 | 2.3233e-08 | 0.008237 | 0.008237 | 0.008237 | 0.98485 | -0.28889 | 0.98489 | -0.28825 | 2.2629
85 | -0.0055968 | -0.0014025 | 0.005597 | 0.0014025 | 2.573e-07 | 4.2547e-08 | 0.0084558 | 0.0084558 | 0.0084558 | 0.98489 | -0.28825 | 0.98494 | -0.28728 | 2.323
86 | -0.0059634 | -0.0014943 | 0.0059634 | 0.0014943 | 9.8606e-09 | 2.1879e-09 | 0.0090093 | 0.0090093 | 0.0090093 | 0.98494 | -0.28728 | 0.98494 | -0.28725 | 2.4751
87 | 0.07685 | 0.01969 | -0.076741 | -0.01962 | 0.00010881 | 6.9362e-05 | 0.11585 | 0.11585 | 0.11585 | 0.9884 | -0.22 | 0.98687 | -0.24926 | 31.8268
88 | 0.0077401 | 0.0019399 | -0.007739 | -0.0019395 | 1.0838e-06 | 4.2086e-07 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.9884 | -0.22 | 0.98825 | -0.22294 | 3.2013
89 | 0.075787 | 0.019381 | -0.075686 | -0.019317 | 0.00010173 | 6.4842e-05 | 0.11441 | 0.11441 | 0.11441 | 0.98687 | -0.24926 | 0.98542 | -0.27704 | 31.432
90 | 0.0043806 | 0.0010978 | -0.0043803 | -0.0010978 | 2.8564e-07 | -4.1501e-08 | 0.0065959 | 0.006596 | 0.006596 | 0.98825 | -0.22294 | 0.98818 | -0.22431 | 1.8121
91 | 0.0041335 | 0.0010355 | -0.0041332 | -0.0010355 | 2.1802e-07 | -5.1099e-08 | 0.0062372 | 0.0062373 | 0.0062373 | 0.98609 | -0.26478 | 0.98603 | -0.26589 | 1.7135
92 | 0.019843 | 0.0049849 | -0.019825 | -0.004974 | 1.8115e-05 | 1.0907e-05 | 0.029947 | 0.029947 | 0.029947 | 0.98609 | -0.26478 | 0.98511 | -0.28393 | 8.2273
93 | 0.045742 | 0.01152 | -0.04569 | -0.011487 | 5.1821e-05 | 3.2801e-05 | 0.069297 | 0.069297 | 0.069297 | 0.9825 | -0.33514 | 0.98128 | -0.35886 | 19.0376
94 | -0.047031 | -0.011843 | 0.047084 | 0.011876 | 5.3226e-05 | 3.371e-05 | 0.071249 | 0.071249 | 0.071249 | 0.9825 | -0.33514 | 0.98371 | -0.3115 | 19.5739
95 | 0.015125 | 0.0037922 | -0.015121 | -0.0037901 | 3.6541e-06 | 2.1047e-06 | 0.022936 | 0.022936 | 0.022936 | 0.98128 | -0.35886 | 0.98102 | -0.36393 | 6.301
96 | 0.003872 | 0.00097006 | -0.0038718 | -0.00097014 | 2.355e-07 | -8.1681e-08 | 0.0058569 | 0.005857 | 0.005857 | 0.98371 | -0.3115 | 0.98365 | -0.31278 | 1.6091
97 | -0.050956 | -0.012846 | 0.051011 | 0.012882 | 5.5623e-05 | 3.5282e-05 | 0.077106 | 0.077105 | 0.077106 | 0.98371 | -0.3115 | 0.98488 | -0.28872 | 21.1829
98 | 0.012823 | 0.0032143 | -0.012822 | -0.0032134 | 1.6572e-06 | 9.1316e-07 | 0.019451 | 0.019451 | 0.019451 | 0.98102 | -0.36393 | 0.98088 | -0.36665 | 5.3436
99 | 0.0037402 | 0.00093717 | -0.0037402 | -0.00093718 | 8.6716e-09 | -3.6194e-09 | 0.005658 | 0.005658 | 0.005658 | 0.98365 | -0.31278 | 0.98364 | -0.31282 | 1.5544
100 | -0.051296 | -0.012953 | 0.051342 | 0.012982 | 4.6372e-05 | 2.9416e-05 | 0.077536 | 0.077536 | 0.077536 | 0.98488 | -0.28872 | 0.98586 | -0.26987 | 21.301
101 | 0.0091525 | 0.002294 | -0.0091521 | -0.0022938 | 3.7566e-07 | 1.7483e-07 | 0.013885 | 0.013885 | 0.013885 | 0.98088 | -0.36665 | 0.98084 | -0.36751 | 3.8144
102 | 0.0036693 | 0.00091934 | -0.0036692 | -0.00091938 | 1.0648e-07 | -4.7527e-08 | 0.0055663 | 0.0055664 | 0.0055664 | 0.98088 | -0.36665 | 0.98085 | -0.36726 | 1.5292
103 | 0.0035927 | 0.00090021 | -0.0035924 | -0.00090034 | 2.5595e-07 | -1.2948e-07 | 0.0054348 | 0.0054349 | 0.0054349 | 0.98364 | -0.31282 | 0.98357 | -0.31432 | 1.4931
104 | 0.0023681 | 0.00059301 | -0.002368 | -0.00059325 | 1.237e-07 | -2.3982e-07 | 0.0036025 | 0.0036026 | 0.0036026 | 0.97811 | -0.42099 | 0.97805 | -0.42208 | 0.98973
105 | 0.00083882 | 0.00021 | -0.00083881 | -0.00021023 | 1.1563e-08 | -2.302e-07 | 0.0012761 | 0.0012762 | 0.0012762 | 0.97805 | -0.42208 | 0.97804 | -0.42237 | 0.3506
106 | 0.0076456 | 0.0019163 | -0.0076448 | -0.001916 | 8.0124e-07 | 3.1237e-07 | 0.011599 | 0.011599 | 0.011599 | 0.98084 | -0.36751 | 0.98073 | -0.36971 | 3.1866
107 | 0.001964 | 0.00049201 | -0.0019639 | -0.0004922 | 6.0774e-08 | -1.9152e-07 | 0.0029794 | 0.0029795 | 0.0029795 | 0.98085 | -0.36726 | 0.98082 | -0.36791 | 0.81854
108 | 0.0016772 | 0.00042033 | -0.0016772 | -0.00042035 | 2.7336e-09 | -1.262e-08 | 0.0025374 | 0.0025374 | 0.0025374 | 0.98357 | -0.31432 | 0.98356 | -0.31435 | 0.69709
109 | 0.075686 | 0.019317 | -0.075519 | -0.01921 | 0.00016687 | 0.00010637 | 0.11441 | 0.11441 | 0.11441 | 0.98542 | -0.27704 | 0.98305 | -0.32279 | 31.432
110 | 0.00093036 | 0.00023296 | -0.00093034 | -0.00023317 | 1.2824e-08 | -2.1043e-07 | 0.0014082 | 0.0014083 | 0.0014083 | 0.98305 | -0.32279 | 0.98304 | -0.32308 | 0.38688
111 | 0.074589 | 0.018977 | -0.074521 | -0.018934 | 6.7406e-05 | 4.2962e-05 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.98305 | -0.32279 | 0.98208 | -0.34156 | 31.0452
112 | 0.003289 | 0.00082397 | -0.0032889 | -0.00082402 | 7.3439e-08 | -5.4398e-08 | 0.0049633 | 0.0049633 | 0.0049633 | 0.98603 | -0.26589 | 0.98601 | -0.26636 | 1.3636
113 | 0.012732 | 0.0031964 | -0.012728 | -0.0031945 | 3.5604e-06 | 1.952e-06 | 0.019233 | 0.019233 | 0.019233 | 0.98511 | -0.28393 | 0.98481 | -0.28979 | 5.2839
114 | 0.007093 | 0.0017775 | -0.0070925 | -0.0017774 | 4.7933e-07 | 1.6501e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.98511 | -0.28393 | 0.98503 | -0.28535 | 2.9434
115 | 0.0030422 | 0.00076218 | -0.0030422 | -0.0007622 | 1.4096e-08 | -1.3726e-08 | 0.004591 | 0.004591 | 0.004591 | 0.98601 | -0.26636 | 0.986 | -0.26646 | 1.2613
116 | 0.012393 | 0.0031104 | -0.012391 | -0.0031097 | 1.2574e-06 | 6.831e-07 | 0.018727 | 0.018727 | 0.018727 | 0.98481 | -0.28979 | 0.9847 | -0.29192 | 5.1447
117 | 0.0069477 | 0.0017411 | -0.0069475 | -0.001741 | 2.6984e-07 | 8.9545e-08 | 0.010495 | 0.010495 | 0.010495 | 0.98503 | -0.28535 | 0.98499 | -0.28616 | 2.8833
118 | 0.0027954 | 0.00070036 | -0.0027953 | -0.00070047 | 9.0041e-08 | -1.1445e-07 | 0.0042186 | 0.0042187 | 0.0042187 | 0.986 | -0.26646 | 0.98597 | -0.26713 | 1.159
119 | -0.00053811 | -0.00013486 | 0.00053811 | 0.00013486 | 1.5913e-11 | -8.2358e-10 | 0.00081212 | 0.00081212 | 0.00081212 | 0.98596 | -0.26734 | 0.98596 | -0.26734 | 0.22311
120 | -0.0010765 | -0.00026979 | 0.0010765 | 0.00026979 | 1.2215e-10 | -1.4973e-09 | 0.0016246 | 0.0016246 | 0.0016246 | 0.98596 | -0.26734 | 0.98596 | -0.26734 | 0.44632
121 | 0.011844 | 0.0029725 | -0.01184 | -0.0029705 | 3.7891e-06 | 2.024e-06 | 0.017899 | 0.0179 | 0.0179 | 0.9847 | -0.29192 | 0.98435 | -0.29863 | 4.9175
122 | 0.0068129 | 0.0017073 | -0.0068126 | -0.0017072 | 2.4733e-07 | 7.9042e-08 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0.98499 | -0.28616 | 0.98495 | -0.28693 | 2.8275
123 | 0.0013235 | 0.0003316 | -0.0013235 | -0.0003317 | 1.3132e-08 | -1.0353e-07 | 0.0019974 | 0.0019975 | 0.0019975 | 0.98597 | -0.26713 | 0.98596 | -0.26734 | 0.54875
124 | 0.02053 | 0.0051465 | -0.020527 | -0.0051448 | 2.7541e-06 | 1.6682e-06 | 0.031243 | 0.031243 | 0.031243 | 0.97778 | -0.42745 | 0.97764 | -0.43027 | 8.5833
125 | 0.00093086 | 0.00023284 | -0.00093084 | -0.00023315 | 1.8482e-08 | -3.073e-07 | 0.001404 | 0.0014041 | 0.0014041 | 0.98643 | -0.25867 | 0.98641 | -0.25909 | 0.38575
126 | 0.00046065 | 0.00011531 | -0.00046065 | -0.00011545 | 2.0293e-09 | -1.4176e-07 | 0.00069485 | 0.0006949 | 0.0006949 | 0.98641 | -0.25909 | 0.98641 | -0.25918 | 0.19091
127 | 0.00041321 | 0.00010334 | -0.00041321 | -0.00010356 | 2.4734e-09 | -2.1919e-07 | 0.00062037 | 0.00062045 | 0.00062045 | 0.99099 | -0.17092 | 0.99098 | -0.17105 | 0.17045
128 | 0.0050703 | 0.0012688 | -0.0050697 | -0.0012688 | 5.5712e-07 | 1.4445e-08 | 0.0075457 | 0.0075458 | 0.0075458 | 0.99977 | -0.0044208 | 0.99965 | -0.00673 | 2.073
129 | 0.0038334 | 0.00096022 | -0.0038332 | -0.00096029 | 1.6647e-07 | -7.2289e-08 | 0.0057052 | 0.0057053 | 0.0057053 | 0.99977 | -0.0044208 | 0.99972 | -0.0053327 | 1.5674
130 | 0.0027128 | 0.00067985 | -0.0027128 | -0.00067988 | 2.4404e-08 | -3.6703e-08 | 0.0040381 | 0.0040381 | 0.0040381 | 0.99965 | -0.00673 | 0.99964 | -0.0069188 | 1.1094
131 | 0.0023569 | 0.00058895 | -0.0023567 | -0.00058936 | 1.8707e-07 | -4.1171e-07 | 0.0035078 | 0.003508 | 0.003508 | 0.99965 | -0.00673 | 0.99956 | -0.0083994 | 0.96372
132 | 0.0029263 | 0.000733 | -0.0029262 | -0.00073315 | 1.2256e-07 | -1.4745e-07 | 0.0043554 | 0.0043555 | 0.0043555 | 0.99972 | -0.0053327 | 0.99968 | -0.0062122 | 1.1966
133 | 0.00046936 | 0.00011751 | -0.00046935 | -0.00011763 | 1.7742e-09 | -1.261e-07 | 0.0006984 | 0.00069845 | 0.00069845 | 0.99995 | -0.00095542 | 0.99995 | -0.0010348 | 0.19188
134 | 0.00069023 | 0.00017293 | -0.00069023 | -0.00017299 | 1.7049e-09 | -5.5351e-08 | 0.0010275 | 0.0010275 | 0.0010275 | 0.99956 | -0.0083994 | 0.99956 | -0.0084513 | 0.28229
135 | 0.0016665 | 0.00041642 | -0.0016664 | -0.00041676 | 6.7066e-08 | -3.3806e-07 | 0.0024804 | 0.0024806 | 0.0024806 | 0.99956 | -0.0083994 | 0.99952 | -0.0092458 | 0.68148
136 | 0.0029262 | 0.00073315 | -0.002926 | -0.00073329 | 1.2016e-07 | -1.4453e-07 | 0.0043555 | 0.0043556 | 0.0043556 | 0.99968 | -0.0062122 | 0.99963 | -0.0070743 | 1.1966
137 | 0.0060781 | 0.0015233 | -0.0060771 | -0.0015231 | 9.8684e-07 | 2.412e-07 | 0.009222 | 0.0092222 | 0.0092222 | 0.98073 | -0.36971 | 0.98055 | -0.37312 | 2.5336
138 | 0.0039865 | 0.00099901 | -0.0039863 | -0.00099906 | 2.0999e-07 | -5.5539e-08 | 0.0060738 | 0.0060739 | 0.0060739 | 0.97664 | -0.44983 | 0.97659 | -0.45093 | 1.6686
139 | -0.0049827 | -0.0012487 | 0.004983 | 0.0012487 | 3.709e-07 | 2.2599e-08 | 0.0075915 | 0.0075915 | 0.0075915 | 0.97664 | -0.44983 | 0.97672 | -0.44826 | 2.0856
140 | -0.015815 | -0.0039588 | 0.015819 | 0.0039612 | 4.1871e-06 | 2.4389e-06 | 0.024092 | 0.024092 | 0.024092 | 0.97672 | -0.44826 | 0.97701 | -0.4427 | 6.6187
141 | -0.01759 | -0.0044051 | 0.017596 | 0.0044086 | 5.9057e-06 | 3.5048e-06 | 0.02679 | 0.026789 | 0.02679 | 0.97701 | -0.4427 | 0.97736 | -0.43565 | 7.3598
142 | -0.019045 | -0.0047717 | 0.01905 | 0.0047747 | 4.8863e-06 | 2.933e-06 | 0.028995 | 0.028995 | 0.028995 | 0.97736 | -0.43565 | 0.97764 | -0.43027 | 7.9657
143 | 0.072656 | 0.018467 | -0.072433 | -0.018324 | 0.00022354 | 0.00014244 | 0.11018 | 0.11018 | 0.11018 | 0.98208 | -0.34156 | 0.97878 | -0.40566 | 30.2689
144 | 0.072433 | 0.018324 | -0.072183 | -0.018166 | 0.00024928 | 0.00015885 | 0.11018 | 0.11018 | 0.11018 | 0.97878 | -0.40566 | 0.9751 | -0.47765 | 30.269
145 | 0.023084 | 0.0057993 | -0.023078 | -0.0057955 | 6.1914e-06 | 3.7966e-06 | 0.035231 | 0.035232 | 0.035232 | 0.9751 | -0.47765 | 0.97482 | -0.48327 | 9.679
146 | 0.049099 | 0.012366 | -0.049033 | -0.012324 | 6.6312e-05 | 4.2047e-05 | 0.074948 | 0.074948 | 0.074948 | 0.9751 | -0.47765 | 0.97367 | -0.50594 | 20.5901
147 | 0.021961 | 0.0055157 | -0.021945 | -0.0055055 | 1.6575e-05 | 1.0118e-05 | 0.033527 | 0.033527 | 0.033527 | 0.97482 | -0.48327 | 0.97402 | -0.4991 | 9.2107
148 | 0.048177 | 0.01211 | -0.048165 | -0.012102 | 1.2888e-05 | 8.1694e-06 | 0.07364 | 0.07364 | 0.07364 | 0.97367 | -0.50594 | 0.97338 | -0.51154 | 20.2309
149 | 0.008793 | 0.0022039 | -0.0087915 | -0.0022033 | 1.4804e-06 | 6.6508e-07 | 0.013311 | 0.013311 | 0.013311 | 0.98295 | -0.32608 | 0.98277 | -0.32961 | 3.6569
150 | -0.008793 | -0.0022039 | 0.0087969 | 0.0022057 | 3.9133e-06 | 1.7576e-06 | 0.013311 | 0.013311 | 0.013311 | 0.98295 | -0.32608 | 0.98343 | -0.31674 | 3.6569
151 | 0.0040144 | 0.001006 | -0.0040142 | -0.001006 | 2.2029e-07 | -6.0478e-08 | 0.0060782 | 0.0060783 | 0.0060783 | 0.98277 | -0.32961 | 0.98271 | -0.33077 | 1.6698
152 | -0.0097021 | -0.0024325 | 0.0097039 | 0.0024334 | 1.7982e-06 | 8.6847e-07 | 0.014681 | 0.01468 | 0.014681 | 0.98343 | -0.31674 | 0.98363 | -0.31285 | 4.0331
153 | -0.0097039 | -0.0024334 | 0.0097053 | 0.0024341 | 1.4038e-06 | 6.779e-07 | 0.01468 | 0.01468 | 0.01468 | 0.98363 | -0.31285 | 0.98378 | -0.30982 | 4.0331
154 | -0.009953 | -0.0024961 | 0.0099552 | 0.0024972 | 2.2381e-06 | 1.0979e-06 | 0.015055 | 0.015055 | 0.015055 | 0.98378 | -0.30982 | 0.98402 | -0.3051 | 4.136
155 | 0.021354 | 0.0053576 | -0.02134 | -0.0053491 | 1.4042e-05 | 8.5493e-06 | 0.032625 | 0.032626 | 0.032626 | 0.97402 | -0.4991 | 0.97332 | -0.5129 | 8.9631
156 | 0.046969 | 0.011802 | -0.046933 | -0.011779 | 3.5764e-05 | 2.2659e-05 | 0.071813 | 0.071813 | 0.071813 | 0.97338 | -0.51154 | 0.97257 | -0.52751 | 19.7287
157 | -0.010177 | -0.0025528 | 0.010177 | 0.0025528 | 7.1476e-09 | 3.5524e-09 | 0.01539 | 0.01539 | 0.01539 | 0.98402 | -0.3051 | 0.98402 | -0.30509 | 4.2281
158 | 0.03751 | 0.0094177 | -0.037502 | -0.0094122 | 8.7679e-06 | 5.5234e-06 | 0.057396 | 0.057396 | 0.057396 | 0.97257 | -0.52751 | 0.97233 | -0.53241 | 15.7682
159 | 0.036756 | 0.0092254 | -0.036736 | -0.0092125 | 2.0582e-05 | 1.2958e-05 | 0.056256 | 0.056256 | 0.056256 | 0.97233 | -0.53241 | 0.97173 | -0.54415 | 15.4549
160 | 0.02622 | 0.006577 | -0.026206 | -0.006568 | 1.4559e-05 | 9.0198e-06 | 0.040153 | 0.040153 | 0.040153 | 0.97173 | -0.54415 | 0.97114 | -0.55581 | 11.0311
161 | 0.0088593 | 0.002221 | -0.0088569 | -0.0022199 | 2.4389e-06 | 1.1244e-06 | 0.013575 | 0.013575 | 0.013575 | 0.97114 | -0.55581 | 0.97085 | -0.56159 | 3.7294
162 | 0.0031469 | 0.0007883 | -0.0031468 | -0.00078836 | 6.9947e-08 | -5.45e-08 | 0.0048217 | 0.0048217 | 0.0048217 | 0.97114 | -0.55581 | 0.97112 | -0.55628 | 1.3246
163 | 0.0081109 | 0.0020329 | -0.0081098 | -0.0020324 | 1.1733e-06 | 5.0059e-07 | 0.012432 | 0.012432 | 0.012432 | 0.97085 | -0.56159 | 0.9707 | -0.56463 | 3.4153
164 | 0.0031468 | 0.00078836 | -0.0031467 | -0.00078848 | 1.6082e-07 | -1.2528e-07 | 0.0048217 | 0.0048218 | 0.0048218 | 0.97112 | -0.55628 | 0.97106 | -0.55735 | 1.3247
165 | 0.010692 | 0.0026804 | -0.010689 | -0.002679 | 2.6048e-06 | 1.3441e-06 | 0.016346 | 0.016346 | 0.016346 | 0.97332 | -0.5129 | 0.97306 | -0.51802 | 4.4908
166 | 0.0018784 | 0.00047062 | -0.0018784 | -0.00047076 | 4.2197e-08 | -1.4101e-07 | 0.0028783 | 0.0028784 | 0.0028784 | 0.97106 | -0.55735 | 0.97104 | -0.55782 | 0.79077
167 | 0.0071071 | 0.0017811 | -0.007107 | -0.0017811 | 1.4881e-07 | 5.3911e-08 | 0.010895 | 0.010895 | 0.010895 | 0.9707 | -0.56463 | 0.97067 | -0.56506 | 2.9931
168 | -0.0038093 | -0.0009547 | 0.0038095 | 0.00095464 | 1.8572e-07 | -6.0547e-08 | 0.0058406 | 0.0058405 | 0.0058406 | 0.9705 | -0.56856 | 0.97055 | -0.56754 | 1.6046
169 | -0.0050498 | -0.0012655 | 0.00505 | 0.0012655 | 1.4975e-07 | 1.3508e-08 | 0.0077422 | 0.0077422 | 0.0077422 | 0.97055 | -0.56754 | 0.97058 | -0.56691 | 2.127
170 | -0.0062909 | -0.0015765 | 0.0062914 | 0.0015767 | 5.5426e-07 | 1.5833e-07 | 0.0096446 | 0.0096446 | 0.0096446 | 0.97058 | -0.56691 | 0.97067 | -0.56506 | 2.6496
171 | 0.002926 | 0.00073329 | -0.002926 | -0.00073333 | 3.1466e-08 | -3.7845e-08 | 0.0043556 | 0.0043556 | 0.0043556 | 0.99963 | -0.0070743 | 0.99962 | -0.0073 | 1.1966
172 | 0.00080168 | 0.00020086 | -0.00080167 | -0.00020092 | 2.3363e-09 | -5.5833e-08 | 0.0011935 | 0.0011935 | 0.0011935 | 0.99952 | -0.0092458 | 0.99952 | -0.009307 | 0.32788
173 | 0.00086477 | 0.0002159 | -0.00086473 | -0.00021666 | 3.7332e-08 | -7.6351e-07 | 0.0012871 | 0.0012874 | 0.0012874 | 0.99952 | -0.0092458 | 0.99947 | -0.010153 | 0.35368
174 | 0.00086473 | 0.00021666 | -0.00086473 | -0.00021672 | 2.8553e-09 | -5.8379e-08 | 0.0012874 | 0.0012874 | 0.0012874 | 0.99947 | -0.010153 | 0.99947 | -0.010223 | 0.35369
175 | 0.0066808 | 0.0016741 | -0.0066808 | -0.0016741 | 3.8355e-08 | 1.1768e-08 | 0.010093 | 0.010093 | 0.010093 | 0.98495 | -0.28693 | 0.98495 | -0.28705 | 2.7728
176 | 0.0063403 | 0.0015888 | -0.0063402 | -0.0015888 | 6.033e-08 | 1.6294e-08 | 0.0095785 | 0.0095786 | 0.0095786 | 0.98495 | -0.28705 | 0.98494 | -0.28725 | 2.6315
177 | 0.011037 | 0.0027691 | -0.011037 | -0.0027691 | 8.8536e-09 | 4.5876e-09 | 0.016685 | 0.016685 | 0.016685 | 0.98435 | -0.29863 | 0.98435 | -0.29865 | 4.5838
178 | -0.010645 | -0.0026702 | 0.010649 | 0.0026719 | 3.2681e-06 | 1.6643e-06 | 0.016099 | 0.016099 | 0.016099 | 0.98402 | -0.30509 | 0.98435 | -0.29865 | 4.4227

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35829 | 0.092087

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00021619 | 5.4183e-05
1 | 8.1269e-05 | 2.0368e-05
2 | 0.0054307 | 0.0013611
3 | 0.093017 | 0.023312
4 | 0.0014024 | 0.00035147
5 | 0.012927 | 0.0032399
6 | 0.0006129 | 0.00015361
7 | 0.005941 | 0.001489
8 | 0.021289 | 0.0053356
9 | 0.0005736 | 0.00014376
10 | 0.0017935 | 0.0004495
11 | 0.0017686 | 0.00044324
12 | 0.0015938 | 0.00039945
13 | 0.00069515 | 0.00017422
14 | 0.00092975 | 0.00023302
15 | 0.00081985 | 0.00020547
16 | 0.00060334 | 0.00015121
17 | 0.0016722 | 0.0004191
18 | 0.00094371 | 0.00023652
19 | 0.0010364 | 0.00025975
20 | 0.0028141 | 0.00070529
21 | 0.00058498 | 0.00014661
22 | 0.0038031 | 0.00095315
23 | 0.00019149 | 4.7991e-05
24 | 0.00067926 | 0.00017024
25 | 0.00027843 | 6.978e-05
26 | 0.0014779 | 0.0003704
27 | 0.0017152 | 0.00042987
28 | 0.00075796 | 0.00018996
29 | 0.00043618 | 0.00010932
30 | 0.001309 | 0.00032806
31 | 0.00070886 | 0.00017766
32 | 0.00080049 | 0.00020062
33 | 0.0064728 | 0.0016222
34 | 0.00065516 | 0.0001642
35 | 0.008985 | 0.0022519
36 | 0.00091254 | 0.00022871
37 | 0.00029948 | 7.5057e-05
38 | 0.0019264 | 0.0004828
39 | 0.00059191 | 0.00014835
40 | 0.00083114 | 0.0002083
41 | 0.00024782 | 6.211e-05
42 | 0.0003421 | 8.5739e-05
43 | 0.0011707 | 0.00029339
44 | 0.00026564 | 6.6575e-05
45 | 0.0001301 | 3.2605e-05
46 | 0.0050343 | 0.0012617
47 | 0.00020609 | 5.165e-05
48 | 0.0002104 | 5.273e-05
49 | 0.00014486 | 3.6306e-05
50 | 0.00036636 | 9.1819e-05
51 | 0.00095328 | 0.00023892
52 | 0.0033584 | 0.00084169
53 | 0.001289 | 0.00032305
54 | 0.0022974 | 0.00057579
55 | 0.00013155 | 3.2968e-05
56 | 0.00028472 | 7.1357e-05
57 | 0.0001475 | 3.6968e-05
58 | 0.0004815 | 0.00012068
59 | 0.0028762 | 0.00072085
60 | 0.0015292 | 0.00038325
61 | 0.0015066 | 0.00037758
62 | 0.0017052 | 0.00042737
63 | 0.0019152 | 0.00048
64 | 0.0043803 | 0.0010978
65 | 0.00084423 | 0.00021158
66 | 0.00024674 | 6.1839e-05
67 | 0.0003354 | 8.4059e-05
68 | 0.00014479 | 3.6288e-05
69 | 0.00024674 | 6.1839e-05
70 | 0.00053811 | 0.00013486
71 | 0.00053836 | 0.00013493
72 | 0.00054741 | 0.00013719
73 | 0.00013459 | 3.3733e-05
74 | 0.0014718 | 0.00036887
75 | 0.00024704 | 6.1915e-05
76 | 0.0008491 | 0.0002128
77 | 0.00083881 | 0.00021023
78 | 0.00041145 | 0.00010312
79 | 0.00047019 | 0.00011784
80 | 0.00046065 | 0.00011545
81 | 0.0011228 | 0.0002814
82 | 0.00041321 | 0.00010356
83 | 0.0009069 | 0.00022729
84 | 0.001315 | 0.00032957
85 | 0.0027128 | 0.00067988
86 | 0.00046935 | 0.00011763
87 | 0.0015667 | 0.00039265
88 | 0.0019639 | 0.0004922
89 | 0.0060771 | 0.0015231
90 | 0.00099614 | 0.00024966
91 | 0.0039863 | 0.00099906
92 | 0.0017711 | 0.00044387
93 | 0.0014488 | 0.00036311
94 | 0.001477 | 0.00037016
95 | 0.0018649 | 0.0004674
96 | 0.00093034 | 0.00023317
97 | 0.0011168 | 0.00027989
98 | 0.00085558 | 0.00021443
99 | 0.0047771 | 0.0011973
100 | 0.00090517 | 0.00022686
101 | 0.00024765 | 6.2066e-05
102 | 0.00059018 | 0.00014791
103 | 0.0011957 | 0.00029967
104 | 0.0040142 | 0.001006
105 | 0.00022179 | 5.5586e-05
106 | 0.0094226 | 0.0023615
107 | 0.00074524 | 0.00018678
108 | 0.010516 | 0.0026355
109 | 0.014199 | 0.0035587
110 | 0.00074596 | 0.00018696
111 | 0.0016772 | 0.00042035
112 | 0.010648 | 0.0026687
113 | 0.010689 | 0.002679
114 | 0.0012683 | 0.00031786
115 | 0.0018784 | 0.00047076
116 | 0.0010026 | 0.00025128
117 | 0.0038093 | 0.0009547
118 | 0.0012404 | 0.00031086
119 | 0.0012409 | 0.000311
120 | 0.00081555 | 0.0002044
121 | 0.002926 | 0.00073333
122 | 0.00080167 | 0.00020092
123 | 0.00086473 | 0.00021672
124 | 0.00069023 | 0.00017299
125 | 0.00013181 | 3.3033e-05
126 | 0.0003405 | 8.5336e-05
127 | 0.00037681 | 9.4438e-05
128 | 0.00080357 | 0.00020139
129 | 0.0004685 | 0.00011742
130 | 0.00038789 | 9.7214e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1