## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2300-1_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2300-1_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2300-1_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2300-1_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2300-1_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2300-1_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2300-1_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2300-1_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2300-1_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2300-1_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2300-1_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2300-1_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2300-1_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2300-1_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2300-1_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2300-1_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2300-1_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2300-1_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2300-1_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2300-1_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2300-1_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2300-1_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2300-1_0_2_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2300-1_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2300-1_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2300-1_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2300-1_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2300-1_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2300-1_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2300-1_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2300-1_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2300-1_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2300-1_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2300-1_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2300-1_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2300-1_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2300-1_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2300-1_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2300-1_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2300-1_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2300-1_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2300-1_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2300-1_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2300-1_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2300-1_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2300-1_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2300-1_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2300-1_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2300-1_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2300-1_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2300-1_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2300-1_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2300-1_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2300-1_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2300-1_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2300-1_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2300-1_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2300-1_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2300-1_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2300-1_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2300-1_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2300-1_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2300-1_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2300-1_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2300-1_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2300-1_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2300-1_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2300-1_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2300-1_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2300-1_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2300-1_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2300-1_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2300-1_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2300-1_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2300-1_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2300-1_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2300-1_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2300-1_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2300-1_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2300-1_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2300-1_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2300-1_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2300-1_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2300-1_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2300-1_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2300-1_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2300-1_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2300-1_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2300-1_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2300-1_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2300-1_0_2_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2300-1_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2300-1_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2300-1_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2300-1_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2300-1_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2300-1_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2300-1_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2300-1_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_36_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2300-1_0_2_load_0 | 0 | 0.0026415 | 0.00066201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2300-1_0_2_load_2 | 1 | 0.00017692 | 4.4339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2300-1_0_2_load_4 | 2 | 0.00088128 | 0.00022087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2300-1_0_2_load_1 | 3 | 0.0016013 | 0.00040134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2300-1_0_2_load_5 | 4 | 0.00365 | 0.00091478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2300-1_0_2_load_6 | 5 | 0.00057381 | 0.00014381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2300-1_0_2_load_15 | 7 | 0.0021163 | 0.0005304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2300-1_0_2_load_16 | 8 | 0.00046512 | 0.00011657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2300-1_0_2_load_19 | 11 | 0.0010581 | 0.00026518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2300-1_0_2_load_26 | 14 | 0.00060679 | 0.00015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2300-1_0_2_load_43 | 15 | 0.002211 | 0.00055413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2300-1_0_2_load_41 | 16 | 0.00036443 | 9.1335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2300-1_0_2_load_25 | 17 | 0.0022249 | 0.00055761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2300-1_0_2_load_27 | 19 | 0.0010438 | 0.0002616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2300-1_0_2_load_23 | 20 | 0.0006395 | 0.00016027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2300-1_0_2_load_317 | 22 | 0.00020594 | 5.1614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2300-1_0_2_load_29 | 23 | 0.0036559 | 0.00091626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2300-1_0_2_load_30 | 24 | 0.0036456 | 0.00091367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2300-1_0_2_load_31 | 25 | 0.00041087 | 0.00010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2300-1_0_2_load_32 | 26 | 0.0030837 | 0.00077284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2300-1_0_2_load_33 | 27 | 0.0010178 | 0.00025508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2300-1_0_2_load_46 | 28 | 0.0040865 | 0.0010242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2300-1_0_2_load_34 | 29 | 0.0017766 | 0.00044526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2300-1_0_2_load_35 | 30 | 0.0010201 | 0.00025565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2300-1_0_2_load_36 | 32 | 0.0011101 | 0.00027823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2300-1_0_2_load_37 | 33 | 0.0010204 | 0.00025573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2300-1_0_2_load_38 | 34 | 0.00046376 | 0.00011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2300-1_0_2_load_40 | 36 | 0.0015598 | 0.00039091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2300-1_0_2_load_45 | 37 | 0.0036403 | 0.00091234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2300-1_0_2_load_44 | 40 | 0.0022204 | 0.00055648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2300-1_0_2_load_51 | 42 | 0.0004347 | 0.00010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2300-1_0_2_load_47 | 44 | 0.0014588 | 0.00036562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2300-1_0_2_load_66 | 47 | 0.0017876 | 0.00044801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2300-1_0_2_load_52 | 48 | 0.0011548 | 0.00028942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2300-1_0_2_load_53 | 49 | 0.0014096 | 0.00035329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2300-1_0_2_load_55 | 50 | 0.0023767 | 0.00059567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2300-1_0_2_load_56 | 51 | 0.0019157 | 0.00048013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2300-1_0_2_load_64 | 52 | 0.0042952 | 0.0010765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2300-1_0_2_load_71 | 53 | 0.0019492 | 0.00048852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2300-1_0_2_load_58 | 54 | 0.0012211 | 0.00030603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2300-1_0_2_load_74 | 55 | 0.0015201 | 0.00038098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2300-1_0_2_load_59 | 56 | 0.0014384 | 0.0003605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2300-1_0_2_load_60 | 57 | 0.003274 | 0.00082054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2300-1_0_2_load_61 | 58 | 0.0024646 | 0.00061768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2300-1_0_2_load_62 | 59 | 0.0044213 | 0.0011081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2300-1_0_2_load_63 | 60 | 0.0011106 | 0.00027835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2300-1_0_2_load_86 | 61 | 0.0015978 | 0.00040043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2300-1_0_2_load_92 | 62 | 0.00055159 | 0.00013824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2300-1_0_2_load_65 | 63 | 0.0026963 | 0.00067575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2300-1_0_2_load_82 | 64 | 0.0025541 | 0.00064011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2300-1_0_2_load_69 | 66 | 0.0012672 | 0.00031758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2300-1_0_2_load_70 | 67 | 0.0025142 | 0.00063012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2300-1_0_2_load_79 | 68 | 0.0029763 | 0.00074592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2300-1_0_2_load_98 | 69 | 0.0014903 | 0.00037351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2300-1_0_2_load_72 | 70 | 0.0009071 | 0.00022734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2300-1_0_2_load_73 | 71 | 0.0016562 | 0.00041509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2300-1_0_2_load_91 | 72 | 0.0014994 | 0.00037577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2300-1_0_2_load_97 | 73 | 0.00090893 | 0.0002278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2300-1_0_2_load_76 | 74 | 0.0013531 | 0.00033911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2300-1_0_2_load_77 | 75 | 0.0012959 | 0.00032479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2300-1_0_2_load_78 | 76 | 0.0032678 | 0.00081898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2300-1_0_2_load_80 | 77 | 0.00055713 | 0.00013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2300-1_0_2_load_88 | 78 | 0.00045755 | 0.00011467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2300-1_0_2_load_81 | 79 | 0.0031687 | 0.00079414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2300-1_0_2_load_84 | 81 | 0.0030652 | 0.00076821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2300-1_0_2_load_85 | 82 | 0.001032 | 0.00025864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2300-1_0_2_load_87 | 84 | 0.0030938 | 0.00077537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2300-1_0_2_load_90 | 85 | 0.0023792 | 0.00059627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2300-1_0_2_load_89 | 86 | 0.0012674 | 0.00031764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2300-1_0_2_load_93 | 87 | 0.0045879 | 0.0011498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2300-1_0_2_load_321 | 90 | 0.002152 | 0.00053935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2300-1_0_2_load_99 | 93 | 0.00075155 | 0.00018836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2300-1_0_2_load_100 | 94 | 0.0027477 | 0.00068864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2300-1_0_2_load_101 | 95 | 0.001047 | 0.0002624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2300-1_0_2_load_103 | 96 | 0.0066864 | 0.0016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2300-1_0_2_load_106 | 98 | 0.0066575 | 0.0016685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2300-1_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.055944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2300-1_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.046228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2300-1_0_2_line_2 |  | 2 | 4 | 0.053282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2300-1_0_2_line_3 |  | 2 | 3 | 0.031749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2300-1_0_2_line_4 |  | 4 | 5 | 0.051122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2300-1_0_2_line_5 |  | 5 | 6 | 0.029738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2300-1_0_2_line_6 |  | 6 | 18 | 0.083069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2300-1_0_2_line_7 |  | 6 | 19 | 0.019034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2300-1_0_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.019261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2300-1_0_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.027995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2300-1_0_2_line_10 |  | 8 | 10 | 0.021165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2300-1_0_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.063899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2300-1_0_2_line_12 |  | 9 | 12 | 0.031507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2300-1_0_2_line_13 |  | 10 | 13 | 0.021476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2300-1_0_2_line_14 |  | 10 | 14 | 0.022581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2300-1_0_2_line_15 |  | 12 | 15 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2300-1_0_2_line_16 |  | 12 | 16 | 0.07068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2300-1_0_2_line_17 |  | 13 | 17 | 0.12412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2300-1_0_2_line_18 |  | 14 | 19 | 0.0080625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2300-1_0_2_line_19 |  | 15 | 41 | 0.03798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2300-1_0_2_line_20 |  | 16 | 39 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2300-1_0_2_line_21 |  | 17 | 21 | 0.045953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2300-1_0_2_line_22 |  | 18 | 22 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2300-1_0_2_line_23 |  | 20 | 21 | 0.081383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2300-1_0_2_line_24 |  | 23 | 24 | 0.019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2300-1_0_2_line_25 |  | 23 | 25 | 0.01424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2300-1_0_2_line_26 |  | 24 | 26 | 0.0016438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2300-1_0_2_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0072424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2300-1_0_2_line_28 |  | 26 | 28 | 0.019503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2300-1_0_2_line_29 |  | 27 | 29 | 0.038174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2300-1_0_2_line_30 |  | 28 | 43 | 0.0047512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2300-1_0_2_line_31 |  | 29 | 30 | 0.033266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2300-1_0_2_line_32 |  | 30 | 31 | 0.025654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2300-1_0_2_line_33 |  | 31 | 73 | 0.033081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2300-1_0_2_line_34 |  | 31 | 55 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2300-1_0_2_line_35 |  | 32 | 33 | 0.047243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2300-1_0_2_line_36 |  | 32 | 34 | 0.015523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2300-1_0_2_line_37 |  | 33 | 35 | 0.12011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2300-1_0_2_line_38 |  | 34 | 36 | 0.056168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2300-1_0_2_line_39 |  | 35 | 37 | 0.025481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2300-1_0_2_line_40 |  | 36 | 38 | 0.032377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2300-1_0_2_line_41 |  | 38 | 54 | 0.039244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2300-1_0_2_line_42 |  | 38 | 49 | 0.004719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2300-1_0_2_line_43 |  | 39 | 40 | 0.075767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2300-1_0_2_line_44 |  | 40 | 42 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2300-1_0_2_line_45 |  | 41 | 44 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2300-1_0_2_line_46 |  | 42 | 48 | 0.10862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2300-1_0_2_line_47 |  | 43 | 50 | 0.043042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2300-1_0_2_line_48 |  | 43 | 51 | 0.022045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2300-1_0_2_line_49 |  | 45 | 46 | 0.06891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2300-1_0_2_line_50 |  | 45 | 47 | 0.13508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2300-1_0_2_line_51 |  | 46 | 68 | 0.072546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2300-1_0_2_line_52 |  | 47 | 65 | 0.0077586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2300-1_0_2_line_53 |  | 48 | 49 | 0.036427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2300-1_0_2_line_54 |  | 50 | 52 | 0.030034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2300-1_0_2_line_55 |  | 51 | 53 | 0.030011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2300-1_0_2_line_56 |  | 52 | 63 | 3.4234e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2300-1_0_2_line_57 |  | 53 | 70 | 0.022738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2300-1_0_2_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0084766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2300-1_0_2_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0057618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2300-1_0_2_line_60 |  | 56 | 58 | 0.00559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2300-1_0_2_line_61 |  | 57 | 59 | 0.0088916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2300-1_0_2_line_62 |  | 58 | 60 | 0.0039516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2300-1_0_2_line_63 |  | 59 | 61 | 0.021407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2300-1_0_2_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0032004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2300-1_0_2_line_65 |  | 61 | 84 | 0.026757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2300-1_0_2_line_66 |  | 62 | 72 | 0.0069596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2300-1_0_2_line_67 |  | 63 | 64 | 0.029612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2300-1_0_2_line_68 |  | 64 | 79 | 0.0028213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2300-1_0_2_line_69 |  | 65 | 66 | 0.10842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2300-1_0_2_line_70 |  | 65 | 67 | 0.082922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2300-1_0_2_line_71 |  | 66 | 69 | 0.0098882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2300-1_0_2_line_72 |  | 68 | 75 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2300-1_0_2_line_73 |  | 69 | 93 | 0.020407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2300-1_0_2_line_74 |  | 70 | 71 | 0.0021102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2300-1_0_2_line_75 |  | 71 | 72 | 0.015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2300-1_0_2_line_76 |  | 73 | 92 | 0.065983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2300-1_0_2_line_77 |  | 74 | 75 | 0.011817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2300-1_0_2_line_78 |  | 74 | 76 | 0.022924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2300-1_0_2_line_79 |  | 76 | 77 | 0.02122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2300-1_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.003277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2300-1_0_2_line_81 |  | 78 | 86 | 0.020623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2300-1_0_2_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0064281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2300-1_0_2_line_83 |  | 80 | 81 | 0.030136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2300-1_0_2_line_84 |  | 80 | 82 | 0.014542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2300-1_0_2_line_85 |  | 81 | 83 | 0.032806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2300-1_0_2_line_86 |  | 83 | 88 | 0.045811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2300-1_0_2_line_87 |  | 84 | 85 | 0.006523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2300-1_0_2_line_88 |  | 87 | 88 | 0.039939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2300-1_0_2_line_89 |  | 88 | 89 | 0.041236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2300-1_0_2_line_90 |  | 89 | 90 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2300-1_0_2_line_91 |  | 89 | 91 | 0.046305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2300-1_0_2_line_92 |  | 91 | 98 | 0.03429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2300-1_0_2_line_93 |  | 91 | 97 | 0.023213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2300-1_0_2_line_94 |  | 92 | 93 | 0.03459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2300-1_0_2_line_95 |  | 92 | 94 | 0.013852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2300-1_0_2_line_96 |  | 94 | 95 | 0.019418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2300-1_0_2_line_97 |  | 96 | 97 | 0.033592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2300-1_0_2_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2585385.1859 | 1175351.9694 | 2585384.2049 | 1175357.6007 | 2585381.7623 | 1175371.4916 | 2585379.1654 | 1175384.8269 | 2585374.4632 | 1175399.9572 | 2585368.07 | 1175401.9406
1 | 2585428.1573 | 1175369.0131 | 2585385.1859 | 1175351.9694
2 | 2585428.1573 | 1175369.0131 | 2585428.1628 | 1175368.8211 | 2585425.4485 | 1175368.561 | 2585424.7526 | 1175374.688 | 2585424.0877 | 1175381.004 | 2585430.8394 | 1175381.8323 | 2585437.9576 | 1175382.4931 | 2585448.1804 | 1175404.0906
3 | 2585428.1573 | 1175369.0131 | 2585431.7095 | 1175337.4632
4 | 2585453.9019 | 1175452.6437 | 2585457.8388 | 1175432.2365 | 2585457.9351 | 1175424.6991 | 2585448.1804 | 1175404.0906
5 | 2585465.6809 | 1175475.8729 | 2585457.1777 | 1175471.4581 | 2585453.1655 | 1175465.5426 | 2585452.8266 | 1175458.2175 | 2585453.9019 | 1175452.6437
6 | 2585423.7917 | 1175544.4989 | 2585440.2381 | 1175533.7977 | 2585443.7588 | 1175526.252 | 2585452.1466 | 1175508.5003 | 2585455.4111 | 1175499.3321 | 2585459.6901 | 1175486.1483 | 2585465.6809 | 1175475.8729
7 | 2585465.6809 | 1175475.8729 | 2585472.2808 | 1175467.7861 | 2585476.7957 | 1175463.5618 | 2585478.7835 | 1175462.1936
8 | 2585518.4983 | 1175486.4948 | 2585515.6643 | 1175482.099 | 2585511.3638 | 1175468.7431
9 | 2585544.645 | 1175495.7912 | 2585523.6085 | 1175489.2945 | 2585519.0634 | 1175487.3712 | 2585518.4983 | 1175486.4948
10 | 2585505.6758 | 1175448.3728 | 2585508.2318 | 1175459.0164 | 2585511.3638 | 1175468.7431
11 | 2585544.645 | 1175495.7912 | 2585546.8834 | 1175498.4093 | 2585550.1777 | 1175504.6379 | 2585557.0777 | 1175516.2715 | 2585562.5303 | 1175523.6176 | 2585564.3873 | 1175529.7384 | 2585564.0971 | 1175536.1869 | 2585562.5731 | 1175541.2931 | 2585559.8201 | 1175547.125 | 2585556.2689 | 1175552.0905
12 | 2585544.645 | 1175495.7912 | 2585550.3018 | 1175495.9331 | 2585554.8325 | 1175504.5265 | 2585560.4868 | 1175513.095 | 2585563.8389 | 1175517.9115
13 | 2585519.7624 | 1175432.1303 | 2585505.6758 | 1175448.3728
14 | 2585505.6758 | 1175448.3728 | 2585502.6558 | 1175451.2371 | 2585498.496 | 1175453.7596 | 2585488.1238 | 1175457.1866 | 2585485.6366 | 1175458.0425
15 | 2585563.8389 | 1175517.9115 | 2585567.8631 | 1175525.7058 | 2585568.9034 | 1175529.1494
16 | 2585563.8389 | 1175517.9115 | 2585567.4259 | 1175509.2874 | 2585569.5937 | 1175501.7005 | 2585582.4548 | 1175452.8112 | 2585583.6217 | 1175450.1601
17 | 2585519.7624 | 1175432.1303 | 2585515.4224 | 1175426.5825 | 2585508.6879 | 1175417.0829 | 2585505.3493 | 1175411.5326 | 2585502.8803 | 1175405.2576 | 2585498.8348 | 1175391.9385 | 2585494.8635 | 1175377.6742 | 2585488.597 | 1175359.5247 | 2585484.7458 | 1175350.6629 | 2585480.9597 | 1175343.4462 | 2585465.3534 | 1175322.0602
18 | 2585478.7835 | 1175462.1936 | 2585483.9919 | 1175458.6085 | 2585485.6366 | 1175458.0425
19 | 2585554.6311 | 1175563.3569 | 2585556.2942 | 1175558.884 | 2585558.8223 | 1175554.8758 | 2585562.3494 | 1175549.9425 | 2585564.9005 | 1175545.9788 | 2585566.7501 | 1175542.7171 | 2585567.9053 | 1175539.9573 | 2585568.7158 | 1175536.9094 | 2585569.1789 | 1175532.4616 | 2585568.9034 | 1175529.1494
20 | 2585596.2772 | 1175434.7131 | 2585591.1433 | 1175439.0499 | 2585587.5611 | 1175443.3719 | 2585584.3554 | 1175448.4933 | 2585583.6217 | 1175450.1601
21 | 2585439.0101 | 1175284.4296 | 2585447.3125 | 1175297.3381 | 2585465.3534 | 1175322.0602
22 | 2585423.7917 | 1175544.4989 | 2585417.5314 | 1175544.5031 | 2585411.4162 | 1175544.4513 | 2585410.7408 | 1175544.3976
23 | 2585439.0101 | 1175284.4296 | 2585445.1804 | 1175278.7894 | 2585460.1401 | 1175269.3926 | 2585491.1581 | 1175252.8309 | 2585494.4621 | 1175256.6804 | 2585501.6913 | 1175269.962
24 | 2585774.0688 | 1175291.5996 | 2585773.9606 | 1175290.1911 | 2585774.2903 | 1175284.1984 | 2585776.2738 | 1175276.1451 | 2585777.6399 | 1175272.4455
25 | 2585774.0688 | 1175291.5996 | 2585774.5128 | 1175297.3823 | 2585775.8168 | 1175302.4373 | 2585777.3175 | 1175305.2857
26 | 2585777.6399 | 1175272.4455 | 2585778.2093 | 1175270.9035
27 | 2585781.4408 | 1175311.2173 | 2585781.4408 | 1175311.2173 | 2585778.1742 | 1175306.9118 | 2585777.3175 | 1175305.2857
28 | 2585778.2093 | 1175270.9035 | 2585784.9651 | 1175252.6078
29 | 2585781.4408 | 1175311.2173 | 2585785.8223 | 1175314.9977 | 2585791.1896 | 1175318.6756 | 2585813.4654 | 1175331.8508
30 | 2585786.6108 | 1175248.1507 | 2585784.9651 | 1175252.6078
31 | 2585842.2459 | 1175348.5312 | 2585827.7876 | 1175340.3218 | 2585813.4654 | 1175331.8508
32 | 2585864.2852 | 1175361.646 | 2585855.4736 | 1175356.0418 | 2585842.2459 | 1175348.5312
33 | 2585864.2852 | 1175361.646 | 2585876.8474 | 1175372.5996 | 2585889.1494 | 1175383.466
34 | 2585864.2852 | 1175361.646 | 2585861.5237 | 1175364.0316 | 2585857.449 | 1175367.0872 | 2585849.9196 | 1175371.5703
35 | 2585713.0277 | 1175359.8499 | 2585713.0277 | 1175359.8499 | 2585706.0434 | 1175351.2734 | 2585691.4486 | 1175331.2204 | 2585686.7134 | 1175326.5849 | 2585682.9628 | 1175323.6632
36 | 2585713.0277 | 1175359.8499 | 2585720.2282 | 1175366.1469 | 2585725.2661 | 1175369.3267
37 | 2585646.6654 | 1175215.1912 | 2585646.2853 | 1175228.7991 | 2585647.128 | 1175235.9229 | 2585648.8847 | 1175244.8343 | 2585651.7882 | 1175253.7985 | 2585657.0468 | 1175266.2589 | 2585658.6187 | 1175274.6482 | 2585660.1325 | 1175290.6194 | 2585662.1236 | 1175301.6758 | 2585663.0031 | 1175305.0198 | 2585665.0836 | 1175308.7723 | 2585667.2177 | 1175312.4912 | 2585669.5631 | 1175315.1203 | 2585679.1163 | 1175320.6668 | 2585682.9628 | 1175323.6632
38 | 2585725.2661 | 1175369.3267 | 2585728.703 | 1175371.496 | 2585734.467 | 1175374.8506 | 2585744.8567 | 1175378.6611 | 2585753.7836 | 1175381.2966 | 2585762.8841 | 1175382.9869 | 2585769.1926 | 1175383.9167 | 2585778.5017 | 1175385.408
39 | 2585646.6654 | 1175215.1912 | 2585648.7133 | 1175211.7068 | 2585649.7238 | 1175205.9792 | 2585648.9942 | 1175201.3786 | 2585644.9031 | 1175197.6199 | 2585639.5183 | 1175197.1054
40 | 2585808.9168 | 1175395.9838 | 2585786.8342 | 1175386.7428 | 2585778.5017 | 1175385.408
41 | 2585808.9168 | 1175395.9838 | 2585842.6363 | 1175375.9069
42 | 2585808.9168 | 1175395.9838 | 2585806.1819 | 1175399.8295
43 | 2585596.2772 | 1175434.7131 | 2585603.6942 | 1175432.5163 | 2585610.6163 | 1175431.1322 | 2585615.7675 | 1175430.7863 | 2585621.5624 | 1175431.0725 | 2585630.9077 | 1175432.8953 | 2585645.341 | 1175436.6736 | 2585653.4658 | 1175439.5333 | 2585663.0157 | 1175443.8014 | 2585668.9058 | 1175446.5335
44 | 2585688.0165 | 1175453.9126 | 2585684.2957 | 1175453.0216 | 2585679.4915 | 1175451.4435 | 2585668.9058 | 1175446.5335
45 | 2585554.6311 | 1175563.3569 | 2585571.5994 | 1175571.4228
46 | 2585688.0165 | 1175453.9126 | 2585698.4528 | 1175456.4116 | 2585710.5274 | 1175458.4393 | 2585725.5715 | 1175458.7923 | 2585752.699 | 1175455.2034 | 2585762.3551 | 1175452.7792 | 2585771.9509 | 1175447.4536 | 2585778.8347 | 1175439.6109 | 2585785.8494 | 1175430.044
47 | 2585786.6108 | 1175248.1507 | 2585792.2603 | 1175232.2847 | 2585800.7765 | 1175207.5073
48 | 2585786.6108 | 1175248.1507 | 2585792.0732 | 1175250.0053 | 2585807.0927 | 1175256.2768
49 | 2585761.832 | 1175694.6478 | 2585769.9997 | 1175693.2387 | 2585810.4753 | 1175681.4807 | 2585827.4181 | 1175673.6809
50 | 2585761.832 | 1175694.6478 | 2585780.6486 | 1175674.5927 | 2585798.7325 | 1175616.3978 | 2585812.8634 | 1175583.2585 | 2585819.9762 | 1175575.3809
51 | 2585827.4181 | 1175673.6809 | 2585835.9032 | 1175661.0655 | 2585839.8674 | 1175643.7806 | 2585867.9094 | 1175615.8076
52 | 2585825.1757 | 1175569.6223 | 2585819.9762 | 1175575.3809
53 | 2585785.8494 | 1175430.044 | 2585787.6044 | 1175427.6506 | 2585800.8946 | 1175407.2642 | 2585806.1819 | 1175399.8295
54 | 2585800.7765 | 1175207.5073 | 2585810.5388 | 1175179.1042
55 | 2585833.6918 | 1175270.0754 | 2585826.1799 | 1175265.3542 | 2585809.1215 | 1175257.1239 | 2585807.0927 | 1175256.2768
56 | 2585810.5499 | 1175179.0719 | 2585810.5388 | 1175179.1042
57 | 2585852.9433 | 1175282.1749 | 2585833.6918 | 1175270.0754
58 | 2585842.6363 | 1175375.9069 | 2585849.9196 | 1175371.5703
59 | 2585883.9612 | 1175276.5021 | 2585887.502 | 1175271.9566
60 | 2585883.9612 | 1175276.5021 | 2585880.526 | 1175280.912
61 | 2585889.2033 | 1175263.3081 | 2585889.3263 | 1175264.3818 | 2585888.7235 | 1175268.0629 | 2585887.502 | 1175271.9566 | 2585887.502 | 1175271.9566
62 | 2585878.0976 | 1175284.0294 | 2585878.0976 | 1175284.0294 | 2585880.526 | 1175280.912
63 | 2585889.2033 | 1175263.3081 | 2585888.9048 | 1175260.7031 | 2585887.2612 | 1175257.4387 | 2585886.0266 | 1175255.8075 | 2585875.0165 | 1175248.7379
64 | 2585875.6411 | 1175286.0807 | 2585875.6411 | 1175286.0807 | 2585878.0976 | 1175284.0294
65 | 2585875.0165 | 1175248.7379 | 2585852.501 | 1175234.2807
66 | 2585875.6411 | 1175286.0807 | 2585868.8799 | 1175287.7309 | 2585868.8799 | 1175287.7309
67 | 2585820.175 | 1175151.0682 | 2585810.5499 | 1175179.0719
68 | 2585821.092 | 1175148.4001 | 2585820.175 | 1175151.0682
69 | 2585825.1757 | 1175569.6223 | 2585868.4788 | 1175521.6507 | 2585895.3867 | 1175487.0971
70 | 2585862.6383 | 1175563.2968 | 2585872.5343 | 1175542.7963 | 2585872.2694 | 1175540.707 | 2585870.4331 | 1175539.9332 | 2585864.2838 | 1175541.6375 | 2585859.0635 | 1175545.0405 | 2585841.9613 | 1175563.0902 | 2585830.1987 | 1175570.0328 | 2585825.1757 | 1175569.6223
71 | 2585895.3867 | 1175487.0971 | 2585901.4621 | 1175479.2955
72 | 2585884.7755 | 1175598.8263 | 2585873.2679 | 1175610.4623 | 2585867.9094 | 1175615.8076
73 | 2585914.6689 | 1175463.758 | 2585907.0473 | 1175472.1232 | 2585901.4621 | 1175479.2955
74 | 2585852.9433 | 1175282.1749 | 2585854.7299 | 1175283.2978
75 | 2585854.7299 | 1175283.2978 | 2585857.5985 | 1175285.1008 | 2585864.5753 | 1175287.3298 | 2585868.8799 | 1175287.7309
76 | 2585928.604 | 1175433.6194 | 2585928.27 | 1175428.1285 | 2585926.4062 | 1175422.1855 | 2585924.0005 | 1175416.655 | 2585920.6651 | 1175412.294 | 2585913.3858 | 1175404.8741 | 2585889.1494 | 1175383.466
77 | 2585893.0851 | 1175590.424 | 2585884.7755 | 1175598.8263
78 | 2585893.0851 | 1175590.424 | 2585909.2043 | 1175574.125
79 | 2585926.5764 | 1175565.9511 | 2585926.3609 | 1175564.9248 | 2585920.5909 | 1175565.3719 | 2585910.6254 | 1175572.6881 | 2585909.2043 | 1175574.125
80 | 2585927.2499 | 1175569.1581 | 2585926.5764 | 1175565.9511
81 | 2585927.2499 | 1175569.1581 | 2585927.2499 | 1175569.1581 | 2585918.0612 | 1175587.6211
82 | 2585823.1814 | 1175142.3211 | 2585821.092 | 1175148.4001
83 | 2585823.1814 | 1175142.3211 | 2585826.5813 | 1175135.0982 | 2585829.9015 | 1175129.7432 | 2585833.6433 | 1175124.8651 | 2585837.4787 | 1175120.7762 | 2585840.6684 | 1175118.2039
84 | 2585823.1814 | 1175142.3211 | 2585822.6817 | 1175134.7073 | 2585823.6317 | 1175129.1578 | 2585823.968 | 1175127.9214
85 | 2585868.0228 | 1175100.2489 | 2585864.2313 | 1175103.5262 | 2585859.8433 | 1175106.6826 | 2585852.1405 | 1175111.0698 | 2585842.0413 | 1175117.0968 | 2585840.6684 | 1175118.2039
86 | 2585868.0228 | 1175100.2489 | 2585874.1985 | 1175109.539 | 2585875.788 | 1175112.5256 | 2585876.958 | 1175115.9357 | 2585877.155 | 1175118.392 | 2585876.894 | 1175121.1607 | 2585875.6171 | 1175124.2987 | 2585873.4852 | 1175127.8944 | 2585868.4729 | 1175135.3434 | 2585867.31 | 1175138.1587 | 2585866.9574 | 1175140.9832
87 | 2585852.501 | 1175234.2807 | 2585847.0121 | 1175230.7563
88 | 2585866.9574 | 1175140.9832 | 2585865.0067 | 1175143.6225 | 2585863.9577 | 1175146.1151 | 2585857.3437 | 1175179.4172
89 | 2585866.9574 | 1175140.9832 | 2585866.7924 | 1175142.3176 | 2585867.1243 | 1175146.908 | 2585868.3799 | 1175150.9293 | 2585869.97 | 1175154.205 | 2585872.172 | 1175157.5904 | 2585886.152 | 1175176.3779
90 | 2585886.152 | 1175176.3779 | 2585886.8564 | 1175183.2798 | 2585887.5517 | 1175186.3797 | 2585888.4988 | 1175189.2789 | 2585890.0882 | 1175192.2322 | 2585892.2111 | 1175194.5395 | 2585896.9045 | 1175197.7189
91 | 2585886.152 | 1175176.3779 | 2585892.9141 | 1175184.7217 | 2585897.3122 | 1175189.1025 | 2585902.0365 | 1175192.3596 | 2585908.9252 | 1175196.1119 | 2585916.0787 | 1175198.7186 | 2585923.9429 | 1175201.2124
92 | 2585923.9429 | 1175201.2124 | 2585923.6905 | 1175204.3924 | 2585924.7283 | 1175206.8578 | 2585927.5544 | 1175209.119 | 2585931.6182 | 1175211.0993 | 2585935.0684 | 1175215.4712 | 2585936.7958 | 1175218.6242 | 2585936.7343 | 1175221.7148 | 2585936.1222 | 1175224.7289 | 2585933.4611 | 1175228.9072
93 | 2585923.9429 | 1175201.2124 | 2585931.8071 | 1175203.7062 | 2585937.3678 | 1175205.0938 | 2585941.8418 | 1175206.0059 | 2585946.5517 | 1175206.4284
94 | 2585928.604 | 1175433.6194 | 2585928.7496 | 1175440.2335 | 2585927.6231 | 1175445.5167 | 2585926.2703 | 1175448.8215 | 2585922.3643 | 1175455.3118 | 2585914.6689 | 1175463.758
95 | 2585928.604 | 1175433.6194 | 2585941.6345 | 1175428.9205
96 | 2585959.9008 | 1175422.3335 | 2585941.6345 | 1175428.9205
97 | 2585946.5517 | 1175206.4284 | 2585947.7804 | 1175208.7934 | 2585949.3651 | 1175209.8124 | 2585963.8334 | 1175215.3367 | 2585967.2089 | 1175217.1852 | 2585968.5892 | 1175219.0274 | 2585969.2147 | 1175221.705 | 2585969.0159 | 1175226.3565

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2585385.1859 | 1175351.9694
1 | 2585368.07 | 1175401.9406
2 | 2585428.1573 | 1175369.0131
3 | 2585431.7095 | 1175337.4632
4 | 2585448.1804 | 1175404.0906
5 | 2585453.9019 | 1175452.6437
6 | 2585465.6809 | 1175475.8729
7 | 2585518.4983 | 1175486.4948
8 | 2585511.3638 | 1175468.7431
9 | 2585544.645 | 1175495.7912
10 | 2585505.6758 | 1175448.3728
11 | 2585556.2689 | 1175552.0905
12 | 2585563.8389 | 1175517.9115
13 | 2585519.7624 | 1175432.1303
14 | 2585485.6366 | 1175458.0425
15 | 2585568.9034 | 1175529.1494
16 | 2585583.6217 | 1175450.1601
17 | 2585465.3534 | 1175322.0602
18 | 2585423.7917 | 1175544.4989
19 | 2585478.7835 | 1175462.1936
20 | 2585501.6913 | 1175269.962
21 | 2585439.0101 | 1175284.4296
22 | 2585410.7408 | 1175544.3976
23 | 2585774.0688 | 1175291.5996
24 | 2585777.6399 | 1175272.4455
25 | 2585777.3175 | 1175305.2857
26 | 2585778.2093 | 1175270.9035
27 | 2585781.4408 | 1175311.2173
28 | 2585784.9651 | 1175252.6078
29 | 2585813.4654 | 1175331.8508
30 | 2585842.2459 | 1175348.5312
31 | 2585864.2852 | 1175361.646
32 | 2585713.0277 | 1175359.8499
33 | 2585682.9628 | 1175323.6632
34 | 2585725.2661 | 1175369.3267
35 | 2585646.6654 | 1175215.1912
36 | 2585778.5017 | 1175385.408
37 | 2585639.5183 | 1175197.1054
38 | 2585808.9168 | 1175395.9838
39 | 2585596.2772 | 1175434.7131
40 | 2585668.9058 | 1175446.5335
41 | 2585554.6311 | 1175563.3569
42 | 2585688.0165 | 1175453.9126
43 | 2585786.6108 | 1175248.1507
44 | 2585571.5994 | 1175571.4228
45 | 2585761.832 | 1175694.6478
46 | 2585827.4181 | 1175673.6809
47 | 2585819.9762 | 1175575.3809
48 | 2585785.8494 | 1175430.044
49 | 2585806.1819 | 1175399.8295
50 | 2585800.7765 | 1175207.5073
51 | 2585807.0927 | 1175256.2768
52 | 2585810.5388 | 1175179.1042
53 | 2585833.6918 | 1175270.0754
54 | 2585842.6363 | 1175375.9069
55 | 2585849.9196 | 1175371.5703
56 | 2585883.9612 | 1175276.5021
57 | 2585887.502 | 1175271.9566
58 | 2585880.526 | 1175280.912
59 | 2585889.2033 | 1175263.3081
60 | 2585878.0976 | 1175284.0294
61 | 2585875.0165 | 1175248.7379
62 | 2585875.6411 | 1175286.0807
63 | 2585810.5499 | 1175179.0719
64 | 2585820.175 | 1175151.0682
65 | 2585825.1757 | 1175569.6223
66 | 2585895.3867 | 1175487.0971
67 | 2585862.6383 | 1175563.2968
68 | 2585867.9094 | 1175615.8076
69 | 2585901.4621 | 1175479.2955
70 | 2585852.9433 | 1175282.1749
71 | 2585854.7299 | 1175283.2978
72 | 2585868.8799 | 1175287.7309
73 | 2585889.1494 | 1175383.466
74 | 2585893.0851 | 1175590.424
75 | 2585884.7755 | 1175598.8263
76 | 2585909.2043 | 1175574.125
77 | 2585926.5764 | 1175565.9511
78 | 2585927.2499 | 1175569.1581
79 | 2585821.092 | 1175148.4001
80 | 2585823.1814 | 1175142.3211
81 | 2585840.6684 | 1175118.2039
82 | 2585823.968 | 1175127.9214
83 | 2585868.0228 | 1175100.2489
84 | 2585852.501 | 1175234.2807
85 | 2585847.0121 | 1175230.7563
86 | 2585918.0612 | 1175587.6211
87 | 2585857.3437 | 1175179.4172
88 | 2585866.9574 | 1175140.9832
89 | 2585886.152 | 1175176.3779
90 | 2585896.9045 | 1175197.7189
91 | 2585923.9429 | 1175201.2124
92 | 2585928.604 | 1175433.6194
93 | 2585914.6689 | 1175463.758
94 | 2585941.6345 | 1175428.9205
95 | 2585959.9008 | 1175422.3335
96 | 2585969.0159 | 1175226.3565
97 | 2585946.5517 | 1175206.4284
98 | 2585933.4611 | 1175228.9072
99 | 2585786.6108 | 1175248.1507

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98196 | -0.34829 | 0.0026415 | 0.00066201
1 | 0.98195 | -0.34847 | 0.00017692 | 4.4339e-05
2 | 0.98208 | -0.34593 | 0.00088128 | 0.00022087
3 | 0.98203 | -0.34685 | 0.0016013 | 0.00040134
4 | 0.98234 | -0.34082 | 0.00365 | 0.00091478
5 | 0.98276 | -0.33256 | 0.00057381 | 0.00014381
6 | 0.98302 | -0.32744 | 0 | 0
7 | 0.98405 | -0.30734 | 0.0021163 | 0.0005304
8 | 0.98379 | -0.31245 | 0.00046512 | 0.00011657
9 | 0.98448 | -0.29885 | 0 | 0
10 | 0.98351 | -0.31789 | 0 | 0
11 | 0.98442 | -0.30007 | 0.0010581 | 0.00026518
12 | 0.985 | -0.28871 | 0 | 0
13 | 0.98345 | -0.319 | 0 | 0
14 | 0.98327 | -0.32253 | 0.00060679 | 0.00015208
15 | 0.98496 | -0.28953 | 0.002211 | 0.00055413
16 | 0.98641 | -0.26134 | 0.00036443 | 9.1335e-05
17 | 0.98313 | -0.32543 | 0.0022249 | 0.00055761
18 | 0.98301 | -0.32775 | 0 | 0
19 | 0.98319 | -0.3241 | 0.0010438 | 0.0002616
20 | 0.98305 | -0.3269 | 0.0006395 | 0.00016027
21 | 0.9831 | -0.32596 | 0 | 0
22 | 0.983 | -0.3278 | 0.00020594 | 5.1614e-05
23 | 0.99839 | -0.030814 | 0.0036559 | 0.00091626
24 | 0.99698 | -0.057782 | 0.0036456 | 0.00091367
25 | 0.99945 | -0.010412 | 0.00041087 | 0.00010297
26 | 0.99687 | -0.059936 | 0.0030837 | 0.00077284
27 | 1 | 0 | -0.14952 | -0.03752
28 | 0.99559 | -0.084474 | 0.0040865 | 0.0010242
29 | 0.99775 | -0.04284 | 0.0017766 | 0.00044526
30 | 0.99584 | -0.07929 | 0.0010201 | 0.00025565
31 | 0.9944 | -0.10703 | 0 | 0
32 | 0.99162 | -0.16065 | 0.0011101 | 0.00027823
33 | 0.99141 | -0.16456 | 0.0010204 | 0.00025573
34 | 0.9917 | -0.15906 | 0.00046376 | 0.00011623
35 | 0.99101 | -0.17232 | 0 | 0
36 | 0.99202 | -0.15285 | 0.0015598 | 0.00039091
37 | 0.99093 | -0.17397 | 0.0036403 | 0.00091234
38 | 0.99225 | -0.14837 | 0 | 0
39 | 0.98682 | -0.2534 | 0 | 0
40 | 0.98835 | -0.22368 | 0.0022204 | 0.00055648
41 | 0.98491 | -0.29052 | 0 | 0
42 | 0.98881 | -0.21482 | 0.0004347 | 0.00010895
43 | 0.9953 | -0.090119 | 0 | 0
44 | 0.98489 | -0.29102 | 0.0014588 | 0.00036562
45 | 0.98818 | -0.22723 | 0 | 0
46 | 0.98748 | -0.24099 | 0 | 0
47 | 0.98957 | -0.2003 | 0.0017876 | 0.00044801
48 | 0.99127 | -0.16728 | 0.0011548 | 0.00028942
49 | 0.99213 | -0.15064 | 0.0014096 | 0.00035329
50 | 0.99375 | -0.11992 | 0.0023767 | 0.00059567
51 | 0.99473 | -0.10109 | 0.0019157 | 0.00048013
52 | 0.99273 | -0.1395 | 0.0042952 | 0.0010765
53 | 0.99401 | -0.11503 | 0.0019492 | 0.00048852
54 | 0.99351 | -0.1241 | 0.0012211 | 0.00030603
55 | 0.99379 | -0.11868 | 0.0015201 | 0.00038098
56 | 0.99282 | -0.13802 | 0.0014384 | 0.0003605
57 | 0.99274 | -0.13952 | 0.003274 | 0.00082054
58 | 0.9929 | -0.13642 | 0.0024646 | 0.00061768
59 | 0.99265 | -0.14133 | 0.0044213 | 0.0011081
60 | 0.99297 | -0.13511 | 0.0011106 | 0.00027835
61 | 0.99251 | -0.14401 | 0.0015978 | 0.00040043
62 | 0.99302 | -0.13399 | 0.00055159 | 0.00013824
63 | 0.99273 | -0.13952 | 0.0026963 | 0.00067575
64 | 0.99192 | -0.1552 | 0.0025541 | 0.00064011
65 | 0.98966 | -0.1985 | 0 | 0
66 | 0.9912 | -0.16866 | 0.0012672 | 0.00031758
67 | 0.98947 | -0.20222 | 0.0025142 | 0.00063012
68 | 0.98673 | -0.2555 | 0.0029763 | 0.00074592
69 | 0.99136 | -0.16572 | 0.0014903 | 0.00037351
70 | 0.9935 | -0.12482 | 0.0009071 | 0.00022734
71 | 0.99345 | -0.12569 | 0.0016562 | 0.00041509
72 | 0.99315 | -0.13149 | 0.0014994 | 0.00037577
73 | 0.99368 | -0.12087 | 0.00090893 | 0.0002278
74 | 0.98648 | -0.26047 | 0.0013531 | 0.00033911
75 | 0.98655 | -0.25901 | 0.0012959 | 0.00032479
76 | 0.98636 | -0.26275 | 0.0032678 | 0.00081898
77 | 0.98631 | -0.26362 | 0.00055713 | 0.00013963
78 | 0.98631 | -0.26372 | 0.00045755 | 0.00011467
79 | 0.99185 | -0.15657 | 0.0031687 | 0.00079414
80 | 0.99171 | -0.15933 | 0 | 0
81 | 0.99107 | -0.1717 | 0.0030652 | 0.00076821
82 | 0.99169 | -0.15959 | 0.001032 | 0.00025864
83 | 0.99046 | -0.18341 | 0 | 0
84 | 0.99237 | -0.1466 | 0.0030938 | 0.00077537
85 | 0.99236 | -0.14688 | 0.0023792 | 0.00059627
86 | 0.98629 | -0.26419 | 0.0012674 | 0.00031764
87 | 0.98945 | -0.20304 | 0.0045879 | 0.0011498
88 | 0.98962 | -0.19977 | 0 | 0
89 | 0.98903 | -0.21116 | 0 | 0
90 | 0.98898 | -0.21213 | 0.002152 | 0.00053935
91 | 0.98847 | -0.22218 | 0 | 0
92 | 0.9923 | -0.14747 | 0 | 0
93 | 0.9917 | -0.15911 | 0.00075155 | 0.00018836
94 | 0.99225 | -0.1484 | 0.0027477 | 0.00068864
95 | 0.99223 | -0.14876 | 0.001047 | 0.0002624
96 | 0.98812 | -0.22896 | 0.0066864 | 0.0016758
97 | 0.98832 | -0.22495 | 0 | 0
98 | 0.98826 | -0.22625 | 0.0066575 | 0.0016685
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00017692 | 4.3633e-05 | -0.00017692 | -4.4339e-05 | 1.5064e-09 | -7.0673e-07 | 0.00026784 | 0.00026809 | 0.00026809 | 0.98196 | -0.34829 | 0.98195 | -0.34847 | 0.073652
1 | -0.0028184 | -0.00070565 | 0.0028187 | 0.00070526 | 3.1615e-07 | -3.8253e-07 | 0.0042706 | 0.0042704 | 0.0042706 | 0.98196 | -0.34829 | 0.98208 | -0.34593 | 1.1732
2 | -0.0053014 | -0.0013271 | 0.0053027 | 0.0013273 | 1.289e-06 | 1.5057e-07 | 0.008032 | 0.0080317 | 0.008032 | 0.98208 | -0.34593 | 0.98234 | -0.34082 | 2.2066
3 | 0.0016014 | 0.00040098 | -0.0016013 | -0.00040134 | 7.0093e-08 | -3.5685e-07 | 0.0024263 | 0.0024264 | 0.0024264 | 0.98208 | -0.34593 | 0.98203 | -0.34685 | 0.6666
4 | -0.0089527 | -0.002242 | 0.0089562 | 0.0022437 | 3.5253e-06 | 1.6087e-06 | 0.013561 | 0.01356 | 0.013561 | 0.98234 | -0.34082 | 0.98276 | -0.33256 | 3.7255
5 | -0.00953 | -0.0023875 | 0.0095324 | 0.0023886 | 2.3218e-06 | 1.1091e-06 | 0.014429 | 0.014429 | 0.014429 | 0.98276 | -0.33256 | 0.98302 | -0.32744 | 3.9641
6 | 0.00020594 | 5.0397e-05 | -0.00020594 | -5.1448e-05 | 3.0225e-09 | -1.0512e-06 | 0.00031131 | 0.00031168 | 0.00031168 | 0.98302 | -0.32744 | 0.98301 | -0.32775 | 0.085627
7 | -0.0097383 | -0.002439 | 0.0097398 | 0.0024397 | 1.5509e-06 | 7.5123e-07 | 0.01474 | 0.01474 | 0.01474 | 0.98302 | -0.32744 | 0.98319 | -0.3241 | 4.0496
8 | 0.014732 | 0.0036909 | -0.014728 | -0.0036889 | 3.5841e-06 | 2.0492e-06 | 0.022276 | 0.022276 | 0.022276 | 0.98405 | -0.30734 | 0.98379 | -0.31245 | 6.1197
9 | -0.016848 | -0.0042213 | 0.016855 | 0.0042253 | 6.8135e-06 | 4.0048e-06 | 0.025476 | 0.025476 | 0.025476 | 0.98405 | -0.30734 | 0.98448 | -0.29885 | 6.9989
10 | 0.014263 | 0.0035723 | -0.014259 | -0.0035702 | 3.6935e-06 | 2.0952e-06 | 0.021572 | 0.021572 | 0.021572 | 0.98379 | -0.31245 | 0.98351 | -0.31789 | 5.9265
11 | 0.0010581 | 0.00026441 | -0.0010581 | -0.00026518 | 6.1283e-08 | -7.7323e-07 | 0.0015991 | 0.0015994 | 0.0015994 | 0.98448 | -0.29885 | 0.98442 | -0.30007 | 0.43938
12 | -0.017913 | -0.0044898 | 0.017922 | 0.0044949 | 8.6611e-06 | 5.1422e-06 | 0.027075 | 0.027075 | 0.027075 | 0.98448 | -0.29885 | 0.985 | -0.28871 | 7.4381
13 | 0.0028654 | 0.0007151 | -0.0028653 | -0.00071528 | 1.5129e-07 | -1.7569e-07 | 0.0043342 | 0.0043343 | 0.0043343 | 0.98351 | -0.31789 | 0.98345 | -0.319 | 1.1907
14 | 0.011394 | 0.0028551 | -0.011391 | -0.0028538 | 2.5163e-06 | 1.3239e-06 | 0.017238 | 0.017238 | 0.017238 | 0.98351 | -0.31789 | 0.98327 | -0.32253 | 4.7358
15 | 0.0036701 | 0.00091903 | -0.0036699 | -0.00091909 | 1.4257e-07 | -6.6194e-08 | 0.005544 | 0.0055441 | 0.0055441 | 0.985 | -0.28871 | 0.98496 | -0.28953 | 1.5231
16 | -0.021592 | -0.0054139 | 0.02162 | 0.0054311 | 2.8201e-05 | 1.7147e-05 | 0.032619 | 0.032618 | 0.032619 | 0.985 | -0.28871 | 0.98641 | -0.26134 | 8.9612
17 | 0.0028653 | 0.00071528 | -0.0028644 | -0.00071629 | 8.7454e-07 | -1.0147e-06 | 0.0043343 | 0.0043349 | 0.0043349 | 0.98345 | -0.319 | 0.98313 | -0.32543 | 1.1909
18 | 0.010784 | 0.0027017 | -0.010784 | -0.0027013 | 8.0527e-07 | 4.1311e-07 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.98327 | -0.32253 | 0.98319 | -0.3241 | 4.4835
19 | 0.0014589 | 0.00036496 | -0.0014589 | -0.0003654 | 6.9178e-08 | -4.391e-07 | 0.0022038 | 0.002204 | 0.002204 | 0.98496 | -0.28953 | 0.98491 | -0.29052 | 0.60549
20 | -0.021984 | -0.0055224 | 0.021993 | 0.0055275 | 8.3323e-06 | 5.0747e-06 | 0.033168 | 0.033168 | 0.033168 | 0.98641 | -0.26134 | 0.98682 | -0.2534 | 9.1121
21 | 0.00063954 | 0.00015869 | -0.00063952 | -0.00015926 | 1.6131e-08 | -5.7236e-07 | 0.00096741 | 0.00096762 | 0.00096762 | 0.98313 | -0.32543 | 0.9831 | -0.32596 | 0.26583
22 | 0.00020594 | 5.1448e-05 | -0.00020594 | -5.1614e-05 | 4.7562e-10 | -1.6517e-07 | 0.00031168 | 0.00031174 | 0.00031174 | 0.98301 | -0.32775 | 0.983 | -0.3278 | 0.085643
23 | -0.0006395 | -0.00016027 | 0.00063952 | 0.00015926 | 2.8585e-08 | -1.0136e-06 | 0.00096799 | 0.00096762 | 0.00096799 | 0.98305 | -0.3269 | 0.9831 | -0.32596 | 0.26593
24 | 0.078798 | 0.019915 | -0.078696 | -0.01985 | 0.00010175 | 6.4862e-05 | 0.1175 | 0.1175 | 0.1175 | 0.99839 | -0.030814 | 0.99698 | -0.057782 | 32.2804
25 | -0.082454 | -0.020831 | 0.082534 | 0.020883 | 8.0721e-05 | 5.1475e-05 | 0.12295 | 0.12295 | 0.12295 | 0.99839 | -0.030814 | 0.99945 | -0.010412 | 33.7773
26 | 0.07505 | 0.018937 | -0.075043 | -0.018932 | 7.7406e-06 | 4.9326e-06 | 0.11206 | 0.11206 | 0.11206 | 0.99698 | -0.057782 | 0.99687 | -0.059936 | 30.7856
27 | -0.082945 | -0.020986 | 0.082987 | 0.021012 | 4.1465e-05 | 2.6442e-05 | 0.12356 | 0.12356 | 0.12356 | 0.99945 | -0.010412 | 1 | 0 | 33.9454
28 | 0.071959 | 0.018159 | -0.071875 | -0.018105 | 8.4451e-05 | 5.3794e-05 | 0.10746 | 0.10746 | 0.10746 | 0.99687 | -0.059936 | 0.99559 | -0.084474 | 29.5211
29 | 0.064879 | 0.016508 | -0.064745 | -0.016423 | 0.00013366 | 8.5044e-05 | 0.096628 | 0.096628 | 0.096628 | 1 | 0 | 0.99775 | -0.04284 | 26.5462
30 | 0.067788 | 0.017081 | -0.06777 | -0.017069 | 1.8301e-05 | 1.1651e-05 | 0.10135 | 0.10135 | 0.10135 | 0.99559 | -0.084474 | 0.9953 | -0.090119 | 27.8432
31 | 0.062968 | 0.015978 | -0.062858 | -0.015907 | 0.00011018 | 7.008e-05 | 0.093979 | 0.093979 | 0.093979 | 0.99775 | -0.04284 | 0.99584 | -0.07929 | 25.8184
32 | 0.061838 | 0.015652 | -0.061756 | -0.015599 | 8.2233e-05 | 5.2296e-05 | 0.092455 | 0.092455 | 0.092455 | 0.99584 | -0.07929 | 0.9944 | -0.10703 | 25.3997
33 | 0.023809 | 0.0060036 | -0.023793 | -0.005994 | 1.5758e-05 | 9.6564e-06 | 0.035641 | 0.035641 | 0.035641 | 0.9944 | -0.10703 | 0.99368 | -0.12087 | 9.7915
34 | 0.037947 | 0.0095958 | -0.037926 | -0.0095825 | 2.1189e-05 | 1.3334e-05 | 0.056814 | 0.056814 | 0.056814 | 0.9944 | -0.10703 | 0.99379 | -0.11868 | 15.6083
35 | 0.0046631 | 0.0011672 | -0.0046623 | -0.0011672 | 8.6737e-07 | -5.4208e-08 | 0.006997 | 0.0069972 | 0.0069972 | 0.99162 | -0.16065 | 0.99141 | -0.16456 | 1.9223
36 | -0.0057733 | -0.0014454 | 0.0057737 | 0.0014455 | 4.3684e-07 | 7.9312e-08 | 0.0086628 | 0.0086628 | 0.0086628 | 0.99162 | -0.16065 | 0.9917 | -0.15906 | 2.3799
37 | 0.0036419 | 0.00091151 | -0.0036406 | -0.0009122 | 1.3457e-06 | -6.8695e-07 | 0.0054657 | 0.0054663 | 0.0054663 | 0.99141 | -0.16456 | 0.99101 | -0.17232 | 1.5017
38 | -0.0062375 | -0.0015617 | 0.0062393 | 0.0015622 | 1.8447e-06 | 4.557e-07 | 0.0093586 | 0.0093584 | 0.0093586 | 0.9917 | -0.15906 | 0.99202 | -0.15285 | 2.5711
39 | 0.0036406 | 0.0009122 | -0.0036403 | -0.00091234 | 2.8552e-07 | -1.4555e-07 | 0.0054663 | 0.0054664 | 0.0054664 | 0.99101 | -0.17232 | 0.99093 | -0.17397 | 1.5018
40 | -0.0077991 | -0.0019531 | 0.0078008 | 0.0019537 | 1.6614e-06 | 6.4522e-07 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.99202 | -0.15285 | 0.99225 | -0.14837 | 3.2137
41 | -0.035134 | -0.0088639 | 0.035175 | 0.0088896 | 4.0886e-05 | 2.566e-05 | 0.052709 | 0.052709 | 0.052709 | 0.99225 | -0.14837 | 0.99351 | -0.1241 | 14.4806
42 | 0.027334 | 0.0069102 | -0.027331 | -0.0069083 | 2.9765e-06 | 1.844e-06 | 0.041012 | 0.041012 | 0.041012 | 0.99225 | -0.14837 | 0.99213 | -0.15064 | 11.2669
43 | -0.021993 | -0.0055275 | 0.022024 | 0.0055465 | 3.1257e-05 | 1.9035e-05 | 0.033168 | 0.033168 | 0.033168 | 0.98682 | -0.2534 | 0.98835 | -0.22368 | 9.1121
44 | -0.024244 | -0.006103 | 0.024254 | 0.0061093 | 1.0273e-05 | 6.3115e-06 | 0.036511 | 0.03651 | 0.036511 | 0.98835 | -0.22368 | 0.98881 | -0.21482 | 10.0304
45 | 0.0014589 | 0.0003654 | -0.0014588 | -0.00036562 | 3.4225e-08 | -2.1719e-07 | 0.002204 | 0.0022041 | 0.0022041 | 0.98491 | -0.29052 | 0.98489 | -0.29102 | 0.60552
46 | -0.024689 | -0.0062183 | 0.024745 | 0.0062529 | 5.6257e-05 | 3.4608e-05 | 0.037165 | 0.037164 | 0.037165 | 0.98881 | -0.21482 | 0.99127 | -0.16728 | 10.2101
47 | 0.039451 | 0.0099507 | -0.039394 | -0.0099153 | 5.6192e-05 | 3.5404e-05 | 0.059003 | 0.059003 | 0.059003 | 0.9953 | -0.090119 | 0.99375 | -0.11992 | 16.2097
48 | 0.028319 | 0.0071186 | -0.028304 | -0.0071094 | 1.4824e-05 | 9.201e-06 | 0.042346 | 0.042346 | 0.042346 | 0.9953 | -0.090119 | 0.99473 | -0.10109 | 11.6336
49 | 0.011193 | 0.0028089 | -0.011185 | -0.0028051 | 7.3418e-06 | 3.8166e-06 | 0.016855 | 0.016856 | 0.016856 | 0.98818 | -0.22723 | 0.98748 | -0.24099 | 4.6307
50 | -0.011193 | -0.0028089 | 0.011207 | 0.0028164 | 1.4391e-05 | 7.4772e-06 | 0.016855 | 0.016855 | 0.016855 | 0.98818 | -0.22723 | 0.98957 | -0.2003 | 4.6306
51 | 0.011185 | 0.0028051 | -0.011178 | -0.0028011 | 7.7295e-06 | 4.0195e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.98748 | -0.24099 | 0.98673 | -0.2555 | 4.6308
52 | -0.012995 | -0.0032644 | 0.012996 | 0.003265 | 1.1112e-06 | 6.1148e-07 | 0.019543 | 0.019543 | 0.019543 | 0.98957 | -0.2003 | 0.98966 | -0.1985 | 5.3689
53 | -0.0259 | -0.0065423 | 0.025921 | 0.006555 | 2.0668e-05 | 1.2757e-05 | 0.038898 | 0.038897 | 0.038898 | 0.99127 | -0.16728 | 0.99213 | -0.15064 | 10.6862
54 | 0.037018 | 0.0093196 | -0.036983 | -0.0092978 | 3.4623e-05 | 2.177e-05 | 0.055444 | 0.055445 | 0.055445 | 0.99375 | -0.11992 | 0.99273 | -0.1395 | 15.232
55 | 0.026389 | 0.0066293 | -0.026371 | -0.0066184 | 1.7542e-05 | 1.0837e-05 | 0.03948 | 0.039481 | 0.039481 | 0.99473 | -0.10109 | 0.99401 | -0.11503 | 10.8463
56 | 0.032688 | 0.0082213 | -0.032688 | -0.0082213 | 3.083e-08 | 1.9288e-08 | 0.049006 | 0.049006 | 0.049006 | 0.99273 | -0.1395 | 0.99273 | -0.13952 | 13.4633
57 | 0.024422 | 0.0061299 | -0.02441 | -0.0061229 | 1.1399e-05 | 7.0007e-06 | 0.036563 | 0.036563 | 0.036563 | 0.99401 | -0.11503 | 0.9935 | -0.12482 | 10.0447
58 | -0.036396 | -0.0091956 | 0.036406 | 0.0092015 | 9.4549e-06 | 5.9413e-06 | 0.054538 | 0.054538 | 0.054538 | 0.99351 | -0.1241 | 0.99379 | -0.11868 | 14.983
59 | 0.01477 | 0.0037022 | -0.014769 | -0.0037016 | 1.0588e-06 | 6.0314e-07 | 0.022137 | 0.022137 | 0.022137 | 0.99282 | -0.13802 | 0.99274 | -0.13952 | 6.0815
60 | -0.016208 | -0.0040627 | 0.016209 | 0.0040634 | 1.237e-06 | 7.1942e-07 | 0.024293 | 0.024293 | 0.024293 | 0.99282 | -0.13802 | 0.9929 | -0.13642 | 6.6738
61 | 0.011495 | 0.002881 | -0.011494 | -0.0028805 | 9.8981e-07 | 5.1852e-07 | 0.017229 | 0.017229 | 0.017229 | 0.99274 | -0.13952 | 0.99265 | -0.14133 | 4.7333
62 | -0.018674 | -0.0046811 | 0.018675 | 0.0046818 | 1.1606e-06 | 6.9169e-07 | 0.027986 | 0.027986 | 0.027986 | 0.9929 | -0.13642 | 0.99297 | -0.13511 | 7.6885
63 | 0.0070723 | 0.0017724 | -0.0070714 | -0.0017721 | 9.0227e-07 | 3.0076e-07 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.99265 | -0.14133 | 0.99251 | -0.14401 | 2.9126
64 | -0.019786 | -0.0049601 | 0.019787 | 0.0049607 | 1.0551e-06 | 6.3387e-07 | 0.02965 | 0.02965 | 0.02965 | 0.99297 | -0.13511 | 0.99302 | -0.13399 | 8.1457
65 | 0.0054736 | 0.0013717 | -0.005473 | -0.0013716 | 6.7573e-07 | 8.6718e-08 | 0.0082063 | 0.0082064 | 0.0082064 | 0.99251 | -0.14401 | 0.99237 | -0.1466 | 2.2545
66 | -0.020338 | -0.005099 | 0.020341 | 0.0051004 | 2.4242e-06 | 1.4614e-06 | 0.030477 | 0.030477 | 0.030477 | 0.99302 | -0.13399 | 0.99315 | -0.13149 | 8.3728
67 | 0.029992 | 0.0075456 | -0.029969 | -0.0075316 | 2.2451e-05 | 1.3986e-05 | 0.044965 | 0.044965 | 0.044965 | 0.99273 | -0.13952 | 0.99192 | -0.1552 | 12.3531
68 | 0.027415 | 0.0068915 | -0.027413 | -0.0068904 | 1.7901e-06 | 1.1093e-06 | 0.041134 | 0.041134 | 0.041134 | 0.99192 | -0.1552 | 0.99185 | -0.15657 | 11.3005
69 | -0.01551 | -0.0038943 | 0.015533 | 0.0039071 | 2.2116e-05 | 1.2759e-05 | 0.023323 | 0.023323 | 0.023323 | 0.98966 | -0.1985 | 0.9912 | -0.16866 | 6.4075
70 | 0.0025147 | 0.00062934 | -0.0025142 | -0.00063012 | 4.445e-07 | -7.8082e-07 | 0.0037806 | 0.003781 | 0.003781 | 0.98966 | -0.1985 | 0.98947 | -0.20222 | 1.0387
71 | -0.0168 | -0.0042247 | 0.016802 | 0.0042261 | 2.3595e-06 | 1.3826e-06 | 0.025225 | 0.025225 | 0.025225 | 0.9912 | -0.16866 | 0.99136 | -0.16572 | 6.93
72 | 0.0082014 | 0.0020552 | -0.0082 | -0.0020546 | 1.3729e-06 | 5.7299e-07 | 0.012368 | 0.012368 | 0.012368 | 0.98673 | -0.2555 | 0.98655 | -0.25901 | 3.3978
73 | -0.018292 | -0.0045996 | 0.018298 | 0.004603 | 5.7714e-06 | 3.4305e-06 | 0.027462 | 0.027462 | 0.027462 | 0.99136 | -0.16572 | 0.9917 | -0.15911 | 7.5445
74 | 0.023503 | 0.0058956 | -0.023502 | -0.005895 | 9.807e-07 | 6.0032e-07 | 0.035204 | 0.035204 | 0.035204 | 0.9935 | -0.12482 | 0.99345 | -0.12569 | 9.6714
75 | 0.021846 | 0.0054799 | -0.02184 | -0.0054762 | 6.0377e-06 | 3.6695e-06 | 0.032723 | 0.032723 | 0.032723 | 0.99345 | -0.12569 | 0.99315 | -0.13149 | 8.9899
76 | 0.022884 | 0.0057662 | -0.022855 | -0.0057484 | 2.9076e-05 | 1.7755e-05 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.99368 | -0.12087 | 0.9923 | -0.14747 | 9.4176
77 | -0.0069036 | -0.0017296 | 0.0069041 | 0.0017298 | 4.8054e-07 | 1.5666e-07 | 0.010413 | 0.010413 | 0.010413 | 0.98648 | -0.26047 | 0.98655 | -0.25901 | 2.8608
78 | 0.0055506 | 0.0013905 | -0.00555 | -0.0013904 | 6.0258e-07 | 9.3023e-08 | 0.0083723 | 0.0083724 | 0.0083724 | 0.98648 | -0.26047 | 0.98636 | -0.26275 | 2.3001
79 | 0.0022822 | 0.00057145 | -0.0022821 | -0.00057166 | 9.4317e-08 | -2.1047e-07 | 0.0034427 | 0.0034428 | 0.0034428 | 0.98636 | -0.26275 | 0.98631 | -0.26362 | 0.94583
80 | 0.001725 | 0.00043203 | -0.001725 | -0.00043207 | 8.3219e-09 | -3.6497e-08 | 0.0026023 | 0.0026023 | 0.0026023 | 0.98631 | -0.26362 | 0.98631 | -0.26372 | 0.71492
81 | 0.0012674 | 0.00031739 | -0.0012674 | -0.00031764 | 2.8274e-08 | -2.451e-07 | 0.001912 | 0.0019121 | 0.0019121 | 0.98631 | -0.26372 | 0.98629 | -0.26419 | 0.52531
82 | 0.024245 | 0.0060962 | -0.024241 | -0.0060943 | 3.1903e-06 | 1.9589e-06 | 0.03638 | 0.03638 | 0.03638 | 0.99185 | -0.15657 | 0.99171 | -0.15933 | 9.9945
83 | 0.023209 | 0.0058358 | -0.023196 | -0.0058274 | 1.3711e-05 | 8.3863e-06 | 0.034832 | 0.034832 | 0.034832 | 0.99171 | -0.15933 | 0.99107 | -0.1717 | 9.5691
84 | 0.001032 | 0.00025846 | -0.001032 | -0.00025864 | 1.3075e-08 | -1.7926e-07 | 0.0015484 | 0.0015485 | 0.0015485 | 0.99171 | -0.15933 | 0.99169 | -0.15959 | 0.4254
85 | 0.020131 | 0.0050592 | -0.020119 | -0.0050524 | 1.1242e-05 | 6.7725e-06 | 0.030229 | 0.03023 | 0.03023 | 0.99107 | -0.1717 | 0.99046 | -0.18341 | 8.3048
86 | 0.020119 | 0.0050524 | -0.020104 | -0.005043 | 1.5699e-05 | 9.4582e-06 | 0.03023 | 0.03023 | 0.03023 | 0.99046 | -0.18341 | 0.98962 | -0.19977 | 8.3049
87 | 0.0023792 | 0.00059621 | -0.0023792 | -0.00059627 | 3.1132e-08 | -6.4352e-08 | 0.0035675 | 0.0035675 | 0.0035675 | 0.99237 | -0.1466 | 0.99236 | -0.14688 | 0.98008
88 | -0.0045879 | -0.0011498 | 0.0045886 | 0.0011498 | 7.1298e-07 | -5.6756e-08 | 0.0068997 | 0.0068995 | 0.0068997 | 0.98945 | -0.20304 | 0.98962 | -0.19977 | 1.8955
89 | 0.015515 | 0.0038932 | -0.015507 | -0.0038883 | 8.4169e-06 | 4.8573e-06 | 0.02333 | 0.023331 | 0.023331 | 0.98962 | -0.19977 | 0.98903 | -0.21116 | 6.4095
90 | 0.0021521 | 0.00053909 | -0.002152 | -0.00053935 | 9.9496e-08 | -2.6109e-07 | 0.0032378 | 0.0032379 | 0.0032379 | 0.98903 | -0.21116 | 0.98898 | -0.21213 | 0.88954
91 | 0.013354 | 0.0033492 | -0.013347 | -0.0033453 | 7.0104e-06 | 3.8927e-06 | 0.020093 | 0.020093 | 0.020093 | 0.98903 | -0.21116 | 0.98847 | -0.22218 | 5.52
92 | 0.0066588 | 0.0016689 | -0.0066575 | -0.0016685 | 1.2921e-06 | 3.8749e-07 | 0.010024 | 0.010024 | 0.010024 | 0.98847 | -0.22218 | 0.98826 | -0.22625 | 2.7539
93 | 0.0066886 | 0.0016764 | -0.0066877 | -0.0016762 | 8.8253e-07 | 2.6731e-07 | 0.010069 | 0.010069 | 0.010069 | 0.98847 | -0.22218 | 0.98832 | -0.22495 | 2.7662
94 | 0.01906 | 0.0047977 | -0.01905 | -0.0047914 | 1.0602e-05 | 6.3389e-06 | 0.02859 | 0.02859 | 0.02859 | 0.9923 | -0.14747 | 0.9917 | -0.15911 | 7.8543
95 | 0.0037949 | 0.00095073 | -0.0037947 | -0.0009508 | 1.6821e-07 | -7.1277e-08 | 0.0056905 | 0.0056906 | 0.0056906 | 0.9923 | -0.14747 | 0.99225 | -0.1484 | 1.5633
96 | 0.001047 | 0.00026216 | -0.001047 | -0.0002624 | 1.7951e-08 | -2.3932e-07 | 0.00157 | 0.0015701 | 0.0015701 | 0.99225 | -0.1484 | 0.99223 | -0.14876 | 0.43136
97 | -0.0066864 | -0.0016758 | 0.0066877 | 0.0016762 | 1.2772e-06 | 3.87e-07 | 0.010069 | 0.010069 | 0.010069 | 0.98812 | -0.22896 | 0.98832 | -0.22495 | 2.7662

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15053 | 0.037775

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026415 | 0.00066201
1 | 0.00017692 | 4.4339e-05
2 | 0.00088128 | 0.00022087
3 | 0.0016013 | 0.00040134
4 | 0.00365 | 0.00091478
5 | 0.00057381 | 0.00014381
6 | 0.0021163 | 0.0005304
7 | 0.00046512 | 0.00011657
8 | 0.0010581 | 0.00026518
9 | 0.00060679 | 0.00015208
10 | 0.002211 | 0.00055413
11 | 0.00036443 | 9.1335e-05
12 | 0.0022249 | 0.00055761
13 | 0.0010438 | 0.0002616
14 | 0.0006395 | 0.00016027
15 | 0.00020594 | 5.1614e-05
16 | 0.0036559 | 0.00091626
17 | 0.0036456 | 0.00091367
18 | 0.00041087 | 0.00010297
19 | 0.0030837 | 0.00077284
20 | 0.0010178 | 0.00025508
21 | 0.0040865 | 0.0010242
22 | 0.0017766 | 0.00044526
23 | 0.0010201 | 0.00025565
24 | 0.0011101 | 0.00027823
25 | 0.0010204 | 0.00025573
26 | 0.00046376 | 0.00011623
27 | 0.0015598 | 0.00039091
28 | 0.0036403 | 0.00091234
29 | 0.0022204 | 0.00055648
30 | 0.0004347 | 0.00010895
31 | 0.0014588 | 0.00036562
32 | 0.0017876 | 0.00044801
33 | 0.0011548 | 0.00028942
34 | 0.0014096 | 0.00035329
35 | 0.0023767 | 0.00059567
36 | 0.0019157 | 0.00048013
37 | 0.0042952 | 0.0010765
38 | 0.0019492 | 0.00048852
39 | 0.0012211 | 0.00030603
40 | 0.0015201 | 0.00038098
41 | 0.0014384 | 0.0003605
42 | 0.003274 | 0.00082054
43 | 0.0024646 | 0.00061768
44 | 0.0044213 | 0.0011081
45 | 0.0011106 | 0.00027835
46 | 0.0015978 | 0.00040043
47 | 0.00055159 | 0.00013824
48 | 0.0026963 | 0.00067575
49 | 0.0025541 | 0.00064011
50 | 0.0012672 | 0.00031758
51 | 0.0025142 | 0.00063012
52 | 0.0029763 | 0.00074592
53 | 0.0014903 | 0.00037351
54 | 0.0009071 | 0.00022734
55 | 0.0016562 | 0.00041509
56 | 0.0014994 | 0.00037577
57 | 0.00090893 | 0.0002278
58 | 0.0013531 | 0.00033911
59 | 0.0012959 | 0.00032479
60 | 0.0032678 | 0.00081898
61 | 0.00055713 | 0.00013963
62 | 0.00045755 | 0.00011467
63 | 0.0031687 | 0.00079414
64 | 0.0030652 | 0.00076821
65 | 0.001032 | 0.00025864
66 | 0.0030938 | 0.00077537
67 | 0.0023792 | 0.00059627
68 | 0.0012674 | 0.00031764
69 | 0.0045879 | 0.0011498
70 | 0.002152 | 0.00053935
71 | 0.00075155 | 0.00018836
72 | 0.0027477 | 0.00068864
73 | 0.001047 | 0.0002624
74 | 0.0066864 | 0.0016758
75 | 0.0066575 | 0.0016685

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1