## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2300-1_2_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2300-1_2_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2300-1_2_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2300-1_2_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2300-1_2_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2300-1_2_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2300-1_2_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2300-1_2_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2300-1_2_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2300-1_2_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2300-1_2_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2300-1_2_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2300-1_2_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2300-1_2_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2300-1_2_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2300-1_2_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2300-1_2_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2300-1_2_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2300-1_2_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2300-1_2_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2300-1_2_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2300-1_2_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2300-1_2_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2300-1_2_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2300-1_2_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2300-1_2_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2300-1_2_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2300-1_2_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2300-1_2_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2300-1_2_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2300-1_2_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2300-1_2_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2300-1_2_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2300-1_2_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2300-1_2_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2300-1_2_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2300-1_2_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2300-1_2_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2300-1_2_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2300-1_2_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2300-1_2_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2300-1_2_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2300-1_2_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2300-1_2_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2300-1_2_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2300-1_2_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2300-1_2_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2300-1_2_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2300-1_2_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2300-1_2_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2300-1_2_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2300-1_2_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2300-1_2_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2300-1_2_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2300-1_2_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2300-1_2_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2300-1_2_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2300-1_2_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2300-1_2_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2300-1_2_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2300-1_2_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2300-1_2_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2300-1_2_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2300-1_2_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2300-1_2_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2300-1_2_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2300-1_2_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2300-1_2_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2300-1_2_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2300-1_2_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2300-1_2_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2300-1_2_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2300-1_2_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2300-1_2_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2300-1_2_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2300-1_2_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2300-1_2_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2300-1_2_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2300-1_2_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2300-1_2_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2300-1_2_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2300-1_2_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2300-1_2_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2300-1_2_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2300-1_2_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2300-1_2_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2300-1_2_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2300-1_2_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2300-1_2_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2300-1_2_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2300-1_2_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2300-1_2_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2300-1_2_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2300-1_2_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2300-1_2_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2300-1_2_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2300-1_2_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2300-1_2_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2300-1_2_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2300-1_2_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2300-1_2_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2300-1_2_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2300-1_2_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2300-1_2_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2300-1_2_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2300-1_2_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2300-1_2_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2300-1_2_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2300-1_2_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2300-1_2_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2300-1_2_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2300-1_2_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2300-1_2_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2300-1_2_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2300-1_2_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2300-1_2_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2300-1_2_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2300-1_2_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2300-1_2_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2300-1_2_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2300-1_2_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2300-1_2_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2300-1_2_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2300-1_2_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2300-1_2_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2300-1_2_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2300-1_2_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2300-1_2_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2300-1_2_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2300-1_2_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2300-1_2_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2300-1_2_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2300-1_2_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2300-1_2_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2300-1_2_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2300-1_2_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2300-1_2_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2300-1_2_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2300-1_2_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2300-1_2_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2300-1_2_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2300-1_2_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2300-1_2_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2300-1_2_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2300-1_2_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2300-1_2_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2300-1_2_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2300-1_2_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2300-1_2_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2300-1_2_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2300-1_2_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2300-1_2_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2300-1_2_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2300-1_2_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2300-1_2_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2300-1_2_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2300-1_2_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2300-1_2_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2300-1_2_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2300-1_2_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2300-1_2_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2300-1_2_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2300-1_2_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2300-1_2_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2300-1_2_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2300-1_2_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2300-1_2_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2300-1_2_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_36_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2300-1_2_4_load_107 | 0 | 0.0019116 | 0.00047908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2300-1_2_4_load_108 | 1 | 0.0018736 | 0.00046956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2300-1_2_4_load_112 | 2 | 0.001991 | 0.00049898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2300-1_2_4_load_109 | 4 | 0.00083816 | 0.00021006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2300-1_2_4_load_114 | 6 | 0.007451 | 0.0018674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2300-1_2_4_load_307 | 7 | 0.0018591 | 0.00046594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2300-1_2_4_load_306 | 8 | 0.0014758 | 0.00036986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2300-1_2_4_load_284 | 9 | 0.0020827 | 0.00052197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2300-1_2_4_load_285 | 10 | 0.0021345 | 0.00053497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2300-1_2_4_load_286 | 11 | 0.0021009 | 0.00052653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2300-1_2_4_load_291 | 13 | 0.0035675 | 0.0008941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2300-1_2_4_load_289 | 14 | 0.0013466 | 0.00033749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2300-1_2_4_load_316 | 15 | 0.0029724 | 0.00074495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2300-1_2_4_load_290 | 16 | 0.0017917 | 0.00044905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2300-1_2_4_load_138 | 17 | 0.0014991 | 0.00037571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2300-1_2_4_load_140 | 18 | 0.0013232 | 0.00033162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2300-1_2_4_load_292 | 20 | 0.0012155 | 0.00030463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2300-1_2_4_load_149 | 22 | 0.0014277 | 0.00035781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2300-1_2_4_load_265 | 23 | 0.0014924 | 0.00037402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2300-1_2_4_load_264 | 24 | 0.0014103 | 0.00035345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2300-1_2_4_load_153 | 25 | 0.0017884 | 0.00044822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2300-1_2_4_load_154 | 26 | 0.0015902 | 0.00039854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2300-1_2_4_load_155 | 27 | 0.0016352 | 0.00040983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2300-1_2_4_load_156 | 28 | 0.0010026 | 0.00025129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2300-1_2_4_load_157 | 29 | 0.0015474 | 0.00038783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2300-1_2_4_load_162 | 30 | 0.0013176 | 0.00033023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2300-1_2_4_load_216 | 31 | 0.0023568 | 0.00059066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2300-1_2_4_load_163 | 32 | 0.0015902 | 0.00039855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2300-1_2_4_load_196 | 33 | 0.0020425 | 0.00051189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2300-1_2_4_load_158 | 34 | 0.001973 | 0.00049449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2300-1_2_4_load_159 | 35 | 0.0015436 | 0.00038685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2300-1_2_4_load_160 | 36 | 0.0018848 | 0.00047237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2300-1_2_4_load_161 | 37 | 0.0018072 | 0.00045292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2300-1_2_4_load_164 | 38 | 0.0012781 | 0.00032033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2300-1_2_4_load_165 | 39 | 0.0023895 | 0.00059887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2300-1_2_4_load_167 | 41 | 0.0017299 | 0.00043355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2300-1_2_4_load_168 | 42 | 0.0015164 | 0.00038005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2300-1_2_4_load_169 | 43 | 0.0013868 | 0.00034757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2300-1_2_4_load_202 | 44 | 0.0026781 | 0.00067118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2300-1_2_4_load_190 | 45 | 0.0017517 | 0.00043902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2300-1_2_4_load_203 | 47 | 0.0029577 | 0.00074127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2300-1_2_4_load_191 | 48 | 0.001917 | 0.00048043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2300-1_2_4_load_198 | 49 | 0.0011196 | 0.0002806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2300-1_2_4_load_186 | 50 | 0.0043247 | 0.0010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2300-1_2_4_load_170 | 51 | 0.0017099 | 0.00042855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2300-1_2_4_load_171 | 52 | 0.0024841 | 0.00062257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2300-1_2_4_load_172 | 53 | 0.0017931 | 0.00044939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2300-1_2_4_load_184 | 55 | 0.0010512 | 0.00026345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2300-1_2_4_load_221 | 56 | 0.0010719 | 0.00026863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2300-1_2_4_load_182 | 57 | 0.0013897 | 0.00034829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2300-1_2_4_load_174 | 59 | 0.0029181 | 0.00073135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2300-1_2_4_load_175 | 60 | 0.00090926 | 0.00022788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2300-1_2_4_load_177 | 62 | 0.0023281 | 0.00058349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2300-1_2_4_load_178 | 63 | 0.0054578 | 0.0013678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2300-1_2_4_load_179 | 64 | 0.0017283 | 0.00043316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2300-1_2_4_load_208 | 65 | 0.0022872 | 0.00057322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2300-1_2_4_load_229 | 67 | 0.0011975 | 0.00030011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2300-1_2_4_load_183 | 69 | 0.0017763 | 0.00044519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2300-1_2_4_load_214 | 70 | 0.0017438 | 0.00043703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2300-1_2_4_load_227 | 71 | 0.0012664 | 0.00031739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2300-1_2_4_load_180 | 72 | 0.0022557 | 0.00056534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2300-1_2_4_load_181 | 73 | 0.00082337 | 0.00020636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2300-1_2_4_load_185 | 74 | 0.0024066 | 0.00060315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2300-1_2_4_load_187 | 75 | 0.0012905 | 0.00032342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2300-1_2_4_load_189 | 76 | 0.0033918 | 0.00085006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2300-1_2_4_load_212 | 77 | 0.0028479 | 0.00071374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2300-1_2_4_load_197 | 78 | 0.002684 | 0.00067267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2300-1_2_4_load_213 | 79 | 0.0028733 | 0.00072013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2300-1_2_4_load_201 | 80 | 0.0019186 | 0.00048084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2300-1_2_4_load_205 | 81 | 0.0019172 | 0.00048049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2300-1_2_4_load_192 | 82 | 0.0013928 | 0.00034907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2300-1_2_4_load_193 | 83 | 0.0015396 | 0.00038587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2300-1_2_4_load_194 | 84 | 0.0018959 | 0.00047515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2300-1_2_4_load_195 | 85 | 0.0015623 | 0.00039155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2300-1_2_4_load_200 | 86 | 0.0021837 | 0.00054729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2300-1_2_4_load_199 | 87 | 0.0017711 | 0.00044387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2300-1_2_4_load_206 | 88 | 0.0041886 | 0.0010498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2300-1_2_4_load_280 | 90 | 0.0024403 | 0.00061161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2300-1_2_4_load_270 | 91 | 0.0027865 | 0.00069836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2300-1_2_4_load_282 | 92 | 0.0033496 | 0.00083949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2300-1_2_4_load_211 | 93 | 0.0024013 | 0.00060182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2300-1_2_4_load_207 | 94 | 0.0018405 | 0.00046126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2300-1_2_4_load_217 | 95 | 0.00067955 | 0.00017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2300-1_2_4_load_210 | 96 | 0.0017511 | 0.00043886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2300-1_2_4_load_243 | 97 | 0.0010351 | 0.00025942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2300-1_2_4_load_244 | 98 | 0.0017652 | 0.0004424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2300-1_2_4_load_218 | 99 | 0.0010594 | 0.00026551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2300-1_2_4_load_220 | 100 | 0.0019948 | 0.00049993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2300-1_2_4_load_223 | 101 | 0.0011909 | 0.00029848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2300-1_2_4_load_222 | 102 | 0.00099931 | 0.00025045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2300-1_2_4_load_224 | 103 | 0.001496 | 0.00037494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2300-1_2_4_load_225 | 104 | 0.0018131 | 0.00045442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2300-1_2_4_load_226 | 105 | 0.00215 | 0.00053885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2300-1_2_4_load_228 | 106 | 0.00096527 | 0.00024192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2300-1_2_4_load_230 | 107 | 0.0010259 | 0.00025712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2300-1_2_4_load_278 | 108 | 0.0013639 | 0.00034182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2300-1_2_4_load_279 | 109 | 0.0028645 | 0.0007179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2300-1_2_4_load_231 | 110 | 0.0028445 | 0.00071289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2300-1_2_4_load_234 | 113 | 0.0037116 | 0.00093021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2300-1_2_4_load_235 | 114 | 0.003534 | 0.00088571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2300-1_2_4_load_236 | 115 | 0.0037244 | 0.00093343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2300-1_2_4_load_237 | 116 | 0.0021598 | 0.0005413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2300-1_2_4_load_268 | 117 | 0.0035665 | 0.00089385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2300-1_2_4_load_272 | 118 | 0.0028693 | 0.00071911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2300-1_2_4_load_269 | 120 | 0.0031467 | 0.00078864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2300-1_2_4_load_238 | 122 | 0.0027748 | 0.00069544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2300-1_2_4_load_239 | 123 | 0.0030435 | 0.00076276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2300-1_2_4_load_240 | 124 | 0.0033499 | 0.00083958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2300-1_2_4_load_241 | 125 | 0.0019763 | 0.00049532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2300-1_2_4_load_242 | 126 | 0.0025256 | 0.00063297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2300-1_2_4_load_277 | 127 | 0.0017048 | 0.00042726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2300-1_2_4_load_304 | 129 | 0.00096046 | 0.00024071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2300-1_2_4_load_301 | 130 | 0.0027534 | 0.00069006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2300-1_2_4_load_263 | 131 | 0.00063617 | 0.00015944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2300-1_2_4_load_251 | 132 | 0.0010248 | 0.00025684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2300-1_2_4_load_245 | 133 | 0.001679 | 0.00042079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2300-1_2_4_load_246 | 134 | 0.0015637 | 0.00039189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2300-1_2_4_load_247 | 135 | 0.0021162 | 0.00053037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2300-1_2_4_load_248 | 136 | 0.0025493 | 0.00063893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2300-1_2_4_load_249 | 137 | 0.0030494 | 0.00076426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2300-1_2_4_load_250 | 138 | 0.0010508 | 0.00026335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2300-1_2_4_load_253 | 139 | 0.0021971 | 0.00055063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2300-1_2_4_load_252 | 140 | 0.0022449 | 0.00056263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2300-1_2_4_load_257 | 143 | 0.0055404 | 0.0013885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2300-1_2_4_load_271 | 144 | 0.0014426 | 0.00036155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2300-1_2_4_load_259 | 145 | 0.0017123 | 0.00042913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2300-1_2_4_load_258 | 146 | 0.0010889 | 0.00027291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2300-1_2_4_load_260 | 147 | 0.0020709 | 0.00051903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2300-1_2_4_load_261 | 148 | 0.0015696 | 0.00039338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2300-1_2_4_load_267 | 149 | 0.0012667 | 0.00031745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2300-1_2_4_load_266 | 150 | 0.0011067 | 0.00027738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2300-1_2_4_load_274 | 151 | 0.0054287 | 0.0013606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2300-1_2_4_load_273 | 152 | 0.0047603 | 0.001193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2300-1_2_4_load_302 | 155 | 0.0040466 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2300-1_2_4_load_303 | 156 | 0.0019617 | 0.00049165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2300-1_2_4_load_283 | 157 | 0.002554 | 0.00064008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2300-1_2_4_load_287 | 158 | 0.0027842 | 0.00069779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2300-1_2_4_load_288 | 159 | 0.0029154 | 0.00073067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2300-1_2_4_load_300 | 160 | 0.0029252 | 0.00073312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2300-1_2_4_load_294 | 161 | 0.0015085 | 0.00037805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2300-1_2_4_load_305 | 163 | 0.0025839 | 0.00064759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2300-1_2_4_load_299 | 164 | 0.001316 | 0.00032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2300-1_2_4_load_296 | 165 | 0.001951 | 0.00048897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2300-1_2_4_load_297 | 166 | 0.0025388 | 0.00063628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 127 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2300-1_2_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2300-1_2_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2300-1_2_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2300-1_2_4_line_3 |  | 3 | 12 | 0.031199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2300-1_2_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.036242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2300-1_2_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.025894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2300-1_2_4_line_6 |  | 6 | 9 | 0.14371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2300-1_2_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0054909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2300-1_2_4_line_8 |  | 8 | 167 | 0.021763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2300-1_2_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0042599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2300-1_2_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.014025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2300-1_2_4_line_11 |  | 10 | 158 | 0.029995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2300-1_2_4_line_12 |  | 11 | 159 | 0.029339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2300-1_2_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.023318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2300-1_2_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.056981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2300-1_2_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0085905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2300-1_2_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.021602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2300-1_2_4_line_17 |  | 16 | 19 | 0.016999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2300-1_2_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.045288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2300-1_2_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.044718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2300-1_2_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0085352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2300-1_2_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.007549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2300-1_2_4_line_22 |  | 21 | 161 | 0.019549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2300-1_2_4_line_23 |  | 21 | 162 | 0.043095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2300-1_2_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.023311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2300-1_2_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.030536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2300-1_2_4_line_26 |  | 24 | 115 | 0.11275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2300-1_2_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2300-1_2_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.039807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2300-1_2_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.024512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2300-1_2_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.022194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2300-1_2_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.025479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2300-1_2_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0061211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2300-1_2_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0043479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2300-1_2_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.029862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2300-1_2_4_line_35 |  | 32 | 37 | 0.031293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2300-1_2_4_line_36 |  | 33 | 84 | 0.0069348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2300-1_2_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.008993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2300-1_2_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.027088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2300-1_2_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.0039944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2300-1_2_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.043533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2300-1_2_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.057303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2300-1_2_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.033255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2300-1_2_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.048849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2300-1_2_4_line_44 |  | 40 | 43 | 0.032743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2300-1_2_4_line_45 |  | 41 | 44 | 0.027516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2300-1_2_4_line_46 |  | 42 | 45 | 0.019365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2300-1_2_4_line_47 |  | 43 | 46 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2300-1_2_4_line_48 |  | 44 | 47 | 0.034994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2300-1_2_4_line_49 |  | 45 | 48 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2300-1_2_4_line_50 |  | 46 | 49 | 0.010762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2300-1_2_4_line_51 |  | 46 | 50 | 0.02011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2300-1_2_4_line_52 |  | 47 | 89 | 0.013512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2300-1_2_4_line_53 |  | 48 | 80 | 0.017864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2300-1_2_4_line_54 |  | 49 | 78 | 0.030592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2300-1_2_4_line_55 |  | 50 | 74 | 0.0053723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2300-1_2_4_line_56 |  | 51 | 52 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2300-1_2_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2300-1_2_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2300-1_2_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0026006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2300-1_2_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.015974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2300-1_2_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.045161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2300-1_2_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2300-1_2_4_line_63 |  | 57 | 72 | 0.0041095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2300-1_2_4_line_64 |  | 58 | 100 | 0.020496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2300-1_2_4_line_65 |  | 58 | 99 | 0.016917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2300-1_2_4_line_66 |  | 59 | 60 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2300-1_2_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.087068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2300-1_2_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2300-1_2_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2300-1_2_4_line_70 |  | 61 | 64 | 0.039692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2300-1_2_4_line_71 |  | 62 | 65 | 0.034628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2300-1_2_4_line_72 |  | 63 | 66 | 0.042209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2300-1_2_4_line_73 |  | 64 | 67 | 0.035776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2300-1_2_4_line_74 |  | 65 | 68 | 0.031668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2300-1_2_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.0026261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2300-1_2_4_line_76 |  | 66 | 70 | 0.03557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2300-1_2_4_line_77 |  | 67 | 71 | 0.03536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2300-1_2_4_line_78 |  | 68 | 96 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2300-1_2_4_line_79 |  | 68 | 93 | 0.016843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2300-1_2_4_line_80 |  | 69 | 73 | 0.012451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2300-1_2_4_line_81 |  | 71 | 106 | 0.019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2300-1_2_4_line_82 |  | 72 | 73 | 0.005269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2300-1_2_4_line_83 |  | 74 | 75 | 0.01005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2300-1_2_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2300-1_2_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0059452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2300-1_2_4_line_86 |  | 77 | 79 | 0.022599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2300-1_2_4_line_87 |  | 78 | 87 | 0.0081716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2300-1_2_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.017703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2300-1_2_4_line_89 |  | 81 | 88 | 0.0041779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2300-1_2_4_line_90 |  | 82 | 83 | 0.026178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2300-1_2_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.048868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2300-1_2_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.029625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2300-1_2_4_line_93 |  | 85 | 86 | 0.003866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2300-1_2_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.025041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2300-1_2_4_line_95 |  | 88 | 94 | 0.058155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2300-1_2_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.040184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2300-1_2_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2300-1_2_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.0067049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2300-1_2_4_line_99 |  | 91 | 93 | 0.029232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2300-1_2_4_line_100 |  | 92 | 157 | 0.022384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2300-1_2_4_line_101 |  | 94 | 95 | 0.00059507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2300-1_2_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.07164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2300-1_2_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.02234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2300-1_2_4_line_104 |  | 98 | 131 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2300-1_2_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2300-1_2_4_line_106 |  | 101 | 102 | 0.040449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2300-1_2_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.022225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2300-1_2_4_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0059701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2300-1_2_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.021781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2300-1_2_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2300-1_2_4_line_111 |  | 107 | 108 | 0.022138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2300-1_2_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.0063001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2300-1_2_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2300-1_2_4_line_114 |  | 110 | 112 | 0.023527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2300-1_2_4_line_115 |  | 111 | 113 | 0.0091226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2300-1_2_4_line_116 |  | 111 | 114 | 0.011768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2300-1_2_4_line_117 |  | 112 | 115 | 0.03175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2300-1_2_4_line_118 |  | 112 | 116 | 0.020933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2300-1_2_4_line_119 |  | 113 | 117 | 0.028429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2300-1_2_4_line_120 |  | 114 | 118 | 0.020818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2300-1_2_4_line_121 |  | 116 | 119 | 0.035646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_2300-1_2_4_line_122 |  | 117 | 120 | 0.0084346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2300-1_2_4_line_123 |  | 119 | 121 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_2300-1_2_4_line_124 |  | 121 | 139 | 0.046199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_2300-1_2_4_line_125 |  | 121 | 137 | 0.017285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_2300-1_2_4_line_126 |  | 122 | 123 | 0.029931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2300-1_2_4_line_127 |  | 122 | 124 | 0.0036173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2300-1_2_4_line_128 |  | 123 | 125 | 0.021504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2300-1_2_4_line_129 |  | 124 | 126 | 0.035911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2300-1_2_4_line_130 |  | 125 | 127 | 0.022633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2300-1_2_4_line_131 |  | 126 | 128 | 0.033761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2300-1_2_4_line_132 |  | 128 | 129 | 0.010114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2300-1_2_4_line_133 |  | 128 | 130 | 0.020472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2300-1_2_4_line_134 |  | 129 | 154 | 0.054984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2300-1_2_4_line_135 |  | 130 | 158 | 0.024158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2300-1_2_4_line_136 |  | 131 | 132 | 0.014147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_2300-1_2_4_line_137 |  | 132 | 138 | 0.018724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2300-1_2_4_line_138 |  | 133 | 134 | 0.024126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2300-1_2_4_line_139 |  | 133 | 135 | 0.031007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2300-1_2_4_line_140 |  | 134 | 136 | 0.030036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2300-1_2_4_line_141 |  | 135 | 137 | 0.022388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2300-1_2_4_line_142 |  | 136 | 138 | 0.0076455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2300-1_2_4_line_143 |  | 139 | 140 | 0.031843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2300-1_2_4_line_144 |  | 140 | 141 | 0.034149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2300-1_2_4_line_145 |  | 141 | 142 | 0.004733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2300-1_2_4_line_146 |  | 141 | 143 | 0.03164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2300-1_2_4_line_147 |  | 142 | 144 | 0.030556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2300-1_2_4_line_148 |  | 142 | 145 | 0.016191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2300-1_2_4_line_149 |  | 145 | 146 | 0.041745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2300-1_2_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2300-1_2_4_line_151 |  | 147 | 148 | 0.027231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2300-1_2_4_line_152 |  | 148 | 149 | 0.021758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2300-1_2_4_line_153 |  | 149 | 150 | 0.014997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2300-1_2_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.031772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2300-1_2_4_line_155 |  | 152 | 153 | 0.034109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2300-1_2_4_line_156 |  | 153 | 154 | 0.065343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2300-1_2_4_line_157 |  | 154 | 155 | 0.019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2300-1_2_4_line_158 |  | 155 | 156 | 0.11201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2300-1_2_4_line_159 |  | 156 | 167 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2300-1_2_4_line_160 |  | 157 | 159 | 0.01196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2300-1_2_4_line_161 |  | 158 | 160 | 0.023093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2300-1_2_4_line_162 |  | 161 | 163 | 0.019308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2300-1_2_4_line_163 |  | 162 | 164 | 0.031674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2300-1_2_4_line_164 |  | 162 | 165 | 0.022628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2300-1_2_4_line_165 |  | 165 | 166 | 0.044747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2300-1_2_4_line_166 |  | 166 | 167 | 0.0056057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2300-1_2_4_trafo_277 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 127 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2585890.4176 | 1176092.3356 | 2585867.4574 | 1176082.807
1 | 2585890.4176 | 1176092.3356 | 2585900.0541 | 1176096.3348 | 2585913.3528 | 1176101.5765
2 | 2585932.9488 | 1176108.719 | 2585924.3054 | 1176105.8935 | 2585913.3528 | 1176101.5765
3 | 2585925.2701 | 1176138.9525 | 2585928.2788 | 1176128.1066 | 2585931.5861 | 1176114.2361 | 2585932.9488 | 1176108.719
4 | 2586182.4627 | 1176140.3519 | 2586148.8361 | 1176126.8338
5 | 2586182.4627 | 1176140.3519 | 2586172.1232 | 1176164.099
6 | 2586058.5779 | 1176252.1859 | 2586172.1232 | 1176164.099
7 | 2586016.9258 | 1176186.7041 | 2586011.6424 | 1176188.1995
8 | 2585990.7021 | 1176194.1265 | 2586011.6424 | 1176188.1995
9 | 2586058.5779 | 1176252.1859 | 2586058.5779 | 1176252.1859 | 2586054.9187 | 1176252.9504 | 2586054.4807 | 1176253.2339
10 | 2586058.5779 | 1176252.1859 | 2586062.1955 | 1176253.278 | 2586064.3625 | 1176254.9961 | 2586066.1124 | 1176258.1269 | 2586065.961 | 1176262.0181
11 | 2586030.0632 | 1176268.9723 | 2586035.6328 | 1176268.0699 | 2586039.5044 | 1176266.649 | 2586043.518 | 1176263.8493 | 2586046.37 | 1176261.0634 | 2586051.9882 | 1176254.8471 | 2586054.4807 | 1176253.2339
12 | 2586058.9764 | 1176290.4106 | 2586059.8738 | 1176283.421 | 2586061.7713 | 1176274.512 | 2586064.3002 | 1176267.5915 | 2586065.961 | 1176262.0181 | 2586065.961 | 1176262.0181
13 | 2585925.2701 | 1176138.9525 | 2585902.2772 | 1176135.0749
14 | 2585925.2701 | 1176138.9525 | 2585922.7978 | 1176150.3975 | 2585921.0724 | 1176160.918 | 2585917.2241 | 1176195.3139
15 | 2585893.8063 | 1176133.6464 | 2585902.2772 | 1176135.0749
16 | 2585917.2241 | 1176195.3139 | 2585916.9631 | 1176197.6464 | 2585916.3288 | 1176200.894 | 2585915.4407 | 1176203.4863 | 2585913.7293 | 1176206.9921 | 2585910.3631 | 1176212.0805 | 2585908.2988 | 1176214.5304
17 | 2585897.3454 | 1176227.5302 | 2585908.2988 | 1176214.5304
18 | 2585866.6765 | 1176195.1685 | 2585863.6801 | 1176192.8923 | 2585857.8708 | 1176189.4043 | 2585851.5735 | 1176186.3843 | 2585843.2123 | 1176183.3137 | 2585824.8876 | 1176178.8606
19 | 2585897.3454 | 1176227.5302 | 2585888.5819 | 1176219.08 | 2585873.8191 | 1176201.1725 | 2585868.9174 | 1176196.8708 | 2585866.6765 | 1176195.1685
20 | 2585897.3454 | 1176227.5302 | 2585895.7238 | 1176230.1798 | 2585894.7217 | 1176233.0726 | 2585894.582 | 1176235.4357
21 | 2585897.8076 | 1176241.992 | 2585896.1222 | 1176240.284 | 2585895.1008 | 1176238.241 | 2585894.5601 | 1176235.8077 | 2585894.582 | 1176235.4357
22 | 2585897.8076 | 1176241.992 | 2585895.799 | 1176245.8432 | 2585894.2119 | 1176250.1713 | 2585893.373 | 1176254.1643 | 2585892.4915 | 1176259.5691 | 2585892.4103 | 1176260.6048
23 | 2585897.8076 | 1176241.992 | 2585900.1187 | 1176243.2094 | 2585903.76 | 1176244.5793 | 2585908.156 | 1176245.1581 | 2585912.4279 | 1176244.9479 | 2585917.8672 | 1176243.9012 | 2585924.611 | 1176241.7842 | 2585931.6966 | 1176238.8326 | 2585938.4601 | 1176235.3705
24 | 2585783.59 | 1176234.1389 | 2585794.6014 | 1176237.3012 | 2585803.291 | 1176245.3644
25 | 2585802.0919 | 1176273.5011 | 2585802.0643 | 1176270.8005 | 2585807.3398 | 1176249.1213 | 2585803.291 | 1176245.3644
26 | 2585814.0447 | 1176370.0834 | 2585829.445 | 1176359.2026 | 2585814.7912 | 1176300.3297 | 2585802.2736 | 1176291.2771 | 2585802.0919 | 1176273.5011
27 | 2586076.4825 | 1176549.9516 | 2586047.2553 | 1176555.2325
28 | 2586076.4825 | 1176549.9516 | 2586091.7563 | 1176547.1919 | 2586097.0726 | 1176542.6772 | 2586096.2361 | 1176534.664 | 2586089.3739 | 1176528.4546
29 | 2586047.2553 | 1176555.2325 | 2586038.2123 | 1176556.8664 | 2586028.0218 | 1176558.8468 | 2586023.7464 | 1176561.324
30 | 2586089.3739 | 1176528.4546 | 2586089.3739 | 1176528.4546 | 2586069.6768 | 1176518.2281
31 | 2586003.8364 | 1176577.1233 | 2586019.6416 | 1176563.7023 | 2586023.7464 | 1176561.324
32 | 2586069.6768 | 1176518.2281 | 2586064.2443 | 1176515.4076
33 | 2586003.8364 | 1176577.1233 | 2586000.5222 | 1176579.9376
34 | 2586037.7416 | 1176501.6476 | 2586064.2443 | 1176515.4076
35 | 2585976.6692 | 1176600.1925 | 2586000.5222 | 1176579.9376
36 | 2586037.7416 | 1176501.6476 | 2586031.5869 | 1176498.4522 | 2586031.5869 | 1176498.4522
37 | 2585952.9762 | 1176620.3115 | 2585946.1212 | 1176626.1324
38 | 2585952.9762 | 1176620.3115 | 2585973.6245 | 1176602.7779
39 | 2585976.6692 | 1176600.1925 | 2585973.6245 | 1176602.7779
40 | 2586185.8399 | 1176439.3446 | 2586183.0335 | 1176436.0676 | 2586172.462 | 1176425.4423 | 2586160.7799 | 1176417.1096 | 2586151.7195 | 1176413.169
41 | 2586204.2993 | 1176490.5239 | 2586207.0115 | 1176483.5141 | 2586205.3908 | 1176473.4349 | 2586199.3278 | 1176459.1861 | 2586192.1837 | 1176446.7519 | 2586185.8399 | 1176439.3446
42 | 2586120.8046 | 1176400.933 | 2586122.8512 | 1176401.6343 | 2586145.6779 | 1176410.5413 | 2586151.7195 | 1176413.169
43 | 2586204.2993 | 1176490.5239 | 2586193.8832 | 1176507.3899 | 2586179.7056 | 1176532.7174
44 | 2586204.2993 | 1176490.5239 | 2586196.4366 | 1176497.8236 | 2586187.5555 | 1176500.968 | 2586178.7854 | 1176499.1985 | 2586175.5001 | 1176497.6179
45 | 2586094.8112 | 1176391.9104 | 2586100.4554 | 1176393.9603 | 2586120.8046 | 1176400.933
46 | 2586179.7056 | 1176532.7174 | 2586170.2468 | 1176549.6151
47 | 2586165.9314 | 1176493.0141 | 2586175.5001 | 1176497.6179
48 | 2586094.8112 | 1176391.9104 | 2586075.1823 | 1176384.7813 | 2586062.8795 | 1176377.8704
49 | 2586170.2468 | 1176549.6151 | 2586163.713 | 1176561.2873 | 2586161.1963 | 1176563.3379
50 | 2586165.9314 | 1176493.0141 | 2586156.2618 | 1176488.2889
51 | 2586165.9314 | 1176493.0141 | 2586156.4987 | 1176510.7743
52 | 2586051.0989 | 1176371.2529 | 2586062.8795 | 1176377.8704
53 | 2586146.465 | 1176573.1951 | 2586152.3701 | 1176570.5294 | 2586161.1963 | 1176563.3379
54 | 2586128.7764 | 1176474.8578 | 2586156.2618 | 1176488.2889
55 | 2586153.9788 | 1176515.519 | 2586156.4987 | 1176510.7743
56 | 2585891.6987 | 1176609.6648 | 2585903.6176 | 1176615.3525
57 | 2585891.6987 | 1176609.6648 | 2585875.6344 | 1176601.999
58 | 2585853.8627 | 1176590.6736 | 2585867.0249 | 1176597.8905 | 2585875.6344 | 1176601.999
59 | 2585853.8627 | 1176590.6736 | 2585855.7564 | 1176588.8912
60 | 2585853.8627 | 1176590.6736 | 2585848.0446 | 1176596.2235 | 2585842.7682 | 1176602.1478
61 | 2585855.7564 | 1176588.8912 | 2585878.3024 | 1176567.6706 | 2585886.4033 | 1176561.1259 | 2585889.5687 | 1176559.0502
62 | 2585834.7358 | 1176620.6009 | 2585834.6901 | 1176617.4327 | 2585835.1861 | 1176613.8964 | 2585836.0275 | 1176610.9818 | 2585837.8843 | 1176607.6312 | 2585842.7682 | 1176602.1478
63 | 2585893.0053 | 1176556.7967 | 2585889.5687 | 1176559.0502
64 | 2585834.7358 | 1176620.6009 | 2585821.5845 | 1176617.9641 | 2585815.5885 | 1176614.1934
65 | 2585834.7358 | 1176620.6009 | 2585836.4674 | 1176637.4294
66 | 2586021.2329 | 1176476.0935 | 2586035.2984 | 1176454.7054
67 | 2585963.2093 | 1176537.7994 | 2585968.7371 | 1176535.4741 | 2585976.3939 | 1176531.7987 | 2585982.8048 | 1176528.0372 | 2585987.9701 | 1176524.3232 | 2585992.4918 | 1176519.8992 | 2585996.3864 | 1176515.3322 | 2586002.1366 | 1176506.8366 | 2586015.4673 | 1176484.8608 | 2586021.2329 | 1176476.0935
68 | 2586040.8743 | 1176446.2265 | 2586035.2984 | 1176454.7054
69 | 2585963.2093 | 1176537.7994 | 2585954.3407 | 1176539.6546 | 2585952.6982 | 1176539.8832
70 | 2585963.2093 | 1176537.7994 | 2585961.6387 | 1176536.1467 | 2585960.0007 | 1176535.0834 | 2585957.8965 | 1176534.0211 | 2585932.7433 | 1176523.6751 | 2585927.0017 | 1176522.3005
71 | 2586042.6285 | 1176415.9955 | 2586045.5924 | 1176418.6566 | 2586047.9388 | 1176421.9416 | 2586048.9884 | 1176426.2858 | 2586048.9532 | 1176430.866 | 2586048.1896 | 1176434.4141 | 2586046.722 | 1176437.5858 | 2586043.3934 | 1176442.396 | 2586040.8743 | 1176446.2265
72 | 2585911.4635 | 1176548.349 | 2585918.5195 | 1176545.9311 | 2585925.1568 | 1176544.1701 | 2585932.3297 | 1176542.7191 | 2585952.6982 | 1176539.8832
73 | 2585927.0017 | 1176522.3005 | 2585892.2089 | 1176513.9709
74 | 2586014.2447 | 1176419.8195 | 2586016.577 | 1176417.1126 | 2586020.1704 | 1176414.4028 | 2586023.6747 | 1176412.816 | 2586027.4945 | 1176412.1512 | 2586031.7056 | 1176412.1524 | 2586035.7276 | 1176412.9545 | 2586039.3686 | 1176414.28 | 2586042.6285 | 1176415.9955
75 | 2585911.4635 | 1176548.349 | 2585909.0037 | 1176549.2686
76 | 2585911.4635 | 1176548.349 | 2585916.1725 | 1176555.297 | 2585931.2513 | 1176561.798 | 2585935.9816 | 1176568.1234 | 2585938.0663 | 1176570.0782
77 | 2585857.342 | 1176515.1604 | 2585872.0642 | 1176512.0571 | 2585886.6247 | 1176512.634 | 2585892.2089 | 1176513.9709
78 | 2586014.2447 | 1176419.8195 | 2586006.6796 | 1176430.7606
79 | 2586014.2447 | 1176419.8195 | 2586011.9013 | 1176417.7795 | 2586010.8429 | 1176416.2367 | 2586010.4802 | 1176414.7368 | 2586010.6834 | 1176413.3801 | 2586011.2227 | 1176411.967 | 2586012.928 | 1176409.1282 | 2586015.5004 | 1176405.9024
80 | 2585897.6275 | 1176554.2808 | 2585903.3543 | 1176551.3808 | 2585909.0037 | 1176549.2686
81 | 2585857.342 | 1176515.1604 | 2585853.8228 | 1176515.9022 | 2585839.4887 | 1176521.9377
82 | 2585893.0053 | 1176556.7967 | 2585894.179 | 1176556.0271 | 2585897.6275 | 1176554.2808
83 | 2586153.9788 | 1176515.519 | 2586149.2646 | 1176524.3951
84 | 2586142.556 | 1176537.0264 | 2586149.2646 | 1176524.3951
85 | 2586139.1338 | 1176541.8635 | 2586141.7414 | 1176538.5601 | 2586142.556 | 1176537.0264
86 | 2586119.1683 | 1176549.7182 | 2586130.4694 | 1176548.747 | 2586136.4226 | 1176545.2981 | 2586139.1338 | 1176541.8635
87 | 2586128.7764 | 1176474.8578 | 2586121.4345 | 1176471.2701
88 | 2586129.6997 | 1176578.7603 | 2586141.8497 | 1176575.2785 | 2586146.465 | 1176573.1951
89 | 2586129.6997 | 1176578.7603 | 2586125.6834 | 1176579.9113
90 | 2586047.1092 | 1176456.553 | 2586052.303 | 1176448.167 | 2586058.3582 | 1176445.8294 | 2586065.9951 | 1176446.6231 | 2586067.9595 | 1176447.4848
91 | 2586047.1092 | 1176456.553 | 2586027.5427 | 1176488.1453 | 2586027.7087 | 1176493.77 | 2586031.5869 | 1176498.4522
92 | 2586095.0888 | 1176459.386 | 2586067.9595 | 1176447.4848
93 | 2586095.0888 | 1176459.386 | 2586098.6291 | 1176460.9391
94 | 2586121.4345 | 1176471.2701 | 2586114.897 | 1176468.0755 | 2586098.6291 | 1176460.9391
95 | 2586125.6834 | 1176579.9113 | 2586118.2272 | 1176582.048 | 2586109.0653 | 1176585.9713 | 2586084.9074 | 1176599.101 | 2586074.4552 | 1176606.7244
96 | 2586051.0989 | 1176371.2529 | 2586055.2526 | 1176331.2839
97 | 2586051.0989 | 1176371.2529 | 2586038.4572 | 1176384.089 | 2586036.7292 | 1176385.9313
98 | 2586055.2526 | 1176331.2839 | 2586055.9457 | 1176324.6149
99 | 2586015.5004 | 1176405.9024 | 2586016.7382 | 1176404.3502 | 2586027.9441 | 1176395.2971 | 2586036.7292 | 1176385.9313
100 | 2586058.0162 | 1176302.3279 | 2586057.8673 | 1176304.5809 | 2586056.6375 | 1176317.9573 | 2586055.9457 | 1176324.6149
101 | 2586074.4552 | 1176606.7244 | 2586073.9744 | 1176607.075
102 | 2586006.6796 | 1176430.7606 | 2586005.6834 | 1176432.2014 | 2585999.6825 | 1176441.3868 | 2585994.0136 | 1176448.7483 | 2585987.8471 | 1176455.733 | 2585984.3931 | 1176459.1985 | 2585980.709 | 1176462.2754 | 2585977.0447 | 1176464.0738 | 2585968.0178 | 1176466.9187 | 2585950.9797 | 1176465.9034
103 | 2585930.3231 | 1176457.999 | 2585947.0205 | 1176465.6675 | 2585950.9797 | 1176465.9034
104 | 2585930.3231 | 1176457.999 | 2585920.0968 | 1176453.3025 | 2585918.5717 | 1176452.9608
105 | 2585805.0965 | 1176607.5953 | 2585815.5885 | 1176614.1934
106 | 2585767.5252 | 1176607.3917 | 2585784.0127 | 1176601.3117 | 2585790.0559 | 1176600.4635 | 2585797.7043 | 1176602.9466 | 2585805.0965 | 1176607.5953
107 | 2585767.5252 | 1176607.3917 | 2585764.3811 | 1176608.5511 | 2585746.236 | 1176613.7436
108 | 2585740.4962 | 1176615.3861 | 2585746.236 | 1176613.7436
109 | 2585722.6111 | 1176626.0599 | 2585726.2904 | 1176621.0374 | 2585728.9672 | 1176618.6853 | 2585740.4962 | 1176615.3861
110 | 2585839.4887 | 1176521.9377 | 2585830.0323 | 1176525.9194 | 2585830.0323 | 1176525.9194
111 | 2585811.6242 | 1176538.2172 | 2585830.0323 | 1176525.9194
112 | 2585806.3856 | 1176541.717 | 2585811.6242 | 1176538.2172
113 | 2585776.1058 | 1176346.323 | 2585781.6577 | 1176365.7808
114 | 2585788.1136 | 1176388.4047 | 2585785.6627 | 1176379.8172 | 2585781.6577 | 1176365.7808
115 | 2585776.1058 | 1176346.323 | 2585767.945 | 1176350.4002
116 | 2585776.1058 | 1176346.323 | 2585786.9076 | 1176341.6523
117 | 2585788.1136 | 1176388.4047 | 2585814.0447 | 1176370.0834
118 | 2585788.1136 | 1176388.4047 | 2585789.6858 | 1176393.9037 | 2585787.3991 | 1176408.9448
119 | 2585742.5131 | 1176363.1064 | 2585767.945 | 1176350.4002
120 | 2585806.0154 | 1176333.3902 | 2585786.9076 | 1176341.6523
121 | 2585784.9368 | 1176443.9961 | 2585783.0565 | 1176437.5084 | 2585787.3991 | 1176408.9448
122 | 2585734.9678 | 1176366.8761 | 2585742.5131 | 1176363.1064
123 | 2585773.2182 | 1176452.6284 | 2585784.9368 | 1176443.9961
124 | 2585773.2182 | 1176452.6284 | 2585767.2096 | 1176452.0091 | 2585746.3493 | 1176460.1519 | 2585731.6253 | 1176470.093
125 | 2585773.2182 | 1176452.6284 | 2585772.405 | 1176460.9346 | 2585776.8218 | 1176468.7064
126 | 2585991.247 | 1176361.6015 | 2585990.7497 | 1176363.9684 | 2585988.6846 | 1176369.8207 | 2585979.9155 | 1176389.2392
127 | 2585991.247 | 1176361.6015 | 2585991.9908 | 1176358.0615
128 | 2585979.9155 | 1176389.2392 | 2585979.2719 | 1176390.6645 | 2585977.008 | 1176396.4839 | 2585972.7758 | 1176409.509
129 | 2585991.9908 | 1176358.0615 | 2585992.6846 | 1176354.7592 | 2585994.6939 | 1176328.4077 | 2585995.0094 | 1176322.3076
130 | 2585972.7758 | 1176409.509 | 2585965.7814 | 1176431.0346
131 | 2585991.7904 | 1176289.7059 | 2585993.73 | 1176292.2249 | 2585995.0271 | 1176294.5786 | 2585995.8668 | 1176297.4003 | 2585996.1487 | 1176300.2789 | 2585995.0094 | 1176322.3076
132 | 2585991.7904 | 1176289.7059 | 2585984.2781 | 1176296.4779
133 | 2585991.7904 | 1176289.7059 | 2585999.1579 | 1176283.0853 | 2586006.8539 | 1176276.4305 | 2586007.1949 | 1176276.2357
134 | 2585956.7357 | 1176339.7249 | 2585959.5321 | 1176339.3515 | 2585962.7995 | 1176337.7875 | 2585965.759 | 1176335.257 | 2585967.2346 | 1176332.2631 | 2585967.6646 | 1176329.8497 | 2585969.2341 | 1176318.0178 | 2585970.4997 | 1176313.4681 | 2585971.9969 | 1176309.8516 | 2585974.1969 | 1176306.1445 | 2585978.8326 | 1176301.3868 | 2585984.2781 | 1176296.4779
135 | 2586030.0632 | 1176268.9723 | 2586024.7305 | 1176269.8408 | 2586016.8098 | 1176271.9493 | 2586010.6245 | 1176274.2761 | 2586007.1949 | 1176276.2357
136 | 2585918.5717 | 1176452.9608 | 2585904.7665 | 1176449.8682
137 | 2585886.3913 | 1176447.183 | 2585891.2227 | 1176446.8341 | 2585904.7665 | 1176449.8682
138 | 2585826.4088 | 1176459.1644 | 2585848.9631 | 1176450.5994
139 | 2585826.4088 | 1176459.1644 | 2585797.4218 | 1176470.1724
140 | 2585878.7657 | 1176447.7338 | 2585851.2813 | 1176449.719 | 2585848.9631 | 1176450.5994
141 | 2585776.8218 | 1176468.7064 | 2585777.7237 | 1176470.2933 | 2585783.1932 | 1176472.4036 | 2585790.7449 | 1176472.708 | 2585797.4218 | 1176470.1724
142 | 2585878.7657 | 1176447.7338 | 2585886.3913 | 1176447.183
143 | 2585722.1816 | 1176496.2987 | 2585718.5327 | 1176486.7876 | 2585726.2892 | 1176473.6957 | 2585731.6253 | 1176470.093
144 | 2585734.4137 | 1176528.1818 | 2585722.1816 | 1176496.2987
145 | 2585734.4137 | 1176528.1818 | 2585738.3179 | 1176530.8738
146 | 2585734.4137 | 1176528.1818 | 2585724.4766 | 1176533.8307 | 2585705.3866 | 1176540.691
147 | 2585738.3179 | 1176530.8738 | 2585737.5427 | 1176539.0687 | 2585738.3312 | 1176546.0371 | 2585740.5145 | 1176548.1996 | 2585752.7797 | 1176547.7034
148 | 2585738.3179 | 1176530.8738 | 2585751.0284 | 1176531.2547 | 2585754.1944 | 1176529.823
149 | 2585792.2308 | 1176512.6226 | 2585754.1944 | 1176529.823
150 | 2585792.2308 | 1176512.6226 | 2585804.5254 | 1176507.0628
151 | 2585804.5254 | 1176507.0628 | 2585809.1793 | 1176504.9583 | 2585828.5741 | 1176494.3154
152 | 2585828.5741 | 1176494.3154 | 2585838.1529 | 1176489.0591 | 2585848.5259 | 1176485.941
153 | 2585863.0078 | 1176482.6289 | 2585860.0716 | 1176482.4704 | 2585848.5259 | 1176485.941
154 | 2585905.6816 | 1176410.6964 | 2585894.0582 | 1176408.1076 | 2585890.2434 | 1176407.6609 | 2585874.2201 | 1176407.726
155 | 2585935.9534 | 1176400.6827 | 2585934.4988 | 1176402.8317 | 2585931.3111 | 1176405.8185 | 2585927.8315 | 1176408.1168 | 2585923.1059 | 1176410.3402 | 2585918.1262 | 1176411.786 | 2585913.48 | 1176412.0304 | 2585907.8377 | 1176411.1766 | 2585905.6816 | 1176410.6964
156 | 2585935.9534 | 1176400.6827 | 2585937.0856 | 1176397.8897 | 2585942.3396 | 1176379.8682 | 2585944.2159 | 1176375.0057 | 2585946.6423 | 1176370.0864 | 2585950.3959 | 1176364.0078 | 2585952.9775 | 1176360.0886 | 2585954.7647 | 1176356.2936 | 2585955.8869 | 1176352.5112 | 2585956.7346 | 1176349.0074 | 2585956.9004 | 1176344.7716 | 2585956.7357 | 1176339.7249
157 | 2585956.7357 | 1176339.7249 | 2585954.1871 | 1176319.9197
158 | 2585954.1871 | 1176319.9197 | 2585953.7539 | 1176316.5535 | 2585953.0869 | 1176309.1958 | 2585953.0062 | 1176304.149 | 2585953.5223 | 1176299.3564 | 2585954.7327 | 1176294.062 | 2585972.7764 | 1176235.134 | 2585975.0019 | 1176229.2035 | 2585977.0552 | 1176224.8298 | 2585979.4371 | 1176220.4553 | 2585984.2805 | 1176213.8906
159 | 2585990.7021 | 1176194.1265 | 2585991.3325 | 1176195.6592 | 2585991.6679 | 1176198.5599 | 2585991.3377 | 1176201.1397 | 2585990.4207 | 1176204.4658 | 2585988.3434 | 1176208.3838 | 2585984.2805 | 1176213.8906
160 | 2586058.0162 | 1176302.3279 | 2586058.6202 | 1176293.1845 | 2586058.9764 | 1176290.4106
161 | 2586030.0632 | 1176268.9723 | 2586028.5973 | 1176272.8777 | 2586014.8477 | 1176285.9166
162 | 2585890.9013 | 1176279.854 | 2585892.4103 | 1176260.6048
163 | 2585938.4601 | 1176235.3705 | 2585937.8262 | 1176238.807 | 2585936.8545 | 1176241.5774 | 2585923.5759 | 1176263.0641
164 | 2585938.4601 | 1176235.3705 | 2585945.3595 | 1176231.1743 | 2585951.5328 | 1176227.0132 | 2585955.6208 | 1176223.3572 | 2585956.7153 | 1176222.1583
165 | 2585956.7153 | 1176222.1583 | 2585960.5531 | 1176217.954 | 2585964.0043 | 1176213.2324 | 2585968.4197 | 1176205.8071 | 2585973.2553 | 1176198.2919 | 2585976.2046 | 1176194.6498 | 2585978.0805 | 1176192.8444 | 2585980.7143 | 1176191.5487 | 2585983.4263 | 1176190.9865 | 2585986.0489 | 1176191.2453
166 | 2585990.7021 | 1176194.1265 | 2585988.5038 | 1176192.0973 | 2585986.5071 | 1176191.2905 | 2585986.0489 | 1176191.2453

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2585867.4574 | 1176082.807
1 | 2585890.4176 | 1176092.3356
2 | 2585913.3528 | 1176101.5765
3 | 2585932.9488 | 1176108.719
4 | 2586148.8361 | 1176126.8338
5 | 2586182.4627 | 1176140.3519
6 | 2586172.1232 | 1176164.099
7 | 2586016.9258 | 1176186.7041
8 | 2586011.6424 | 1176188.1995
9 | 2586058.5779 | 1176252.1859
10 | 2586054.4807 | 1176253.2339
11 | 2586065.961 | 1176262.0181
12 | 2585925.2701 | 1176138.9525
13 | 2585902.2772 | 1176135.0749
14 | 2585917.2241 | 1176195.3139
15 | 2585893.8063 | 1176133.6464
16 | 2585908.2988 | 1176214.5304
17 | 2585824.8876 | 1176178.8606
18 | 2585866.6765 | 1176195.1685
19 | 2585897.3454 | 1176227.5302
20 | 2585894.582 | 1176235.4357
21 | 2585897.8076 | 1176241.992
22 | 2585783.59 | 1176234.1389
23 | 2585803.291 | 1176245.3644
24 | 2585802.0919 | 1176273.5011
25 | 2586076.4825 | 1176549.9516
26 | 2586047.2553 | 1176555.2325
27 | 2586089.3739 | 1176528.4546
28 | 2586023.7464 | 1176561.324
29 | 2586069.6768 | 1176518.2281
30 | 2586003.8364 | 1176577.1233
31 | 2586064.2443 | 1176515.4076
32 | 2586000.5222 | 1176579.9376
33 | 2586037.7416 | 1176501.6476
34 | 2585952.9762 | 1176620.3115
35 | 2585946.1212 | 1176626.1324
36 | 2585973.6245 | 1176602.7779
37 | 2585976.6692 | 1176600.1925
38 | 2586185.8399 | 1176439.3446
39 | 2586151.7195 | 1176413.169
40 | 2586204.2993 | 1176490.5239
41 | 2586120.8046 | 1176400.933
42 | 2586179.7056 | 1176532.7174
43 | 2586175.5001 | 1176497.6179
44 | 2586094.8112 | 1176391.9104
45 | 2586170.2468 | 1176549.6151
46 | 2586165.9314 | 1176493.0141
47 | 2586062.8795 | 1176377.8704
48 | 2586161.1963 | 1176563.3379
49 | 2586156.2618 | 1176488.2889
50 | 2586156.4987 | 1176510.7743
51 | 2585891.6987 | 1176609.6648
52 | 2585903.6176 | 1176615.3525
53 | 2585875.6344 | 1176601.999
54 | 2585853.8627 | 1176590.6736
55 | 2585855.7564 | 1176588.8912
56 | 2585842.7682 | 1176602.1478
57 | 2585889.5687 | 1176559.0502
58 | 2585834.7358 | 1176620.6009
59 | 2586021.2329 | 1176476.0935
60 | 2586035.2984 | 1176454.7054
61 | 2585963.2093 | 1176537.7994
62 | 2586040.8743 | 1176446.2265
63 | 2585952.6982 | 1176539.8832
64 | 2585927.0017 | 1176522.3005
65 | 2586042.6285 | 1176415.9955
66 | 2585911.4635 | 1176548.349
67 | 2585892.2089 | 1176513.9709
68 | 2586014.2447 | 1176419.8195
69 | 2585909.0037 | 1176549.2686
70 | 2585938.0663 | 1176570.0782
71 | 2585857.342 | 1176515.1604
72 | 2585893.0053 | 1176556.7967
73 | 2585897.6275 | 1176554.2808
74 | 2586153.9788 | 1176515.519
75 | 2586149.2646 | 1176524.3951
76 | 2586142.556 | 1176537.0264
77 | 2586139.1338 | 1176541.8635
78 | 2586128.7764 | 1176474.8578
79 | 2586119.1683 | 1176549.7182
80 | 2586146.465 | 1176573.1951
81 | 2586129.6997 | 1176578.7603
82 | 2586047.1092 | 1176456.553
83 | 2586067.9595 | 1176447.4848
84 | 2586031.5869 | 1176498.4522
85 | 2586095.0888 | 1176459.386
86 | 2586098.6291 | 1176460.9391
87 | 2586121.4345 | 1176471.2701
88 | 2586125.6834 | 1176579.9113
89 | 2586051.0989 | 1176371.2529
90 | 2586055.2526 | 1176331.2839
91 | 2586036.7292 | 1176385.9313
92 | 2586055.9457 | 1176324.6149
93 | 2586015.5004 | 1176405.9024
94 | 2586074.4552 | 1176606.7244
95 | 2586073.9744 | 1176607.075
96 | 2586006.6796 | 1176430.7606
97 | 2585950.9797 | 1176465.9034
98 | 2585930.3231 | 1176457.999
99 | 2585836.4674 | 1176637.4294
100 | 2585815.5885 | 1176614.1934
101 | 2585805.0965 | 1176607.5953
102 | 2585767.5252 | 1176607.3917
103 | 2585746.236 | 1176613.7436
104 | 2585740.4962 | 1176615.3861
105 | 2585722.6111 | 1176626.0599
106 | 2585839.4887 | 1176521.9377
107 | 2585830.0323 | 1176525.9194
108 | 2585811.6242 | 1176538.2172
109 | 2585806.3856 | 1176541.717
110 | 2585781.6577 | 1176365.7808
111 | 2585776.1058 | 1176346.323
112 | 2585788.1136 | 1176388.4047
113 | 2585767.945 | 1176350.4002
114 | 2585786.9076 | 1176341.6523
115 | 2585814.0447 | 1176370.0834
116 | 2585787.3991 | 1176408.9448
117 | 2585742.5131 | 1176363.1064
118 | 2585806.0154 | 1176333.3902
119 | 2585784.9368 | 1176443.9961
120 | 2585734.9678 | 1176366.8761
121 | 2585773.2182 | 1176452.6284
122 | 2585991.247 | 1176361.6015
123 | 2585979.9155 | 1176389.2392
124 | 2585991.9908 | 1176358.0615
125 | 2585972.7758 | 1176409.509
126 | 2585995.0094 | 1176322.3076
127 | 2585965.7814 | 1176431.0346
128 | 2585991.7904 | 1176289.7059
129 | 2585984.2781 | 1176296.4779
130 | 2586007.1949 | 1176276.2357
131 | 2585918.5717 | 1176452.9608
132 | 2585904.7665 | 1176449.8682
133 | 2585826.4088 | 1176459.1644
134 | 2585848.9631 | 1176450.5994
135 | 2585797.4218 | 1176470.1724
136 | 2585878.7657 | 1176447.7338
137 | 2585776.8218 | 1176468.7064
138 | 2585886.3913 | 1176447.183
139 | 2585731.6253 | 1176470.093
140 | 2585722.1816 | 1176496.2987
141 | 2585734.4137 | 1176528.1818
142 | 2585738.3179 | 1176530.8738
143 | 2585705.3866 | 1176540.691
144 | 2585752.7797 | 1176547.7034
145 | 2585754.1944 | 1176529.823
146 | 2585792.2308 | 1176512.6226
147 | 2585804.5254 | 1176507.0628
148 | 2585828.5741 | 1176494.3154
149 | 2585848.5259 | 1176485.941
150 | 2585863.0078 | 1176482.6289
151 | 2585874.2201 | 1176407.726
152 | 2585905.6816 | 1176410.6964
153 | 2585935.9535 | 1176400.6827
154 | 2585956.7357 | 1176339.7249
155 | 2585954.1871 | 1176319.9197
156 | 2585984.2805 | 1176213.8906
157 | 2586058.0162 | 1176302.3279
158 | 2586030.0632 | 1176268.9723
159 | 2586058.9764 | 1176290.4106
160 | 2586014.8477 | 1176285.9166
161 | 2585892.4103 | 1176260.6048
162 | 2585938.4601 | 1176235.3705
163 | 2585890.9013 | 1176279.854
164 | 2585923.5759 | 1176263.0641
165 | 2585956.7153 | 1176222.1583
166 | 2585986.0489 | 1176191.2453
167 | 2585990.7021 | 1176194.1265
168 | 2585964.8979 | 1176433.7536

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97732 | -0.43637 | 0.0019116 | 0.00047908
1 | 0.97736 | -0.43551 | 0.0018736 | 0.00046956
2 | 0.97745 | -0.4338 | 0.001991 | 0.00049898
3 | 0.97756 | -0.4316 | 0 | 0
4 | 0.98436 | -0.29817 | 0.00083816 | 0.00021006
5 | 0.98439 | -0.29762 | 0 | 0
6 | 0.98441 | -0.29723 | 0.007451 | 0.0018674
7 | 0.98183 | -0.34791 | 0.0018591 | 0.00046594
8 | 0.98184 | -0.34772 | 0.0014758 | 0.00036986
9 | 0.98551 | -0.27582 | 0.0020827 | 0.00052197
10 | 0.98574 | -0.27142 | 0.0021345 | 0.00053497
11 | 0.98479 | -0.28965 | 0.0021009 | 0.00052653
12 | 0.97773 | -0.42831 | 0 | 0
13 | 0.97758 | -0.43109 | 0.0035675 | 0.0008941
14 | 0.97838 | -0.41552 | 0.0013466 | 0.00033749
15 | 0.97756 | -0.43156 | 0.0029724 | 0.00074495
16 | 0.97865 | -0.41014 | 0.0017917 | 0.00044905
17 | 0.97871 | -0.40889 | 0.0014991 | 0.00037571
18 | 0.97878 | -0.40766 | 0.0013232 | 0.00033162
19 | 0.97889 | -0.40536 | 0 | 0
20 | 0.97904 | -0.40252 | 0.0012155 | 0.00030463
21 | 0.97917 | -0.39985 | 0 | 0
22 | 0.97145 | -0.55062 | 0.0014277 | 0.00035781
23 | 0.97148 | -0.55 | 0.0014924 | 0.00037402
24 | 0.97156 | -0.54836 | 0.0014103 | 0.00035345
25 | 0.97228 | -0.5343 | 0.0017884 | 0.00044822
26 | 0.97193 | -0.54126 | 0.0015902 | 0.00039854
27 | 0.97282 | -0.52366 | 0.0016352 | 0.00040983
28 | 0.97167 | -0.54629 | 0.0010026 | 0.00025129
29 | 0.97315 | -0.51706 | 0.0015474 | 0.00038783
30 | 0.97143 | -0.55105 | 0.0013176 | 0.00033023
31 | 0.97325 | -0.51507 | 0.0023568 | 0.00059066
32 | 0.9714 | -0.55176 | 0.0015902 | 0.00039855
33 | 0.97381 | -0.50406 | 0.0020425 | 0.00051189
34 | 0.97108 | -0.55809 | 0.001973 | 0.00049449
35 | 0.97106 | -0.55835 | 0.0015436 | 0.00038685
36 | 0.97117 | -0.55633 | 0.0018848 | 0.00047237
37 | 0.97119 | -0.55593 | 0.0018072 | 0.00045292
38 | 0.97667 | -0.4479 | 0.0012781 | 0.00032033
39 | 0.97739 | -0.43363 | 0.0023895 | 0.00059887
40 | 0.97573 | -0.46638 | 0 | 0
41 | 0.97797 | -0.42238 | 0.0017299 | 0.00043355
42 | 0.97501 | -0.48047 | 0.0015164 | 0.00038005
43 | 0.97531 | -0.4746 | 0.0013868 | 0.00034757
44 | 0.97845 | -0.41287 | 0.0026781 | 0.00067118
45 | 0.97475 | -0.48551 | 0.0017517 | 0.00043902
46 | 0.97518 | -0.4772 | 0 | 0
47 | 0.97909 | -0.40035 | 0.0029577 | 0.00074127
48 | 0.97456 | -0.48932 | 0.001917 | 0.00048043
49 | 0.97509 | -0.47898 | 0.0011196 | 0.0002806
50 | 0.97486 | -0.48351 | 0.0043247 | 0.0010839
51 | 0.97327 | -0.51476 | 0.0017099 | 0.00042855
52 | 0.97324 | -0.51537 | 0.0024841 | 0.00062257
53 | 0.97334 | -0.51339 | 0.0017931 | 0.00044939
54 | 0.97348 | -0.51069 | 0 | 0
55 | 0.97352 | -0.50984 | 0.0010512 | 0.00026345
56 | 0.9733 | -0.51415 | 0.0010719 | 0.00026863
57 | 0.97431 | -0.49422 | 0.0013897 | 0.00034829
58 | 0.97309 | -0.51828 | 0 | 0
59 | 0.9763 | -0.45502 | 0.0029181 | 0.00073135
60 | 0.97657 | -0.44968 | 0.00090926 | 0.00022788
61 | 0.97544 | -0.47203 | 0 | 0
62 | 0.97668 | -0.44753 | 0.0023281 | 0.00058349
63 | 0.97536 | -0.47362 | 0.0054578 | 0.0013678
64 | 0.97505 | -0.47961 | 0.0017283 | 0.00043316
65 | 0.97708 | -0.4398 | 0.0022872 | 0.00057322
66 | 0.97483 | -0.48399 | 0 | 0
67 | 0.97476 | -0.48531 | 0.0011975 | 0.00030011
68 | 0.97745 | -0.43241 | 0 | 0
69 | 0.97477 | -0.4852 | 0.0017763 | 0.00044519
70 | 0.97477 | -0.48513 | 0.0017438 | 0.00043703
71 | 0.97452 | -0.49017 | 0.0012664 | 0.00031739
72 | 0.97439 | -0.49269 | 0.0022557 | 0.00056534
73 | 0.9745 | -0.49052 | 0.00082337 | 0.00020636
74 | 0.97479 | -0.48478 | 0.0024066 | 0.00060315
75 | 0.97469 | -0.48669 | 0.0012905 | 0.00032342
76 | 0.97457 | -0.48909 | 0.0033918 | 0.00085006
77 | 0.97454 | -0.48971 | 0.0028479 | 0.00071374
78 | 0.97484 | -0.48391 | 0.002684 | 0.00067267
79 | 0.97448 | -0.4909 | 0.0028733 | 0.00072013
80 | 0.97439 | -0.49277 | 0.0019186 | 0.00048084
81 | 0.97424 | -0.49558 | 0.0019172 | 0.00048049
82 | 0.97423 | -0.49587 | 0.0013928 | 0.00034907
83 | 0.97438 | -0.49282 | 0.0015396 | 0.00038587
84 | 0.97396 | -0.50125 | 0.0018959 | 0.00047515
85 | 0.97457 | -0.48916 | 0.0015623 | 0.00039155
86 | 0.97459 | -0.48865 | 0.0021837 | 0.00054729
87 | 0.97477 | -0.48513 | 0.0017711 | 0.00044387
88 | 0.97422 | -0.49609 | 0.0041886 | 0.0010498
89 | 0.97935 | -0.39535 | 0 | 0
90 | 0.98128 | -0.35775 | 0.0024403 | 0.00061161
91 | 0.97875 | -0.407 | 0.0027865 | 0.00069836
92 | 0.9816 | -0.35141 | 0.0033496 | 0.00083949
93 | 0.97792 | -0.42323 | 0.0024013 | 0.00060182
94 | 0.97408 | -0.49879 | 0.0018405 | 0.00046126
95 | 0.97408 | -0.49879 | 0.00067955 | 0.00017031
96 | 0.97724 | -0.43656 | 0.0017511 | 0.00043886
97 | 0.97613 | -0.45837 | 0.0010351 | 0.00025942
98 | 0.97579 | -0.46508 | 0.0017652 | 0.0004424
99 | 0.97308 | -0.51861 | 0.0010594 | 0.00026551
100 | 0.97291 | -0.52192 | 0.0019948 | 0.00049993
101 | 0.97282 | -0.52366 | 0.0011909 | 0.00029848
102 | 0.97258 | -0.52848 | 0.00099931 | 0.00025045
103 | 0.97246 | -0.53071 | 0.001496 | 0.00037494
104 | 0.97244 | -0.53115 | 0.0018131 | 0.00045442
105 | 0.9724 | -0.53201 | 0.00215 | 0.00053885
106 | 0.97441 | -0.49235 | 0.00096527 | 0.00024192
107 | 0.97436 | -0.49334 | 0.0010259 | 0.00025712
108 | 0.97427 | -0.49506 | 0.0013639 | 0.00034182
109 | 0.97425 | -0.49539 | 0.0028645 | 0.0007179
110 | 0.97183 | -0.54316 | 0.0028445 | 0.00071289
111 | 0.97151 | -0.54944 | 0 | 0
112 | 0.97226 | -0.53462 | 0 | 0
113 | 0.97142 | -0.5512 | 0.0037116 | 0.00093021
114 | 0.97144 | -0.55084 | 0.003534 | 0.00088571
115 | 0.97202 | -0.53934 | 0.0037244 | 0.00093343
116 | 0.9728 | -0.52392 | 0.0021598 | 0.0005413
117 | 0.97124 | -0.55473 | 0.0035665 | 0.00089385
118 | 0.97138 | -0.55194 | 0.0028693 | 0.00071911
119 | 0.9733 | -0.51411 | 0 | 0
120 | 0.97122 | -0.55522 | 0.0031467 | 0.00078864
121 | 0.9734 | -0.51211 | 0 | 0
122 | 0.99481 | -0.097882 | 0.0027748 | 0.00069544
123 | 0.99689 | -0.058523 | 0.0030435 | 0.00076276
124 | 0.99456 | -0.10261 | 0.0033499 | 0.00083958
125 | 0.9984 | -0.03006 | 0.0019763 | 0.00049532
126 | 0.99212 | -0.1491 | 0.0025256 | 0.00063297
127 | 1 | 0 | -0.31217 | -0.08024
128 | 0.98984 | -0.19263 | 0 | 0
129 | 0.98937 | -0.20162 | 0.00096046 | 0.00024071
130 | 0.98869 | -0.21457 | 0.0027534 | 0.00069006
131 | 0.9756 | -0.46882 | 0.00063617 | 0.00015944
132 | 0.97539 | -0.47292 | 0.0010248 | 0.00025684
133 | 0.97428 | -0.49477 | 0.001679 | 0.00042079
134 | 0.9746 | -0.48846 | 0.0015637 | 0.00039189
135 | 0.97388 | -0.50265 | 0.0021162 | 0.00053037
136 | 0.97501 | -0.48039 | 0.0025493 | 0.00063893
137 | 0.9736 | -0.50812 | 0.0030494 | 0.00076426
138 | 0.97512 | -0.47825 | 0.0010508 | 0.00026335
139 | 0.97296 | -0.52072 | 0.0021971 | 0.00055063
140 | 0.97243 | -0.53131 | 0.0022449 | 0.00056263
141 | 0.97192 | -0.54126 | 0 | 0
142 | 0.97188 | -0.54216 | 0 | 0
143 | 0.97176 | -0.5445 | 0.0055404 | 0.0013885
144 | 0.97184 | -0.54297 | 0.0014426 | 0.00036155
145 | 0.97174 | -0.54479 | 0.0017123 | 0.00042913
146 | 0.97147 | -0.55027 | 0.0010889 | 0.00027291
147 | 0.97139 | -0.55177 | 0.0020709 | 0.00051903
148 | 0.97129 | -0.55375 | 0.0015696 | 0.00039338
149 | 0.97124 | -0.55471 | 0.0012667 | 0.00031745
150 | 0.97123 | -0.55501 | 0.0011067 | 0.00027738
151 | 0.98579 | -0.27091 | 0.0054287 | 0.0013606
152 | 0.98595 | -0.26782 | 0.0047603 | 0.001193
153 | 0.98627 | -0.26159 | 0 | 0
154 | 0.98688 | -0.24966 | 0 | 0
155 | 0.98617 | -0.26352 | 0.0040466 | 0.0010142
156 | 0.98257 | -0.33345 | 0.0019617 | 0.00049165
157 | 0.98271 | -0.32996 | 0.002554 | 0.00064008
158 | 0.98736 | -0.24023 | 0.0027842 | 0.00069779
159 | 0.98331 | -0.31838 | 0.0029154 | 0.00073067
160 | 0.98729 | -0.24144 | 0.0029252 | 0.00073312
161 | 0.9791 | -0.4013 | 0.0015085 | 0.00037805
162 | 0.98012 | -0.38138 | 0 | 0
163 | 0.97905 | -0.40221 | 0.0025839 | 0.00064759
164 | 0.98008 | -0.38213 | 0.001316 | 0.00032981
165 | 0.98064 | -0.37115 | 0.001951 | 0.00048897
166 | 0.98175 | -0.34939 | 0.0025388 | 0.00063628
167 | 0.9819 | -0.34641 | 0 | 0
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019116 | -0.00047908 | 0.0019116 | 0.00047882 | 7.8963e-08 | -2.6098e-07 | 0.0029105 | 0.0029104 | 0.0029105 | 0.97732 | -0.43637 | 0.97736 | -0.43551 | 0.79958
1 | -0.0037852 | -0.00094838 | 0.0037855 | 0.00094827 | 3.0795e-07 | -1.1283e-07 | 0.0057628 | 0.0057627 | 0.0057628 | 0.97736 | -0.43551 | 0.97745 | -0.4338 | 1.5832
2 | -0.0057765 | -0.0014473 | 0.0057771 | 0.0014474 | 6.0507e-07 | 1.2568e-07 | 0.0087937 | 0.0087936 | 0.0087937 | 0.97745 | -0.4338 | 0.97756 | -0.4316 | 2.4158
3 | -0.0057771 | -0.0014474 | 0.005778 | 0.0014476 | 9.0468e-07 | 1.8778e-07 | 0.0087936 | 0.0087934 | 0.0087936 | 0.97756 | -0.4316 | 0.97773 | -0.42831 | 2.4158
4 | -0.00083816 | -0.00021006 | 0.00083818 | 0.00020962 | 2.1815e-08 | -4.4677e-07 | 0.001267 | 0.0012668 | 0.001267 | 0.98436 | -0.29817 | 0.98439 | -0.29762 | 0.34808
5 | -0.00083818 | -0.00020962 | 0.0008382 | 0.0002093 | 1.5583e-08 | -3.1922e-07 | 0.0012668 | 0.0012667 | 0.0012668 | 0.98439 | -0.29762 | 0.98441 | -0.29723 | 0.34803
6 | -0.0082892 | -0.0020767 | 0.0082976 | 0.0020803 | 8.4597e-06 | 3.5852e-06 | 0.012529 | 0.012529 | 0.012529 | 0.98441 | -0.29723 | 0.98551 | -0.27582 | 3.4422
7 | -0.0018591 | -0.00046594 | 0.0018591 | 0.00046588 | 1.6346e-08 | -5.8982e-08 | 0.0028176 | 0.0028176 | 0.0028176 | 0.98183 | -0.34791 | 0.98184 | -0.34772 | 0.77406
8 | -0.0033349 | -0.00083574 | 0.0033351 | 0.00083559 | 2.0846e-07 | -1.4184e-07 | 0.0050541 | 0.005054 | 0.0050541 | 0.98184 | -0.34772 | 0.9819 | -0.34641 | 1.3885
9 | -0.2322 | -0.059007 | 0.23224 | 0.059038 | 4.9169e-05 | 3.1251e-05 | 0.35088 | 0.35088 | 0.35088 | 0.98551 | -0.27582 | 0.98574 | -0.27142 | 24.0991
10 | 0.22181 | 0.056404 | -0.22167 | -0.05631 | 0.00014774 | 9.3842e-05 | 0.33521 | 0.33521 | 0.33521 | 0.98551 | -0.27582 | 0.98479 | -0.28965 | 23.0226
11 | -0.23438 | -0.059573 | 0.23473 | 0.059797 | 0.0003526 | 0.00022413 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3541 | 0.98574 | -0.27142 | 0.98736 | -0.24023 | 24.3204
12 | 0.21957 | 0.055784 | -0.21926 | -0.055591 | 0.00030324 | 0.00019258 | 0.33203 | 0.33204 | 0.33204 | 0.98479 | -0.28965 | 0.98331 | -0.31838 | 22.8046
13 | 0.0065408 | 0.0016392 | -0.0065399 | -0.001639 | 8.6649e-07 | 2.6216e-07 | 0.0099545 | 0.0099546 | 0.0099546 | 0.97773 | -0.42831 | 0.97758 | -0.43109 | 2.7348
14 | -0.012319 | -0.0030868 | 0.012326 | 0.0030909 | 7.5103e-06 | 4.0915e-06 | 0.018748 | 0.018748 | 0.018748 | 0.97773 | -0.42831 | 0.97838 | -0.41552 | 5.1505
15 | 0.0029724 | 0.00074488 | -0.0029724 | -0.00074495 | 6.5945e-08 | -6.5498e-08 | 0.0045244 | 0.0045245 | 0.0045245 | 0.97758 | -0.43109 | 0.97756 | -0.43156 | 1.243
16 | -0.013673 | -0.0034284 | 0.013676 | 0.0034304 | 3.5033e-06 | 1.9708e-06 | 0.020796 | 0.020796 | 0.020796 | 0.97838 | -0.41552 | 0.97865 | -0.41014 | 5.7131
17 | -0.015468 | -0.0038794 | 0.015472 | 0.0038815 | 3.5264e-06 | 2.0432e-06 | 0.02352 | 0.02352 | 0.02352 | 0.97865 | -0.41014 | 0.97889 | -0.40536 | 6.4615
18 | -0.0014991 | -0.00037571 | 0.0014992 | 0.00037519 | 8.8213e-08 | -5.127e-07 | 0.0022792 | 0.002279 | 0.0022792 | 0.97871 | -0.40889 | 0.97878 | -0.40766 | 0.62615
19 | -0.0028223 | -0.00070681 | 0.0028226 | 0.00070644 | 3.0869e-07 | -3.6454e-07 | 0.0042905 | 0.0042903 | 0.0042905 | 0.97878 | -0.40766 | 0.97889 | -0.40536 | 1.1787
20 | -0.018294 | -0.0045879 | 0.018297 | 0.0045894 | 2.4754e-06 | 1.477e-06 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.97889 | -0.40536 | 0.97904 | -0.40252 | 7.6402
21 | -0.019512 | -0.004894 | 0.019515 | 0.0048955 | 2.49e-06 | 1.4986e-06 | 0.029658 | 0.029658 | 0.029658 | 0.97904 | -0.40252 | 0.97917 | -0.39985 | 8.1477
22 | 0.0040928 | 0.0010254 | -0.0040925 | -0.0010255 | 2.8358e-07 | -6.4386e-08 | 0.0062195 | 0.0062196 | 0.0062196 | 0.97917 | -0.39985 | 0.9791 | -0.4013 | 1.7087
23 | -0.023608 | -0.0059209 | 0.023628 | 0.0059337 | 2.0801e-05 | 1.277e-05 | 0.035877 | 0.035877 | 0.035877 | 0.97917 | -0.39985 | 0.98012 | -0.38138 | 9.8563
24 | -0.0014277 | -0.00035781 | 0.0014277 | 0.00035755 | 4.1802e-08 | -2.6186e-07 | 0.0021868 | 0.0021867 | 0.0021868 | 0.97145 | -0.55062 | 0.97148 | -0.55 | 0.60078
25 | -0.0029201 | -0.00073157 | 0.0029203 | 0.00073134 | 2.2906e-07 | -2.3152e-07 | 0.0044726 | 0.0044724 | 0.0044726 | 0.97148 | -0.55 | 0.97156 | -0.54836 | 1.2287
26 | -0.0043306 | -0.0010848 | 0.0043324 | 0.0010846 | 1.8597e-06 | -2.067e-07 | 0.0066324 | 0.0066318 | 0.0066324 | 0.97156 | -0.54836 | 0.97202 | -0.53934 | 1.8221
27 | 0.012721 | 0.0031906 | -0.012716 | -0.0031882 | 4.2216e-06 | 2.3336e-06 | 0.019469 | 0.019469 | 0.019469 | 0.97228 | -0.5343 | 0.97193 | -0.54126 | 5.3486
28 | -0.014509 | -0.0036388 | 0.014516 | 0.003643 | 7.3609e-06 | 4.217e-06 | 0.022206 | 0.022206 | 0.022206 | 0.97228 | -0.5343 | 0.97282 | -0.52366 | 6.1005
29 | 0.011126 | 0.0027897 | -0.011123 | -0.0027883 | 2.6673e-06 | 1.4034e-06 | 0.017034 | 0.017035 | 0.017035 | 0.97193 | -0.54126 | 0.97167 | -0.54629 | 4.6798
30 | -0.016152 | -0.0040528 | 0.016157 | 0.0040558 | 5.0804e-06 | 2.9758e-06 | 0.024707 | 0.024707 | 0.024707 | 0.97282 | -0.52366 | 0.97315 | -0.51706 | 6.7876
31 | 0.010121 | 0.002537 | -0.010119 | -0.0025358 | 2.2952e-06 | 1.1534e-06 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | 0.97167 | -0.54629 | 0.97143 | -0.55105 | 4.258
32 | -0.017704 | -0.0044436 | 0.017706 | 0.0044446 | 1.6824e-06 | 1.0007e-06 | 0.027073 | 0.027073 | 0.027073 | 0.97315 | -0.51706 | 0.97325 | -0.51507 | 7.4377
33 | 0.0088009 | 0.0022056 | -0.0088006 | -0.0022055 | 2.9631e-07 | 1.3581e-07 | 0.013481 | 0.013481 | 0.013481 | 0.97143 | -0.55105 | 0.9714 | -0.55176 | 3.7036
34 | -0.020063 | -0.0050353 | 0.020073 | 0.0050417 | 1.0538e-05 | 6.3729e-06 | 0.030676 | 0.030676 | 0.030676 | 0.97325 | -0.51507 | 0.97381 | -0.50406 | 8.4276
35 | 0.0072104 | 0.0018069 | -0.0072089 | -0.0018064 | 1.4316e-06 | 5.289e-07 | 0.011045 | 0.011045 | 0.011045 | 0.9714 | -0.55176 | 0.97119 | -0.55593 | 3.0344
36 | -0.022116 | -0.0055535 | 0.022119 | 0.0055554 | 2.9705e-06 | 1.8148e-06 | 0.033797 | 0.033797 | 0.033797 | 0.97381 | -0.50406 | 0.97396 | -0.50125 | 9.2849
37 | 0.0015436 | 0.00038675 | -0.0015436 | -0.00038685 | 1.8866e-08 | -9.918e-08 | 0.0023652 | 0.0023653 | 0.0023653 | 0.97108 | -0.55809 | 0.97106 | -0.55835 | 0.6498
38 | -0.0035166 | -0.00088124 | 0.0035169 | 0.00088109 | 2.9495e-07 | -1.4638e-07 | 0.0053886 | 0.0053884 | 0.0053886 | 0.97108 | -0.55809 | 0.97117 | -0.55633 | 1.4804
39 | -0.0054017 | -0.0013535 | 0.0054018 | 0.0013535 | 1.026e-07 | 1.6239e-08 | 0.0082763 | 0.0082763 | 0.0082763 | 0.97117 | -0.55633 | 0.97119 | -0.55593 | 2.2737
40 | -0.071949 | -0.018086 | 0.071998 | 0.018115 | 4.9057e-05 | 2.9216e-05 | 0.10964 | 0.10964 | 0.10964 | 0.97667 | -0.4479 | 0.97739 | -0.43363 | 7.5301
41 | 0.070671 | 0.017765 | -0.070608 | -0.017728 | 6.2303e-05 | 3.7008e-05 | 0.10769 | 0.10769 | 0.10769 | 0.97667 | -0.4479 | 0.97573 | -0.46638 | 7.3964
42 | -0.074387 | -0.018714 | 0.074427 | 0.018738 | 4.0003e-05 | 2.3934e-05 | 0.11328 | 0.11327 | 0.11328 | 0.97739 | -0.43363 | 0.97797 | -0.42238 | 7.7799
43 | 0.015749 | 0.0039524 | -0.015739 | -0.0039463 | 1.0569e-05 | 6.1544e-06 | 0.02402 | 0.02402 | 0.02402 | 0.97573 | -0.46638 | 0.97501 | -0.48047 | 6.5989
44 | 0.054859 | 0.013776 | -0.054838 | -0.013764 | 2.1491e-05 | 1.2119e-05 | 0.083672 | 0.083672 | 0.083672 | 0.97573 | -0.46638 | 0.97531 | -0.4746 | 5.7467
45 | -0.076157 | -0.019171 | 0.076192 | 0.019192 | 3.4655e-05 | 2.0797e-05 | 0.11591 | 0.11591 | 0.11591 | 0.97797 | -0.42238 | 0.97845 | -0.41287 | 7.9606
46 | 0.014222 | 0.0035662 | -0.014219 | -0.0035643 | 3.4214e-06 | 1.9482e-06 | 0.021706 | 0.021706 | 0.021706 | 0.97501 | -0.48047 | 0.97475 | -0.48551 | 5.9632
47 | 0.053451 | 0.013416 | -0.053444 | -0.013413 | 6.6215e-06 | 3.7078e-06 | 0.081557 | 0.081557 | 0.081557 | 0.97531 | -0.4746 | 0.97518 | -0.4772 | 5.6014
48 | -0.07887 | -0.019863 | 0.078917 | 0.019892 | 4.7225e-05 | 2.8465e-05 | 0.11998 | 0.11998 | 0.11998 | 0.97845 | -0.41287 | 0.97909 | -0.40035 | 8.2403
49 | 0.012467 | 0.0031253 | -0.012465 | -0.003124 | 2.2579e-06 | 1.2379e-06 | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032 | 0.97475 | -0.48551 | 0.97456 | -0.48932 | 5.2285
50 | 0.036301 | 0.0091139 | -0.036298 | -0.0091124 | 3.0964e-06 | 1.4447e-06 | 0.055398 | 0.055398 | 0.055398 | 0.97518 | -0.4772 | 0.97509 | -0.47898 | 3.8048
51 | 0.017143 | 0.0042987 | -0.017138 | -0.0042956 | 5.1605e-06 | 3.0519e-06 | 0.026159 | 0.026159 | 0.026159 | 0.97518 | -0.4772 | 0.97486 | -0.48351 | 7.1866
52 | -0.081875 | -0.020633 | 0.081894 | 0.020645 | 1.9626e-05 | 1.1881e-05 | 0.12447 | 0.12447 | 0.12447 | 0.97909 | -0.40035 | 0.97935 | -0.39535 | 8.549
53 | 0.010548 | 0.0026436 | -0.010546 | -0.0026427 | 1.7375e-06 | 8.8946e-07 | 0.016105 | 0.016105 | 0.016105 | 0.97456 | -0.48932 | 0.97439 | -0.49277 | 4.4245
54 | 0.035178 | 0.0088318 | -0.03517 | -0.0088281 | 8.2671e-06 | 3.765e-06 | 0.053689 | 0.05369 | 0.05369 | 0.97509 | -0.47898 | 0.97484 | -0.48391 | 3.6875
55 | 0.012813 | 0.0032118 | -0.012812 | -0.0032113 | 7.7064e-07 | 4.2623e-07 | 0.019558 | 0.019558 | 0.019558 | 0.97486 | -0.48351 | 0.97479 | -0.48478 | 5.3731
56 | 0.0024842 | 0.00062246 | -0.0024841 | -0.00062257 | 7.1437e-08 | -1.184e-07 | 0.003798 | 0.003798 | 0.003798 | 0.97327 | -0.51476 | 0.97324 | -0.51537 | 1.0434
57 | -0.0041941 | -0.001051 | 0.0041944 | 0.001051 | 2.7445e-07 | -4.5572e-08 | 0.0064122 | 0.0064122 | 0.0064122 | 0.97327 | -0.51476 | 0.97334 | -0.51339 | 1.7616
58 | -0.0059875 | -0.0015003 | 0.0059882 | 0.0015005 | 7.7135e-07 | 1.8848e-07 | 0.0091534 | 0.0091533 | 0.0091534 | 0.97334 | -0.51339 | 0.97348 | -0.51069 | 2.5147
59 | -0.017772 | -0.0044551 | 0.017773 | 0.0044555 | 7.1973e-07 | 4.2829e-07 | 0.027166 | 0.027166 | 0.027166 | 0.97348 | -0.51069 | 0.97352 | -0.50984 | 7.4633
60 | 0.011784 | 0.0029545 | -0.011782 | -0.0029535 | 1.9437e-06 | 1.0454e-06 | 0.018013 | 0.018013 | 0.018013 | 0.97348 | -0.51069 | 0.9733 | -0.51415 | 4.9487
61 | -0.018824 | -0.0047189 | 0.018838 | 0.0047273 | 1.4021e-05 | 8.4112e-06 | 0.028773 | 0.028773 | 0.028773 | 0.97352 | -0.50984 | 0.97431 | -0.49422 | 7.9047
62 | 0.01071 | 0.0026848 | -0.010708 | -0.0026838 | 2.1061e-06 | 1.0876e-06 | 0.016374 | 0.016375 | 0.016375 | 0.9733 | -0.51415 | 0.97309 | -0.51828 | 4.4985
63 | -0.020228 | -0.0050756 | 0.020229 | 0.0050765 | 1.471e-06 | 8.9024e-07 | 0.030895 | 0.030895 | 0.030895 | 0.97431 | -0.49422 | 0.97439 | -0.49269 | 8.4877
64 | 0.0096488 | 0.0024184 | -0.0096471 | -0.0024176 | 1.6733e-06 | 8.1631e-07 | 0.014755 | 0.014755 | 0.014755 | 0.97309 | -0.51828 | 0.97291 | -0.52192 | 4.0535
65 | 0.0010594 | 0.00026531 | -0.0010594 | -0.00026551 | 1.6648e-08 | -1.995e-07 | 0.0016199 | 0.00162 | 0.00162 | 0.97309 | -0.51828 | 0.97308 | -0.51861 | 0.44505
66 | -0.045685 | -0.011475 | 0.045697 | 0.011481 | 1.1639e-05 | 6.1679e-06 | 0.06964 | 0.069639 | 0.06964 | 0.9763 | -0.45502 | 0.97657 | -0.44968 | 4.7829
67 | 0.042767 | 0.010743 | -0.042733 | -0.010725 | 3.4692e-05 | 1.7852e-05 | 0.065192 | 0.065194 | 0.065194 | 0.9763 | -0.45502 | 0.97544 | -0.47203 | 4.4776
68 | -0.046606 | -0.011709 | 0.046611 | 0.011711 | 4.7992e-06 | 2.5636e-06 | 0.071025 | 0.071025 | 0.071025 | 0.97657 | -0.44968 | 0.97668 | -0.44753 | 4.8781
69 | 0.032312 | 0.0081123 | -0.032309 | -0.0081113 | 2.442e-06 | 1.0277e-06 | 0.049296 | 0.049297 | 0.049297 | 0.97544 | -0.47203 | 0.97536 | -0.47362 | 3.3858
70 | 0.010421 | 0.0026132 | -0.010417 | -0.0026112 | 3.7617e-06 | 1.9122e-06 | 0.015897 | 0.015898 | 0.015898 | 0.97544 | -0.47203 | 0.97505 | -0.47961 | 4.3674
71 | -0.048939 | -0.012295 | 0.048957 | 0.012305 | 1.8053e-05 | 9.8196e-06 | 0.074572 | 0.074571 | 0.074572 | 0.97668 | -0.44753 | 0.97708 | -0.4398 | 5.1217
72 | 0.026852 | 0.0067435 | -0.026838 | -0.006736 | 1.3284e-05 | 7.449e-06 | 0.04097 | 0.04097 | 0.04097 | 0.97536 | -0.47362 | 0.97483 | -0.48399 | 5.6278
73 | 0.0086887 | 0.0021781 | -0.0086864 | -0.002177 | 2.3589e-06 | 1.0636e-06 | 0.01326 | 0.01326 | 0.01326 | 0.97505 | -0.47961 | 0.97476 | -0.48531 | 3.6429
74 | -0.051245 | -0.012878 | 0.051263 | 0.012888 | 1.8088e-05 | 9.989e-06 | 0.078054 | 0.078054 | 0.078054 | 0.97708 | -0.4398 | 0.97745 | -0.43241 | 5.3609
75 | 0.025094 | 0.0062994 | -0.025093 | -0.0062985 | 1.4452e-06 | 8.922e-07 | 0.038309 | 0.038309 | 0.038309 | 0.97483 | -0.48399 | 0.97477 | -0.4852 | 10.5244
76 | 0.0017439 | 0.00043665 | -0.0017438 | -0.00043703 | 9.451e-08 | -3.8295e-07 | 0.0026618 | 0.0026619 | 0.0026619 | 0.97483 | -0.48399 | 0.97477 | -0.48513 | 0.73129
77 | 0.0074889 | 0.0018769 | -0.0074872 | -0.0018762 | 1.733e-06 | 6.6846e-07 | 0.011432 | 0.011432 | 0.011432 | 0.97476 | -0.48531 | 0.97452 | -0.49017 | 3.1407
78 | 0.068663 | 0.017307 | -0.06865 | -0.017299 | 1.3635e-05 | 8.0595e-06 | 0.10456 | 0.10456 | 0.10456 | 0.97745 | -0.43241 | 0.97724 | -0.43656 | 7.1816
79 | -0.11993 | -0.030195 | 0.11998 | 0.030228 | 5.2659e-05 | 3.2857e-05 | 0.18262 | 0.18262 | 0.18262 | 0.97745 | -0.43241 | 0.97792 | -0.42323 | 12.5424
80 | 0.023317 | 0.0058533 | -0.023311 | -0.0058496 | 5.9163e-06 | 3.6313e-06 | 0.035597 | 0.035597 | 0.035597 | 0.97477 | -0.4852 | 0.9745 | -0.49052 | 9.7795
81 | 0.0062208 | 0.0015589 | -0.0062201 | -0.0015587 | 6.479e-07 | 1.761e-07 | 0.0094986 | 0.0094987 | 0.0094987 | 0.97452 | -0.49017 | 0.97441 | -0.49235 | 2.6095
82 | -0.022485 | -0.0056419 | 0.022487 | 0.0056433 | 2.33e-06 | 1.4256e-06 | 0.03434 | 0.03434 | 0.03434 | 0.97439 | -0.49269 | 0.9745 | -0.49052 | 9.4341
83 | 0.010406 | 0.0026082 | -0.010405 | -0.0026077 | 9.5095e-07 | 4.8333e-07 | 0.015884 | 0.015885 | 0.015885 | 0.97479 | -0.48478 | 0.97469 | -0.48669 | 4.3639
84 | 0.0091144 | 0.0022843 | -0.0091133 | -0.0022838 | 1.0384e-06 | 4.8634e-07 | 0.013914 | 0.013914 | 0.013914 | 0.97469 | -0.48669 | 0.97457 | -0.48909 | 3.8227
85 | 0.0057215 | 0.0014337 | -0.0057214 | -0.0014337 | 1.7014e-07 | 3.481e-08 | 0.0087358 | 0.0087358 | 0.0087358 | 0.97457 | -0.48909 | 0.97454 | -0.48971 | 2.3999
86 | 0.0028735 | 0.00071995 | -0.0028733 | -0.00072013 | 1.6313e-07 | -1.7715e-07 | 0.0043874 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.97454 | -0.48971 | 0.97448 | -0.4909 | 1.2054
87 | 0.032486 | 0.0081554 | -0.032484 | -0.0081546 | 1.8841e-06 | 7.9837e-07 | 0.049593 | 0.049593 | 0.049593 | 0.97484 | -0.48391 | 0.97477 | -0.48513 | 3.4061
88 | 0.0086275 | 0.0021619 | -0.0086263 | -0.0021614 | 1.1524e-06 | 5.1704e-07 | 0.013175 | 0.013175 | 0.013175 | 0.97439 | -0.49277 | 0.97424 | -0.49558 | 3.6196
89 | 0.0067091 | 0.0016809 | -0.006709 | -0.0016808 | 1.6451e-07 | 5.3263e-08 | 0.010247 | 0.010247 | 0.010247 | 0.97424 | -0.49558 | 0.97422 | -0.49609 | 2.8151
90 | -0.025413 | -0.0063811 | 0.025417 | 0.0063822 | 3.6984e-06 | 1.0629e-06 | 0.03882 | 0.03882 | 0.03882 | 0.97423 | -0.49587 | 0.97438 | -0.49282 | 2.6662
91 | 0.024021 | 0.006032 | -0.024014 | -0.0060305 | 6.1683e-06 | 1.5144e-06 | 0.036693 | 0.036694 | 0.036694 | 0.97423 | -0.49587 | 0.97396 | -0.50125 | 2.5202
92 | -0.026957 | -0.006768 | 0.026961 | 0.0067696 | 4.7076e-06 | 1.5366e-06 | 0.041171 | 0.04117 | 0.041171 | 0.97438 | -0.49282 | 0.97457 | -0.48916 | 2.8277
93 | -0.028524 | -0.0071611 | 0.028524 | 0.0071614 | 6.8758e-07 | 2.4736e-07 | 0.043556 | 0.043556 | 0.043556 | 0.97457 | -0.48916 | 0.97459 | -0.48865 | 2.9915
94 | -0.030708 | -0.0077087 | 0.030713 | 0.0077107 | 5.1614e-06 | 2.0549e-06 | 0.04689 | 0.046889 | 0.04689 | 0.97459 | -0.48865 | 0.97477 | -0.48513 | 3.2205
95 | 0.0025203 | 0.00063105 | -0.00252 | -0.00063157 | 3.2316e-07 | -5.172e-07 | 0.0038493 | 0.0038496 | 0.0038496 | 0.97422 | -0.49609 | 0.97408 | -0.49879 | 1.0576
96 | -0.20723 | -0.052276 | 0.2076 | 0.052513 | 0.00037376 | 0.00023718 | 0.31498 | 0.31498 | 0.31498 | 0.97935 | -0.39535 | 0.98128 | -0.35775 | 21.6332
97 | 0.12533 | 0.031631 | -0.12526 | -0.031587 | 6.9893e-05 | 4.3698e-05 | 0.19051 | 0.19051 | 0.19051 | 0.97935 | -0.39535 | 0.97875 | -0.407 | 13.0843
98 | -0.21004 | -0.053124 | 0.2101 | 0.053165 | 6.3836e-05 | 4.0516e-05 | 0.31868 | 0.31868 | 0.31868 | 0.98128 | -0.35775 | 0.9816 | -0.35141 | 21.8873
99 | 0.12247 | 0.030889 | -0.12238 | -0.030829 | 9.5088e-05 | 5.9388e-05 | 0.18627 | 0.18627 | 0.18627 | 0.97875 | -0.407 | 0.97792 | -0.42323 | 12.7933
100 | -0.21345 | -0.054004 | 0.21367 | 0.054144 | 0.00021996 | 0.00013964 | 0.32376 | 0.32376 | 0.32376 | 0.9816 | -0.35141 | 0.98271 | -0.32996 | 22.2361
101 | 0.00067955 | 0.00017031 | -0.00067955 | -0.00017031 | 2.4066e-10 | -7.2535e-09 | 0.0010381 | 0.0010381 | 0.0010381 | 0.97408 | -0.49879 | 0.97408 | -0.49879 | 0.28519
102 | 0.066899 | 0.01686 | -0.066829 | -0.016819 | 6.9737e-05 | 4.1045e-05 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.97724 | -0.43656 | 0.97613 | -0.45837 | 6.9986
103 | 0.065794 | 0.016559 | -0.065773 | -0.016547 | 2.1079e-05 | 1.2374e-05 | 0.10032 | 0.10032 | 0.10032 | 0.97613 | -0.45837 | 0.97579 | -0.46508 | 6.8902
104 | 0.064007 | 0.016105 | -0.063996 | -0.016098 | 1.1452e-05 | 6.6893e-06 | 0.09763 | 0.09763 | 0.09763 | 0.97579 | -0.46508 | 0.9756 | -0.46882 | 6.7054
105 | 0.0076523 | 0.0019177 | -0.0076517 | -0.0019174 | 6.3666e-07 | 2.5356e-07 | 0.011704 | 0.011704 | 0.011704 | 0.97291 | -0.52192 | 0.97282 | -0.52366 | 3.2153
106 | 0.0064608 | 0.001619 | -0.0064593 | -0.0016185 | 1.4813e-06 | 4.4598e-07 | 0.0098822 | 0.0098824 | 0.0098824 | 0.97282 | -0.52366 | 0.97258 | -0.52848 | 2.7149
107 | 0.00546 | 0.0013681 | -0.0054594 | -0.001368 | 5.8157e-07 | 9.6442e-08 | 0.0083535 | 0.0083536 | 0.0083536 | 0.97258 | -0.52848 | 0.97246 | -0.53071 | 2.2949
108 | 0.0039634 | 0.00099304 | -0.0039633 | -0.00099306 | 8.2338e-08 | -2.1372e-08 | 0.0060645 | 0.0060645 | 0.0060645 | 0.97246 | -0.53071 | 0.97244 | -0.53115 | 1.6661
109 | 0.0021501 | 0.00053864 | -0.00215 | -0.00053885 | 8.8414e-08 | -2.1362e-07 | 0.00329 | 0.0032901 | 0.0032901 | 0.97244 | -0.53115 | 0.9724 | -0.53201 | 0.90388
110 | 0.0052549 | 0.0013168 | -0.0052546 | -0.0013167 | 2.4777e-07 | 3.0772e-08 | 0.0080246 | 0.0080247 | 0.0080247 | 0.97441 | -0.49235 | 0.97436 | -0.49334 | 2.2046
111 | 0.0042287 | 0.0010596 | -0.0042284 | -0.0010597 | 3.4623e-07 | -5.412e-08 | 0.0064579 | 0.006458 | 0.006458 | 0.97436 | -0.49334 | 0.97427 | -0.49506 | 1.7742
112 | 0.0028645 | 0.00071785 | -0.0028645 | -0.0007179 | 4.522e-08 | -4.9512e-08 | 0.004375 | 0.004375 | 0.004375 | 0.97427 | -0.49506 | 0.97425 | -0.49539 | 1.2019
113 | 0.016836 | 0.0042212 | -0.016831 | -0.0042182 | 5.0425e-06 | 2.9766e-06 | 0.025779 | 0.025779 | 0.025779 | 0.97183 | -0.54316 | 0.97151 | -0.54944 | 7.0821
114 | -0.01968 | -0.0049341 | 0.019688 | 0.0049389 | 8.0115e-06 | 4.8357e-06 | 0.030134 | 0.030134 | 0.030134 | 0.97183 | -0.54316 | 0.97226 | -0.53462 | 8.2786
115 | 0.010427 | 0.0026135 | -0.010426 | -0.002613 | 8.7254e-07 | 4.4548e-07 | 0.01597 | 0.01597 | 0.01597 | 0.97151 | -0.54944 | 0.97142 | -0.5512 | 4.3875
116 | 0.0064039 | 0.0016048 | -0.0064035 | -0.0016047 | 4.2457e-07 | 1.2602e-07 | 0.0098085 | 0.0098085 | 0.0098085 | 0.97151 | -0.54944 | 0.97144 | -0.55084 | 2.6946
117 | 0.0080587 | 0.0020188 | -0.0080569 | -0.002018 | 1.8111e-06 | 7.6544e-07 | 0.012333 | 0.012333 | 0.012333 | 0.97226 | -0.53462 | 0.97202 | -0.53934 | 3.3883
118 | -0.027747 | -0.0069577 | 0.027761 | 0.0069665 | 1.4157e-05 | 8.8009e-06 | 0.042467 | 0.042467 | 0.042467 | 0.97226 | -0.53462 | 0.9728 | -0.52392 | 11.6668
119 | 0.0067144 | 0.0016828 | -0.0067133 | -0.0016824 | 1.1278e-06 | 3.6988e-07 | 0.010285 | 0.010285 | 0.010285 | 0.97142 | -0.5512 | 0.97124 | -0.55473 | 2.8256
120 | 0.0028694 | 0.00071895 | -0.0028693 | -0.00071911 | 1.5081e-07 | -1.612e-07 | 0.0043952 | 0.0043953 | 0.0043953 | 0.97144 | -0.55084 | 0.97138 | -0.55194 | 1.2075
121 | -0.029921 | -0.0075078 | 0.029935 | 0.0075159 | 1.4002e-05 | 8.0758e-06 | 0.045771 | 0.045771 | 0.045771 | 0.9728 | -0.52392 | 0.9733 | -0.51411 | 6.2872
122 | 0.0031468 | 0.00078858 | -0.0031467 | -0.00078864 | 7.3516e-08 | -5.7329e-08 | 0.0048211 | 0.0048211 | 0.0048211 | 0.97124 | -0.55473 | 0.97122 | -0.55522 | 1.3245
123 | -0.029935 | -0.0075159 | 0.029938 | 0.007517 | 2.8535e-06 | 1.1039e-06 | 0.045771 | 0.04577 | 0.045771 | 0.9733 | -0.51411 | 0.9734 | -0.51211 | 3.1436
124 | 0.02027 | 0.0050875 | -0.020262 | -0.0050833 | 8.319e-06 | 4.1761e-06 | 0.030989 | 0.03099 | 0.03099 | 0.9734 | -0.51211 | 0.97296 | -0.52072 | 4.2568
125 | -0.050208 | -0.012604 | 0.050218 | 0.01261 | 9.5479e-06 | 5.251e-06 | 0.07676 | 0.076759 | 0.07676 | 0.9734 | -0.51211 | 0.9736 | -0.50812 | 5.272
126 | -0.30404 | -0.07805 | 0.30462 | 0.07842 | 0.00058204 | 0.00037094 | 0.45544 | 0.45544 | 0.45544 | 0.99481 | -0.097882 | 0.99689 | -0.058523 | 31.2799
127 | 0.30126 | 0.077354 | -0.3012 | -0.07731 | 6.9066e-05 | 4.4014e-05 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.99481 | -0.097882 | 0.99456 | -0.10261 | 30.9949
128 | -0.30766 | -0.079183 | 0.30809 | 0.079455 | 0.00042654 | 0.00027186 | 0.45998 | 0.45998 | 0.45998 | 0.99689 | -0.058523 | 0.9984 | -0.03006 | 31.5919
129 | 0.29785 | 0.076471 | -0.29717 | -0.076043 | 0.0006705 | 0.00042726 | 0.44627 | 0.44627 | 0.44627 | 0.99456 | -0.10261 | 0.99212 | -0.1491 | 30.6507
130 | -0.31007 | -0.07995 | 0.31052 | 0.08024 | 0.00045471 | 0.00028983 | 0.46292 | 0.46292 | 0.46292 | 0.9984 | -0.03006 | 1 | 0 | 31.7942
131 | 0.29465 | 0.07541 | -0.29403 | -0.075015 | 0.00061971 | 0.00039487 | 0.44249 | 0.44249 | 0.44249 | 0.99212 | -0.1491 | 0.98984 | -0.19263 | 30.3906
132 | 0.050279 | 0.012744 | -0.050257 | -0.01273 | 2.1697e-05 | 1.3756e-05 | 0.075635 | 0.075635 | 0.075635 | 0.98984 | -0.19263 | 0.98937 | -0.20162 | 20.7789
133 | 0.24375 | 0.062271 | -0.24349 | -0.062107 | 0.0002583 | 0.00016426 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.98984 | -0.19263 | 0.98869 | -0.21457 | 25.1959
134 | 0.049297 | 0.01249 | -0.049183 | -0.012418 | 0.00011349 | 7.1931e-05 | 0.074191 | 0.074191 | 0.074191 | 0.98937 | -0.20162 | 0.98688 | -0.24966 | 20.3821
135 | 0.24074 | 0.061417 | -0.24044 | -0.061228 | 0.00029795 | 0.00018945 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.98869 | -0.21457 | 0.98736 | -0.24023 | 24.9113
136 | 0.06336 | 0.015939 | -0.063347 | -0.015931 | 1.2392e-05 | 7.2244e-06 | 0.09666 | 0.09666 | 0.09666 | 0.9756 | -0.46882 | 0.97539 | -0.47292 | 6.6387
137 | 0.062323 | 0.015675 | -0.062307 | -0.015665 | 1.5874e-05 | 9.225e-06 | 0.095097 | 0.095097 | 0.095097 | 0.97539 | -0.47292 | 0.97512 | -0.47825 | 6.5314
138 | -0.057097 | -0.014345 | 0.057114 | 0.014355 | 1.7205e-05 | 9.8089e-06 | 0.087217 | 0.087216 | 0.087217 | 0.97428 | -0.49477 | 0.9746 | -0.48846 | 5.9902
139 | 0.055418 | 0.013924 | -0.055397 | -0.013912 | 2.0831e-05 | 1.1788e-05 | 0.084652 | 0.084653 | 0.084653 | 0.97428 | -0.49477 | 0.97388 | -0.50265 | 5.8141
140 | -0.058678 | -0.014746 | 0.0587 | 0.014759 | 2.2608e-05 | 1.2971e-05 | 0.089604 | 0.089603 | 0.089604 | 0.9746 | -0.48846 | 0.97501 | -0.48039 | 6.1541
141 | 0.053281 | 0.013382 | -0.053267 | -0.013374 | 1.3914e-05 | 7.7908e-06 | 0.08142 | 0.08142 | 0.08142 | 0.97388 | -0.50265 | 0.9736 | -0.50812 | 5.592
142 | -0.06125 | -0.015398 | 0.061256 | 0.015402 | 6.2653e-06 | 3.6283e-06 | 0.093494 | 0.093494 | 0.093494 | 0.97501 | -0.48039 | 0.97512 | -0.47825 | 6.4213
143 | 0.018065 | 0.0045327 | -0.018056 | -0.0045272 | 9.1158e-06 | 5.4389e-06 | 0.02763 | 0.02763 | 0.02763 | 0.97296 | -0.52072 | 0.97243 | -0.53131 | 7.5906
144 | 0.015811 | 0.0039646 | -0.015803 | -0.0039602 | 7.4964e-06 | 4.3743e-06 | 0.024195 | 0.024195 | 0.024195 | 0.97243 | -0.53131 | 0.97192 | -0.54126 | 6.6469
145 | 0.010262 | 0.0025715 | -0.010262 | -0.0025713 | 4.3811e-07 | 2.2174e-07 | 0.015711 | 0.015711 | 0.015711 | 0.97192 | -0.54126 | 0.97188 | -0.54216 | 4.3163
146 | 0.0055412 | 0.0013887 | -0.0055404 | -0.0013885 | 8.5396e-07 | 1.5449e-07 | 0.0084836 | 0.0084837 | 0.0084837 | 0.97192 | -0.54126 | 0.97176 | -0.5445 | 2.3307
147 | 0.0014427 | 0.00036121 | -0.0014426 | -0.00036155 | 5.5902e-08 | -3.4285e-07 | 0.0022087 | 0.0022088 | 0.0022088 | 0.97188 | -0.54216 | 0.97184 | -0.54297 | 0.60682
148 | 0.008819 | 0.0022101 | -0.0088179 | -0.0022096 | 1.107e-06 | 5.0785e-07 | 0.013503 | 0.013503 | 0.013503 | 0.97188 | -0.54216 | 0.97174 | -0.54479 | 3.7095
149 | 0.0071057 | 0.0017805 | -0.0071038 | -0.0017798 | 1.8533e-06 | 6.6912e-07 | 0.010881 | 0.010881 | 0.010881 | 0.97174 | -0.54479 | 0.97147 | -0.55027 | 2.9892
150 | 0.0060149 | 0.0015069 | -0.0060145 | -0.0015068 | 4.2948e-07 | 1.0782e-07 | 0.0092129 | 0.009213 | 0.009213 | 0.97147 | -0.55027 | 0.97139 | -0.55177 | 2.531
151 | 0.0039435 | 0.00098774 | -0.0039431 | -0.00098784 | 3.7262e-07 | -9.8591e-08 | 0.0060406 | 0.0060407 | 0.0060407 | 0.97139 | -0.55177 | 0.97129 | -0.55375 | 1.6595
152 | 0.0023735 | 0.00059446 | -0.0023734 | -0.00059466 | 1.0788e-07 | -2.0024e-07 | 0.0036361 | 0.0036362 | 0.0036362 | 0.97129 | -0.55375 | 0.97124 | -0.55471 | 0.99895
153 | 0.0011068 | 0.0002772 | -0.0011067 | -0.00027738 | 1.6169e-08 | -1.7524e-07 | 0.0016956 | 0.0016956 | 0.0016956 | 0.97124 | -0.55471 | 0.97123 | -0.55501 | 0.46583
154 | -0.0054287 | -0.0013606 | 0.0054295 | 0.0013607 | 8.0004e-07 | 1.0689e-07 | 0.0081944 | 0.0081943 | 0.0081944 | 0.98579 | -0.27091 | 0.98595 | -0.26782 | 2.2512
155 | -0.01019 | -0.0025537 | 0.010193 | 0.0025552 | 3.0251e-06 | 1.5009e-06 | 0.015379 | 0.015378 | 0.015379 | 0.98595 | -0.26782 | 0.98627 | -0.26159 | 4.2249
156 | -0.010193 | -0.0025552 | 0.010199 | 0.0025581 | 5.7949e-06 | 2.8743e-06 | 0.015378 | 0.015378 | 0.015378 | 0.98627 | -0.26159 | 0.98688 | -0.24966 | 4.2248
157 | 0.038985 | 0.0098596 | -0.038959 | -0.0098432 | 2.5901e-05 | 1.6322e-05 | 0.058813 | 0.058813 | 0.058813 | 0.98688 | -0.24966 | 0.98617 | -0.26352 | 16.1574
158 | 0.034912 | 0.0088291 | -0.034796 | -0.0087558 | 0.00011669 | 7.326e-05 | 0.052707 | 0.052708 | 0.052708 | 0.98617 | -0.26352 | 0.98257 | -0.33345 | 14.4801
159 | 0.032834 | 0.0082642 | -0.032814 | -0.0082514 | 2.0322e-05 | 1.2728e-05 | 0.049737 | 0.049737 | 0.049737 | 0.98257 | -0.33345 | 0.9819 | -0.34641 | 13.664
160 | -0.21623 | -0.054784 | 0.21635 | 0.054861 | 0.00012035 | 7.6419e-05 | 0.32762 | 0.32762 | 0.32762 | 0.98271 | -0.32996 | 0.98331 | -0.31838 | 22.5016
161 | 0.0029254 | 0.00073294 | -0.0029252 | -0.00073312 | 1.6832e-07 | -1.8761e-07 | 0.0044087 | 0.0044088 | 0.0044088 | 0.98736 | -0.24023 | 0.98729 | -0.24144 | 1.2112
162 | 0.002584 | 0.00064742 | -0.0025839 | -0.00064759 | 1.1167e-07 | -1.7135e-07 | 0.0039271 | 0.0039272 | 0.0039272 | 0.9791 | -0.4013 | 0.97905 | -0.40221 | 1.0789
163 | 0.001316 | 0.00032944 | -0.001316 | -0.00032981 | 4.7412e-08 | -3.6882e-07 | 0.0019978 | 0.001998 | 0.001998 | 0.98012 | -0.38138 | 0.98008 | -0.38213 | 0.5489
164 | -0.024944 | -0.0062631 | 0.024957 | 0.0062706 | 1.2172e-05 | 7.5049e-06 | 0.037875 | 0.037875 | 0.037875 | 0.98012 | -0.38138 | 0.98064 | -0.37115 | 10.4051
165 | -0.026908 | -0.0067596 | 0.026936 | 0.0067769 | 2.7981e-05 | 1.7342e-05 | 0.040835 | 0.040835 | 0.040835 | 0.98064 | -0.37115 | 0.98175 | -0.34939 | 11.2184
166 | -0.029474 | -0.0074132 | 0.029478 | 0.0074158 | 4.197e-06 | 2.6152e-06 | 0.044683 | 0.044683 | 0.044683 | 0.98175 | -0.34939 | 0.9819 | -0.34641 | 12.2755

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31388 | 0.080668

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019116 | 0.00047908
1 | 0.0018736 | 0.00046956
2 | 0.001991 | 0.00049898
3 | 0.00083816 | 0.00021006
4 | 0.007451 | 0.0018674
5 | 0.0018591 | 0.00046594
6 | 0.0014758 | 0.00036986
7 | 0.0020827 | 0.00052197
8 | 0.0021345 | 0.00053497
9 | 0.0021009 | 0.00052653
10 | 0.0035675 | 0.0008941
11 | 0.0013466 | 0.00033749
12 | 0.0029724 | 0.00074495
13 | 0.0017917 | 0.00044905
14 | 0.0014991 | 0.00037571
15 | 0.0013232 | 0.00033162
16 | 0.0012155 | 0.00030463
17 | 0.0014277 | 0.00035781
18 | 0.0014924 | 0.00037402
19 | 0.0014103 | 0.00035345
20 | 0.0017884 | 0.00044822
21 | 0.0015902 | 0.00039854
22 | 0.0016352 | 0.00040983
23 | 0.0010026 | 0.00025129
24 | 0.0015474 | 0.00038783
25 | 0.0013176 | 0.00033023
26 | 0.0023568 | 0.00059066
27 | 0.0015902 | 0.00039855
28 | 0.0020425 | 0.00051189
29 | 0.001973 | 0.00049449
30 | 0.0015436 | 0.00038685
31 | 0.0018848 | 0.00047237
32 | 0.0018072 | 0.00045292
33 | 0.0012781 | 0.00032033
34 | 0.0023895 | 0.00059887
35 | 0.0017299 | 0.00043355
36 | 0.0015164 | 0.00038005
37 | 0.0013868 | 0.00034757
38 | 0.0026781 | 0.00067118
39 | 0.0017517 | 0.00043902
40 | 0.0029577 | 0.00074127
41 | 0.001917 | 0.00048043
42 | 0.0011196 | 0.0002806
43 | 0.0043247 | 0.0010839
44 | 0.0017099 | 0.00042855
45 | 0.0024841 | 0.00062257
46 | 0.0017931 | 0.00044939
47 | 0.0010512 | 0.00026345
48 | 0.0010719 | 0.00026863
49 | 0.0013897 | 0.00034829
50 | 0.0029181 | 0.00073135
51 | 0.00090926 | 0.00022788
52 | 0.0023281 | 0.00058349
53 | 0.0054578 | 0.0013678
54 | 0.0017283 | 0.00043316
55 | 0.0022872 | 0.00057322
56 | 0.0011975 | 0.00030011
57 | 0.0017763 | 0.00044519
58 | 0.0017438 | 0.00043703
59 | 0.0012664 | 0.00031739
60 | 0.0022557 | 0.00056534
61 | 0.00082337 | 0.00020636
62 | 0.0024066 | 0.00060315
63 | 0.0012905 | 0.00032342
64 | 0.0033918 | 0.00085006
65 | 0.0028479 | 0.00071374
66 | 0.002684 | 0.00067267
67 | 0.0028733 | 0.00072013
68 | 0.0019186 | 0.00048084
69 | 0.0019172 | 0.00048049
70 | 0.0013928 | 0.00034907
71 | 0.0015396 | 0.00038587
72 | 0.0018959 | 0.00047515
73 | 0.0015623 | 0.00039155
74 | 0.0021837 | 0.00054729
75 | 0.0017711 | 0.00044387
76 | 0.0041886 | 0.0010498
77 | 0.0024403 | 0.00061161
78 | 0.0027865 | 0.00069836
79 | 0.0033496 | 0.00083949
80 | 0.0024013 | 0.00060182
81 | 0.0018405 | 0.00046126
82 | 0.00067955 | 0.00017031
83 | 0.0017511 | 0.00043886
84 | 0.0010351 | 0.00025942
85 | 0.0017652 | 0.0004424
86 | 0.0010594 | 0.00026551
87 | 0.0019948 | 0.00049993
88 | 0.0011909 | 0.00029848
89 | 0.00099931 | 0.00025045
90 | 0.001496 | 0.00037494
91 | 0.0018131 | 0.00045442
92 | 0.00215 | 0.00053885
93 | 0.00096527 | 0.00024192
94 | 0.0010259 | 0.00025712
95 | 0.0013639 | 0.00034182
96 | 0.0028645 | 0.0007179
97 | 0.0028445 | 0.00071289
98 | 0.0037116 | 0.00093021
99 | 0.003534 | 0.00088571
100 | 0.0037244 | 0.00093343
101 | 0.0021598 | 0.0005413
102 | 0.0035665 | 0.00089385
103 | 0.0028693 | 0.00071911
104 | 0.0031467 | 0.00078864
105 | 0.0027748 | 0.00069544
106 | 0.0030435 | 0.00076276
107 | 0.0033499 | 0.00083958
108 | 0.0019763 | 0.00049532
109 | 0.0025256 | 0.00063297
110 | 0.0017048 | 0.00042726
111 | 0.00096046 | 0.00024071
112 | 0.0027534 | 0.00069006
113 | 0.00063617 | 0.00015944
114 | 0.0010248 | 0.00025684
115 | 0.001679 | 0.00042079
116 | 0.0015637 | 0.00039189
117 | 0.0021162 | 0.00053037
118 | 0.0025493 | 0.00063893
119 | 0.0030494 | 0.00076426
120 | 0.0010508 | 0.00026335
121 | 0.0021971 | 0.00055063
122 | 0.0022449 | 0.00056263
123 | 0.0055404 | 0.0013885
124 | 0.0014426 | 0.00036155
125 | 0.0017123 | 0.00042913
126 | 0.0010889 | 0.00027291
127 | 0.0020709 | 0.00051903
128 | 0.0015696 | 0.00039338
129 | 0.0012667 | 0.00031745
130 | 0.0011067 | 0.00027738
131 | 0.0054287 | 0.0013606
132 | 0.0047603 | 0.001193
133 | 0.0040466 | 0.0010142
134 | 0.0019617 | 0.00049165
135 | 0.002554 | 0.00064008
136 | 0.0027842 | 0.00069779
137 | 0.0029154 | 0.00073067
138 | 0.0029252 | 0.00073312
139 | 0.0015085 | 0.00037805
140 | 0.0025839 | 0.00064759
141 | 0.001316 | 0.00032981
142 | 0.001951 | 0.00048897
143 | 0.0025388 | 0.00063628

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1