## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2303-1_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2303-1_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2303-1_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2303-1_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2303-1_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2303-1_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2303-1_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2303-1_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2303-1_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2303-1_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2303-1_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2303-1_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2303-1_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2303-1_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2303-1_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2303-1_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2303-1_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2303-1_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2303-1_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2303-1_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2303-1_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2303-1_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2303-1_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2303-1_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2303-1_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2303-1_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2303-1_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2303-1_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2303-1_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2303-1_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2303-1_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2303-1_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2303-1_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2303-1_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2303-1_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2303-1_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2303-1_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2303-1_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2303-1_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2303-1_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2303-1_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2303-1_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2303-1_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2303-1_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2303-1_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2303-1_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2303-1_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2303-1_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2303-1_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2303-1_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2303-1_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2303-1_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2303-1_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2303-1_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2303-1_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2303-1_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2303-1_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2303-1_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2303-1_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2303-1_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2303-1_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2303-1_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2303-1_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2303-1_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2303-1_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2303-1_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2303-1_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2303-1_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2303-1_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2303-1_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2303-1_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2303-1_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2303-1_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2303-1_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2303-1_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2303-1_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2303-1_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2303-1_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2303-1_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2303-1_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2303-1_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2303-1_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2303-1_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2303-1_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2303-1_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2303-1_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2303-1_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2303-1_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2303-1_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2303-1_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2303-1_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2303-1_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2303-1_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2303-1_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2303-1_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2303-1_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2303-1_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2303-1_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2303-1_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2303-1_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_36_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2303-1_0_2_load_0 | 0 | 0.0088693 | 0.0022229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2303-1_0_2_load_4 | 4 | 0.00123 | 0.00030828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2303-1_0_2_load_5 | 5 | 0.003884 | 0.00097342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2303-1_0_2_load_6 | 6 | 0.0014633 | 0.00036673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2303-1_0_2_load_13 | 8 | 0.0017882 | 0.00044817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2303-1_0_2_load_100 | 10 | 0.004039 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2303-1_0_2_load_8 | 12 | 0.00052612 | 0.00013186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2303-1_0_2_load_31 | 14 | 0.001457 | 0.00036515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2303-1_0_2_load_49 | 15 | 0.0040648 | 0.0010187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2303-1_0_2_load_15 | 16 | 0.005922 | 0.0014842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2303-1_0_2_load_16 | 17 | 0.0002973 | 7.451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2303-1_0_2_load_18 | 19 | 0.00095792 | 0.00024008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2303-1_0_2_load_19 | 20 | 0.0017145 | 0.0004297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2303-1_0_2_load_29 | 21 | 0.0029462 | 0.00073838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2303-1_0_2_load_20 | 22 | 0.0029226 | 0.00073247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2303-1_0_2_load_30 | 23 | 0.0003305 | 8.283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2303-1_0_2_load_21 | 24 | 0.0021478 | 0.00053828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2303-1_0_2_load_22 | 25 | 0.0014875 | 0.0003728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2303-1_0_2_load_26 | 27 | 0.0026038 | 0.00065258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2303-1_0_2_load_27 | 28 | 0.00034502 | 8.647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2303-1_0_2_load_23 | 29 | 0.0015629 | 0.0003917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2303-1_0_2_load_28 | 31 | 0.0015628 | 0.00039167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2303-1_0_2_load_33 | 32 | 0.0019408 | 0.00048641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2303-1_0_2_load_32 | 34 | 0.0016031 | 0.00040178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2303-1_0_2_load_88 | 35 | 0.00083719 | 0.00020982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2303-1_0_2_load_73 | 36 | 0.00040556 | 0.00010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2303-1_0_2_load_74 | 37 | 0.00036774 | 9.2165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2303-1_0_2_load_75 | 38 | 0.0019727 | 0.00049439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2303-1_0_2_load_76 | 39 | 0.00052838 | 0.00013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2303-1_0_2_load_95 | 41 | 0.0018164 | 0.00045524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2303-1_0_2_load_98 | 42 | 0.0017267 | 0.00043275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2303-1_0_2_load_96 | 43 | 0.0022165 | 0.00055551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2303-1_0_2_load_97 | 44 | 0.0029245 | 0.00073295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2303-1_0_2_load_34 | 45 | 0.0017514 | 0.00043893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2303-1_0_2_load_99 | 46 | 0.0030673 | 0.00076874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2303-1_0_2_load_10 | 47 | 0.0015384 | 0.00038555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2303-1_0_2_load_12 | 48 | 0.00074942 | 0.00018782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2303-1_0_2_load_14 | 49 | 0.0013613 | 0.00034118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2303-1_0_2_load_83 | 50 | 0.00098727 | 0.00024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2303-1_0_2_load_36 | 51 | 0.0029765 | 0.00074598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2303-1_0_2_load_37 | 52 | 0.0032661 | 0.00081856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2303-1_0_2_load_38 | 53 | 0.0025634 | 0.00064246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2303-1_0_2_load_39 | 54 | 0.0025456 | 0.00063798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2303-1_0_2_load_40 | 55 | 0.0031996 | 0.00080189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2303-1_0_2_load_42 | 57 | 0.0029609 | 0.00074207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2303-1_0_2_load_43 | 58 | 0.0024748 | 0.00062024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2303-1_0_2_load_44 | 61 | 0.0013419 | 0.00033631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2303-1_0_2_load_45 | 62 | 0.001017 | 0.00025487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2303-1_0_2_load_47 | 63 | 0.002287 | 0.00057317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2303-1_0_2_load_65 | 64 | 0.0031207 | 0.00078212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2303-1_0_2_load_85 | 65 | 0.0013649 | 0.00034207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2303-1_0_2_load_89 | 66 | 0.0029356 | 0.00073573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2303-1_0_2_load_66 | 67 | 0.0026496 | 0.00066405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2303-1_0_2_load_84 | 68 | 0.00087463 | 0.0002192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2303-1_0_2_load_50 | 69 | 0.0033511 | 0.00083985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2303-1_0_2_load_51 | 70 | 0.0022342 | 0.00055995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2303-1_0_2_load_52 | 71 | 0.0031797 | 0.00079691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2303-1_0_2_load_53 | 72 | 0.00069646 | 0.00017455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2303-1_0_2_load_72 | 76 | 0.0013104 | 0.00032841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2303-1_0_2_load_69 | 77 | 0.0029163 | 0.00073088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2303-1_0_2_load_92 | 78 | 0.0017107 | 0.00042874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2303-1_0_2_load_90 | 79 | 0.0008148 | 0.00020421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2303-1_0_2_load_55 | 82 | 0.0037021 | 0.00092783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2303-1_0_2_load_56 | 83 | 0.0049258 | 0.0012345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2303-1_0_2_load_91 | 85 | 0.0010476 | 0.00026256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2303-1_0_2_load_60 | 86 | 0.0024125 | 0.00060464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2303-1_0_2_load_61 | 87 | 0.0010182 | 0.00025519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2303-1_0_2_load_62 | 88 | 0.0012437 | 0.00031169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2303-1_0_2_load_63 | 89 | 0.0010562 | 0.00026472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2303-1_0_2_load_68 | 91 | 0.003258 | 0.00081653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2303-1_0_2_load_67 | 92 | 0.0029553 | 0.00074066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2303-1_0_2_load_78 | 93 | 0.0025006 | 0.00062672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2303-1_0_2_load_80 | 94 | 0.0034283 | 0.00085921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2303-1_0_2_load_79 | 95 | 0.0026506 | 0.00066431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2303-1_0_2_load_81 | 96 | 0.0029304 | 0.00073442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2303-1_0_2_load_82 | 97 | 0.00082923 | 0.00020783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2303-1_0_2_load_93 | 98 | 0.00080405 | 0.00020151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2303-1_0_2_load_86 | 99 | 0.0010197 | 0.00025555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2303-1_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2303-1_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0050723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2303-1_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2303-1_0_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.045138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2303-1_0_2_line_4 |  | 1 | 5 | 0.024652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2303-1_0_2_line_5 |  | 2 | 6 | 0.016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2303-1_0_2_line_6 |  | 3 | 7 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2303-1_0_2_line_7 |  | 3 | 8 | 0.021197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2303-1_0_2_line_8 |  | 6 | 9 | 0.12298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2303-1_0_2_line_9 |  | 7 | 10 | 0.033107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2303-1_0_2_line_10 |  | 8 | 11 | 0.1254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2303-1_0_2_line_11 |  | 9 | 29 | 0.0061967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2303-1_0_2_line_12 |  | 10 | 46 | 0.011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2303-1_0_2_line_13 |  | 11 | 49 | 0.048207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2303-1_0_2_line_14 |  | 11 | 47 | 0.048056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2303-1_0_2_line_15 |  | 12 | 13 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2303-1_0_2_line_16 |  | 13 | 14 | 0.066197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2303-1_0_2_line_17 |  | 13 | 15 | 0.014862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2303-1_0_2_line_18 |  | 14 | 23 | 0.036005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2303-1_0_2_line_19 |  | 15 | 27 | 0.018353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2303-1_0_2_line_20 |  | 16 | 17 | 0.010902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2303-1_0_2_line_21 |  | 16 | 18 | 0.076525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2303-1_0_2_line_22 |  | 17 | 19 | 0.0057305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2303-1_0_2_line_23 |  | 18 | 20 | 0.093446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2303-1_0_2_line_24 |  | 18 | 21 | 0.17907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2303-1_0_2_line_25 |  | 20 | 22 | 0.026606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2303-1_0_2_line_26 |  | 21 | 31 | 0.008921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2303-1_0_2_line_27 |  | 22 | 23 | 0.15863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2303-1_0_2_line_28 |  | 24 | 25 | 0.024662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2303-1_0_2_line_29 |  | 25 | 26 | 0.056325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2303-1_0_2_line_30 |  | 26 | 27 | 0.047134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2303-1_0_2_line_31 |  | 26 | 28 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2303-1_0_2_line_32 |  | 26 | 29 | 0.14403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2303-1_0_2_line_33 |  | 28 | 30 | 0.01465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2303-1_0_2_line_34 |  | 30 | 33 | 0.014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2303-1_0_2_line_35 |  | 30 | 39 | 0.016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2303-1_0_2_line_36 |  | 32 | 33 | 0.037046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2303-1_0_2_line_37 |  | 32 | 34 | 0.039472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2303-1_0_2_line_38 |  | 33 | 35 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2303-1_0_2_line_39 |  | 34 | 45 | 9.1445e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2303-1_0_2_line_40 |  | 35 | 40 | 0.034645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2303-1_0_2_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0084894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2303-1_0_2_line_42 |  | 36 | 38 | 0.01562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2303-1_0_2_line_43 |  | 37 | 39 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2303-1_0_2_line_44 |  | 40 | 41 | 0.01057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2303-1_0_2_line_45 |  | 40 | 42 | 0.0071777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2303-1_0_2_line_46 |  | 41 | 43 | 0.026672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2303-1_0_2_line_47 |  | 42 | 44 | 0.039055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2303-1_0_2_line_48 |  | 46 | 58 | 0.036427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2303-1_0_2_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0060357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2303-1_0_2_line_50 |  | 49 | 50 | 0.048648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2303-1_0_2_line_51 |  | 51 | 52 | 0.021299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2303-1_0_2_line_52 |  | 51 | 53 | 0.0068937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2303-1_0_2_line_53 |  | 52 | 54 | 0.0027878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2303-1_0_2_line_54 |  | 53 | 55 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2303-1_0_2_line_55 |  | 55 | 56 | 0.032064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2303-1_0_2_line_56 |  | 56 | 57 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2303-1_0_2_line_57 |  | 56 | 58 | 0.029973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2303-1_0_2_line_58 |  | 57 | 59 | 0.051451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2303-1_0_2_line_59 |  | 59 | 60 | 0.012357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2303-1_0_2_line_60 |  | 59 | 61 | 0.013671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2303-1_0_2_line_61 |  | 60 | 65 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2303-1_0_2_line_62 |  | 60 | 66 | 0.077512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2303-1_0_2_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0057086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2303-1_0_2_line_64 |  | 62 | 63 | 0.031456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2303-1_0_2_line_65 |  | 63 | 64 | 0.01249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2303-1_0_2_line_66 |  | 64 | 67 | 0.037999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2303-1_0_2_line_67 |  | 65 | 68 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2303-1_0_2_line_68 |  | 67 | 92 | 0.0029254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2303-1_0_2_line_69 |  | 68 | 99 | 0.086051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2303-1_0_2_line_70 |  | 69 | 70 | 0.040465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2303-1_0_2_line_71 |  | 69 | 71 | 0.0006255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2303-1_0_2_line_72 |  | 70 | 72 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2303-1_0_2_line_73 |  | 71 | 73 | 0.1047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2303-1_0_2_line_74 |  | 72 | 74 | 0.080462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2303-1_0_2_line_75 |  | 73 | 75 | 0.044796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2303-1_0_2_line_76 |  | 73 | 76 | 0.023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2303-1_0_2_line_77 |  | 74 | 77 | 0.027781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2303-1_0_2_line_78 |  | 75 | 78 | 0.012331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2303-1_0_2_line_79 |  | 75 | 79 | 0.0041731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2303-1_0_2_line_80 |  | 76 | 81 | 0.011519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2303-1_0_2_line_81 |  | 77 | 91 | 0.08166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2303-1_0_2_line_82 |  | 78 | 84 | 0.094017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2303-1_0_2_line_83 |  | 79 | 85 | 0.012251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2303-1_0_2_line_84 |  | 80 | 81 | 0.017821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2303-1_0_2_line_85 |  | 80 | 82 | 0.017267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2303-1_0_2_line_86 |  | 82 | 83 | 0.022291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2303-1_0_2_line_87 |  | 84 | 99 | 0.062854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2303-1_0_2_line_88 |  | 86 | 87 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2303-1_0_2_line_89 |  | 86 | 88 | 0.0048639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2303-1_0_2_line_90 |  | 87 | 89 | 0.081752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2303-1_0_2_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0047081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2303-1_0_2_line_92 |  | 90 | 91 | 0.017854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2303-1_0_2_line_93 |  | 92 | 93 | 0.026091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2303-1_0_2_line_94 |  | 93 | 94 | 0.011366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2303-1_0_2_line_95 |  | 94 | 95 | 0.032713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2303-1_0_2_line_96 |  | 95 | 96 | 0.021589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2303-1_0_2_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0052741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2303-1_0_2_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0093585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2303-1_0_2_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2582492.1273 | 1177496.4188 | 2582483.4491 | 1177481.6367 | 2582474.5588 | 1177485.676
1 | 2582469.8158 | 1177483.8779 | 2582474.5588 | 1177485.676
2 | 2582492.1273 | 1177496.4188 | 2582470.3641 | 1177514.4475
3 | 2582492.1273 | 1177496.4188 | 2582492.1169 | 1177492.8948 | 2582510.2747 | 1177477.9117 | 2582514.6891 | 1177477.0984 | 2582511.406 | 1177472.8058 | 2582517.9121 | 1177467.8488
4 | 2582492.1273 | 1177496.4188 | 2582513.7332 | 1177508.2882
5 | 2582469.8158 | 1177483.8779 | 2582471.4705 | 1177477.4809 | 2582476.7402 | 1177468.7165
6 | 2582453.181 | 1177515.2206 | 2582470.3641 | 1177514.4475
7 | 2582470.3641 | 1177514.4475 | 2582476.9303 | 1177534.6018
8 | 2582476.7402 | 1177468.7165 | 2582442.2664 | 1177350.6685
9 | 2582453.181 | 1177515.2206 | 2582434.0211 | 1177521.9582 | 2582426.1278 | 1177524.6161 | 2582421.8939 | 1177526.0436
10 | 2582493.6122 | 1177658.7197 | 2582479.7791 | 1177543.3457 | 2582476.9303 | 1177534.6018
11 | 2582442.2664 | 1177350.6685 | 2582446.3138 | 1177345.9762
12 | 2582421.8939 | 1177526.0436 | 2582411.0767 | 1177529.6907
13 | 2582493.6122 | 1177658.7197 | 2582466.3628 | 1177679.1769 | 2582463.2478 | 1177692.9621
14 | 2582493.6122 | 1177658.7197 | 2582498.6598 | 1177678.4706 | 2582507.2934 | 1177691.1962 | 2582517.7312 | 1177697.6896
15 | 2582599.5822 | 1177295.3574 | 2582601.5589 | 1177304.9899 | 2582599.8463 | 1177317.8125 | 2582600.0032 | 1177318.0084
16 | 2582599.5822 | 1177295.3574 | 2582620.4143 | 1177290.4831 | 2582645.1974 | 1177275.1809 | 2582658.2521 | 1177266.5028
17 | 2582599.5822 | 1177295.3574 | 2582592.1443 | 1177297.1022 | 2582584.9315 | 1177296.739
18 | 2582658.2521 | 1177266.5028 | 2582662.8843 | 1177263.4235 | 2582679.8729 | 1177263.83 | 2582693.156 | 1177265.9342
19 | 2582567.322 | 1177294.1517 | 2582569.1855 | 1177295.9463 | 2582584.9315 | 1177296.739
20 | 2582790.2474 | 1177006.1565 | 2582790.6694 | 1177006.8671 | 2582794.1043 | 1177010.8036 | 2582798.1851 | 1177013.4265
21 | 2582862.9039 | 1177052.9384 | 2582820.829 | 1177021.6544 | 2582807.3952 | 1177016.6016 | 2582798.1851 | 1177013.4265 | 2582798.1851 | 1177013.4265
22 | 2582787.3212 | 1177001.2294 | 2582790.2474 | 1177006.1565
23 | 2582862.9039 | 1177052.9384 | 2582799.5679 | 1177103.4241 | 2582789.3764 | 1177110.5764
24 | 2582862.9039 | 1177052.9384 | 2583000.0759 | 1177168.0494
25 | 2582789.3764 | 1177110.5764 | 2582767.5981 | 1177125.8601
26 | 2583006.7432 | 1177162.1223 | 2583000.0759 | 1177168.0494 | 2583000.0759 | 1177168.0494
27 | 2582693.156 | 1177265.9342 | 2582767.5981 | 1177125.8601
28 | 2582623.5378 | 1177209.4407 | 2582614.6292 | 1177214.3054 | 2582602.1005 | 1177221.6286
29 | 2582554.0997 | 1177251.0786 | 2582580.3001 | 1177234.3713 | 2582602.1005 | 1177221.6286
30 | 2582554.0997 | 1177251.0786 | 2582559.7831 | 1177268.7154 | 2582559.8747 | 1177286.9801 | 2582567.322 | 1177294.1517
31 | 2582554.0997 | 1177251.0786 | 2582548.0597 | 1177234.2407
32 | 2582554.0997 | 1177251.0786 | 2582528.0967 | 1177269.9198 | 2582510.1039 | 1177284.0575 | 2582496.1157 | 1177295.7489 | 2582478.0223 | 1177311.9992 | 2582455.7155 | 1177335.0765 | 2582446.3138 | 1177345.9762
33 | 2582543.113 | 1177220.4506 | 2582548.0597 | 1177234.2407
34 | 2582543.113 | 1177220.4506 | 2582539.4483 | 1177205.9206
35 | 2582543.113 | 1177220.4506 | 2582558.3918 | 1177215.6088
36 | 2582539.4483 | 1177205.9206 | 2582516.3323 | 1177195.5718 | 2582506.6953 | 1177188.904
37 | 2582475.4655 | 1177164.8275 | 2582492.8933 | 1177179.3544 | 2582506.6953 | 1177188.904
38 | 2582539.4483 | 1177205.9206 | 2582537.3946 | 1177190.4629
39 | 2582475.3952 | 1177164.7689 | 2582475.4655 | 1177164.8275
40 | 2582542.9587 | 1177157.241 | 2582535.6273 | 1177177.1615 | 2582537.3946 | 1177190.4629
41 | 2582576.9384 | 1177203.7943 | 2582577.7427 | 1177206.4645 | 2582573.9876 | 1177210.6665 | 2582573.9253 | 1177210.6862
42 | 2582572.4337 | 1177188.8377 | 2582576.9384 | 1177203.7943
43 | 2582573.9253 | 1177210.6862 | 2582558.3918 | 1177215.6088
44 | 2582542.9587 | 1177157.241 | 2582535.3767 | 1177151.5936 | 2582534.5293 | 1177150.8669
45 | 2582542.9587 | 1177157.241 | 2582545.8365 | 1177150.9515 | 2582545.8811 | 1177150.6942
46 | 2582534.5293 | 1177150.8669 | 2582527.5472 | 1177144.8797 | 2582517.9079 | 1177136.0701 | 2582515.2824 | 1177132.5193
47 | 2582534.349 | 1177121.1266 | 2582539.4596 | 1177120.9993 | 2582543.4931 | 1177123.1331 | 2582548.2802 | 1177129.489 | 2582548.3991 | 1177136.1587 | 2582545.8811 | 1177150.6942
48 | 2582376.5591 | 1177541.3287 | 2582411.0767 | 1177529.6907
49 | 2582522.8561 | 1177700.8778 | 2582517.7312 | 1177697.6896
50 | 2582452.5257 | 1177740.4137 | 2582463.2478 | 1177692.9621
51 | 2582392.8135 | 1177591.5025 | 2582408.2646 | 1177606.1617
52 | 2582392.8135 | 1177591.5025 | 2582387.8125 | 1177586.7578
53 | 2582410.287 | 1177608.0805 | 2582408.2646 | 1177606.1617
54 | 2582370.7309 | 1177570.5516 | 2582387.8125 | 1177586.7578
55 | 2582347.4698 | 1177548.4826 | 2582370.7309 | 1177570.5516
56 | 2582347.4698 | 1177548.4826 | 2582333.4135 | 1177552.315
57 | 2582347.4698 | 1177548.4826 | 2582372.6077 | 1177542.6609 | 2582376.5591 | 1177541.3287
58 | 2582282.1298 | 1177551.3221 | 2582303.9452 | 1177553.7364 | 2582333.4135 | 1177552.315
59 | 2582282.1298 | 1177551.3221 | 2582274.3758 | 1177541.6846
60 | 2582282.1298 | 1177551.3221 | 2582283.5688 | 1177564.9171
61 | 2582274.3758 | 1177541.6846 | 2582260.5206 | 1177548.7886
62 | 2582274.3758 | 1177541.6846 | 2582284.4804 | 1177534.8956 | 2582295.7598 | 1177524.8792 | 2582301.7939 | 1177518.8693 | 2582328.3425 | 1177486.6639
63 | 2582283.5688 | 1177564.9171 | 2582284.1697 | 1177570.594
64 | 2582284.1697 | 1177570.594 | 2582286.1 | 1177588.8295 | 2582290.2276 | 1177596.9992 | 2582293.1931 | 1177599.6319
65 | 2582302.5331 | 1177607.9236 | 2582293.1931 | 1177599.6319
66 | 2582302.5331 | 1177607.9236 | 2582330.9499 | 1177633.1508
67 | 2582244.4804 | 1177556.6914 | 2582247.5957 | 1177555.4156 | 2582260.5206 | 1177548.7886
68 | 2582330.9499 | 1177633.1508 | 2582333.1376 | 1177635.093
69 | 2582244.4804 | 1177556.6914 | 2582164.8487 | 1177589.303
70 | 2582267.1365 | 1177766.6128 | 2582293.969 | 1177796.9015 | 2582293.969 | 1177796.9015
71 | 2582266.7217 | 1177766.1446 | 2582267.1365 | 1177766.6128
72 | 2582311.7312 | 1177806.3755 | 2582293.969 | 1177796.9015
73 | 2582216.5759 | 1177674.669 | 2582221.2717 | 1177686.2943 | 2582259.0011 | 1177757.4296 | 2582266.7217 | 1177766.1446
74 | 2582388.6861 | 1177812.2514 | 2582343.6351 | 1177820.0218 | 2582319.8364 | 1177810.6986 | 2582311.7312 | 1177806.3755
75 | 2582215.904 | 1177631.2488 | 2582213.4137 | 1177636.6034 | 2582212.3107 | 1177643.4213 | 2582212.8116 | 1177665.331 | 2582216.5759 | 1177674.669
76 | 2582216.5759 | 1177674.669 | 2582203.2541 | 1177673.5637 | 2582192.8573 | 1177674.9511
77 | 2582388.6861 | 1177812.2514 | 2582413.6071 | 1177824.5275
78 | 2582215.904 | 1177631.2488 | 2582206.9069 | 1177624.9835 | 2582205.6935 | 1177624.3528
79 | 2582215.904 | 1177631.2488 | 2582218.8499 | 1177634.2045
80 | 2582181.4397 | 1177676.4747 | 2582192.8573 | 1177674.9511
81 | 2582492.6782 | 1177842.6143 | 2582477.5776 | 1177842.2718 | 2582450.9631 | 1177836.6916 | 2582419.2179 | 1177827.2913 | 2582413.6071 | 1177824.5275
82 | 2582114.3727 | 1177620.1353 | 2582124.1043 | 1177619.0389 | 2582132.7334 | 1177617.2122 | 2582139.5508 | 1177615.1463 | 2582151.9547 | 1177613.3305 | 2582162.7429 | 1177612.9091 | 2582172.0975 | 1177613.4926 | 2582181.0264 | 1177614.8444 | 2582189.3543 | 1177617.0429 | 2582197.6773 | 1177620.1863 | 2582205.6935 | 1177624.3528
83 | 2582218.8499 | 1177634.2045 | 2582227.4981 | 1177642.8814
84 | 2582166.779 | 1177667.1137 | 2582176.9252 | 1177671.8302 | 2582178.9291 | 1177675.0148 | 2582181.4397 | 1177676.4747
85 | 2582166.779 | 1177667.1137 | 2582166.9421 | 1177673.1163 | 2582156.7645 | 1177677.9389
86 | 2582156.7645 | 1177677.9389 | 2582138.3742 | 1177686.6531 | 2582139.0671 | 1177688.4657
87 | 2582114.3727 | 1177620.1353 | 2582114.3189 | 1177614.9328 | 2582116.9111 | 1177610.445 | 2582125.9122 | 1177605.2487 | 2582164.8487 | 1177589.303
88 | 2582458.2195 | 1177803.416 | 2582473.5985 | 1177805.9956
89 | 2582453.4226 | 1177802.6114 | 2582458.2195 | 1177803.416
90 | 2582473.5985 | 1177805.9956 | 2582480.7143 | 1177807.1891 | 2582500.5929 | 1177806.108 | 2582502.8557 | 1177806.446 | 2582515.2027 | 1177806.1986 | 2582519.1899 | 1177808.3325 | 2582523.2962 | 1177812.0001 | 2582524.2613 | 1177817.9892 | 2582522.8109 | 1177826.3088 | 2582513.3887 | 1177838.5549
91 | 2582510.5176 | 1177842.2864 | 2582513.3887 | 1177838.5549
92 | 2582510.5176 | 1177842.2864 | 2582500.5783 | 1177842.7935 | 2582492.6782 | 1177842.6143
93 | 2582352.6494 | 1177652.4148 | 2582333.1376 | 1177635.093
94 | 2582352.6494 | 1177652.4148 | 2582361.1492 | 1177659.9605
95 | 2582385.6132 | 1177681.6787 | 2582361.1492 | 1177659.9605
96 | 2582385.6132 | 1177681.6787 | 2582401.7582 | 1177696.0116
97 | 2582405.7024 | 1177699.513 | 2582401.7582 | 1177696.0116
98 | 2582412.7009 | 1177705.7261 | 2582405.7024 | 1177699.513

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2582474.5588 | 1177485.676
1 | 2582492.1273 | 1177496.4188
2 | 2582469.8158 | 1177483.8779
3 | 2582470.3641 | 1177514.4475
4 | 2582517.9121 | 1177467.8488
5 | 2582513.7332 | 1177508.2882
6 | 2582476.7402 | 1177468.7165
7 | 2582453.181 | 1177515.2206
8 | 2582476.9303 | 1177534.6018
9 | 2582442.2664 | 1177350.6685
10 | 2582421.8939 | 1177526.0436
11 | 2582493.6122 | 1177658.7197
12 | 2582600.0032 | 1177318.0084
13 | 2582599.5822 | 1177295.3574
14 | 2582658.2521 | 1177266.5028
15 | 2582584.9315 | 1177296.739
16 | 2582798.1851 | 1177013.4265
17 | 2582790.2474 | 1177006.1565
18 | 2582862.9039 | 1177052.9384
19 | 2582787.3212 | 1177001.2294
20 | 2582789.3764 | 1177110.5764
21 | 2583000.0759 | 1177168.0494
22 | 2582767.5981 | 1177125.8601
23 | 2582693.156 | 1177265.9342
24 | 2582623.5378 | 1177209.4407
25 | 2582602.1005 | 1177221.6286
26 | 2582554.0997 | 1177251.0786
27 | 2582567.322 | 1177294.1517
28 | 2582548.0597 | 1177234.2407
29 | 2582446.3138 | 1177345.9762
30 | 2582543.113 | 1177220.4506
31 | 2583006.7432 | 1177162.1223
32 | 2582506.6953 | 1177188.904
33 | 2582539.4483 | 1177205.9206
34 | 2582475.4655 | 1177164.8275
35 | 2582537.3946 | 1177190.4629
36 | 2582576.9384 | 1177203.7943
37 | 2582573.9253 | 1177210.6862
38 | 2582572.4337 | 1177188.8377
39 | 2582558.3918 | 1177215.6088
40 | 2582542.9587 | 1177157.241
41 | 2582534.5293 | 1177150.8669
42 | 2582545.8811 | 1177150.6942
43 | 2582515.2824 | 1177132.5193
44 | 2582534.349 | 1177121.1266
45 | 2582475.3952 | 1177164.7689
46 | 2582411.0767 | 1177529.6907
47 | 2582517.7312 | 1177697.6896
48 | 2582522.8561 | 1177700.8778
49 | 2582463.2478 | 1177692.9621
50 | 2582452.5257 | 1177740.4137
51 | 2582392.8135 | 1177591.5025
52 | 2582408.2646 | 1177606.1617
53 | 2582387.8125 | 1177586.7578
54 | 2582410.287 | 1177608.0805
55 | 2582370.7309 | 1177570.5516
56 | 2582347.4698 | 1177548.4826
57 | 2582333.4135 | 1177552.315
58 | 2582376.5591 | 1177541.3287
59 | 2582282.1298 | 1177551.3221
60 | 2582274.3758 | 1177541.6846
61 | 2582283.5688 | 1177564.9171
62 | 2582284.1697 | 1177570.594
63 | 2582293.1931 | 1177599.6319
64 | 2582302.5331 | 1177607.9236
65 | 2582260.5206 | 1177548.7886
66 | 2582328.3425 | 1177486.6639
67 | 2582330.9499 | 1177633.1508
68 | 2582244.4804 | 1177556.6914
69 | 2582267.1365 | 1177766.6128
70 | 2582293.969 | 1177796.9015
71 | 2582266.7217 | 1177766.1446
72 | 2582311.7312 | 1177806.3755
73 | 2582216.5759 | 1177674.669
74 | 2582388.6861 | 1177812.2514
75 | 2582215.904 | 1177631.2488
76 | 2582192.8573 | 1177674.9511
77 | 2582413.6071 | 1177824.5275
78 | 2582205.6935 | 1177624.3528
79 | 2582218.8499 | 1177634.2045
80 | 2582166.779 | 1177667.1137
81 | 2582181.4397 | 1177676.4747
82 | 2582156.7645 | 1177677.9389
83 | 2582139.0671 | 1177688.4657
84 | 2582114.3727 | 1177620.1353
85 | 2582227.4981 | 1177642.8814
86 | 2582458.2195 | 1177803.416
87 | 2582473.5985 | 1177805.9956
88 | 2582453.4226 | 1177802.6114
89 | 2582513.3887 | 1177838.5549
90 | 2582510.5177 | 1177842.2864
91 | 2582492.6782 | 1177842.6143
92 | 2582333.1376 | 1177635.093
93 | 2582352.6494 | 1177652.4148
94 | 2582361.1492 | 1177659.9605
95 | 2582385.6132 | 1177681.6787
96 | 2582401.7582 | 1177696.0116
97 | 2582405.7024 | 1177699.513
98 | 2582412.7009 | 1177705.7261
99 | 2582164.8487 | 1177589.303
100 | 2582470.3641 | 1177514.4475

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99573 | -0.081038 | 0.0088693 | 0.0022229
1 | 0.9972 | -0.053022 | 0 | 0
2 | 0.99549 | -0.085538 | 0 | 0
3 | 0.99888 | -0.02121 | 0 | 0
4 | 0.99715 | -0.053996 | 0.00123 | 0.00030828
5 | 0.99712 | -0.054701 | 0.003884 | 0.00097342
6 | 0.99471 | -0.10048 | 0.0014633 | 0.00036673
7 | 1 | 0 | -0.16969 | -0.043062
8 | 0.99876 | -0.023592 | 0.0017882 | 0.00044817
9 | 0.98913 | -0.20719 | 0 | 0
10 | 0.9971 | -0.05482 | 0.004039 | 0.0010123
11 | 0.99823 | -0.033772 | 0 | 0
12 | 0.98077 | -0.36949 | 0.00052612 | 0.00013186
13 | 0.98078 | -0.36927 | 0 | 0
14 | 0.97966 | -0.39105 | 0.001457 | 0.00036515
15 | 0.98104 | -0.36425 | 0.0040648 | 0.0010187
16 | 0.97484 | -0.48579 | 0.005922 | 0.0014842
17 | 0.97483 | -0.48604 | 0.0002973 | 7.451e-05
18 | 0.97535 | -0.47572 | 0 | 0
19 | 0.97482 | -0.48614 | 0.00095792 | 0.00024008
20 | 0.97637 | -0.45571 | 0.0017145 | 0.0004297
21 | 0.9746 | -0.49053 | 0.0029462 | 0.00073838
22 | 0.9767 | -0.44919 | 0.0029226 | 0.00073247
23 | 0.97911 | -0.40195 | 0.0003305 | 8.283e-05
24 | 0.98229 | -0.33978 | 0.0021478 | 0.00053828
25 | 0.98234 | -0.33882 | 0.0014875 | 0.0003728
26 | 0.98253 | -0.33512 | 0 | 0
27 | 0.98142 | -0.3567 | 0.0026038 | 0.00065258
28 | 0.98222 | -0.34108 | 0.00034502 | 8.647e-05
29 | 0.98885 | -0.2126 | 0.0015629 | 0.0003917
30 | 0.98198 | -0.34587 | 0 | 0
31 | 0.97459 | -0.49079 | 0.0015628 | 0.00039167
32 | 0.98159 | -0.35344 | 0.0019408 | 0.00048641
33 | 0.98177 | -0.34989 | 0 | 0
34 | 0.98147 | -0.35583 | 0.0016031 | 0.00040178
35 | 0.98164 | -0.35258 | 0.00083719 | 0.00020982
36 | 0.98187 | -0.348 | 0.00040556 | 0.00010164
37 | 0.98189 | -0.34763 | 0.00036774 | 9.2165e-05
38 | 0.98184 | -0.34855 | 0.0019727 | 0.00049439
39 | 0.98193 | -0.34682 | 0.00052838 | 0.00013242
40 | 0.98136 | -0.35802 | 0 | 0
41 | 0.98132 | -0.35879 | 0.0018164 | 0.00045524
42 | 0.98133 | -0.35863 | 0.0017267 | 0.00043275
43 | 0.98127 | -0.35986 | 0.0022165 | 0.00055551
44 | 0.98122 | -0.36069 | 0.0029245 | 0.00073295
45 | 0.98147 | -0.35584 | 0.0017514 | 0.00043893
46 | 0.99615 | -0.072986 | 0.0030673 | 0.00076874
47 | 0.99813 | -0.035696 | 0.0015384 | 0.00038555
48 | 0.99812 | -0.035775 | 0.00074942 | 0.00018782
49 | 0.99813 | -0.035755 | 0.0013613 | 0.00034118
50 | 0.99808 | -0.036596 | 0.00098727 | 0.00024743
51 | 0.99011 | -0.18853 | 0.0029765 | 0.00074598
52 | 0.98999 | -0.19073 | 0.0032661 | 0.00081856
53 | 0.99016 | -0.18745 | 0.0025634 | 0.00064246
54 | 0.98999 | -0.19086 | 0.0025456 | 0.00063798
55 | 0.99041 | -0.1827 | 0.0031996 | 0.00080189
56 | 0.99083 | -0.17441 | 0 | 0
57 | 0.98988 | -0.19269 | 0.0029609 | 0.00074207
58 | 0.99319 | -0.12921 | 0.0024748 | 0.00062024
59 | 0.98666 | -0.25478 | 0 | 0
60 | 0.98619 | -0.26388 | 0 | 0
61 | 0.98632 | -0.26128 | 0.0013419 | 0.00033631
62 | 0.98619 | -0.26385 | 0.001017 | 0.00025487
63 | 0.98549 | -0.27748 | 0.002287 | 0.00057317
64 | 0.98524 | -0.28239 | 0.0031207 | 0.00078212
65 | 0.98563 | -0.27454 | 0.0013649 | 0.00034207
66 | 0.98598 | -0.26796 | 0.0029356 | 0.00073573
67 | 0.98458 | -0.29519 | 0.0026496 | 0.00066405
68 | 0.98502 | -0.28636 | 0.00087463 | 0.0002192
69 | 0.97325 | -0.51595 | 0.0033511 | 0.00083985
70 | 0.97269 | -0.52702 | 0.0022342 | 0.00055995
71 | 0.97326 | -0.51575 | 0.0031797 | 0.00079691
72 | 0.97245 | -0.53169 | 0.00069646 | 0.00017455
73 | 0.97535 | -0.47464 | 0 | 0
74 | 0.97156 | -0.54938 | 0 | 0
75 | 0.97666 | -0.44897 | 0 | 0
76 | 0.97513 | -0.47899 | 0.0013104 | 0.00032841
77 | 0.97125 | -0.55549 | 0.0029163 | 0.00073088
78 | 0.97704 | -0.4415 | 0.0017107 | 0.00042874
79 | 0.97665 | -0.44911 | 0.0008148 | 0.00020421
80 | 0.97489 | -0.48363 | 0 | 0
81 | 0.97504 | -0.48081 | 0 | 0
82 | 0.97475 | -0.48637 | 0.0037021 | 0.00092783
83 | 0.97465 | -0.48838 | 0.0049258 | 0.0012345
84 | 0.98009 | -0.38177 | 0 | 0
85 | 0.97664 | -0.44935 | 0.0010476 | 0.00026256
86 | 0.97003 | -0.5796 | 0.0024125 | 0.00060464
87 | 0.97009 | -0.57854 | 0.0010182 | 0.00025519
88 | 0.97003 | -0.57971 | 0.0012437 | 0.00031169
89 | 0.97044 | -0.57146 | 0.0010562 | 0.00026472
90 | 0.97047 | -0.57096 | 0 | 0
91 | 0.97056 | -0.56907 | 0.003258 | 0.00081653
92 | 0.98454 | -0.29604 | 0.0029553 | 0.00074066
93 | 0.98422 | -0.30221 | 0.0025006 | 0.00062672
94 | 0.98411 | -0.30438 | 0.0034283 | 0.00085921
95 | 0.9839 | -0.30863 | 0.0026506 | 0.00066431
96 | 0.9838 | -0.31041 | 0.0029304 | 0.00073442
97 | 0.9838 | -0.31056 | 0.00082923 | 0.00020783
98 | 0.98379 | -0.3107 | 0.00080405 | 0.00020151
99 | 0.98214 | -0.34205 | 0.0010197 | 0.00025555
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.060012 | -0.01531 | 0.060093 | 0.015362 | 8.1324e-05 | 5.1697e-05 | 0.089777 | 0.089777 | 0.089777 | 0.99573 | -0.081038 | 0.9972 | -0.053022 | 24.6641
1 | 0.051143 | 0.013087 | -0.051131 | -0.01308 | 1.1139e-05 | 7.0627e-06 | 0.076523 | 0.076523 | 0.076523 | 0.99573 | -0.081038 | 0.99549 | -0.085538 | 21.0229
2 | -0.065208 | -0.016643 | 0.065308 | 0.016707 | 0.00010039 | 6.3883e-05 | 0.097409 | 0.097409 | 0.097409 | 0.9972 | -0.053022 | 0.99888 | -0.02121 | 26.7606
3 | 0.0012301 | 0.00030773 | -0.00123 | -0.00030828 | 5.7023e-08 | -5.5234e-07 | 0.0018353 | 0.0018355 | 0.0018355 | 0.9972 | -0.053022 | 0.99715 | -0.053996 | 0.50427
4 | 0.0038843 | 0.0009733 | -0.003884 | -0.00097342 | 3.1056e-07 | -1.2282e-07 | 0.0057961 | 0.0057962 | 0.0057962 | 0.9972 | -0.053022 | 0.99712 | -0.054701 | 1.5924
5 | 0.051131 | 0.01308 | -0.051094 | -0.013057 | 3.6955e-05 | 2.3433e-05 | 0.076523 | 0.076523 | 0.076523 | 0.99549 | -0.085538 | 0.99471 | -0.10048 | 21.0229
6 | -0.071736 | -0.018315 | 0.07181 | 0.018362 | 7.3613e-05 | 4.6887e-05 | 0.10698 | 0.10698 | 0.10698 | 0.99888 | -0.02121 | 1 | 0 | 29.391
7 | 0.0064281 | 0.0016085 | -0.0064273 | -0.0016083 | 7.2874e-07 | 1.8896e-07 | 0.0095749 | 0.009575 | 0.009575 | 0.99888 | -0.02121 | 0.99876 | -0.023592 | 2.6305
8 | 0.049631 | 0.01269 | -0.049376 | -0.012529 | 0.00025483 | 0.0001615 | 0.074335 | 0.074335 | 0.074335 | 0.99471 | -0.10048 | 0.98913 | -0.20719 | 20.4217
9 | 0.096226 | 0.0247 | -0.095971 | -0.024537 | 0.00025528 | 0.00016294 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 1 | 0 | 0.9971 | -0.05482 | 39.3938
10 | 0.0046391 | 0.0011601 | -0.0046369 | -0.0011603 | 2.246e-06 | -2.0274e-07 | 0.0069108 | 0.0069113 | 0.0069113 | 0.99876 | -0.023592 | 0.99823 | -0.033772 | 1.8987
11 | 0.049376 | 0.012529 | -0.049364 | -0.01252 | 1.284e-05 | 8.1384e-06 | 0.074335 | 0.074335 | 0.074335 | 0.98913 | -0.20719 | 0.98885 | -0.2126 | 20.4217
12 | 0.091932 | 0.023525 | -0.091851 | -0.023473 | 8.0776e-05 | 5.1548e-05 | 0.13737 | 0.13737 | 0.13737 | 0.9971 | -0.05482 | 0.99615 | -0.072986 | 37.7379
13 | 0.0023489 | 0.00058752 | -0.0023486 | -0.000588 | 2.2158e-07 | -4.8832e-07 | 0.0035009 | 0.0035012 | 0.0035012 | 0.99823 | -0.033772 | 0.99813 | -0.035755 | 0.96186
14 | 0.002288 | 0.0005728 | -0.0022878 | -0.0005733 | 2.0961e-07 | -4.9402e-07 | 0.0034104 | 0.0034106 | 0.0034106 | 0.99823 | -0.033772 | 0.99813 | -0.035696 | 0.93698
15 | -0.00052612 | -0.00013186 | 0.00052613 | 0.00013157 | 5.4999e-09 | -2.8699e-07 | 0.00079823 | 0.00079813 | 0.00079823 | 0.98077 | -0.36949 | 0.98078 | -0.36927 | 0.21929
16 | 0.018197 | 0.0045861 | -0.018178 | -0.0045748 | 1.8934e-05 | 1.1283e-05 | 0.027618 | 0.027618 | 0.027618 | 0.98078 | -0.36927 | 0.97966 | -0.39105 | 7.5873
17 | -0.018723 | -0.0047176 | 0.018728 | 0.0047203 | 4.5e-06 | 2.6924e-06 | 0.028416 | 0.028416 | 0.028416 | 0.98078 | -0.36927 | 0.98104 | -0.36425 | 7.8065
18 | 0.016721 | 0.0042096 | -0.016713 | -0.0042045 | 8.7141e-06 | 5.124e-06 | 0.025405 | 0.025405 | 0.025405 | 0.97966 | -0.39105 | 0.97911 | -0.40195 | 6.9794
19 | -0.022793 | -0.005739 | 0.022801 | 0.0057441 | 8.2303e-06 | 5.0355e-06 | 0.034581 | 0.034581 | 0.034581 | 0.98104 | -0.36425 | 0.98142 | -0.3567 | 9.5003
20 | 0.0012552 | 0.00031439 | -0.0012552 | -0.00031452 | 1.5008e-08 | -1.2631e-07 | 0.0019159 | 0.001916 | 0.001916 | 0.97484 | -0.48579 | 0.97483 | -0.48604 | 0.52637
21 | -0.0071772 | -0.0017986 | 0.0071807 | 0.0017998 | 3.4441e-06 | 1.2497e-06 | 0.010955 | 0.010955 | 0.010955 | 0.97484 | -0.48579 | 0.97535 | -0.47572 | 3.0097
22 | 0.00095792 | 0.00024001 | -0.00095792 | -0.00024008 | 4.5944e-09 | -6.8502e-08 | 0.0014622 | 0.0014622 | 0.0014622 | 0.97483 | -0.48604 | 0.97482 | -0.48614 | 0.40171
23 | -0.011693 | -0.0029296 | 0.011704 | 0.0029355 | 1.1151e-05 | 5.9689e-06 | 0.017838 | 0.017838 | 0.017838 | 0.97535 | -0.47572 | 0.97637 | -0.45571 | 4.9007
24 | 0.0045121 | 0.0011297 | -0.0045089 | -0.0011299 | 3.1821e-06 | -1.9664e-07 | 0.0068834 | 0.0068842 | 0.0068842 | 0.97535 | -0.47572 | 0.9746 | -0.49053 | 1.8913
25 | -0.013418 | -0.0033652 | 0.013423 | 0.0033676 | 4.1729e-06 | 2.3378e-06 | 0.020451 | 0.020451 | 0.020451 | 0.97637 | -0.45571 | 0.9767 | -0.44919 | 5.6184
26 | 0.0015628 | 0.00039157 | -0.0015628 | -0.00039167 | 1.9046e-08 | -9.8977e-08 | 0.002386 | 0.0023861 | 0.0023861 | 0.9746 | -0.49053 | 0.97459 | -0.49079 | 0.65551
27 | -0.016345 | -0.0041 | 0.016382 | 0.0041217 | 3.689e-05 | 2.162e-05 | 0.024903 | 0.024903 | 0.024903 | 0.9767 | -0.44919 | 0.97911 | -0.40195 | 6.8416
28 | -0.0021478 | -0.00053828 | 0.0021479 | 0.00053803 | 9.7895e-08 | -2.4956e-07 | 0.0032535 | 0.0032534 | 0.0032535 | 0.98229 | -0.33978 | 0.98234 | -0.33882 | 0.89383
29 | -0.0036354 | -0.00091084 | 0.003636 | 0.00091053 | 6.4046e-07 | -3.0332e-07 | 0.0055066 | 0.0055064 | 0.0055066 | 0.98234 | -0.33882 | 0.98253 | -0.33512 | 1.5128
30 | 0.025431 | 0.0064129 | -0.025405 | -0.0063967 | 2.6238e-05 | 1.6196e-05 | 0.038529 | 0.038529 | 0.038529 | 0.98253 | -0.33512 | 0.98142 | -0.3567 | 10.5848
31 | 0.018454 | 0.004628 | -0.018449 | -0.0046249 | 5.2401e-06 | 3.1272e-06 | 0.027949 | 0.027949 | 0.027949 | 0.98253 | -0.33512 | 0.98222 | -0.34108 | 7.6783
32 | -0.047521 | -0.011951 | 0.047801 | 0.012129 | 0.00027988 | 0.00017728 | 0.071984 | 0.071983 | 0.071984 | 0.98253 | -0.33512 | 0.98885 | -0.2126 | 19.7758
33 | 0.018104 | 0.0045384 | -0.0181 | -0.004536 | 4.1326e-06 | 2.4595e-06 | 0.027427 | 0.027427 | 0.027427 | 0.98222 | -0.34108 | 0.98198 | -0.34587 | 7.5348
34 | 0.014825 | 0.0037158 | -0.014822 | -0.0037142 | 2.8361e-06 | 1.6255e-06 | 0.022465 | 0.022465 | 0.022465 | 0.98198 | -0.34587 | 0.98177 | -0.34989 | 6.1716
35 | 0.0032747 | 0.00082014 | -0.0032745 | -0.00082024 | 1.4799e-07 | -1.0804e-07 | 0.004962 | 0.0049621 | 0.0049621 | 0.98198 | -0.34587 | 0.98193 | -0.34682 | 1.3632
36 | -0.0052956 | -0.0013269 | 0.0052965 | 0.001327 | 8.9523e-07 | 1.0458e-07 | 0.0080276 | 0.0080275 | 0.0080276 | 0.98159 | -0.35344 | 0.98177 | -0.34989 | 2.2054
37 | 0.0033548 | 0.00084045 | -0.0033545 | -0.00084071 | 3.8283e-07 | -2.5388e-07 | 0.0050856 | 0.0050857 | 0.0050857 | 0.98159 | -0.35344 | 0.98147 | -0.35583 | 1.3972
38 | 0.0095255 | 0.0023872 | -0.0095242 | -0.0023867 | 1.2188e-06 | 5.8289e-07 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014437 | 0.98177 | -0.34989 | 0.98164 | -0.35258 | 3.9663
39 | 0.0017514 | 0.00043893 | -0.0017514 | -0.00043893 | 2.4173e-10 | -1.0013e-09 | 0.0026552 | 0.0026552 | 0.0026552 | 0.98147 | -0.35583 | 0.98147 | -0.35584 | 0.72946
40 | 0.0086871 | 0.0021768 | -0.0086848 | -0.0021758 | 2.2528e-06 | 1.004e-06 | 0.013168 | 0.013168 | 0.013168 | 0.98164 | -0.35258 | 0.98136 | -0.35802 | 3.6177
41 | -0.0023783 | -0.00059587 | 0.0023783 | 0.00059579 | 4.1354e-08 | -8.0909e-08 | 0.0036042 | 0.0036041 | 0.0036042 | 0.98187 | -0.348 | 0.98189 | -0.34763 | 0.99016
42 | 0.0019727 | 0.00049423 | -0.0019727 | -0.00049439 | 5.2353e-08 | -1.6405e-07 | 0.0029896 | 0.0029896 | 0.0029896 | 0.98187 | -0.348 | 0.98184 | -0.34855 | 0.82133
43 | -0.0027461 | -0.00068796 | 0.0027462 | 0.00068782 | 1.0582e-07 | -1.3839e-07 | 0.0041614 | 0.0041614 | 0.0041614 | 0.98189 | -0.34763 | 0.98193 | -0.34682 | 1.1433
44 | 0.0040332 | 0.0010104 | -0.0040331 | -0.0010105 | 1.4824e-07 | -3.8674e-08 | 0.0061153 | 0.0061154 | 0.0061154 | 0.98136 | -0.35802 | 0.98132 | -0.35879 | 1.6801
45 | 0.0046516 | 0.0011654 | -0.0046515 | -0.0011654 | 1.3389e-07 | -4.9927e-09 | 0.007053 | 0.007053 | 0.007053 | 0.98136 | -0.35802 | 0.98133 | -0.35863 | 1.9376
46 | 0.0022166 | 0.00055525 | -0.0022165 | -0.00055551 | 1.1299e-07 | -2.6463e-07 | 0.0033611 | 0.0033612 | 0.0033612 | 0.98132 | -0.35879 | 0.98127 | -0.35986 | 0.9234
47 | 0.0029248 | 0.00073264 | -0.0029245 | -0.00073295 | 2.8805e-07 | -3.0901e-07 | 0.0044348 | 0.004435 | 0.004435 | 0.98133 | -0.35863 | 0.98122 | -0.36069 | 1.2184
48 | 0.088784 | 0.022704 | -0.088543 | -0.022551 | 0.00024085 | 0.00015367 | 0.13278 | 0.13278 | 0.13278 | 0.99615 | -0.072986 | 0.99319 | -0.12921 | 36.4792
49 | 0.00074942 | 0.00018775 | -0.00074942 | -0.00018782 | 2.8252e-09 | -7.7079e-08 | 0.0011172 | 0.0011172 | 0.0011172 | 0.99813 | -0.035696 | 0.99812 | -0.035775 | 0.30694
50 | 0.00098731 | 0.00024682 | -0.00098727 | -0.00024743 | 3.9517e-08 | -6.1052e-07 | 0.0014717 | 0.0014719 | 0.0014719 | 0.99813 | -0.035755 | 0.99808 | -0.036596 | 0.40437
51 | 0.0058123 | 0.0014566 | -0.0058117 | -0.0014565 | 6.0944e-07 | 1.1615e-07 | 0.0087352 | 0.0087353 | 0.0087353 | 0.99011 | -0.18853 | 0.98999 | -0.19073 | 2.3998
52 | -0.0087888 | -0.0022026 | 0.0087892 | 0.0022028 | 4.5101e-07 | 1.9998e-07 | 0.013208 | 0.013208 | 0.013208 | 0.99011 | -0.18853 | 0.99016 | -0.18745 | 3.6287
53 | 0.0025456 | 0.00063796 | -0.0025456 | -0.00063798 | 1.5305e-08 | -2.6051e-08 | 0.0038262 | 0.0038262 | 0.0038262 | 0.98999 | -0.19073 | 0.98999 | -0.19086 | 1.0511
54 | -0.011353 | -0.0028453 | 0.011355 | 0.0028466 | 2.5701e-06 | 1.3419e-06 | 0.017061 | 0.017061 | 0.017061 | 0.99016 | -0.18745 | 0.99041 | -0.1827 | 4.687
55 | -0.014555 | -0.0036485 | 0.014561 | 0.0036518 | 5.7499e-06 | 3.2671e-06 | 0.021868 | 0.021868 | 0.021868 | 0.99041 | -0.1827 | 0.99083 | -0.17441 | 6.0076
56 | 0.071321 | 0.018159 | -0.071258 | -0.018119 | 6.2797e-05 | 4.0003e-05 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.99083 | -0.17441 | 0.98988 | -0.19269 | 29.4531
57 | -0.085881 | -0.021811 | 0.086068 | 0.02193 | 0.00018727 | 0.00011946 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.99083 | -0.17441 | 0.99319 | -0.12921 | 35.4607
58 | 0.068297 | 0.017377 | -0.068093 | -0.017247 | 0.00020373 | 0.00012973 | 0.10276 | 0.10276 | 0.10276 | 0.98988 | -0.19269 | 0.98666 | -0.25478 | 28.2304
59 | 0.041527 | 0.010572 | -0.041509 | -0.010561 | 1.821e-05 | 1.1497e-05 | 0.062688 | 0.062688 | 0.062688 | 0.98666 | -0.25478 | 0.98619 | -0.26388 | 17.222
60 | 0.026566 | 0.0066752 | -0.026557 | -0.0066701 | 8.2317e-06 | 5.0937e-06 | 0.040071 | 0.040071 | 0.040071 | 0.98666 | -0.25478 | 0.98632 | -0.26128 | 11.0085
61 | 0.038573 | 0.0098256 | -0.038553 | -0.0098131 | 1.9817e-05 | 1.2484e-05 | 0.058258 | 0.058258 | 0.058258 | 0.98619 | -0.26388 | 0.98563 | -0.27454 | 16.005
62 | 0.0029362 | 0.00073511 | -0.0029356 | -0.00073573 | 5.7049e-07 | -6.2368e-07 | 0.00443 | 0.0044304 | 0.0044304 | 0.98619 | -0.26388 | 0.98598 | -0.26796 | 1.2171
63 | 0.025216 | 0.0063338 | -0.025212 | -0.0063319 | 3.0988e-06 | 1.9104e-06 | 0.038046 | 0.038046 | 0.038046 | 0.98632 | -0.26128 | 0.98619 | -0.26385 | 10.4523
64 | 0.024195 | 0.006077 | -0.02418 | -0.0060673 | 1.5726e-05 | 9.6633e-06 | 0.036512 | 0.036512 | 0.036512 | 0.98619 | -0.26385 | 0.98549 | -0.27748 | 10.0308
65 | 0.021893 | 0.0054942 | -0.021888 | -0.0054911 | 5.1187e-06 | 3.1169e-06 | 0.033059 | 0.033059 | 0.033059 | 0.98549 | -0.27748 | 0.98524 | -0.28239 | 9.0822
66 | 0.018767 | 0.0047089 | -0.018756 | -0.0047021 | 1.1449e-05 | 6.8441e-06 | 0.028346 | 0.028346 | 0.028346 | 0.98524 | -0.28239 | 0.98458 | -0.29519 | 7.7874
67 | 0.037188 | 0.0094711 | -0.037167 | -0.0094577 | 2.1189e-05 | 1.3333e-05 | 0.056198 | 0.056198 | 0.056198 | 0.98563 | -0.27454 | 0.98502 | -0.28636 | 15.439
68 | 0.016106 | 0.0040381 | -0.016105 | -0.0040377 | 6.5e-07 | 3.788e-07 | 0.024342 | 0.024342 | 0.024342 | 0.98458 | -0.29519 | 0.98454 | -0.29604 | 6.6873
69 | 0.036293 | 0.0092385 | -0.036195 | -0.0091774 | 9.7177e-05 | 6.1101e-05 | 0.054877 | 0.054877 | 0.054877 | 0.98502 | -0.28636 | 0.98214 | -0.34205 | 15.0761
70 | 0.014868 | 0.0037343 | -0.01486 | -0.0037297 | 7.8432e-06 | 4.5171e-06 | 0.022735 | 0.022735 | 0.022735 | 0.97325 | -0.51595 | 0.97269 | -0.52702 | 6.2459
71 | -0.018219 | -0.0045741 | 0.018219 | 0.0045742 | 1.8204e-07 | 1.0873e-07 | 0.027858 | 0.027858 | 0.027858 | 0.97325 | -0.51595 | 0.97326 | -0.51575 | 7.6534
72 | 0.012626 | 0.0031698 | -0.012623 | -0.0031682 | 2.8169e-06 | 1.553e-06 | 0.019317 | 0.019317 | 0.019317 | 0.97269 | -0.52702 | 0.97245 | -0.53169 | 5.3069
73 | -0.021399 | -0.0053711 | 0.021441 | 0.0053967 | 4.2034e-05 | 2.5598e-05 | 0.03272 | 0.032719 | 0.03272 | 0.97326 | -0.51575 | 0.97535 | -0.47464 | 8.9889
74 | 0.011927 | 0.0029937 | -0.011917 | -0.0029882 | 1.0051e-05 | 5.4355e-06 | 0.018251 | 0.018252 | 0.018252 | 0.97245 | -0.53169 | 0.97156 | -0.54938 | 5.0142
75 | -0.031385 | -0.0078899 | 0.031423 | 0.007914 | 3.8526e-05 | 2.4097e-05 | 0.04789 | 0.04789 | 0.04789 | 0.97535 | -0.47464 | 0.97666 | -0.44897 | 13.1566
76 | 0.0099439 | 0.0024932 | -0.0099418 | -0.0024922 | 2.0591e-06 | 1.0201e-06 | 0.015171 | 0.015171 | 0.015171 | 0.97535 | -0.47464 | 0.97513 | -0.47899 | 4.1679
77 | 0.011917 | 0.0029882 | -0.011913 | -0.0029864 | 3.4704e-06 | 1.8772e-06 | 0.018252 | 0.018252 | 0.018252 | 0.97156 | -0.54938 | 0.97125 | -0.55549 | 5.0143
78 | -0.033286 | -0.0083806 | 0.033298 | 0.008388 | 1.1899e-05 | 7.4612e-06 | 0.050727 | 0.050727 | 0.050727 | 0.97666 | -0.44897 | 0.97704 | -0.4415 | 13.9361
79 | 0.0018625 | 0.00046658 | -0.0018624 | -0.00046662 | 1.26e-08 | -4.4157e-08 | 0.0028375 | 0.0028375 | 0.0028375 | 0.97666 | -0.44897 | 0.97665 | -0.44911 | 0.77955
80 | 0.0086314 | 0.0021637 | -0.0086307 | -0.0021634 | 7.4939e-07 | 3.3593e-07 | 0.013171 | 0.013172 | 0.013172 | 0.97513 | -0.47899 | 0.97504 | -0.48081 | 3.6186
81 | 0.0089969 | 0.0022555 | -0.0089911 | -0.0022528 | 5.8184e-06 | 2.7139e-06 | 0.013784 | 0.013784 | 0.013784 | 0.97125 | -0.55549 | 0.97056 | -0.56907 | 3.7869
82 | -0.035008 | -0.0088168 | 0.035109 | 0.0088798 | 0.00010028 | 6.3e-05 | 0.053333 | 0.053332 | 0.053333 | 0.97704 | -0.4415 | 0.98009 | -0.38177 | 14.6519
83 | 0.0010476 | 0.00026242 | -0.0010476 | -0.00026256 | 1.1704e-08 | -1.4581e-07 | 0.0015961 | 0.0015962 | 0.0015962 | 0.97665 | -0.44911 | 0.97664 | -0.44935 | 0.43851
84 | -0.0086295 | -0.0021629 | 0.0086307 | 0.0021634 | 1.1594e-06 | 5.1979e-07 | 0.013172 | 0.013172 | 0.013172 | 0.97489 | -0.48363 | 0.97504 | -0.48081 | 3.6186
85 | 0.0086295 | 0.0021629 | -0.0086284 | -0.0021624 | 1.1234e-06 | 5.037e-07 | 0.013172 | 0.013172 | 0.013172 | 0.97489 | -0.48363 | 0.97475 | -0.48637 | 3.6186
86 | 0.0049263 | 0.0012346 | -0.0049258 | -0.0012345 | 4.7275e-07 | 2.4726e-08 | 0.0075202 | 0.0075203 | 0.0075203 | 0.97475 | -0.48637 | 0.97465 | -0.48838 | 2.066
87 | -0.035109 | -0.0088798 | 0.035176 | 0.0089219 | 6.7041e-05 | 4.2113e-05 | 0.053332 | 0.053332 | 0.053332 | 0.98009 | -0.38177 | 0.98214 | -0.34205 | 14.6517
88 | -0.0036562 | -0.00091628 | 0.0036564 | 0.0009162 | 1.8394e-07 | -7.479e-08 | 0.0056086 | 0.0056085 | 0.0056086 | 0.97003 | -0.5796 | 0.97009 | -0.57854 | 1.5408
89 | 0.0012437 | 0.00031164 | -0.0012437 | -0.00031169 | 6.6384e-09 | -5.5795e-08 | 0.0019078 | 0.0019078 | 0.0019078 | 0.97003 | -0.5796 | 0.97003 | -0.57971 | 0.52411
90 | -0.0046746 | -0.0011714 | 0.0046762 | 0.0011714 | 1.5761e-06 | -9.8124e-10 | 0.0071703 | 0.00717 | 0.0071703 | 0.97009 | -0.57854 | 0.97044 | -0.57146 | 1.9699
91 | -0.0057324 | -0.0014361 | 0.0057326 | 0.0014361 | 1.364e-07 | 2.9124e-08 | 0.0087895 | 0.0087895 | 0.0087895 | 0.97044 | -0.57146 | 0.97047 | -0.57096 | 2.4147
92 | -0.0057326 | -0.0014361 | 0.0057331 | 0.0014362 | 5.1725e-07 | 1.1041e-07 | 0.0087895 | 0.0087894 | 0.0087895 | 0.97047 | -0.57096 | 0.97056 | -0.56907 | 2.4147
93 | 0.01315 | 0.003297 | -0.013146 | -0.0032949 | 3.865e-06 | 2.1419e-06 | 0.019875 | 0.019875 | 0.019875 | 0.98454 | -0.29604 | 0.98422 | -0.30221 | 5.4602
94 | 0.010646 | 0.0026682 | -0.010644 | -0.0026676 | 1.1041e-06 | 5.6218e-07 | 0.016095 | 0.016095 | 0.016095 | 0.98422 | -0.30221 | 0.98411 | -0.30438 | 4.4216
95 | 0.0072161 | 0.0018084 | -0.0072147 | -0.0018079 | 1.4605e-06 | 5.1915e-07 | 0.010911 | 0.010911 | 0.010911 | 0.98411 | -0.30438 | 0.9839 | -0.30863 | 2.9976
96 | 0.0045641 | 0.0011436 | -0.0045637 | -0.0011436 | 3.8573e-07 | -2.7296e-08 | 0.0069024 | 0.0069025 | 0.0069025 | 0.9839 | -0.30863 | 0.9838 | -0.31041 | 1.8963
97 | 0.0016333 | 0.00040916 | -0.0016333 | -0.00040922 | 1.207e-08 | -5.9244e-08 | 0.0024703 | 0.0024703 | 0.0024703 | 0.9838 | -0.31041 | 0.9838 | -0.31056 | 0.67867
98 | 0.00080405 | 0.0002014 | -0.00080405 | -0.00020151 | 5.1904e-09 | -1.1551e-07 | 0.0012161 | 0.0012162 | 0.0012162 | 0.9838 | -0.31056 | 0.98379 | -0.3107 | 0.33411

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16969 | 0.043062

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0088693 | 0.0022229
1 | 0.00123 | 0.00030828
2 | 0.003884 | 0.00097342
3 | 0.0014633 | 0.00036673
4 | 0.0017882 | 0.00044817
5 | 0.004039 | 0.0010123
6 | 0.00052612 | 0.00013186
7 | 0.001457 | 0.00036515
8 | 0.0040648 | 0.0010187
9 | 0.005922 | 0.0014842
10 | 0.0002973 | 7.451e-05
11 | 0.00095792 | 0.00024008
12 | 0.0017145 | 0.0004297
13 | 0.0029462 | 0.00073838
14 | 0.0029226 | 0.00073247
15 | 0.0003305 | 8.283e-05
16 | 0.0021478 | 0.00053828
17 | 0.0014875 | 0.0003728
18 | 0.0026038 | 0.00065258
19 | 0.00034502 | 8.647e-05
20 | 0.0015629 | 0.0003917
21 | 0.0015628 | 0.00039167
22 | 0.0019408 | 0.00048641
23 | 0.0016031 | 0.00040178
24 | 0.00083719 | 0.00020982
25 | 0.00040556 | 0.00010164
26 | 0.00036774 | 9.2165e-05
27 | 0.0019727 | 0.00049439
28 | 0.00052838 | 0.00013242
29 | 0.0018164 | 0.00045524
30 | 0.0017267 | 0.00043275
31 | 0.0022165 | 0.00055551
32 | 0.0029245 | 0.00073295
33 | 0.0017514 | 0.00043893
34 | 0.0030673 | 0.00076874
35 | 0.0015384 | 0.00038555
36 | 0.00074942 | 0.00018782
37 | 0.0013613 | 0.00034118
38 | 0.00098727 | 0.00024743
39 | 0.0029765 | 0.00074598
40 | 0.0032661 | 0.00081856
41 | 0.0025634 | 0.00064246
42 | 0.0025456 | 0.00063798
43 | 0.0031996 | 0.00080189
44 | 0.0029609 | 0.00074207
45 | 0.0024748 | 0.00062024
46 | 0.0013419 | 0.00033631
47 | 0.001017 | 0.00025487
48 | 0.002287 | 0.00057317
49 | 0.0031207 | 0.00078212
50 | 0.0013649 | 0.00034207
51 | 0.0029356 | 0.00073573
52 | 0.0026496 | 0.00066405
53 | 0.00087463 | 0.0002192
54 | 0.0033511 | 0.00083985
55 | 0.0022342 | 0.00055995
56 | 0.0031797 | 0.00079691
57 | 0.00069646 | 0.00017455
58 | 0.0013104 | 0.00032841
59 | 0.0029163 | 0.00073088
60 | 0.0017107 | 0.00042874
61 | 0.0008148 | 0.00020421
62 | 0.0037021 | 0.00092783
63 | 0.0049258 | 0.0012345
64 | 0.0010476 | 0.00026256
65 | 0.0024125 | 0.00060464
66 | 0.0010182 | 0.00025519
67 | 0.0012437 | 0.00031169
68 | 0.0010562 | 0.00026472
69 | 0.003258 | 0.00081653
70 | 0.0029553 | 0.00074066
71 | 0.0025006 | 0.00062672
72 | 0.0034283 | 0.00085921
73 | 0.0026506 | 0.00066431
74 | 0.0029304 | 0.00073442
75 | 0.00082923 | 0.00020783
76 | 0.00080405 | 0.00020151
77 | 0.0010197 | 0.00025555

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1