## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2303-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2303-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2303-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2303-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2303-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2303-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2303-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2303-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2303-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2303-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2303-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2303-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2303-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2303-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2303-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2303-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2303-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2303-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2303-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2303-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2303-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2303-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2303-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2303-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2303-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2303-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2303-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2303-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2303-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2303-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2303-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2303-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2303-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2303-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2303-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2303-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2303-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2303-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2303-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2303-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2303-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2303-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2303-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2303-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2303-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2303-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2303-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2303-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2303-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2303-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2303-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2303-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2303-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2303-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2303-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2303-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2303-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2303-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2303-2_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2303-2_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2303-2_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2303-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2303-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2303-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2303-2_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2303-2_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2303-2_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2303-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2303-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2303-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2303-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2303-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2303-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2303-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2303-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2303-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2303-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2303-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2303-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2303-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2303-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2303-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2303-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2303-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2303-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2303-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2303-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2303-2_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2303-2_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2303-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2303-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2303-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2303-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2303-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2303-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2303-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2303-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2303-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2303-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2303-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2303-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2303-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2303-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2303-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2303-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2303-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2303-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2303-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2303-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2303-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2303-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2303-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2303-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2303-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2303-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2303-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2303-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2303-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2303-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2303-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2303-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2303-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2303-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2303-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2303-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2303-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2303-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2303-2_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2303-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2303-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2303-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2303-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2303-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2303-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2303-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2303-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2303-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2303-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2303-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2303-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2303-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2303-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2303-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2303-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2303-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2303-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2303-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2303-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2303-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2303-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2303-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2303-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2303-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2303-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2303-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2303-2_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2303-2_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2303-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2303-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2303-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2303-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2303-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2303-2_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2303-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2303-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2303-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2303-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2303-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2303-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2303-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2303-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2303-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2303-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2303-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2303-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2303-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2303-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2303-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2303-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2303-2_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2303-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2303-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2303-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2303-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2303-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2303-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2303-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2303-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2303-2_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2303-2_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2303-2_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2303-2_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2303-2_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2303-2_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2303-2_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2303-2_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2303-2_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2303-2_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2303-2_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2303-2_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2303-2_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2303-2_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2303-2_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2303-2_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2303-2_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2303-2_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2303-2_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2303-2_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2303-2_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2303-2_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2303-2_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2303-2_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2303-2_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2303-2_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_36_1_node_222 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2303-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0153 | 0.0038346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2303-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0019916 | 0.00049914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2303-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0047881 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2303-2_0_6_load_6 | 6 | 0.0013308 | 0.00033352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2303-2_0_6_load_8 | 8 | 0.0048901 | 0.0012256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2303-2_0_6_load_9 | 9 | 0.033925 | 0.0085023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2303-2_0_6_load_12 | 11 | 0.0040602 | 0.0010176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2303-2_0_6_load_36 | 13 | 0.015054 | 0.0037729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2303-2_0_6_load_10 | 15 | 0.011353 | 0.0028454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2303-2_0_6_load_23 | 17 | 0.0022508 | 0.00056411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2303-2_0_6_load_53 | 18 | 0.0009862 | 0.00024717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2303-2_0_6_load_11 | 19 | 0.015316 | 0.0038386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2303-2_0_6_load_14 | 21 | 0.0074153 | 0.0018585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2303-2_0_6_load_24 | 22 | 0.0083437 | 0.0020911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2303-2_0_6_load_25 | 23 | 0.015702 | 0.0039354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2303-2_0_6_load_55 | 24 | 0.0069529 | 0.0017425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2303-2_0_6_load_59 | 25 | 0.0014939 | 0.00037441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2303-2_0_6_load_17 | 26 | 0.0055222 | 0.001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2303-2_0_6_load_18 | 27 | 0.0061514 | 0.0015417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2303-2_0_6_load_19 | 29 | 0.0044398 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2303-2_0_6_load_68 | 30 | 0.0006983 | 0.00017501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2303-2_0_6_load_21 | 31 | 0.006097 | 0.001528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2303-2_0_6_load_22 | 32 | 0.0026735 | 0.00067003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2303-2_0_6_load_67 | 34 | 0.0037223 | 0.00093289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2303-2_0_6_load_88 | 35 | 0.0010632 | 0.00026646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2303-2_0_6_load_89 | 36 | 0.0010779 | 0.00027015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2303-2_0_6_load_86 | 37 | 0.00081865 | 0.00020517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2303-2_0_6_load_91 | 38 | 0.0011479 | 0.00028768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2303-2_0_6_load_148 | 39 | 0.0044558 | 0.0011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2303-2_0_6_load_99 | 42 | 0.0030759 | 0.0007709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2303-2_0_6_load_93 | 43 | 0.0031559 | 0.00079095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2303-2_0_6_load_51 | 44 | 0.0016545 | 0.00041466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2303-2_0_6_load_54 | 45 | 0.0051019 | 0.0012787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2303-2_0_6_load_26 | 46 | 0.0034939 | 0.00087567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2303-2_0_6_load_27 | 47 | 0.0031827 | 0.00079767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2303-2_0_6_load_29 | 49 | 0.0022215 | 0.00055675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2303-2_0_6_load_30 | 50 | 0.0014496 | 0.00036331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2303-2_0_6_load_32 | 52 | 0.0022582 | 0.00056595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2303-2_0_6_load_33 | 53 | 0.0015144 | 0.00037954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2303-2_0_6_load_35 | 55 | 0.0033727 | 0.00084527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2303-2_0_6_load_52 | 57 | 0.0018639 | 0.00046714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2303-2_0_6_load_196 | 58 | 0.0038355 | 0.00096127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2303-2_0_6_load_202 | 59 | 0.001886 | 0.00047268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2303-2_0_6_load_205 | 60 | 0.0024243 | 0.00060758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2303-2_0_6_load_62 | 61 | 0.0073168 | 0.0018338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2303-2_0_6_load_49 | 62 | 0.0013349 | 0.00033456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2303-2_0_6_load_50 | 63 | 0.0011891 | 0.00029801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2303-2_0_6_load_200 | 65 | 0.0019085 | 0.0004783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2303-2_0_6_load_204 | 66 | 0.0032783 | 0.00082161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2303-2_0_6_load_60 | 67 | 0.0031931 | 0.00080027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2303-2_0_6_load_37 | 68 | 0.0016885 | 0.00042317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2303-2_0_6_load_42 | 73 | 0.0018163 | 0.00045522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2303-2_0_6_load_46 | 76 | 0.0044487 | 0.0011149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2303-2_0_6_load_48 | 77 | 0.0024349 | 0.00061024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2303-2_0_6_load_47 | 78 | 0.0071797 | 0.0017994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2303-2_0_6_load_150 | 79 | 0.0040893 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2303-2_0_6_load_134 | 80 | 0.0010063 | 0.00025219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2303-2_0_6_load_45 | 81 | 0.0029848 | 0.00074806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2303-2_0_6_load_112 | 82 | 0.0038394 | 0.00096224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2303-2_0_6_load_132 | 84 | 0.0067791 | 0.001699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2303-2_0_6_load_56 | 86 | 0.0023348 | 0.00058516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2303-2_0_6_load_203 | 87 | 0.005237 | 0.0013125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2303-2_0_6_load_201 | 88 | 0.0025881 | 0.00064863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2303-2_0_6_load_58 | 89 | 0.00090728 | 0.00022738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2303-2_0_6_load_61 | 90 | 0.0033334 | 0.00083544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2303-2_0_6_load_66 | 91 | 0.0036702 | 0.00091984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2303-2_0_6_load_69 | 92 | 0.0052369 | 0.0013125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2303-2_0_6_load_140 | 93 | 0.0023771 | 0.00059575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2303-2_0_6_load_153 | 94 | 0.0024196 | 0.0006064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2303-2_0_6_load_139 | 95 | 0.0036332 | 0.00091056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2303-2_0_6_load_137 | 97 | 0.0012303 | 0.00030835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2303-2_0_6_load_71 | 98 | 0.0006161 | 0.00015441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2303-2_0_6_load_77 | 104 | 0.0028811 | 0.00072208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2303-2_0_6_load_78 | 106 | 0.0013832 | 0.00034667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2303-2_0_6_load_85 | 107 | 0.0042422 | 0.0010632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2303-2_0_6_load_80 | 108 | 0.0018632 | 0.00046695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2303-2_0_6_load_81 | 109 | 0.005219 | 0.001308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2303-2_0_6_load_82 | 110 | 0.001057 | 0.00026491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2303-2_0_6_load_83 | 111 | 0.0043349 | 0.0010864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2303-2_0_6_load_103 | 113 | 0.0036007 | 0.00090241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2303-2_0_6_load_104 | 114 | 0.0018421 | 0.00046167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2303-2_0_6_load_169 | 115 | 0.0037895 | 0.00094973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2303-2_0_6_load_92 | 117 | 0.0074583 | 0.0018692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2303-2_0_6_load_96 | 119 | 0.015167 | 0.0038013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2303-2_0_6_load_97 | 120 | 0.0032155 | 0.00080587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2303-2_0_6_load_100 | 121 | 0.0044525 | 0.0011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2303-2_0_6_load_136 | 122 | 0.0042024 | 0.0010532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2303-2_0_6_load_101 | 123 | 0.018495 | 0.0046353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2303-2_0_6_load_135 | 124 | 0.0038429 | 0.00096312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2303-2_0_6_load_133 | 125 | 0.002011 | 0.000504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2303-2_0_6_load_102 | 126 | 0.011496 | 0.002881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2303-2_0_6_load_177 | 127 | 0.0013013 | 0.00032613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2303-2_0_6_load_164 | 128 | 0.0019231 | 0.00048197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2303-2_0_6_load_160 | 129 | 0.0017113 | 0.0004289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2303-2_0_6_load_105 | 130 | 0.0040895 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2303-2_0_6_load_106 | 131 | 0.001951 | 0.00048898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2303-2_0_6_load_107 | 132 | 0.0013734 | 0.0003442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2303-2_0_6_load_108 | 133 | 0.0030548 | 0.0007656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2303-2_0_6_load_110 | 134 | 0.0027835 | 0.00069762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2303-2_0_6_load_111 | 135 | 0.0012376 | 0.00031017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2303-2_0_6_load_156 | 136 | 0.0021517 | 0.00053927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2303-2_0_6_load_157 | 138 | 0.0032375 | 0.0008114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2303-2_0_6_load_141 | 139 | 0.0027808 | 0.00069693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2303-2_0_6_load_142 | 140 | 0.0037093 | 0.00092965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2303-2_0_6_load_113 | 141 | 0.00043029 | 0.00010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2303-2_0_6_load_114 | 142 | 0.00047311 | 0.00011857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2303-2_0_6_load_116 | 144 | 0.001525 | 0.00038219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2303-2_0_6_load_120 | 146 | 0.00066496 | 0.00016665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2303-2_0_6_load_122 | 149 | 0.00056774 | 0.00014229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2303-2_0_6_load_118 | 150 | 0.00067311 | 0.0001687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2303-2_0_6_load_124 | 152 | 0.0030914 | 0.00077477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2303-2_0_6_load_125 | 153 | 0.0029199 | 0.0007318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2303-2_0_6_load_147 | 154 | 0.0004623 | 0.00011586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2303-2_0_6_load_207 | 155 | 0.00063069 | 0.00015807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2303-2_0_6_load_208 | 156 | 0.00060623 | 0.00015194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2303-2_0_6_load_146 | 157 | 0.00062082 | 0.00015559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2303-2_0_6_load_126 | 158 | 0.00072912 | 0.00018274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2303-2_0_6_load_127 | 159 | 0.00021709 | 5.4407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2303-2_0_6_load_144 | 160 | 0.0022783 | 0.000571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2303-2_0_6_load_209 | 162 | 0.0021492 | 0.00053864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2303-2_0_6_load_145 | 163 | 0.00052672 | 0.00013201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2303-2_0_6_load_151 | 164 | 0.0024216 | 0.00060692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2303-2_0_6_load_143 | 165 | 0.002402 | 0.000602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2303-2_0_6_load_130 | 166 | 0.0015941 | 0.00039952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2303-2_0_6_load_131 | 167 | 0.0019538 | 0.00048966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2303-2_0_6_load_154 | 168 | 0.0032336 | 0.00081041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2303-2_0_6_load_149 | 169 | 0.0051311 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2303-2_0_6_load_152 | 170 | 0.0011862 | 0.00029729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2303-2_0_6_load_168 | 171 | 0.0025567 | 0.00064078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2303-2_0_6_load_167 | 172 | 0.001919 | 0.00048094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2303-2_0_6_load_155 | 173 | 0.0016962 | 0.00042511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2303-2_0_6_load_172 | 174 | 0.0022047 | 0.00055256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2303-2_0_6_load_170 | 175 | 0.0014849 | 0.00037215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2303-2_0_6_load_158 | 176 | 0.0022739 | 0.00056989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2303-2_0_6_load_159 | 177 | 0.0030346 | 0.00076054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2303-2_0_6_load_175 | 178 | 0.0019096 | 0.00047859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2303-2_0_6_load_176 | 179 | 0.0012152 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2303-2_0_6_load_161 | 180 | 0.001816 | 0.00045512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2303-2_0_6_load_163 | 181 | 0.0022925 | 0.00057457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2303-2_0_6_load_165 | 182 | 0.0023922 | 0.00059954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2303-2_0_6_load_166 | 183 | 0.001318 | 0.00033032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2303-2_0_6_load_178 | 184 | 0.0011443 | 0.00028679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2303-2_0_6_load_171 | 185 | 0.0025125 | 0.00062969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2303-2_0_6_load_173 | 186 | 0.0019235 | 0.00048206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2303-2_0_6_load_174 | 187 | 0.001881 | 0.00047143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2303-2_0_6_load_179 | 188 | 0.00072385 | 0.00018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2303-2_0_6_load_180 | 189 | 0.0022784 | 0.00057103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2303-2_0_6_load_181 | 190 | 0.00092923 | 0.00023289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2303-2_0_6_load_182 | 191 | 0.0013941 | 0.00034938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2303-2_0_6_load_183 | 192 | 0.0022981 | 0.00057596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2303-2_0_6_load_184 | 193 | 0.0071224 | 0.001785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2303-2_0_6_load_187 | 195 | 0.0045786 | 0.0011475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2303-2_0_6_load_188 | 196 | 0.00033073 | 8.289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2303-2_0_6_load_199 | 197 | 0.00050977 | 0.00012776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2303-2_0_6_load_193 | 198 | 0.0035304 | 0.00088479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2303-2_0_6_load_194 | 199 | 0.0032548 | 0.00081572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2303-2_0_6_load_198 | 200 | 0.0007283 | 0.00018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2303-2_0_6_load_189 | 201 | 0.0040141 | 0.001006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2303-2_0_6_load_190 | 202 | 0.0026248 | 0.00065783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2303-2_0_6_load_191 | 203 | 0.0059204 | 0.0014838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2303-2_0_6_load_192 | 204 | 0.001365 | 0.00034211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2303-2_0_6_load_197 | 205 | 0.0027181 | 0.00068123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2303-2_0_6_load_206 | 206 | 0.0039241 | 0.00098347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2303-2_0_6_load_210 | 207 | 0.0039824 | 0.00099808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2303-2_0_6_load_211 | 208 | 0.0017131 | 0.00042934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2303-2_0_6_load_212 | 209 | 0.0024611 | 0.00061682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2303-2_0_6_load_213 | 210 | 0.0011685 | 0.00029284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2303-2_0_6_load_215 | 212 | 0.0032578 | 0.00081647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2303-2_0_6_load_216 | 213 | 0.0030037 | 0.0007528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2303-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.009485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2303-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2303-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.002504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2303-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2303-2_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.015228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2303-2_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.00018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2303-2_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.042266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2303-2_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2303-2_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.042471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2303-2_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.005791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2303-2_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.019116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2303-2_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0046633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2303-2_0_6_line_12 |  | 10 | 13 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2303-2_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.024851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2303-2_0_6_line_14 |  | 11 | 15 | 0.0017476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2303-2_0_6_line_15 |  | 12 | 16 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2303-2_0_6_line_16 |  | 13 | 25 | 0.01151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2303-2_0_6_line_17 |  | 14 | 23 | 0.019593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2303-2_0_6_line_18 |  | 14 | 20 | 0.038904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2303-2_0_6_line_19 |  | 16 | 91 | 0.022265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2303-2_0_6_line_20 |  | 16 | 56 | 0.03813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2303-2_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.028341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2303-2_0_6_line_22 |  | 18 | 44 | 0.0048401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2303-2_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0015723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2303-2_0_6_line_24 |  | 20 | 21 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2303-2_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.054315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2303-2_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.031741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2303-2_0_6_line_27 |  | 24 | 45 | 0.010959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2303-2_0_6_line_28 |  | 25 | 67 | 0.017062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2303-2_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.02083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2303-2_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2303-2_0_6_line_31 |  | 28 | 31 | 0.014982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2303-2_0_6_line_32 |  | 28 | 32 | 0.016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2303-2_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.040773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2303-2_0_6_line_34 |  | 30 | 33 | 0.020534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2303-2_0_6_line_35 |  | 30 | 34 | 0.047182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2303-2_0_6_line_36 |  | 31 | 39 | 0.013049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2303-2_0_6_line_37 |  | 32 | 40 | 0.04507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2303-2_0_6_line_38 |  | 33 | 38 | 0.0080584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2303-2_0_6_line_39 |  | 34 | 56 | 0.042119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2303-2_0_6_line_40 |  | 35 | 36 | 0.022664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2303-2_0_6_line_41 |  | 35 | 37 | 0.020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2303-2_0_6_line_42 |  | 36 | 38 | 0.060337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2303-2_0_6_line_43 |  | 37 | 102 | 0.12033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2303-2_0_6_line_44 |  | 37 | 107 | 0.024294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2303-2_0_6_line_45 |  | 40 | 41 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2303-2_0_6_line_46 |  | 40 | 42 | 0.023057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2303-2_0_6_line_47 |  | 40 | 43 | 0.021582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2303-2_0_6_line_48 |  | 41 | 122 | 0.021238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2303-2_0_6_line_49 |  | 42 | 90 | 0.0095995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2303-2_0_6_line_50 |  | 43 | 117 | 0.0055121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2303-2_0_6_line_51 |  | 44 | 62 | 0.02842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2303-2_0_6_line_52 |  | 45 | 76 | 0.016705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2303-2_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2303-2_0_6_line_54 |  | 46 | 48 | 0.016464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2303-2_0_6_line_55 |  | 47 | 49 | 0.025025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2303-2_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.023209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2303-2_0_6_line_57 |  | 48 | 51 | 0.007354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2303-2_0_6_line_58 |  | 49 | 52 | 0.0018905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2303-2_0_6_line_59 |  | 50 | 53 | 0.015185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2303-2_0_6_line_60 |  | 51 | 54 | 0.018033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2303-2_0_6_line_61 |  | 51 | 55 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2303-2_0_6_line_62 |  | 52 | 56 | 0.039339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2303-2_0_6_line_63 |  | 53 | 57 | 0.023475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2303-2_0_6_line_64 |  | 54 | 58 | 0.038263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2303-2_0_6_line_65 |  | 54 | 59 | 0.024495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2303-2_0_6_line_66 |  | 55 | 60 | 0.02677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2303-2_0_6_line_67 |  | 56 | 61 | 0.030705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2303-2_0_6_line_68 |  | 57 | 63 | 0.0244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2303-2_0_6_line_69 |  | 58 | 64 | 0.026501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2303-2_0_6_line_70 |  | 59 | 65 | 0.015627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2303-2_0_6_line_71 |  | 60 | 66 | 0.019778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2303-2_0_6_line_72 |  | 62 | 63 | 0.0022497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2303-2_0_6_line_73 |  | 64 | 199 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2303-2_0_6_line_74 |  | 64 | 205 | 0.021828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2303-2_0_6_line_75 |  | 65 | 88 | 0.004982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2303-2_0_6_line_76 |  | 66 | 206 | 0.0034973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2303-2_0_6_line_77 |  | 67 | 90 | 0.0099542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2303-2_0_6_line_78 |  | 68 | 69 | 0.023744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2303-2_0_6_line_79 |  | 68 | 70 | 0.0091059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2303-2_0_6_line_80 |  | 69 | 71 | 0.007252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2303-2_0_6_line_81 |  | 69 | 72 | 0.022491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2303-2_0_6_line_82 |  | 70 | 73 | 0.021281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2303-2_0_6_line_83 |  | 70 | 74 | 0.012781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2303-2_0_6_line_84 |  | 71 | 75 | 0.025847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2303-2_0_6_line_85 |  | 72 | 76 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2303-2_0_6_line_86 |  | 74 | 77 | 0.030849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2303-2_0_6_line_87 |  | 74 | 78 | 0.016837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2303-2_0_6_line_88 |  | 75 | 79 | 0.009345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2303-2_0_6_line_89 |  | 75 | 80 | 0.0026391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2303-2_0_6_line_90 |  | 77 | 83 | 0.016531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2303-2_0_6_line_91 |  | 80 | 84 | 0.034353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2303-2_0_6_line_92 |  | 81 | 82 | 0.027039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2303-2_0_6_line_93 |  | 82 | 85 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2303-2_0_6_line_94 |  | 83 | 86 | 0.052542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2303-2_0_6_line_95 |  | 84 | 166 | 0.032282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2303-2_0_6_line_96 |  | 85 | 135 | 0.014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2303-2_0_6_line_97 |  | 85 | 132 | 0.021806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2303-2_0_6_line_98 |  | 86 | 89 | 0.0059842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2303-2_0_6_line_99 |  | 87 | 88 | 0.02486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2303-2_0_6_line_100 |  | 92 | 93 | 0.11718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2303-2_0_6_line_101 |  | 93 | 94 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2303-2_0_6_line_102 |  | 93 | 95 | 0.0039839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2303-2_0_6_line_103 |  | 94 | 168 | 0.0061991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2303-2_0_6_line_104 |  | 95 | 96 | 0.014049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2303-2_0_6_line_105 |  | 96 | 97 | 0.025797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2303-2_0_6_line_106 |  | 97 | 122 | 0.019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2303-2_0_6_line_107 |  | 98 | 99 | 0.01281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2303-2_0_6_line_108 |  | 99 | 100 | 0.016735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2303-2_0_6_line_109 |  | 99 | 101 | 0.026601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2303-2_0_6_line_110 |  | 100 | 104 | 0.012236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2303-2_0_6_line_111 |  | 101 | 105 | 0.026652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2303-2_0_6_line_112 |  | 101 | 106 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2303-2_0_6_line_113 |  | 102 | 103 | 0.004497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2303-2_0_6_line_114 |  | 103 | 104 | 0.021414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2303-2_0_6_line_115 |  | 105 | 108 | 0.01016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2303-2_0_6_line_116 |  | 109 | 110 | 0.022645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2303-2_0_6_line_117 |  | 110 | 111 | 0.093009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2303-2_0_6_line_118 |  | 111 | 112 | 0.035676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2303-2_0_6_line_119 |  | 112 | 113 | 0.0090931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2303-2_0_6_line_120 |  | 112 | 114 | 0.03666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2303-2_0_6_line_121 |  | 113 | 115 | 0.036614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2303-2_0_6_line_122 |  | 114 | 116 | 0.044055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2303-2_0_6_line_123 |  | 115 | 127 | 0.025976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2303-2_0_6_line_124 |  | 116 | 128 | 0.013088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2303-2_0_6_line_125 |  | 116 | 129 | 0.018049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2303-2_0_6_line_126 |  | 117 | 118 | 0.026076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2303-2_0_6_line_127 |  | 118 | 119 | 0.010089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2303-2_0_6_line_128 |  | 118 | 120 | 0.039707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2303-2_0_6_line_129 |  | 119 | 121 | 0.011267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2303-2_0_6_line_130 |  | 121 | 123 | 0.026939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2303-2_0_6_line_131 |  | 123 | 126 | 0.029313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2303-2_0_6_line_132 |  | 124 | 125 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2303-2_0_6_line_133 |  | 125 | 167 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2303-2_0_6_line_134 |  | 127 | 184 | 0.0062058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2303-2_0_6_line_135 |  | 128 | 183 | 0.026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2303-2_0_6_line_136 |  | 129 | 180 | 0.022553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2303-2_0_6_line_137 |  | 130 | 131 | 0.01941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2303-2_0_6_line_138 |  | 130 | 132 | 0.0076212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2303-2_0_6_line_139 |  | 131 | 133 | 0.0077625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2303-2_0_6_line_140 |  | 133 | 134 | 0.015839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2303-2_0_6_line_141 |  | 134 | 136 | 0.0098756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2303-2_0_6_line_142 |  | 135 | 137 | 0.013366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2303-2_0_6_line_143 |  | 136 | 138 | 0.019465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2303-2_0_6_line_144 |  | 137 | 139 | 0.034099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2303-2_0_6_line_145 |  | 137 | 140 | 0.024075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2303-2_0_6_line_146 |  | 138 | 176 | 0.0044666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2303-2_0_6_line_147 |  | 139 | 153 | 0.014536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2303-2_0_6_line_148 |  | 140 | 165 | 0.0013983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2303-2_0_6_line_149 |  | 141 | 142 | 0.017391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2303-2_0_6_line_150 |  | 141 | 143 | 0.026893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2303-2_0_6_line_151 |  | 142 | 144 | 0.029343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2303-2_0_6_line_152 |  | 143 | 145 | 0.001817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2303-2_0_6_line_153 |  | 144 | 146 | 0.00053671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2303-2_0_6_line_154 |  | 145 | 152 | 0.026946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2303-2_0_6_line_155 |  | 145 | 153 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2303-2_0_6_line_156 |  | 146 | 154 | 0.026447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2303-2_0_6_line_157 |  | 147 | 148 | 0.004783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2303-2_0_6_line_158 |  | 147 | 149 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2303-2_0_6_line_159 |  | 148 | 155 | 0.025054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2303-2_0_6_line_160 |  | 148 | 156 | 0.0041075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2303-2_0_6_line_161 |  | 149 | 157 | 0.015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2303-2_0_6_line_162 |  | 150 | 151 | 0.03631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2303-2_0_6_line_163 |  | 151 | 158 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2303-2_0_6_line_164 |  | 151 | 159 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2303-2_0_6_line_165 |  | 152 | 160 | 0.034503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2303-2_0_6_line_166 |  | 154 | 161 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2303-2_0_6_line_167 |  | 156 | 162 | 0.025142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2303-2_0_6_line_168 |  | 157 | 163 | 0.030536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2303-2_0_6_line_169 |  | 159 | 161 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2303-2_0_6_line_170 |  | 160 | 164 | 0.0069661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2303-2_0_6_line_171 |  | 161 | 163 | 0.020591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2303-2_0_6_line_172 |  | 162 | 207 | 0.0064205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2303-2_0_6_line_173 |  | 164 | 170 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2303-2_0_6_line_174 |  | 165 | 169 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2303-2_0_6_line_175 |  | 166 | 167 | 0.0084426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2303-2_0_6_line_176 |  | 168 | 173 | 0.016433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2303-2_0_6_line_177 |  | 170 | 171 | 0.0065407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2303-2_0_6_line_178 |  | 171 | 172 | 0.01184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_2303-2_0_6_line_179 |  | 172 | 182 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_2303-2_0_6_line_180 |  | 173 | 174 | 0.0067302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_2303-2_0_6_line_181 |  | 174 | 175 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_2303-2_0_6_line_182 |  | 175 | 185 | 0.0096864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_2303-2_0_6_line_183 |  | 176 | 177 | 0.024508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_2303-2_0_6_line_184 |  | 177 | 178 | 0.0034788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_2303-2_0_6_line_185 |  | 178 | 179 | 0.024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_2303-2_0_6_line_186 |  | 179 | 187 | 0.0043637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_2303-2_0_6_line_187 |  | 180 | 181 | 0.025211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
188 | LV_2303-2_0_6_line_188 |  | 181 | 182 | 0.0030558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_2303-2_0_6_line_189 |  | 184 | 188 | 0.023894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2303-2_0_6_line_190 |  | 185 | 186 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_2303-2_0_6_line_191 |  | 186 | 187 | 0.014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_2303-2_0_6_line_192 |  | 188 | 189 | 0.0021848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2303-2_0_6_line_193 |  | 189 | 190 | 0.013786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2303-2_0_6_line_194 |  | 190 | 191 | 0.009168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2303-2_0_6_line_195 |  | 192 | 193 | 0.04585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2303-2_0_6_line_196 |  | 192 | 194 | 0.13773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2303-2_0_6_line_197 |  | 194 | 195 | 0.0080897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2303-2_0_6_line_198 |  | 194 | 196 | 0.018801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2303-2_0_6_line_199 |  | 195 | 198 | 0.031184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2303-2_0_6_line_200 |  | 196 | 197 | 0.001505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2303-2_0_6_line_201 |  | 197 | 200 | 0.021638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2303-2_0_6_line_202 |  | 198 | 199 | 0.0013532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2303-2_0_6_line_203 |  | 201 | 202 | 0.0012489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2303-2_0_6_line_204 |  | 202 | 203 | 0.034072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2303-2_0_6_line_205 |  | 203 | 204 | 0.018503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2303-2_0_6_line_206 |  | 204 | 205 | 0.022347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2303-2_0_6_line_207 |  | 207 | 208 | 0.022494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2303-2_0_6_line_208 |  | 208 | 209 | 0.016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2303-2_0_6_line_209 |  | 209 | 210 | 0.0083306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2303-2_0_6_line_210 |  | 210 | 211 | 0.024775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2303-2_0_6_line_211 |  | 211 | 212 | 0.008686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2303-2_0_6_line_212 |  | 211 | 213 | 0.015745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2303-2_0_6_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 214 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2583285.4894 | 1176613.0351 | 2583280.5804 | 1176610.9615 | 2583276.6422 | 1176609.6337
1 | 2583273.4349 | 1176643.7205 | 2583288.2932 | 1176614.2194 | 2583285.4894 | 1176613.0351
2 | 2583274.2694 | 1176608.8337 | 2583276.6422 | 1176609.6337
3 | 2583273.4349 | 1176643.7205 | 2583277.8192 | 1176645.598 | 2583285.5493 | 1176649.5895
4 | 2583259.1772 | 1176642.1152 | 2583269.9933 | 1176645.5755 | 2583273.4349 | 1176643.7205
5 | 2583274.2694 | 1176608.8337 | 2583274.2694 | 1176608.8337 | 2583274.1933 | 1176609.0017
6 | 2583285.5493 | 1176649.5895 | 2583278.3774 | 1176664.7952 | 2583269.7545 | 1176685.7634 | 2583268.8065 | 1176688.3896
7 | 2583285.5493 | 1176649.5895 | 2583291.9614 | 1176638.301
8 | 2583259.1772 | 1176642.1152 | 2583255.3976 | 1176640.6028 | 2583248.5422 | 1176637.854 | 2583238.1916 | 1176628.7339 | 2583223.4013 | 1176619.9173
9 | 2583268.8065 | 1176688.3896 | 2583265.84 | 1176693.3671
10 | 2583268.8065 | 1176688.3896 | 2583252.9262 | 1176677.749
11 | 2583294.2646 | 1176634.2462 | 2583291.9614 | 1176638.301
12 | 2583265.84 | 1176693.3671 | 2583272.5873 | 1176698.4953 | 2583276.874 | 1176702.739
13 | 2583251.292 | 1176713.5404 | 2583265.84 | 1176693.3671
14 | 2583251.4744 | 1176676.7762 | 2583252.9262 | 1176677.749
15 | 2583294.2646 | 1176634.2462 | 2583302.3876 | 1176620.2608
16 | 2583285.054 | 1176710.8368 | 2583276.874 | 1176702.739
17 | 2583251.292 | 1176713.5404 | 2583244.1859 | 1176722.1537 | 2583238.8597 | 1176728.6832
18 | 2583251.292 | 1176713.5404 | 2583246.335 | 1176709.1299 | 2583220.7843 | 1176689.3137
19 | 2583302.3876 | 1176620.2608 | 2583301.703 | 1176615.9716 | 2583312.9971 | 1176602.056
20 | 2583331.5055 | 1176595.678 | 2583305.9145 | 1176616.1266 | 2583302.3876 | 1176620.2608
21 | 2583208.0144 | 1176532.0535 | 2583204.7311 | 1176560.2041
22 | 2583208.0144 | 1176532.0535 | 2583212.7979 | 1176532.7913
23 | 2583220.7843 | 1176689.3137 | 2583221.817 | 1176688.1281
24 | 2583220.7843 | 1176689.3137 | 2583207.9619 | 1176703.5407
25 | 2583166.1534 | 1176677.3615 | 2583194.0105 | 1176701.9844 | 2583204.351 | 1176707.547 | 2583207.9619 | 1176703.5407
26 | 2583238.8597 | 1176728.6832 | 2583219.7915 | 1176752.0597 | 2583218.7376 | 1176753.2286
27 | 2583211.3996 | 1176761.3677 | 2583218.7376 | 1176753.2286
28 | 2583285.054 | 1176710.8368 | 2583297.1793 | 1176722.8404
29 | 2583341.2032 | 1176659.8454 | 2583339.1409 | 1176661.5569 | 2583336.9831 | 1176668.8222 | 2583339.0595 | 1176678.9105 | 2583339.2404 | 1176679.1134
30 | 2583354.3819 | 1176695.1427 | 2583347.2549 | 1176688.1034 | 2583339.2404 | 1176679.1134
31 | 2583354.3819 | 1176695.1427 | 2583357.3022 | 1176692.7222 | 2583363.5247 | 1176693.294 | 2583368.0464 | 1176695.2853
32 | 2583354.3819 | 1176695.1427 | 2583352.125 | 1176697.0277 | 2583346.6862 | 1176709.7542
33 | 2583382.5191 | 1176647.7006 | 2583415.177 | 1176623.2897
34 | 2583433.9308 | 1176631.6 | 2583420.5413 | 1176626.1344 | 2583415.177 | 1176623.2897
35 | 2583373.0939 | 1176602.3431 | 2583376.999 | 1176603.0437 | 2583415.177 | 1176623.2897
36 | 2583374.9689 | 1176705.5239 | 2583373.7707 | 1176700.6581 | 2583370.1971 | 1176696.2325 | 2583368.0464 | 1176695.2853
37 | 2583328.9748 | 1176751.1977 | 2583346.6862 | 1176709.7542
38 | 2583433.9308 | 1176631.6 | 2583437.0543 | 1176639.0285
39 | 2583331.5055 | 1176595.678 | 2583373.0939 | 1176602.3431
40 | 2583491.5066 | 1176638.0476 | 2583508.9299 | 1176623.554
41 | 2583525.823 | 1176611.9766 | 2583509.3311 | 1176623.2203 | 2583508.9299 | 1176623.554
42 | 2583491.5066 | 1176638.0476 | 2583487.6763 | 1176641.2338 | 2583476.0999 | 1176647.4134 | 2583465.4991 | 1176649.9107 | 2583451.433 | 1176648.4712 | 2583437.0543 | 1176639.0285
43 | 2583625.498 | 1176679.3847 | 2583525.823 | 1176611.9766
44 | 2583539.8065 | 1176593.4135 | 2583538.363 | 1176594.859 | 2583531.8074 | 1176600.9914 | 2583530.8084 | 1176607.3307 | 2583527.7988 | 1176610.6296 | 2583525.823 | 1176611.9766
45 | 2583328.9748 | 1176751.1977 | 2583325.938 | 1176763.8571 | 2583332.2103 | 1176787.7629
46 | 2583328.9748 | 1176751.1977 | 2583311.677 | 1176735.953
47 | 2583328.9748 | 1176751.1977 | 2583345.9655 | 1176760.0882 | 2583348.2763 | 1176760.7591
48 | 2583332.2103 | 1176787.7629 | 2583337.0373 | 1176800.3892 | 2583340.0092 | 1176807.5151
49 | 2583311.677 | 1176735.953 | 2583304.4752 | 1176729.606
50 | 2583353.5698 | 1176762.2961 | 2583348.2763 | 1176760.7591
51 | 2583240.8859 | 1176537.1233 | 2583212.7979 | 1176532.7913
52 | 2583211.3996 | 1176761.3677 | 2583208.638 | 1176764.4307 | 2583199.8 | 1176773.3839
53 | 2583329.4532 | 1176533.8757 | 2583323.5801 | 1176525.4474
54 | 2583314.1674 | 1176511.9392 | 2583323.5801 | 1176525.4474
55 | 2583329.4532 | 1176533.8757 | 2583330.5501 | 1176535.4499 | 2583336.136 | 1176546.1175 | 2583338.1768 | 1176556.9926
56 | 2583314.1674 | 1176511.9392 | 2583291.374 | 1176516.311
57 | 2583310.1912 | 1176505.7472 | 2583314.1674 | 1176511.9392
58 | 2583338.1768 | 1176556.9926 | 2583338.5255 | 1176558.8507
59 | 2583276.5615 | 1176519.6473 | 2583289.052 | 1176516.7564 | 2583291.374 | 1176516.311
60 | 2583310.1912 | 1176505.7472 | 2583300.4349 | 1176490.5667
61 | 2583310.1912 | 1176505.7472 | 2583323.379 | 1176503.4983
62 | 2583331.5055 | 1176595.678 | 2583337.4932 | 1176588.7688 | 2583339.4299 | 1176581.682 | 2583338.5255 | 1176558.8507 | 2583338.5255 | 1176558.8507
63 | 2583276.5615 | 1176519.6473 | 2583267.2244 | 1176541.1856
64 | 2583300.4349 | 1176490.5667 | 2583296.1263 | 1176483.0194 | 2583287.3253 | 1176456.9307 | 2583286.9464 | 1176454.9268
65 | 2583300.4349 | 1176490.5667 | 2583275.9979 | 1176488.8797
66 | 2583323.379 | 1176503.4983 | 2583328.6164 | 1176502.6052 | 2583350.0485 | 1176501.5642
67 | 2583331.5055 | 1176595.678 | 2583332.068 | 1176586.3939 | 2583328.1571 | 1176573.4315 | 2583328.8376 | 1176565.5965
68 | 2583267.2244 | 1176541.1856 | 2583243.1094 | 1176537.4663
69 | 2583284.3038 | 1176428.7359 | 2583283.7878 | 1176438.22 | 2583286.9464 | 1176454.9268
70 | 2583260.4547 | 1176487.3123 | 2583269.9502 | 1176488.4621 | 2583275.9979 | 1176488.8797
71 | 2583369.8036 | 1176500.6047 | 2583350.0485 | 1176501.5642
72 | 2583240.8859 | 1176537.1233 | 2583243.1094 | 1176537.4663
73 | 2583284.3038 | 1176428.7359 | 2583288.5766 | 1176416.2765
74 | 2583284.3038 | 1176428.7359 | 2583269.3985 | 1176428.0106 | 2583262.5257 | 1176428.6724
75 | 2583260.4547 | 1176487.3123 | 2583255.5089 | 1176486.7134
76 | 2583373.2968 | 1176500.435 | 2583369.8036 | 1176500.6047
77 | 2583297.1793 | 1176722.8404 | 2583300.2682 | 1176725.8984 | 2583304.4752 | 1176729.606
78 | 2583166.0705 | 1176805.0713 | 2583150.1067 | 1176787.4952
79 | 2583143.9845 | 1176780.7546 | 2583150.1067 | 1176787.4952
80 | 2583166.0705 | 1176805.0713 | 2583160.4818 | 1176809.7117
81 | 2583166.0705 | 1176805.0713 | 2583182.9943 | 1176790.2049
82 | 2583143.9845 | 1176780.7546 | 2583131.5918 | 1176798.0762
83 | 2583143.9845 | 1176780.7546 | 2583149.7298 | 1176769.3325
84 | 2583160.4818 | 1176809.7117 | 2583171.3096 | 1176814.6948 | 2583185.0803 | 1176817.1906
85 | 2583182.9943 | 1176790.2049 | 2583199.4933 | 1176773.6945 | 2583199.8 | 1176773.3839
86 | 2583149.7298 | 1176769.3325 | 2583123.1688 | 1176753.643
87 | 2583149.7298 | 1176769.3325 | 2583157.8273 | 1176768.1535 | 2583164.3361 | 1176773.8566
88 | 2583185.0803 | 1176817.1906 | 2583182.2702 | 1176826.1031
89 | 2583185.0803 | 1176817.1906 | 2583187.6774 | 1176817.6597
90 | 2583108.9358 | 1176745.2355 | 2583123.1688 | 1176753.643
91 | 2583221.7981 | 1176820.7768 | 2583201.443 | 1176820.146 | 2583187.6774 | 1176817.6597
92 | 2583102.5798 | 1176857.3805 | 2583123.4365 | 1176840.173
93 | 2583093.4705 | 1176864.8959 | 2583102.5798 | 1176857.3805
94 | 2583108.9358 | 1176745.2355 | 2583111.5683 | 1176743.794 | 2583134.686 | 1176738.2703 | 2583144.0355 | 1176731.2069 | 2583148.36 | 1176730.8278 | 2583156.89 | 1176735.4745
95 | 2583221.7981 | 1176820.7768 | 2583222.4915 | 1176820.7983 | 2583242.826 | 1176820.2742 | 2583253.8931 | 1176818.2704
96 | 2583093.4705 | 1176864.8959 | 2583082.3165 | 1176874.0164
97 | 2583093.4705 | 1176864.8959 | 2583110.3606 | 1176878.6885 | 2583110.3606 | 1176878.6885
98 | 2583162.1451 | 1176738.3372 | 2583156.89 | 1176735.4745
99 | 2583230.8294 | 1176483.725 | 2583255.5089 | 1176486.7134
100 | 2583345.0368 | 1176859.9899 | 2583414.791 | 1176954.1412
101 | 2583345.0368 | 1176859.9899 | 2583334.0037 | 1176868.9104 | 2583329.0061 | 1176871.6955
102 | 2583348.1348 | 1176857.4851 | 2583345.0368 | 1176859.9899
103 | 2583323.5911 | 1176874.7132 | 2583329.0061 | 1176871.6955
104 | 2583359.0593 | 1176848.6524 | 2583348.1348 | 1176857.4851
105 | 2583359.0593 | 1176848.6524 | 2583350.197 | 1176833.1692 | 2583347.3302 | 1176825.747
106 | 2583347.3302 | 1176825.747 | 2583343.7847 | 1176816.5675 | 2583340.0092 | 1176807.5151
107 | 2583666.8007 | 1176680.5388 | 2583666.0512 | 1176677.5504 | 2583665.0453 | 1176675.8189 | 2583657.7122 | 1176673.384
108 | 2583666.8007 | 1176680.5388 | 2583666.5049 | 1176684.1525 | 2583665.4355 | 1176687.1459 | 2583662.0503 | 1176690.0677 | 2583656.8351 | 1176691.7496
109 | 2583666.8007 | 1176680.5388 | 2583679.9416 | 1176684.6716 | 2583684.3851 | 1176691.4296 | 2583686.8195 | 1176687.3653
110 | 2583656.8351 | 1176691.7496 | 2583651.8168 | 1176689.9402 | 2583644.9973 | 1176688.8809
111 | 2583686.8195 | 1176687.3653 | 2583686.6654 | 1176681.3182 | 2583679.7647 | 1176661.9049
112 | 2583686.8195 | 1176687.3653 | 2583691.5538 | 1176688.7086 | 2583698.4846 | 1176691.9572
113 | 2583624.8453 | 1176683.8332 | 2583625.498 | 1176679.3847
114 | 2583624.8453 | 1176683.8332 | 2583626.6397 | 1176686.0294 | 2583644.9973 | 1176688.8809
115 | 2583676.3606 | 1176652.3316 | 2583679.7647 | 1176661.9049
116 | 2583039.0573 | 1177139.2072 | 2583044.4232 | 1177133.828 | 2583052.644 | 1177121.2248
117 | 2583117.0081 | 1177054.0836 | 2583052.644 | 1177121.2248
118 | 2583143.6733 | 1177030.3829 | 2583117.0081 | 1177054.0836
119 | 2583143.6733 | 1177030.3829 | 2583134.6651 | 1177029.1431
120 | 2583143.6733 | 1177030.3829 | 2583172.4665 | 1177007.6917
121 | 2583134.6651 | 1177029.1431 | 2583098.3929 | 1177024.1509
122 | 2583207.0679 | 1176980.4232 | 2583172.4665 | 1177007.6917
123 | 2583098.3929 | 1177024.1509 | 2583092.7045 | 1177023.3679 | 2583072.877 | 1177019.3322
124 | 2583207.0679 | 1176980.4232 | 2583219.9809 | 1176978.2907
125 | 2583207.0679 | 1176980.4232 | 2583189.1235 | 1176978.4841
126 | 2583378.8661 | 1176768.4896 | 2583368.2838 | 1176766.5626 | 2583360.49 | 1176764.3054 | 2583353.5698 | 1176762.2961
127 | 2583378.8661 | 1176768.4896 | 2583388.8037 | 1176770.2321
128 | 2583378.8661 | 1176768.4896 | 2583371.6943 | 1176807.544
129 | 2583388.8037 | 1176770.2321 | 2583399.9018 | 1176772.1782
130 | 2583426.4356 | 1176776.8307 | 2583399.9018 | 1176772.1782
131 | 2583426.4356 | 1176776.8307 | 2583426.5467 | 1176776.8502 | 2583435.2179 | 1176778.6159 | 2583447.0586 | 1176779.6169 | 2583455.51 | 1176779.078
132 | 2583278.8471 | 1176813.3335 | 2583281.551 | 1176812.7729 | 2583293.7308 | 1176807.9552
133 | 2583278.8471 | 1176813.3335 | 2583262.9072 | 1176816.6383 | 2583262.2006 | 1176816.7662
134 | 2583066.7959 | 1177018.0944 | 2583072.877 | 1177019.3322
135 | 2583246.2471 | 1176973.9529 | 2583219.9809 | 1176978.2907
136 | 2583166.7008 | 1176976.0611 | 2583189.1235 | 1176978.4841
137 | 2583136.6483 | 1176884.9861 | 2583117.772 | 1176880.464
138 | 2583110.3606 | 1176878.6885 | 2583117.772 | 1176880.464
139 | 2583136.6483 | 1176884.9861 | 2583143.4735 | 1176886.6212 | 2583144.207 | 1176886.7462
140 | 2583159.8204 | 1176889.4085 | 2583144.207 | 1176886.7462
141 | 2583159.8204 | 1176889.4085 | 2583169.5554 | 1176891.0684
142 | 2583071.9695 | 1176882.477 | 2583082.3165 | 1176874.0164
143 | 2583188.7331 | 1176894.3999 | 2583182.276 | 1176893.2373 | 2583169.5554 | 1176891.0684
144 | 2583071.9695 | 1176882.477 | 2583045.5057 | 1176903.9808
145 | 2583071.9695 | 1176882.477 | 2583056.2549 | 1176864.2379
146 | 2583188.7331 | 1176894.3999 | 2583193.129 | 1176895.1913
147 | 2583034.2243 | 1176913.1477 | 2583045.5057 | 1176903.9808
148 | 2583056.2549 | 1176864.2379 | 2583055.3422 | 1176863.1786
149 | 2582978.6141 | 1176906.9327 | 2582987.2507 | 1176912.6443 | 2582993.8467 | 1176915.0944
150 | 2583018.5819 | 1176925.5951 | 2583004.6549 | 1176919.1092 | 2582993.8467 | 1176915.0944
151 | 2582978.6141 | 1176906.9327 | 2582956.87 | 1176926.6354
152 | 2583018.5819 | 1176925.5951 | 2583020.1152 | 1176924.6124
153 | 2582956.4723 | 1176926.9957 | 2582956.87 | 1176926.6354
154 | 2583020.1152 | 1176924.6124 | 2583042.3321 | 1176939.8602
155 | 2583020.1152 | 1176924.6124 | 2583034.2243 | 1176913.1477
156 | 2582956.4723 | 1176926.9957 | 2582936.8743 | 1176944.7538
157 | 2582931.594 | 1176880.8648 | 2582935.2074 | 1176877.7195
158 | 2582931.594 | 1176880.8648 | 2582923.3749 | 1176890.3834
159 | 2582935.2074 | 1176877.7195 | 2582957.0458 | 1176890.1079
160 | 2582935.2074 | 1176877.7195 | 2582938.2966 | 1176875.0125
161 | 2582917.9396 | 1176904.7526 | 2582920.9608 | 1176893.1793 | 2582923.3749 | 1176890.3834
162 | 2582948.735 | 1176982.3787 | 2582976.909 | 1176959.4741
163 | 2582948.735 | 1176982.3787 | 2582933.9558 | 1176994.3531
164 | 2582948.735 | 1176982.3787 | 2582939.0902 | 1176969.4601
165 | 2583042.3321 | 1176939.8602 | 2583045.6667 | 1176942.1488 | 2583061.4949 | 1176950.7304 | 2583073.3192 | 1176954.6407
166 | 2582927.1937 | 1176953.5256 | 2582936.8743 | 1176944.7538
167 | 2582938.2966 | 1176875.0125 | 2582957.2062 | 1176858.4432
168 | 2582917.9396 | 1176904.7526 | 2582915.7449 | 1176913.1599 | 2582916.8015 | 1176927.1752 | 2582919.096 | 1176934.622
169 | 2582927.1937 | 1176953.5256 | 2582939.0902 | 1176969.4601
170 | 2583073.3192 | 1176954.6407 | 2583079.933 | 1176956.8278
171 | 2582927.1937 | 1176953.5256 | 2582920.2032 | 1176938.2155 | 2582919.096 | 1176934.622
172 | 2582957.2062 | 1176858.4432 | 2582962.0352 | 1176854.2119
173 | 2583079.933 | 1176956.8278 | 2583094.603 | 1176961.6791
174 | 2583042.1969 | 1176847.9216 | 2583055.3422 | 1176863.1786
175 | 2583253.8931 | 1176818.2704 | 2583262.2006 | 1176816.7662
176 | 2583323.5911 | 1176874.7132 | 2583310.4261 | 1176882.0497 | 2583309.169 | 1176882.5735
177 | 2583100.8145 | 1176963.7269 | 2583100.7583 | 1176963.7147 | 2583094.603 | 1176961.6791
178 | 2583100.8145 | 1176963.7269 | 2583112.3818 | 1176966.2548
179 | 2583138.7612 | 1176972.0196 | 2583112.3818 | 1176966.2548
180 | 2583302.9565 | 1176885.162 | 2583309.169 | 1176882.5735
181 | 2583302.9565 | 1176885.162 | 2583286.486 | 1176892.0246
182 | 2583286.486 | 1176892.0246 | 2583283.5648 | 1176893.2417 | 2583277.1779 | 1176894.5616
183 | 2583217.2694 | 1176899.3086 | 2583216.0178 | 1176899.3121 | 2583193.129 | 1176895.1913
184 | 2583217.2694 | 1176899.3086 | 2583220.7482 | 1176899.2988
185 | 2583245.0997 | 1176899.2304 | 2583220.7482 | 1176899.2988
186 | 2583245.0997 | 1176899.2304 | 2583249.4633 | 1176899.2181
187 | 2583166.7008 | 1176976.0611 | 2583148.0153 | 1176974.0419 | 2583141.7466 | 1176972.672
188 | 2583138.7612 | 1176972.0196 | 2583141.7466 | 1176972.672
189 | 2583066.7959 | 1177018.0944 | 2583043.3818 | 1177013.3286
190 | 2583264.2464 | 1176897.2341 | 2583277.1779 | 1176894.5616
191 | 2583264.2464 | 1176897.2341 | 2583254.7172 | 1176899.2034 | 2583249.4633 | 1176899.2181
192 | 2583043.3818 | 1177013.3286 | 2583041.2409 | 1177012.8928
193 | 2583027.7324 | 1177010.1432 | 2583041.2409 | 1177012.8928
194 | 2583018.7486 | 1177008.3146 | 2583027.7324 | 1177010.1432
195 | 2583362.9682 | 1176255.2943 | 2583368.7427 | 1176262.2373 | 2583375.0329 | 1176264.999 | 2583390.0354 | 1176264.7794 | 2583395.2737 | 1176265.8098 | 2583402.27 | 1176272.3937
196 | 2583298.2059 | 1176376.8483 | 2583362.9682 | 1176255.2943
197 | 2583298.2059 | 1176376.8483 | 2583296.6738 | 1176384.7916
198 | 2583298.2059 | 1176376.8483 | 2583280.8721 | 1176369.5661
199 | 2583289.0156 | 1176414.9964 | 2583289.9516 | 1176412.2672 | 2583295.2603 | 1176392.1199 | 2583296.6738 | 1176384.7916
200 | 2583280.8721 | 1176369.5661 | 2583279.4845 | 1176368.9831
201 | 2583259.8306 | 1176360.0924 | 2583261.6685 | 1176361.4984 | 2583279.4845 | 1176368.9831
202 | 2583289.0156 | 1176414.9964 | 2583288.5766 | 1176416.2765
203 | 2583188.6451 | 1176444.1457 | 2583189.8095 | 1176443.6941
204 | 2583221.8642 | 1176432.5877 | 2583217.3122 | 1176433.0261 | 2583189.8095 | 1176443.6941
205 | 2583221.8642 | 1176432.5877 | 2583240.282 | 1176430.8143
206 | 2583262.5257 | 1176428.6724 | 2583240.282 | 1176430.8143
207 | 2582978.9534 | 1176839.3874 | 2582962.0352 | 1176854.2119
208 | 2582991.4642 | 1176828.4249 | 2582978.9534 | 1176839.3874
209 | 2582991.4642 | 1176828.4249 | 2582997.7298 | 1176822.9347
210 | 2583016.3633 | 1176806.6073 | 2582997.7298 | 1176822.9347
211 | 2583016.3633 | 1176806.6073 | 2583010.4606 | 1176800.2208
212 | 2583016.3633 | 1176806.6073 | 2583027.0648 | 1176818.1828

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2583285.4894 | 1176613.0351
1 | 2583276.6422 | 1176609.6337
2 | 2583273.4349 | 1176643.7205
3 | 2583274.2694 | 1176608.8337
4 | 2583285.5493 | 1176649.5895
5 | 2583259.1772 | 1176642.1152
6 | 2583274.1933 | 1176609.0017
7 | 2583268.8065 | 1176688.3896
8 | 2583291.9614 | 1176638.301
9 | 2583223.4013 | 1176619.9173
10 | 2583265.84 | 1176693.3671
11 | 2583252.9262 | 1176677.749
12 | 2583294.2646 | 1176634.2462
13 | 2583276.874 | 1176702.739
14 | 2583251.292 | 1176713.5404
15 | 2583251.4744 | 1176676.7762
16 | 2583302.3876 | 1176620.2608
17 | 2583204.7311 | 1176560.2041
18 | 2583208.0144 | 1176532.0535
19 | 2583221.817 | 1176688.1281
20 | 2583220.7843 | 1176689.3137
21 | 2583207.9619 | 1176703.5407
22 | 2583166.1534 | 1176677.3615
23 | 2583238.8597 | 1176728.6832
24 | 2583218.7376 | 1176753.2286
25 | 2583285.054 | 1176710.8368
26 | 2583341.2032 | 1176659.8454
27 | 2583339.2404 | 1176679.1134
28 | 2583354.3819 | 1176695.1427
29 | 2583382.5191 | 1176647.7006
30 | 2583415.177 | 1176623.2897
31 | 2583368.0464 | 1176695.2853
32 | 2583346.6862 | 1176709.7542
33 | 2583433.9308 | 1176631.6
34 | 2583373.0939 | 1176602.3431
35 | 2583508.9299 | 1176623.5541
36 | 2583491.5066 | 1176638.0476
37 | 2583525.823 | 1176611.9766
38 | 2583437.0543 | 1176639.0285
39 | 2583374.9689 | 1176705.5239
40 | 2583328.9748 | 1176751.1977
41 | 2583332.2103 | 1176787.7629
42 | 2583311.677 | 1176735.953
43 | 2583348.2763 | 1176760.7591
44 | 2583212.7979 | 1176532.7913
45 | 2583211.3996 | 1176761.3677
46 | 2583323.5801 | 1176525.4474
47 | 2583329.4532 | 1176533.8757
48 | 2583314.1674 | 1176511.9392
49 | 2583338.1768 | 1176556.9926
50 | 2583291.374 | 1176516.311
51 | 2583310.1912 | 1176505.7472
52 | 2583338.5255 | 1176558.8507
53 | 2583276.5615 | 1176519.6473
54 | 2583300.4349 | 1176490.5667
55 | 2583323.379 | 1176503.4983
56 | 2583331.5055 | 1176595.678
57 | 2583267.2244 | 1176541.1856
58 | 2583286.9464 | 1176454.9268
59 | 2583275.9979 | 1176488.8797
60 | 2583350.0485 | 1176501.5642
61 | 2583328.8376 | 1176565.5965
62 | 2583240.8859 | 1176537.1233
63 | 2583243.1094 | 1176537.4663
64 | 2583284.3038 | 1176428.7359
65 | 2583260.4547 | 1176487.3123
66 | 2583369.8036 | 1176500.6047
67 | 2583297.1793 | 1176722.8404
68 | 2583150.1067 | 1176787.4952
69 | 2583166.0705 | 1176805.0713
70 | 2583143.9845 | 1176780.7546
71 | 2583160.4818 | 1176809.7117
72 | 2583182.9943 | 1176790.2049
73 | 2583131.5918 | 1176798.0762
74 | 2583149.7298 | 1176769.3325
75 | 2583185.0803 | 1176817.1906
76 | 2583199.8 | 1176773.3839
77 | 2583123.1688 | 1176753.643
78 | 2583164.3361 | 1176773.8566
79 | 2583182.2702 | 1176826.1031
80 | 2583187.6774 | 1176817.6597
81 | 2583123.4365 | 1176840.173
82 | 2583102.5798 | 1176857.3805
83 | 2583108.9358 | 1176745.2355
84 | 2583221.7981 | 1176820.7768
85 | 2583093.4705 | 1176864.8959
86 | 2583156.89 | 1176735.4745
87 | 2583230.8294 | 1176483.725
88 | 2583255.5089 | 1176486.7134
89 | 2583162.1451 | 1176738.3372
90 | 2583304.4752 | 1176729.606
91 | 2583312.9971 | 1176602.056
92 | 2583414.791 | 1176954.1412
93 | 2583345.0368 | 1176859.9899
94 | 2583329.0061 | 1176871.6955
95 | 2583348.1348 | 1176857.4851
96 | 2583359.0593 | 1176848.6524
97 | 2583347.3302 | 1176825.747
98 | 2583657.7122 | 1176673.384
99 | 2583666.8007 | 1176680.5388
100 | 2583656.8351 | 1176691.7496
101 | 2583686.8195 | 1176687.3653
102 | 2583625.498 | 1176679.3847
103 | 2583624.8453 | 1176683.8332
104 | 2583644.9973 | 1176688.8809
105 | 2583679.7647 | 1176661.9049
106 | 2583698.4846 | 1176691.9572
107 | 2583539.8065 | 1176593.4135
108 | 2583676.3606 | 1176652.3316
109 | 2583039.0573 | 1177139.2072
110 | 2583052.644 | 1177121.2248
111 | 2583117.0081 | 1177054.0836
112 | 2583143.6733 | 1177030.3829
113 | 2583134.6651 | 1177029.1431
114 | 2583172.4665 | 1177007.6917
115 | 2583098.3929 | 1177024.1509
116 | 2583207.0679 | 1176980.4232
117 | 2583353.5698 | 1176762.2961
118 | 2583378.8661 | 1176768.4896
119 | 2583388.8037 | 1176770.2321
120 | 2583371.6943 | 1176807.544
121 | 2583399.9018 | 1176772.1782
122 | 2583340.0092 | 1176807.5151
123 | 2583426.4356 | 1176776.8307
124 | 2583293.7308 | 1176807.9552
125 | 2583278.8471 | 1176813.3335
126 | 2583455.51 | 1176779.078
127 | 2583072.877 | 1177019.3322
128 | 2583219.9809 | 1176978.2907
129 | 2583189.1235 | 1176978.4841
130 | 2583117.772 | 1176880.464
131 | 2583136.6483 | 1176884.9861
132 | 2583110.3606 | 1176878.6885
133 | 2583144.207 | 1176886.7462
134 | 2583159.8204 | 1176889.4085
135 | 2583082.3165 | 1176874.0164
136 | 2583169.5554 | 1176891.0684
137 | 2583071.9695 | 1176882.477
138 | 2583188.7331 | 1176894.3999
139 | 2583045.5057 | 1176903.9808
140 | 2583056.2549 | 1176864.2379
141 | 2582993.8467 | 1176915.0944
142 | 2582978.6141 | 1176906.9327
143 | 2583018.5819 | 1176925.5951
144 | 2582956.87 | 1176926.6354
145 | 2583020.1152 | 1176924.6124
146 | 2582956.4723 | 1176926.9957
147 | 2582931.594 | 1176880.8648
148 | 2582935.2074 | 1176877.7195
149 | 2582923.3749 | 1176890.3834
150 | 2582976.909 | 1176959.4741
151 | 2582948.735 | 1176982.3787
152 | 2583042.3321 | 1176939.8602
153 | 2583034.2243 | 1176913.1477
154 | 2582936.8743 | 1176944.7538
155 | 2582957.0458 | 1176890.1079
156 | 2582938.2966 | 1176875.0125
157 | 2582917.9396 | 1176904.7526
158 | 2582933.9558 | 1176994.3531
159 | 2582939.0902 | 1176969.4601
160 | 2583073.3192 | 1176954.6407
161 | 2582927.1937 | 1176953.5256
162 | 2582957.2062 | 1176858.4432
163 | 2582919.096 | 1176934.622
164 | 2583079.933 | 1176956.8278
165 | 2583055.3422 | 1176863.1786
166 | 2583253.8931 | 1176818.2704
167 | 2583262.2006 | 1176816.7662
168 | 2583323.5911 | 1176874.7132
169 | 2583042.1969 | 1176847.9216
170 | 2583094.603 | 1176961.6791
171 | 2583100.8145 | 1176963.7269
172 | 2583112.3818 | 1176966.2548
173 | 2583309.169 | 1176882.5735
174 | 2583302.9565 | 1176885.162
175 | 2583286.486 | 1176892.0246
176 | 2583193.129 | 1176895.1913
177 | 2583217.2694 | 1176899.3086
178 | 2583220.7482 | 1176899.2988
179 | 2583245.0996 | 1176899.2304
180 | 2583166.7008 | 1176976.0611
181 | 2583141.7466 | 1176972.672
182 | 2583138.7612 | 1176972.0196
183 | 2583246.2471 | 1176973.9529
184 | 2583066.7959 | 1177018.0944
185 | 2583277.1779 | 1176894.5616
186 | 2583264.2464 | 1176897.2341
187 | 2583249.4633 | 1176899.2181
188 | 2583043.3818 | 1177013.3286
189 | 2583041.2409 | 1177012.8928
190 | 2583027.7324 | 1177010.1432
191 | 2583018.7486 | 1177008.3146
192 | 2583362.9682 | 1176255.2943
193 | 2583402.27 | 1176272.3937
194 | 2583298.2059 | 1176376.8483
195 | 2583296.6738 | 1176384.7916
196 | 2583280.8721 | 1176369.5661
197 | 2583279.4845 | 1176368.9831
198 | 2583289.0156 | 1176414.9964
199 | 2583288.5766 | 1176416.2765
200 | 2583259.8306 | 1176360.0924
201 | 2583188.6451 | 1176444.1457
202 | 2583189.8095 | 1176443.6941
203 | 2583221.8642 | 1176432.5877
204 | 2583240.282 | 1176430.8143
205 | 2583262.5257 | 1176428.6724
206 | 2583373.2968 | 1176500.435
207 | 2582962.0352 | 1176854.2119
208 | 2582978.9534 | 1176839.3874
209 | 2582991.4642 | 1176828.4249
210 | 2582997.7298 | 1176822.9347
211 | 2583016.3633 | 1176806.6073
212 | 2583010.4606 | 1176800.2208
213 | 2583027.0648 | 1176818.1828
214 | 2583265.84 | 1176693.3671

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99181 | -0.1561 | 0.0153 | 0.0038346
1 | 0.99174 | -0.15746 | 0.0019916 | 0.00049914
2 | 0.99258 | -0.14114 | 0 | 0
3 | 0.99173 | -0.15773 | 0.0047881 | 0.0012
4 | 0.99329 | -0.12752 | 0 | 0
5 | 0.99211 | -0.15029 | 0 | 0
6 | 0.99172 | -0.15774 | 0.0013308 | 0.00033352
7 | 0.99696 | -0.057569 | 0 | 0
8 | 0.99171 | -0.15755 | 0.0048901 | 0.0012256
9 | 0.99079 | -0.17584 | 0.033925 | 0.0085023
10 | 0.99723 | -0.052405 | 0 | 0
11 | 0.99669 | -0.062738 | 0.0040602 | 0.0010176
12 | 0.99117 | -0.16796 | 0 | 0
13 | 0.9963 | -0.070164 | 0.015054 | 0.0037729
14 | 1 | 0 | -0.59284 | -0.15114
15 | 0.99667 | -0.063086 | 0.011353 | 0.0028454
16 | 0.98928 | -0.20411 | 0 | 0
17 | 0.97644 | -0.45329 | 0.0022508 | 0.00056411
18 | 0.9765 | -0.45212 | 0.0009862 | 0.00024717
19 | 0.99888 | -0.021517 | 0.015316 | 0.0038386
20 | 0.9989 | -0.021097 | 0 | 0
21 | 0.99863 | -0.026371 | 0.0074153 | 0.0018585
22 | 0.99822 | -0.034296 | 0.0083437 | 0.0020911
23 | 0.99875 | -0.023886 | 0.015702 | 0.0039354
24 | 0.99719 | -0.053968 | 0.0069529 | 0.0017425
25 | 0.9956 | -0.083516 | 0.0014939 | 0.00037441
26 | 0.99034 | -0.18439 | 0.0055222 | 0.001384
27 | 0.99045 | -0.18234 | 0.0061514 | 0.0015417
28 | 0.99068 | -0.17777 | 0 | 0
29 | 0.98297 | -0.32607 | 0.0044398 | 0.0011127
30 | 0.98314 | -0.32281 | 0.0006983 | 0.00017501
31 | 0.99054 | -0.18057 | 0.006097 | 0.001528
32 | 0.99103 | -0.17114 | 0.0026735 | 0.00067003
33 | 0.98285 | -0.3284 | 0 | 0
34 | 0.98402 | -0.30559 | 0.0037223 | 0.00093289
35 | 0.98169 | -0.35108 | 0.0010632 | 0.00026646
36 | 0.98196 | -0.34581 | 0.0010779 | 0.00027015
37 | 0.98147 | -0.35546 | 0.00081865 | 0.00020517
38 | 0.98274 | -0.3306 | 0.0011479 | 0.00028768
39 | 0.99049 | -0.18161 | 0.0044558 | 0.0011167
40 | 0.99205 | -0.15125 | 0 | 0
41 | 0.99061 | -0.17879 | 0 | 0
42 | 0.9934 | -0.12546 | 0.0030759 | 0.0007709
43 | 0.9908 | -0.17553 | 0.0031559 | 0.00079095
44 | 0.97651 | -0.45184 | 0.0016545 | 0.00041466
45 | 0.99671 | -0.063039 | 0.0051019 | 0.0012787
46 | 0.97866 | -0.40966 | 0.0034939 | 0.00087567
47 | 0.97946 | -0.39411 | 0.0031827 | 0.00079767
48 | 0.97744 | -0.43357 | 0 | 0
49 | 0.98147 | -0.35491 | 0.0022215 | 0.00055675
50 | 0.97718 | -0.43876 | 0.0014496 | 0.00036331
51 | 0.97698 | -0.44263 | 0 | 0
52 | 0.98163 | -0.35188 | 0.0022582 | 0.00056595
53 | 0.97703 | -0.44175 | 0.0015144 | 0.00037954
54 | 0.97607 | -0.46058 | 0 | 0
55 | 0.97682 | -0.4458 | 0.0033727 | 0.00084527
56 | 0.98495 | -0.28744 | 0 | 0
57 | 0.97682 | -0.44573 | 0.0018639 | 0.00046714
58 | 0.97454 | -0.49062 | 0.0038355 | 0.00096127
59 | 0.9758 | -0.46579 | 0.001886 | 0.00047268
60 | 0.97658 | -0.45051 | 0.0024243 | 0.00060758
61 | 0.98475 | -0.29148 | 0.0073168 | 0.0018338
62 | 0.97664 | -0.44929 | 0.0013349 | 0.00033456
63 | 0.97666 | -0.44904 | 0.0011891 | 0.00029801
64 | 0.97357 | -0.50961 | 0 | 0
65 | 0.97566 | -0.46857 | 0.0019085 | 0.0004783
66 | 0.97645 | -0.45312 | 0.0032783 | 0.00082161
67 | 0.99456 | -0.10323 | 0.0031931 | 0.00080027
68 | 0.99413 | -0.11289 | 0.0016885 | 0.00042317
69 | 0.99448 | -0.10604 | 0 | 0
70 | 0.99401 | -0.11525 | 0 | 0
71 | 0.99434 | -0.10876 | 0 | 0
72 | 0.99526 | -0.091125 | 0 | 0
73 | 0.99397 | -0.11593 | 0.0018163 | 0.00045522
74 | 0.99386 | -0.11815 | 0 | 0
75 | 0.99384 | -0.11846 | 0 | 0
76 | 0.99607 | -0.075385 | 0.0044487 | 0.0011149
77 | 0.9937 | -0.12124 | 0.0024349 | 0.00061024
78 | 0.99375 | -0.12028 | 0.0071797 | 0.0017994
79 | 0.99381 | -0.11913 | 0.0040893 | 0.0010249
80 | 0.9938 | -0.11926 | 0.0010063 | 0.00025219
81 | 0.97948 | -0.39432 | 0.0029848 | 0.00074806
82 | 0.97955 | -0.39286 | 0.0038394 | 0.00096224
83 | 0.99365 | -0.12218 | 0 | 0
84 | 0.99329 | -0.12908 | 0.0067791 | 0.001699
85 | 0.97963 | -0.39139 | 0 | 0
86 | 0.99349 | -0.12519 | 0.0023348 | 0.00058516
87 | 0.9755 | -0.47167 | 0.005237 | 0.0013125
88 | 0.97562 | -0.46929 | 0.0025881 | 0.00064863
89 | 0.99349 | -0.12529 | 0.00090728 | 0.00022738
90 | 0.99397 | -0.11461 | 0.0033334 | 0.00083544
91 | 0.9892 | -0.20557 | 0.0036702 | 0.00091984
92 | 0.98689 | -0.25039 | 0.0052369 | 0.0013125
93 | 0.98746 | -0.23941 | 0.0023771 | 0.00059575
94 | 0.98678 | -0.25258 | 0.0024196 | 0.0006064
95 | 0.9876 | -0.23664 | 0.0036332 | 0.00091056
96 | 0.98812 | -0.22666 | 0 | 0
97 | 0.98907 | -0.20835 | 0.0012303 | 0.00030835
98 | 0.98045 | -0.37551 | 0.0006161 | 0.00015441
99 | 0.98045 | -0.37537 | 0 | 0
100 | 0.98051 | -0.3742 | 0 | 0
101 | 0.98037 | -0.37694 | 0 | 0
102 | 0.98072 | -0.37017 | 0 | 0
103 | 0.98069 | -0.37072 | 0 | 0
104 | 0.98056 | -0.37334 | 0.0028811 | 0.00072208
105 | 0.98033 | -0.37784 | 0 | 0
106 | 0.98036 | -0.37725 | 0.0013832 | 0.00034667
107 | 0.98137 | -0.35733 | 0.0042422 | 0.0010632
108 | 0.98031 | -0.37818 | 0.0018632 | 0.00046695
109 | 0.97169 | -0.54748 | 0.005219 | 0.001308
110 | 0.9718 | -0.5453 | 0.001057 | 0.00026491
111 | 0.97234 | -0.53453 | 0.0043349 | 0.0010864
112 | 0.97269 | -0.52755 | 0 | 0
113 | 0.97256 | -0.53009 | 0.0036007 | 0.00090241
114 | 0.97357 | -0.51016 | 0.0018421 | 0.00046167
115 | 0.97217 | -0.5379 | 0.0037895 | 0.00094973
116 | 0.97471 | -0.4878 | 0 | 0
117 | 0.99049 | -0.18143 | 0.0074583 | 0.0018692
118 | 0.98923 | -0.20593 | 0 | 0
119 | 0.98877 | -0.21485 | 0.015167 | 0.0038013
120 | 0.98911 | -0.20821 | 0.0032155 | 0.00080587
121 | 0.98841 | -0.22178 | 0.0044525 | 0.0011159
122 | 0.9898 | -0.19432 | 0.0042024 | 0.0010532
123 | 0.98767 | -0.2362 | 0.018495 | 0.0046353
124 | 0.99281 | -0.13844 | 0.0038429 | 0.00096312
125 | 0.99286 | -0.13736 | 0.002011 | 0.000504
126 | 0.98736 | -0.24222 | 0.011496 | 0.002881
127 | 0.97198 | -0.54162 | 0.0013013 | 0.00032613
128 | 0.97467 | -0.48858 | 0.0019231 | 0.00048197
129 | 0.97523 | -0.47759 | 0.0017113 | 0.0004289
130 | 0.98034 | -0.37753 | 0.0040895 | 0.0010249
131 | 0.98083 | -0.36795 | 0.001951 | 0.00048898
132 | 0.98015 | -0.38115 | 0.0013734 | 0.0003442
133 | 0.98103 | -0.36405 | 0.0030548 | 0.0007656
134 | 0.98145 | -0.35589 | 0.0027835 | 0.00069762
135 | 0.9793 | -0.39771 | 0.0012376 | 0.00031017
136 | 0.98171 | -0.35067 | 0.0021517 | 0.00053927
137 | 0.97901 | -0.40351 | 0 | 0
138 | 0.98225 | -0.34022 | 0.0032375 | 0.0008114
139 | 0.97834 | -0.41656 | 0.0027808 | 0.00069693
140 | 0.97876 | -0.40843 | 0.0037093 | 0.00092965
141 | 0.97704 | -0.442 | 0.00043029 | 0.00010784
142 | 0.97663 | -0.45008 | 0.00047311 | 0.00011857
143 | 0.97769 | -0.4293 | 0 | 0
144 | 0.97595 | -0.46348 | 0.001525 | 0.00038219
145 | 0.97773 | -0.42844 | 0 | 0
146 | 0.97593 | -0.46371 | 0.00066496 | 0.00016665
147 | 0.97362 | -0.50921 | 0 | 0
148 | 0.97354 | -0.51088 | 0 | 0
149 | 0.97385 | -0.50483 | 0.00056774 | 0.00014229
150 | 0.97503 | -0.48154 | 0.00067311 | 0.0001687
151 | 0.97505 | -0.48109 | 0 | 0
152 | 0.9774 | -0.4349 | 0.0030914 | 0.00077477
153 | 0.97806 | -0.42195 | 0.0029199 | 0.0007318
154 | 0.97537 | -0.47474 | 0.0004623 | 0.00011586
155 | 0.97352 | -0.51117 | 0.00063069 | 0.00015807
156 | 0.97347 | -0.51227 | 0.00060623 | 0.00015194
157 | 0.97413 | -0.4992 | 0.00062082 | 0.00015559
158 | 0.97504 | -0.48135 | 0.00072912 | 0.00018274
159 | 0.97507 | -0.48068 | 0.00021709 | 5.4407e-05
160 | 0.97701 | -0.44269 | 0.0022783 | 0.000571
161 | 0.9751 | -0.48009 | 0 | 0
162 | 0.97305 | -0.52048 | 0.0021492 | 0.00053864
163 | 0.9747 | -0.4879 | 0.00052672 | 0.00013201
164 | 0.97693 | -0.44419 | 0.0024216 | 0.00060692
165 | 0.97875 | -0.40862 | 0.002402 | 0.000602
166 | 0.99301 | -0.13444 | 0.0015941 | 0.00039952
167 | 0.99295 | -0.1356 | 0.0019538 | 0.00048966
168 | 0.98657 | -0.25662 | 0.0032336 | 0.00081041
169 | 0.97865 | -0.4105 | 0.0051311 | 0.001286
170 | 0.97677 | -0.44734 | 0.0011862 | 0.00029729
171 | 0.9767 | -0.44865 | 0.0025567 | 0.00064078
172 | 0.97659 | -0.45086 | 0.001919 | 0.00048094
173 | 0.98602 | -0.26709 | 0.0016962 | 0.00042511
174 | 0.9858 | -0.27133 | 0.0022047 | 0.00055256
175 | 0.98523 | -0.28241 | 0.0014849 | 0.00037215
176 | 0.98238 | -0.33776 | 0.0022739 | 0.00056989
177 | 0.98309 | -0.324 | 0.0030346 | 0.00076054
178 | 0.98319 | -0.322 | 0.0019096 | 0.00047859
179 | 0.98392 | -0.30782 | 0.0012152 | 0.00030457
180 | 0.97591 | -0.46413 | 0.001816 | 0.00045512
181 | 0.97632 | -0.4562 | 0.0022925 | 0.00057457
182 | 0.97634 | -0.45569 | 0.0023922 | 0.00059954
183 | 0.97464 | -0.48923 | 0.001318 | 0.00033032
184 | 0.97194 | -0.54236 | 0.0011443 | 0.00028679
185 | 0.98492 | -0.28836 | 0.0025125 | 0.00062969
186 | 0.98451 | -0.29633 | 0.0019235 | 0.00048206
187 | 0.98405 | -0.30526 | 0.001881 | 0.00047143
188 | 0.97183 | -0.54471 | 0.00072385 | 0.00018141
189 | 0.97182 | -0.5449 | 0.0022784 | 0.00057103
190 | 0.97179 | -0.54549 | 0.00092923 | 0.00023289
191 | 0.97177 | -0.54572 | 0.0013941 | 0.00034938
192 | 0.97153 | -0.55002 | 0.0022981 | 0.00057596
193 | 0.97122 | -0.55605 | 0.0071224 | 0.001785
194 | 0.97274 | -0.52608 | 0 | 0
195 | 0.97282 | -0.52444 | 0.0045786 | 0.0011475
196 | 0.97271 | -0.52662 | 0.00033073 | 8.289e-05
197 | 0.97271 | -0.52666 | 0.00050977 | 0.00012776
198 | 0.97328 | -0.5155 | 0.0035304 | 0.00088479
199 | 0.9733 | -0.51503 | 0.0032548 | 0.00081572
200 | 0.9727 | -0.52695 | 0.0007283 | 0.00018253
201 | 0.97251 | -0.53056 | 0.0040141 | 0.001006
202 | 0.97252 | -0.53047 | 0.0026248 | 0.00065783
203 | 0.97273 | -0.5263 | 0.0059204 | 0.0014838
204 | 0.97295 | -0.52202 | 0.001365 | 0.00034211
205 | 0.97324 | -0.51629 | 0.0027181 | 0.00068123
206 | 0.97643 | -0.45337 | 0.0039241 | 0.00098347
207 | 0.97296 | -0.52232 | 0.0039824 | 0.00099808
208 | 0.97272 | -0.52713 | 0.0017131 | 0.00042934
209 | 0.97256 | -0.53016 | 0.0024611 | 0.00061682
210 | 0.9725 | -0.5313 | 0.0011685 | 0.00029284
211 | 0.97236 | -0.53416 | 0 | 0
212 | 0.97233 | -0.53468 | 0.0032578 | 0.00081647
213 | 0.97232 | -0.53503 | 0.0030037 | 0.0007528
214 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0081111 | 0.0020329 | -0.0081106 | -0.0020327 | 5.2673e-07 | 2.1471e-07 | 0.012169 | 0.012169 | 0.012169 | 0.99181 | -0.1561 | 0.99174 | -0.15746 | 3.3432
1 | -0.023411 | -0.0058675 | 0.023428 | 0.0058777 | 1.669e-05 | 1.0216e-05 | 0.035124 | 0.035124 | 0.035124 | 0.99181 | -0.1561 | 0.99258 | -0.14114 | 9.6495
2 | 0.006119 | 0.0015336 | -0.0061189 | -0.0015335 | 7.915e-08 | 1.8346e-08 | 0.009181 | 0.009181 | 0.009181 | 0.99174 | -0.15746 | 0.99173 | -0.15773 | 2.5223
3 | -0.057409 | -0.014415 | 0.057446 | 0.014439 | 3.7334e-05 | 2.372e-05 | 0.086073 | 0.086073 | 0.086073 | 0.99258 | -0.14114 | 0.99329 | -0.12752 | 23.6465
4 | 0.033981 | 0.0085375 | -0.033966 | -0.0085282 | 1.4823e-05 | 9.2903e-06 | 0.050949 | 0.050949 | 0.050949 | 0.99258 | -0.14114 | 0.99211 | -0.15029 | 13.9971
5 | 0.0013308 | 0.00033352 | -0.0013308 | -0.00033352 | 2.7464e-10 | -2.2038e-09 | 0.0019967 | 0.0019967 | 0.0019967 | 0.99173 | -0.15773 | 0.99172 | -0.15774 | 0.54856
6 | -0.19001 | -0.048379 | 0.19066 | 0.048789 | 0.00064335 | 0.00041064 | 0.28492 | 0.28492 | 0.28492 | 0.99329 | -0.12752 | 0.99696 | -0.057569 | 39.1377
7 | 0.13257 | 0.03394 | -0.13237 | -0.033817 | 0.0001925 | 0.00012303 | 0.19885 | 0.19885 | 0.19885 | 0.99329 | -0.12752 | 0.99171 | -0.15755 | 54.6291
8 | 0.033966 | 0.0085282 | -0.033925 | -0.0085023 | 4.1343e-05 | 2.5912e-05 | 0.050949 | 0.05095 | 0.05095 | 0.99211 | -0.15029 | 0.99079 | -0.17584 | 13.9971
9 | -0.20607 | -0.052655 | 0.20613 | 0.052687 | 5.148e-05 | 3.2645e-05 | 0.30793 | 0.30793 | 0.30793 | 0.99696 | -0.057569 | 0.99723 | -0.052405 | 21.1493
10 | 0.015418 | 0.0038653 | -0.015414 | -0.0038631 | 3.7961e-06 | 2.1803e-06 | 0.023012 | 0.023012 | 0.023012 | 0.99696 | -0.057569 | 0.99669 | -0.062738 | 6.322
11 | 0.12748 | 0.032591 | -0.12742 | -0.03255 | 6.4138e-05 | 4.0988e-05 | 0.19151 | 0.19151 | 0.19151 | 0.99171 | -0.15755 | 0.99117 | -0.16796 | 52.6134
12 | 0.28257 | 0.07216 | -0.28233 | -0.072005 | 0.00024233 | 0.00015433 | 0.42211 | 0.42211 | 0.42211 | 0.99723 | -0.052405 | 0.9963 | -0.070164 | 28.9913
13 | -0.4887 | -0.12485 | 0.48994 | 0.12564 | 0.0012417 | 0.00079339 | 0.73005 | 0.73005 | 0.73005 | 0.99723 | -0.052405 | 1 | 0 | 50.1406
14 | 0.011354 | 0.0028455 | -0.011353 | -0.0028454 | 1.8829e-07 | 9.7733e-08 | 0.016951 | 0.016951 | 0.016951 | 0.99669 | -0.062738 | 0.99667 | -0.063086 | 4.6567
15 | 0.12742 | 0.03255 | -0.1272 | -0.032408 | 0.00022232 | 0.00014208 | 0.19151 | 0.19151 | 0.19151 | 0.99117 | -0.16796 | 0.98928 | -0.20411 | 52.6134
16 | 0.26727 | 0.068232 | -0.2671 | -0.068123 | 0.00017233 | 0.0001097 | 0.39963 | 0.39963 | 0.39963 | 0.9963 | -0.070164 | 0.9956 | -0.083516 | 27.4471
17 | 0.070138 | 0.017687 | -0.070058 | -0.017636 | 8.0087e-05 | 5.0999e-05 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1044 | 1 | 0 | 0.99875 | -0.023886 | 28.6826
18 | 0.031114 | 0.0078115 | -0.031083 | -0.007792 | 3.1278e-05 | 1.9508e-05 | 0.046303 | 0.046303 | 0.046303 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.021097 | 12.7206
19 | 0.0036705 | 0.00091972 | -0.0036702 | -0.00091984 | 2.5449e-07 | -1.2298e-07 | 0.0055208 | 0.0055209 | 0.0055209 | 0.98928 | -0.20411 | 0.9892 | -0.20557 | 1.5167
20 | 0.12353 | 0.031488 | -0.12303 | -0.031172 | 0.00049464 | 0.00031608 | 0.18599 | 0.18599 | 0.18599 | 0.98928 | -0.20411 | 0.98495 | -0.28744 | 51.0967
21 | -0.0022508 | -0.00056411 | 0.0022509 | 0.00056383 | 1.2504e-07 | -2.745e-07 | 0.0034301 | 0.0034299 | 0.0034301 | 0.97644 | -0.45329 | 0.9765 | -0.45212 | 0.94232
22 | -0.0032371 | -0.000811 | 0.0032372 | 0.00081097 | 4.4163e-08 | -3.2286e-08 | 0.0049327 | 0.0049327 | 0.0049327 | 0.9765 | -0.45212 | 0.97651 | -0.45184 | 1.3551
23 | -0.015316 | -0.0038386 | 0.015316 | 0.0038388 | 3.0695e-07 | 1.7586e-07 | 0.022816 | 0.022816 | 0.022816 | 0.99888 | -0.021517 | 0.9989 | -0.021097 | 6.2682
24 | 0.015766 | 0.0039532 | -0.015762 | -0.0039509 | 3.9619e-06 | 2.285e-06 | 0.023487 | 0.023487 | 0.023487 | 0.9989 | -0.021097 | 0.99863 | -0.026371 | 6.4524
25 | 0.0083469 | 0.0020924 | -0.0083437 | -0.0020911 | 3.1508e-06 | 1.3062e-06 | 0.012437 | 0.012438 | 0.012438 | 0.99863 | -0.026371 | 0.99822 | -0.034296 | 3.417
26 | 0.054356 | 0.0137 | -0.054277 | -0.013651 | 7.8115e-05 | 4.9579e-05 | 0.08101 | 0.08101 | 0.08101 | 0.99875 | -0.023886 | 0.99719 | -0.053968 | 22.2556
27 | 0.047325 | 0.011908 | -0.047304 | -0.011895 | 2.0504e-05 | 1.2979e-05 | 0.070635 | 0.070635 | 0.070635 | 0.99719 | -0.053968 | 0.99671 | -0.063039 | 19.4053
28 | 0.26561 | 0.067748 | -0.26536 | -0.067588 | 0.00025261 | 0.00016078 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.9956 | -0.083516 | 0.99456 | -0.10323 | 27.2938
29 | -0.0055222 | -0.001384 | 0.0055227 | 0.0013841 | 5.3777e-07 | 7.6115e-08 | 0.0082973 | 0.0082972 | 0.0082973 | 0.99034 | -0.18439 | 0.99045 | -0.18234 | 2.2795
30 | -0.011674 | -0.0029257 | 0.011677 | 0.0029271 | 2.5448e-06 | 1.3447e-06 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.99045 | -0.18234 | 0.99068 | -0.17777 | 4.8183
31 | 0.010554 | 0.0026455 | -0.010553 | -0.0026448 | 1.412e-06 | 7.108e-07 | 0.015853 | 0.015853 | 0.015853 | 0.99068 | -0.17777 | 0.99054 | -0.18057 | 4.3552
32 | -0.022231 | -0.0055726 | 0.022238 | 0.0055768 | 7.0163e-06 | 4.2743e-06 | 0.033392 | 0.033392 | 0.033392 | 0.99068 | -0.17777 | 0.99103 | -0.17114 | 9.1735
33 | -0.0044398 | -0.0011127 | 0.0044405 | 0.0011126 | 6.9064e-07 | -7.4929e-08 | 0.0067209 | 0.0067208 | 0.0067209 | 0.98297 | -0.32607 | 0.98314 | -0.32281 | 1.8464
34 | 0.015122 | 0.0037956 | -0.015118 | -0.0037933 | 4.0344e-06 | 2.3217e-06 | 0.022889 | 0.022889 | 0.022889 | 0.98314 | -0.32281 | 0.98285 | -0.3284 | 6.2883
35 | -0.020261 | -0.0050832 | 0.020277 | 0.0050933 | 1.664e-05 | 1.0051e-05 | 0.030667 | 0.030667 | 0.030667 | 0.98314 | -0.32281 | 0.98402 | -0.30559 | 8.425
36 | 0.0044561 | 0.0011167 | -0.0044558 | -0.0011167 | 2.1928e-07 | -2.7628e-08 | 0.006694 | 0.006694 | 0.006694 | 0.99054 | -0.18057 | 0.99049 | -0.18161 | 1.839
37 | -0.024912 | -0.0062469 | 0.024935 | 0.0062614 | 2.3648e-05 | 1.4553e-05 | 0.037406 | 0.037405 | 0.037406 | 0.99103 | -0.17114 | 0.99205 | -0.15125 | 10.2763
38 | 0.015118 | 0.0037933 | -0.015116 | -0.0037924 | 1.5833e-06 | 9.1117e-07 | 0.022889 | 0.02289 | 0.02289 | 0.98285 | -0.3284 | 0.98274 | -0.3306 | 6.2883
39 | -0.023999 | -0.0060262 | 0.02402 | 0.006039 | 2.0807e-05 | 1.2781e-05 | 0.036296 | 0.036295 | 0.036296 | 0.98402 | -0.30559 | 0.98495 | -0.28744 | 9.9713
40 | -0.012877 | -0.003227 | 0.01288 | 0.0032288 | 3.2378e-06 | 1.7856e-06 | 0.019518 | 0.019518 | 0.019518 | 0.98169 | -0.35108 | 0.98196 | -0.34581 | 5.3622
41 | 0.011814 | 0.0029606 | -0.011811 | -0.0029592 | 2.4629e-06 | 1.3173e-06 | 0.017907 | 0.017907 | 0.017907 | 0.98169 | -0.35108 | 0.98147 | -0.35546 | 4.9195
42 | -0.013958 | -0.003499 | 0.013968 | 0.0035047 | 1.0123e-05 | 5.7148e-06 | 0.021152 | 0.021151 | 0.021152 | 0.98196 | -0.34581 | 0.98274 | -0.3306 | 5.8109
43 | 0.0067501 | 0.0016909 | -0.0067454 | -0.0016894 | 4.7259e-06 | 1.5051e-06 | 0.010234 | 0.010234 | 0.010234 | 0.98147 | -0.35546 | 0.98072 | -0.37017 | 2.8116
44 | 0.0042426 | 0.0010631 | -0.0042422 | -0.0010632 | 3.7692e-07 | -6.5755e-08 | 0.0064322 | 0.0064323 | 0.0064323 | 0.98147 | -0.35546 | 0.98137 | -0.35733 | 1.7671
45 | 0.16657 | 0.042509 | -0.16635 | -0.042369 | 0.00022132 | 0.0001397 | 0.25012 | 0.25012 | 0.25012 | 0.99205 | -0.15125 | 0.99061 | -0.17879 | 17.1786
46 | -0.25516 | -0.064802 | 0.25547 | 0.065003 | 0.00031712 | 0.00020176 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.99205 | -0.15125 | 0.9934 | -0.12546 | 26.3065
47 | 0.06365 | 0.016031 | -0.063576 | -0.015985 | 7.3811e-05 | 4.6961e-05 | 0.095498 | 0.095499 | 0.095499 | 0.99205 | -0.15125 | 0.9908 | -0.17553 | 26.2359
48 | 0.16635 | 0.042369 | -0.16623 | -0.04229 | 0.00012456 | 7.8628e-05 | 0.25012 | 0.25012 | 0.25012 | 0.99061 | -0.17879 | 0.9898 | -0.19432 | 17.1786
49 | -0.25855 | -0.065774 | 0.25869 | 0.06586 | 0.00013522 | 8.6046e-05 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.9934 | -0.12546 | 0.99397 | -0.11461 | 26.6229
50 | 0.06042 | 0.015194 | -0.060403 | -0.015183 | 1.7027e-05 | 1.0826e-05 | 0.090759 | 0.090759 | 0.090759 | 0.9908 | -0.17553 | 0.99049 | -0.18143 | 24.9338
51 | -0.0048917 | -0.0012256 | 0.0048923 | 0.0012256 | 5.9212e-07 | 2.3368e-08 | 0.0074539 | 0.0074537 | 0.0074539 | 0.97651 | -0.45184 | 0.97664 | -0.44929 | 2.0478
52 | 0.042202 | 0.010617 | -0.042177 | -0.010601 | 2.4877e-05 | 1.5704e-05 | 0.063019 | 0.063019 | 0.063019 | 0.99671 | -0.063039 | 0.99607 | -0.075385 | 17.3128
53 | -0.08351 | -0.021046 | 0.083572 | 0.021085 | 6.2148e-05 | 3.9645e-05 | 0.12701 | 0.12701 | 0.12701 | 0.97866 | -0.40966 | 0.97946 | -0.39411 | 34.8942
54 | 0.080016 | 0.02017 | -0.079924 | -0.020112 | 9.1447e-05 | 5.832e-05 | 0.1217 | 0.1217 | 0.1217 | 0.97866 | -0.40966 | 0.97744 | -0.43357 | 33.4347
55 | -0.086755 | -0.021883 | 0.086918 | 0.021987 | 0.00016314 | 0.0001041 | 0.13185 | 0.13185 | 0.13185 | 0.97946 | -0.39411 | 0.98147 | -0.35491 | 36.2225
56 | 0.012252 | 0.0030719 | -0.012249 | -0.0030703 | 3.0279e-06 | 1.647e-06 | 0.018652 | 0.018652 | 0.018652 | 0.97744 | -0.43357 | 0.97718 | -0.43876 | 5.1242
57 | 0.067673 | 0.01704 | -0.067643 | -0.017021 | 2.9286e-05 | 1.8651e-05 | 0.10305 | 0.10305 | 0.10305 | 0.97744 | -0.43357 | 0.97698 | -0.44263 | 28.3106
58 | -0.089139 | -0.022544 | 0.089152 | 0.022552 | 1.2962e-05 | 8.272e-06 | 0.13522 | 0.13522 | 0.13522 | 0.98147 | -0.35491 | 0.98163 | -0.35188 | 37.1478
59 | 0.010799 | 0.002707 | -0.010798 | -0.0027062 | 1.5399e-06 | 7.9536e-07 | 0.016445 | 0.016445 | 0.016445 | 0.97718 | -0.43876 | 0.97703 | -0.44175 | 4.5178
60 | 0.054639 | 0.013761 | -0.054592 | -0.013731 | 4.686e-05 | 2.9765e-05 | 0.083243 | 0.083243 | 0.083243 | 0.97698 | -0.44263 | 0.97607 | -0.46058 | 22.8691
61 | 0.013004 | 0.0032604 | -0.013002 | -0.0032593 | 1.9682e-06 | 1.0922e-06 | 0.019807 | 0.019807 | 0.019807 | 0.97698 | -0.44263 | 0.97682 | -0.4458 | 5.4415
62 | -0.09141 | -0.023118 | 0.091694 | 0.023299 | 0.00028355 | 0.00018097 | 0.13864 | 0.13864 | 0.13864 | 0.98163 | -0.35188 | 0.98495 | -0.28744 | 38.0882
63 | 0.0092832 | 0.0023267 | -0.0092814 | -0.0023258 | 1.7597e-06 | 8.3228e-07 | 0.014138 | 0.014138 | 0.014138 | 0.97703 | -0.44175 | 0.97682 | -0.44573 | 3.8842
64 | 0.042968 | 0.010816 | -0.042906 | -0.010777 | 6.16e-05 | 3.8946e-05 | 0.065521 | 0.065522 | 0.065522 | 0.97607 | -0.46058 | 0.97454 | -0.49062 | 18.0004
65 | 0.011625 | 0.0029145 | -0.011622 | -0.0029129 | 2.885e-06 | 1.5403e-06 | 0.017722 | 0.017722 | 0.017722 | 0.97607 | -0.46058 | 0.9758 | -0.46579 | 4.8687
66 | 0.0096297 | 0.002414 | -0.0096276 | -0.002413 | 2.1603e-06 | 1.0476e-06 | 0.014669 | 0.01467 | 0.01467 | 0.97682 | -0.4458 | 0.97658 | -0.45051 | 4.0301
67 | 0.0073182 | 0.0018343 | -0.0073168 | -0.0018338 | 1.4075e-06 | 5.1008e-07 | 0.011056 | 0.011056 | 0.011056 | 0.98495 | -0.28744 | 0.98475 | -0.29148 | 3.0374
68 | 0.0074175 | 0.0018587 | -0.0074163 | -0.0018582 | 1.1682e-06 | 4.4226e-07 | 0.011299 | 0.011299 | 0.011299 | 0.97682 | -0.44573 | 0.97666 | -0.44904 | 3.1042
69 | 0.03907 | 0.0098162 | -0.039035 | -0.0097938 | 3.5378e-05 | 2.2312e-05 | 0.059665 | 0.059665 | 0.059665 | 0.97454 | -0.49062 | 0.97357 | -0.50961 | 16.3916
70 | 0.0097357 | 0.0024403 | -0.0097344 | -0.0024396 | 1.2916e-06 | 6.3146e-07 | 0.014846 | 0.014846 | 0.014846 | 0.9758 | -0.46579 | 0.97566 | -0.46857 | 4.0786
71 | 0.0072033 | 0.0018054 | -0.0072024 | -0.0018051 | 8.9349e-07 | 3.244e-07 | 0.010976 | 0.010976 | 0.010976 | 0.97658 | -0.45051 | 0.97645 | -0.45312 | 3.0153
72 | -0.0062272 | -0.0015602 | 0.0062273 | 0.0015602 | 7.594e-08 | 2.0449e-08 | 0.0094876 | 0.0094876 | 0.0094876 | 0.97664 | -0.44929 | 0.97666 | -0.44904 | 2.6065
73 | 0.02238 | 0.0056157 | -0.022374 | -0.0056122 | 5.7799e-06 | 3.5354e-06 | 0.034208 | 0.034208 | 0.034208 | 0.97357 | -0.50961 | 0.9733 | -0.51503 | 9.3977
74 | 0.016655 | 0.0041781 | -0.01665 | -0.004175 | 5.3049e-06 | 3.1238e-06 | 0.025458 | 0.025458 | 0.025458 | 0.97357 | -0.50961 | 0.97324 | -0.51629 | 6.9939
75 | 0.0078259 | 0.0019613 | -0.0078257 | -0.0019612 | 2.6615e-07 | 1.0812e-07 | 0.011936 | 0.011936 | 0.011936 | 0.97566 | -0.46857 | 0.97562 | -0.46929 | 3.279
76 | 0.0039241 | 0.00098346 | -0.0039241 | -0.00098347 | 4.69e-08 | -1.373e-08 | 0.00598 | 0.00598 | 0.00598 | 0.97645 | -0.45312 | 0.97643 | -0.45337 | 1.6429
77 | 0.26216 | 0.066787 | -0.26202 | -0.066696 | 0.00014385 | 9.155e-05 | 0.39262 | 0.39262 | 0.39262 | 0.99456 | -0.10323 | 0.99397 | -0.11461 | 26.9657
78 | -0.016367 | -0.004102 | 0.016372 | 0.0041052 | 5.3438e-06 | 3.1121e-06 | 0.024498 | 0.024498 | 0.024498 | 0.99413 | -0.11289 | 0.99448 | -0.10604 | 6.7303
79 | 0.014679 | 0.0036789 | -0.014677 | -0.0036779 | 1.6484e-06 | 9.3692e-07 | 0.021971 | 0.021971 | 0.021971 | 0.99413 | -0.11289 | 0.99401 | -0.11525 | 6.036
80 | 0.021301 | 0.0053461 | -0.021298 | -0.0053444 | 2.763e-06 | 1.6742e-06 | 0.031875 | 0.031875 | 0.031875 | 0.99448 | -0.10604 | 0.99434 | -0.10876 | 8.7568
81 | -0.037673 | -0.0094513 | 0.0377 | 0.0094681 | 2.6803e-05 | 1.6862e-05 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.99448 | -0.10604 | 0.99526 | -0.091125 | 15.4871
82 | 0.0018164 | 0.00045498 | -0.0018163 | -0.00045522 | 5.9002e-08 | -2.3808e-07 | 0.002719 | 0.0027191 | 0.0027191 | 0.99401 | -0.11525 | 0.99397 | -0.11593 | 0.74701
83 | 0.012861 | 0.003223 | -0.012859 | -0.003222 | 1.7765e-06 | 9.7128e-07 | 0.019252 | 0.019252 | 0.019252 | 0.99401 | -0.11525 | 0.99386 | -0.11815 | 5.2891
84 | 0.021298 | 0.0053444 | -0.021288 | -0.0053385 | 9.8477e-06 | 5.9675e-06 | 0.031875 | 0.031875 | 0.031875 | 0.99434 | -0.10876 | 0.99384 | -0.11846 | 8.7568
85 | -0.0377 | -0.0094681 | 0.037729 | 0.0094859 | 2.8336e-05 | 1.7826e-05 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.99526 | -0.091125 | 0.99607 | -0.075385 | 15.4871
86 | 0.0056784 | 0.0014223 | -0.0056776 | -0.0014222 | 8.3613e-07 | 1.3543e-07 | 0.0085016 | 0.0085017 | 0.0085017 | 0.99386 | -0.11815 | 0.9937 | -0.12124 | 2.3356
87 | 0.0071804 | 0.0017996 | -0.0071797 | -0.0017994 | 7.2973e-07 | 2.4887e-07 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.99386 | -0.11815 | 0.99375 | -0.12028 | 2.9535
88 | 0.0040895 | 0.0010248 | -0.0040893 | -0.0010249 | 1.3138e-07 | -3.7008e-08 | 0.0061229 | 0.0061229 | 0.0061229 | 0.99384 | -0.11846 | 0.99381 | -0.11913 | 1.6821
89 | 0.017199 | 0.0043136 | -0.017198 | -0.0043132 | 6.5631e-07 | 3.8584e-07 | 0.025752 | 0.025752 | 0.025752 | 0.99384 | -0.11846 | 0.9938 | -0.11926 | 7.0747
90 | 0.0032427 | 0.00081197 | -0.0032426 | -0.00081209 | 1.4615e-07 | -1.206e-07 | 0.0048555 | 0.0048556 | 0.0048556 | 0.9937 | -0.12124 | 0.99365 | -0.12218 | 1.334
91 | 0.016192 | 0.004061 | -0.016184 | -0.0040566 | 7.5728e-06 | 4.4017e-06 | 0.024245 | 0.024245 | 0.024245 | 0.9938 | -0.11926 | 0.99329 | -0.12908 | 6.6608
92 | -0.0029848 | -0.00074806 | 0.002985 | 0.00074785 | 2.0848e-07 | -2.0692e-07 | 0.0045345 | 0.0045344 | 0.0045345 | 0.97948 | -0.39432 | 0.97955 | -0.39286 | 1.2457
93 | -0.0068244 | -0.0017101 | 0.0068249 | 0.0017103 | 4.7593e-07 | 1.5592e-07 | 0.010367 | 0.010367 | 0.010367 | 0.97955 | -0.39286 | 0.97963 | -0.39139 | 2.848
94 | 0.0032426 | 0.00081209 | -0.0032421 | -0.00081247 | 4.6457e-07 | -3.8316e-07 | 0.0048556 | 0.0048559 | 0.0048559 | 0.99365 | -0.12218 | 0.99349 | -0.12519 | 1.334
95 | 0.0094053 | 0.0023576 | -0.0094029 | -0.0023565 | 2.4033e-06 | 1.1204e-06 | 0.01409 | 0.01409 | 0.01409 | 0.99329 | -0.12908 | 0.99301 | -0.13444 | 3.8709
96 | 0.097005 | 0.024459 | -0.096975 | -0.024441 | 2.9348e-05 | 1.8057e-05 | 0.1474 | 0.1474 | 0.1474 | 0.97963 | -0.39139 | 0.9793 | -0.39771 | 10.1236
97 | -0.10383 | -0.02617 | 0.10388 | 0.026201 | 5.0883e-05 | 3.1467e-05 | 0.15777 | 0.15777 | 0.15777 | 0.97963 | -0.39139 | 0.98015 | -0.38115 | 10.8356
98 | 0.00090728 | 0.00022731 | -0.00090728 | -0.00022738 | 4.1438e-09 | -7.4838e-08 | 0.0013589 | 0.0013589 | 0.0013589 | 0.99349 | -0.12519 | 0.99349 | -0.12529 | 0.37332
99 | -0.005237 | -0.0013125 | 0.0052376 | 0.0013126 | 5.949e-07 | 7.0339e-08 | 0.0079884 | 0.0079883 | 0.0079884 | 0.9755 | -0.47167 | 0.97562 | -0.46929 | 2.1946
100 | -0.0052369 | -0.0013125 | 0.0052397 | 0.0013127 | 2.7394e-06 | 2.5516e-07 | 0.0078961 | 0.0078956 | 0.0078961 | 0.98689 | -0.25039 | 0.98746 | -0.23941 | 2.1693
101 | 0.14919 | 0.03789 | -0.1491 | -0.03783 | 9.4494e-05 | 5.9458e-05 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.98746 | -0.23941 | 0.98678 | -0.25258 | 15.4534
102 | -0.15681 | -0.039798 | 0.15683 | 0.039811 | 2.0887e-05 | 1.3164e-05 | 0.23648 | 0.23648 | 0.23648 | 0.98746 | -0.23941 | 0.9876 | -0.23664 | 16.2417
103 | 0.14668 | 0.037224 | -0.14665 | -0.037206 | 2.8476e-05 | 1.7908e-05 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.98678 | -0.25258 | 0.98657 | -0.25662 | 15.2029
104 | -0.16047 | -0.040722 | 0.16054 | 0.04077 | 7.7102e-05 | 4.8626e-05 | 0.24195 | 0.24195 | 0.24195 | 0.9876 | -0.23664 | 0.98812 | -0.22666 | 16.6177
105 | -0.16054 | -0.04077 | 0.16068 | 0.04086 | 0.00014158 | 8.9287e-05 | 0.24195 | 0.24195 | 0.24195 | 0.98812 | -0.22666 | 0.98907 | -0.20835 | 16.6177
106 | -0.16191 | -0.041168 | 0.16202 | 0.041237 | 0.00010949 | 6.9065e-05 | 0.2438 | 0.2438 | 0.2438 | 0.98907 | -0.20835 | 0.9898 | -0.19432 | 16.7448
107 | -0.0006161 | -0.00015441 | 0.0006161 | 0.00015425 | 4.1998e-09 | -1.5887e-07 | 0.00093505 | 0.00093499 | 0.00093505 | 0.98045 | -0.37551 | 0.98045 | -0.37537 | 0.25688
108 | -0.0038629 | -0.00096715 | 0.0038631 | 0.00096708 | 2.1567e-07 | -7.304e-08 | 0.0058623 | 0.0058622 | 0.0058623 | 0.98045 | -0.37537 | 0.98051 | -0.3742 | 1.6105
109 | 0.0032468 | 0.0008129 | -0.0032465 | -0.00081308 | 2.4219e-07 | -1.8045e-07 | 0.0049273 | 0.0049274 | 0.0049274 | 0.98045 | -0.37537 | 0.98037 | -0.37694 | 1.3537
110 | -0.0038631 | -0.00096708 | 0.0038632 | 0.00096703 | 1.5768e-07 | -5.3422e-08 | 0.0058622 | 0.0058621 | 0.0058622 | 0.98051 | -0.3742 | 0.98056 | -0.37334 | 1.6105
111 | 0.0018633 | 0.00046656 | -0.0018632 | -0.00046684 | 7.9931e-08 | -2.8489e-07 | 0.0028279 | 0.002828 | 0.002828 | 0.98037 | -0.37694 | 0.98033 | -0.37784 | 0.77694
112 | 0.0013833 | 0.00034653 | -0.0013832 | -0.00034667 | 2.0787e-08 | -1.4526e-07 | 0.0020995 | 0.0020995 | 0.0020995 | 0.98037 | -0.37694 | 0.98036 | -0.37725 | 0.57679
113 | 0.0067454 | 0.0016894 | -0.0067452 | -0.0016894 | 1.7663e-07 | 5.63e-08 | 0.010234 | 0.010234 | 0.010234 | 0.98072 | -0.37017 | 0.98069 | -0.37072 | 2.8116
114 | 0.0067452 | 0.0016894 | -0.0067444 | -0.0016891 | 8.4108e-07 | 2.6814e-07 | 0.010234 | 0.010234 | 0.010234 | 0.98069 | -0.37072 | 0.98056 | -0.37334 | 2.8116
115 | 0.0018632 | 0.00046684 | -0.0018632 | -0.00046695 | 3.0472e-08 | -1.0859e-07 | 0.002828 | 0.0028281 | 0.0028281 | 0.98033 | -0.37784 | 0.98031 | -0.37818 | 0.77695
116 | -0.005219 | -0.001308 | 0.0052196 | 0.0013081 | 5.4244e-07 | 6.6623e-08 | 0.0079923 | 0.0079922 | 0.0079923 | 0.97169 | -0.54748 | 0.9718 | -0.5453 | 2.1957
117 | -0.0062766 | -0.001573 | 0.0062798 | 0.0015739 | 3.2214e-06 | 9.087e-07 | 0.0096107 | 0.0096102 | 0.0096107 | 0.9718 | -0.5453 | 0.97234 | -0.53453 | 2.6403
118 | -0.010615 | -0.0026603 | 0.010618 | 0.0026621 | 3.5301e-06 | 1.8166e-06 | 0.016244 | 0.016244 | 0.016244 | 0.97234 | -0.53453 | 0.97269 | -0.52755 | 4.4627
119 | 0.01517 | 0.0038036 | -0.015168 | -0.0038026 | 1.8365e-06 | 1.0625e-06 | 0.023207 | 0.023207 | 0.023207 | 0.97269 | -0.52755 | 0.97256 | -0.53009 | 6.3756
120 | -0.025788 | -0.0064658 | 0.025809 | 0.006479 | 2.1396e-05 | 1.3238e-05 | 0.039451 | 0.039451 | 0.039451 | 0.97269 | -0.52755 | 0.97357 | -0.51016 | 10.8382
121 | 0.011567 | 0.0029002 | -0.011563 | -0.0028979 | 4.3008e-06 | 2.2983e-06 | 0.017698 | 0.017698 | 0.017698 | 0.97256 | -0.53009 | 0.97217 | -0.5379 | 4.8622
122 | -0.027651 | -0.0069407 | 0.027681 | 0.006959 | 2.9513e-05 | 1.834e-05 | 0.042266 | 0.042266 | 0.042266 | 0.97357 | -0.51016 | 0.97471 | -0.4878 | 11.6116
123 | 0.0077735 | 0.0019481 | -0.0077721 | -0.0019476 | 1.379e-06 | 5.6055e-07 | 0.011898 | 0.011898 | 0.011898 | 0.97217 | -0.5379 | 0.97198 | -0.54162 | 3.2688
124 | 0.0032412 | 0.0008119 | -0.0032411 | -0.00081198 | 1.2016e-07 | -8.6218e-08 | 0.004948 | 0.0049481 | 0.0049481 | 0.97471 | -0.4878 | 0.97467 | -0.48858 | 1.3594
125 | -0.030922 | -0.0077709 | 0.030937 | 0.0077803 | 1.5088e-05 | 9.4311e-06 | 0.047214 | 0.047214 | 0.047214 | 0.97471 | -0.4878 | 0.97523 | -0.47759 | 12.9709
126 | 0.052945 | 0.013314 | -0.052883 | -0.013274 | 6.1888e-05 | 3.9273e-05 | 0.079554 | 0.079554 | 0.079554 | 0.99049 | -0.18143 | 0.98923 | -0.20593 | 21.8556
127 | 0.049667 | 0.012469 | -0.049646 | -0.012455 | 2.1122e-05 | 1.3388e-05 | 0.074717 | 0.074717 | 0.074717 | 0.98923 | -0.20593 | 0.98877 | -0.21485 | 20.5267
128 | 0.0032158 | 0.00080559 | -0.0032155 | -0.00080587 | 3.4842e-07 | -2.8672e-07 | 0.0048372 | 0.0048374 | 0.0048374 | 0.98923 | -0.20593 | 0.98911 | -0.20821 | 1.3289
129 | 0.034478 | 0.008654 | -0.034467 | -0.0086469 | 1.1378e-05 | 7.1373e-06 | 0.051892 | 0.051892 | 0.051892 | 0.98877 | -0.21485 | 0.98841 | -0.22178 | 14.256
130 | 0.030015 | 0.007531 | -0.029994 | -0.0075181 | 2.0629e-05 | 1.2857e-05 | 0.045189 | 0.045189 | 0.045189 | 0.98841 | -0.22178 | 0.98767 | -0.2362 | 12.4146
131 | 0.011499 | 0.0028828 | -0.011496 | -0.002881 | 3.2993e-06 | 1.7365e-06 | 0.017324 | 0.017324 | 0.017324 | 0.98767 | -0.2362 | 0.98736 | -0.24222 | 4.7595
132 | -0.0038429 | -0.00096312 | 0.0038431 | 0.00096305 | 1.973e-07 | -7.8824e-08 | 0.0057597 | 0.0057597 | 0.0057597 | 0.99281 | -0.13844 | 0.99286 | -0.13736 | 1.5823
133 | -0.0058541 | -0.001467 | 0.0058546 | 0.0014671 | 4.9062e-07 | 9.4161e-08 | 0.0087735 | 0.0087734 | 0.0087735 | 0.99286 | -0.13736 | 0.99295 | -0.1356 | 2.4103
134 | 0.0064708 | 0.0016214 | -0.0064706 | -0.0016214 | 2.2837e-07 | 6.9242e-08 | 0.0099061 | 0.0099062 | 0.0099062 | 0.97198 | -0.54162 | 0.97194 | -0.54236 | 2.7215
135 | 0.001318 | 0.00033001 | -0.001318 | -0.00033032 | 4.042e-08 | -3.0591e-07 | 0.0020121 | 0.0020122 | 0.0020122 | 0.97467 | -0.48858 | 0.97464 | -0.48923 | 0.55281
136 | -0.032649 | -0.0082092 | 0.03267 | 0.0082224 | 2.0996e-05 | 1.3156e-05 | 0.049825 | 0.049825 | 0.049825 | 0.97523 | -0.47759 | 0.97591 | -0.46413 | 13.6883
137 | -0.10936 | -0.027582 | 0.10941 | 0.027613 | 5.0179e-05 | 3.1135e-05 | 0.16606 | 0.16606 | 0.16606 | 0.98034 | -0.37753 | 0.98083 | -0.36795 | 11.4051
138 | 0.10527 | 0.026557 | -0.10525 | -0.026545 | 1.8257e-05 | 1.13e-05 | 0.15985 | 0.15985 | 0.15985 | 0.98034 | -0.37753 | 0.98015 | -0.38115 | 10.9788
139 | -0.11136 | -0.028102 | 0.11138 | 0.028115 | 2.0789e-05 | 1.2913e-05 | 0.16902 | 0.16902 | 0.16902 | 0.98083 | -0.36795 | 0.98103 | -0.36405 | 11.6083
140 | -0.11444 | -0.02888 | 0.11448 | 0.028908 | 4.4776e-05 | 2.7856e-05 | 0.17365 | 0.17365 | 0.17365 | 0.98103 | -0.36405 | 0.98145 | -0.35589 | 11.9266
141 | -0.11727 | -0.029606 | 0.1173 | 0.029624 | 2.9291e-05 | 1.8247e-05 | 0.17787 | 0.17787 | 0.17787 | 0.98145 | -0.35589 | 0.98171 | -0.35067 | 12.2164
142 | 0.095738 | 0.024131 | -0.095711 | -0.024115 | 2.6534e-05 | 1.6309e-05 | 0.14552 | 0.14552 | 0.14552 | 0.9793 | -0.39771 | 0.97901 | -0.40351 | 9.9945
143 | -0.11945 | -0.030163 | 0.11951 | 0.030201 | 5.9871e-05 | 3.7333e-05 | 0.18113 | 0.18113 | 0.18113 | 0.98171 | -0.35067 | 0.98225 | -0.34022 | 12.4404
144 | 0.084465 | 0.021296 | -0.084413 | -0.021264 | 5.2726e-05 | 3.2031e-05 | 0.12843 | 0.12843 | 0.12843 | 0.97901 | -0.40351 | 0.97834 | -0.41656 | 8.8206
145 | 0.011246 | 0.0028191 | -0.011243 | -0.0028177 | 2.6377e-06 | 1.3855e-06 | 0.017093 | 0.017093 | 0.017093 | 0.97901 | -0.40351 | 0.97876 | -0.40843 | 4.6958
146 | -0.12274 | -0.031012 | 0.12276 | 0.031021 | 1.4492e-05 | 9.049e-06 | 0.18604 | 0.18604 | 0.18604 | 0.98225 | -0.34022 | 0.98238 | -0.33776 | 12.7772
147 | 0.081632 | 0.020567 | -0.081611 | -0.020554 | 2.1021e-05 | 1.2723e-05 | 0.1242 | 0.1242 | 0.1242 | 0.97834 | -0.41656 | 0.97806 | -0.42195 | 8.5301
148 | 0.0075337 | 0.001888 | -0.0075336 | -0.001888 | 6.8788e-08 | 2.6451e-08 | 0.011454 | 0.011454 | 0.011454 | 0.97876 | -0.40843 | 0.97875 | -0.40862 | 3.1466
149 | 0.025521 | 0.0064254 | -0.025511 | -0.0064193 | 9.8576e-06 | 6.0912e-06 | 0.038879 | 0.038879 | 0.038879 | 0.97704 | -0.442 | 0.97663 | -0.45008 | 10.6809
150 | -0.025951 | -0.0065332 | 0.025967 | 0.0065429 | 1.5762e-05 | 9.7506e-06 | 0.039534 | 0.039534 | 0.039534 | 0.97704 | -0.442 | 0.97769 | -0.4293 | 10.861
151 | 0.025038 | 0.0063007 | -0.025022 | -0.0062908 | 1.6021e-05 | 9.8868e-06 | 0.038158 | 0.038158 | 0.038158 | 0.97663 | -0.45008 | 0.97595 | -0.46348 | 10.4829
152 | -0.025967 | -0.0065429 | 0.025968 | 0.0065436 | 1.0649e-06 | 6.5877e-07 | 0.039534 | 0.039534 | 0.039534 | 0.97769 | -0.4293 | 0.97773 | -0.42844 | 10.8609
153 | 0.023497 | 0.0059086 | -0.023497 | -0.0059085 | 2.5843e-07 | 1.5869e-07 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.97595 | -0.46348 | 0.97593 | -0.46371 | 9.8442
154 | 0.052698 | 0.013264 | -0.052682 | -0.013255 | 1.6258e-05 | 9.0536e-06 | 0.080222 | 0.080223 | 0.080223 | 0.97773 | -0.42844 | 0.9774 | -0.4349 | 5.5098
155 | -0.078667 | -0.019808 | 0.078691 | 0.019822 | 2.4443e-05 | 1.4731e-05 | 0.11976 | 0.11976 | 0.11976 | 0.97773 | -0.42844 | 0.97806 | -0.42195 | 8.225
156 | 0.022832 | 0.0057418 | -0.02282 | -0.0057344 | 1.2024e-05 | 7.3648e-06 | 0.034819 | 0.034819 | 0.034819 | 0.97593 | -0.46371 | 0.97537 | -0.47474 | 9.5657
157 | 0.018989 | 0.0047636 | -0.018988 | -0.0047627 | 1.5109e-06 | 9.0749e-07 | 0.029023 | 0.029023 | 0.029023 | 0.97362 | -0.50921 | 0.97354 | -0.51088 | 7.9735
158 | -0.018989 | -0.0047636 | 0.018993 | 0.004766 | 3.9726e-06 | 2.386e-06 | 0.029023 | 0.029023 | 0.029023 | 0.97362 | -0.50921 | 0.97385 | -0.50483 | 7.9735
159 | 0.0006307 | 0.00015776 | -0.00063069 | -0.00015807 | 8.7299e-09 | -3.0593e-07 | 0.00096388 | 0.000964 | 0.000964 | 0.97354 | -0.51088 | 0.97352 | -0.51117 | 0.26483
160 | 0.018357 | 0.0046049 | -0.018356 | -0.0046042 | 1.2127e-06 | 7.2508e-07 | 0.02806 | 0.02806 | 0.02806 | 0.97354 | -0.51088 | 0.97347 | -0.51227 | 7.7087
161 | -0.019561 | -0.0049083 | 0.019566 | 0.0049114 | 5.2452e-06 | 3.1621e-06 | 0.029891 | 0.029891 | 0.029891 | 0.97385 | -0.50483 | 0.97413 | -0.4992 | 8.2118
162 | -0.00067311 | -0.0001687 | 0.00067312 | 0.00016825 | 1.4366e-08 | -4.4368e-07 | 0.0010272 | 0.0010271 | 0.0010272 | 0.97503 | -0.48154 | 0.97505 | -0.48109 | 0.28221
163 | 0.00072913 | 0.0001825 | -0.00072912 | -0.00018274 | 8.8311e-09 | -2.3159e-07 | 0.0011126 | 0.0011127 | 0.0011127 | 0.97505 | -0.48109 | 0.97504 | -0.48135 | 0.30569
164 | -0.0014023 | -0.00035076 | 0.0014023 | 0.00035057 | 2.7679e-08 | -1.8337e-07 | 0.0021397 | 0.0021397 | 0.0021397 | 0.97505 | -0.48109 | 0.97507 | -0.48068 | 0.58784
165 | 0.049591 | 0.01248 | -0.049572 | -0.01247 | 1.8447e-05 | 1.0077e-05 | 0.075517 | 0.075517 | 0.075517 | 0.9774 | -0.4349 | 0.97701 | -0.44269 | 5.1866
166 | 0.022357 | 0.0056186 | -0.022352 | -0.0056151 | 5.7011e-06 | 3.4857e-06 | 0.034114 | 0.034114 | 0.034114 | 0.97537 | -0.47474 | 0.9751 | -0.48009 | 9.3719
167 | 0.01775 | 0.0044523 | -0.017743 | -0.0044481 | 6.941e-06 | 4.1298e-06 | 0.027133 | 0.027133 | 0.027133 | 0.97347 | -0.51227 | 0.97305 | -0.52048 | 7.4541
168 | -0.020187 | -0.005067 | 0.020198 | 0.0050736 | 1.0891e-05 | 6.5896e-06 | 0.030839 | 0.030839 | 0.030839 | 0.97413 | -0.4992 | 0.9747 | -0.4879 | 8.4723
169 | -0.0016194 | -0.00040498 | 0.0016194 | 0.00040476 | 4.5528e-08 | -2.1891e-07 | 0.0024709 | 0.0024708 | 0.0024709 | 0.97507 | -0.48068 | 0.9751 | -0.48009 | 0.67883
170 | 0.047294 | 0.011899 | -0.047291 | -0.011897 | 3.39e-06 | 1.8207e-06 | 0.072047 | 0.072047 | 0.072047 | 0.97701 | -0.44269 | 0.97693 | -0.44419 | 4.9483
171 | 0.020732 | 0.0052103 | -0.020725 | -0.0052056 | 7.7314e-06 | 4.6914e-06 | 0.031643 | 0.031643 | 0.031643 | 0.9751 | -0.48009 | 0.9747 | -0.4879 | 8.6932
172 | 0.015593 | 0.0039095 | -0.015592 | -0.0039087 | 1.3691e-06 | 7.965e-07 | 0.023846 | 0.023846 | 0.023846 | 0.97305 | -0.52048 | 0.97296 | -0.52232 | 6.5512
173 | 0.044869 | 0.01129 | -0.044862 | -0.011287 | 6.769e-06 | 3.5584e-06 | 0.068359 | 0.068359 | 0.068359 | 0.97693 | -0.44419 | 0.97677 | -0.44734 | 4.695
174 | 0.0051316 | 0.001286 | -0.0051311 | -0.001286 | 4.5967e-07 | 4.1119e-08 | 0.0078017 | 0.0078018 | 0.0078018 | 0.97875 | -0.40862 | 0.97865 | -0.4105 | 2.1433
175 | 0.0078088 | 0.001957 | -0.0078084 | -0.0019568 | 4.3349e-07 | 1.6822e-07 | 0.011701 | 0.011701 | 0.011701 | 0.99301 | -0.13444 | 0.99295 | -0.1356 | 3.2147
176 | 0.14342 | 0.036395 | -0.14335 | -0.03635 | 7.2196e-05 | 4.5366e-05 | 0.21648 | 0.21648 | 0.21648 | 0.98657 | -0.25662 | 0.98602 | -0.26709 | 14.8679
177 | 0.043676 | 0.01099 | -0.043673 | -0.010988 | 2.7159e-06 | 1.4108e-06 | 0.066552 | 0.066552 | 0.066552 | 0.97677 | -0.44734 | 0.9767 | -0.44865 | 4.5709
178 | 0.041117 | 0.010347 | -0.041112 | -0.010345 | 4.3578e-06 | 2.1964e-06 | 0.062657 | 0.062657 | 0.062657 | 0.9767 | -0.44865 | 0.97659 | -0.45086 | 4.3034
179 | 0.039193 | 0.0098642 | -0.039184 | -0.0098598 | 9.0324e-06 | 4.4297e-06 | 0.059733 | 0.059734 | 0.059734 | 0.97659 | -0.45086 | 0.97634 | -0.45569 | 4.1026
180 | 0.14165 | 0.035925 | -0.14162 | -0.035907 | 2.8873e-05 | 1.8135e-05 | 0.21392 | 0.21392 | 0.21392 | 0.98602 | -0.26709 | 0.9858 | -0.27133 | 14.6921
181 | 0.13942 | 0.035354 | -0.13934 | -0.035308 | 7.4185e-05 | 4.6569e-05 | 0.21059 | 0.21059 | 0.21059 | 0.9858 | -0.27133 | 0.98523 | -0.28241 | 14.4636
182 | 0.13786 | 0.034936 | -0.13782 | -0.034911 | 3.9419e-05 | 2.4735e-05 | 0.20835 | 0.20835 | 0.20835 | 0.98523 | -0.28241 | 0.98492 | -0.28836 | 14.3096
183 | -0.12503 | -0.031591 | 0.12512 | 0.031642 | 8.2492e-05 | 5.1553e-05 | 0.18948 | 0.18948 | 0.18948 | 0.98238 | -0.33776 | 0.98309 | -0.324 | 13.0138
184 | -0.12815 | -0.032403 | 0.12816 | 0.032411 | 1.2284e-05 | 7.6852e-06 | 0.19407 | 0.19407 | 0.19407 | 0.98309 | -0.324 | 0.98319 | -0.322 | 13.3292
185 | -0.13007 | -0.032889 | 0.13016 | 0.032945 | 8.8566e-05 | 5.5446e-05 | 0.19696 | 0.19696 | 0.19696 | 0.98319 | -0.322 | 0.98392 | -0.30782 | 13.5277
186 | -0.13138 | -0.033249 | 0.13139 | 0.033259 | 1.6168e-05 | 1.0126e-05 | 0.1988 | 0.1988 | 0.1988 | 0.98392 | -0.30782 | 0.98405 | -0.30526 | 13.6539
187 | -0.034486 | -0.0086775 | 0.034499 | 0.0086853 | 1.3076e-05 | 7.7381e-06 | 0.052594 | 0.052594 | 0.052594 | 0.97591 | -0.46413 | 0.97632 | -0.4562 | 7.2245
188 | -0.036791 | -0.0092598 | 0.036792 | 0.0092602 | 9.0124e-07 | 4.2393e-07 | 0.056088 | 0.056088 | 0.056088 | 0.97632 | -0.4562 | 0.97634 | -0.45569 | 3.8522
189 | 0.0053263 | 0.0013346 | -0.0053257 | -0.0013345 | 5.958e-07 | 8.5215e-08 | 0.0081543 | 0.0081544 | 0.0081544 | 0.97194 | -0.54236 | 0.97183 | -0.54471 | 2.2402
190 | 0.13531 | 0.034281 | -0.13525 | -0.034249 | 5.1798e-05 | 3.2478e-05 | 0.20455 | 0.20455 | 0.20455 | 0.98492 | -0.28836 | 0.98451 | -0.29633 | 14.0489
191 | 0.13333 | 0.033767 | -0.13327 | -0.033731 | 5.712e-05 | 3.5795e-05 | 0.20164 | 0.20164 | 0.20164 | 0.98451 | -0.29633 | 0.98405 | -0.30526 | 13.8492
192 | 0.0046018 | 0.0011531 | -0.0046018 | -0.0011531 | 4.0676e-08 | -1.038e-09 | 0.007046 | 0.0070461 | 0.0070461 | 0.97183 | -0.54471 | 0.97182 | -0.5449 | 1.9357
193 | 0.0023234 | 0.00058204 | -0.0023233 | -0.00058217 | 6.5422e-08 | -1.2893e-07 | 0.0035574 | 0.0035574 | 0.0035574 | 0.97182 | -0.5449 | 0.97179 | -0.54549 | 0.97732
194 | 0.0013941 | 0.00034928 | -0.0013941 | -0.00034938 | 1.5665e-08 | -1.0356e-07 | 0.0021346 | 0.0021346 | 0.0021346 | 0.97179 | -0.54549 | 0.97177 | -0.54572 | 0.58644
195 | 0.0071244 | 0.0017858 | -0.0071224 | -0.001785 | 2.0473e-06 | 7.4271e-07 | 0.010912 | 0.010912 | 0.010912 | 0.97153 | -0.55002 | 0.97122 | -0.55605 | 2.9979
196 | -0.0094225 | -0.0023617 | 0.0094333 | 0.0023669 | 1.0757e-05 | 5.1767e-06 | 0.014432 | 0.014431 | 0.014432 | 0.97153 | -0.55002 | 0.97274 | -0.52608 | 3.9648
197 | -0.011002 | -0.0027596 | 0.011003 | 0.0027601 | 8.5937e-07 | 4.4956e-07 | 0.016831 | 0.016831 | 0.016831 | 0.97274 | -0.52608 | 0.97282 | -0.52444 | 4.6239
198 | 0.0015688 | 0.00039269 | -0.0015688 | -0.0003929 | 4.0603e-08 | -2.074e-07 | 0.0023997 | 0.0023998 | 0.0023998 | 0.97274 | -0.52608 | 0.97271 | -0.52662 | 0.65928
199 | -0.015582 | -0.0039076 | 0.015588 | 0.0039114 | 6.6429e-06 | 3.8641e-06 | 0.023834 | 0.023834 | 0.023834 | 0.97282 | -0.52444 | 0.97328 | -0.5155 | 6.5479
200 | 0.0012381 | 0.00031001 | -0.0012381 | -0.00031003 | 2.0242e-09 | -1.7386e-08 | 0.0018939 | 0.0018939 | 0.0018939 | 0.97271 | -0.52662 | 0.97271 | -0.52666 | 0.52029
201 | 0.00072831 | 0.00018227 | -0.0007283 | -0.00018253 | 1.0072e-08 | -2.6215e-07 | 0.001114 | 0.0011141 | 0.0011141 | 0.97271 | -0.52666 | 0.9727 | -0.52695 | 0.30608
202 | -0.019119 | -0.0047962 | 0.019119 | 0.0047965 | 4.3361e-07 | 2.6069e-07 | 0.029232 | 0.029232 | 0.029232 | 0.97328 | -0.5155 | 0.9733 | -0.51503 | 8.0307
203 | -0.0040141 | -0.001006 | 0.0040142 | 0.001006 | 1.7667e-08 | -4.1895e-09 | 0.0061419 | 0.0061419 | 0.0061419 | 0.97251 | -0.53056 | 0.97252 | -0.53047 | 1.6873
204 | -0.0066389 | -0.0016639 | 0.0066403 | 0.0016643 | 1.3184e-06 | 4.209e-07 | 0.010158 | 0.010158 | 0.010158 | 0.97252 | -0.53047 | 0.97273 | -0.5263 | 2.7907
205 | -0.012561 | -0.0031481 | 0.012563 | 0.0031495 | 2.5617e-06 | 1.4097e-06 | 0.019214 | 0.019214 | 0.019214 | 0.97273 | -0.5263 | 0.97295 | -0.52202 | 5.2787
206 | -0.013928 | -0.0034916 | 0.013932 | 0.0034938 | 3.8026e-06 | 2.1561e-06 | 0.021302 | 0.021302 | 0.021302 | 0.97295 | -0.52202 | 0.97324 | -0.51629 | 5.8522
207 | 0.01161 | 0.0029106 | -0.011607 | -0.0029092 | 2.6595e-06 | 1.4228e-06 | 0.017756 | 0.017756 | 0.017756 | 0.97296 | -0.52232 | 0.97272 | -0.52713 | 4.878
208 | 0.009894 | 0.0024799 | -0.0098925 | -0.0024792 | 1.429e-06 | 7.081e-07 | 0.015135 | 0.015135 | 0.015135 | 0.97272 | -0.52713 | 0.97256 | -0.53016 | 4.1581
209 | 0.0074314 | 0.0018623 | -0.007431 | -0.0018622 | 4.0386e-07 | 1.551e-07 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01137 | 0.97256 | -0.53016 | 0.9725 | -0.5313 | 3.1236
210 | 0.0062625 | 0.0015693 | -0.0062617 | -0.0015691 | 8.5304e-07 | 2.3859e-07 | 0.0095821 | 0.0095823 | 0.0095823 | 0.9725 | -0.5313 | 0.97236 | -0.53416 | 2.6325
211 | 0.0032578 | 0.00081642 | -0.0032578 | -0.00081647 | 8.096e-08 | -5.5925e-08 | 0.0049855 | 0.0049855 | 0.0049855 | 0.97236 | -0.53416 | 0.97233 | -0.53468 | 1.3697
212 | 0.0030038 | 0.00075269 | -0.0030037 | -0.0007528 | 1.2476e-07 | -1.1545e-07 | 0.0045968 | 0.0045968 | 0.0045968 | 0.97236 | -0.53416 | 0.97232 | -0.53503 | 1.2629

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59284 | 0.15114

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0153 | 0.0038346
1 | 0.0019916 | 0.00049914
2 | 0.0047881 | 0.0012
3 | 0.0013308 | 0.00033352
4 | 0.0048901 | 0.0012256
5 | 0.033925 | 0.0085023
6 | 0.0040602 | 0.0010176
7 | 0.015054 | 0.0037729
8 | 0.011353 | 0.0028454
9 | 0.0022508 | 0.00056411
10 | 0.0009862 | 0.00024717
11 | 0.015316 | 0.0038386
12 | 0.0074153 | 0.0018585
13 | 0.0083437 | 0.0020911
14 | 0.015702 | 0.0039354
15 | 0.0069529 | 0.0017425
16 | 0.0014939 | 0.00037441
17 | 0.0055222 | 0.001384
18 | 0.0061514 | 0.0015417
19 | 0.0044398 | 0.0011127
20 | 0.0006983 | 0.00017501
21 | 0.006097 | 0.001528
22 | 0.0026735 | 0.00067003
23 | 0.0037223 | 0.00093289
24 | 0.0010632 | 0.00026646
25 | 0.0010779 | 0.00027015
26 | 0.00081865 | 0.00020517
27 | 0.0011479 | 0.00028768
28 | 0.0044558 | 0.0011167
29 | 0.0030759 | 0.0007709
30 | 0.0031559 | 0.00079095
31 | 0.0016545 | 0.00041466
32 | 0.0051019 | 0.0012787
33 | 0.0034939 | 0.00087567
34 | 0.0031827 | 0.00079767
35 | 0.0022215 | 0.00055675
36 | 0.0014496 | 0.00036331
37 | 0.0022582 | 0.00056595
38 | 0.0015144 | 0.00037954
39 | 0.0033727 | 0.00084527
40 | 0.0018639 | 0.00046714
41 | 0.0038355 | 0.00096127
42 | 0.001886 | 0.00047268
43 | 0.0024243 | 0.00060758
44 | 0.0073168 | 0.0018338
45 | 0.0013349 | 0.00033456
46 | 0.0011891 | 0.00029801
47 | 0.0019085 | 0.0004783
48 | 0.0032783 | 0.00082161
49 | 0.0031931 | 0.00080027
50 | 0.0016885 | 0.00042317
51 | 0.0018163 | 0.00045522
52 | 0.0044487 | 0.0011149
53 | 0.0024349 | 0.00061024
54 | 0.0071797 | 0.0017994
55 | 0.0040893 | 0.0010249
56 | 0.0010063 | 0.00025219
57 | 0.0029848 | 0.00074806
58 | 0.0038394 | 0.00096224
59 | 0.0067791 | 0.001699
60 | 0.0023348 | 0.00058516
61 | 0.005237 | 0.0013125
62 | 0.0025881 | 0.00064863
63 | 0.00090728 | 0.00022738
64 | 0.0033334 | 0.00083544
65 | 0.0036702 | 0.00091984
66 | 0.0052369 | 0.0013125
67 | 0.0023771 | 0.00059575
68 | 0.0024196 | 0.0006064
69 | 0.0036332 | 0.00091056
70 | 0.0012303 | 0.00030835
71 | 0.0006161 | 0.00015441
72 | 0.0028811 | 0.00072208
73 | 0.0013832 | 0.00034667
74 | 0.0042422 | 0.0010632
75 | 0.0018632 | 0.00046695
76 | 0.005219 | 0.001308
77 | 0.001057 | 0.00026491
78 | 0.0043349 | 0.0010864
79 | 0.0036007 | 0.00090241
80 | 0.0018421 | 0.00046167
81 | 0.0037895 | 0.00094973
82 | 0.0074583 | 0.0018692
83 | 0.015167 | 0.0038013
84 | 0.0032155 | 0.00080587
85 | 0.0044525 | 0.0011159
86 | 0.0042024 | 0.0010532
87 | 0.018495 | 0.0046353
88 | 0.0038429 | 0.00096312
89 | 0.002011 | 0.000504
90 | 0.011496 | 0.002881
91 | 0.0013013 | 0.00032613
92 | 0.0019231 | 0.00048197
93 | 0.0017113 | 0.0004289
94 | 0.0040895 | 0.0010249
95 | 0.001951 | 0.00048898
96 | 0.0013734 | 0.0003442
97 | 0.0030548 | 0.0007656
98 | 0.0027835 | 0.00069762
99 | 0.0012376 | 0.00031017
100 | 0.0021517 | 0.00053927
101 | 0.0032375 | 0.0008114
102 | 0.0027808 | 0.00069693
103 | 0.0037093 | 0.00092965
104 | 0.00043029 | 0.00010784
105 | 0.00047311 | 0.00011857
106 | 0.001525 | 0.00038219
107 | 0.00066496 | 0.00016665
108 | 0.00056774 | 0.00014229
109 | 0.00067311 | 0.0001687
110 | 0.0030914 | 0.00077477
111 | 0.0029199 | 0.0007318
112 | 0.0004623 | 0.00011586
113 | 0.00063069 | 0.00015807
114 | 0.00060623 | 0.00015194
115 | 0.00062082 | 0.00015559
116 | 0.00072912 | 0.00018274
117 | 0.00021709 | 5.4407e-05
118 | 0.0022783 | 0.000571
119 | 0.0021492 | 0.00053864
120 | 0.00052672 | 0.00013201
121 | 0.0024216 | 0.00060692
122 | 0.002402 | 0.000602
123 | 0.0015941 | 0.00039952
124 | 0.0019538 | 0.00048966
125 | 0.0032336 | 0.00081041
126 | 0.0051311 | 0.001286
127 | 0.0011862 | 0.00029729
128 | 0.0025567 | 0.00064078
129 | 0.001919 | 0.00048094
130 | 0.0016962 | 0.00042511
131 | 0.0022047 | 0.00055256
132 | 0.0014849 | 0.00037215
133 | 0.0022739 | 0.00056989
134 | 0.0030346 | 0.00076054
135 | 0.0019096 | 0.00047859
136 | 0.0012152 | 0.00030457
137 | 0.001816 | 0.00045512
138 | 0.0022925 | 0.00057457
139 | 0.0023922 | 0.00059954
140 | 0.001318 | 0.00033032
141 | 0.0011443 | 0.00028679
142 | 0.0025125 | 0.00062969
143 | 0.0019235 | 0.00048206
144 | 0.001881 | 0.00047143
145 | 0.00072385 | 0.00018141
146 | 0.0022784 | 0.00057103
147 | 0.00092923 | 0.00023289
148 | 0.0013941 | 0.00034938
149 | 0.0022981 | 0.00057596
150 | 0.0071224 | 0.001785
151 | 0.0045786 | 0.0011475
152 | 0.00033073 | 8.289e-05
153 | 0.00050977 | 0.00012776
154 | 0.0035304 | 0.00088479
155 | 0.0032548 | 0.00081572
156 | 0.0007283 | 0.00018253
157 | 0.0040141 | 0.001006
158 | 0.0026248 | 0.00065783
159 | 0.0059204 | 0.0014838
160 | 0.001365 | 0.00034211
161 | 0.0027181 | 0.00068123
162 | 0.0039241 | 0.00098347
163 | 0.0039824 | 0.00099808
164 | 0.0017131 | 0.00042934
165 | 0.0024611 | 0.00061682
166 | 0.0011685 | 0.00029284
167 | 0.0032578 | 0.00081647
168 | 0.0030037 | 0.0007528

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1