## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2325-10_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2325-10_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2325-10_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2325-10_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2325-10_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2325-10_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2325-10_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2325-10_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2325-10_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2325-10_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2325-10_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2325-10_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2325-10_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2325-10_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2325-10_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2325-10_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2325-10_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2325-10_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2325-10_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2325-10_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2325-10_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2325-10_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2325-10_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2325-10_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2325-10_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2325-10_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2325-10_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2325-10_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2325-10_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2325-10_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2325-10_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2325-10_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2325-10_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2325-10_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2325-10_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2325-10_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2325-10_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2325-10_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2325-10_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2325-10_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2325-10_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2325-10_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2325-10_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2325-10_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2325-10_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2325-10_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2325-10_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2325-10_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2325-10_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2325-10_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2325-10_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2325-10_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2325-10_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2325-10_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2325-10_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2325-10_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2325-10_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2325-10_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2325-10_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2325-10_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2325-10_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2325-10_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2325-10_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2325-10_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2325-10_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2325-10_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2325-10_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2325-10_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2325-10_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2325-10_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2325-10_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2325-10_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2325-10_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2325-10_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2325-10_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2325-10_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2325-10_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2325-10_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2325-10_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2325-10_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2325-10_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2325-10_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2325-10_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2325-10_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2325-10_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2325-10_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2325-10_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2325-10_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2325-10_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2325-10_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2325-10_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2325-10_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2325-10_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2325-10_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2325-10_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2325-10_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2325-10_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2325-10_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2325-10_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2325-10_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2325-10_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2325-10_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2325-10_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2325-10_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2325-10_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2325-10_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2325-10_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2325-10_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2325-10_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2325-10_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2325-10_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2325-10_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2325-10_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2325-10_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2325-10_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2325-10_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2325-10_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2325-10_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2325-10_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2325-10_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2325-10_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2325-10_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2325-10_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2325-10_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2325-10_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2325-10_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2325-10_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2325-10_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2325-10_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2325-10_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2325-10_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2325-10_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2325-10_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2325-10_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2325-10_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2325-10_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2325-10_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2325-10_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2325-10_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2325-10_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2325-10_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2325-10_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2325-10_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2325-10_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2325-10_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2325-10_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2325-10_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2325-10_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2325-10_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2325-10_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2325-10_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2325-10_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2325-10_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2325-10_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2325-10_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2325-10_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2325-10_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2325-10_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2325-10_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_37_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2325-10_0_8_load_0 | 0 | 0.0027778 | 0.00069619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2325-10_0_8_load_1 | 1 | 0.0037046 | 0.00092847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2325-10_0_8_load_2 | 2 | 0.0051988 | 0.001303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2325-10_0_8_load_3 | 3 | 0.0028116 | 0.00070466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2325-10_0_8_load_4 | 4 | 0.0052384 | 0.0013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2325-10_0_8_load_5 | 5 | 0.0016476 | 0.00041293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2325-10_0_8_load_69 | 7 | 0.0043237 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2325-10_0_8_load_34 | 8 | 0.0086071 | 0.0021571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2325-10_0_8_load_47 | 9 | 0.0047571 | 0.0011922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2325-10_0_8_load_70 | 10 | 0.0038841 | 0.00097344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2325-10_0_8_load_32 | 11 | 0.0045148 | 0.0011315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2325-10_0_8_load_7 | 13 | 0.0007725 | 0.00019361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2325-10_0_8_load_10 | 16 | 0.030492 | 0.007642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2325-10_0_8_load_12 | 17 | 0.00054935 | 0.00013768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2325-10_0_8_load_27 | 21 | 0.0015228 | 0.00038164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2325-10_0_8_load_43 | 23 | 0.00047918 | 0.00012009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2325-10_0_8_load_40 | 24 | 0.00274 | 0.00068671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2325-10_0_8_load_89 | 30 | 0.0046747 | 0.0011716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2325-10_0_8_load_159 | 31 | 0.0016587 | 0.0004157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2325-10_0_8_load_26 | 33 | 0.0026587 | 0.00066633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2325-10_0_8_load_24 | 34 | 0.0023406 | 0.00058661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2325-10_0_8_load_46 | 35 | 0.00051543 | 0.00012918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2325-10_0_8_load_41 | 36 | 0.0015778 | 0.00039543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2325-10_0_8_load_163 | 37 | 0.013447 | 0.0033701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2325-10_0_8_load_162 | 38 | 0.0057295 | 0.001436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2325-10_0_8_load_17 | 40 | 0.0018466 | 0.0004628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2325-10_0_8_load_18 | 41 | 0.0022596 | 0.00056631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2325-10_0_8_load_19 | 42 | 0.001952 | 0.00048923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2325-10_0_8_load_21 | 44 | 0.0010639 | 0.00026664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2325-10_0_8_load_22 | 45 | 0.0019984 | 0.00050083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2325-10_0_8_load_23 | 46 | 0.0032012 | 0.00080229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2325-10_0_8_load_59 | 47 | 0.0018624 | 0.00046675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2325-10_0_8_load_53 | 48 | 0.0029463 | 0.00073841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2325-10_0_8_load_60 | 49 | 0.0033896 | 0.00084951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2325-10_0_8_load_54 | 50 | 0.0028518 | 0.00071472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2325-10_0_8_load_29 | 51 | 0.0035443 | 0.00088829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2325-10_0_8_load_30 | 52 | 0.004083 | 0.0010233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2325-10_0_8_load_31 | 53 | 0.0014119 | 0.00035386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2325-10_0_8_load_33 | 54 | 0.0019584 | 0.00049082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2325-10_0_8_load_35 | 55 | 0.00080055 | 0.00020064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2325-10_0_8_load_117 | 56 | 0.0023284 | 0.00058356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2325-10_0_8_load_118 | 57 | 0.0015281 | 0.00038298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2325-10_0_8_load_36 | 58 | 0.0052932 | 0.0013266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2325-10_0_8_load_37 | 59 | 0.004353 | 0.001091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2325-10_0_8_load_38 | 60 | 0.001461 | 0.00036617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2325-10_0_8_load_127 | 61 | 0.013092 | 0.0032811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2325-10_0_8_load_98 | 63 | 0.0063947 | 0.0016027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2325-10_0_8_load_99 | 64 | 0.0010789 | 0.0002704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2325-10_0_8_load_102 | 66 | 0.0040588 | 0.0010172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2325-10_0_8_load_138 | 67 | 0.0046362 | 0.001162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2325-10_0_8_load_44 | 69 | 0.0013984 | 0.00035046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2325-10_0_8_load_45 | 70 | 0.0030229 | 0.00075761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2325-10_0_8_load_57 | 72 | 0.0028661 | 0.0007183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2325-10_0_8_load_155 | 73 | 0.0050129 | 0.0012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2325-10_0_8_load_113 | 74 | 0.0012968 | 0.00032501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2325-10_0_8_load_157 | 75 | 0.00090554 | 0.00022695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2325-10_0_8_load_58 | 77 | 0.0063213 | 0.0015843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2325-10_0_8_load_49 | 78 | 0.0067101 | 0.0016817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2325-10_0_8_load_50 | 79 | 0.0034228 | 0.00085784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2325-10_0_8_load_51 | 80 | 0.0047724 | 0.0011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2325-10_0_8_load_52 | 81 | 0.0037415 | 0.0009377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2325-10_0_8_load_95 | 82 | 0.0059562 | 0.0014928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2325-10_0_8_load_110 | 83 | 0.0025562 | 0.00064064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2325-10_0_8_load_96 | 84 | 0.0019475 | 0.00048808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2325-10_0_8_load_111 | 85 | 0.0021718 | 0.0005443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2325-10_0_8_load_55 | 86 | 0.0036852 | 0.00092361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2325-10_0_8_load_56 | 87 | 0.0023758 | 0.00059542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2325-10_0_8_load_112 | 88 | 0.0018815 | 0.00047154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2325-10_0_8_load_130 | 89 | 0.0019956 | 0.00050014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2325-10_0_8_load_61 | 90 | 0.0017971 | 0.00045039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2325-10_0_8_load_84 | 91 | 0.0010642 | 0.00026671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2325-10_0_8_load_62 | 93 | 0.012693 | 0.0031812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2325-10_0_8_load_66 | 95 | 0.021244 | 0.0053242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2325-10_0_8_load_67 | 96 | 0.0046864 | 0.0011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2325-10_0_8_load_161 | 97 | 0.0015322 | 0.00038401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2325-10_0_8_load_128 | 98 | 0.0032704 | 0.00081964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2325-10_0_8_load_129 | 99 | 0.0024759 | 0.00062053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2325-10_0_8_load_158 | 100 | 0.001251 | 0.00031354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2325-10_0_8_load_97 | 101 | 0.0041036 | 0.0010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2325-10_0_8_load_72 | 102 | 0.0081644 | 0.0020462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2325-10_0_8_load_74 | 104 | 0.0011676 | 0.00029263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2325-10_0_8_load_76 | 106 | 0.0019102 | 0.00047874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2325-10_0_8_load_151 | 107 | 0.019783 | 0.0049581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2325-10_0_8_load_77 | 108 | 0.00082229 | 0.00020608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2325-10_0_8_load_78 | 109 | 0.00080017 | 0.00020054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2325-10_0_8_load_79 | 110 | 0.0018195 | 0.00045601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2325-10_0_8_load_80 | 111 | 0.0029968 | 0.00075108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2325-10_0_8_load_81 | 112 | 0.0037893 | 0.00094969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2325-10_0_8_load_108 | 113 | 0.0021509 | 0.00053906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2325-10_0_8_load_82 | 115 | 0.00093454 | 0.00023422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2325-10_0_8_load_83 | 117 | 0.0037487 | 0.00093951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2325-10_0_8_load_152 | 118 | 0.0019409 | 0.00048644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2325-10_0_8_load_124 | 119 | 0.001337 | 0.00033509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2325-10_0_8_load_120 | 120 | 0.002039 | 0.00051103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2325-10_0_8_load_133 | 121 | 0.0028058 | 0.00070319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2325-10_0_8_load_119 | 122 | 0.0022863 | 0.00057301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2325-10_0_8_load_86 | 123 | 0.0034847 | 0.00087335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2325-10_0_8_load_87 | 124 | 0.0017286 | 0.00043322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2325-10_0_8_load_91 | 127 | 0.0013625 | 0.00034148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2325-10_0_8_load_94 | 129 | 0.0090294 | 0.002263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2325-10_0_8_load_154 | 130 | 0.00181 | 0.00045364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2325-10_0_8_load_146 | 134 | 0.042872 | 0.010745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2325-10_0_8_load_101 | 136 | 0.0049074 | 0.0012299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2325-10_0_8_load_103 | 137 | 0.005305 | 0.0013295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2325-10_0_8_load_135 | 138 | 0.012822 | 0.0032134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2325-10_0_8_load_144 | 140 | 0.0038053 | 0.00095371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2325-10_0_8_load_104 | 141 | 0.0030352 | 0.0007607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2325-10_0_8_load_105 | 142 | 0.00078254 | 0.00019612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2325-10_0_8_load_115 | 143 | 0.0014297 | 0.00035832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2325-10_0_8_load_114 | 144 | 0.0048181 | 0.0012075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2325-10_0_8_load_131 | 145 | 0.00098678 | 0.00024731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2325-10_0_8_load_123 | 148 | 0.0030695 | 0.00076928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2325-10_0_8_load_125 | 149 | 0.0055528 | 0.0013917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2325-10_0_8_load_126 | 150 | 0.0027441 | 0.00068773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2325-10_0_8_load_149 | 151 | 0.0026169 | 0.00065586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2325-10_0_8_load_134 | 152 | 0.0028039 | 0.00070273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2325-10_0_8_load_150 | 153 | 0.0045482 | 0.0011399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2325-10_0_8_load_132 | 154 | 0.0030283 | 0.00075896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2325-10_0_8_load_139 | 155 | 0.0002344 | 5.8745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2325-10_0_8_load_140 | 156 | 0.00034293 | 8.5947e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2325-10_0_8_load_141 | 157 | 0.00088014 | 0.00022058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2325-10_0_8_load_156 | 158 | 0.0026401 | 0.00066167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2325-10_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0048829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2325-10_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2325-10_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2325-10_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2325-10_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0056996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2325-10_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.015398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2325-10_0_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0060832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2325-10_0_8_line_7 |  | 6 | 8 | 0.017645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2325-10_0_8_line_8 |  | 6 | 9 | 0.050766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2325-10_0_8_line_9 |  | 7 | 10 | 0.023068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2325-10_0_8_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2325-10_0_8_line_11 |  | 9 | 12 | 0.01317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2325-10_0_8_line_12 |  | 10 | 98 | 0.011694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2325-10_0_8_line_13 |  | 11 | 52 | 0.031131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2325-10_0_8_line_14 |  | 12 | 78 | 0.023883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2325-10_0_8_line_15 |  | 12 | 79 | 0.017903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2325-10_0_8_line_16 |  | 13 | 14 | 0.036682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2325-10_0_8_line_17 |  | 13 | 15 | 0.017297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2325-10_0_8_line_18 |  | 14 | 16 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2325-10_0_8_line_19 |  | 15 | 17 | 0.020371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2325-10_0_8_line_20 |  | 15 | 18 | 0.045228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2325-10_0_8_line_21 |  | 17 | 19 | 0.031382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2325-10_0_8_line_22 |  | 18 | 23 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2325-10_0_8_line_23 |  | 18 | 24 | 0.034471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2325-10_0_8_line_24 |  | 19 | 31 | 0.005279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2325-10_0_8_line_25 |  | 19 | 32 | 0.013365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2325-10_0_8_line_26 |  | 20 | 21 | 0.021787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2325-10_0_8_line_27 |  | 20 | 22 | 0.029227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2325-10_0_8_line_28 |  | 22 | 33 | 0.028124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2325-10_0_8_line_29 |  | 22 | 34 | 0.018749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2325-10_0_8_line_30 |  | 23 | 35 | 0.0039403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2325-10_0_8_line_31 |  | 24 | 36 | 0.036559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2325-10_0_8_line_32 |  | 25 | 26 | 0.029333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2325-10_0_8_line_33 |  | 25 | 27 | 0.056374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2325-10_0_8_line_34 |  | 26 | 37 | 0.007771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2325-10_0_8_line_35 |  | 26 | 32 | 0.00582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2325-10_0_8_line_36 |  | 27 | 38 | 0.0025464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2325-10_0_8_line_37 |  | 27 | 39 | 0.099371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2325-10_0_8_line_38 |  | 28 | 29 | 0.03481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2325-10_0_8_line_39 |  | 28 | 30 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2325-10_0_8_line_40 |  | 29 | 132 | 0.020549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2325-10_0_8_line_41 |  | 29 | 67 | 0.015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2325-10_0_8_line_42 |  | 30 | 124 | 0.038873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2325-10_0_8_line_43 |  | 32 | 33 | 0.018936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2325-10_0_8_line_44 |  | 34 | 44 | 0.0087722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2325-10_0_8_line_45 |  | 35 | 72 | 0.053378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2325-10_0_8_line_46 |  | 36 | 68 | 0.015186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2325-10_0_8_line_47 |  | 38 | 97 | 0.0003203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2325-10_0_8_line_48 |  | 39 | 93 | 0.030797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2325-10_0_8_line_49 |  | 40 | 41 | 0.035039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2325-10_0_8_line_50 |  | 40 | 42 | 0.031951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2325-10_0_8_line_51 |  | 41 | 43 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2325-10_0_8_line_52 |  | 42 | 44 | 0.023333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2325-10_0_8_line_53 |  | 43 | 45 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2325-10_0_8_line_54 |  | 43 | 46 | 0.019279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2325-10_0_8_line_55 |  | 45 | 47 | 0.007452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2325-10_0_8_line_56 |  | 46 | 48 | 0.0091608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2325-10_0_8_line_57 |  | 47 | 49 | 0.0060992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2325-10_0_8_line_58 |  | 48 | 50 | 0.012605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2325-10_0_8_line_59 |  | 49 | 90 | 0.001258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2325-10_0_8_line_60 |  | 50 | 86 | 0.0055512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2325-10_0_8_line_61 |  | 51 | 52 | 0.00077713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2325-10_0_8_line_62 |  | 51 | 53 | 0.026324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2325-10_0_8_line_63 |  | 53 | 54 | 0.0074575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2325-10_0_8_line_64 |  | 54 | 55 | 0.0195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2325-10_0_8_line_65 |  | 55 | 56 | 0.00319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2325-10_0_8_line_66 |  | 56 | 57 | 0.015603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2325-10_0_8_line_67 |  | 58 | 59 | 0.023163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2325-10_0_8_line_68 |  | 58 | 60 | 0.0041631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2325-10_0_8_line_69 |  | 59 | 61 | 0.036898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2325-10_0_8_line_70 |  | 60 | 62 | 0.011708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2325-10_0_8_line_71 |  | 61 | 66 | 0.025968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2325-10_0_8_line_72 |  | 62 | 67 | 0.0014758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2325-10_0_8_line_73 |  | 63 | 64 | 0.030718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2325-10_0_8_line_74 |  | 63 | 65 | 0.015209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2325-10_0_8_line_75 |  | 64 | 136 | 0.02538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2325-10_0_8_line_76 |  | 65 | 66 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2325-10_0_8_line_77 |  | 68 | 69 | 0.011938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2325-10_0_8_line_78 |  | 68 | 70 | 0.032516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2325-10_0_8_line_79 |  | 69 | 71 | 0.031703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2325-10_0_8_line_80 |  | 71 | 73 | 0.047098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2325-10_0_8_line_81 |  | 71 | 74 | 0.035286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2325-10_0_8_line_82 |  | 72 | 77 | 0.029095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2325-10_0_8_line_83 |  | 73 | 100 | 0.14935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2325-10_0_8_line_84 |  | 74 | 101 | 0.040397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2325-10_0_8_line_85 |  | 75 | 76 | 0.030209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2325-10_0_8_line_86 |  | 76 | 100 | 0.0057468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2325-10_0_8_line_87 |  | 76 | 133 | 0.05953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2325-10_0_8_line_88 |  | 78 | 80 | 0.00047595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2325-10_0_8_line_89 |  | 79 | 81 | 0.022318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2325-10_0_8_line_90 |  | 80 | 82 | 0.02892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2325-10_0_8_line_91 |  | 81 | 83 | 0.016921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2325-10_0_8_line_92 |  | 82 | 84 | 0.031811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2325-10_0_8_line_93 |  | 83 | 85 | 0.01898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2325-10_0_8_line_94 |  | 84 | 101 | 0.0026543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2325-10_0_8_line_95 |  | 86 | 87 | 0.008845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2325-10_0_8_line_96 |  | 87 | 88 | 0.023974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2325-10_0_8_line_97 |  | 88 | 89 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2325-10_0_8_line_98 |  | 89 | 145 | 0.0084146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2325-10_0_8_line_99 |  | 90 | 91 | 0.0028958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2325-10_0_8_line_100 |  | 91 | 92 | 0.021313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2325-10_0_8_line_101 |  | 92 | 119 | 0.0080157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2325-10_0_8_line_102 |  | 92 | 120 | 0.0044411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2325-10_0_8_line_103 |  | 93 | 94 | 0.026065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2325-10_0_8_line_104 |  | 94 | 95 | 0.038116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2325-10_0_8_line_105 |  | 94 | 96 | 0.013425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2325-10_0_8_line_106 |  | 97 | 106 | 0.019093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2325-10_0_8_line_107 |  | 98 | 99 | 0.0195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2325-10_0_8_line_108 |  | 102 | 103 | 0.03404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2325-10_0_8_line_109 |  | 103 | 104 | 0.054165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2325-10_0_8_line_110 |  | 103 | 105 | 0.058297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2325-10_0_8_line_111 |  | 104 | 106 | 0.0052332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2325-10_0_8_line_112 |  | 105 | 107 | 0.026017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2325-10_0_8_line_113 |  | 108 | 109 | 0.01427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2325-10_0_8_line_114 |  | 108 | 110 | 0.01067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2325-10_0_8_line_115 |  | 109 | 111 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2325-10_0_8_line_116 |  | 110 | 112 | 0.003028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2325-10_0_8_line_117 |  | 111 | 115 | 0.032149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2325-10_0_8_line_118 |  | 112 | 117 | 0.0064553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2325-10_0_8_line_119 |  | 113 | 114 | 0.023553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2325-10_0_8_line_120 |  | 113 | 115 | 0.09346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_2325-10_0_8_line_121 |  | 113 | 116 | 0.011414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2325-10_0_8_line_122 |  | 114 | 139 | 0.030902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2325-10_0_8_line_123 |  | 114 | 144 | 0.021485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2325-10_0_8_line_124 |  | 116 | 142 | 0.014513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2325-10_0_8_line_125 |  | 117 | 118 | 0.019069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2325-10_0_8_line_126 |  | 119 | 121 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2325-10_0_8_line_127 |  | 120 | 122 | 0.018164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2325-10_0_8_line_128 |  | 121 | 152 | 0.015083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2325-10_0_8_line_129 |  | 122 | 146 | 0.0094257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2325-10_0_8_line_130 |  | 123 | 124 | 0.0010396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2325-10_0_8_line_131 |  | 123 | 125 | 0.018353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2325-10_0_8_line_132 |  | 125 | 126 | 0.008545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2325-10_0_8_line_133 |  | 125 | 127 | 0.023705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2325-10_0_8_line_134 |  | 126 | 128 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2325-10_0_8_line_135 |  | 127 | 129 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2325-10_0_8_line_136 |  | 128 | 130 | 0.020465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2325-10_0_8_line_137 |  | 128 | 131 | 0.1277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2325-10_0_8_line_138 |  | 131 | 134 | 0.031196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2325-10_0_8_line_139 |  | 132 | 138 | 0.015372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2325-10_0_8_line_140 |  | 133 | 134 | 0.029573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2325-10_0_8_line_141 |  | 133 | 135 | 0.034651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2325-10_0_8_line_142 |  | 135 | 156 | 0.069136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2325-10_0_8_line_143 |  | 136 | 137 | 8.0823e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2325-10_0_8_line_144 |  | 137 | 139 | 0.023248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2325-10_0_8_line_145 |  | 139 | 140 | 0.019386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2325-10_0_8_line_146 |  | 141 | 142 | 0.0072414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2325-10_0_8_line_147 |  | 143 | 144 | 0.030253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2325-10_0_8_line_148 |  | 145 | 154 | 0.013723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2325-10_0_8_line_149 |  | 146 | 147 | 0.15424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2325-10_0_8_line_150 |  | 146 | 148 | 0.018316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2325-10_0_8_line_151 |  | 147 | 149 | 0.070979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2325-10_0_8_line_152 |  | 148 | 150 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2325-10_0_8_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0071447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2325-10_0_8_line_154 |  | 151 | 153 | 0.0049037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2325-10_0_8_line_155 |  | 153 | 158 | 0.0020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2325-10_0_8_line_156 |  | 155 | 156 | 0.018539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2325-10_0_8_line_157 |  | 155 | 157 | 0.076289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2325-10_0_8_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 159 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2558274.5321 | 1152689.5913 | 2558273.6351 | 1152684.7914
1 | 2558274.5321 | 1152689.5913 | 2558280.0347 | 1152719.0372
2 | 2558273.6351 | 1152684.7914 | 2558272.0431 | 1152676.2722 | 2558266.9318 | 1152663.1912
3 | 2558280.0612 | 1152719.1794 | 2558280.0347 | 1152719.0372
4 | 2558264.8574 | 1152657.8824 | 2558266.9318 | 1152663.1912
5 | 2558282.8898 | 1152734.3156 | 2558280.0612 | 1152719.1794
6 | 2558264.8574 | 1152657.8824 | 2558262.7465 | 1152652.4801 | 2558262.5049 | 1152652.3327
7 | 2558282.8898 | 1152734.3156 | 2558288.3355 | 1152751.0993
8 | 2558282.8898 | 1152734.3156 | 2558233.5744 | 1152746.3629
9 | 2558242.7724 | 1152640.4338 | 2558243.0807 | 1152640.4773 | 2558262.5049 | 1152652.3327
10 | 2558288.9144 | 1152752.8834 | 2558288.3355 | 1152751.0993
11 | 2558220.7806 | 1152749.4883 | 2558233.5744 | 1152746.3629
12 | 2558231.1934 | 1152638.8013 | 2558242.7724 | 1152640.4338
13 | 2558288.9144 | 1152752.8834 | 2558298.5221 | 1152782.4945
14 | 2558220.7806 | 1152749.4883 | 2558230.3652 | 1152771.3635
15 | 2558220.7806 | 1152749.4883 | 2558212.1084 | 1152733.8261
16 | 2558523.3627 | 1152922.1916 | 2558513.4144 | 1152919.3922 | 2558495.7404 | 1152915.6123 | 2558487.8733 | 1152913.0523
17 | 2558471.8164 | 1152906.8065 | 2558476.1378 | 1152909.2334 | 2558487.8733 | 1152913.0523
18 | 2558523.3627 | 1152922.1916 | 2558521.4106 | 1152908.4091 | 2558519.2557 | 1152893.9327
19 | 2558471.8164 | 1152906.8065 | 2558469.9828 | 1152886.5183
20 | 2558429.3683 | 1152901.1416 | 2558440.0833 | 1152900.5227 | 2558455.1318 | 1152897.4392 | 2558471.8164 | 1152906.8065
21 | 2558480.267 | 1152859.4571 | 2558479.7713 | 1152862.1286 | 2558479.8033 | 1152866.7529 | 2558477.6744 | 1152871.7925 | 2558475.2342 | 1152876.2116 | 2558471.2363 | 1152878.3959 | 2558469.3985 | 1152880.0539 | 2558469.9828 | 1152886.5183
22 | 2558429.3683 | 1152901.1416 | 2558430.158 | 1152914.2807
23 | 2558429.3683 | 1152901.1416 | 2558395.2022 | 1152896.5644
24 | 2558480.267 | 1152859.4571 | 2558482.727 | 1152857.906 | 2558485.088 | 1152857.5784
25 | 2558480.267 | 1152859.4571 | 2558479.5103 | 1152854.3375 | 2558478.3464 | 1152850.2434 | 2558477.7099 | 1152846.9684 | 2558478.0133 | 1152846.4549
26 | 2558439.7674 | 1152878.1578 | 2558435.902 | 1152878.4291 | 2558418.0104 | 1152879.2879
27 | 2558439.7674 | 1152878.1578 | 2558438.3354 | 1152876.3557 | 2558431.1196 | 1152850.4145
28 | 2558431.1196 | 1152850.4145 | 2558459.144 | 1152848.0482
29 | 2558431.1196 | 1152850.4145 | 2558426.0936 | 1152832.3518
30 | 2558430.3944 | 1152918.2139 | 2558430.158 | 1152914.2807
31 | 2558359.0228 | 1152891.3163 | 2558383.2105 | 1152894.9579 | 2558395.2022 | 1152896.5644
32 | 2558481.4801 | 1152841.8063 | 2558510.6418 | 1152837.9362
33 | 2558499.962 | 1152782.5927 | 2558510.6418 | 1152837.9362
34 | 2558481.4801 | 1152841.8063 | 2558483.3122 | 1152839.3368 | 2558482.7582 | 1152834.6716
35 | 2558481.4801 | 1152841.8063 | 2558479.4394 | 1152844.0771 | 2558478.0133 | 1152846.4549
36 | 2558499.962 | 1152782.5927 | 2558499.4342 | 1152780.1016
37 | 2558499.962 | 1152782.5927 | 2558516.1129 | 1152749.0973 | 2558524.6336 | 1152748.4715 | 2558554.6242 | 1152752.3332 | 2558558.4666 | 1152775.4185
38 | 2558481.7233 | 1153104.495 | 2558480.4423 | 1153124.5142 | 2558479.9533 | 1153139.2473
39 | 2558481.7233 | 1153104.495 | 2558471.0974 | 1153111.8618
40 | 2558495.9537 | 1153130.7546 | 2558492.3595 | 1153138.0388 | 2558479.9533 | 1153139.2473
41 | 2558479.9533 | 1153139.2473 | 2558478.9588 | 1153151.8718 | 2558478.671 | 1153154.8526
42 | 2558438.4364 | 1153132.8645 | 2558450.5449 | 1153126.1106 | 2558471.0974 | 1153111.8618
43 | 2558478.0133 | 1152846.4549 | 2558459.144 | 1152848.0482
44 | 2558426.0936 | 1152832.3518 | 2558423.742 | 1152823.9006
45 | 2558430.3944 | 1152918.2139 | 2558431.016 | 1152928.5553 | 2558427.116 | 1152933.7961 | 2558390.814 | 1152930.1443
46 | 2558344.1175 | 1152888.4922 | 2558350.1051 | 1152889.9737 | 2558359.0228 | 1152891.3163
47 | 2558499.4342 | 1152780.1016 | 2558499.3679 | 1152779.7882
48 | 2558558.4666 | 1152775.4185 | 2558563.1143 | 1152795.1077 | 2558565.4141 | 1152805.4209
49 | 2558406.8181 | 1152771.5599 | 2558388.42 | 1152741.7397
50 | 2558417.4873 | 1152801.4218 | 2558411.1167 | 1152778.5271 | 2558406.8181 | 1152771.5599
51 | 2558381.3663 | 1152729.5969 | 2558382.0774 | 1152731.4596 | 2558388.42 | 1152741.7397
52 | 2558417.4873 | 1152801.4218 | 2558423.742 | 1152823.9006
53 | 2558381.3663 | 1152729.5969 | 2558370.259 | 1152700.4326
54 | 2558381.3663 | 1152729.5969 | 2558366.4861 | 1152741.8557
55 | 2558370.259 | 1152700.4326 | 2558367.6068 | 1152693.4686
56 | 2558366.4861 | 1152741.8557 | 2558359.4157 | 1152747.6805 | 2558359.4157 | 1152747.6805
57 | 2558365.436 | 1152687.7688 | 2558367.6068 | 1152693.4686
58 | 2558361.9268 | 1152760.0333 | 2558359.4157 | 1152747.6805
59 | 2558365.436 | 1152687.7688 | 2558364.9882 | 1152686.5931
60 | 2558361.9268 | 1152760.0333 | 2558363.0327 | 1152765.4732
61 | 2558298.762 | 1152783.2337 | 2558298.5221 | 1152782.4945
62 | 2558298.762 | 1152783.2337 | 2558306.8862 | 1152808.2725
63 | 2558309.1878 | 1152815.366 | 2558306.8862 | 1152808.2725
64 | 2558309.1878 | 1152815.366 | 2558309.5649 | 1152816.5282 | 2558310.4924 | 1152824.1257 | 2558311.6658 | 1152834.6845
65 | 2558311.6658 | 1152834.6845 | 2558312.0182 | 1152837.855
66 | 2558313.7416 | 1152853.3626 | 2558312.0182 | 1152837.855
67 | 2558491.2824 | 1153164.4102 | 2558493.6946 | 1153169.1233 | 2558492.6739 | 1153185.7389 | 2558492.6427 | 1153186.9605
68 | 2558491.2824 | 1153164.4102 | 2558489.3857 | 1153160.7043
69 | 2558492.6427 | 1153186.9605 | 2558528.5489 | 1153178.4616
70 | 2558478.5292 | 1153156.3215 | 2558489.3857 | 1153160.7043 | 2558489.3857 | 1153160.7043
71 | 2558528.5489 | 1153178.4616 | 2558532.7297 | 1153163.0506 | 2558542.5704 | 1153164.8308
72 | 2558478.5292 | 1153156.3215 | 2558478.671 | 1153154.8526
73 | 2558557.6755 | 1153182.9749 | 2558554.4974 | 1153213.5284
74 | 2558559.2489 | 1153167.8479 | 2558557.6755 | 1153182.9749
75 | 2558554.4974 | 1153213.5284 | 2558551.989 | 1153237.6449 | 2558551.7855 | 1153238.76
76 | 2558559.2489 | 1153167.8479 | 2558542.5704 | 1153164.8308
77 | 2558344.1175 | 1152888.4922 | 2558332.5296 | 1152885.6231
78 | 2558344.1175 | 1152888.4922 | 2558342.3874 | 1152899.0207 | 2558329.8707 | 1152909.7908 | 2558324.628 | 1152910.7712
79 | 2558301.6024 | 1152878.7265 | 2558312.6269 | 1152880.6955 | 2558332.5296 | 1152885.6231
80 | 2558258.8838 | 1152894.9092 | 2558265.5471 | 1152892.0393 | 2558285.141 | 1152890.5024 | 2558291.9123 | 1152886.6089 | 2558301.6024 | 1152878.7265
81 | 2558301.6024 | 1152878.7265 | 2558292.8366 | 1152877.1643 | 2558273.0909 | 1152870.1312 | 2558268.9083 | 1152866.6828
82 | 2558372.9555 | 1152915.4284 | 2558375.1105 | 1152928.5646 | 2558390.814 | 1152930.1443
83 | 2558258.8838 | 1152894.9092 | 2558229.532 | 1153041.3483
84 | 2558268.9083 | 1152866.6828 | 2558263.0893 | 1152861.8853 | 2558255.8467 | 1152849.8628 | 2558250.6969 | 1152831.7609
85 | 2558228.8279 | 1153047.0518 | 2558258.6554 | 1153051.8352
86 | 2558228.8279 | 1153047.0518 | 2558229.532 | 1153041.3483
87 | 2558218.9545 | 1153105.7284 | 2558226.3726 | 1153066.9013 | 2558228.8279 | 1153047.0518
88 | 2558230.5562 | 1152771.7994 | 2558230.3652 | 1152771.3635
89 | 2558201.2974 | 1152714.3011 | 2558212.1084 | 1152733.8261
90 | 2558230.5562 | 1152771.7994 | 2558239.3452 | 1152791.8588 | 2558241.2661 | 1152798.6107
91 | 2558193.3941 | 1152699.3469 | 2558195.6649 | 1152704.1286 | 2558201.2974 | 1152714.3011
92 | 2558249.9706 | 1152829.2079 | 2558241.2661 | 1152798.6107
93 | 2558193.3941 | 1152699.3469 | 2558186.1408 | 1152684.0734 | 2558185.2529 | 1152682.2019
94 | 2558249.9706 | 1152829.2079 | 2558250.6969 | 1152831.7609
95 | 2558364.7947 | 1152774.141 | 2558363.0327 | 1152765.4732
96 | 2558364.7947 | 1152774.141 | 2558366.0888 | 1152780.5067 | 2558370.9804 | 1152797.2868
97 | 2558370.9804 | 1152797.2868 | 2558374.0493 | 1152807.814
98 | 2558374.0493 | 1152807.814 | 2558376.4042 | 1152815.8924
99 | 2558363.9576 | 1152683.8869 | 2558364.9882 | 1152686.5931
100 | 2558356.3721 | 1152663.9697 | 2558363.9576 | 1152683.8869
101 | 2558356.3721 | 1152663.9697 | 2558364.2924 | 1152662.7366
102 | 2558356.3721 | 1152663.9697 | 2558353.9334 | 1152660.2581
103 | 2558570.1529 | 1152831.0331 | 2558568.2849 | 1152818.295 | 2558565.4141 | 1152805.4209
104 | 2558570.1529 | 1152831.0331 | 2558607.7089 | 1152824.5225
105 | 2558570.1529 | 1152831.0331 | 2558571.5719 | 1152842.0735 | 2558571.9532 | 1152844.3355
106 | 2558499.3679 | 1152779.7882 | 2558495.4103 | 1152761.1097
107 | 2558231.1934 | 1152638.8013 | 2558219.5617 | 1152637.1613 | 2558211.8096 | 1152637.012
108 | 2558483.0986 | 1152703.0017 | 2558478.9242 | 1152706.31 | 2558476.05 | 1152713.4446 | 2558476.157 | 1152734.4658
109 | 2558483.0986 | 1152703.0017 | 2558494.3256 | 1152755.9902
110 | 2558465.0757 | 1152666.6298 | 2558475.8479 | 1152666.4552 | 2558477.4281 | 1152666.3887 | 2558476.0788 | 1152662.1292 | 2558479.1997 | 1152681.7955 | 2558483.0986 | 1152703.0017
111 | 2558494.3256 | 1152755.9902 | 2558495.4103 | 1152761.1097
112 | 2558465.0757 | 1152666.6298 | 2558465.3153 | 1152692.646
113 | 2558611.1908 | 1153257.6827 | 2558611.1821 | 1153256.4242 | 2558612.0962 | 1153246.5573 | 2558611.9382 | 1153243.4594
114 | 2558611.1908 | 1153257.6827 | 2558611.2524 | 1153266.6179 | 2558611.7418 | 1153268.2824
115 | 2558611.9382 | 1153243.4594 | 2558611.3422 | 1153231.7771 | 2558611.2297 | 1153230.5357
116 | 2558611.7418 | 1153268.2824 | 2558612.5958 | 1153271.1874
117 | 2558611.2297 | 1153230.5357 | 2558610.2709 | 1153219.9562 | 2558603.3383 | 1153219.3481 | 2558588.8041 | 1153220.325
118 | 2558614.4166 | 1153277.3806 | 2558612.5958 | 1153271.1874
119 | 2558498.0886 | 1153242.8084 | 2558516.9889 | 1153256.863
120 | 2558498.0886 | 1153242.8084 | 2558588.8041 | 1153220.325
121 | 2558486.7235 | 1153241.7532 | 2558498.0886 | 1153242.8084
122 | 2558547.5976 | 1153261.7098 | 2558516.9889 | 1153256.863
123 | 2558516.9889 | 1153256.863 | 2558520.715 | 1153235.7037
124 | 2558486.7235 | 1153241.7532 | 2558488.1592 | 1153227.3109
125 | 2558614.4166 | 1153277.3806 | 2558617.3257 | 1153287.2755 | 2558619.8451 | 1153295.6602
126 | 2558376.5191 | 1152660.8329 | 2558364.2924 | 1152662.7366
127 | 2558343.9591 | 1152645.0776 | 2558353.9334 | 1152660.2581
128 | 2558376.5191 | 1152660.8329 | 2558379.0147 | 1152660.4444 | 2558384.9695 | 1152657.157 | 2558385.7509 | 1152652.5492 | 2558385.6329 | 1152651.4742
129 | 2558338.7833 | 1152637.2002 | 2558343.9591 | 1152645.0776
130 | 2558437.5285 | 1153133.371 | 2558438.4364 | 1153132.8645
131 | 2558420.3315 | 1153139.671 | 2558426.6267 | 1153137.971 | 2558437.5285 | 1153133.371
132 | 2558420.3315 | 1153139.671 | 2558413.5155 | 1153141.508 | 2558412.0367 | 1153141.8073
133 | 2558420.3315 | 1153139.671 | 2558419.5142 | 1153163.3618
134 | 2558412.0367 | 1153141.8073 | 2558401.8402 | 1153143.0007
135 | 2558419.5142 | 1153163.3618 | 2558419.1173 | 1153174.8641
136 | 2558401.8402 | 1153143.0007 | 2558408.1944 | 1153123.547
137 | 2558401.8402 | 1153143.0007 | 2558274.9995 | 1153128.2394
138 | 2558274.9995 | 1153128.2394 | 2558261.2093 | 1153124.6111 | 2558245.1224 | 1153119.3157
139 | 2558495.9537 | 1153130.7546 | 2558511.3233 | 1153130.504
140 | 2558218.9545 | 1153105.7284 | 2558227.6559 | 1153111.3041 | 2558242.2911 | 1153118.3838 | 2558245.1224 | 1153119.3157
141 | 2558218.9545 | 1153105.7284 | 2558210.4258 | 1153099.6068 | 2558203.188 | 1153093.7541 | 2558191.8494 | 1153084.0836
142 | 2558191.8494 | 1153084.0836 | 2558189.1724 | 1153085.3029 | 2558182.9699 | 1153084.8903 | 2558130.4584 | 1153055.9098
143 | 2558551.771 | 1153238.8395 | 2558551.7855 | 1153238.76
144 | 2558547.5976 | 1153261.7098 | 2558551.771 | 1153238.8395
145 | 2558547.5976 | 1153261.7098 | 2558544.8646 | 1153280.902
146 | 2558488.8756 | 1153220.105 | 2558488.8756 | 1153220.105 | 2558488.1592 | 1153227.3109
147 | 2558520.715 | 1153235.7037 | 2558522.1791 | 1153227.3898 | 2558525.3805 | 1153219.8972 | 2558530.6284 | 1153219.8609 | 2558532.0997 | 1153211.5749
148 | 2558380.2448 | 1152829.0669 | 2558376.4042 | 1152815.8924
149 | 2558338.7833 | 1152637.2002 | 2558323.8994 | 1152624.2967 | 2558305.2399 | 1152569.3424 | 2558278.3914 | 1152525.2951 | 2558268.1576 | 1152502.4989
150 | 2558338.7833 | 1152637.2002 | 2558340.4121 | 1152622.0144 | 2558339.7357 | 1152619.0475
151 | 2558268.1576 | 1152502.4989 | 2558255.5766 | 1152511.8466 | 2558248.0926 | 1152521.448 | 2558249.1292 | 1152564.5963
152 | 2558339.7357 | 1152619.0475 | 2558335.1502 | 1152598.9336
153 | 2558333.5622 | 1152591.9676 | 2558335.1502 | 1152598.9336
154 | 2558333.5622 | 1152591.9676 | 2558332.4722 | 1152587.1867
155 | 2558332.0154 | 1152585.183 | 2558332.4722 | 1152587.1867
156 | 2558112.8786 | 1153050.7721 | 2558112.8786 | 1153050.7721 | 2558125.0243 | 1153052.9108 | 2558130.4584 | 1153055.9098
157 | 2558037.8773 | 1153049.748 | 2558061.6428 | 1153052.3748 | 2558097.2642 | 1153056.2505 | 2558112.8786 | 1153050.7721

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2558274.5321 | 1152689.5913
1 | 2558273.6351 | 1152684.7914
2 | 2558280.0347 | 1152719.0372
3 | 2558266.9318 | 1152663.1912
4 | 2558280.0612 | 1152719.1794
5 | 2558264.8574 | 1152657.8824
6 | 2558282.8898 | 1152734.3156
7 | 2558262.5049 | 1152652.3327
8 | 2558288.3355 | 1152751.0993
9 | 2558233.5744 | 1152746.3629
10 | 2558242.7724 | 1152640.4338
11 | 2558288.9144 | 1152752.8834
12 | 2558220.7806 | 1152749.4883
13 | 2558487.8733 | 1152913.0523
14 | 2558523.3627 | 1152922.1916
15 | 2558471.8164 | 1152906.8065
16 | 2558519.2557 | 1152893.9327
17 | 2558469.9828 | 1152886.5183
18 | 2558429.3683 | 1152901.1416
19 | 2558480.267 | 1152859.4571
20 | 2558439.7674 | 1152878.1578
21 | 2558418.0104 | 1152879.2879
22 | 2558431.1196 | 1152850.4145
23 | 2558430.158 | 1152914.2807
24 | 2558395.2022 | 1152896.5644
25 | 2558510.6418 | 1152837.9362
26 | 2558481.4801 | 1152841.8063
27 | 2558499.962 | 1152782.5927
28 | 2558481.7233 | 1153104.495
29 | 2558479.9533 | 1153139.2473
30 | 2558471.0974 | 1153111.8618
31 | 2558485.088 | 1152857.5784
32 | 2558478.0133 | 1152846.4549
33 | 2558459.144 | 1152848.0482
34 | 2558426.0936 | 1152832.3518
35 | 2558430.3944 | 1152918.2139
36 | 2558359.0228 | 1152891.3163
37 | 2558482.7582 | 1152834.6716
38 | 2558499.4342 | 1152780.1016
39 | 2558558.4666 | 1152775.4185
40 | 2558406.8181 | 1152771.5599
41 | 2558388.42 | 1152741.7397
42 | 2558417.4873 | 1152801.4218
43 | 2558381.3663 | 1152729.5969
44 | 2558423.742 | 1152823.9006
45 | 2558370.259 | 1152700.4326
46 | 2558366.4861 | 1152741.8557
47 | 2558367.6068 | 1152693.4686
48 | 2558359.4157 | 1152747.6805
49 | 2558365.436 | 1152687.7688
50 | 2558361.9268 | 1152760.0333
51 | 2558298.762 | 1152783.2337
52 | 2558298.5221 | 1152782.4945
53 | 2558306.8862 | 1152808.2725
54 | 2558309.1878 | 1152815.366
55 | 2558311.6658 | 1152834.6845
56 | 2558312.0182 | 1152837.855
57 | 2558313.7416 | 1152853.3626
58 | 2558491.2824 | 1153164.4102
59 | 2558492.6427 | 1153186.9605
60 | 2558489.3857 | 1153160.7043
61 | 2558528.5489 | 1153178.4616
62 | 2558478.5292 | 1153156.3215
63 | 2558557.6755 | 1153182.9749
64 | 2558554.4974 | 1153213.5284
65 | 2558559.2489 | 1153167.8479
66 | 2558542.5704 | 1153164.8308
67 | 2558478.671 | 1153154.8526
68 | 2558344.1175 | 1152888.4922
69 | 2558332.5296 | 1152885.6231
70 | 2558324.628 | 1152910.7712
71 | 2558301.6024 | 1152878.7265
72 | 2558390.814 | 1152930.1443
73 | 2558258.8838 | 1152894.9092
74 | 2558268.9083 | 1152866.6828
75 | 2558258.6554 | 1153051.8352
76 | 2558228.8279 | 1153047.0518
77 | 2558372.9555 | 1152915.4284
78 | 2558230.3652 | 1152771.3635
79 | 2558212.1084 | 1152733.8261
80 | 2558230.5562 | 1152771.7994
81 | 2558201.2974 | 1152714.3011
82 | 2558241.2661 | 1152798.6107
83 | 2558193.3941 | 1152699.3469
84 | 2558249.9706 | 1152829.2079
85 | 2558185.2529 | 1152682.2019
86 | 2558363.0327 | 1152765.4732
87 | 2558364.7947 | 1152774.141
88 | 2558370.9804 | 1152797.2868
89 | 2558374.0493 | 1152807.814
90 | 2558364.9882 | 1152686.5931
91 | 2558363.9576 | 1152683.8869
92 | 2558356.3721 | 1152663.9697
93 | 2558565.4141 | 1152805.4209
94 | 2558570.1529 | 1152831.0331
95 | 2558607.7089 | 1152824.5225
96 | 2558571.9532 | 1152844.3355
97 | 2558499.3679 | 1152779.7882
98 | 2558231.1934 | 1152638.8013
99 | 2558211.8096 | 1152637.012
100 | 2558229.532 | 1153041.3483
101 | 2558250.6969 | 1152831.7609
102 | 2558476.157 | 1152734.4658
103 | 2558483.0986 | 1152703.0017
104 | 2558494.3256 | 1152755.9902
105 | 2558465.0757 | 1152666.6298
106 | 2558495.4103 | 1152761.1097
107 | 2558465.3153 | 1152692.646
108 | 2558611.1908 | 1153257.6827
109 | 2558611.9382 | 1153243.4594
110 | 2558611.7418 | 1153268.2824
111 | 2558611.2297 | 1153230.5357
112 | 2558612.5958 | 1153271.1874
113 | 2558498.0886 | 1153242.8084
114 | 2558516.9889 | 1153256.863
115 | 2558588.8041 | 1153220.325
116 | 2558486.7235 | 1153241.7532
117 | 2558614.4166 | 1153277.3806
118 | 2558619.8451 | 1153295.6602
119 | 2558364.2924 | 1152662.7366
120 | 2558353.9334 | 1152660.2581
121 | 2558376.5191 | 1152660.8329
122 | 2558343.9591 | 1152645.0776
123 | 2558437.5285 | 1153133.371
124 | 2558438.4364 | 1153132.8645
125 | 2558420.3315 | 1153139.671
126 | 2558412.0367 | 1153141.8073
127 | 2558419.5142 | 1153163.3618
128 | 2558401.8402 | 1153143.0007
129 | 2558419.1173 | 1153174.8641
130 | 2558408.1944 | 1153123.547
131 | 2558274.9995 | 1153128.2394
132 | 2558495.9537 | 1153130.7546
133 | 2558218.9545 | 1153105.7284
134 | 2558245.1224 | 1153119.3157
135 | 2558191.8494 | 1153084.0836
136 | 2558551.7855 | 1153238.76
137 | 2558551.771 | 1153238.8395
138 | 2558511.3233 | 1153130.504
139 | 2558547.5976 | 1153261.7098
140 | 2558544.8646 | 1153280.902
141 | 2558488.8756 | 1153220.105
142 | 2558488.1592 | 1153227.3109
143 | 2558532.0997 | 1153211.5749
144 | 2558520.715 | 1153235.7037
145 | 2558376.4042 | 1152815.8924
146 | 2558338.7833 | 1152637.2002
147 | 2558268.1576 | 1152502.4989
148 | 2558339.7357 | 1152619.0475
149 | 2558249.1292 | 1152564.5963
150 | 2558335.1502 | 1152598.9336
151 | 2558333.5622 | 1152591.9676
152 | 2558385.6329 | 1152651.4742
153 | 2558332.4722 | 1152587.1867
154 | 2558380.2448 | 1152829.0669
155 | 2558112.8786 | 1153050.7721
156 | 2558130.4584 | 1153055.9098
157 | 2558037.8773 | 1153049.748
158 | 2558332.0154 | 1152585.183
159 | 2558429.3683 | 1152901.1416

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97567 | -0.46816 | 0.0027778 | 0.00069619
1 | 0.97557 | -0.47014 | 0.0037046 | 0.00092847
2 | 0.97636 | -0.45451 | 0.0051988 | 0.001303
3 | 0.97518 | -0.4778 | 0.0028116 | 0.00070466
4 | 0.97637 | -0.45444 | 0.0052384 | 0.0013129
5 | 0.9751 | -0.47943 | 0.0016476 | 0.00041293
6 | 0.97687 | -0.44449 | 0 | 0
7 | 0.97502 | -0.48099 | 0.0043237 | 0.0010836
8 | 0.9764 | -0.45377 | 0.0086071 | 0.0021571
9 | 0.9799 | -0.38522 | 0.0047571 | 0.0011922
10 | 0.97481 | -0.48506 | 0.0038841 | 0.00097344
11 | 0.97637 | -0.45446 | 0.0045148 | 0.0011315
12 | 0.98074 | -0.36877 | 0 | 0
13 | 0.9957 | -0.08182 | 0.0007725 | 0.00019361
14 | 0.99468 | -0.1015 | 0 | 0
15 | 0.99619 | -0.072317 | 0 | 0
16 | 0.99388 | -0.11686 | 0.030492 | 0.007642
17 | 0.99538 | -0.087692 | 0.00054935 | 0.00013768
18 | 0.99831 | -0.032082 | 0 | 0
19 | 0.99414 | -0.11135 | 0 | 0
20 | 0.98967 | -0.19689 | 0 | 0
21 | 0.98964 | -0.19748 | 0.0015228 | 0.00038164
22 | 0.98971 | -0.1961 | 0 | 0
23 | 0.99818 | -0.034427 | 0.00047918 | 0.00012009
24 | 1 | 0 | -0.50506 | -0.12952
25 | 0.99052 | -0.18065 | 0 | 0
26 | 0.99261 | -0.14065 | 0 | 0
27 | 0.98652 | -0.258 | 0 | 0
28 | 0.9761 | -0.45924 | 0 | 0
29 | 0.97531 | -0.47459 | 0 | 0
30 | 0.97639 | -0.45354 | 0.0046747 | 0.0011716
31 | 0.99413 | -0.11151 | 0.0016587 | 0.0004157
32 | 0.99309 | -0.13135 | 0 | 0
33 | 0.99171 | -0.15789 | 0.0026587 | 0.00066633
34 | 0.98841 | -0.22115 | 0.0023406 | 0.00058661
35 | 0.99815 | -0.035096 | 0.00051543 | 0.00012918
36 | 0.99761 | -0.044963 | 0.0015778 | 0.00039543
37 | 0.99251 | -0.1425 | 0.013447 | 0.0033701
38 | 0.98643 | -0.25975 | 0.0057295 | 0.001436
39 | 0.98297 | -0.327 | 0 | 0
40 | 0.98421 | -0.30236 | 0.0018466 | 0.0004628
41 | 0.98201 | -0.34519 | 0.0022596 | 0.00056631
42 | 0.98627 | -0.26241 | 0.001952 | 0.00048923
43 | 0.98116 | -0.36187 | 0 | 0
44 | 0.98782 | -0.23253 | 0.0010639 | 0.00026664
45 | 0.97993 | -0.38595 | 0.0019984 | 0.00050083
46 | 0.98075 | -0.36989 | 0.0032012 | 0.00080229
47 | 0.97965 | -0.39144 | 0.0018624 | 0.00046675
48 | 0.98058 | -0.37317 | 0.0029463 | 0.00073841
49 | 0.97943 | -0.39573 | 0.0033896 | 0.00084951
50 | 0.98039 | -0.37701 | 0.0028518 | 0.00071472
51 | 0.97591 | -0.46354 | 0.0035443 | 0.00088829
52 | 0.97591 | -0.46338 | 0.004083 | 0.0010233
53 | 0.97571 | -0.46741 | 0.0014119 | 0.00035386
54 | 0.97566 | -0.46832 | 0.0019584 | 0.00049082
55 | 0.97558 | -0.46998 | 0.00080055 | 0.00020064
56 | 0.97557 | -0.4702 | 0.0023284 | 0.00058356
57 | 0.97555 | -0.47064 | 0.0015281 | 0.00038298
58 | 0.97469 | -0.48682 | 0.0052932 | 0.0013266
59 | 0.9743 | -0.49448 | 0.004353 | 0.001091
60 | 0.97477 | -0.48534 | 0.001461 | 0.00036617
61 | 0.97372 | -0.50597 | 0.013092 | 0.0032811
62 | 0.97498 | -0.48111 | 0 | 0
63 | 0.97301 | -0.51998 | 0.0063947 | 0.0016027
64 | 0.97269 | -0.52623 | 0.0010789 | 0.0002704
65 | 0.97319 | -0.51644 | 0 | 0
66 | 0.97339 | -0.51249 | 0.0040588 | 0.0010172
67 | 0.97501 | -0.48058 | 0.0046362 | 0.001162
68 | 0.99662 | -0.063598 | 0 | 0
69 | 0.99586 | -0.078114 | 0.0013984 | 0.00035046
70 | 0.99653 | -0.065323 | 0.0030229 | 0.00075761
71 | 0.99383 | -0.11658 | 0 | 0
72 | 0.9977 | -0.043681 | 0.0028661 | 0.0007183
73 | 0.99197 | -0.15196 | 0.0050129 | 0.0012563
74 | 0.9921 | -0.1495 | 0.0012968 | 0.00032501
75 | 0.986 | -0.26641 | 0.00090554 | 0.00022695
76 | 0.98603 | -0.26592 | 0 | 0
77 | 0.99754 | -0.046902 | 0.0063213 | 0.0015843
78 | 0.98253 | -0.33388 | 0.0067101 | 0.0016817
79 | 0.98054 | -0.37263 | 0.0034228 | 0.00085784
80 | 0.98257 | -0.33313 | 0.0047724 | 0.0011961
81 | 0.98037 | -0.37606 | 0.0037415 | 0.0009377
82 | 0.98505 | -0.28508 | 0.0059562 | 0.0014928
83 | 0.9803 | -0.37751 | 0.0025562 | 0.00064064
84 | 0.98795 | -0.22913 | 0.0019475 | 0.00048808
85 | 0.98026 | -0.37826 | 0.0021718 | 0.0005443
86 | 0.98032 | -0.37841 | 0.0036852 | 0.00092361
87 | 0.98023 | -0.38006 | 0.0023758 | 0.00059542
88 | 0.98006 | -0.38349 | 0.0018815 | 0.00047154
89 | 0.98 | -0.38469 | 0.0019956 | 0.00050014
90 | 0.97939 | -0.39654 | 0.0017971 | 0.00045039
91 | 0.9793 | -0.3983 | 0.0010642 | 0.00026671
92 | 0.97866 | -0.41088 | 0 | 0
93 | 0.98187 | -0.34848 | 0.012693 | 0.0031812
94 | 0.98125 | -0.36071 | 0 | 0
95 | 0.9805 | -0.37537 | 0.021244 | 0.0053242
96 | 0.98119 | -0.36184 | 0.0046864 | 0.0011745
97 | 0.98642 | -0.25994 | 0.0015322 | 0.00038401
98 | 0.97475 | -0.4863 | 0.0032704 | 0.00081964
99 | 0.97471 | -0.48718 | 0.0024759 | 0.00062053
100 | 0.98625 | -0.2617 | 0.001251 | 0.00031354
101 | 0.98819 | -0.22438 | 0.0041036 | 0.0010285
102 | 0.98408 | -0.30549 | 0.0081644 | 0.0020462
103 | 0.98434 | -0.30049 | 0 | 0
104 | 0.98574 | -0.27329 | 0.0011676 | 0.00029263
105 | 0.98328 | -0.32126 | 0 | 0
106 | 0.98588 | -0.27056 | 0.0019102 | 0.00047874
107 | 0.9828 | -0.33054 | 0.019783 | 0.0049581
108 | 0.97039 | -0.57173 | 0.00082229 | 0.00020608
109 | 0.97055 | -0.56853 | 0.00080017 | 0.00020054
110 | 0.97028 | -0.57397 | 0.0018195 | 0.00045601
111 | 0.97071 | -0.56544 | 0.0029968 | 0.00075108
112 | 0.97025 | -0.5745 | 0.0037893 | 0.00094969
113 | 0.97192 | -0.54143 | 0.0021509 | 0.00053906
114 | 0.97205 | -0.53895 | 0 | 0
115 | 0.97119 | -0.55598 | 0.00093454 | 0.00023422
116 | 0.97188 | -0.54223 | 0 | 0
117 | 0.97022 | -0.57518 | 0.0037487 | 0.00093951
118 | 0.97018 | -0.57586 | 0.0019409 | 0.00048644
119 | 0.97861 | -0.41189 | 0.001337 | 0.00033509
120 | 0.97855 | -0.41294 | 0.002039 | 0.00051103
121 | 0.97854 | -0.41316 | 0.0028058 | 0.00070319
122 | 0.97816 | -0.42071 | 0.0022863 | 0.00057301
123 | 0.97732 | -0.43513 | 0.0034847 | 0.00087335
124 | 0.9773 | -0.43561 | 0.0017286 | 0.00043322
125 | 0.97778 | -0.42624 | 0 | 0
126 | 0.97801 | -0.4217 | 0 | 0
127 | 0.97755 | -0.43073 | 0.0013625 | 0.00034148
128 | 0.97829 | -0.41626 | 0 | 0
129 | 0.97745 | -0.43262 | 0.0090294 | 0.002263
130 | 0.97825 | -0.41693 | 0.00181 | 0.00045364
131 | 0.98181 | -0.34764 | 0 | 0
132 | 0.97507 | -0.47941 | 0 | 0
133 | 0.98378 | -0.30945 | 0 | 0
134 | 0.98267 | -0.33095 | 0.042872 | 0.010745
135 | 0.98373 | -0.31036 | 0 | 0
136 | 0.97244 | -0.53127 | 0.0049074 | 0.0012299
137 | 0.97244 | -0.53128 | 0.005305 | 0.0013295
138 | 0.97489 | -0.48303 | 0.012822 | 0.0032134
139 | 0.97226 | -0.53481 | 0 | 0
140 | 0.97219 | -0.53617 | 0.0038053 | 0.00095371
141 | 0.97181 | -0.54366 | 0.0030352 | 0.0007607
142 | 0.97183 | -0.54326 | 0.00078254 | 0.00019612
143 | 0.97188 | -0.54222 | 0.0014297 | 0.00035832
144 | 0.97193 | -0.54143 | 0.0048181 | 0.0012075
145 | 0.97996 | -0.3853 | 0.00098678 | 0.00024731
146 | 0.97797 | -0.42434 | 0 | 0
147 | 0.97718 | -0.43998 | 0 | 0
148 | 0.97771 | -0.42956 | 0.0030695 | 0.00076928
149 | 0.97681 | -0.44717 | 0.0055528 | 0.0013917
150 | 0.97747 | -0.43428 | 0.0027441 | 0.00068773
151 | 0.9774 | -0.43556 | 0.0026169 | 0.00065586
152 | 0.9785 | -0.41393 | 0.0028039 | 0.00070273
153 | 0.97737 | -0.4362 | 0.0045482 | 0.0011399
154 | 0.97993 | -0.38606 | 0.0030283 | 0.00075896
155 | 0.98362 | -0.31256 | 0.0002344 | 5.8745e-05
156 | 0.98364 | -0.31218 | 0.00034293 | 8.5947e-05
157 | 0.98356 | -0.31377 | 0.00088014 | 0.00022058
158 | 0.97736 | -0.4363 | 0.0026401 | 0.00066167
159 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.022131 | 0.0055507 | -0.022129 | -0.0055494 | 2.0863e-06 | 1.2743e-06 | 0.033754 | 0.033754 | 0.033754 | 0.97567 | -0.46816 | 0.97557 | -0.47014 | 9.2732
1 | -0.024909 | -0.0062469 | 0.024925 | 0.0062569 | 1.6213e-05 | 1.0002e-05 | 0.037991 | 0.037991 | 0.037991 | 0.97567 | -0.46816 | 0.97636 | -0.45451 | 10.4371
2 | 0.018425 | 0.0046209 | -0.018418 | -0.0046169 | 6.7267e-06 | 4.0216e-06 | 0.028104 | 0.028104 | 0.028104 | 0.97557 | -0.47014 | 0.97518 | -0.4778 | 7.7209
3 | -0.030124 | -0.0075598 | 0.030124 | 0.0075599 | 1.1441e-07 | 7.1412e-08 | 0.045914 | 0.045914 | 0.045914 | 0.97636 | -0.45451 | 0.97637 | -0.45444 | 12.6138
4 | 0.015606 | 0.0039123 | -0.015605 | -0.0039116 | 1.2121e-06 | 7.0464e-07 | 0.023814 | 0.023814 | 0.023814 | 0.97518 | -0.4778 | 0.9751 | -0.47943 | 6.5423
5 | -0.035363 | -0.0088728 | 0.03538 | 0.0088833 | 1.6774e-05 | 1.0543e-05 | 0.053898 | 0.053898 | 0.053898 | 0.97637 | -0.45444 | 0.97687 | -0.44449 | 14.807
6 | 0.013957 | 0.0034986 | -0.013956 | -0.003498 | 1.0349e-06 | 5.8647e-07 | 0.0213 | 0.0213 | 0.0213 | 0.9751 | -0.47943 | 0.97502 | -0.48099 | 5.8515
7 | 0.028799 | 0.0072248 | -0.028786 | -0.0072169 | 1.2735e-05 | 7.9296e-06 | 0.04387 | 0.04387 | 0.04387 | 0.97687 | -0.44449 | 0.9764 | -0.45377 | 12.0523
8 | -0.064178 | -0.016108 | 0.06436 | 0.016224 | 0.00018197 | 0.00011582 | 0.097768 | 0.097768 | 0.097768 | 0.97687 | -0.44449 | 0.9799 | -0.38522 | 26.8593
9 | 0.0096328 | 0.0024144 | -0.0096309 | -0.0024135 | 1.8695e-06 | 9.0886e-07 | 0.014701 | 0.014701 | 0.014701 | 0.97502 | -0.48099 | 0.97481 | -0.48506 | 4.0388
10 | 0.020179 | 0.0050598 | -0.020178 | -0.0050594 | 6.6522e-07 | 4.0228e-07 | 0.030753 | 0.030753 | 0.030753 | 0.9764 | -0.45377 | 0.97637 | -0.45446 | 8.4487
11 | -0.069117 | -0.017416 | 0.069172 | 0.017451 | 5.4441e-05 | 3.4676e-05 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.9799 | -0.38522 | 0.98074 | -0.36877 | 28.8438
12 | 0.0057468 | 0.0014401 | -0.0057465 | -0.00144 | 3.3744e-07 | 7.0191e-08 | 0.0087722 | 0.0087723 | 0.0087723 | 0.97481 | -0.48506 | 0.97475 | -0.4863 | 2.41
13 | 0.015664 | 0.0039279 | -0.015657 | -0.003924 | 6.6531e-06 | 3.8689e-06 | 0.023873 | 0.023873 | 0.023873 | 0.97637 | -0.45446 | 0.97591 | -0.46338 | 6.5585
14 | -0.081068 | -0.020433 | 0.081204 | 0.020519 | 0.00013559 | 8.6473e-05 | 0.12304 | 0.12304 | 0.12304 | 0.98074 | -0.36877 | 0.98253 | -0.33388 | 33.8024
15 | 0.011896 | 0.0029821 | -0.011894 | -0.0029809 | 2.1872e-06 | 1.1739e-06 | 0.01805 | 0.01805 | 0.01805 | 0.98074 | -0.36877 | 0.98054 | -0.37263 | 4.9587
16 | 0.030543 | 0.0076738 | -0.030514 | -0.0076559 | 2.8668e-05 | 1.7871e-05 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.9957 | -0.08182 | 0.99468 | -0.1015 | 12.5417
17 | -0.031316 | -0.0078674 | 0.03133 | 0.0078763 | 1.4211e-05 | 8.8698e-06 | 0.046806 | 0.046806 | 0.046806 | 0.9957 | -0.08182 | 0.99619 | -0.072317 | 12.8588
18 | 0.030514 | 0.0076559 | -0.030492 | -0.007642 | 2.2318e-05 | 1.3913e-05 | 0.045652 | 0.045652 | 0.045652 | 0.99468 | -0.1015 | 0.99388 | -0.11686 | 12.5418
19 | 0.17392 | 0.044427 | -0.17379 | -0.044345 | 0.00012918 | 8.1617e-05 | 0.26008 | 0.26008 | 0.26008 | 0.99619 | -0.072317 | 0.99538 | -0.087692 | 17.8628
20 | -0.20525 | -0.052303 | 0.20565 | 0.052556 | 0.00039934 | 0.00025322 | 0.30689 | 0.30689 | 0.30689 | 0.99619 | -0.072317 | 0.99831 | -0.032082 | 21.0775
21 | 0.17324 | 0.044207 | -0.17304 | -0.044082 | 0.00019776 | 0.00012493 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.99538 | -0.087692 | 0.99414 | -0.11135 | 17.8065
22 | 0.010188 | 0.0025545 | -0.010187 | -0.0025539 | 1.1384e-06 | 5.5648e-07 | 0.015186 | 0.015186 | 0.015186 | 0.99831 | -0.032082 | 0.99818 | -0.034427 | 4.1721
23 | -0.21584 | -0.055111 | 0.21617 | 0.055323 | 0.00033523 | 0.00021274 | 0.32207 | 0.32207 | 0.32207 | 0.99831 | -0.032082 | 1 | 0 | 22.1204
24 | 0.0016587 | 0.00041564 | -0.0016587 | -0.0004157 | 1.2202e-08 | -6.0638e-08 | 0.0024827 | 0.0024827 | 0.0024827 | 0.99414 | -0.11135 | 0.99413 | -0.11151 | 0.68206
25 | 0.17138 | 0.043667 | -0.17122 | -0.043561 | 0.00016523 | 0.0001054 | 0.25678 | 0.25678 | 0.25678 | 0.99414 | -0.11135 | 0.99309 | -0.13135 | 35.2719
26 | 0.0015228 | 0.00038138 | -0.0015228 | -0.00038164 | 4.2828e-08 | -2.5254e-07 | 0.0022895 | 0.0022896 | 0.0022896 | 0.98967 | -0.19689 | 0.98964 | -0.19748 | 0.62901
27 | -0.0015228 | -0.00038138 | 0.0015229 | 0.00038105 | 5.7447e-08 | -3.3881e-07 | 0.0022895 | 0.0022894 | 0.0022895 | 0.98967 | -0.19689 | 0.98971 | -0.1961 | 0.62898
28 | -0.077193 | -0.01961 | 0.077335 | 0.0197 | 0.00014229 | 9.0701e-05 | 0.11615 | 0.11615 | 0.11615 | 0.98971 | -0.1961 | 0.99171 | -0.15789 | 31.9099
29 | 0.07567 | 0.019229 | -0.075579 | -0.019171 | 9.1153e-05 | 5.8097e-05 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.98971 | -0.1961 | 0.98841 | -0.22115 | 31.2809
30 | 0.0097079 | 0.0024339 | -0.0097076 | -0.0024337 | 3.0947e-07 | 1.4656e-07 | 0.014472 | 0.014472 | 0.014472 | 0.99818 | -0.034427 | 0.99815 | -0.035096 | 3.9758
31 | 0.28724 | 0.074192 | -0.28661 | -0.073791 | 0.00062843 | 0.00040028 | 0.4282 | 0.4282 | 0.4282 | 1 | 0 | 0.99761 | -0.044963 | 29.4091
32 | -0.077485 | -0.019637 | 0.077634 | 0.019732 | 0.00014924 | 9.5135e-05 | 0.11648 | 0.11648 | 0.11648 | 0.99052 | -0.18065 | 0.99261 | -0.14065 | 31.9997
33 | 0.077485 | 0.019637 | -0.077198 | -0.019454 | 0.00028682 | 0.00018284 | 0.11648 | 0.11648 | 0.11648 | 0.99052 | -0.18065 | 0.98652 | -0.258 | 31.9998
34 | 0.013448 | 0.0033707 | -0.013447 | -0.0033701 | 1.1844e-06 | 6.5756e-07 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 0.99261 | -0.14065 | 0.99251 | -0.1425 | 5.5384
35 | -0.091082 | -0.023103 | 0.091123 | 0.023129 | 4.0748e-05 | 2.6003e-05 | 0.13664 | 0.13664 | 0.13664 | 0.99261 | -0.14065 | 0.99309 | -0.13135 | 37.5381
36 | 0.038377 | 0.0096505 | -0.038374 | -0.0096485 | 3.2009e-06 | 2.0161e-06 | 0.057897 | 0.057897 | 0.057897 | 0.98652 | -0.258 | 0.98643 | -0.25975 | 15.9058
37 | 0.038821 | 0.0098039 | -0.038693 | -0.0097233 | 0.00012789 | 8.0583e-05 | 0.058582 | 0.058583 | 0.058583 | 0.98652 | -0.258 | 0.98297 | -0.327 | 16.0941
38 | 0.096561 | 0.02429 | -0.09649 | -0.024247 | 7.0746e-05 | 4.3539e-05 | 0.14724 | 0.14724 | 0.14724 | 0.9761 | -0.45924 | 0.97531 | -0.47459 | 10.1124
39 | -0.096561 | -0.02429 | 0.096587 | 0.024307 | 2.6278e-05 | 1.6171e-05 | 0.14724 | 0.14724 | 0.14724 | 0.9761 | -0.45924 | 0.97639 | -0.45354 | 10.1124
40 | 0.012827 | 0.0032163 | -0.012824 | -0.0032146 | 2.9513e-06 | 1.6325e-06 | 0.01957 | 0.01957 | 0.01957 | 0.97531 | -0.47459 | 0.97507 | -0.47941 | 5.3765
41 | 0.083664 | 0.021031 | -0.08364 | -0.021016 | 2.3926e-05 | 1.4531e-05 | 0.12767 | 0.12767 | 0.12767 | 0.97531 | -0.47459 | 0.97501 | -0.48058 | 8.7683
42 | -0.10126 | -0.025478 | 0.10135 | 0.025532 | 8.6834e-05 | 5.3627e-05 | 0.15436 | 0.15436 | 0.15436 | 0.97639 | -0.45354 | 0.9773 | -0.43561 | 10.6016
43 | 0.080096 | 0.020432 | -0.079994 | -0.020367 | 0.0001025 | 6.5353e-05 | 0.12014 | 0.12014 | 0.12014 | 0.99309 | -0.13135 | 0.99171 | -0.15789 | 33.0058
44 | 0.073238 | 0.018584 | -0.073198 | -0.018558 | 4.005e-05 | 2.5519e-05 | 0.11034 | 0.11034 | 0.11034 | 0.98841 | -0.22115 | 0.98782 | -0.23253 | 30.3129
45 | 0.0091921 | 0.0023045 | -0.0091884 | -0.0023028 | 3.759e-06 | 1.7084e-06 | 0.013704 | 0.013704 | 0.013704 | 0.99815 | -0.035096 | 0.9977 | -0.043681 | 3.7648
46 | 0.28503 | 0.073396 | -0.28477 | -0.073232 | 0.00025818 | 0.00016444 | 0.42584 | 0.42584 | 0.42584 | 0.99761 | -0.044963 | 0.99662 | -0.063598 | 29.2475
47 | 0.032644 | 0.0082126 | -0.032644 | -0.0082124 | 2.9139e-07 | 1.824e-07 | 0.049254 | 0.049254 | 0.049254 | 0.98643 | -0.25975 | 0.98642 | -0.25994 | 13.5314
48 | 0.038693 | 0.0097233 | -0.038654 | -0.0096983 | 3.9635e-05 | 2.4976e-05 | 0.058583 | 0.058583 | 0.058583 | 0.98297 | -0.327 | 0.98187 | -0.34848 | 16.0942
49 | 0.068098 | 0.017188 | -0.067959 | -0.0171 | 0.0001394 | 8.877e-05 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.98421 | -0.30236 | 0.98201 | -0.34519 | 28.2967
50 | -0.069945 | -0.017651 | 0.070079 | 0.017737 | 0.0001341 | 8.5415e-05 | 0.10579 | 0.10579 | 0.10579 | 0.98421 | -0.30236 | 0.98627 | -0.26241 | 29.0636
51 | 0.065699 | 0.016533 | -0.065647 | -0.0165 | 5.2327e-05 | 3.3312e-05 | 0.099576 | 0.099576 | 0.099576 | 0.98201 | -0.34519 | 0.98116 | -0.36187 | 27.356
52 | -0.072031 | -0.018226 | 0.072134 | 0.018292 | 0.00010345 | 6.5912e-05 | 0.10874 | 0.10874 | 0.10874 | 0.98627 | -0.26241 | 0.98782 | -0.23253 | 29.8727
53 | 0.042676 | 0.010737 | -0.042627 | -0.010706 | 4.9045e-05 | 3.0995e-05 | 0.064736 | 0.064737 | 0.064737 | 0.98116 | -0.36187 | 0.97993 | -0.38595 | 17.7848
54 | 0.022971 | 0.0057629 | -0.022962 | -0.0057575 | 8.7755e-06 | 5.3729e-06 | 0.03484 | 0.03484 | 0.03484 | 0.98116 | -0.36187 | 0.98075 | -0.36989 | 9.5713
55 | 0.040628 | 0.010205 | -0.040618 | -0.010199 | 1.0639e-05 | 6.7151e-06 | 0.061702 | 0.061702 | 0.061702 | 0.97993 | -0.38595 | 0.97965 | -0.39144 | 16.9511
56 | 0.019761 | 0.0049552 | -0.019758 | -0.0049533 | 3.0882e-06 | 1.8609e-06 | 0.029983 | 0.029983 | 0.029983 | 0.98075 | -0.36989 | 0.98058 | -0.37317 | 8.237
57 | 0.038755 | 0.0097319 | -0.038747 | -0.009727 | 7.9276e-06 | 4.9969e-06 | 0.058873 | 0.058873 | 0.058873 | 0.97965 | -0.39144 | 0.97943 | -0.39573 | 16.174
58 | 0.016812 | 0.0042149 | -0.016809 | -0.0042131 | 3.0766e-06 | 1.81e-06 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.98058 | -0.37317 | 0.98039 | -0.37701 | 7.0088
59 | 0.035358 | 0.0088774 | -0.035356 | -0.0088766 | 1.3616e-06 | 8.5561e-07 | 0.053724 | 0.053724 | 0.053724 | 0.97943 | -0.39573 | 0.97939 | -0.39654 | 14.7593
60 | 0.013957 | 0.0034984 | -0.013956 | -0.0034979 | 9.3415e-07 | 5.2786e-07 | 0.021183 | 0.021184 | 0.021184 | 0.98039 | -0.37701 | 0.98032 | -0.37841 | 5.8196
61 | -0.011574 | -0.0029007 | 0.011574 | 0.0029007 | 9.0758e-08 | 4.8375e-08 | 0.017647 | 0.017647 | 0.017647 | 0.97591 | -0.46354 | 0.97591 | -0.46338 | 4.8482
62 | 0.0080296 | 0.0020124 | -0.0080281 | -0.0020117 | 1.4797e-06 | 6.1816e-07 | 0.012243 | 0.012243 | 0.012243 | 0.97591 | -0.46354 | 0.97571 | -0.46741 | 3.3635
63 | 0.0066162 | 0.0016579 | -0.0066159 | -0.0016578 | 2.8472e-07 | 8.908e-08 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.97571 | -0.46741 | 0.97566 | -0.46832 | 2.772
64 | 0.0046575 | 0.001167 | -0.0046572 | -0.001167 | 3.6895e-07 | -7.3676e-09 | 0.0071032 | 0.0071033 | 0.0071033 | 0.97566 | -0.46832 | 0.97558 | -0.46998 | 1.9515
65 | 0.0038566 | 0.00096635 | -0.0038566 | -0.00096636 | 4.1392e-08 | -1.334e-08 | 0.0058823 | 0.0058823 | 0.0058823 | 0.97558 | -0.46998 | 0.97557 | -0.4702 | 1.616
66 | 0.0015281 | 0.0003828 | -0.0015281 | -0.00038298 | 3.1787e-08 | -1.7447e-07 | 0.0023308 | 0.0023308 | 0.0023308 | 0.97557 | -0.4702 | 0.97555 | -0.47064 | 0.64034
67 | 0.072226 | 0.018147 | -0.072199 | -0.018131 | 2.641e-05 | 1.5748e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.97469 | -0.48682 | 0.9743 | -0.49448 | 7.5742
68 | -0.077519 | -0.019474 | 0.077524 | 0.019477 | 5.4677e-06 | 3.2918e-06 | 0.11836 | 0.11836 | 0.11836 | 0.97469 | -0.48682 | 0.97477 | -0.48534 | 8.1292
69 | 0.067846 | 0.01704 | -0.067809 | -0.017019 | 3.7151e-05 | 2.194e-05 | 0.10363 | 0.10363 | 0.10363 | 0.9743 | -0.49448 | 0.97372 | -0.50597 | 7.1176
70 | -0.078985 | -0.019843 | 0.079001 | 0.019853 | 1.5962e-05 | 9.6315e-06 | 0.12059 | 0.12059 | 0.12059 | 0.97477 | -0.48534 | 0.97498 | -0.48111 | 8.2824
71 | 0.054717 | 0.013737 | -0.0547 | -0.013728 | 1.7026e-05 | 9.6048e-06 | 0.083626 | 0.083627 | 0.083627 | 0.97372 | -0.50597 | 0.97339 | -0.51249 | 5.7436
72 | -0.079001 | -0.019853 | 0.079003 | 0.019854 | 2.012e-06 | 1.214e-06 | 0.12059 | 0.12059 | 0.12059 | 0.97498 | -0.48111 | 0.97501 | -0.48058 | 8.2823
73 | 0.044229 | 0.011098 | -0.044215 | -0.011091 | 1.3177e-05 | 6.9077e-06 | 0.067643 | 0.067644 | 0.067644 | 0.97301 | -0.51998 | 0.97269 | -0.52623 | 4.6459
74 | -0.050623 | -0.012701 | 0.050632 | 0.012705 | 8.5466e-06 | 4.7141e-06 | 0.077423 | 0.077422 | 0.077423 | 0.97301 | -0.51998 | 0.97319 | -0.51644 | 5.3175
75 | 0.043137 | 0.010821 | -0.043126 | -0.010815 | 1.0363e-05 | 5.3722e-06 | 0.065993 | 0.065994 | 0.065994 | 0.97269 | -0.52623 | 0.97244 | -0.53127 | 4.5325
76 | -0.050632 | -0.012705 | 0.050641 | 0.012711 | 9.5247e-06 | 5.2532e-06 | 0.077422 | 0.077422 | 0.077422 | 0.97319 | -0.51644 | 0.97339 | -0.51249 | 5.3175
77 | 0.28175 | 0.072474 | -0.28155 | -0.072348 | 0.00019868 | 0.00012653 | 0.42133 | 0.42133 | 0.42133 | 0.99662 | -0.063598 | 0.99586 | -0.078114 | 28.9376
78 | 0.0030231 | 0.00075734 | -0.0030229 | -0.00075761 | 2.4842e-07 | -2.6468e-07 | 0.0045136 | 0.0045138 | 0.0045138 | 0.99662 | -0.063598 | 0.99653 | -0.065323 | 1.24
79 | 0.28015 | 0.071997 | -0.27963 | -0.071665 | 0.00052239 | 0.00033268 | 0.41924 | 0.41924 | 0.41924 | 0.99586 | -0.078114 | 0.99383 | -0.11658 | 28.7941
80 | 0.17258 | 0.044258 | -0.17229 | -0.044072 | 0.00029564 | 0.00018677 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.99383 | -0.11658 | 0.99197 | -0.15196 | 17.7719
81 | 0.10705 | 0.027406 | -0.10688 | -0.027298 | 0.0001704 | 0.00010814 | 0.16048 | 0.16048 | 0.16048 | 0.99383 | -0.11658 | 0.9921 | -0.1495 | 22.0446
82 | 0.0063223 | 0.0015845 | -0.0063213 | -0.0015843 | 9.7009e-07 | 2.4097e-07 | 0.0094294 | 0.0094295 | 0.0094295 | 0.9977 | -0.043681 | 0.99754 | -0.046902 | 2.5905
83 | 0.16727 | 0.042815 | -0.16639 | -0.042257 | 0.00088381 | 0.00055797 | 0.25124 | 0.25124 | 0.25124 | 0.99197 | -0.15196 | 0.98625 | -0.2617 | 17.2556
84 | 0.10558 | 0.026973 | -0.1052 | -0.02673 | 0.00038077 | 0.00024317 | 0.15854 | 0.15854 | 0.15854 | 0.9921 | -0.1495 | 0.98819 | -0.22438 | 43.5549
85 | -0.00090554 | -0.00022695 | 0.00090556 | 0.00022658 | 2.1154e-08 | -3.7177e-07 | 0.0013666 | 0.0013665 | 0.0013666 | 0.986 | -0.26641 | 0.98603 | -0.26592 | 0.37544
86 | -0.1651 | -0.041923 | 0.16514 | 0.041944 | 3.3499e-05 | 2.1146e-05 | 0.24935 | 0.24935 | 0.24935 | 0.98603 | -0.26592 | 0.98625 | -0.2617 | 17.126
87 | 0.1642 | 0.041696 | -0.16386 | -0.041479 | 0.00034322 | 0.00021663 | 0.24799 | 0.24799 | 0.24799 | 0.98603 | -0.26592 | 0.98378 | -0.30945 | 17.0322
88 | -0.087914 | -0.022201 | 0.087917 | 0.022203 | 3.1668e-06 | 2.0207e-06 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.98253 | -0.33388 | 0.98257 | -0.33313 | 36.5943
89 | 0.0084712 | 0.002123 | -0.0084698 | -0.0021224 | 1.3831e-06 | 6.0374e-07 | 0.012855 | 0.012855 | 0.012855 | 0.98054 | -0.37263 | 0.98037 | -0.37606 | 3.5317
90 | -0.092689 | -0.023399 | 0.092903 | 0.023536 | 0.00021387 | 0.00013651 | 0.14043 | 0.14043 | 0.14043 | 0.98257 | -0.33313 | 0.98505 | -0.28508 | 38.5798
91 | 0.0047284 | 0.0011847 | -0.004728 | -0.0011848 | 3.2682e-07 | -4.181e-09 | 0.0071767 | 0.0071767 | 0.0071767 | 0.98037 | -0.37606 | 0.9803 | -0.37751 | 1.9716
92 | -0.098859 | -0.025028 | 0.099126 | 0.025199 | 0.00026636 | 0.00017007 | 0.14943 | 0.14943 | 0.14943 | 0.98505 | -0.28508 | 0.98795 | -0.22913 | 41.0516
93 | 0.0021719 | 0.00054411 | -0.0021718 | -0.0005443 | 7.7353e-08 | -1.8977e-07 | 0.0032966 | 0.0032967 | 0.0032967 | 0.9803 | -0.37751 | 0.98026 | -0.37826 | 0.9057
94 | -0.10107 | -0.025687 | 0.1011 | 0.025701 | 2.3106e-05 | 1.4754e-05 | 0.15236 | 0.15236 | 0.15236 | 0.98795 | -0.22913 | 0.98819 | -0.22438 | 41.8573
95 | 0.010271 | 0.0025743 | -0.01027 | -0.0025738 | 8.0613e-07 | 4.0442e-07 | 0.01559 | 0.01559 | 0.01559 | 0.98032 | -0.37841 | 0.98023 | -0.38006 | 4.2829
96 | 0.007894 | 0.0019784 | -0.0078927 | -0.0019779 | 1.291e-06 | 5.241e-07 | 0.011983 | 0.011983 | 0.011983 | 0.98023 | -0.38006 | 0.98006 | -0.38349 | 3.2921
97 | 0.0060112 | 0.0015064 | -0.0060109 | -0.0015063 | 3.4252e-07 | 8.1047e-08 | 0.0091268 | 0.0091268 | 0.0091268 | 0.98006 | -0.38349 | 0.98 | -0.38469 | 2.5074
98 | 0.0040153 | 0.0010061 | -0.0040152 | -0.0010062 | 1.1729e-07 | -3.0952e-08 | 0.0060967 | 0.0060967 | 0.0060967 | 0.98 | -0.38469 | 0.97996 | -0.3853 | 1.6749
99 | 0.033559 | 0.0084262 | -0.033557 | -0.0084244 | 2.8237e-06 | 1.7708e-06 | 0.050993 | 0.050993 | 0.050993 | 0.97939 | -0.39654 | 0.9793 | -0.3983 | 14.0092
100 | 0.032492 | 0.0081577 | -0.032473 | -0.0081455 | 1.9485e-05 | 1.2203e-05 | 0.049376 | 0.049376 | 0.049376 | 0.9793 | -0.3983 | 0.97866 | -0.41088 | 13.565
101 | 0.0069475 | 0.0017411 | -0.0069472 | -0.001741 | 3.3542e-07 | 1.1395e-07 | 0.010563 | 0.010563 | 0.010563 | 0.97866 | -0.41088 | 0.97861 | -0.41189 | 2.902
102 | 0.025525 | 0.0064044 | -0.025523 | -0.0064029 | 2.5089e-06 | 1.5499e-06 | 0.038813 | 0.038813 | 0.038813 | 0.97866 | -0.41088 | 0.97855 | -0.41294 | 10.6629
103 | 0.02596 | 0.0065171 | -0.025945 | -0.0065078 | 1.5132e-05 | 9.3551e-06 | 0.039347 | 0.039347 | 0.039347 | 0.98187 | -0.34848 | 0.98125 | -0.36071 | 10.8095
104 | 0.021259 | 0.0053332 | -0.021244 | -0.0053242 | 1.4857e-05 | 9.0272e-06 | 0.03224 | 0.03224 | 0.03224 | 0.98125 | -0.36071 | 0.9805 | -0.37537 | 8.8571
105 | 0.0046867 | 0.0011745 | -0.0046864 | -0.0011745 | 2.5429e-07 | -6.8278e-09 | 0.0071071 | 0.0071071 | 0.0071071 | 0.98125 | -0.36071 | 0.98119 | -0.36184 | 1.9525
106 | 0.031112 | 0.0078284 | -0.031096 | -0.0078185 | 1.5778e-05 | 9.8542e-06 | 0.046943 | 0.046943 | 0.046943 | 0.98642 | -0.25994 | 0.98588 | -0.27056 | 12.8964
107 | 0.0024761 | 0.00062035 | -0.0024759 | -0.00062053 | 1.0448e-07 | -1.762e-07 | 0.0037798 | 0.0037799 | 0.0037799 | 0.97475 | -0.4863 | 0.97471 | -0.48718 | 1.0384
108 | -0.0081644 | -0.0020462 | 0.0081664 | 0.002047 | 1.9454e-06 | 8.1249e-07 | 0.012345 | 0.012345 | 0.012345 | 0.98408 | -0.30549 | 0.98434 | -0.30049 | 3.3916
109 | -0.027978 | -0.0070222 | 0.028014 | 0.0070448 | 3.6339e-05 | 2.2568e-05 | 0.042298 | 0.042297 | 0.042298 | 0.98434 | -0.30049 | 0.98574 | -0.27329 | 11.6202
110 | 0.019812 | 0.0049752 | -0.019792 | -0.0049634 | 1.9613e-05 | 1.1812e-05 | 0.029952 | 0.029953 | 0.029953 | 0.98434 | -0.30049 | 0.98328 | -0.32126 | 8.2288
111 | -0.029182 | -0.0073374 | 0.029186 | 0.0073398 | 3.8096e-06 | 2.3714e-06 | 0.04406 | 0.04406 | 0.04406 | 0.98574 | -0.27329 | 0.98588 | -0.27056 | 12.1044
112 | 0.019792 | 0.0049634 | -0.019783 | -0.0049581 | 8.7532e-06 | 5.2722e-06 | 0.029953 | 0.029953 | 0.029953 | 0.98328 | -0.32126 | 0.9828 | -0.33054 | 8.2288
113 | -0.012122 | -0.0030383 | 0.012124 | 0.0030393 | 1.849e-06 | 1.0071e-06 | 0.018589 | 0.018589 | 0.018589 | 0.97039 | -0.57173 | 0.97055 | -0.56853 | 5.1068
114 | 0.0113 | 0.0028322 | -0.011299 | -0.0028316 | 1.2014e-06 | 6.3711e-07 | 0.017328 | 0.017328 | 0.017328 | 0.97039 | -0.57173 | 0.97028 | -0.57397 | 4.7604
115 | -0.012924 | -0.0032399 | 0.012926 | 0.0032409 | 1.9059e-06 | 1.0598e-06 | 0.019815 | 0.019815 | 0.019815 | 0.97055 | -0.56853 | 0.97071 | -0.56544 | 5.4438
116 | 0.0094794 | 0.0023756 | -0.0094792 | -0.0023755 | 2.3997e-07 | 1.1618e-07 | 0.014538 | 0.014538 | 0.014538 | 0.97028 | -0.57397 | 0.97025 | -0.5745 | 3.9938
117 | -0.015923 | -0.003992 | 0.01593 | 0.0039962 | 7.1831e-06 | 4.1995e-06 | 0.024409 | 0.024409 | 0.024409 | 0.97071 | -0.56544 | 0.97119 | -0.55598 | 6.7059
118 | 0.0056899 | 0.0014258 | -0.0056897 | -0.0014258 | 1.8433e-07 | 3.8248e-08 | 0.0087261 | 0.0087262 | 0.0087262 | 0.97025 | -0.5745 | 0.97022 | -0.57518 | 2.3973
119 | -0.022846 | -0.0057313 | 0.022848 | 0.0057319 | 2.7016e-06 | 5.613e-07 | 0.034979 | 0.034978 | 0.034979 | 0.97192 | -0.54143 | 0.97205 | -0.53895 | 2.4024
120 | 0.016877 | 0.0042356 | -0.016865 | -0.0042304 | 1.1701e-05 | 5.1741e-06 | 0.02584 | 0.025841 | 0.025841 | 0.97192 | -0.54143 | 0.97119 | -0.55598 | 3.5496
121 | 0.0038182 | 0.00095666 | -0.003818 | -0.00095671 | 1.4626e-07 | -4.7843e-08 | 0.0058455 | 0.0058456 | 0.0058456 | 0.97192 | -0.54143 | 0.97188 | -0.54223 | 1.6059
122 | -0.029097 | -0.0072976 | 0.029103 | 0.0072998 | 5.7481e-06 | 2.1462e-06 | 0.044544 | 0.044543 | 0.044544 | 0.97205 | -0.53895 | 0.97226 | -0.53481 | 3.0593
123 | 0.0062486 | 0.0015657 | -0.0062479 | -0.0015655 | 7.3716e-07 | 2.0548e-07 | 0.0095652 | 0.0095653 | 0.0095653 | 0.97205 | -0.53895 | 0.97193 | -0.54143 | 2.6278
124 | 0.003818 | 0.00095671 | -0.0038178 | -0.00095677 | 1.8598e-07 | -6.0815e-08 | 0.0058456 | 0.0058456 | 0.0058456 | 0.97188 | -0.54223 | 0.97183 | -0.54326 | 1.6059
125 | 0.001941 | 0.00048625 | -0.0019409 | -0.00048644 | 6.3367e-08 | -1.9493e-07 | 0.0029768 | 0.0029769 | 0.0029769 | 0.97022 | -0.57518 | 0.97018 | -0.57586 | 0.81783
126 | 0.0056101 | 0.0014059 | -0.0056098 | -0.0014058 | 3.3767e-07 | 6.065e-08 | 0.0085304 | 0.0085305 | 0.0085305 | 0.97861 | -0.41189 | 0.97854 | -0.41316 | 2.3435
127 | 0.023484 | 0.0058919 | -0.023475 | -0.0058865 | 8.6873e-06 | 5.3318e-06 | 0.035712 | 0.035713 | 0.035713 | 0.97855 | -0.41294 | 0.97816 | -0.42071 | 9.8111
128 | 0.002804 | 0.00070261 | -0.0028039 | -0.00070273 | 1.0283e-07 | -1.2365e-07 | 0.0042639 | 0.0042639 | 0.0042639 | 0.97854 | -0.41316 | 0.9785 | -0.41393 | 1.1714
129 | 0.021189 | 0.0053135 | -0.021185 | -0.0053113 | 3.6727e-06 | 2.2322e-06 | 0.032234 | 0.032235 | 0.032235 | 0.97816 | -0.42071 | 0.97797 | -0.42434 | 8.8556
130 | 0.10308 | 0.025966 | -0.10308 | -0.025965 | 2.4022e-06 | 1.4853e-06 | 0.15699 | 0.15699 | 0.15699 | 0.97732 | -0.43513 | 0.9773 | -0.43561 | 10.7824
131 | -0.10656 | -0.02684 | 0.10661 | 0.026868 | 4.5321e-05 | 2.8085e-05 | 0.1623 | 0.1623 | 0.1623 | 0.97732 | -0.43513 | 0.97778 | -0.42624 | 11.1468
132 | -0.117 | -0.029474 | 0.11703 | 0.02949 | 2.5415e-05 | 1.5837e-05 | 0.17812 | 0.17812 | 0.17812 | 0.97778 | -0.42624 | 0.97801 | -0.4217 | 12.2332
133 | 0.010395 | 0.002606 | -0.010393 | -0.0026048 | 2.2247e-06 | 1.1265e-06 | 0.01582 | 0.01582 | 0.01582 | 0.97778 | -0.42624 | 0.97755 | -0.43073 | 4.3461
134 | -0.11703 | -0.02949 | 0.11706 | 0.029509 | 3.0447e-05 | 1.8972e-05 | 0.17812 | 0.17812 | 0.17812 | 0.97801 | -0.4217 | 0.97829 | -0.41626 | 12.2332
135 | 0.0090302 | 0.0022633 | -0.0090294 | -0.002263 | 8.1548e-07 | 3.7763e-07 | 0.013746 | 0.013746 | 0.013746 | 0.97755 | -0.43073 | 0.97745 | -0.43262 | 3.7763
136 | 0.0018101 | 0.00045342 | -0.00181 | -0.00045364 | 5.8173e-08 | -2.1972e-07 | 0.0027531 | 0.0027532 | 0.0027532 | 0.97829 | -0.41626 | 0.97825 | -0.41693 | 0.75639
137 | -0.11887 | -0.029962 | 0.11926 | 0.030206 | 0.00039163 | 0.0002442 | 0.18087 | 0.18087 | 0.18087 | 0.97829 | -0.41626 | 0.98181 | -0.34764 | 12.4223
138 | -0.11926 | -0.030206 | 0.11936 | 0.030266 | 9.5671e-05 | 5.965e-05 | 0.18087 | 0.18087 | 0.18087 | 0.98181 | -0.34764 | 0.98267 | -0.33095 | 12.4221
139 | 0.012824 | 0.0032146 | -0.012822 | -0.0032134 | 2.2077e-06 | 1.2213e-06 | 0.01957 | 0.01957 | 0.01957 | 0.97507 | -0.47941 | 0.97489 | -0.48303 | 5.3765
140 | 0.1624 | 0.041116 | -0.16223 | -0.041011 | 0.00016749 | 0.00010569 | 0.24578 | 0.24579 | 0.24579 | 0.98378 | -0.30945 | 0.98267 | -0.33095 | 16.8809
141 | 0.0014577 | 0.00036292 | -0.0014577 | -0.00036332 | 6.3127e-08 | -3.9954e-07 | 0.002204 | 0.0022042 | 0.0022042 | 0.98378 | -0.30945 | 0.98373 | -0.31036 | 0.60555
142 | 0.0014577 | 0.00036332 | -0.0014575 | -0.00036412 | 1.2598e-07 | -7.9703e-07 | 0.0022042 | 0.0022045 | 0.0022045 | 0.98373 | -0.31036 | 0.98364 | -0.31218 | 0.60563
143 | 0.038219 | 0.0095853 | -0.038219 | -0.0095853 | 2.5915e-08 | 1.2579e-08 | 0.058484 | 0.058484 | 0.058484 | 0.97244 | -0.53127 | 0.97244 | -0.53128 | 4.0168
144 | 0.032914 | 0.0082558 | -0.032908 | -0.0082534 | 5.529e-06 | 2.3851e-06 | 0.050367 | 0.050367 | 0.050367 | 0.97244 | -0.53128 | 0.97226 | -0.53481 | 3.4593
145 | 0.0038056 | 0.00095362 | -0.0038053 | -0.00095371 | 2.4661e-07 | -8.2568e-08 | 0.0058243 | 0.0058244 | 0.0058244 | 0.97226 | -0.53481 | 0.97219 | -0.53617 | 1.6001
146 | -0.0030352 | -0.0007607 | 0.0030353 | 0.00076065 | 5.8653e-08 | -5.2186e-08 | 0.0046475 | 0.0046475 | 0.0046475 | 0.97181 | -0.54366 | 0.97183 | -0.54326 | 1.2768
147 | -0.0014297 | -0.00035832 | 0.0014298 | 0.00035798 | 5.4357e-08 | -3.4013e-07 | 0.002189 | 0.0021888 | 0.002189 | 0.97188 | -0.54222 | 0.97193 | -0.54143 | 0.60136
148 | 0.0030284 | 0.00075886 | -0.0030283 | -0.00075896 | 1.0882e-07 | -1.0324e-07 | 0.0045984 | 0.0045984 | 0.0045984 | 0.97996 | -0.3853 | 0.97993 | -0.38606 | 1.2633
149 | 0.0055588 | 0.0013927 | -0.0055547 | -0.001392 | 4.1378e-06 | 7.1443e-07 | 0.0084577 | 0.0084584 | 0.0084584 | 0.97797 | -0.42434 | 0.97718 | -0.43998 | 2.3237
150 | 0.015626 | 0.0039186 | -0.015622 | -0.0039163 | 3.883e-06 | 2.2554e-06 | 0.023777 | 0.023777 | 0.023777 | 0.97797 | -0.42434 | 0.97771 | -0.42956 | 6.5321
151 | 0.0055547 | 0.001392 | -0.0055528 | -0.0013917 | 1.9044e-06 | 3.2998e-07 | 0.0084584 | 0.0084588 | 0.0084588 | 0.97718 | -0.43998 | 0.97681 | -0.44717 | 2.3238
152 | 0.012553 | 0.0031471 | -0.01255 | -0.0031455 | 2.8238e-06 | 1.5486e-06 | 0.019105 | 0.019105 | 0.019105 | 0.97771 | -0.42956 | 0.97747 | -0.43428 | 5.2487
153 | 0.0098061 | 0.0024578 | -0.0098055 | -0.0024575 | 5.9706e-07 | 2.9257e-07 | 0.014928 | 0.014928 | 0.014928 | 0.97747 | -0.43428 | 0.9774 | -0.43556 | 4.1011
154 | 0.0071885 | 0.0018016 | -0.0071883 | -0.0018015 | 2.2024e-07 | 7.9501e-08 | 0.010944 | 0.010944 | 0.010944 | 0.9774 | -0.43556 | 0.97737 | -0.4362 | 3.0066
155 | 0.0026401 | 0.00066166 | -0.0026401 | -0.00066167 | 1.2451e-08 | -1.7786e-08 | 0.0040195 | 0.0040195 | 0.0040195 | 0.97737 | -0.4362 | 0.97736 | -0.4363 | 1.1043
156 | -0.0011146 | -0.00027839 | 0.0011146 | 0.00027817 | 1.9757e-08 | -2.2268e-07 | 0.0016858 | 0.0016857 | 0.0016858 | 0.98362 | -0.31256 | 0.98364 | -0.31218 | 0.46313
157 | 0.00088019 | 0.00021965 | -0.00088014 | -0.00022058 | 5.0711e-08 | -9.3582e-07 | 0.0013312 | 0.0013316 | 0.0013316 | 0.98362 | -0.31256 | 0.98356 | -0.31377 | 0.36581

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5078 | 0.1302

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027778 | 0.00069619
1 | 0.0037046 | 0.00092847
2 | 0.0051988 | 0.001303
3 | 0.0028116 | 0.00070466
4 | 0.0052384 | 0.0013129
5 | 0.0016476 | 0.00041293
6 | 0.0043237 | 0.0010836
7 | 0.0086071 | 0.0021571
8 | 0.0047571 | 0.0011922
9 | 0.0038841 | 0.00097344
10 | 0.0045148 | 0.0011315
11 | 0.0007725 | 0.00019361
12 | 0.030492 | 0.007642
13 | 0.00054935 | 0.00013768
14 | 0.0015228 | 0.00038164
15 | 0.00047918 | 0.00012009
16 | 0.00274 | 0.00068671
17 | 0.0046747 | 0.0011716
18 | 0.0016587 | 0.0004157
19 | 0.0026587 | 0.00066633
20 | 0.0023406 | 0.00058661
21 | 0.00051543 | 0.00012918
22 | 0.0015778 | 0.00039543
23 | 0.013447 | 0.0033701
24 | 0.0057295 | 0.001436
25 | 0.0018466 | 0.0004628
26 | 0.0022596 | 0.00056631
27 | 0.001952 | 0.00048923
28 | 0.0010639 | 0.00026664
29 | 0.0019984 | 0.00050083
30 | 0.0032012 | 0.00080229
31 | 0.0018624 | 0.00046675
32 | 0.0029463 | 0.00073841
33 | 0.0033896 | 0.00084951
34 | 0.0028518 | 0.00071472
35 | 0.0035443 | 0.00088829
36 | 0.004083 | 0.0010233
37 | 0.0014119 | 0.00035386
38 | 0.0019584 | 0.00049082
39 | 0.00080055 | 0.00020064
40 | 0.0023284 | 0.00058356
41 | 0.0015281 | 0.00038298
42 | 0.0052932 | 0.0013266
43 | 0.004353 | 0.001091
44 | 0.001461 | 0.00036617
45 | 0.013092 | 0.0032811
46 | 0.0063947 | 0.0016027
47 | 0.0010789 | 0.0002704
48 | 0.0040588 | 0.0010172
49 | 0.0046362 | 0.001162
50 | 0.0013984 | 0.00035046
51 | 0.0030229 | 0.00075761
52 | 0.0028661 | 0.0007183
53 | 0.0050129 | 0.0012563
54 | 0.0012968 | 0.00032501
55 | 0.00090554 | 0.00022695
56 | 0.0063213 | 0.0015843
57 | 0.0067101 | 0.0016817
58 | 0.0034228 | 0.00085784
59 | 0.0047724 | 0.0011961
60 | 0.0037415 | 0.0009377
61 | 0.0059562 | 0.0014928
62 | 0.0025562 | 0.00064064
63 | 0.0019475 | 0.00048808
64 | 0.0021718 | 0.0005443
65 | 0.0036852 | 0.00092361
66 | 0.0023758 | 0.00059542
67 | 0.0018815 | 0.00047154
68 | 0.0019956 | 0.00050014
69 | 0.0017971 | 0.00045039
70 | 0.0010642 | 0.00026671
71 | 0.012693 | 0.0031812
72 | 0.021244 | 0.0053242
73 | 0.0046864 | 0.0011745
74 | 0.0015322 | 0.00038401
75 | 0.0032704 | 0.00081964
76 | 0.0024759 | 0.00062053
77 | 0.001251 | 0.00031354
78 | 0.0041036 | 0.0010285
79 | 0.0081644 | 0.0020462
80 | 0.0011676 | 0.00029263
81 | 0.0019102 | 0.00047874
82 | 0.019783 | 0.0049581
83 | 0.00082229 | 0.00020608
84 | 0.00080017 | 0.00020054
85 | 0.0018195 | 0.00045601
86 | 0.0029968 | 0.00075108
87 | 0.0037893 | 0.00094969
88 | 0.0021509 | 0.00053906
89 | 0.00093454 | 0.00023422
90 | 0.0037487 | 0.00093951
91 | 0.0019409 | 0.00048644
92 | 0.001337 | 0.00033509
93 | 0.002039 | 0.00051103
94 | 0.0028058 | 0.00070319
95 | 0.0022863 | 0.00057301
96 | 0.0034847 | 0.00087335
97 | 0.0017286 | 0.00043322
98 | 0.0013625 | 0.00034148
99 | 0.0090294 | 0.002263
100 | 0.00181 | 0.00045364
101 | 0.042872 | 0.010745
102 | 0.0049074 | 0.0012299
103 | 0.005305 | 0.0013295
104 | 0.012822 | 0.0032134
105 | 0.0038053 | 0.00095371
106 | 0.0030352 | 0.0007607
107 | 0.00078254 | 0.00019612
108 | 0.0014297 | 0.00035832
109 | 0.0048181 | 0.0012075
110 | 0.00098678 | 0.00024731
111 | 0.0030695 | 0.00076928
112 | 0.0055528 | 0.0013917
113 | 0.0027441 | 0.00068773
114 | 0.0026169 | 0.00065586
115 | 0.0028039 | 0.00070273
116 | 0.0045482 | 0.0011399
117 | 0.0030283 | 0.00075896
118 | 0.0002344 | 5.8745e-05
119 | 0.00034293 | 8.5947e-05
120 | 0.00088014 | 0.00022058
121 | 0.0026401 | 0.00066167

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1