## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2325-14_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2325-14_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2325-14_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2325-14_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2325-14_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2325-14_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2325-14_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2325-14_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2325-14_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2325-14_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2325-14_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2325-14_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2325-14_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2325-14_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2325-14_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2325-14_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2325-14_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2325-14_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2325-14_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2325-14_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2325-14_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2325-14_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2325-14_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2325-14_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2325-14_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2325-14_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2325-14_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2325-14_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2325-14_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2325-14_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2325-14_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2325-14_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2325-14_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2325-14_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2325-14_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2325-14_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2325-14_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2325-14_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2325-14_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2325-14_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2325-14_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2325-14_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2325-14_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2325-14_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2325-14_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2325-14_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2325-14_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2325-14_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2325-14_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2325-14_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2325-14_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2325-14_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2325-14_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2325-14_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2325-14_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2325-14_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2325-14_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2325-14_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2325-14_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2325-14_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2325-14_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2325-14_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2325-14_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2325-14_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2325-14_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2325-14_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2325-14_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2325-14_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2325-14_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2325-14_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2325-14_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2325-14_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2325-14_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2325-14_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2325-14_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2325-14_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2325-14_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2325-14_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2325-14_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2325-14_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2325-14_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2325-14_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2325-14_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2325-14_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2325-14_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2325-14_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2325-14_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2325-14_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2325-14_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2325-14_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2325-14_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2325-14_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2325-14_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2325-14_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2325-14_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2325-14_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2325-14_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2325-14_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2325-14_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2325-14_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2325-14_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2325-14_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2325-14_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2325-14_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2325-14_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2325-14_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2325-14_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2325-14_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2325-14_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2325-14_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2325-14_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2325-14_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2325-14_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2325-14_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2325-14_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2325-14_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2325-14_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2325-14_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2325-14_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2325-14_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2325-14_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2325-14_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2325-14_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2325-14_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2325-14_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2325-14_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2325-14_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2325-14_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2325-14_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2325-14_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2325-14_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2325-14_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2325-14_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2325-14_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2325-14_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2325-14_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2325-14_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2325-14_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2325-14_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2325-14_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2325-14_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2325-14_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2325-14_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2325-14_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2325-14_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2325-14_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2325-14_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2325-14_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2325-14_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2325-14_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2325-14_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2325-14_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2325-14_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2325-14_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2325-14_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2325-14_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2325-14_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2325-14_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2325-14_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2325-14_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2325-14_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2325-14_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2325-14_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2325-14_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2325-14_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2325-14_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2325-14_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2325-14_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2325-14_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2325-14_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2325-14_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2325-14_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2325-14_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2325-14_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2325-14_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2325-14_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2325-14_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2325-14_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2325-14_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2325-14_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_37_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2325-14_0_5_load_0 | 0 | 0.0006246 | 0.00015654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2325-14_0_5_load_1 | 1 | 0.0032496 | 0.00081442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2325-14_0_5_load_2 | 2 | 0.00082959 | 0.00020791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2325-14_0_5_load_3 | 3 | 0.0014224 | 0.00035648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2325-14_0_5_load_4 | 4 | 0.00073717 | 0.00018475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2325-14_0_5_load_5 | 5 | 0.0013618 | 0.00034131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2325-14_0_5_load_51 | 6 | 0.00080156 | 0.00020089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2325-14_0_5_load_101 | 7 | 0.0011883 | 0.00029781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2325-14_0_5_load_50 | 8 | 0.0012022 | 0.00030129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2325-14_0_5_load_107 | 9 | 0.00058929 | 0.00014769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2325-14_0_5_load_6 | 10 | 0.0018315 | 0.00045903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2325-14_0_5_load_7 | 11 | 0.0007249 | 0.00018168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2325-14_0_5_load_8 | 12 | 0.00095193 | 0.00023858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2325-14_0_5_load_125 | 16 | 0.00039575 | 9.9185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2325-14_0_5_load_126 | 17 | 0.0014835 | 0.00037179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2325-14_0_5_load_10 | 19 | 0.0030393 | 0.00076172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2325-14_0_5_load_11 | 20 | 0.0014302 | 0.00035845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2325-14_0_5_load_12 | 21 | 0.00055625 | 0.00013941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2325-14_0_5_load_14 | 23 | 0.0040591 | 0.0010173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2325-14_0_5_load_15 | 24 | 0.0028928 | 0.000725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2325-14_0_5_load_84 | 25 | 0.011365 | 0.0028484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2325-14_0_5_load_83 | 26 | 0.004828 | 0.00121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2325-14_0_5_load_98 | 27 | 0.00091523 | 0.00022938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2325-14_0_5_load_85 | 28 | 0.0081652 | 0.0020464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2325-14_0_5_load_38 | 29 | 0.0031499 | 0.00078943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2325-14_0_5_load_96 | 30 | 0.00117 | 0.00029323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2325-14_0_5_load_16 | 31 | 0.0025198 | 0.00063152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2325-14_0_5_load_17 | 32 | 0.0027559 | 0.00069068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2325-14_0_5_load_19 | 34 | 0.0065646 | 0.0016452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2325-14_0_5_load_20 | 35 | 0.0017621 | 0.00044164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2325-14_0_5_load_21 | 36 | 0.0051766 | 0.0012974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2325-14_0_5_load_22 | 37 | 0.0074209 | 0.0018599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2325-14_0_5_load_23 | 38 | 0.0027626 | 0.00069237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2325-14_0_5_load_24 | 39 | 0.00097773 | 0.00024504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2325-14_0_5_load_73 | 40 | 0.0065644 | 0.0016452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2325-14_0_5_load_180 | 42 | 0.0019801 | 0.00049626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2325-14_0_5_load_70 | 43 | 0.0093779 | 0.0023503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2325-14_0_5_load_151 | 44 | 0.004225 | 0.0010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2325-14_0_5_load_152 | 45 | 0.0058694 | 0.001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2325-14_0_5_load_148 | 46 | 0.0011587 | 0.00029041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2325-14_0_5_load_25 | 47 | 0.00070679 | 0.00017714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2325-14_0_5_load_26 | 48 | 0.00027104 | 6.7928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2325-14_0_5_load_27 | 49 | 0.00044164 | 0.00011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2325-14_0_5_load_171 | 50 | 0.0017907 | 0.00044878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2325-14_0_5_load_28 | 51 | 0.00033672 | 8.4389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2325-14_0_5_load_30 | 53 | 0.00027926 | 6.9988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2325-14_0_5_load_170 | 54 | 0.0048608 | 0.0012182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2325-14_0_5_load_140 | 55 | 0.00030328 | 7.6009e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2325-14_0_5_load_134 | 57 | 0.00026232 | 6.5743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2325-14_0_5_load_139 | 58 | 0.00033052 | 8.2837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2325-14_0_5_load_31 | 59 | 0.0025573 | 0.00064093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2325-14_0_5_load_32 | 60 | 0.0044658 | 0.0011192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2325-14_0_5_load_34 | 62 | 0.0012806 | 0.00032094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2325-14_0_5_load_35 | 63 | 0.0031711 | 0.00079476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2325-14_0_5_load_36 | 64 | 0.0019764 | 0.00049533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2325-14_0_5_load_37 | 65 | 0.0015865 | 0.00039763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2325-14_0_5_load_39 | 66 | 0.0036357 | 0.0009112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2325-14_0_5_load_89 | 67 | 0.007908 | 0.0019819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2325-14_0_5_load_110 | 68 | 0.0019785 | 0.00049586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2325-14_0_5_load_87 | 69 | 0.0030861 | 0.00077346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2325-14_0_5_load_109 | 70 | 0.0036586 | 0.00091694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2325-14_0_5_load_40 | 71 | 0.0073168 | 0.0018338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2325-14_0_5_load_41 | 72 | 0.00062266 | 0.00015605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2325-14_0_5_load_43 | 74 | 0.0072499 | 0.001817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2325-14_0_5_load_45 | 76 | 0.0077021 | 0.0019303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2325-14_0_5_load_46 | 77 | 0.00045231 | 0.00011336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2325-14_0_5_load_47 | 78 | 0.0029685 | 0.00074397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2325-14_0_5_load_48 | 79 | 0.0017959 | 0.00045009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2325-14_0_5_load_49 | 80 | 0.0070241 | 0.0017604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2325-14_0_5_load_63 | 81 | 0.00079842 | 0.0002001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2325-14_0_5_load_103 | 82 | 0.0036346 | 0.00091091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2325-14_0_5_load_142 | 83 | 0.0025595 | 0.00064146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2325-14_0_5_load_64 | 85 | 0.0038207 | 0.00095757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2325-14_0_5_load_102 | 86 | 0.0050464 | 0.0012648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2325-14_0_5_load_58 | 87 | 0.0031195 | 0.00078181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2325-14_0_5_load_54 | 88 | 0.0056607 | 0.0014187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2325-14_0_5_load_52 | 89 | 0.00089275 | 0.00022374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2325-14_0_5_load_141 | 91 | 0.00088364 | 0.00022146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2325-14_0_5_load_138 | 92 | 0.00044221 | 0.00011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2325-14_0_5_load_137 | 93 | 0.00040323 | 0.00010106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2325-14_0_5_load_55 | 94 | 0.002287 | 0.00057317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2325-14_0_5_load_57 | 95 | 0.003479 | 0.00087192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2325-14_0_5_load_59 | 96 | 0.00020088 | 5.0345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2325-14_0_5_load_60 | 97 | 0.00017247 | 4.3225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2325-14_0_5_load_61 | 98 | 0.00011243 | 2.8178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2325-14_0_5_load_161 | 99 | 0.00025868 | 6.4832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2325-14_0_5_load_62 | 100 | 0.00011238 | 2.8166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2325-14_0_5_load_136 | 101 | 0.00011238 | 2.8166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2325-14_0_5_load_135 | 102 | 0.00019417 | 4.8663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2325-14_0_5_load_173 | 103 | 0.003765 | 0.00094361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2325-14_0_5_load_172 | 104 | 0.010988 | 0.0027539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2325-14_0_5_load_65 | 105 | 0.0053624 | 0.0013439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2325-14_0_5_load_66 | 106 | 0.00537 | 0.0013458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2325-14_0_5_load_68 | 108 | 0.0065067 | 0.0016307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2325-14_0_5_load_69 | 109 | 0.0038729 | 0.00097065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2325-14_0_5_load_71 | 110 | 0.0053349 | 0.0013371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2325-14_0_5_load_72 | 111 | 0.0074267 | 0.0018613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2325-14_0_5_load_153 | 113 | 0.0024826 | 0.0006222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2325-14_0_5_load_93 | 114 | 0.0076128 | 0.0019079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2325-14_0_5_load_154 | 115 | 0.0011393 | 0.00028553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2325-14_0_5_load_74 | 116 | 0.0029665 | 0.00074348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2325-14_0_5_load_75 | 117 | 0.0087763 | 0.0021996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2325-14_0_5_load_108 | 121 | 0.00036085 | 9.0438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2325-14_0_5_load_79 | 122 | 0.0018114 | 0.00045397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2325-14_0_5_load_80 | 123 | 0.0018754 | 0.00047003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2325-14_0_5_load_82 | 124 | 0.0013756 | 0.00034475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2325-14_0_5_load_143 | 125 | 0.0024992 | 0.00062636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2325-14_0_5_load_119 | 127 | 0.0012163 | 0.00030484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2325-14_0_5_load_120 | 128 | 0.0016053 | 0.00040232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2325-14_0_5_load_121 | 130 | 0.0015938 | 0.00039945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2325-14_0_5_load_176 | 131 | 0.00098412 | 0.00024664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2325-14_0_5_load_115 | 132 | 0.0024548 | 0.00061524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2325-14_0_5_load_122 | 133 | 0.0020424 | 0.00051188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2325-14_0_5_load_86 | 134 | 0.002588 | 0.00064861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2325-14_0_5_load_88 | 135 | 0.0048912 | 0.0012259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2325-14_0_5_load_90 | 136 | 0.0059218 | 0.0014841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2325-14_0_5_load_91 | 137 | 0.006066 | 0.0015203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2325-14_0_5_load_92 | 138 | 0.0019808 | 0.00049643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2325-14_0_5_load_95 | 139 | 0.0051152 | 0.001282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2325-14_0_5_load_97 | 140 | 0.0026221 | 0.00065716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2325-14_0_5_load_99 | 141 | 0.0014567 | 0.00036509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2325-14_0_5_load_100 | 142 | 0.0044702 | 0.0011203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2325-14_0_5_load_149 | 143 | 0.0016566 | 0.00041518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2325-14_0_5_load_105 | 144 | 0.001188 | 0.00029775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2325-14_0_5_load_104 | 146 | 0.0092275 | 0.0023126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2325-14_0_5_load_181 | 148 | 0.0015274 | 0.0003828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2325-14_0_5_load_111 | 150 | 0.0035918 | 0.00090019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2325-14_0_5_load_112 | 151 | 0.0023568 | 0.00059067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2325-14_0_5_load_113 | 152 | 0.0074002 | 0.0018547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2325-14_0_5_load_118 | 153 | 0.0013338 | 0.00033428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2325-14_0_5_load_168 | 155 | 0.0078411 | 0.0019652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2325-14_0_5_load_166 | 156 | 0.0015936 | 0.00039938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2325-14_0_5_load_163 | 157 | 0.00035595 | 8.9211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2325-14_0_5_load_144 | 159 | 0.0003958 | 9.9197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2325-14_0_5_load_155 | 163 | 0.00041235 | 0.00010334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2325-14_0_5_load_165 | 164 | 0.00037929 | 9.5058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2325-14_0_5_load_128 | 165 | 0.00032053 | 8.0333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2325-14_0_5_load_130 | 167 | 0.00030571 | 7.6619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2325-14_0_5_load_131 | 168 | 0.00056596 | 0.00014184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2325-14_0_5_load_132 | 169 | 0.00014939 | 3.744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2325-14_0_5_load_146 | 171 | 0.00037015 | 9.2768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2325-14_0_5_load_147 | 172 | 0.00044098 | 0.00011052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2325-14_0_5_load_157 | 173 | 0.0001726 | 4.3257e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2325-14_0_5_load_158 | 174 | 0.00026614 | 6.6702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2325-14_0_5_load_159 | 175 | 0.00023397 | 5.8638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2325-14_0_5_load_175 | 177 | 0.004509 | 0.0011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2325-14_0_5_load_178 | 178 | 0.0011712 | 0.00029353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2325-14_0_5_load_179 | 179 | 0.0031698 | 0.00079444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2325-14_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2325-14_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2325-14_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.008309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2325-14_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2325-14_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2325-14_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0014784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2325-14_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0061411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2325-14_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0059622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2325-14_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.021402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2325-14_0_5_line_9 |  | 8 | 89 | 0.030393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2325-14_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2325-14_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.031583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2325-14_0_5_line_12 |  | 12 | 13 | 0.042069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2325-14_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.12575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2325-14_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.019454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2325-14_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.18454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2325-14_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.046198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2325-14_0_5_line_17 |  | 15 | 18 | 0.17159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2325-14_0_5_line_18 |  | 16 | 159 | 0.00056042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2325-14_0_5_line_19 |  | 17 | 160 | 0.066531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2325-14_0_5_line_20 |  | 18 | 161 | 0.1462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2325-14_0_5_line_21 |  | 18 | 157 | 0.089542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2325-14_0_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0029702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2325-14_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.033193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2325-14_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.011683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2325-14_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.02935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2325-14_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.017874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2325-14_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.038981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2325-14_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.012631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2325-14_0_5_line_29 |  | 24 | 27 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2325-14_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.0025401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2325-14_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.0090274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2325-14_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.004431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2325-14_0_5_line_33 |  | 28 | 133 | 0.02941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2325-14_0_5_line_34 |  | 29 | 63 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2325-14_0_5_line_35 |  | 30 | 139 | 0.0033388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2325-14_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2325-14_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.011044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2325-14_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0085095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2325-14_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.031234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2325-14_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.0032305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2325-14_0_5_line_41 |  | 34 | 37 | 0.002592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2325-14_0_5_line_42 |  | 35 | 38 | 0.018139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2325-14_0_5_line_43 |  | 36 | 39 | 0.011244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2325-14_0_5_line_44 |  | 37 | 40 | 0.034252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2325-14_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.024748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2325-14_0_5_line_46 |  | 39 | 42 | 0.00112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2325-14_0_5_line_47 |  | 40 | 43 | 0.020572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2325-14_0_5_line_48 |  | 41 | 44 | 0.027382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2325-14_0_5_line_49 |  | 41 | 45 | 0.024773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2325-14_0_5_line_50 |  | 42 | 46 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2325-14_0_5_line_51 |  | 43 | 107 | 0.017435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2325-14_0_5_line_52 |  | 46 | 122 | 0.012274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2325-14_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.01351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2325-14_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.068376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2325-14_0_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.17401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2325-14_0_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.0084711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2325-14_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.072898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2325-14_0_5_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0088194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2325-14_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.25708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2325-14_0_5_line_60 |  | 53 | 55 | 0.037416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2325-14_0_5_line_61 |  | 54 | 56 | 0.11504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2325-14_0_5_line_62 |  | 54 | 57 | 0.27319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2325-14_0_5_line_63 |  | 55 | 58 | 0.00324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2325-14_0_5_line_64 |  | 56 | 149 | 0.020776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2325-14_0_5_line_65 |  | 57 | 168 | 0.10629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2325-14_0_5_line_66 |  | 58 | 93 | 0.016668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2325-14_0_5_line_67 |  | 59 | 60 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2325-14_0_5_line_68 |  | 59 | 61 | 0.0057675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2325-14_0_5_line_69 |  | 60 | 62 | 0.0056752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2325-14_0_5_line_70 |  | 61 | 63 | 0.0064744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2325-14_0_5_line_71 |  | 61 | 64 | 0.012669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2325-14_0_5_line_72 |  | 62 | 65 | 0.017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2325-14_0_5_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0051864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2325-14_0_5_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0086639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2325-14_0_5_line_75 |  | 66 | 68 | 0.0081847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2325-14_0_5_line_76 |  | 67 | 69 | 0.0073674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2325-14_0_5_line_77 |  | 68 | 70 | 0.013078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2325-14_0_5_line_78 |  | 69 | 134 | 0.0053347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2325-14_0_5_line_79 |  | 70 | 150 | 0.018147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2325-14_0_5_line_80 |  | 71 | 72 | 0.015109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2325-14_0_5_line_81 |  | 71 | 73 | 0.059907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2325-14_0_5_line_82 |  | 72 | 74 | 0.024284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2325-14_0_5_line_83 |  | 73 | 75 | 0.015447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2325-14_0_5_line_84 |  | 73 | 76 | 0.031138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2325-14_0_5_line_85 |  | 74 | 77 | 0.073401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2325-14_0_5_line_86 |  | 75 | 78 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2325-14_0_5_line_87 |  | 75 | 79 | 0.040539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2325-14_0_5_line_88 |  | 76 | 80 | 0.0076495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2325-14_0_5_line_89 |  | 77 | 81 | 0.026181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2325-14_0_5_line_90 |  | 78 | 82 | 0.0051674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2325-14_0_5_line_91 |  | 79 | 83 | 0.015022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2325-14_0_5_line_92 |  | 80 | 84 | 0.01349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2325-14_0_5_line_93 |  | 81 | 85 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2325-14_0_5_line_94 |  | 82 | 86 | 0.01304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2325-14_0_5_line_95 |  | 84 | 87 | 0.053714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2325-14_0_5_line_96 |  | 84 | 88 | 0.013198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2325-14_0_5_line_97 |  | 85 | 103 | 0.0096929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2325-14_0_5_line_98 |  | 86 | 112 | 0.015544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2325-14_0_5_line_99 |  | 88 | 94 | 0.018465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2325-14_0_5_line_100 |  | 89 | 90 | 0.023678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2325-14_0_5_line_101 |  | 90 | 91 | 0.064754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2325-14_0_5_line_102 |  | 90 | 92 | 0.015396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2325-14_0_5_line_103 |  | 92 | 93 | 0.026329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2325-14_0_5_line_104 |  | 94 | 95 | 0.036542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2325-14_0_5_line_105 |  | 96 | 97 | 0.024135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2325-14_0_5_line_106 |  | 96 | 98 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2325-14_0_5_line_107 |  | 97 | 99 | 0.22406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2325-14_0_5_line_108 |  | 98 | 100 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2325-14_0_5_line_109 |  | 100 | 101 | 0.017962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2325-14_0_5_line_110 |  | 101 | 102 | 0.0299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2325-14_0_5_line_111 |  | 102 | 169 | 0.058182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2325-14_0_5_line_112 |  | 103 | 104 | 0.14629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2325-14_0_5_line_113 |  | 105 | 106 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2325-14_0_5_line_114 |  | 105 | 107 | 0.0057447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2325-14_0_5_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0024948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_2325-14_0_5_line_116 |  | 107 | 109 | 0.027432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2325-14_0_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.012918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_2325-14_0_5_line_118 |  | 109 | 111 | 0.035418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2325-14_0_5_line_119 |  | 110 | 112 | 0.0078197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_2325-14_0_5_line_120 |  | 111 | 113 | 0.0052894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2325-14_0_5_line_121 |  | 112 | 114 | 0.022795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_2325-14_0_5_line_122 |  | 113 | 115 | 0.02096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2325-14_0_5_line_123 |  | 114 | 138 | 0.0043932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_2325-14_0_5_line_124 |  | 115 | 176 | 0.070987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2325-14_0_5_line_125 |  | 116 | 117 | 0.10238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_2325-14_0_5_line_126 |  | 116 | 118 | 0.08415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_2325-14_0_5_line_127 |  | 117 | 119 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_2325-14_0_5_line_128 |  | 118 | 120 | 0.17282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_2325-14_0_5_line_129 |  | 118 | 121 | 0.23325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2325-14_0_5_line_130 |  | 119 | 122 | 0.02299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_2325-14_0_5_line_131 |  | 119 | 123 | 0.045876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2325-14_0_5_line_132 |  | 120 | 124 | 0.17486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2325-14_0_5_line_133 |  | 123 | 125 | 0.02738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2325-14_0_5_line_134 |  | 124 | 129 | 0.041972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2325-14_0_5_line_135 |  | 126 | 127 | 0.012663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2325-14_0_5_line_136 |  | 126 | 128 | 0.020611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2325-14_0_5_line_137 |  | 127 | 130 | 0.0051977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2325-14_0_5_line_138 |  | 128 | 131 | 0.0012903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2325-14_0_5_line_139 |  | 129 | 132 | 0.070502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2325-14_0_5_line_140 |  | 130 | 133 | 0.017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2325-14_0_5_line_141 |  | 131 | 158 | 0.020722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2325-14_0_5_line_142 |  | 132 | 153 | 0.016828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2325-14_0_5_line_143 |  | 134 | 135 | 0.0056803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_2325-14_0_5_line_144 |  | 135 | 136 | 0.0088151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_2325-14_0_5_line_145 |  | 136 | 137 | 0.0046124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
146 | LV_2325-14_0_5_line_146 |  | 137 | 138 | 0.008806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_2325-14_0_5_line_147 |  | 139 | 140 | 0.0091425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
148 | LV_2325-14_0_5_line_148 |  | 140 | 141 | 0.0072597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_2325-14_0_5_line_149 |  | 141 | 142 | 0.01236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_2325-14_0_5_line_150 |  | 142 | 143 | 0.0069218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_2325-14_0_5_line_151 |  | 143 | 144 | 0.039143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2325-14_0_5_line_152 |  | 143 | 145 | 0.054449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_2325-14_0_5_line_153 |  | 145 | 147 | 0.05444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2325-14_0_5_line_154 |  | 146 | 147 | 0.048041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2325-14_0_5_line_155 |  | 147 | 148 | 0.10851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2325-14_0_5_line_156 |  | 147 | 149 | 0.20516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2325-14_0_5_line_157 |  | 149 | 156 | 0.039687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2325-14_0_5_line_158 |  | 150 | 151 | 0.02595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2325-14_0_5_line_159 |  | 151 | 152 | 0.0020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2325-14_0_5_line_160 |  | 153 | 154 | 0.014297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2325-14_0_5_line_161 |  | 154 | 157 | 0.11899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2325-14_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.069997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2325-14_0_5_line_163 |  | 158 | 178 | 0.030227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2325-14_0_5_line_164 |  | 158 | 179 | 0.029921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2325-14_0_5_line_165 |  | 159 | 162 | 0.057484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2325-14_0_5_line_166 |  | 160 | 163 | 0.15553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2325-14_0_5_line_167 |  | 161 | 164 | 0.1483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2325-14_0_5_line_168 |  | 162 | 171 | 0.18539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2325-14_0_5_line_169 |  | 165 | 166 | 0.020531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2325-14_0_5_line_170 |  | 165 | 167 | 0.12979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2325-14_0_5_line_171 |  | 166 | 168 | 0.21491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2325-14_0_5_line_172 |  | 166 | 169 | 0.11781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2325-14_0_5_line_173 |  | 167 | 170 | 0.08662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2325-14_0_5_line_174 |  | 170 | 172 | 0.25048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2325-14_0_5_line_175 |  | 172 | 173 | 0.097272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2325-14_0_5_line_176 |  | 173 | 174 | 0.044385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2325-14_0_5_line_177 |  | 174 | 175 | 0.15668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2325-14_0_5_line_178 |  | 176 | 177 | 0.12793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2325-14_0_5_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 180 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2559754.8436 | 1151665.3453 | 2559757.6805 | 1151654.5238
1 | 2559759.281 | 1151686.6628 | 2559754.2524 | 1151667.6005 | 2559754.8436 | 1151665.3453
2 | 2559759.7875 | 1151646.4864 | 2559757.6805 | 1151654.5238
3 | 2559759.281 | 1151686.6628 | 2559761.7963 | 1151696.1979 | 2559764.643 | 1151700.9978
4 | 2559759.7875 | 1151646.4864 | 2559762.9406 | 1151634.4587 | 2559763.4376 | 1151624.3016
5 | 2559764.643 | 1151700.9978 | 2559765.3972 | 1151702.2694
6 | 2559763.8845 | 1151618.2165 | 2559763.7236 | 1151618.4564 | 2559763.4376 | 1151624.3016
7 | 2559765.3972 | 1151702.2694 | 2559768.4386 | 1151707.3975
8 | 2559763.8845 | 1151618.2165 | 2559775.8053 | 1151600.4421
9 | 2559768.4386 | 1151707.3975 | 2559770.5831 | 1151711.0133 | 2559783.873 | 1151733.5804 | 2559783.873 | 1151733.5804
10 | 2560117.1496 | 1152685.1121 | 2560113.7451 | 1152705.1089
11 | 2560116.3025 | 1152736.2497 | 2560114.9624 | 1152727.804 | 2560112.3936 | 1152713.0469 | 2560113.7451 | 1152705.1089
12 | 2560116.308 | 1152777.8985 | 2560119.2549 | 1152754.856 | 2560116.3025 | 1152736.2497
13 | 2560116.308 | 1152777.8985 | 2560131.3116 | 1152773.6523 | 2560165.4864 | 1152763.0202 | 2560181.2475 | 1152758.4578 | 2560190.9625 | 1152756.2478 | 2560214.3482 | 1152754.7588 | 2560228.9554 | 1152755.5292 | 2560239.1685 | 1152756.7066
14 | 2560097.5363 | 1152783.2036 | 2560116.308 | 1152777.8985
15 | 2560239.1685 | 1152756.7066 | 2560245.4793 | 1152749.1054 | 2560251.1932 | 1152746.3996 | 2560257.6303 | 1152742.7996 | 2560264.0218 | 1152734.6531 | 2560265.8092 | 1152726.4594 | 2560265.7018 | 1152720.6682 | 2560265.0909 | 1152715.314 | 2560263.0507 | 1152703.8549 | 2560263.3993 | 1152697.3938 | 2560263.6316 | 1152693.0678 | 2560264.7 | 1152687.5579 | 2560268.6554 | 1152682.3069 | 2560273.749 | 1152676.2923 | 2560281.8069 | 1152668.3127 | 2560292.8065 | 1152658.4239 | 2560301.6661 | 1152652.1621 | 2560319.5156 | 1152643.084 | 2560333.0631 | 1152637.8808 | 2560344.3862 | 1152632.8257 | 2560347.4599 | 1152629.3812
16 | 2560097.5363 | 1152783.2036 | 2560095.5462 | 1152793.1775 | 2560080.1989 | 1152825.7728
17 | 2560097.5363 | 1152783.2036 | 2560054.0843 | 1152791.4411 | 2560044.9571 | 1152793.1693 | 2559993.7578 | 1152801.77 | 2559976.4548 | 1152802.9191 | 2559968.7951 | 1152803.7817 | 2559939.835 | 1152803.5302 | 2559927.7637 | 1152802.1544
18 | 2560347.4599 | 1152629.3812 | 2560347.8331 | 1152628.963
19 | 2560059.7315 | 1152888.2975 | 2560061.0973 | 1152881.3849 | 2560065.6191 | 1152866.7362 | 2560070.0755 | 1152843.4169 | 2560075.7301 | 1152835.264 | 2560080.1989 | 1152825.7728
20 | 2559852.3984 | 1152918.1058 | 2559858.8275 | 1152897.3189 | 2559864.4734 | 1152866.1096 | 2559880.0684 | 1152840.1922 | 2559900.1509 | 1152815.2231 | 2559916.0432 | 1152807.3686 | 2559927.7637 | 1152802.1544
21 | 2559927.7637 | 1152802.1544 | 2559902.7992 | 1152799.2973 | 2559880.1931 | 1152794.5458 | 2559860.0829 | 1152787.8322 | 2559843.0461 | 1152777.1406
22 | 2559496.8687 | 1152414.3666 | 2559497.3124 | 1152411.4297
23 | 2559501.3618 | 1152381.5094 | 2559498.6198 | 1152382.2727 | 2559500.9319 | 1152391.7175 | 2559496.5076 | 1152402.4639 | 2559497.3124 | 1152411.4297
24 | 2559495.1234 | 1152425.9186 | 2559496.8687 | 1152414.3666
25 | 2559465.7738 | 1152423.9488 | 2559474.4595 | 1152424.9574 | 2559485.6758 | 1152425.7155 | 2559495.1234 | 1152425.9186
26 | 2559495.1234 | 1152425.9186 | 2559507.372 | 1152430.7051 | 2559512.0263 | 1152431.5108
27 | 2559465.7738 | 1152423.9488 | 2559469.2176 | 1152450.995 | 2559470.8974 | 1152462.5904
28 | 2559465.7738 | 1152423.9488 | 2559453.1425 | 1152423.8785 | 2559453.1425 | 1152423.8785
29 | 2559512.0263 | 1152431.5108 | 2559520.9702 | 1152433.0592 | 2559525.0473 | 1152432.9011
30 | 2559471.2615 | 1152465.1043 | 2559470.8974 | 1152462.5904
31 | 2559444.256 | 1152422.29 | 2559453.1425 | 1152423.8785
32 | 2559525.0473 | 1152432.9011 | 2559529.475 | 1152432.7294
33 | 2559471.2615 | 1152465.1043 | 2559472.1393 | 1152471.1634 | 2559480.1738 | 1152491.6753 | 2559480.6379 | 1152492.8444
34 | 2559444.256 | 1152422.29 | 2559443.8539 | 1152422.2181 | 2559434.9994 | 1152420.0768 | 2559429.0205 | 1152415.525
35 | 2559532.8113 | 1152432.6001 | 2559529.475 | 1152432.7294
36 | 2559305.4687 | 1152526.6122 | 2559306.5856 | 1152538.5058 | 2559309.1013 | 1152547.06
37 | 2559312.2172 | 1152557.6552 | 2559309.1013 | 1152547.06
38 | 2559304.673 | 1152518.14 | 2559305.4687 | 1152526.6122
39 | 2559312.2172 | 1152557.6552 | 2559324.3718 | 1152558.7624 | 2559342.0264 | 1152551.6615
40 | 2559312.2172 | 1152557.6552 | 2559313.1308 | 1152560.7538
41 | 2559304.673 | 1152518.14 | 2559304.4353 | 1152515.6086 | 2559304.4294 | 1152515.5594
42 | 2559356.9469 | 1152541.3463 | 2559342.0264 | 1152551.6615 | 2559342.0264 | 1152551.6615
43 | 2559316.3105 | 1152571.5387 | 2559313.1308 | 1152560.7538
44 | 2559304.4294 | 1152515.5594 | 2559301.7853 | 1152493.7042 | 2559299.5953 | 1152481.664
45 | 2559377.2664 | 1152527.2217 | 2559371.5317 | 1152531.3626 | 2559357.5997 | 1152540.895 | 2559356.9469 | 1152541.3463
46 | 2559316.3105 | 1152571.5387 | 2559316.6273 | 1152572.613
47 | 2559295.6085 | 1152461.4887 | 2559296.8515 | 1152466.5793 | 2559299.5953 | 1152481.664
48 | 2559377.2664 | 1152527.2217 | 2559387.1528 | 1152528.789 | 2559393.0264 | 1152545.1688
49 | 2559377.2664 | 1152527.2217 | 2559384.9987 | 1152521.1663 | 2559387.5303 | 1152506.4304
50 | 2559322.2045 | 1152586.3033 | 2559318.3668 | 1152578.5131 | 2559316.6273 | 1152572.613
51 | 2559286.1544 | 1152448.4536 | 2559293.5129 | 1152452.906 | 2559295.6085 | 1152461.4887
52 | 2559322.2045 | 1152586.3033 | 2559327.6288 | 1152597.3142
53 | 2559738.6572 | 1151878.9516 | 2559739.8405 | 1151874.9586 | 2559743.2772 | 1151866.2678
54 | 2559738.6572 | 1151878.9516 | 2559725.0191 | 1151924.9724 | 2559718.9261 | 1151944.4171
55 | 2559738.6572 | 1151878.9516 | 2559569.3857 | 1151838.6311
56 | 2559746.3922 | 1151858.3902 | 2559743.2772 | 1151866.2678
57 | 2559697.1373 | 1152013.9827 | 2559707.205 | 1151981.8432 | 2559713.2831 | 1151962.4258 | 2559718.9261 | 1151944.4171
58 | 2559746.3922 | 1151858.3902 | 2559749.6354 | 1151850.1888
59 | 2559697.1373 | 1152013.9827 | 2559820.9552 | 1152239.2798
60 | 2559761.1899 | 1151814.7735 | 2559759.2651 | 1151825.8367 | 2559749.6354 | 1151850.1888
61 | 2559820.9552 | 1152239.2798 | 2559832.9664 | 1152275.0956 | 2559837.2532 | 1152291.8755 | 2559840.6975 | 1152308.9056 | 2559837.5442 | 1152320.4771 | 2559833.5461 | 1152331.9319 | 2559829.661 | 1152349.956
62 | 2559820.9552 | 1152239.2798 | 2560048.3138 | 1152087.8085
63 | 2559761.7452 | 1151811.5814 | 2559761.1899 | 1151814.7735
64 | 2559829.661 | 1152349.956 | 2559825.0849 | 1152370.2192
65 | 2560048.3138 | 1152087.8085 | 2560056.5086 | 1152117.6471 | 2560087.8717 | 1152172.9892 | 2560093.8573 | 1152183.0856
66 | 2559764.6022 | 1151795.1604 | 2559761.7452 | 1151811.5814
67 | 2559407.0681 | 1152400.1424 | 2559419.2797 | 1152408.1101 | 2559419.2797 | 1152408.1101
68 | 2559423.8691 | 1152411.6031 | 2559419.2797 | 1152408.1101
69 | 2559407.0681 | 1152400.1424 | 2559402.3151 | 1152397.0413
70 | 2559423.8691 | 1152411.6031 | 2559429.0205 | 1152415.525
71 | 2559423.8691 | 1152411.6031 | 2559419.2679 | 1152423.4069 | 2559419.2679 | 1152423.4069
72 | 2559385.0133 | 1152393.9789 | 2559402.3151 | 1152397.0413 | 2559402.3151 | 1152397.0413
73 | 2559419.2679 | 1152423.4069 | 2559414.5901 | 1152425.6468
74 | 2559376.6051 | 1152396.0678 | 2559385.0133 | 1152393.9789 | 2559385.0133 | 1152393.9789
75 | 2559407.3893 | 1152429.5121 | 2559410.2958 | 1152427.7031 | 2559414.5901 | 1152425.6468
76 | 2559376.6051 | 1152396.0678 | 2559369.455 | 1152397.8442
77 | 2559407.3893 | 1152429.5121 | 2559403.8311 | 1152431.7266 | 2559403.6761 | 1152440.6118
78 | 2559364.2777 | 1152399.1305 | 2559369.455 | 1152397.8442
79 | 2559400.1863 | 1152457.5023 | 2559403.9709 | 1152452.4029 | 2559403.6486 | 1152442.1887 | 2559403.6761 | 1152440.6118
80 | 2559274.1074 | 1152297.7013 | 2559274.1661 | 1152312.8099
81 | 2559274.399 | 1152372.7167 | 2559274.1661 | 1152312.8099
82 | 2559274.012 | 1152273.4172 | 2559274.0898 | 1152293.167 | 2559274.1074 | 1152297.7013
83 | 2559274.399 | 1152372.7167 | 2559277.3794 | 1152387.8709
84 | 2559274.399 | 1152372.7167 | 2559255.4055 | 1152364.6302 | 2559245.0761 | 1152362.7733
85 | 2559304.8622 | 1152228.4748 | 2559273.8457 | 1152231.148 | 2559274.012 | 1152273.4172
86 | 2559277.3794 | 1152387.8709 | 2559290.1735 | 1152392.7089 | 2559291.3542 | 1152393.3354
87 | 2559277.3794 | 1152387.8709 | 2559265.62 | 1152413.3971 | 2559263.6529 | 1152425.6746
88 | 2559245.0761 | 1152362.7733 | 2559237.5472 | 1152361.4199
89 | 2559304.8622 | 1152228.4748 | 2559330.9465 | 1152226.2266
90 | 2559295.9188 | 1152395.7575 | 2559291.3542 | 1152393.3354
91 | 2559261.2764 | 1152440.5071 | 2559263.6529 | 1152425.6746
92 | 2559224.0989 | 1152361.5633 | 2559235.6215 | 1152361.0737 | 2559237.5472 | 1152361.4199
93 | 2559350.5614 | 1152224.5361 | 2559330.9465 | 1152226.2266
94 | 2559295.9188 | 1152395.7575 | 2559305.4607 | 1152400.8206 | 2559306.317 | 1152402.8885
95 | 2559224.0989 | 1152361.5633 | 2559212.0839 | 1152350.5614 | 2559205.817 | 1152336.2522 | 2559205.6689 | 1152314.4517
96 | 2559224.0989 | 1152361.5633 | 2559222.8721 | 1152374.704
97 | 2559360.2185 | 1152223.7038 | 2559350.5614 | 1152224.5361
98 | 2559312.2635 | 1152417.2497 | 2559306.317 | 1152402.8885
99 | 2559222.8721 | 1152374.704 | 2559222.1818 | 1152382.0979 | 2559214.4156 | 1152389.9435
100 | 2559779.8774 | 1151756.919 | 2559783.873 | 1151733.5804
101 | 2559779.8774 | 1151756.919 | 2559789.6549 | 1151755.7975 | 2559796.3262 | 1151760.722 | 2559805.882 | 1151783.8143 | 2559813.2091 | 1151804.1646
102 | 2559779.8774 | 1151756.919 | 2559772.4118 | 1151770.3843
103 | 2559772.4118 | 1151770.3843 | 2559767.3126 | 1151779.5814 | 2559764.6022 | 1151795.1604
104 | 2559214.4156 | 1152389.9435 | 2559214.4156 | 1152389.9435 | 2559197.5538 | 1152392.9262 | 2559188.8718 | 1152386.8376 | 2559186.1129 | 1152378.4663
105 | 2560179.9272 | 1151959.8694 | 2560181.1609 | 1151964.219 | 2560186.4998 | 1151983.0923
106 | 2560186.4998 | 1151983.0923 | 2560187.7305 | 1151987.4429 | 2560191.4249 | 1152000.4921
107 | 2560179.9272 | 1151959.8694 | 2560106.5369 | 1151748.1703
108 | 2560191.4249 | 1152000.4921 | 2560193.2312 | 1152006.872 | 2560196.5356 | 1152014.8712
109 | 2560196.5356 | 1152014.8712 | 2560203.3936 | 1152031.4728
110 | 2560203.3936 | 1152031.4728 | 2560203.3936 | 1152031.4728 | 2560215.5376 | 1152055.1711 | 2560217.0304 | 1152058.0818
111 | 2560239.4887 | 1152111.6185 | 2560238.8946 | 1152109.2108 | 2560230.8781 | 1152087.6306 | 2560227.4481 | 1152078.393 | 2560217.0304 | 1152058.0818
112 | 2559360.2185 | 1152223.7038 | 2559481.9057 | 1152142.5077
113 | 2559289.1995 | 1152443.5823 | 2559291.2558 | 1152440.2926 | 2559295.8124 | 1152433.1079
114 | 2559286.1544 | 1152448.4536 | 2559289.1995 | 1152443.5823
115 | 2559297.1486 | 1152431.0011 | 2559295.8124 | 1152433.1079
116 | 2559286.1544 | 1152448.4536 | 2559280.7548 | 1152453.3594 | 2559264.5634 | 1152465.3309
117 | 2559297.1486 | 1152431.0011 | 2559300.3971 | 1152425.8789 | 2559305.9392 | 1152421.8487
118 | 2559238.5609 | 1152489.1762 | 2559243.1959 | 1152484.3855 | 2559251.803 | 1152474.9445 | 2559262.6515 | 1152466.7445 | 2559264.5634 | 1152465.3309
119 | 2559312.2635 | 1152417.2497 | 2559305.9392 | 1152421.8487
120 | 2559234.883 | 1152492.9775 | 2559238.5609 | 1152489.1762
121 | 2559312.2635 | 1152417.2497 | 2559325.0153 | 1152412.4497 | 2559333.6414 | 1152409.3403
122 | 2559234.883 | 1152492.9775 | 2559225.2125 | 1152502.9726 | 2559219.8396 | 1152507.5405
123 | 2559333.6414 | 1152409.3403 | 2559337.7743 | 1152407.8505
124 | 2559160.4958 | 1152546.1231 | 2559176.0546 | 1152537.7798 | 2559207.207 | 1152518.2804 | 2559219.8396 | 1152507.5405
125 | 2559344.051 | 1152640.2613 | 2559344.5383 | 1152643.8695 | 2559345.3384 | 1152649.8338 | 2559342.6926 | 1152664.7927 | 2559350.988 | 1152709.0815 | 2559359.0616 | 1152740.5341
126 | 2559376.128 | 1152822.8586 | 2559369.0075 | 1152794.5256 | 2559362.0293 | 1152752.0955 | 2559359.0616 | 1152740.5341
127 | 2559337.4654 | 1152618.093 | 2559338.7471 | 1152620.3855 | 2559339.9045 | 1152622.4676 | 2559343.7628 | 1152638.1273 | 2559344.051 | 1152640.2613
128 | 2559376.128 | 1152822.8586 | 2559381.5718 | 1152819.987 | 2559386.6523 | 1152816.7065 | 2559391.769 | 1152813.1145 | 2559396.6013 | 1152809.4467 | 2559401.2476 | 1152805.5021 | 2559405.7084 | 1152801.3699 | 2559414.1366 | 1152792.7418 | 2559430.1262 | 1152775.5139 | 2559458.1835 | 1152744.3085 | 2559465.9837 | 1152735.8405 | 2559474.5146 | 1152727.6231 | 2559483.4257 | 1152720.0369 | 2559493.9521 | 1152713.0068 | 2559503.9091 | 1152708.026
129 | 2559376.128 | 1152822.8586 | 2559550.151 | 1152978.1691
130 | 2559337.4654 | 1152618.093 | 2559337.3333 | 1152617.8494 | 2559329.0104 | 1152600.1188 | 2559327.6288 | 1152597.3142
131 | 2559337.4654 | 1152618.093 | 2559382.8864 | 1152611.6496
132 | 2559503.9091 | 1152708.026 | 2559515.2816 | 1152703.5804 | 2559526.4596 | 1152701.0149 | 2559538.4641 | 1152699.2665 | 2559560.5151 | 1152697.8284 | 2559606.2823 | 1152696.1085 | 2559621.7096 | 1152694.4151 | 2559633.8959 | 1152690.0198 | 2559645.5946 | 1152682.7153 | 2559653.7875 | 1152675.5344 | 2559660.6838 | 1152667.2505 | 2559664.9391 | 1152661.426
133 | 2559409.9945 | 1152607.804 | 2559382.8864 | 1152611.6496
134 | 2559689.6986 | 1152627.5354 | 2559664.9391 | 1152661.426
135 | 2559493.6238 | 1152525.5575 | 2559488.9515 | 1152513.7875
136 | 2559493.6238 | 1152525.5575 | 2559509.3399 | 1152521.1159 | 2559513.3137 | 1152519.528
137 | 2559488.9515 | 1152513.7875 | 2559487.0338 | 1152508.9565
138 | 2559513.3137 | 1152519.528 | 2559514.5119 | 1152519.0492
139 | 2559689.6986 | 1152627.5354 | 2559732.9808 | 1152647.6444 | 2559752.298 | 1152659.7111
140 | 2559487.0338 | 1152508.9565 | 2559480.6379 | 1152492.8444
141 | 2559533.1337 | 1152510.6058 | 2559532.2603 | 1152511.9568 | 2559514.5119 | 1152519.0492
142 | 2559765.8212 | 1152669.7053 | 2559755.0959 | 1152661.4588 | 2559752.298 | 1152659.7111
143 | 2559358.8266 | 1152400.727 | 2559364.0381 | 1152399.19 | 2559364.2777 | 1152399.1305
144 | 2559358.8266 | 1152400.727 | 2559351.7311 | 1152402.8196 | 2559350.3976 | 1152403.3002
145 | 2559346.0586 | 1152404.8643 | 2559350.3976 | 1152403.3002
146 | 2559346.0586 | 1152404.8643 | 2559337.7743 | 1152407.8505
147 | 2559541.9257 | 1152432.0273 | 2559540.0572 | 1152432.3191 | 2559532.8113 | 1152432.6001
148 | 2559541.9257 | 1152432.0273 | 2559549.0985 | 1152430.9073
149 | 2559561.2601 | 1152428.7275 | 2559556.4998 | 1152429.7515 | 2559549.0985 | 1152430.9073
150 | 2559561.2601 | 1152428.7275 | 2559566.3691 | 1152427.6285 | 2559568.022 | 1152427.2485
151 | 2559568.022 | 1152427.2485 | 2559588.8807 | 1152394.1265
152 | 2559622.0618 | 1152421.5508 | 2559617.2144 | 1152421.9058 | 2559579.4708 | 1152424.6166 | 2559568.022 | 1152427.2485
153 | 2559622.0618 | 1152421.5508 | 2559642.0201 | 1152429.4208 | 2559641.8043 | 1152462.4058
154 | 2559641.8043 | 1152462.4058 | 2559594.2387 | 1152469.1458
155 | 2559641.8043 | 1152462.4058 | 2559647.1081 | 1152516.2755 | 2559650.0901 | 1152548.9388 | 2559658.6944 | 1152568.7134
156 | 2559641.8043 | 1152462.4058 | 2559825.0849 | 1152370.2192
157 | 2559825.0849 | 1152370.2192 | 2559834.8877 | 1152371.8989 | 2559844.8157 | 1152393.4325 | 2559847.3808 | 1152398.889
158 | 2559387.0569 | 1152478.9778 | 2559387.133 | 1152475.9287 | 2559389.8345 | 1152469.1848 | 2559397.2791 | 1152461.4194 | 2559400.1863 | 1152457.5023
159 | 2559387.0569 | 1152478.9778 | 2559387.0063 | 1152481.0049
160 | 2559777.1552 | 1152678.4198 | 2559765.8212 | 1152669.7053
161 | 2559777.1552 | 1152678.4198 | 2559785.3172 | 1152692.9615 | 2559823.2912 | 1152752.4378 | 2559832.3673 | 1152766.0174 | 2559843.0461 | 1152777.1406
162 | 2559881.2635 | 1152459.7451 | 2559867.5147 | 1152441.7166 | 2559847.3808 | 1152398.889
163 | 2559533.1337 | 1152510.6058 | 2559535.4416 | 1152517.1714 | 2559539.3714 | 1152540.1011
164 | 2559540.5385 | 1152483.2531 | 2559541.7375 | 1152497.2077 | 2559533.1337 | 1152510.6058
165 | 2560379.6738 | 1152581.3332 | 2560366.6034 | 1152598.3726 | 2560357.7338 | 1152612.4494 | 2560351.112 | 1152625.2885 | 2560347.8331 | 1152628.963
166 | 2560059.7315 | 1152888.2975 | 2560065.5911 | 1152902.9105 | 2560069.318 | 1152910.6563 | 2560076.9357 | 1152924.2682 | 2560081.473 | 1152933.8874 | 2560086.1099 | 1152943.4949 | 2560089.8326 | 1152951.7744 | 2560092.8376 | 1152958.28 | 2560094.7441 | 1152962.2804 | 2560097.1764 | 1152964.5877 | 2560100.1404 | 1152966.0799 | 2560102.8371 | 1152966.6067 | 2560105.7892 | 1152966.3203 | 2560107.931 | 1152965.3166 | 2560109.6219 | 1152963.4378 | 2560111.1221 | 1152960.5708 | 2560111.633 | 1152956.6321 | 2560112.0478 | 1152950.9153 | 2560112.718 | 1152944.3964 | 2560113.5884 | 1152940.2774 | 2560115.1718 | 1152936.0758 | 2560118.2945 | 1152933.7317 | 2560121.7731 | 1152931.8298 | 2560125.6206 | 1152931.1817 | 2560130.1044 | 1152931.5966 | 2560137.1821 | 1152932.0833 | 2560141.9344 | 1152932.4964
167 | 2559852.3984 | 1152918.1058 | 2559856.9406 | 1152923.8228 | 2559884.2155 | 1153004.9822 | 2559890.4572 | 1153036.5344 | 2559897.3726 | 1153058.6996
168 | 2560379.6738 | 1152581.3332 | 2560392.6949 | 1152584.7157 | 2560406.2965 | 1152590.0288 | 2560416.3032 | 1152594.7653 | 2560424.1132 | 1152599.1939 | 2560432.3563 | 1152606.4655 | 2560440.4311 | 1152614.9945 | 2560444.3746 | 1152619.5486 | 2560450.8339 | 1152625.1312 | 2560460.988 | 1152631.2897 | 2560469.674 | 1152635.9238 | 2560477.9417 | 1152637.6258 | 2560490.4199 | 1152636.6655 | 2560499.876 | 1152633.5462 | 2560528.0633 | 1152621.1768 | 2560540.8692 | 1152617.5353 | 2560544.1145 | 1152617.2797
169 | 2560283.8286 | 1152214.045 | 2560293.5707 | 1152213.4803 | 2560303.8407 | 1152210.2265
170 | 2560303.8407 | 1152210.2265 | 2560312.0261 | 1152207.6332 | 2560335.2874 | 1152210.2142 | 2560382.0883 | 1152220.3662 | 2560431.7962 | 1152224.8203
171 | 2560283.8286 | 1152214.045 | 2560281.388 | 1152223.2769 | 2560274.6808 | 1152229.0465 | 2560266.9521 | 1152232.3437 | 2560248.9559 | 1152232.2071 | 2560192.9776 | 1152232.5779 | 2560172.96 | 1152228.4751 | 2560135.881 | 1152214.7696 | 2560109.808 | 1152202.4919 | 2560099.4976 | 1152192.5997 | 2560093.8573 | 1152183.0856
172 | 2560283.8286 | 1152214.045 | 2560268.0182 | 1152204.4335 | 2560255.6789 | 1152190.5636 | 2560252.8608 | 1152179.8656 | 2560249.9422 | 1152153.9828 | 2560239.4887 | 1152111.6185
173 | 2560517.8873 | 1152232.3673 | 2560502.1017 | 1152228.7914 | 2560453.5052 | 1152226.7656 | 2560431.7962 | 1152224.8203
174 | 2560517.8873 | 1152232.3673 | 2560522.9627 | 1152215.303 | 2560528.9308 | 1152202.1237 | 2560539.317 | 1152181.6339 | 2560548.3268 | 1152165.3664 | 2560553.183 | 1152158.1531 | 2560557.7597 | 1152149.263 | 2560559.639 | 1152140.9575 | 2560559.2975 | 1152128.6868 | 2560557.9871 | 1152114.955 | 2560555.9366 | 1152108.8765 | 2560553.1818 | 1152100.7127 | 2560549.4786 | 1152091.8769 | 2560546.0115 | 1152085.1184 | 2560537.4754 | 1152071.8788 | 2560527.6042 | 1152055.1796 | 2560522.2713 | 1152043.5865 | 2560518.2309 | 1152032.4963 | 2560514.0806 | 1152019.8727 | 2560507.9824 | 1152002.7818 | 2560507.9824 | 1152002.7818
175 | 2560507.9824 | 1152002.7818 | 2560505.6307 | 1151992.9255 | 2560499.6462 | 1151970.9648 | 2560497.3216 | 1151964.0654 | 2560491.7753 | 1151943.4025 | 2560489.3792 | 1151932.6349 | 2560487.0623 | 1151922.2449 | 2560483.6569 | 1151908.6382
176 | 2560483.6569 | 1151908.6382 | 2560483.5708 | 1151908.294 | 2560481.0294 | 1151898.7837 | 2560478.0643 | 1151889.0204 | 2560476.539 | 1151878.8141 | 2560476.5718 | 1151872.1327 | 2560477.0862 | 1151865.1702 | 2560477.0862 | 1151865.1702
177 | 2560506.0974 | 1151712.2165 | 2560505.2881 | 1151720.2775 | 2560502.4841 | 1151751.3562 | 2560498.7108 | 1151772.7475 | 2560496.1732 | 1151783.6475 | 2560494.5342 | 1151792.3183 | 2560493.6018 | 1151798.7499 | 2560492.0858 | 1151819.1147 | 2560491.0089 | 1151826.9036 | 2560489.5249 | 1151833.4611 | 2560479.6807 | 1151855.9262 | 2560477.0862 | 1151865.1702
178 | 2559160.4958 | 1152546.1231 | 2559151.1925 | 1152475.7281 | 2559153.02 | 1152442.0651 | 2559153.3534 | 1152430.1567 | 2559159.4585 | 1152420.677

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2559754.8436 | 1151665.3453
1 | 2559757.6805 | 1151654.5238
2 | 2559759.281 | 1151686.6628
3 | 2559759.7875 | 1151646.4864
4 | 2559764.643 | 1151700.9978
5 | 2559763.4376 | 1151624.3016
6 | 2559765.3972 | 1151702.2694
7 | 2559763.8845 | 1151618.2165
8 | 2559768.4386 | 1151707.3975
9 | 2559775.8053 | 1151600.4421
10 | 2560113.7451 | 1152705.1089
11 | 2560117.1496 | 1152685.1121
12 | 2560116.3025 | 1152736.2497
13 | 2560116.308 | 1152777.8985
14 | 2560239.1685 | 1152756.7066
15 | 2560097.5363 | 1152783.2036
16 | 2560347.4599 | 1152629.3812
17 | 2560080.1989 | 1152825.7728
18 | 2559927.7637 | 1152802.1544
19 | 2559497.3124 | 1152411.4297
20 | 2559496.8687 | 1152414.3666
21 | 2559501.3618 | 1152381.5094
22 | 2559495.1234 | 1152425.9186
23 | 2559465.7738 | 1152423.9488
24 | 2559512.0263 | 1152431.5108
25 | 2559470.8973 | 1152462.5904
26 | 2559453.1425 | 1152423.8785
27 | 2559525.0473 | 1152432.9011
28 | 2559471.2615 | 1152465.1043
29 | 2559444.256 | 1152422.29
30 | 2559529.475 | 1152432.7294
31 | 2559309.1013 | 1152547.06
32 | 2559305.4687 | 1152526.6122
33 | 2559312.2172 | 1152557.6552
34 | 2559304.673 | 1152518.14
35 | 2559342.0264 | 1152551.6615
36 | 2559313.1308 | 1152560.7538
37 | 2559304.4294 | 1152515.5594
38 | 2559356.9469 | 1152541.3463
39 | 2559316.3105 | 1152571.5387
40 | 2559299.5953 | 1152481.664
41 | 2559377.2664 | 1152527.2217
42 | 2559316.6273 | 1152572.613
43 | 2559295.6085 | 1152461.4887
44 | 2559393.0264 | 1152545.1688
45 | 2559387.5303 | 1152506.4304
46 | 2559322.2045 | 1152586.3033
47 | 2559738.6572 | 1151878.9516
48 | 2559743.2772 | 1151866.2678
49 | 2559718.9261 | 1151944.4171
50 | 2559569.3857 | 1151838.6311
51 | 2559746.3922 | 1151858.3902
52 | 2559697.1373 | 1152013.9827
53 | 2559749.6354 | 1151850.1888
54 | 2559820.9552 | 1152239.2798
55 | 2559761.1899 | 1151814.7735
56 | 2559829.661 | 1152349.956
57 | 2560048.3138 | 1152087.8085
58 | 2559761.7452 | 1151811.5814
59 | 2559419.2797 | 1152408.1101
60 | 2559407.0681 | 1152400.1424
61 | 2559423.8691 | 1152411.6031
62 | 2559402.3151 | 1152397.0413
63 | 2559429.0205 | 1152415.525
64 | 2559419.2679 | 1152423.4069
65 | 2559385.0133 | 1152393.9789
66 | 2559414.5901 | 1152425.6468
67 | 2559376.6051 | 1152396.0678
68 | 2559407.3893 | 1152429.5121
69 | 2559369.455 | 1152397.8442
70 | 2559403.6761 | 1152440.6118
71 | 2559274.1661 | 1152312.8099
72 | 2559274.1074 | 1152297.7013
73 | 2559274.399 | 1152372.7167
74 | 2559274.012 | 1152273.4172
75 | 2559277.3794 | 1152387.8709
76 | 2559245.0761 | 1152362.7733
77 | 2559304.8622 | 1152228.4748
78 | 2559291.3542 | 1152393.3354
79 | 2559263.6529 | 1152425.6746
80 | 2559237.5472 | 1152361.4199
81 | 2559330.9465 | 1152226.2266
82 | 2559295.9188 | 1152395.7575
83 | 2559261.2764 | 1152440.5071
84 | 2559224.0989 | 1152361.5633
85 | 2559350.5614 | 1152224.5361
86 | 2559306.317 | 1152402.8885
87 | 2559205.6689 | 1152314.4517
88 | 2559222.8721 | 1152374.704
89 | 2559783.873 | 1151733.5804
90 | 2559779.8774 | 1151756.919
91 | 2559813.2091 | 1151804.1646
92 | 2559772.4118 | 1151770.3843
93 | 2559764.6022 | 1151795.1604
94 | 2559214.4156 | 1152389.9435
95 | 2559186.1129 | 1152378.4663
96 | 2560186.4998 | 1151983.0923
97 | 2560179.9272 | 1151959.8694
98 | 2560191.4249 | 1152000.4921
99 | 2560106.5369 | 1151748.1703
100 | 2560196.5356 | 1152014.8712
101 | 2560203.3936 | 1152031.4728
102 | 2560217.0304 | 1152058.0818
103 | 2559360.2185 | 1152223.7038
104 | 2559481.9057 | 1152142.5077
105 | 2559289.1995 | 1152443.5823
106 | 2559295.8124 | 1152433.1079
107 | 2559286.1544 | 1152448.4536
108 | 2559297.1486 | 1152431.0011
109 | 2559264.5634 | 1152465.3309
110 | 2559305.9392 | 1152421.8487
111 | 2559238.5609 | 1152489.1762
112 | 2559312.2635 | 1152417.2497
113 | 2559234.883 | 1152492.9775
114 | 2559333.6414 | 1152409.3403
115 | 2559219.8396 | 1152507.5405
116 | 2559359.0616 | 1152740.5341
117 | 2559344.051 | 1152640.2613
118 | 2559376.128 | 1152822.8586
119 | 2559337.4654 | 1152618.093
120 | 2559503.9091 | 1152708.026
121 | 2559550.151 | 1152978.1691
122 | 2559327.6288 | 1152597.3142
123 | 2559382.8864 | 1152611.6496
124 | 2559664.9391 | 1152661.426
125 | 2559409.9945 | 1152607.804
126 | 2559493.6238 | 1152525.5575
127 | 2559488.9515 | 1152513.7875
128 | 2559513.3137 | 1152519.528
129 | 2559689.6986 | 1152627.5354
130 | 2559487.0338 | 1152508.9565
131 | 2559514.5119 | 1152519.0492
132 | 2559752.298 | 1152659.7111
133 | 2559480.6379 | 1152492.8444
134 | 2559364.2777 | 1152399.1305
135 | 2559358.8266 | 1152400.727
136 | 2559350.3976 | 1152403.3002
137 | 2559346.0586 | 1152404.8643
138 | 2559337.7743 | 1152407.8505
139 | 2559532.8113 | 1152432.6001
140 | 2559541.9257 | 1152432.0273
141 | 2559549.0985 | 1152430.9073
142 | 2559561.2601 | 1152428.7275
143 | 2559568.022 | 1152427.2485
144 | 2559588.8807 | 1152394.1265
145 | 2559622.0618 | 1152421.5508
146 | 2559594.2387 | 1152469.1458
147 | 2559641.8044 | 1152462.4058
148 | 2559658.6944 | 1152568.7134
149 | 2559825.0849 | 1152370.2192
150 | 2559400.1863 | 1152457.5023
151 | 2559387.0569 | 1152478.9778
152 | 2559387.0063 | 1152481.0049
153 | 2559765.8212 | 1152669.7053
154 | 2559777.1552 | 1152678.4198
155 | 2559881.2635 | 1152459.7451
156 | 2559847.3808 | 1152398.889
157 | 2559843.0461 | 1152777.1406
158 | 2559533.1337 | 1152510.6058
159 | 2560347.8331 | 1152628.963
160 | 2560059.7315 | 1152888.2975
161 | 2559852.3984 | 1152918.1058
162 | 2560379.6738 | 1152581.3332
163 | 2560141.9344 | 1152932.4964
164 | 2559897.3726 | 1153058.6996
165 | 2560303.8407 | 1152210.2265
166 | 2560283.8286 | 1152214.045
167 | 2560431.7962 | 1152224.8203
168 | 2560093.8573 | 1152183.0856
169 | 2560239.4887 | 1152111.6185
170 | 2560517.8873 | 1152232.3673
171 | 2560544.1145 | 1152617.2797
172 | 2560507.9824 | 1152002.7818
173 | 2560483.6569 | 1151908.6382
174 | 2560477.0862 | 1151865.1702
175 | 2560506.0974 | 1151712.2165
176 | 2559160.4958 | 1152546.1231
177 | 2559159.4585 | 1152420.677
178 | 2559539.3714 | 1152540.1011
179 | 2559540.5385 | 1152483.2531
180 | 2559465.7738 | 1152423.9488

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97031 | -0.57496 | 0.0006246 | 0.00015654
1 | 0.97023 | -0.57658 | 0.0032496 | 0.00081442
2 | 0.97049 | -0.57151 | 0.00082959 | 0.00020791
3 | 0.9702 | -0.57728 | 0.0014224 | 0.00035648
4 | 0.97062 | -0.56887 | 0.00073717 | 0.00018475
5 | 0.97013 | -0.57859 | 0.0013618 | 0.00034131
6 | 0.97064 | -0.56859 | 0.00080156 | 0.00020089
7 | 0.97012 | -0.57879 | 0.0011883 | 0.00029781
8 | 0.9707 | -0.5674 | 0.0012022 | 0.00030129
9 | 0.97011 | -0.57903 | 0.00058929 | 0.00014769
10 | 0.97096 | -0.56373 | 0.0018315 | 0.00045903
11 | 0.97094 | -0.564 | 0.0007249 | 0.00018168
12 | 0.97103 | -0.56223 | 0.00095193 | 0.00023858
13 | 0.97117 | -0.5595 | 0 | 0
14 | 0.97103 | -0.56224 | 0 | 0
15 | 0.97125 | -0.55782 | 0 | 0
16 | 0.97083 | -0.56624 | 0.00039575 | 9.9185e-05
17 | 0.97117 | -0.55944 | 0.0014835 | 0.00037179
18 | 0.97231 | -0.53692 | 0 | 0
19 | 0.99654 | -0.066039 | 0.0030393 | 0.00076172
20 | 0.99655 | -0.065852 | 0.0014302 | 0.00035845
21 | 0.99652 | -0.066364 | 0.00055625 | 0.00013941
22 | 0.9966 | -0.064821 | 0 | 0
23 | 0.99761 | -0.045614 | 0.0040591 | 0.0010173
24 | 0.99603 | -0.075747 | 0.0028928 | 0.000725
25 | 0.9965 | -0.06702 | 0.011365 | 0.0028484
26 | 0.99824 | -0.033451 | 0.004828 | 0.00121
27 | 0.99562 | -0.083463 | 0.00091523 | 0.00022938
28 | 0.99645 | -0.067909 | 0.0081652 | 0.0020464
29 | 0.99872 | -0.024387 | 0.0031499 | 0.00078943
30 | 0.99549 | -0.086028 | 0.00117 | 0.00029323
31 | 0.98089 | -0.3676 | 0.0025198 | 0.00063152
32 | 0.98144 | -0.35678 | 0.0027559 | 0.00069068
33 | 0.98061 | -0.37308 | 0 | 0
34 | 0.98168 | -0.35216 | 0.0065646 | 0.0016452
35 | 0.98019 | -0.38136 | 0.0017621 | 0.00044164
36 | 0.98055 | -0.37426 | 0.0051766 | 0.0012974
37 | 0.98176 | -0.3506 | 0.0074209 | 0.0018599
38 | 0.97997 | -0.38559 | 0.0027626 | 0.00069237
39 | 0.98037 | -0.37782 | 0.00097773 | 0.00024504
40 | 0.98293 | -0.32769 | 0.0065644 | 0.0016452
41 | 0.97974 | -0.39013 | 0 | 0
42 | 0.98035 | -0.37817 | 0.0019801 | 0.00049626
43 | 0.9837 | -0.31275 | 0.0093779 | 0.0023503
44 | 0.97963 | -0.39223 | 0.004225 | 0.0010589
45 | 0.97961 | -0.39277 | 0.0058694 | 0.001471
46 | 0.98013 | -0.38247 | 0.0011587 | 0.00029041
47 | 0.97313 | -0.51921 | 0.00070679 | 0.00017714
48 | 0.97293 | -0.52323 | 0.00027104 | 6.7928e-05
49 | 0.97432 | -0.49575 | 0.00044164 | 0.00011069
50 | 0.97284 | -0.52496 | 0.0017907 | 0.00044878
51 | 0.9728 | -0.52571 | 0.00033672 | 8.4389e-05
52 | 0.97562 | -0.47021 | 0 | 0
53 | 0.97268 | -0.52824 | 0.00027926 | 6.9988e-05
54 | 0.98021 | -0.38065 | 0.0048608 | 0.0012182
55 | 0.97214 | -0.53877 | 0.00030328 | 7.6009e-05
56 | 0.98319 | -0.32256 | 0 | 0
57 | 0.97923 | -0.40019 | 0.00026232 | 6.5743e-05
58 | 0.9721 | -0.53966 | 0.00033052 | 8.2837e-05
59 | 0.9993 | -0.013191 | 0.0025573 | 0.00064093
60 | 0.99755 | -0.046296 | 0.0044658 | 0.0011192
61 | 1 | 0 | -0.41472 | -0.10548
62 | 0.99689 | -0.05899 | 0.0012806 | 0.00032094
63 | 0.99964 | -0.0068402 | 0.0031711 | 0.00079476
64 | 0.99972 | -0.0054336 | 0.0019764 | 0.00049533
65 | 0.99483 | -0.098202 | 0.0015865 | 0.00039763
66 | 0.99961 | -0.0074801 | 0.0036357 | 0.0009112
67 | 0.99382 | -0.11747 | 0.007908 | 0.0019819
68 | 0.99947 | -0.010191 | 0.0019785 | 0.00049586
69 | 0.99298 | -0.13338 | 0.0030861 | 0.00077346
70 | 0.99927 | -0.014073 | 0.0036586 | 0.00091694
71 | 0.98052 | -0.37471 | 0.0073168 | 0.0018338
72 | 0.98013 | -0.3823 | 0.00062266 | 0.00015605
73 | 0.98246 | -0.33674 | 0 | 0
74 | 0.97952 | -0.39424 | 0.0072499 | 0.001817
75 | 0.98338 | -0.31882 | 0 | 0
76 | 0.98162 | -0.35322 | 0.0077021 | 0.0019303
77 | 0.97817 | -0.42072 | 0.00045231 | 0.00011336
78 | 0.98434 | -0.30026 | 0.0029685 | 0.00074397
79 | 0.98322 | -0.32201 | 0.0017959 | 0.00045009
80 | 0.98147 | -0.35621 | 0.0070241 | 0.0017604
81 | 0.9777 | -0.42997 | 0.00079842 | 0.0002001
82 | 0.98468 | -0.29361 | 0.0036346 | 0.00091091
83 | 0.98318 | -0.3227 | 0.0025595 | 0.00064146
84 | 0.98129 | -0.35976 | 0 | 0
85 | 0.97736 | -0.43664 | 0.0038207 | 0.00095757
86 | 0.98559 | -0.27598 | 0.0050464 | 0.0012648
87 | 0.98113 | -0.36279 | 0.0031195 | 0.00078181
88 | 0.98115 | -0.36249 | 0.0056607 | 0.0014187
89 | 0.97104 | -0.56065 | 0.00089275 | 0.00022374
90 | 0.97132 | -0.555 | 0 | 0
91 | 0.97127 | -0.55606 | 0.00088364 | 0.00022146
92 | 0.97152 | -0.55108 | 0.00044221 | 0.00011083
93 | 0.97187 | -0.54416 | 0.00040323 | 0.00010106
94 | 0.98105 | -0.36442 | 0.002287 | 0.00057317
95 | 0.98093 | -0.36672 | 0.003479 | 0.00087192
96 | 0.978 | -0.42473 | 0.00020088 | 5.0345e-05
97 | 0.97799 | -0.42492 | 0.00017247 | 4.3225e-05
98 | 0.97801 | -0.42451 | 0.00011243 | 2.8178e-05
99 | 0.97793 | -0.42599 | 0.00025868 | 6.4832e-05
100 | 0.97802 | -0.4243 | 0.00011238 | 2.8166e-05
101 | 0.97803 | -0.42402 | 0.00011238 | 2.8166e-05
102 | 0.97806 | -0.42349 | 0.00019417 | 4.8663e-05
103 | 0.97722 | -0.43925 | 0.003765 | 0.00094361
104 | 0.97573 | -0.46864 | 0.010988 | 0.0027539
105 | 0.98471 | -0.29298 | 0.0053624 | 0.0013439
106 | 0.98537 | -0.28021 | 0.00537 | 0.0013458
107 | 0.98442 | -0.29863 | 0 | 0
108 | 0.98551 | -0.27752 | 0.0065067 | 0.0016307
109 | 0.98393 | -0.30823 | 0.0038729 | 0.00097065
110 | 0.98626 | -0.26285 | 0.0053349 | 0.0013371
111 | 0.98342 | -0.31816 | 0.0074267 | 0.0018613
112 | 0.98674 | -0.25361 | 0 | 0
113 | 0.98338 | -0.31893 | 0.0024826 | 0.0006222
114 | 0.98898 | -0.21039 | 0.0076128 | 0.0019079
115 | 0.98327 | -0.32107 | 0.0011393 | 0.00028553
116 | 0.97863 | -0.41197 | 0.0029665 | 0.00074348
117 | 0.97938 | -0.39719 | 0.0087763 | 0.0021996
118 | 0.97813 | -0.42186 | 0 | 0
119 | 0.97965 | -0.39197 | 0 | 0
120 | 0.97712 | -0.44161 | 0 | 0
121 | 0.97805 | -0.42341 | 0.00036085 | 9.0438e-05
122 | 0.97995 | -0.38591 | 0.0018114 | 0.00045397
123 | 0.97946 | -0.39562 | 0.0018754 | 0.00047003
124 | 0.97509 | -0.48167 | 0.0013756 | 0.00034475
125 | 0.9794 | -0.39686 | 0.0024992 | 0.00062636
126 | 0.99586 | -0.079252 | 0 | 0
127 | 0.99594 | -0.077709 | 0.0012163 | 0.00030484
128 | 0.99573 | -0.081764 | 0.0016053 | 0.00040232
129 | 0.97466 | -0.49025 | 0 | 0
130 | 0.99598 | -0.076964 | 0.0015938 | 0.00039945
131 | 0.99573 | -0.081885 | 0.00098412 | 0.00024664
132 | 0.97393 | -0.50467 | 0.0024548 | 0.00061524
133 | 0.99614 | -0.073997 | 0.0020424 | 0.00051188
134 | 0.99239 | -0.14477 | 0.002588 | 0.00064861
135 | 0.99176 | -0.15678 | 0.0048912 | 0.0012259
136 | 0.99081 | -0.17506 | 0.0059218 | 0.0014841
137 | 0.99033 | -0.1844 | 0.006066 | 0.0015203
138 | 0.98942 | -0.20178 | 0.0019808 | 0.00049643
139 | 0.99539 | -0.087926 | 0.0051152 | 0.001282
140 | 0.99514 | -0.092714 | 0.0026221 | 0.00065716
141 | 0.99495 | -0.096351 | 0.0014567 | 0.00036509
142 | 0.99463 | -0.10239 | 0.0044702 | 0.0011203
143 | 0.99447 | -0.1055 | 0.0016566 | 0.00041518
144 | 0.99443 | -0.10632 | 0.001188 | 0.00029775
145 | 0.99326 | -0.12862 | 0 | 0
146 | 0.99043 | -0.1829 | 0.0092275 | 0.0023126
147 | 0.99083 | -0.17502 | 0 | 0
148 | 0.99068 | -0.17797 | 0.0015274 | 0.0003828
149 | 0.98373 | -0.31211 | 0 | 0
150 | 0.99905 | -0.018303 | 0.0035918 | 0.00090019
151 | 0.99882 | -0.022726 | 0.0023568 | 0.00059067
152 | 0.9988 | -0.022988 | 0.0074002 | 0.0018547
153 | 0.97379 | -0.50736 | 0.0013338 | 0.00033428
154 | 0.9737 | -0.50929 | 0 | 0
155 | 0.98288 | -0.32875 | 0.0078411 | 0.0019652
156 | 0.98338 | -0.31885 | 0.0015936 | 0.00039938
157 | 0.97289 | -0.52539 | 0.00035595 | 8.9211e-05
158 | 0.99564 | -0.083467 | 0 | 0
159 | 0.97083 | -0.56625 | 0.0003958 | 9.9197e-05
160 | 0.97115 | -0.55996 | 0 | 0
161 | 0.97225 | -0.53796 | 0 | 0
162 | 0.97081 | -0.56665 | 0 | 0
163 | 0.97109 | -0.56115 | 0.00041235 | 0.00010334
164 | 0.9722 | -0.539 | 0.00037929 | 9.5058e-05
165 | 0.97823 | -0.42005 | 0.00032053 | 8.0333e-05
166 | 0.97827 | -0.41939 | 0 | 0
167 | 0.97806 | -0.42346 | 0.00030571 | 7.6619e-05
168 | 0.97887 | -0.40728 | 0.00056596 | 0.00014184
169 | 0.97812 | -0.42224 | 0.00014939 | 3.744e-05
170 | 0.97797 | -0.42525 | 0 | 0
171 | 0.97075 | -0.56793 | 0.00037015 | 9.2768e-05
172 | 0.97772 | -0.4304 | 0.00044098 | 0.00011052
173 | 0.97765 | -0.43161 | 0.0001726 | 4.3257e-05
174 | 0.97763 | -0.43202 | 0.00026614 | 6.6702e-05
175 | 0.9776 | -0.43269 | 0.00023397 | 5.8638e-05
176 | 0.98298 | -0.32685 | 0 | 0
177 | 0.98245 | -0.33726 | 0.004509 | 0.0011301
178 | 0.99561 | -0.08409 | 0.0011712 | 0.00029353
179 | 0.99556 | -0.085135 | 0.0031698 | 0.00079444
180 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0078124 | 0.0019575 | -0.0078118 | -0.0019572 | 6.0213e-07 | 2.472e-07 | 0.01198 | 0.01198 | 0.01198 | 0.97031 | -0.57496 | 0.97023 | -0.57658 | 3.2913
1 | -0.008437 | -0.002114 | 0.0084384 | 0.0021146 | 1.3839e-06 | 6.1334e-07 | 0.012938 | 0.012938 | 0.012938 | 0.97031 | -0.57496 | 0.97049 | -0.57151 | 3.5545
2 | 0.0045622 | 0.0011428 | -0.004562 | -0.0011428 | 1.5253e-07 | -4.9895e-09 | 0.0069967 | 0.0069967 | 0.0069967 | 0.97023 | -0.57658 | 0.9702 | -0.57728 | 1.9222
3 | -0.0092679 | -0.0023226 | 0.0092691 | 0.0023231 | 1.1693e-06 | 5.5752e-07 | 0.01421 | 0.01421 | 0.01421 | 0.97049 | -0.57151 | 0.97062 | -0.56887 | 3.9039
4 | 0.0031397 | 0.00078634 | -0.0031395 | -0.00078649 | 1.9653e-07 | -1.5333e-07 | 0.0048152 | 0.0048153 | 0.0048153 | 0.9702 | -0.57728 | 0.97013 | -0.57859 | 1.3229
5 | -0.010006 | -0.0025079 | 0.010006 | 0.0025079 | 1.3047e-07 | 6.5225e-08 | 0.01534 | 0.01534 | 0.01534 | 0.97062 | -0.56887 | 0.97064 | -0.56859 | 4.2143
6 | 0.0017776 | 0.00044518 | -0.0017776 | -0.00044525 | 1.7119e-08 | -6.4869e-08 | 0.0027264 | 0.0027265 | 0.0027265 | 0.97013 | -0.57859 | 0.97012 | -0.57879 | 0.74903
7 | -0.010808 | -0.0027088 | 0.010809 | 0.0027091 | 6.138e-07 | 3.1913e-07 | 0.016569 | 0.016569 | 0.016569 | 0.97064 | -0.56859 | 0.9707 | -0.5674 | 4.5519
8 | 0.0005893 | 0.00014743 | -0.00058929 | -0.00014769 | 6.5564e-09 | -2.6005e-07 | 0.0009038 | 0.00090389 | 0.00090389 | 0.97012 | -0.57879 | 0.97011 | -0.57903 | 0.24832
9 | -0.012011 | -0.0030104 | 0.012015 | 0.0030125 | 3.8637e-06 | 2.0969e-06 | 0.018412 | 0.018412 | 0.018412 | 0.9707 | -0.5674 | 0.97104 | -0.56065 | 5.0582
10 | 0.00072491 | 0.00018143 | -0.0007249 | -0.00018168 | 9.3874e-09 | -2.4487e-07 | 0.0011109 | 0.0011109 | 0.0011109 | 0.97096 | -0.56373 | 0.97094 | -0.564 | 0.30521
11 | -0.0025565 | -0.00064046 | 0.0025566 | 0.00064019 | 1.8178e-07 | -2.7432e-07 | 0.0039177 | 0.0039176 | 0.0039177 | 0.97096 | -0.56373 | 0.97103 | -0.56223 | 1.0763
12 | -0.0035086 | -0.00087876 | 0.003509 | 0.00087853 | 4.5599e-07 | -2.2865e-07 | 0.0053763 | 0.0053762 | 0.0053763 | 0.97103 | -0.56223 | 0.97117 | -0.5595 | 1.477
13 | 0.0011621 | 0.00028456 | -0.001162 | -0.00028602 | 1.4915e-07 | -1.4603e-06 | 0.0017782 | 0.0017787 | 0.0017787 | 0.97117 | -0.5595 | 0.97103 | -0.56224 | 0.48866
14 | -0.0046711 | -0.0011631 | 0.0046715 | 0.0011631 | 3.734e-07 | -1.7661e-09 | 0.0071543 | 0.0071542 | 0.0071543 | 0.97117 | -0.5595 | 0.97125 | -0.55782 | 1.9655
15 | 0.001162 | 0.00028602 | -0.0011617 | -0.00028816 | 2.1905e-07 | -2.1422e-06 | 0.0017787 | 0.0017795 | 0.0017795 | 0.97103 | -0.56224 | 0.97083 | -0.56624 | 0.48888
16 | 0.001896 | 0.00047193 | -0.0018959 | -0.00047241 | 1.4607e-07 | -4.7821e-07 | 0.0029036 | 0.0029038 | 0.0029038 | 0.97125 | -0.55782 | 0.97117 | -0.55944 | 0.79775
17 | -0.0065675 | -0.001635 | 0.006574 | 0.0016371 | 6.5088e-06 | 2.0398e-06 | 0.010058 | 0.010057 | 0.010058 | 0.97125 | -0.55782 | 0.97231 | -0.53692 | 2.7631
18 | 0.00076598 | 0.00018897 | -0.00076598 | -0.00018898 | 2.8909e-10 | -6.7446e-09 | 0.001173 | 0.001173 | 0.001173 | 0.97083 | -0.56624 | 0.97083 | -0.56625 | 0.32224
19 | 0.00041238 | 0.00010062 | -0.00041237 | -0.00010143 | 9.934e-09 | -8.1686e-07 | 0.00063086 | 0.00063115 | 0.00063115 | 0.97117 | -0.55944 | 0.97115 | -0.55996 | 0.17339
20 | 0.00037932 | 9.143e-05 | -0.0003793 | -9.3231e-05 | 1.8414e-08 | -1.8014e-06 | 0.00057923 | 0.00057986 | 0.00057986 | 0.97231 | -0.53692 | 0.97225 | -0.53796 | 0.1593
21 | -0.0069533 | -0.0017285 | 0.0069571 | 0.0017298 | 3.7986e-06 | 1.3199e-06 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.97231 | -0.53692 | 0.97289 | -0.52539 | 2.9221
22 | -0.0035955 | -0.0009007 | 0.0035956 | 0.00090068 | 3.2103e-08 | -1.8152e-08 | 0.0053687 | 0.0053686 | 0.0053687 | 0.99654 | -0.066039 | 0.99655 | -0.065852 | 1.4749
23 | 0.00055626 | 0.00013898 | -0.00055625 | -0.00013941 | 8.5858e-09 | -4.2696e-07 | 0.00083044 | 0.00083059 | 0.00083059 | 0.99654 | -0.066039 | 0.99652 | -0.066364 | 0.22819
24 | -0.0050258 | -0.0012591 | 0.0050261 | 0.0012591 | 2.4672e-07 | 5.6742e-09 | 0.0075042 | 0.0075042 | 0.0075042 | 0.99655 | -0.065852 | 0.9966 | -0.064821 | 2.0616
25 | -0.075343 | -0.01915 | 0.075412 | 0.019194 | 6.9758e-05 | 4.3879e-05 | 0.11259 | 0.11259 | 0.11259 | 0.9966 | -0.064821 | 0.99761 | -0.045614 | 15.4654
26 | 0.070316 | 0.017891 | -0.070279 | -0.017868 | 3.7008e-05 | 2.322e-05 | 0.10508 | 0.10508 | 0.10508 | 0.9966 | -0.064821 | 0.99603 | -0.075747 | 14.4346
27 | 0.031353 | 0.0078707 | -0.031321 | -0.0078508 | 3.1977e-05 | 1.9957e-05 | 0.046771 | 0.046771 | 0.046771 | 0.99761 | -0.045614 | 0.9965 | -0.06702 | 12.8492
28 | -0.11082 | -0.028082 | 0.11089 | 0.028123 | 6.4803e-05 | 4.1144e-05 | 0.16541 | 0.16541 | 0.16541 | 0.99761 | -0.045614 | 0.99824 | -0.033451 | 22.7216
29 | 0.067387 | 0.017143 | -0.067362 | -0.017127 | 2.5047e-05 | 1.5688e-05 | 0.10076 | 0.10076 | 0.10076 | 0.99603 | -0.075747 | 0.99562 | -0.083463 | 13.841
30 | 0.019956 | 0.0050023 | -0.019955 | -0.0050018 | 8.4588e-07 | 5.0827e-07 | 0.0298 | 0.0298 | 0.0298 | 0.9965 | -0.06702 | 0.99645 | -0.067909 | 8.1867
31 | -0.11572 | -0.029333 | 0.11577 | 0.029365 | 5.0431e-05 | 3.2039e-05 | 0.17261 | 0.17261 | 0.17261 | 0.99824 | -0.033451 | 0.99872 | -0.024387 | 23.7101
32 | 0.066446 | 0.016897 | -0.066438 | -0.016892 | 8.2078e-06 | 5.1378e-06 | 0.099395 | 0.099395 | 0.099395 | 0.99562 | -0.083463 | 0.99549 | -0.086028 | 13.6531
33 | 0.01179 | 0.0029554 | -0.011787 | -0.0029536 | 3.4188e-06 | 1.805e-06 | 0.017607 | 0.017607 | 0.017607 | 0.99645 | -0.067909 | 0.99614 | -0.073997 | 4.837
34 | -0.11892 | -0.030154 | 0.11902 | 0.030218 | 0.00010039 | 6.3807e-05 | 0.1773 | 0.1773 | 0.1773 | 0.99872 | -0.024387 | 0.99964 | -0.0068402 | 24.3547
35 | 0.065268 | 0.016599 | -0.065262 | -0.016595 | 5.969e-06 | 3.7333e-06 | 0.097646 | 0.097646 | 0.097646 | 0.99549 | -0.086028 | 0.99539 | -0.087926 | 13.4129
36 | -0.057333 | -0.014385 | 0.057363 | 0.014404 | 2.9595e-05 | 1.8414e-05 | 0.086981 | 0.086981 | 0.086981 | 0.98089 | -0.3676 | 0.98144 | -0.35678 | 11.9479
37 | 0.054814 | 0.013754 | -0.054799 | -0.013745 | 1.432e-05 | 8.8859e-06 | 0.083158 | 0.083158 | 0.083158 | 0.98089 | -0.3676 | 0.98061 | -0.37308 | 11.4229
38 | -0.060119 | -0.015094 | 0.060132 | 0.015102 | 1.3259e-05 | 8.2705e-06 | 0.091159 | 0.091159 | 0.091159 | 0.98144 | -0.35678 | 0.98168 | -0.35216 | 12.5218
39 | 0.014631 | 0.0036698 | -0.014625 | -0.0036665 | 5.7739e-06 | 3.3014e-06 | 0.022203 | 0.022203 | 0.022203 | 0.98061 | -0.37308 | 0.98019 | -0.38136 | 6.0996
40 | 0.040168 | 0.010075 | -0.040166 | -0.010074 | 2.2506e-06 | 1.3589e-06 | 0.060956 | 0.060956 | 0.060956 | 0.98061 | -0.37308 | 0.98055 | -0.37426 | 8.3731
41 | -0.066697 | -0.016748 | 0.066702 | 0.016751 | 4.9685e-06 | 3.1143e-06 | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 | 0.98168 | -0.35216 | 0.98176 | -0.3506 | 13.8886
42 | 0.012863 | 0.0032249 | -0.01286 | -0.0032234 | 2.5938e-06 | 1.4315e-06 | 0.019528 | 0.019528 | 0.019528 | 0.98019 | -0.38136 | 0.97997 | -0.38559 | 5.3647
43 | 0.03499 | 0.0087761 | -0.034984 | -0.0087726 | 5.9445e-06 | 3.5208e-06 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.98055 | -0.37426 | 0.98037 | -0.37782 | 7.294
44 | -0.074123 | -0.018611 | 0.074204 | 0.018662 | 8.1076e-05 | 5.1021e-05 | 0.11236 | 0.11236 | 0.11236 | 0.98176 | -0.3506 | 0.98293 | -0.32769 | 15.4337
45 | 0.010098 | 0.0025311 | -0.010096 | -0.00253 | 2.1818e-06 | 1.0846e-06 | 0.015333 | 0.015333 | 0.015333 | 0.97997 | -0.38559 | 0.97974 | -0.39013 | 4.2123
46 | 0.034006 | 0.0085276 | -0.034005 | -0.0085273 | 5.5948e-07 | 3.2983e-07 | 0.051616 | 0.051616 | 0.051616 | 0.98037 | -0.37782 | 0.98035 | -0.37817 | 7.0902
47 | -0.080768 | -0.020307 | 0.080826 | 0.020343 | 5.7689e-05 | 3.6399e-05 | 0.12229 | 0.12229 | 0.12229 | 0.98293 | -0.32769 | 0.9837 | -0.31275 | 16.7987
48 | 0.0042254 | 0.0010588 | -0.004225 | -0.0010589 | 4.2289e-07 | -7.4135e-08 | 0.0064175 | 0.0064176 | 0.0064176 | 0.97974 | -0.39013 | 0.97963 | -0.39223 | 1.7631
49 | 0.0058701 | 0.0014712 | -0.0058694 | -0.001471 | 7.3842e-07 | 1.6066e-07 | 0.0089155 | 0.0089156 | 0.0089156 | 0.97974 | -0.39013 | 0.97961 | -0.39277 | 2.4493
50 | 0.032025 | 0.008031 | -0.032019 | -0.0080272 | 6.573e-06 | 3.8327e-06 | 0.048611 | 0.048611 | 0.048611 | 0.98035 | -0.37817 | 0.98013 | -0.38247 | 6.6773
51 | -0.090204 | -0.022694 | 0.090264 | 0.022732 | 6.0893e-05 | 3.8529e-05 | 0.13648 | 0.13648 | 0.13648 | 0.9837 | -0.31275 | 0.98442 | -0.29863 | 18.7472
52 | 0.03086 | 0.0077368 | -0.030855 | -0.0077338 | 5.0519e-06 | 2.9239e-06 | 0.046852 | 0.046852 | 0.046852 | 0.98013 | -0.38247 | 0.97995 | -0.38591 | 6.4357
53 | 0.016186 | 0.0040667 | -0.016183 | -0.0040649 | 3.1045e-06 | 1.8191e-06 | 0.024754 | 0.024754 | 0.024754 | 0.97313 | -0.51921 | 0.97293 | -0.52323 | 6.8006
54 | -0.018684 | -0.0046908 | 0.018705 | 0.0047033 | 2.0934e-05 | 1.2547e-05 | 0.028573 | 0.028573 | 0.028573 | 0.97313 | -0.51921 | 0.97432 | -0.49575 | 7.8497
55 | 0.0017912 | 0.00044694 | -0.0017907 | -0.00044878 | 4.8937e-07 | -1.848e-06 | 0.0027382 | 0.0027389 | 0.0027389 | 0.97313 | -0.51921 | 0.97284 | -0.52496 | 0.75245
56 | 0.015912 | 0.003997 | -0.01591 | -0.0039959 | 1.8819e-06 | 1.0992e-06 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.97293 | -0.52323 | 0.9728 | -0.52571 | 6.6867
57 | -0.019147 | -0.004814 | 0.01917 | 0.0048281 | 2.3384e-05 | 1.4056e-05 | 0.029247 | 0.029247 | 0.029247 | 0.97432 | -0.49575 | 0.97562 | -0.47021 | 8.035
58 | 0.015574 | 0.0039115 | -0.015572 | -0.0039104 | 1.8773e-06 | 1.092e-06 | 0.023825 | 0.023825 | 0.023825 | 0.9728 | -0.52571 | 0.97268 | -0.52824 | 6.5453
59 | -0.01917 | -0.0048281 | 0.019253 | 0.0048776 | 8.2459e-05 | 4.9549e-05 | 0.029247 | 0.029246 | 0.029247 | 0.97562 | -0.47021 | 0.98021 | -0.38065 | 8.0349
60 | 0.015293 | 0.0038404 | -0.015285 | -0.0038359 | 7.6813e-06 | 4.4519e-06 | 0.023398 | 0.023398 | 0.023398 | 0.97268 | -0.52824 | 0.97214 | -0.53877 | 6.4279
61 | -0.028002 | -0.0070496 | 0.02808 | 0.0070981 | 7.7993e-05 | 4.8461e-05 | 0.04252 | 0.04252 | 0.04252 | 0.98021 | -0.38065 | 0.98319 | -0.32256 | 11.6814
62 | 0.0038885 | 0.0009538 | -0.0038849 | -0.00095496 | 3.5617e-06 | -1.1607e-06 | 0.0058956 | 0.0058969 | 0.0058969 | 0.98021 | -0.38065 | 0.97923 | -0.40019 | 1.62
63 | 0.014982 | 0.0037599 | -0.014981 | -0.0037596 | 6.3902e-07 | 3.6881e-07 | 0.022933 | 0.022933 | 0.022933 | 0.97214 | -0.53877 | 0.9721 | -0.53966 | 6.3004
64 | -0.02808 | -0.0070981 | 0.028094 | 0.0071069 | 1.4086e-05 | 8.7511e-06 | 0.04252 | 0.04252 | 0.04252 | 0.98319 | -0.32256 | 0.98373 | -0.31211 | 11.6812
65 | 0.0036226 | 0.00088922 | -0.0036214 | -0.00088978 | 1.2051e-06 | -5.654e-07 | 0.0054982 | 0.0054987 | 0.0054987 | 0.97923 | -0.40019 | 0.97887 | -0.40728 | 1.5106
66 | 0.01465 | 0.0036767 | -0.014647 | -0.0036749 | 3.1439e-06 | 1.8055e-06 | 0.022428 | 0.022428 | 0.022428 | 0.9721 | -0.53966 | 0.97187 | -0.54416 | 6.1614
67 | 0.2635 | 0.067515 | -0.26308 | -0.067245 | 0.00042201 | 0.00026971 | 0.39289 | 0.39289 | 0.39289 | 0.9993 | -0.013191 | 0.99755 | -0.046296 | 53.9679
68 | -0.26606 | -0.068155 | 0.26623 | 0.068264 | 0.00017018 | 0.00010876 | 0.39669 | 0.39669 | 0.39669 | 0.9993 | -0.013191 | 1 | 0 | 54.491
69 | 0.25861 | 0.066126 | -0.25845 | -0.066024 | 0.00015873 | 0.00010144 | 0.38623 | 0.38623 | 0.38623 | 0.99755 | -0.046296 | 0.99689 | -0.05899 | 53.0529
70 | 0.12223 | 0.031039 | -0.12219 | -0.031013 | 4.0221e-05 | 2.5571e-05 | 0.18202 | 0.18202 | 0.18202 | 1 | 0 | 0.99964 | -0.0068402 | 25.0031
71 | 0.024617 | 0.0061759 | -0.024611 | -0.006172 | 6.3755e-06 | 3.9141e-06 | 0.036633 | 0.036633 | 0.036633 | 1 | 0 | 0.99972 | -0.0054336 | 10.064
72 | 0.25717 | 0.065703 | -0.25668 | -0.065392 | 0.00048659 | 0.00031096 | 0.38431 | 0.38431 | 0.38431 | 0.99689 | -0.05899 | 0.99483 | -0.098202 | 52.7904
73 | 0.022634 | 0.0056767 | -0.022632 | -0.0056753 | 2.2077e-06 | 1.3449e-06 | 0.033691 | 0.033691 | 0.033691 | 0.99972 | -0.0054336 | 0.99961 | -0.0074801 | 9.2558
74 | 0.2551 | 0.064995 | -0.25486 | -0.064843 | 0.00023698 | 0.00015144 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.99483 | -0.098202 | 0.99382 | -0.11747 | 52.4644
75 | 0.018996 | 0.0047641 | -0.018994 | -0.0047627 | 2.4545e-06 | 1.4636e-06 | 0.028279 | 0.028279 | 0.028279 | 0.99961 | -0.0074801 | 0.99947 | -0.010191 | 7.769
76 | 0.24695 | 0.062861 | -0.24676 | -0.06274 | 0.00018922 | 0.00012091 | 0.3701 | 0.3701 | 0.3701 | 0.99382 | -0.11747 | 0.99298 | -0.13338 | 50.838
77 | 0.017015 | 0.0042668 | -0.017012 | -0.004265 | 3.1474e-06 | 1.843e-06 | 0.025334 | 0.025334 | 0.025334 | 0.99947 | -0.010191 | 0.99927 | -0.014073 | 6.9598
78 | 0.24368 | 0.061967 | -0.24354 | -0.061882 | 0.00013361 | 8.537e-05 | 0.36548 | 0.36548 | 0.36548 | 0.99298 | -0.13338 | 0.99239 | -0.14477 | 50.2028
79 | 0.013354 | 0.003348 | -0.013351 | -0.0033465 | 2.6909e-06 | 1.4845e-06 | 0.019885 | 0.019886 | 0.019886 | 0.99927 | -0.014073 | 0.99905 | -0.018303 | 5.4631
80 | 0.02778 | 0.0069904 | -0.02777 | -0.0069842 | 1.0075e-05 | 6.2573e-06 | 0.042168 | 0.042168 | 0.042168 | 0.98052 | -0.37471 | 0.98013 | -0.3823 | 11.5847
81 | -0.035097 | -0.0088242 | 0.03516 | 0.0088642 | 6.3754e-05 | 4.0046e-05 | 0.053272 | 0.053272 | 0.053272 | 0.98052 | -0.37471 | 0.98246 | -0.33674 | 14.6352
82 | 0.027147 | 0.0068281 | -0.027132 | -0.0068185 | 1.5475e-05 | 9.5983e-06 | 0.041223 | 0.041223 | 0.041223 | 0.98013 | -0.3823 | 0.97952 | -0.39424 | 11.3251
83 | -0.064464 | -0.016218 | 0.064519 | 0.016254 | 5.5245e-05 | 3.5161e-05 | 0.097658 | 0.097658 | 0.097658 | 0.98246 | -0.33674 | 0.98338 | -0.31882 | 26.8292
84 | 0.029304 | 0.0073542 | -0.029281 | -0.0073399 | 2.3005e-05 | 1.4329e-05 | 0.044386 | 0.044387 | 0.044387 | 0.98246 | -0.33674 | 0.98162 | -0.35322 | 12.1941
85 | 0.019882 | 0.0050015 | -0.019857 | -0.0049864 | 2.5121e-05 | 1.5155e-05 | 0.03021 | 0.03021 | 0.03021 | 0.97952 | -0.39424 | 0.97817 | -0.42072 | 8.2994
86 | -0.068875 | -0.017345 | 0.068937 | 0.017384 | 6.1193e-05 | 3.8973e-05 | 0.10425 | 0.10425 | 0.10425 | 0.98338 | -0.31882 | 0.98434 | -0.30026 | 28.64
87 | 0.0043561 | 0.0010913 | -0.0043554 | -0.0010914 | 6.6048e-07 | -9.1519e-08 | 0.0065913 | 0.0065915 | 0.0065915 | 0.98338 | -0.31882 | 0.98322 | -0.32201 | 1.8108
88 | 0.021579 | 0.0054096 | -0.021576 | -0.0054077 | 3.0694e-06 | 1.8677e-06 | 0.032711 | 0.032711 | 0.032711 | 0.98162 | -0.35322 | 0.98147 | -0.35621 | 8.9866
89 | 0.019404 | 0.004873 | -0.019396 | -0.0048679 | 8.5568e-06 | 5.1478e-06 | 0.029522 | 0.029522 | 0.029522 | 0.97817 | -0.42072 | 0.9777 | -0.42997 | 8.1105
90 | -0.071905 | -0.018128 | 0.071928 | 0.018142 | 2.2912e-05 | 1.4598e-05 | 0.10874 | 0.10874 | 0.10874 | 0.98434 | -0.30026 | 0.98468 | -0.29361 | 29.8728
91 | 0.0025595 | 0.00064132 | -0.0025595 | -0.00064146 | 8.4524e-08 | -1.3641e-07 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.98322 | -0.32201 | 0.98318 | -0.3227 | 1.0642
92 | 0.014551 | 0.0036473 | -0.014549 | -0.0036459 | 2.4621e-06 | 1.4053e-06 | 0.022062 | 0.022062 | 0.022062 | 0.98147 | -0.35621 | 0.98129 | -0.35976 | 6.0609
93 | 0.018597 | 0.0046677 | -0.018591 | -0.0046642 | 5.9157e-06 | 3.5393e-06 | 0.028307 | 0.028307 | 0.028307 | 0.9777 | -0.42997 | 0.97736 | -0.43664 | 7.7766
94 | -0.075563 | -0.019053 | 0.075626 | 0.019094 | 6.3807e-05 | 4.0671e-05 | 0.11423 | 0.11423 | 0.11423 | 0.98468 | -0.29361 | 0.98559 | -0.27598 | 31.3817
95 | 0.0031199 | 0.00078142 | -0.0031195 | -0.00078181 | 4.5084e-07 | -3.8991e-07 | 0.0047309 | 0.0047311 | 0.0047311 | 0.98129 | -0.35976 | 0.98113 | -0.36279 | 1.2998
96 | 0.011429 | 0.0028645 | -0.011428 | -0.0028637 | 1.4866e-06 | 7.847e-07 | 0.017331 | 0.017331 | 0.017331 | 0.98129 | -0.35976 | 0.98115 | -0.36249 | 4.7613
97 | 0.014771 | 0.0037066 | -0.014769 | -0.0037056 | 1.8385e-06 | 1.0552e-06 | 0.02249 | 0.02249 | 0.02249 | 0.97736 | -0.43664 | 0.97722 | -0.43925 | 6.1786
98 | -0.080673 | -0.020359 | 0.080759 | 0.020414 | 8.6541e-05 | 5.5188e-05 | 0.12185 | 0.12185 | 0.12185 | 0.98559 | -0.27598 | 0.98674 | -0.25361 | 33.4748
99 | 0.0057669 | 0.001445 | -0.0057664 | -0.0014449 | 5.2968e-07 | 1.0582e-07 | 0.008746 | 0.0087461 | 0.0087461 | 0.98115 | -0.36249 | 0.98105 | -0.36442 | 2.4028
100 | -0.012907 | -0.0032363 | 0.012911 | 0.0032382 | 3.4739e-06 | 1.9303e-06 | 0.01978 | 0.01978 | 0.01978 | 0.97104 | -0.56065 | 0.97132 | -0.555 | 5.434
101 | 0.00088369 | 0.00022069 | -0.00088364 | -0.00022146 | 4.4494e-08 | -7.7298e-07 | 0.0013535 | 0.0013538 | 0.0013538 | 0.97132 | -0.555 | 0.97127 | -0.55606 | 0.37192
102 | -0.013795 | -0.0034589 | 0.013797 | 0.0034603 | 2.5786e-06 | 1.4597e-06 | 0.021133 | 0.021133 | 0.021133 | 0.97132 | -0.555 | 0.97152 | -0.55108 | 5.8058
103 | -0.014239 | -0.0035712 | 0.014244 | 0.0035739 | 4.6967e-06 | 2.6797e-06 | 0.02181 | 0.02181 | 0.02181 | 0.97152 | -0.55108 | 0.97187 | -0.54416 | 5.9919
104 | 0.0034794 | 0.00087171 | -0.003479 | -0.00087192 | 3.8165e-07 | -2.171e-07 | 0.0052773 | 0.0052775 | 0.0052775 | 0.98105 | -0.36442 | 0.98093 | -0.36672 | 1.4499
105 | 0.00043117 | 0.00010495 | -0.00043117 | -0.00010525 | 3.8827e-09 | -3.0037e-07 | 0.00065492 | 0.00065503 | 0.00065503 | 0.978 | -0.42473 | 0.97799 | -0.42492 | 0.17995
106 | -0.00063205 | -0.0001553 | 0.00063206 | 0.00015508 | 6.2563e-09 | -2.2291e-07 | 0.00096055 | 0.00096047 | 0.00096055 | 0.978 | -0.42473 | 0.97801 | -0.42451 | 0.26389
107 | 0.00025869 | 6.2029e-05 | -0.00025868 | -6.4832e-05 | 1.2984e-08 | -2.8031e-06 | 0.00039262 | 0.00039361 | 0.00039361 | 0.97799 | -0.42492 | 0.97793 | -0.42599 | 0.10813
108 | -0.00074449 | -0.00018325 | 0.0007445 | 0.00018307 | 7.3388e-09 | -1.8712e-07 | 0.0011315 | 0.0011315 | 0.0011315 | 0.97801 | -0.42451 | 0.97802 | -0.4243 | 0.31086
109 | -0.00085688 | -0.00021123 | 0.00085689 | 0.00021102 | 1.1426e-08 | -2.181e-07 | 0.0013025 | 0.0013024 | 0.0013025 | 0.97802 | -0.4243 | 0.97803 | -0.42402 | 0.35782
110 | -0.00096927 | -0.00023918 | 0.0009693 | 0.00023882 | 2.4338e-08 | -3.5965e-07 | 0.0014734 | 0.0014732 | 0.0014734 | 0.97803 | -0.42402 | 0.97806 | -0.42349 | 0.40477
111 | -0.0011635 | -0.00028748 | 0.0011635 | 0.0002868 | 6.8238e-08 | -6.8655e-07 | 0.0017686 | 0.0017684 | 0.0017686 | 0.97806 | -0.42349 | 0.97812 | -0.42224 | 0.48589
112 | 0.011004 | 0.002762 | -0.010988 | -0.0027539 | 1.5405e-05 | 8.029e-06 | 0.016757 | 0.016758 | 0.016758 | 0.97722 | -0.43925 | 0.97573 | -0.46864 | 4.6037
113 | -0.11511 | -0.028974 | 0.11518 | 0.029019 | 7.0308e-05 | 4.4682e-05 | 0.17399 | 0.17399 | 0.17399 | 0.98471 | -0.29298 | 0.98537 | -0.28021 | 23.8992
114 | 0.10975 | 0.02763 | -0.10972 | -0.027611 | 2.964e-05 | 1.8823e-05 | 0.16588 | 0.16588 | 0.16588 | 0.98471 | -0.29298 | 0.98442 | -0.29863 | 22.7861
115 | -0.12055 | -0.030365 | 0.12056 | 0.030375 | 1.5511e-05 | 9.8633e-06 | 0.1821 | 0.1821 | 0.1821 | 0.98537 | -0.28021 | 0.98551 | -0.27752 | 25.0131
116 | 0.019451 | 0.0048793 | -0.019442 | -0.0048739 | 8.8936e-06 | 5.3433e-06 | 0.029403 | 0.029403 | 0.029403 | 0.98442 | -0.29863 | 0.98393 | -0.30823 | 8.0778
117 | -0.12707 | -0.032005 | 0.12716 | 0.032062 | 8.9214e-05 | 5.6768e-05 | 0.19192 | 0.19192 | 0.19192 | 0.98551 | -0.27752 | 0.98626 | -0.26285 | 26.3626
118 | 0.015569 | 0.0039033 | -0.015562 | -0.003899 | 7.3638e-06 | 4.2632e-06 | 0.023546 | 0.023546 | 0.023546 | 0.98393 | -0.30823 | 0.98342 | -0.31816 | 6.4688
119 | -0.13249 | -0.033399 | 0.13255 | 0.033436 | 5.8629e-05 | 3.7323e-05 | 0.19997 | 0.19997 | 0.19997 | 0.98626 | -0.26285 | 0.98674 | -0.25361 | 27.4682
120 | 0.0081352 | 0.0020377 | -0.0081349 | -0.0020376 | 3.0053e-07 | 1.2523e-07 | 0.012309 | 0.012309 | 0.012309 | 0.98342 | -0.31816 | 0.98338 | -0.31893 | 3.3816
121 | -0.21331 | -0.05385 | 0.21375 | 0.054133 | 0.00044264 | 0.00028271 | 0.32182 | 0.32182 | 0.32182 | 0.98674 | -0.25361 | 0.98898 | -0.21039 | 44.2056
122 | 0.0056523 | 0.0014154 | -0.0056518 | -0.0014153 | 5.7492e-07 | 1.0206e-07 | 0.0085525 | 0.0085526 | 0.0085526 | 0.98338 | -0.31893 | 0.98327 | -0.32107 | 2.3496
123 | -0.22137 | -0.056041 | 0.22146 | 0.0561 | 9.1491e-05 | 5.8441e-05 | 0.33327 | 0.33327 | 0.33327 | 0.98898 | -0.21039 | 0.98942 | -0.20178 | 45.7789
124 | 0.0045125 | 0.0011298 | -0.0045112 | -0.0011299 | 1.2413e-06 | -1.0571e-07 | 0.0068284 | 0.0068288 | 0.0068288 | 0.98327 | -0.32107 | 0.98298 | -0.32685 | 1.876
125 | -0.015866 | -0.0039716 | 0.015877 | 0.0039761 | 1.117e-05 | 4.5741e-06 | 0.024123 | 0.024122 | 0.024123 | 0.97863 | -0.41197 | 0.97938 | -0.39719 | 3.3135
126 | 0.012899 | 0.0032281 | -0.012893 | -0.0032263 | 6.069e-06 | 1.7706e-06 | 0.019612 | 0.019613 | 0.019613 | 0.97863 | -0.41197 | 0.97813 | -0.42186 | 2.6941
127 | -0.024653 | -0.0061757 | 0.02466 | 0.006179 | 6.1265e-06 | 3.3346e-06 | 0.037456 | 0.037456 | 0.037456 | 0.97938 | -0.39719 | 0.97965 | -0.39197 | 5.145
128 | 0.012532 | 0.0031388 | -0.012521 | -0.0031356 | 1.1778e-05 | 3.2044e-06 | 0.019065 | 0.019066 | 0.019066 | 0.97813 | -0.42186 | 0.97712 | -0.44161 | 2.619
129 | 0.00036088 | 8.7528e-05 | -0.00036085 | -9.0438e-05 | 2.6314e-08 | -2.9106e-06 | 0.00054797 | 0.00054901 | 0.00054901 | 0.97813 | -0.42186 | 0.97805 | -0.42341 | 0.15083
130 | -0.029035 | -0.0072751 | 0.029043 | 0.0072799 | 8.3841e-06 | 4.7867e-06 | 0.044102 | 0.044101 | 0.044102 | 0.97965 | -0.39197 | 0.97995 | -0.38591 | 6.0579
131 | 0.0043755 | 0.001096 | -0.0043748 | -0.0010961 | 7.5987e-07 | -9.118e-08 | 0.0066459 | 0.0066461 | 0.0066461 | 0.97965 | -0.39197 | 0.97946 | -0.39562 | 1.8259
132 | 0.012521 | 0.0031356 | -0.012497 | -0.0031225 | 2.3838e-05 | 1.3071e-05 | 0.019066 | 0.019067 | 0.019067 | 0.97712 | -0.44161 | 0.97509 | -0.48167 | 5.2382
133 | 0.0024993 | 0.00062611 | -0.0024992 | -0.00062636 | 1.4803e-07 | -2.4984e-07 | 0.0037969 | 0.0037971 | 0.0037971 | 0.97946 | -0.39562 | 0.9794 | -0.39686 | 1.0432
134 | 0.011121 | 0.0027778 | -0.011117 | -0.0027754 | 4.5316e-06 | 2.3769e-06 | 0.016968 | 0.016968 | 0.016968 | 0.97509 | -0.48167 | 0.97466 | -0.49025 | 4.6616
135 | -0.0069319 | -0.0017365 | 0.0069324 | 0.0017367 | 5.0942e-07 | 1.6125e-07 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.99586 | -0.079252 | 0.99594 | -0.077709 | 2.8454
136 | 0.0069319 | 0.0017365 | -0.0069311 | -0.0017363 | 8.2915e-07 | 2.6252e-07 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.99586 | -0.079252 | 0.99573 | -0.081764 | 2.8455
137 | -0.0081487 | -0.0020415 | 0.008149 | 0.0020417 | 2.889e-07 | 1.1726e-07 | 0.012175 | 0.012175 | 0.012175 | 0.99594 | -0.077709 | 0.99598 | -0.076964 | 3.3447
138 | 0.0053258 | 0.0013339 | -0.0053257 | -0.0013339 | 3.0647e-08 | 2.8305e-09 | 0.0079585 | 0.0079585 | 0.0079585 | 0.99573 | -0.081764 | 0.99573 | -0.081885 | 2.1864
139 | 0.011117 | 0.0027754 | -0.011109 | -0.0027714 | 7.6121e-06 | 3.9938e-06 | 0.016968 | 0.016968 | 0.016968 | 0.97466 | -0.49025 | 0.97393 | -0.50467 | 4.6617
140 | -0.0097429 | -0.0024411 | 0.0097442 | 0.0024418 | 1.3773e-06 | 6.5583e-07 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.99598 | -0.076964 | 0.99614 | -0.073997 | 3.9988
141 | 0.0043416 | 0.0010873 | -0.0043413 | -0.0010874 | 3.2709e-07 | -6.0177e-08 | 0.0064879 | 0.0064879 | 0.0064879 | 0.99573 | -0.081885 | 0.99564 | -0.083467 | 1.7824
142 | 0.0086542 | 0.0021561 | -0.0086531 | -0.0021556 | 1.1025e-06 | 4.9623e-07 | 0.013218 | 0.013218 | 0.013218 | 0.97393 | -0.50467 | 0.97379 | -0.50736 | 3.6313
143 | 0.24096 | 0.061233 | -0.24082 | -0.061144 | 0.00013926 | 8.8979e-05 | 0.3616 | 0.3616 | 0.3616 | 0.99239 | -0.14477 | 0.99176 | -0.15678 | 49.6697
144 | 0.23593 | 0.059918 | -0.23572 | -0.059786 | 0.00020743 | 0.00013253 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.99176 | -0.15678 | 0.99081 | -0.17506 | 48.6617
145 | 0.2298 | 0.058301 | -0.22969 | -0.058236 | 0.00010315 | 6.5899e-05 | 0.34536 | 0.34536 | 0.34536 | 0.99081 | -0.17506 | 0.99033 | -0.1844 | 47.4401
146 | 0.22363 | 0.056715 | -0.22344 | -0.056596 | 0.00018668 | 0.00011925 | 0.33625 | 0.33625 | 0.33625 | 0.99033 | -0.1844 | 0.98942 | -0.20178 | 46.1881
147 | 0.060147 | 0.015313 | -0.060133 | -0.015305 | 1.3885e-05 | 8.6487e-06 | 0.089999 | 0.089999 | 0.089999 | 0.99539 | -0.087926 | 0.99514 | -0.092714 | 12.3625
148 | 0.057511 | 0.014648 | -0.057501 | -0.014641 | 1.0086e-05 | 6.2663e-06 | 0.086079 | 0.086079 | 0.086079 | 0.99514 | -0.092714 | 0.99495 | -0.096351 | 11.824
149 | 0.056044 | 0.014276 | -0.056028 | -0.014266 | 1.6314e-05 | 1.012e-05 | 0.0839 | 0.0839 | 0.0839 | 0.99495 | -0.096351 | 0.99463 | -0.10239 | 11.5247
150 | 0.051558 | 0.013146 | -0.05155 | -0.013141 | 7.7375e-06 | 4.7723e-06 | 0.077213 | 0.077213 | 0.077213 | 0.99463 | -0.10239 | 0.99447 | -0.1055 | 10.6061
151 | 0.0011881 | 0.00029727 | -0.001188 | -0.00029775 | 4.6383e-08 | -4.7815e-07 | 0.0017775 | 0.0017777 | 0.0017777 | 0.99447 | -0.1055 | 0.99443 | -0.10632 | 0.48838
152 | 0.048705 | 0.012429 | -0.048651 | -0.012395 | 5.434e-05 | 3.3366e-05 | 0.072956 | 0.072957 | 0.072957 | 0.99447 | -0.1055 | 0.99326 | -0.12862 | 10.0215
153 | 0.048651 | 0.012395 | -0.048542 | -0.012326 | 0.00010866 | 6.8841e-05 | 0.072957 | 0.072957 | 0.072957 | 0.99326 | -0.12862 | 0.99083 | -0.17502 | 20.0432
154 | -0.0092275 | -0.0023126 | 0.009231 | 0.0023142 | 3.4624e-06 | 1.5974e-06 | 0.013863 | 0.013863 | 0.013863 | 0.99043 | -0.1829 | 0.99083 | -0.17502 | 3.8086
155 | 0.0015276 | 0.00038154 | -0.0015274 | -0.0003828 | 2.1412e-07 | -1.2604e-06 | 0.0022937 | 0.0022942 | 0.0022942 | 0.99083 | -0.17502 | 0.99068 | -0.17797 | 0.63026
156 | 0.037784 | 0.0096305 | -0.037535 | -0.0094743 | 0.00024822 | 0.00015624 | 0.0568 | 0.056801 | 0.056801 | 0.99083 | -0.17502 | 0.98373 | -0.31211 | 15.6048
157 | 0.0094413 | 0.0023675 | -0.0094383 | -0.002366 | 3.0356e-06 | 1.4391e-06 | 0.014282 | 0.014282 | 0.014282 | 0.98373 | -0.31211 | 0.98338 | -0.31885 | 3.9236
158 | 0.0097592 | 0.0024464 | -0.0097571 | -0.0024454 | 2.0562e-06 | 9.7623e-07 | 0.014536 | 0.014536 | 0.014536 | 0.99905 | -0.018303 | 0.99882 | -0.022726 | 3.9934
159 | 0.0074003 | 0.0018547 | -0.0074002 | -0.0018547 | 9.2423e-08 | 3.2612e-08 | 0.011025 | 0.011025 | 0.011025 | 0.99882 | -0.022726 | 0.9988 | -0.022988 | 3.0288
160 | 0.0073193 | 0.0018214 | -0.0073187 | -0.0018211 | 6.7009e-07 | 2.5101e-07 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01118 | 0.97379 | -0.50736 | 0.9737 | -0.50929 | 3.0714
161 | 0.0073187 | 0.0018211 | -0.0073131 | -0.001819 | 5.5775e-06 | 2.0908e-06 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01118 | 0.9737 | -0.50929 | 0.97289 | -0.52539 | 3.0715
162 | -0.0078411 | -0.0019652 | 0.0078448 | 0.0019666 | 3.6988e-06 | 1.4797e-06 | 0.011871 | 0.011871 | 0.011871 | 0.98288 | -0.32875 | 0.98338 | -0.31885 | 3.2612
163 | 0.0011712 | 0.00029315 | -0.0011712 | -0.00029353 | 3.4728e-08 | -3.7087e-07 | 0.0017503 | 0.0017504 | 0.0017504 | 0.99564 | -0.083467 | 0.99561 | -0.08409 | 0.48088
164 | 0.0031701 | 0.00079421 | -0.0031698 | -0.00079444 | 2.5185e-07 | -2.2791e-07 | 0.0047377 | 0.0047378 | 0.0047378 | 0.99564 | -0.083467 | 0.99556 | -0.085135 | 1.3016
165 | 0.00037018 | 8.9784e-05 | -0.00037017 | -9.0491e-05 | 6.9165e-09 | -7.0636e-07 | 0.00056632 | 0.00056657 | 0.00056657 | 0.97083 | -0.56625 | 0.97081 | -0.56665 | 0.15565
166 | 0.00041237 | 0.00010143 | -0.00041235 | -0.00010334 | 2.3258e-08 | -1.9093e-06 | 0.00063115 | 0.00063184 | 0.00063184 | 0.97115 | -0.55996 | 0.97109 | -0.56115 | 0.17358
167 | 0.0003793 | 9.3231e-05 | -0.00037929 | -9.5058e-05 | 1.872e-08 | -1.827e-06 | 0.00057986 | 0.00058052 | 0.00058052 | 0.97225 | -0.53796 | 0.9722 | -0.539 | 0.15948
168 | 0.00037017 | 9.0491e-05 | -0.00037015 | -9.2768e-05 | 2.2348e-08 | -2.2778e-06 | 0.00056657 | 0.00056739 | 0.00056739 | 0.97081 | -0.56665 | 0.97075 | -0.56793 | 0.15588
169 | -0.0017406 | -0.00042688 | 0.0017406 | 0.00042666 | 5.3835e-08 | -2.2331e-07 | 0.0026443 | 0.0026442 | 0.0026443 | 0.97823 | -0.42005 | 0.97827 | -0.41939 | 0.72646
170 | 0.00142 | 0.00034655 | -0.0014198 | -0.00034803 | 2.2645e-07 | -1.4842e-06 | 0.0021568 | 0.0021573 | 0.0021573 | 0.97823 | -0.42005 | 0.97806 | -0.42346 | 0.59267
171 | -0.0030537 | -0.00074953 | 0.0030555 | 0.00074794 | 1.7342e-06 | -1.59e-06 | 0.0046393 | 0.0046384 | 0.0046393 | 0.97827 | -0.41939 | 0.97887 | -0.40728 | 1.2745
172 | 0.0013131 | 0.00032287 | -0.0013129 | -0.00032424 | 1.759e-07 | -1.3664e-06 | 0.0019951 | 0.0019956 | 0.0019956 | 0.97827 | -0.41939 | 0.97812 | -0.42224 | 0.54825
173 | 0.0011141 | 0.00027141 | -0.001114 | -0.00027244 | 9.304e-08 | -1.0274e-06 | 0.0016922 | 0.0016926 | 0.0016926 | 0.97806 | -0.42346 | 0.97797 | -0.42525 | 0.465
174 | 0.001114 | 0.00027244 | -0.0011137 | -0.00027541 | 2.6927e-07 | -2.9697e-06 | 0.0016926 | 0.0016937 | 0.0016937 | 0.97797 | -0.42525 | 0.97772 | -0.4304 | 0.46531
175 | 0.00067276 | 0.00016489 | -0.00067273 | -0.00016609 | 3.8159e-08 | -1.1954e-06 | 0.0010226 | 0.001023 | 0.001023 | 0.97772 | -0.4304 | 0.97765 | -0.43161 | 0.28105
176 | 0.00050013 | 0.00012283 | -0.00050012 | -0.00012338 | 9.6242e-09 | -5.504e-07 | 0.00076031 | 0.00076051 | 0.00076051 | 0.97765 | -0.43161 | 0.97763 | -0.43202 | 0.20893
177 | 0.00023398 | 5.6678e-05 | -0.00023397 | -5.8638e-05 | 7.4369e-09 | -1.9598e-06 | 0.00035543 | 0.00035613 | 0.00035613 | 0.97763 | -0.43202 | 0.9776 | -0.43269 | 0.097837
178 | 0.0045112 | 0.0011299 | -0.004509 | -0.0011301 | 2.2373e-06 | -1.8895e-07 | 0.0068288 | 0.0068293 | 0.0068293 | 0.98298 | -0.32685 | 0.98245 | -0.33726 | 1.8762

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41472 | 0.10548

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0006246 | 0.00015654
1 | 0.0032496 | 0.00081442
2 | 0.00082959 | 0.00020791
3 | 0.0014224 | 0.00035648
4 | 0.00073717 | 0.00018475
5 | 0.0013618 | 0.00034131
6 | 0.00080156 | 0.00020089
7 | 0.0011883 | 0.00029781
8 | 0.0012022 | 0.00030129
9 | 0.00058929 | 0.00014769
10 | 0.0018315 | 0.00045903
11 | 0.0007249 | 0.00018168
12 | 0.00095193 | 0.00023858
13 | 0.00039575 | 9.9185e-05
14 | 0.0014835 | 0.00037179
15 | 0.0030393 | 0.00076172
16 | 0.0014302 | 0.00035845
17 | 0.00055625 | 0.00013941
18 | 0.0040591 | 0.0010173
19 | 0.0028928 | 0.000725
20 | 0.011365 | 0.0028484
21 | 0.004828 | 0.00121
22 | 0.00091523 | 0.00022938
23 | 0.0081652 | 0.0020464
24 | 0.0031499 | 0.00078943
25 | 0.00117 | 0.00029323
26 | 0.0025198 | 0.00063152
27 | 0.0027559 | 0.00069068
28 | 0.0065646 | 0.0016452
29 | 0.0017621 | 0.00044164
30 | 0.0051766 | 0.0012974
31 | 0.0074209 | 0.0018599
32 | 0.0027626 | 0.00069237
33 | 0.00097773 | 0.00024504
34 | 0.0065644 | 0.0016452
35 | 0.0019801 | 0.00049626
36 | 0.0093779 | 0.0023503
37 | 0.004225 | 0.0010589
38 | 0.0058694 | 0.001471
39 | 0.0011587 | 0.00029041
40 | 0.00070679 | 0.00017714
41 | 0.00027104 | 6.7928e-05
42 | 0.00044164 | 0.00011069
43 | 0.0017907 | 0.00044878
44 | 0.00033672 | 8.4389e-05
45 | 0.00027926 | 6.9988e-05
46 | 0.0048608 | 0.0012182
47 | 0.00030328 | 7.6009e-05
48 | 0.00026232 | 6.5743e-05
49 | 0.00033052 | 8.2837e-05
50 | 0.0025573 | 0.00064093
51 | 0.0044658 | 0.0011192
52 | 0.0012806 | 0.00032094
53 | 0.0031711 | 0.00079476
54 | 0.0019764 | 0.00049533
55 | 0.0015865 | 0.00039763
56 | 0.0036357 | 0.0009112
57 | 0.007908 | 0.0019819
58 | 0.0019785 | 0.00049586
59 | 0.0030861 | 0.00077346
60 | 0.0036586 | 0.00091694
61 | 0.0073168 | 0.0018338
62 | 0.00062266 | 0.00015605
63 | 0.0072499 | 0.001817
64 | 0.0077021 | 0.0019303
65 | 0.00045231 | 0.00011336
66 | 0.0029685 | 0.00074397
67 | 0.0017959 | 0.00045009
68 | 0.0070241 | 0.0017604
69 | 0.00079842 | 0.0002001
70 | 0.0036346 | 0.00091091
71 | 0.0025595 | 0.00064146
72 | 0.0038207 | 0.00095757
73 | 0.0050464 | 0.0012648
74 | 0.0031195 | 0.00078181
75 | 0.0056607 | 0.0014187
76 | 0.00089275 | 0.00022374
77 | 0.00088364 | 0.00022146
78 | 0.00044221 | 0.00011083
79 | 0.00040323 | 0.00010106
80 | 0.002287 | 0.00057317
81 | 0.003479 | 0.00087192
82 | 0.00020088 | 5.0345e-05
83 | 0.00017247 | 4.3225e-05
84 | 0.00011243 | 2.8178e-05
85 | 0.00025868 | 6.4832e-05
86 | 0.00011238 | 2.8166e-05
87 | 0.00011238 | 2.8166e-05
88 | 0.00019417 | 4.8663e-05
89 | 0.003765 | 0.00094361
90 | 0.010988 | 0.0027539
91 | 0.0053624 | 0.0013439
92 | 0.00537 | 0.0013458
93 | 0.0065067 | 0.0016307
94 | 0.0038729 | 0.00097065
95 | 0.0053349 | 0.0013371
96 | 0.0074267 | 0.0018613
97 | 0.0024826 | 0.0006222
98 | 0.0076128 | 0.0019079
99 | 0.0011393 | 0.00028553
100 | 0.0029665 | 0.00074348
101 | 0.0087763 | 0.0021996
102 | 0.00036085 | 9.0438e-05
103 | 0.0018114 | 0.00045397
104 | 0.0018754 | 0.00047003
105 | 0.0013756 | 0.00034475
106 | 0.0024992 | 0.00062636
107 | 0.0012163 | 0.00030484
108 | 0.0016053 | 0.00040232
109 | 0.0015938 | 0.00039945
110 | 0.00098412 | 0.00024664
111 | 0.0024548 | 0.00061524
112 | 0.0020424 | 0.00051188
113 | 0.002588 | 0.00064861
114 | 0.0048912 | 0.0012259
115 | 0.0059218 | 0.0014841
116 | 0.006066 | 0.0015203
117 | 0.0019808 | 0.00049643
118 | 0.0051152 | 0.001282
119 | 0.0026221 | 0.00065716
120 | 0.0014567 | 0.00036509
121 | 0.0044702 | 0.0011203
122 | 0.0016566 | 0.00041518
123 | 0.001188 | 0.00029775
124 | 0.0092275 | 0.0023126
125 | 0.0015274 | 0.0003828
126 | 0.0035918 | 0.00090019
127 | 0.0023568 | 0.00059067
128 | 0.0074002 | 0.0018547
129 | 0.0013338 | 0.00033428
130 | 0.0078411 | 0.0019652
131 | 0.0015936 | 0.00039938
132 | 0.00035595 | 8.9211e-05
133 | 0.0003958 | 9.9197e-05
134 | 0.00041235 | 0.00010334
135 | 0.00037929 | 9.5058e-05
136 | 0.00032053 | 8.0333e-05
137 | 0.00030571 | 7.6619e-05
138 | 0.00056596 | 0.00014184
139 | 0.00014939 | 3.744e-05
140 | 0.00037015 | 9.2768e-05
141 | 0.00044098 | 0.00011052
142 | 0.0001726 | 4.3257e-05
143 | 0.00026614 | 6.6702e-05
144 | 0.00023397 | 5.8638e-05
145 | 0.004509 | 0.0011301
146 | 0.0011712 | 0.00029353
147 | 0.0031698 | 0.00079444

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1