## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2325-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2325-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2325-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2325-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2325-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2325-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2325-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2325-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2325-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2325-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2325-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2325-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2325-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2325-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2325-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2325-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2325-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2325-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2325-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2325-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2325-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2325-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2325-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2325-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2325-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2325-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2325-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2325-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2325-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2325-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2325-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2325-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2325-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2325-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2325-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2325-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2325-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2325-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2325-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2325-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2325-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2325-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2325-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2325-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2325-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2325-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2325-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2325-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2325-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2325-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2325-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2325-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2325-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2325-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2325-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2325-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2325-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2325-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2325-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2325-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2325-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2325-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2325-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2325-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2325-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2325-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2325-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2325-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2325-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2325-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2325-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2325-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2325-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2325-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2325-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2325-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2325-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2325-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2325-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2325-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2325-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2325-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2325-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2325-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2325-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2325-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2325-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2325-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2325-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2325-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2325-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2325-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2325-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2325-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2325-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2325-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2325-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2325-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2325-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2325-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2325-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2325-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2325-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2325-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_37_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2325-4_0_6_load_0 | 0 | 0.00098478 | 0.00024681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2325-4_0_6_load_1 | 1 | 0.0012296 | 0.00030816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2325-4_0_6_load_3 | 3 | 0.0024121 | 0.00060452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2325-4_0_6_load_4 | 4 | 0.0020059 | 0.00050274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2325-4_0_6_load_5 | 5 | 0.0013087 | 0.00032798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2325-4_0_6_load_52 | 6 | 0.0024162 | 0.00060556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2325-4_0_6_load_22 | 7 | 0.01746 | 0.0043758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2325-4_0_6_load_23 | 8 | 0.018163 | 0.004552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2325-4_0_6_load_7 | 11 | 0.0018459 | 0.00046264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2325-4_0_6_load_8 | 12 | 0.001137 | 0.00028495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2325-4_0_6_load_33 | 13 | 0.0011843 | 0.00029681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2325-4_0_6_load_9 | 14 | 0.0012968 | 0.00032502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2325-4_0_6_load_14 | 15 | 0.014922 | 0.0037397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2325-4_0_6_load_34 | 17 | 0.0018554 | 0.000465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2325-4_0_6_load_24 | 18 | 0.0011044 | 0.0002768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2325-4_0_6_load_10 | 19 | 0.0012273 | 0.00030759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2325-4_0_6_load_46 | 20 | 0.0019904 | 0.00049885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2325-4_0_6_load_30 | 21 | 0.0022183 | 0.00055596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2325-4_0_6_load_31 | 23 | 0.0024484 | 0.00061362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2325-4_0_6_load_11 | 24 | 0.01498 | 0.0037544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2325-4_0_6_load_12 | 25 | 0.015036 | 0.0037685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2325-4_0_6_load_38 | 26 | 0.0016183 | 0.00040558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2325-4_0_6_load_32 | 29 | 0.0038324 | 0.0009605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2325-4_0_6_load_94 | 31 | 0.0034453 | 0.00086347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2325-4_0_6_load_39 | 32 | 0.0018689 | 0.00046839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2325-4_0_6_load_43 | 33 | 0.0021065 | 0.00052793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2325-4_0_6_load_18 | 34 | 0.0074242 | 0.0018607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2325-4_0_6_load_17 | 35 | 0.0044015 | 0.0011031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2325-4_0_6_load_51 | 36 | 0.006502 | 0.0016296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2325-4_0_6_load_48 | 37 | 0.0037897 | 0.00094978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2325-4_0_6_load_78 | 38 | 0.015877 | 0.0039793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2325-4_0_6_load_65 | 39 | 0.0049397 | 0.001238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2325-4_0_6_load_49 | 40 | 0.0049622 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2325-4_0_6_load_19 | 42 | 0.012022 | 0.003013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2325-4_0_6_load_25 | 44 | 0.00084421 | 0.00021158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2325-4_0_6_load_26 | 45 | 0.00069385 | 0.0001739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2325-4_0_6_load_27 | 46 | 0.0054249 | 0.0013596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2325-4_0_6_load_28 | 47 | 0.0001825 | 4.5738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2325-4_0_6_load_96 | 48 | 0.0054261 | 0.0013599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2325-4_0_6_load_102 | 49 | 0.015238 | 0.0038189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2325-4_0_6_load_100 | 50 | 0.005426 | 0.0013599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2325-4_0_6_load_29 | 51 | 0.00065434 | 0.00016399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2325-4_0_6_load_73 | 52 | 0.0002896 | 7.2582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2325-4_0_6_load_74 | 53 | 0.00063187 | 0.00015836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2325-4_0_6_load_98 | 54 | 0.00070476 | 0.00017663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2325-4_0_6_load_36 | 55 | 0.0043898 | 0.0011002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2325-4_0_6_load_50 | 57 | 0.0047882 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2325-4_0_6_load_41 | 59 | 0.0015072 | 0.00037774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2325-4_0_6_load_89 | 63 | 0.0014313 | 0.00035873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2325-4_0_6_load_87 | 64 | 0.00042877 | 0.00010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2325-4_0_6_load_75 | 67 | 0.0037953 | 0.00095119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2325-4_0_6_load_88 | 68 | 0.00020877 | 5.2323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2325-4_0_6_load_53 | 69 | 0.00058426 | 0.00014643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2325-4_0_6_load_55 | 71 | 0.00020226 | 5.069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2325-4_0_6_load_56 | 72 | 0.00031031 | 7.7772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2325-4_0_6_load_57 | 73 | 0.00023128 | 5.7964e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2325-4_0_6_load_58 | 74 | 0.0013338 | 0.00033429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2325-4_0_6_load_97 | 75 | 0.00070458 | 0.00017659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2325-4_0_6_load_99 | 76 | 0.00070492 | 0.00017667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2325-4_0_6_load_59 | 77 | 0.0002744 | 6.8771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2325-4_0_6_load_60 | 78 | 0.00041512 | 0.00010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2325-4_0_6_load_72 | 79 | 0.002945 | 0.00073808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2325-4_0_6_load_71 | 80 | 0.00093605 | 0.0002346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2325-4_0_6_load_61 | 81 | 0.0012727 | 0.00031896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2325-4_0_6_load_67 | 85 | 0.0015856 | 0.00039738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2325-4_0_6_load_90 | 86 | 0.0042781 | 0.0010722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2325-4_0_6_load_66 | 87 | 0.00083056 | 0.00020816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2325-4_0_6_load_68 | 88 | 0.00082989 | 0.00020799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2325-4_0_6_load_82 | 89 | 0.00018953 | 4.75e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2325-4_0_6_load_69 | 90 | 0.0019326 | 0.00048435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2325-4_0_6_load_70 | 91 | 0.00098886 | 0.00024783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2325-4_0_6_load_80 | 92 | 0.0070656 | 0.0017708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2325-4_0_6_load_81 | 93 | 0.015847 | 0.0039716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2325-4_0_6_load_83 | 94 | 0.000829 | 0.00020777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2325-4_0_6_load_84 | 95 | 0.0016526 | 0.00041417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2325-4_0_6_load_85 | 96 | 0.00092152 | 0.00023095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2325-4_0_6_load_86 | 97 | 0.0010222 | 0.0002562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2325-4_0_6_load_92 | 99 | 0.0010225 | 0.00025626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2325-4_0_6_load_93 | 100 | 0.001022 | 0.00025614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2325-4_0_6_load_104 | 101 | 0.00070496 | 0.00017668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2325-4_0_6_load_103 | 102 | 0.00060093 | 0.00015061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2325-4_0_6_load_101 | 103 | 0.00070474 | 0.00017663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2325-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0011013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2325-4_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.034342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2325-4_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0071743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2325-4_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2325-4_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2325-4_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.03464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2325-4_0_6_line_6 |  | 3 | 10 | 0.043127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2325-4_0_6_line_7 |  | 4 | 11 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2325-4_0_6_line_8 |  | 5 | 12 | 0.027599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2325-4_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.038528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2325-4_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.026881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2325-4_0_6_line_11 |  | 8 | 15 | 0.027021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2325-4_0_6_line_12 |  | 9 | 18 | 0.016307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2325-4_0_6_line_13 |  | 9 | 43 | 0.027083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2325-4_0_6_line_14 |  | 10 | 13 | 0.034331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2325-4_0_6_line_15 |  | 11 | 14 | 0.012056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2325-4_0_6_line_16 |  | 12 | 16 | 0.017209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2325-4_0_6_line_17 |  | 13 | 17 | 0.031431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2325-4_0_6_line_18 |  | 14 | 19 | 0.016407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2325-4_0_6_line_19 |  | 15 | 22 | 0.016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2325-4_0_6_line_20 |  | 16 | 20 | 0.050769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2325-4_0_6_line_21 |  | 17 | 30 | 0.017399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2325-4_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.024216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2325-4_0_6_line_23 |  | 20 | 33 | 0.025806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2325-4_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.002825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2325-4_0_6_line_25 |  | 22 | 27 | 0.10809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2325-4_0_6_line_26 |  | 22 | 28 | 0.10335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2325-4_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.02638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2325-4_0_6_line_28 |  | 23 | 29 | 0.0039057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2325-4_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.040319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2325-4_0_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.052097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2325-4_0_6_line_31 |  | 26 | 32 | 0.025572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2325-4_0_6_line_32 |  | 27 | 34 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2325-4_0_6_line_33 |  | 27 | 35 | 0.02286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2325-4_0_6_line_34 |  | 28 | 36 | 0.027345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2325-4_0_6_line_35 |  | 28 | 37 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2325-4_0_6_line_36 |  | 30 | 31 | 0.040336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2325-4_0_6_line_37 |  | 32 | 33 | 0.033051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2325-4_0_6_line_38 |  | 34 | 38 | 0.035341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2325-4_0_6_line_39 |  | 36 | 39 | 0.027081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2325-4_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.041047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2325-4_0_6_line_41 |  | 38 | 41 | 0.022989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2325-4_0_6_line_42 |  | 40 | 57 | 0.034393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2325-4_0_6_line_43 |  | 41 | 92 | 0.043045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2325-4_0_6_line_44 |  | 41 | 93 | 0.020517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2325-4_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.030241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2325-4_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0038731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2325-4_0_6_line_47 |  | 44 | 46 | 0.041279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2325-4_0_6_line_48 |  | 45 | 47 | 0.01225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2325-4_0_6_line_49 |  | 46 | 48 | 0.093286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2325-4_0_6_line_50 |  | 47 | 51 | 0.0077983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2325-4_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.045456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2325-4_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.018428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2325-4_0_6_line_53 |  | 50 | 54 | 0.025716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2325-4_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0043087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2325-4_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.015555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2325-4_0_6_line_56 |  | 53 | 74 | 0.0048846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2325-4_0_6_line_57 |  | 54 | 75 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2325-4_0_6_line_58 |  | 55 | 56 | 0.074369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2325-4_0_6_line_59 |  | 56 | 57 | 0.12101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2325-4_0_6_line_60 |  | 58 | 59 | 0.042995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2325-4_0_6_line_61 |  | 58 | 60 | 0.015076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2325-4_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2325-4_0_6_line_63 |  | 61 | 62 | 0.062428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2325-4_0_6_line_64 |  | 61 | 63 | 0.040372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2325-4_0_6_line_65 |  | 62 | 64 | 0.054092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2325-4_0_6_line_66 |  | 63 | 66 | 0.012232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2325-4_0_6_line_67 |  | 64 | 68 | 0.022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2325-4_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.052681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2325-4_0_6_line_69 |  | 65 | 67 | 0.028194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2325-4_0_6_line_70 |  | 67 | 83 | 0.063272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2325-4_0_6_line_71 |  | 68 | 93 | 0.022547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2325-4_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0031174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2325-4_0_6_line_73 |  | 69 | 71 | 0.075076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2325-4_0_6_line_74 |  | 70 | 72 | 0.0083189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2325-4_0_6_line_75 |  | 70 | 73 | 0.027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2325-4_0_6_line_76 |  | 71 | 74 | 0.0083393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2325-4_0_6_line_77 |  | 72 | 77 | 0.0089194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2325-4_0_6_line_78 |  | 73 | 78 | 0.038168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2325-4_0_6_line_79 |  | 75 | 76 | 0.026126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2325-4_0_6_line_80 |  | 76 | 103 | 0.018791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2325-4_0_6_line_81 |  | 78 | 79 | 0.031452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2325-4_0_6_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0082461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2325-4_0_6_line_83 |  | 80 | 90 | 0.022062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2325-4_0_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2325-4_0_6_line_85 |  | 81 | 83 | 0.038746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2325-4_0_6_line_86 |  | 82 | 84 | 0.028695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2325-4_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.098799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2325-4_0_6_line_88 |  | 85 | 86 | 0.073672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2325-4_0_6_line_89 |  | 85 | 87 | 0.03077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2325-4_0_6_line_90 |  | 86 | 89 | 0.21455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2325-4_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.00025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2325-4_0_6_line_92 |  | 89 | 94 | 0.03638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2325-4_0_6_line_93 |  | 89 | 95 | 0.013837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2325-4_0_6_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0030714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2325-4_0_6_line_95 |  | 94 | 96 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2325-4_0_6_line_96 |  | 96 | 97 | 0.021198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2325-4_0_6_line_97 |  | 97 | 98 | 0.037825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2325-4_0_6_line_98 |  | 98 | 99 | 0.041185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2325-4_0_6_line_99 |  | 99 | 100 | 0.025764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2325-4_0_6_line_100 |  | 100 | 101 | 0.01949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2325-4_0_6_line_101 |  | 101 | 102 | 0.002243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2325-4_0_6_line_102 |  | 102 | 103 | 0.023107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2325-4_0_6_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2558582.284 | 1153608.1369 | 2558583.3333 | 1153607.8026
1 | 2558549.5859 | 1153618.6349 | 2558571.4412 | 1153611.5916 | 2558582.284 | 1153608.1369
2 | 2558590.169 | 1153605.6246 | 2558583.3333 | 1153607.8026
3 | 2558549.5859 | 1153618.6349 | 2558554.267 | 1153642.4893
4 | 2558549.5859 | 1153618.6349 | 2558542.6621 | 1153620.3502 | 2558535.7197 | 1153620.4921
5 | 2558549.5859 | 1153618.6349 | 2558556.2177 | 1153584.636
6 | 2558629.2571 | 1153589.1372 | 2558622.8313 | 1153595.2179 | 2558590.169 | 1153605.6246
7 | 2558557.047 | 1153656.6561 | 2558554.267 | 1153642.4893
8 | 2558535.7197 | 1153620.4921 | 2558508.1262 | 1153621.0563
9 | 2558418.9126 | 1153642.1354 | 2558427.075 | 1153679.7885
10 | 2558413.2177 | 1153615.8648 | 2558418.9126 | 1153642.1354
11 | 2558427.075 | 1153679.7885 | 2558432.7997 | 1153706.1966
12 | 2558413.2177 | 1153615.8648 | 2558413.6475 | 1153599.5636
13 | 2558386.2146 | 1153612.9392 | 2558413.2177 | 1153615.8648
14 | 2558629.2571 | 1153589.1372 | 2558636.2787 | 1153608.2987 | 2558638.8496 | 1153621.9823
15 | 2558559.3686 | 1153668.4867 | 2558557.047 | 1153656.6561
16 | 2558490.921 | 1153621.408 | 2558508.1262 | 1153621.0563
17 | 2558638.8496 | 1153621.9823 | 2558644.6536 | 1153652.8733
18 | 2558562.528 | 1153684.5867 | 2558559.3686 | 1153668.4867
19 | 2558436.3276 | 1153722.4707 | 2558432.7997 | 1153706.1966
20 | 2558490.921 | 1153621.408 | 2558484.2355 | 1153643.1543 | 2558483.8736 | 1153656.2857 | 2558485.933 | 1153671.0242
21 | 2558647.8664 | 1153669.9728 | 2558644.6536 | 1153652.8733
22 | 2558567.191 | 1153708.3492 | 2558562.528 | 1153684.5867
23 | 2558485.933 | 1153671.0242 | 2558489.5042 | 1153696.5821
24 | 2558567.735 | 1153711.1214 | 2558567.191 | 1153708.3492
25 | 2558424.9351 | 1153801.2011 | 2558424.2581 | 1153795.3806 | 2558418.8741 | 1153770.1493 | 2558418.3587 | 1153767.7294 | 2558407.4457 | 1153724.0381 | 2558436.3276 | 1153722.4707
26 | 2558358.153 | 1153691.9298 | 2558399.3973 | 1153691.844 | 2558407.4457 | 1153724.0381 | 2558436.3276 | 1153722.4707
27 | 2558436.3276 | 1153722.4707 | 2558445.5428 | 1153747.1889
28 | 2558568.4871 | 1153714.9539 | 2558567.735 | 1153711.1214
29 | 2558445.5428 | 1153747.1889 | 2558459.6271 | 1153784.9676
30 | 2558459.6271 | 1153784.9676 | 2558501.4137 | 1153753.855
31 | 2558494.6088 | 1153729.2053 | 2558501.4137 | 1153753.855
32 | 2558424.9351 | 1153801.2011 | 2558426.7416 | 1153816.779
33 | 2558424.9351 | 1153801.2011 | 2558428.1255 | 1153799.9228 | 2558446.1628 | 1153792.717
34 | 2558358.153 | 1153691.9298 | 2558361.5296 | 1153719.0652
35 | 2558358.153 | 1153691.9298 | 2558354.6837 | 1153676.5104
36 | 2558647.8664 | 1153669.9728 | 2558608.306 | 1153678.4051
37 | 2558489.5042 | 1153696.5821 | 2558493.5028 | 1153725.199 | 2558494.6088 | 1153729.2053
38 | 2558426.7416 | 1153816.779 | 2558428.0111 | 1153827.7268 | 2558430.578 | 1153851.9113
39 | 2558369.3686 | 1153744.9015 | 2558362.1017 | 1153723.6631 | 2558361.5296 | 1153719.0652
40 | 2558354.6837 | 1153676.5104 | 2558348.3608 | 1153648.4086 | 2558348.106 | 1153636.1686
41 | 2558433.0013 | 1153874.772 | 2558432.1968 | 1153867.1625 | 2558430.578 | 1153851.9113
42 | 2558348.375 | 1153601.7846 | 2558347.8545 | 1153624.0885 | 2558348.106 | 1153636.1686
43 | 2558473.6078 | 1153860.3059 | 2558442.3978 | 1153872.3391 | 2558433.0013 | 1153874.772
44 | 2558433.0013 | 1153874.772 | 2558435.1644 | 1153895.1748
45 | 2558386.2146 | 1153612.9392 | 2558381.8212 | 1153583.0191
46 | 2558242.2639 | 1153885.537 | 2558244.4117 | 1153882.314
47 | 2558257.8592 | 1153844.093 | 2558252.9763 | 1153869.4621 | 2558244.4117 | 1153882.314
48 | 2558242.2639 | 1153885.537 | 2558238.634 | 1153890.984 | 2558235.0138 | 1153895.3925
49 | 2558347.6449 | 1153818.778 | 2558257.8592 | 1153844.093
50 | 2558230.0649 | 1153901.4193 | 2558235.0138 | 1153895.3925
51 | 2558347.6449 | 1153818.778 | 2558356.7869 | 1153863.3051
52 | 2558356.7869 | 1153863.3051 | 2558360.493 | 1153881.3564
53 | 2558365.6649 | 1153906.5467 | 2558360.493 | 1153881.3564
54 | 2558230.0649 | 1153901.4193 | 2558227.3306 | 1153904.7491
55 | 2558217.4589 | 1153916.7708 | 2558227.3306 | 1153904.7491
56 | 2558217.4589 | 1153916.7708 | 2558214.3591 | 1153920.5457
57 | 2558369.5125 | 1153925.2869 | 2558365.6649 | 1153906.5467
58 | 2558241.6425 | 1153544.7629 | 2558238.1087 | 1153555.1483 | 2558234.5912 | 1153598.7396 | 2558228.3607 | 1153617.3925
59 | 2558348.375 | 1153601.7846 | 2558241.6425 | 1153544.7629
60 | 2558526.7781 | 1153964.2698 | 2558527.7945 | 1153969.2542 | 2558536.5321 | 1154006.1418
61 | 2558526.7781 | 1153964.2698 | 2558512.5908 | 1153969.4816
62 | 2558501.9137 | 1153977.515 | 2558500.6304 | 1153973.8776 | 2558512.5908 | 1153969.4816
63 | 2558445.6492 | 1153994.068 | 2558464.1982 | 1153987.2584 | 2558500.6304 | 1153973.8776 | 2558501.9137 | 1153977.515
64 | 2558501.9137 | 1153977.515 | 2558504.8792 | 1153990.3455 | 2558507.4239 | 1154004.4463 | 2558499.7779 | 1154014.8045
65 | 2558445.6492 | 1153994.068 | 2558439.9463 | 1153940.2779
66 | 2558503.9463 | 1154026.3038 | 2558499.7779 | 1154014.8045
67 | 2558439.9463 | 1153940.2779 | 2558437.5415 | 1153917.5958
68 | 2558503.9463 | 1154026.3038 | 2558512.9901 | 1154021.7168 | 2558510.3655 | 1154032.685 | 2558514.3209 | 1154046.6648 | 2558513.5082 | 1154063.379
69 | 2558513.5082 | 1154063.379 | 2558515.3655 | 1154077.9292 | 2558517.7419 | 1154091.245
70 | 2558517.7419 | 1154091.245 | 2558496.4297 | 1154150.8197
71 | 2558437.5415 | 1153917.5958 | 2558435.1644 | 1153895.1748
72 | 2558140.9615 | 1153965.3798 | 2558143.8435 | 1153964.1913
73 | 2558207.5982 | 1153925.4279 | 2558187.4515 | 1153939.9763 | 2558167.3683 | 1153954.4902 | 2558143.8435 | 1153964.1913
74 | 2558140.9615 | 1153965.3798 | 2558132.9544 | 1153967.6358
75 | 2558140.9615 | 1153965.3798 | 2558129.3382 | 1153957.5679 | 2558122.8309 | 1153946.3058
76 | 2558214.3591 | 1153920.5457 | 2558214.3591 | 1153920.5457 | 2558207.5982 | 1153925.4279
77 | 2558132.9544 | 1153967.6358 | 2558124.3692 | 1153970.0547
78 | 2558122.8309 | 1153946.3058 | 2558122.2561 | 1153945.3109 | 2558115.971 | 1153928.535 | 2558106.7938 | 1153911.7793
79 | 2558369.5125 | 1153925.2869 | 2558370.4118 | 1153929.667 | 2558374.7666 | 1153950.8794
80 | 2558378.5455 | 1153969.2865 | 2558374.7666 | 1153950.8794
81 | 2558106.7938 | 1153911.7793 | 2558106.7938 | 1153911.7793 | 2558090.2499 | 1153899.1771 | 2558082.5511 | 1153891.8116
82 | 2558076.5927 | 1153886.1111 | 2558082.5511 | 1153891.8116
83 | 2558076.5927 | 1153886.1111 | 2558074.919 | 1153884.5099 | 2558057.9703 | 1153874.3785
84 | 2558510.415 | 1154200.8043 | 2558506.8695 | 1154188.1326
85 | 2558496.4297 | 1154150.8197 | 2558506.8695 | 1154188.1326
86 | 2558482.6486 | 1154208.0443 | 2558495.4827 | 1154204.6984 | 2558510.415 | 1154200.8043
87 | 2558482.6486 | 1154208.0443 | 2558487.8319 | 1154228.7525 | 2558504.1926 | 1154289.4707 | 2558507.7077 | 1154303.6089
88 | 2558507.7077 | 1154303.6089 | 2558437.4145 | 1154325.6633
89 | 2558514.7755 | 1154333.5518 | 2558512.6908 | 1154323.6517 | 2558507.7077 | 1154303.6089
90 | 2558309.8138 | 1154153.1781 | 2558437.4145 | 1154325.6633
91 | 2558514.7755 | 1154333.5518 | 2558514.8283 | 1154333.8022
92 | 2558339.1004 | 1154131.9411 | 2558321.9829 | 1154146.6587 | 2558309.8138 | 1154153.1781
93 | 2558297.6169 | 1154159.7123 | 2558309.8138 | 1154153.1781
94 | 2558057.9703 | 1153874.3785 | 2558057.9703 | 1153874.3785 | 2558055.1631 | 1153873.1324
95 | 2558339.1004 | 1154131.9411 | 2558356.1269 | 1154117.3016
96 | 2558372.2008 | 1154103.4813 | 2558356.1269 | 1154117.3016
97 | 2558400.8817 | 1154078.8214 | 2558372.2008 | 1154103.4813
98 | 2558400.8817 | 1154078.8214 | 2558398.2246 | 1154065.1439 | 2558392.7441 | 1154038.4484
99 | 2558392.7441 | 1154038.4484 | 2558387.563 | 1154013.2109
100 | 2558383.6435 | 1153994.1188 | 2558387.563 | 1154013.2109
101 | 2558383.1924 | 1153991.9217 | 2558383.6435 | 1153994.1188
102 | 2558383.1924 | 1153991.9217 | 2558378.5455 | 1153969.2865

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2558582.284 | 1153608.1369
1 | 2558583.3333 | 1153607.8026
2 | 2558549.5859 | 1153618.6349
3 | 2558590.169 | 1153605.6246
4 | 2558554.267 | 1153642.4893
5 | 2558535.7197 | 1153620.4921
6 | 2558556.2177 | 1153584.636
7 | 2558418.9126 | 1153642.1354
8 | 2558427.075 | 1153679.7885
9 | 2558413.2177 | 1153615.8648
10 | 2558629.2571 | 1153589.1372
11 | 2558557.047 | 1153656.6561
12 | 2558508.1262 | 1153621.0563
13 | 2558638.8496 | 1153621.9823
14 | 2558559.3686 | 1153668.4867
15 | 2558432.7997 | 1153706.1966
16 | 2558490.921 | 1153621.408
17 | 2558644.6536 | 1153652.8733
18 | 2558413.6475 | 1153599.5636
19 | 2558562.528 | 1153684.5867
20 | 2558485.933 | 1153671.0242
21 | 2558567.191 | 1153708.3492
22 | 2558436.3276 | 1153722.4707
23 | 2558567.735 | 1153711.1214
24 | 2558445.5428 | 1153747.1889
25 | 2558459.6271 | 1153784.9676
26 | 2558501.4137 | 1153753.855
27 | 2558424.9351 | 1153801.2011
28 | 2558358.153 | 1153691.9298
29 | 2558568.4871 | 1153714.9539
30 | 2558647.8664 | 1153669.9728
31 | 2558608.306 | 1153678.4051
32 | 2558494.6088 | 1153729.2053
33 | 2558489.5042 | 1153696.5821
34 | 2558426.7416 | 1153816.779
35 | 2558446.1628 | 1153792.717
36 | 2558361.5296 | 1153719.0652
37 | 2558354.6837 | 1153676.5104
38 | 2558430.578 | 1153851.9113
39 | 2558369.3686 | 1153744.9015
40 | 2558348.106 | 1153636.1686
41 | 2558433.0013 | 1153874.772
42 | 2558381.8212 | 1153583.0191
43 | 2558386.2146 | 1153612.9392
44 | 2558244.4117 | 1153882.314
45 | 2558242.2639 | 1153885.537
46 | 2558257.8592 | 1153844.093
47 | 2558235.0138 | 1153895.3925
48 | 2558347.6449 | 1153818.778
49 | 2558356.7869 | 1153863.3051
50 | 2558360.493 | 1153881.3564
51 | 2558230.0649 | 1153901.4193
52 | 2558227.3306 | 1153904.7491
53 | 2558217.4589 | 1153916.7708
54 | 2558365.6649 | 1153906.5467
55 | 2558228.3607 | 1153617.3925
56 | 2558241.6425 | 1153544.7629
57 | 2558348.375 | 1153601.7846
58 | 2558526.7781 | 1153964.2698
59 | 2558536.5321 | 1154006.1418
60 | 2558512.5908 | 1153969.4816
61 | 2558501.9137 | 1153977.515
62 | 2558445.6492 | 1153994.068
63 | 2558499.7779 | 1154014.8045
64 | 2558439.9463 | 1153940.2779
65 | 2558513.5082 | 1154063.379
66 | 2558503.9463 | 1154026.3038
67 | 2558517.7419 | 1154091.245
68 | 2558437.5415 | 1153917.5958
69 | 2558143.8435 | 1153964.1913
70 | 2558140.9615 | 1153965.3798
71 | 2558207.5982 | 1153925.4279
72 | 2558132.9544 | 1153967.6358
73 | 2558122.8309 | 1153946.3058
74 | 2558214.3591 | 1153920.5457
75 | 2558369.5125 | 1153925.2869
76 | 2558374.7666 | 1153950.8794
77 | 2558124.3692 | 1153970.0547
78 | 2558106.7938 | 1153911.7793
79 | 2558082.5511 | 1153891.8116
80 | 2558076.5927 | 1153886.1111
81 | 2558506.8695 | 1154188.1326
82 | 2558510.415 | 1154200.8043
83 | 2558496.4297 | 1154150.8197
84 | 2558482.6486 | 1154208.0443
85 | 2558507.7077 | 1154303.6089
86 | 2558437.4145 | 1154325.6633
87 | 2558514.7755 | 1154333.5518
88 | 2558514.8283 | 1154333.8022
89 | 2558309.8138 | 1154153.1781
90 | 2558057.9703 | 1153874.3785
91 | 2558055.1631 | 1153873.1324
92 | 2558473.6078 | 1153860.3059
93 | 2558435.1644 | 1153895.1748
94 | 2558339.1004 | 1154131.9411
95 | 2558297.6169 | 1154159.7123
96 | 2558356.1269 | 1154117.3016
97 | 2558372.2008 | 1154103.4813
98 | 2558400.8817 | 1154078.8214
99 | 2558392.7441 | 1154038.4484
100 | 2558387.563 | 1154013.2109
101 | 2558383.6435 | 1153994.1188
102 | 2558383.1924 | 1153991.9217
103 | 2558378.5455 | 1153969.2865
104 | 2558447.1835 | 1153792.3093

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98033 | -0.37942 | 0.00098478 | 0.00024681
1 | 0.98032 | -0.37963 | 0.0012296 | 0.00030816
2 | 0.98068 | -0.3725 | 0 | 0
3 | 0.98026 | -0.38078 | 0.0024121 | 0.00060452
4 | 0.98035 | -0.37906 | 0.0020059 | 0.00050274
5 | 0.98105 | -0.36526 | 0.0013087 | 0.00032798
6 | 0.9806 | -0.37402 | 0.0024162 | 0.00060556
7 | 0.98872 | -0.21659 | 0.01746 | 0.0043758
8 | 0.9898 | -0.1956 | 0.018163 | 0.004552
9 | 0.98839 | -0.22289 | 0 | 0
10 | 0.98 | -0.38586 | 0 | 0
11 | 0.98018 | -0.38243 | 0.0018459 | 0.00046264
12 | 0.98181 | -0.35041 | 0.001137 | 0.00028495
13 | 0.97979 | -0.38991 | 0.0011843 | 0.00029681
14 | 0.98005 | -0.38484 | 0.0012968 | 0.00032502
15 | 0.99101 | -0.1722 | 0.014922 | 0.0037397
16 | 0.9823 | -0.34081 | 0 | 0
17 | 0.97964 | -0.39293 | 0.0018554 | 0.000465
18 | 0.98838 | -0.22321 | 0.0011044 | 0.0002768
19 | 0.9799 | -0.38774 | 0.0012273 | 0.00030759
20 | 0.98375 | -0.31255 | 0.0019904 | 0.00049885
21 | 0.97971 | -0.39147 | 0.0022183 | 0.00055596
22 | 0.99198 | -0.1534 | 0 | 0
23 | 0.9797 | -0.3918 | 0.0024484 | 0.00061362
24 | 0.99031 | -0.18544 | 0.01498 | 0.0037544
25 | 0.98832 | -0.22385 | 0.015036 | 0.0037685
26 | 0.98647 | -0.25966 | 0.0016183 | 0.00040558
27 | 1 | 0 | -0.28917 | -0.073346
28 | 0.98919 | -0.20734 | 0 | 0
29 | 0.97968 | -0.39207 | 0.0038324 | 0.0009605
30 | 0.97958 | -0.39402 | 0 | 0
31 | 0.97946 | -0.39655 | 0.0034453 | 0.00086347
32 | 0.9856 | -0.27654 | 0.0018689 | 0.00046839
33 | 0.98453 | -0.2973 | 0.0021065 | 0.00052793
34 | 0.99943 | -0.010782 | 0.0074242 | 0.0018607
35 | 0.99991 | -0.0017541 | 0.0044015 | 0.0011031
36 | 0.98891 | -0.21292 | 0.006502 | 0.0016296
37 | 0.98893 | -0.21239 | 0.0037897 | 0.00094978
38 | 0.99823 | -0.033596 | 0.015877 | 0.0039793
39 | 0.98878 | -0.2153 | 0.0049397 | 0.001238
40 | 0.9884 | -0.22275 | 0.0049622 | 0.0012437
41 | 0.99756 | -0.046334 | 0 | 0
42 | 0.98776 | -0.23519 | 0.012022 | 0.003013
43 | 0.98809 | -0.2287 | 0 | 0
44 | 0.97276 | -0.52582 | 0.00084421 | 0.00021158
45 | 0.97271 | -0.52672 | 0.00069385 | 0.0001739
46 | 0.97328 | -0.51559 | 0.0054249 | 0.0013596
47 | 0.97258 | -0.52941 | 0.0001825 | 4.5738e-05
48 | 0.97492 | -0.48323 | 0.0054261 | 0.0013599
49 | 0.97543 | -0.4731 | 0.015238 | 0.0038189
50 | 0.97577 | -0.46643 | 0.005426 | 0.0013599
51 | 0.97249 | -0.5311 | 0.00065434 | 0.00016399
52 | 0.97245 | -0.53198 | 0.0002896 | 7.2582e-05
53 | 0.97229 | -0.53507 | 0.00063187 | 0.00015836
54 | 0.97613 | -0.45937 | 0.00070476 | 0.00017663
55 | 0.98732 | -0.24372 | 0.0043898 | 0.0011002
56 | 0.98762 | -0.23788 | 0 | 0
57 | 0.98811 | -0.22838 | 0.0047882 | 0.0012
58 | 0.99338 | -0.12566 | 0 | 0
59 | 0.99332 | -0.1268 | 0.0015072 | 0.00037774
60 | 0.9934 | -0.12526 | 0 | 0
61 | 0.99342 | -0.12481 | 0 | 0
62 | 0.9948 | -0.098608 | 0 | 0
63 | 0.99255 | -0.14144 | 0.0014313 | 0.00035873
64 | 0.99599 | -0.07596 | 0.00042877 | 0.00010746
65 | 0.99118 | -0.16768 | 0 | 0
66 | 0.99229 | -0.14638 | 0 | 0
67 | 0.99058 | -0.1791 | 0.0037953 | 0.00095119
68 | 0.9965 | -0.066368 | 0.00020877 | 5.2323e-05
69 | 0.97157 | -0.54929 | 0.00058426 | 0.00014643
70 | 0.97155 | -0.54976 | 0 | 0
71 | 0.97217 | -0.53735 | 0.00020226 | 5.069e-05
72 | 0.97154 | -0.54985 | 0.00031031 | 7.7772e-05
73 | 0.97136 | -0.55348 | 0.00023128 | 5.7964e-05
74 | 0.97224 | -0.53599 | 0.0013338 | 0.00033429
75 | 0.9764 | -0.45404 | 0.00070458 | 0.00017659
76 | 0.97678 | -0.44666 | 0.00070492 | 0.00017667
77 | 0.97154 | -0.54989 | 0.0002744 | 6.8771e-05
78 | 0.9711 | -0.55857 | 0.00041512 | 0.00010404
79 | 0.9709 | -0.56252 | 0.002945 | 0.00073808
80 | 0.97087 | -0.56311 | 0.00093605 | 0.0002346
81 | 0.98854 | -0.21822 | 0.0012727 | 0.00031896
82 | 0.98828 | -0.22318 | 0 | 0
83 | 0.98931 | -0.20334 | 0 | 0
84 | 0.98772 | -0.234 | 0 | 0
85 | 0.98578 | -0.27135 | 0.0015856 | 0.00039738
86 | 0.98441 | -0.29786 | 0.0042781 | 0.0010722
87 | 0.98573 | -0.27227 | 0.00083056 | 0.00020816
88 | 0.98573 | -0.27227 | 0.00082989 | 0.00020799
89 | 0.9807 | -0.36992 | 0.00018953 | 4.75e-05
90 | 0.97081 | -0.5643 | 0.0019326 | 0.00048435
91 | 0.97081 | -0.56436 | 0.00098886 | 0.00024783
92 | 0.99728 | -0.051663 | 0.0070656 | 0.0017708
93 | 0.997 | -0.056868 | 0.015847 | 0.0039716
94 | 0.98009 | -0.38178 | 0.000829 | 0.00020777
95 | 0.98068 | -0.37033 | 0.0016526 | 0.00041417
96 | 0.97972 | -0.389 | 0.00092152 | 0.00023095
97 | 0.97938 | -0.3957 | 0.0010222 | 0.0002562
98 | 0.97878 | -0.40743 | 0 | 0
99 | 0.97813 | -0.42022 | 0.0010225 | 0.00025626
100 | 0.97773 | -0.42807 | 0.001022 | 0.00025614
101 | 0.97743 | -0.43389 | 0.00070496 | 0.00017668
102 | 0.97739 | -0.43455 | 0.00060093 | 0.00015061
103 | 0.97705 | -0.44127 | 0.00070474 | 0.00017663
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010131 | 0.0025388 | -0.010131 | -0.0025388 | 9.7662e-08 | 4.8619e-08 | 0.015378 | 0.015378 | 0.015378 | 0.98033 | -0.37942 | 0.98032 | -0.37963 | 4.2247
1 | -0.011116 | -0.0027856 | 0.01112 | 0.0027875 | 3.6663e-06 | 1.9133e-06 | 0.016873 | 0.016873 | 0.016873 | 0.98033 | -0.37942 | 0.98068 | -0.3725 | 4.6354
2 | 0.0089017 | 0.0022306 | -0.0089012 | -0.0022304 | 4.9116e-07 | 2.239e-07 | 0.013512 | 0.013512 | 0.013512 | 0.98032 | -0.37963 | 0.98026 | -0.38078 | 3.712
3 | 0.014886 | 0.0037339 | -0.014882 | -0.0037312 | 4.6513e-06 | 2.6702e-06 | 0.022588 | 0.022588 | 0.022588 | 0.98068 | -0.3725 | 0.98035 | -0.37906 | 6.2056
4 | -0.028422 | -0.0071266 | 0.028432 | 0.0071327 | 9.8184e-06 | 6.1061e-06 | 0.043127 | 0.043127 | 0.043127 | 0.98068 | -0.3725 | 0.98105 | -0.36526 | 11.8481
5 | 0.0024164 | 0.00060523 | -0.0024162 | -0.00060556 | 1.7461e-07 | -3.2527e-07 | 0.0036663 | 0.0036665 | 0.0036665 | 0.98068 | -0.3725 | 0.9806 | -0.37402 | 1.0073
6 | 0.0064891 | 0.0016259 | -0.0064875 | -0.0016254 | 1.5692e-06 | 4.6075e-07 | 0.0098502 | 0.0098504 | 0.0098504 | 0.98026 | -0.38078 | 0.98 | -0.38586 | 2.7061
7 | 0.012876 | 0.0032285 | -0.012874 | -0.0032273 | 2.0679e-06 | 1.1414e-06 | 0.019544 | 0.019544 | 0.019544 | 0.98035 | -0.37906 | 0.98018 | -0.38243 | 5.3692
8 | -0.029741 | -0.0074607 | 0.029762 | 0.0074738 | 2.1063e-05 | 1.3131e-05 | 0.045112 | 0.045112 | 0.045112 | 0.98105 | -0.36526 | 0.98181 | -0.35041 | 12.3934
9 | -0.030597 | -0.0076714 | 0.030628 | 0.0076905 | 3.0638e-05 | 1.9114e-05 | 0.04605 | 0.04605 | 0.04605 | 0.98872 | -0.21659 | 0.9898 | -0.1956 | 12.6511
10 | 0.013138 | 0.0032956 | -0.013134 | -0.0032934 | 3.9411e-06 | 2.1777e-06 | 0.019773 | 0.019773 | 0.019773 | 0.98872 | -0.21659 | 0.98839 | -0.22289 | 5.4322
11 | -0.048791 | -0.012243 | 0.048845 | 0.012277 | 5.4525e-05 | 3.4548e-05 | 0.073355 | 0.073355 | 0.073355 | 0.9898 | -0.1956 | 0.99101 | -0.1722 | 20.1524
12 | 0.0011044 | 0.0002766 | -0.0011044 | -0.0002768 | 1.6905e-08 | -1.9817e-07 | 0.0016627 | 0.0016627 | 0.0016627 | 0.98839 | -0.22289 | 0.98838 | -0.22321 | 0.4568
13 | 0.012029 | 0.0030168 | -0.012026 | -0.003015 | 3.3311e-06 | 1.7849e-06 | 0.01811 | 0.018111 | 0.018111 | 0.98839 | -0.22289 | 0.98809 | -0.2287 | 4.9754
14 | 0.0064875 | 0.0016254 | -0.0064863 | -0.001625 | 1.2492e-06 | 3.6701e-07 | 0.0098504 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.98 | -0.38586 | 0.97979 | -0.38991 | 2.7062
15 | 0.011028 | 0.0027647 | -0.011026 | -0.002764 | 1.2671e-06 | 6.5903e-07 | 0.016741 | 0.016741 | 0.016741 | 0.98018 | -0.38243 | 0.98005 | -0.38484 | 4.5993
16 | -0.030899 | -0.0077588 | 0.030913 | 0.0077676 | 1.4155e-05 | 8.8417e-06 | 0.046835 | 0.046835 | 0.046835 | 0.98181 | -0.35041 | 0.9823 | -0.34081 | 12.8668
17 | 0.005302 | 0.0013282 | -0.0053012 | -0.0013281 | 7.642e-07 | 9.3284e-08 | 0.0080519 | 0.0080521 | 0.0080521 | 0.97979 | -0.38991 | 0.97964 | -0.39293 | 2.2121
18 | 0.0097295 | 0.002439 | -0.0097281 | -0.0024384 | 1.3427e-06 | 6.526e-07 | 0.014772 | 0.014773 | 0.014773 | 0.98005 | -0.38484 | 0.9799 | -0.38774 | 4.0584
19 | -0.063767 | -0.016017 | 0.063824 | 0.016053 | 5.7262e-05 | 3.6433e-05 | 0.09576 | 0.09576 | 0.09576 | 0.99101 | -0.1722 | 0.99198 | -0.1534 | 26.3077
20 | -0.030913 | -0.0077676 | 0.030955 | 0.0077937 | 4.1761e-05 | 2.6083e-05 | 0.046835 | 0.046835 | 0.046835 | 0.9823 | -0.34081 | 0.98375 | -0.31255 | 12.8668
21 | 0.0034459 | 0.00086312 | -0.0034457 | -0.00086322 | 1.7873e-07 | -1.0466e-07 | 0.0052339 | 0.005234 | 0.005234 | 0.97964 | -0.39293 | 0.97958 | -0.39402 | 1.4379
22 | 0.0085008 | 0.0021308 | -0.0084993 | -0.0021301 | 1.5132e-06 | 6.6347e-07 | 0.012909 | 0.012909 | 0.012909 | 0.9799 | -0.38774 | 0.97971 | -0.39147 | 3.5464
23 | -0.032945 | -0.0082926 | 0.032969 | 0.0083076 | 2.4044e-05 | 1.506e-05 | 0.049845 | 0.049845 | 0.049845 | 0.98375 | -0.31255 | 0.98453 | -0.2973 | 13.6938
24 | 0.006281 | 0.0015741 | -0.0062809 | -0.0015741 | 9.641e-08 | 2.6129e-08 | 0.0095397 | 0.0095397 | 0.0095397 | 0.97971 | -0.39147 | 0.9797 | -0.3918 | 2.6208
25 | -0.16221 | -0.040916 | 0.16341 | 0.041681 | 0.0012008 | 0.00076571 | 0.24341 | 0.24341 | 0.24341 | 0.99198 | -0.1534 | 1 | 0 | 33.4359
26 | 0.029468 | 0.0074172 | -0.029392 | -0.00737 | 7.577e-05 | 4.7162e-05 | 0.044215 | 0.044215 | 0.044215 | 0.99198 | -0.1534 | 0.98919 | -0.20734 | 12.147
27 | 0.068916 | 0.017445 | -0.06881 | -0.017378 | 0.00010585 | 6.7401e-05 | 0.10344 | 0.10344 | 0.10344 | 0.99198 | -0.1534 | 0.99031 | -0.18544 | 28.4172
28 | 0.0038325 | 0.00096048 | -0.0038324 | -0.0009605 | 4.9627e-08 | -1.7418e-08 | 0.005821 | 0.005821 | 0.005821 | 0.9797 | -0.3918 | 0.97968 | -0.39207 | 1.5992
29 | 0.053829 | 0.013623 | -0.05373 | -0.013561 | 9.9027e-05 | 6.286e-05 | 0.08093 | 0.08093 | 0.08093 | 0.99031 | -0.18544 | 0.98832 | -0.22385 | 22.2335
30 | 0.038694 | 0.009792 | -0.038628 | -0.0097502 | 6.6382e-05 | 4.1818e-05 | 0.058291 | 0.058291 | 0.058291 | 0.98832 | -0.22385 | 0.98647 | -0.25966 | 16.0141
31 | 0.037009 | 0.0093446 | -0.036979 | -0.0093258 | 2.9912e-05 | 1.8817e-05 | 0.05585 | 0.05585 | 0.05585 | 0.98647 | -0.25966 | 0.9856 | -0.27654 | 15.3435
32 | 0.11971 | 0.030561 | -0.11965 | -0.030522 | 6.2341e-05 | 3.9281e-05 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 1 | 0 | 0.99943 | -0.010782 | 16.3307
33 | 0.0044019 | 0.0011031 | -0.0044015 | -0.0011031 | 3.678e-07 | -6.4492e-08 | 0.0065501 | 0.0065502 | 0.0065502 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.0017541 | 1.7995
34 | 0.011445 | 0.0028692 | -0.011442 | -0.0028676 | 3.0397e-06 | 1.5945e-06 | 0.017217 | 0.017217 | 0.017217 | 0.98919 | -0.20734 | 0.98891 | -0.21292 | 4.73
35 | 0.017947 | 0.0045008 | -0.017943 | -0.0044983 | 4.32e-06 | 2.562e-06 | 0.026998 | 0.026998 | 0.026998 | 0.98919 | -0.20734 | 0.98893 | -0.21239 | 7.4171
36 | 0.0034457 | 0.00086322 | -0.0034453 | -0.00086347 | 4.1438e-07 | -2.4252e-07 | 0.005234 | 0.0052342 | 0.0052342 | 0.97958 | -0.39402 | 0.97946 | -0.39655 | 1.438
37 | 0.035111 | 0.0088574 | -0.035076 | -0.0088356 | 3.4853e-05 | 2.1885e-05 | 0.053029 | 0.053029 | 0.053029 | 0.9856 | -0.27654 | 0.98453 | -0.2973 | 14.5684
38 | 0.11223 | 0.028662 | -0.1121 | -0.028584 | 0.00012362 | 7.7726e-05 | 0.16728 | 0.16728 | 0.16728 | 0.99943 | -0.010782 | 0.99823 | -0.033596 | 15.3185
39 | 0.0049403 | 0.001238 | -0.0049397 | -0.001238 | 5.6118e-07 | 1.1759e-08 | 0.0074337 | 0.0074338 | 0.0074338 | 0.98891 | -0.21292 | 0.98878 | -0.2153 | 2.0422
40 | 0.014153 | 0.0035485 | -0.014146 | -0.0035446 | 6.9809e-06 | 3.9414e-06 | 0.021296 | 0.021296 | 0.021296 | 0.98893 | -0.21239 | 0.9884 | -0.22275 | 5.8506
41 | 0.096224 | 0.024605 | -0.096165 | -0.024567 | 5.9265e-05 | 3.7029e-05 | 0.14361 | 0.14361 | 0.14361 | 0.99823 | -0.033596 | 0.99756 | -0.046334 | 13.1512
42 | 0.0091837 | 0.0023009 | -0.0091812 | -0.0022998 | 2.4653e-06 | 1.1371e-06 | 0.013826 | 0.013826 | 0.013826 | 0.9884 | -0.22275 | 0.98811 | -0.22838 | 3.7983
43 | 0.0070674 | 0.0017714 | -0.0070656 | -0.0017708 | 1.794e-06 | 5.8637e-07 | 0.010542 | 0.010542 | 0.010542 | 0.99756 | -0.046334 | 0.99728 | -0.051663 | 2.8963
44 | 0.089097 | 0.022796 | -0.089052 | -0.022768 | 4.5413e-05 | 2.8261e-05 | 0.13307 | 0.13307 | 0.13307 | 0.99756 | -0.046334 | 0.997 | -0.056868 | 12.1858
45 | -0.012022 | -0.003013 | 0.012026 | 0.003015 | 3.7196e-06 | 1.9933e-06 | 0.018111 | 0.018111 | 0.018111 | 0.98776 | -0.23519 | 0.98809 | -0.2287 | 4.9755
46 | 0.012622 | 0.003166 | -0.012621 | -0.0031657 | 5.4149e-07 | 2.9847e-07 | 0.019309 | 0.019309 | 0.019309 | 0.97276 | -0.52582 | 0.97271 | -0.52672 | 5.3045
47 | -0.013466 | -0.0033776 | 0.013473 | 0.0033813 | 6.5688e-06 | 3.6913e-06 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.97276 | -0.52582 | 0.97328 | -0.51559 | 5.6593
48 | 0.011927 | 0.0029918 | -0.011926 | -0.002991 | 1.5295e-06 | 8.2687e-07 | 0.018247 | 0.018247 | 0.018247 | 0.97271 | -0.52672 | 0.97258 | -0.52941 | 5.013
49 | -0.018898 | -0.0047409 | 0.018927 | 0.0047584 | 2.9204e-05 | 1.753e-05 | 0.028894 | 0.028893 | 0.028894 | 0.97328 | -0.51559 | 0.97492 | -0.48323 | 7.9378
50 | 0.011743 | 0.0029452 | -0.011743 | -0.0029447 | 9.4412e-07 | 5.0747e-07 | 0.017968 | 0.017968 | 0.017968 | 0.97258 | -0.52941 | 0.97249 | -0.5311 | 4.9363
51 | -0.024353 | -0.0061183 | 0.024365 | 0.0061247 | 1.1779e-05 | 6.4041e-06 | 0.037175 | 0.037175 | 0.037175 | 0.97492 | -0.48323 | 0.97543 | -0.4731 | 5.1065
52 | -0.039602 | -0.0099437 | 0.039615 | 0.0099513 | 1.2613e-05 | 7.6124e-06 | 0.06042 | 0.06042 | 0.06042 | 0.97543 | -0.4731 | 0.97577 | -0.46643 | 8.2994
53 | -0.045041 | -0.011311 | 0.045056 | 0.01132 | 1.5169e-05 | 8.7439e-06 | 0.068694 | 0.068694 | 0.068694 | 0.97577 | -0.46643 | 0.97613 | -0.45937 | 6.2907
54 | 0.011088 | 0.0027807 | -0.011088 | -0.0027805 | 4.6513e-07 | 2.4423e-07 | 0.016967 | 0.016967 | 0.016967 | 0.97249 | -0.5311 | 0.97245 | -0.53198 | 4.6612
55 | 0.010798 | 0.0027079 | -0.010797 | -0.0027071 | 1.5927e-06 | 8.2635e-07 | 0.016524 | 0.016524 | 0.016524 | 0.97245 | -0.53198 | 0.97229 | -0.53507 | 4.5395
56 | 0.010165 | 0.0025487 | -0.010164 | -0.0025485 | 4.433e-07 | 2.2313e-07 | 0.015557 | 0.015557 | 0.015557 | 0.97229 | -0.53507 | 0.97224 | -0.53599 | 4.2738
57 | -0.045761 | -0.011497 | 0.045773 | 0.011503 | 1.164e-05 | 6.7321e-06 | 0.069768 | 0.069768 | 0.069768 | 0.97613 | -0.45937 | 0.9764 | -0.45404 | 6.389
58 | -0.0043898 | -0.0011002 | 0.004391 | 0.0011 | 1.2207e-06 | -1.7016e-07 | 0.006616 | 0.0066157 | 0.006616 | 0.98732 | -0.24372 | 0.98762 | -0.23788 | 1.8176
59 | -0.004391 | -0.0011 | 0.004393 | 0.0010997 | 1.9859e-06 | -2.7828e-07 | 0.0066157 | 0.0066151 | 0.0066157 | 0.98762 | -0.23788 | 0.98811 | -0.22838 | 1.8175
60 | 0.0015073 | 0.00037723 | -0.0015072 | -0.00037774 | 8.2184e-08 | -5.0399e-07 | 0.0022576 | 0.0022578 | 0.0022578 | 0.99338 | -0.12566 | 0.99332 | -0.1268 | 0.62028
61 | -0.0015073 | -0.00037723 | 0.0015073 | 0.00037706 | 2.8814e-08 | -1.7674e-07 | 0.0022576 | 0.0022575 | 0.0022576 | 0.99338 | -0.12566 | 0.9934 | -0.12526 | 0.62022
62 | -0.0015073 | -0.00037706 | 0.0015073 | 0.00037686 | 3.1724e-08 | -1.9462e-07 | 0.0022575 | 0.0022575 | 0.0022575 | 0.9934 | -0.12526 | 0.99342 | -0.12481 | 0.6202
63 | -0.072328 | -0.01849 | 0.07242 | 0.018546 | 9.181e-05 | 5.633e-05 | 0.10847 | 0.10847 | 0.10847 | 0.99342 | -0.12481 | 0.9948 | -0.098608 | 9.9329
64 | 0.070821 | 0.018113 | -0.070764 | -0.018078 | 5.6928e-05 | 3.4867e-05 | 0.10621 | 0.10621 | 0.10621 | 0.99342 | -0.12481 | 0.99255 | -0.14144 | 9.7263
65 | -0.07242 | -0.018546 | 0.0725 | 0.018595 | 7.9548e-05 | 4.8802e-05 | 0.10847 | 0.10847 | 0.10847 | 0.9948 | -0.098608 | 0.99599 | -0.07596 | 9.9329
66 | 0.069333 | 0.017719 | -0.069316 | -0.017709 | 1.6558e-05 | 1.0123e-05 | 0.10407 | 0.10407 | 0.10407 | 0.99255 | -0.14144 | 0.99229 | -0.14638 | 9.5298
67 | -0.072929 | -0.018702 | 0.072963 | 0.018723 | 3.3941e-05 | 2.0831e-05 | 0.10911 | 0.10911 | 0.10911 | 0.99599 | -0.07596 | 0.9965 | -0.066368 | 9.9915
68 | -0.069245 | -0.017666 | 0.069316 | 0.017709 | 7.1315e-05 | 4.3602e-05 | 0.10407 | 0.10407 | 0.10407 | 0.99118 | -0.16768 | 0.99229 | -0.14638 | 9.5299
69 | 0.069245 | 0.017666 | -0.069207 | -0.017642 | 3.8167e-05 | 2.3338e-05 | 0.10407 | 0.10407 | 0.10407 | 0.99118 | -0.16768 | 0.99058 | -0.1791 | 9.5299
70 | 0.065412 | 0.016691 | -0.065335 | -0.016644 | 7.6526e-05 | 4.6536e-05 | 0.098365 | 0.098366 | 0.098366 | 0.99058 | -0.1791 | 0.98931 | -0.20334 | 9.0079
71 | -0.073171 | -0.018775 | 0.073205 | 0.018796 | 3.3742e-05 | 2.0713e-05 | 0.10942 | 0.10942 | 0.10942 | 0.9965 | -0.066368 | 0.997 | -0.056868 | 10.02
72 | 0.0080384 | 0.0020146 | -0.0080382 | -0.0020145 | 1.7719e-07 | 7.4795e-08 | 0.012311 | 0.012311 | 0.012311 | 0.97157 | -0.54929 | 0.97155 | -0.54976 | 3.3822
73 | -0.0086226 | -0.0021611 | 0.0086276 | 0.0021633 | 4.9099e-06 | 2.212e-06 | 0.013206 | 0.013206 | 0.013206 | 0.97157 | -0.54929 | 0.97217 | -0.53735 | 3.628
74 | 0.00058472 | 0.00014633 | -0.00058471 | -0.00014643 | 2.5016e-09 | -1.0141e-07 | 0.00089547 | 0.00089551 | 0.00089551 | 0.97155 | -0.54976 | 0.97154 | -0.54985 | 0.24602
75 | 0.0074535 | 0.0018682 | -0.0074522 | -0.0018677 | 1.3201e-06 | 5.1042e-07 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.97155 | -0.54976 | 0.97136 | -0.55348 | 3.1362
76 | -0.0088298 | -0.002214 | 0.0088304 | 0.0022142 | 5.7123e-07 | 2.6218e-07 | 0.013515 | 0.013515 | 0.013515 | 0.97217 | -0.53735 | 0.97224 | -0.53599 | 3.713
77 | 0.0002744 | 6.8661e-05 | -0.0002744 | -6.8771e-05 | 5.9073e-10 | -1.1007e-07 | 0.00042023 | 0.00042027 | 0.00042027 | 0.97154 | -0.54985 | 0.97154 | -0.54989 | 0.11546
78 | 0.0072209 | 0.0018097 | -0.0072191 | -0.0018091 | 1.7514e-06 | 6.4853e-07 | 0.011062 | 0.011062 | 0.011062 | 0.97136 | -0.55348 | 0.9711 | -0.55857 | 3.039
79 | -0.046477 | -0.01168 | 0.046494 | 0.011689 | 1.6389e-05 | 9.5085e-06 | 0.070842 | 0.070841 | 0.070842 | 0.9764 | -0.45404 | 0.97678 | -0.44666 | 6.4873
80 | -0.047198 | -0.011866 | 0.047211 | 0.011873 | 1.2148e-05 | 7.0688e-06 | 0.071915 | 0.071915 | 0.071915 | 0.97678 | -0.44666 | 0.97705 | -0.44127 | 6.5856
81 | 0.006804 | 0.0017051 | -0.0068027 | -0.0017046 | 1.282e-06 | 4.3145e-07 | 0.010426 | 0.010426 | 0.010426 | 0.9711 | -0.55857 | 0.9709 | -0.56252 | 2.8642
82 | 0.0038578 | 0.00096655 | -0.0038577 | -0.00096658 | 1.081e-07 | -3.2795e-08 | 0.0059124 | 0.0059124 | 0.0059124 | 0.9709 | -0.56252 | 0.97087 | -0.56311 | 1.6243
83 | 0.0029216 | 0.00073198 | -0.0029215 | -0.00073215 | 1.6589e-07 | -1.6664e-07 | 0.0044778 | 0.0044779 | 0.0044779 | 0.97087 | -0.56311 | 0.97081 | -0.5643 | 1.2302
84 | 0.064015 | 0.016297 | -0.064 | -0.016288 | 1.5301e-05 | 9.2869e-06 | 0.096451 | 0.096451 | 0.096451 | 0.98854 | -0.21822 | 0.98828 | -0.22318 | 8.8325
85 | -0.065288 | -0.016616 | 0.065335 | 0.016644 | 4.6863e-05 | 2.8501e-05 | 0.098367 | 0.098366 | 0.098367 | 0.98854 | -0.21822 | 0.98931 | -0.20334 | 9.0079
86 | 0.064 | 0.016288 | -0.063967 | -0.016267 | 3.3368e-05 | 2.0253e-05 | 0.096451 | 0.096452 | 0.096452 | 0.98828 | -0.22318 | 0.98772 | -0.234 | 8.8326
87 | 0.063967 | 0.016267 | -0.063852 | -0.016198 | 0.00011489 | 6.9745e-05 | 0.096452 | 0.096453 | 0.096453 | 0.98772 | -0.234 | 0.98578 | -0.27135 | 8.8327
88 | 0.060606 | 0.015385 | -0.060529 | -0.015338 | 7.719e-05 | 4.6588e-05 | 0.091553 | 0.091554 | 0.091554 | 0.98578 | -0.27135 | 0.98441 | -0.29786 | 8.3841
89 | 0.0016605 | 0.0004158 | -0.0016605 | -0.00041615 | 7.2491e-08 | -3.4587e-07 | 0.0025064 | 0.0025065 | 0.0025065 | 0.98578 | -0.27135 | 0.98573 | -0.27227 | 0.68861
90 | 0.056251 | 0.014266 | -0.056056 | -0.01415 | 0.00019417 | 0.00011612 | 0.085088 | 0.08509 | 0.08509 | 0.98441 | -0.29786 | 0.9807 | -0.36992 | 7.7922
91 | 0.00082989 | 0.00020799 | -0.00082989 | -0.00020799 | 1.5031e-10 | -3.1657e-09 | 0.0012528 | 0.0012528 | 0.0012528 | 0.98573 | -0.27227 | 0.98573 | -0.27227 | 0.34416
92 | 0.054214 | 0.013688 | -0.054183 | -0.01367 | 3.0798e-05 | 1.8335e-05 | 0.082295 | 0.082296 | 0.082296 | 0.9807 | -0.36992 | 0.98009 | -0.38178 | 7.5363
93 | 0.0016526 | 0.00041402 | -0.0016526 | -0.00041417 | 3.2624e-08 | -1.5371e-07 | 0.0025074 | 0.0025075 | 0.0025075 | 0.9807 | -0.36992 | 0.98068 | -0.37033 | 0.68887
94 | 0.00098887 | 0.0002478 | -0.00098886 | -0.00024783 | 2.646e-09 | -3.6283e-08 | 0.0015157 | 0.0015157 | 0.0015157 | 0.97081 | -0.5643 | 0.97081 | -0.56436 | 0.4164
95 | 0.053354 | 0.013462 | -0.053336 | -0.013451 | 1.8433e-05 | 1.0948e-05 | 0.081037 | 0.081038 | 0.081038 | 0.98009 | -0.38178 | 0.97972 | -0.389 | 7.421
96 | 0.052415 | 0.01322 | -0.052398 | -0.01321 | 1.6806e-05 | 9.9551e-06 | 0.079638 | 0.079638 | 0.079638 | 0.97972 | -0.389 | 0.97938 | -0.3957 | 7.2929
97 | 0.051375 | 0.012954 | -0.051347 | -0.012937 | 2.8829e-05 | 1.7023e-05 | 0.078085 | 0.078086 | 0.078086 | 0.97938 | -0.3957 | 0.97878 | -0.40743 | 7.1507
98 | 0.051347 | 0.012937 | -0.051315 | -0.012918 | 3.1391e-05 | 1.8538e-05 | 0.078086 | 0.078086 | 0.078086 | 0.97878 | -0.40743 | 0.97813 | -0.42022 | 7.1508
99 | 0.050293 | 0.012662 | -0.050274 | -0.012651 | 1.8862e-05 | 1.1102e-05 | 0.076531 | 0.076531 | 0.076531 | 0.97813 | -0.42022 | 0.97773 | -0.42807 | 7.0083
100 | 0.049252 | 0.012395 | -0.049238 | -0.012387 | 1.3695e-05 | 8.0319e-06 | 0.074976 | 0.074976 | 0.074976 | 0.97773 | -0.42807 | 0.97743 | -0.43389 | 6.8659
101 | 0.048533 | 0.01221 | -0.048532 | -0.012209 | 1.5313e-06 | 8.9568e-07 | 0.073903 | 0.073903 | 0.073903 | 0.97743 | -0.43389 | 0.97739 | -0.43455 | 6.7677
102 | 0.047931 | 0.012059 | -0.047915 | -0.01205 | 1.5387e-05 | 8.9794e-06 | 0.072988 | 0.072988 | 0.072988 | 0.97739 | -0.43455 | 0.97705 | -0.44127 | 6.6839

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28917 | 0.073346

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00098478 | 0.00024681
1 | 0.0012296 | 0.00030816
2 | 0.0024121 | 0.00060452
3 | 0.0020059 | 0.00050274
4 | 0.0013087 | 0.00032798
5 | 0.0024162 | 0.00060556
6 | 0.01746 | 0.0043758
7 | 0.018163 | 0.004552
8 | 0.0018459 | 0.00046264
9 | 0.001137 | 0.00028495
10 | 0.0011843 | 0.00029681
11 | 0.0012968 | 0.00032502
12 | 0.014922 | 0.0037397
13 | 0.0018554 | 0.000465
14 | 0.0011044 | 0.0002768
15 | 0.0012273 | 0.00030759
16 | 0.0019904 | 0.00049885
17 | 0.0022183 | 0.00055596
18 | 0.0024484 | 0.00061362
19 | 0.01498 | 0.0037544
20 | 0.015036 | 0.0037685
21 | 0.0016183 | 0.00040558
22 | 0.0038324 | 0.0009605
23 | 0.0034453 | 0.00086347
24 | 0.0018689 | 0.00046839
25 | 0.0021065 | 0.00052793
26 | 0.0074242 | 0.0018607
27 | 0.0044015 | 0.0011031
28 | 0.006502 | 0.0016296
29 | 0.0037897 | 0.00094978
30 | 0.015877 | 0.0039793
31 | 0.0049397 | 0.001238
32 | 0.0049622 | 0.0012437
33 | 0.012022 | 0.003013
34 | 0.00084421 | 0.00021158
35 | 0.00069385 | 0.0001739
36 | 0.0054249 | 0.0013596
37 | 0.0001825 | 4.5738e-05
38 | 0.0054261 | 0.0013599
39 | 0.015238 | 0.0038189
40 | 0.005426 | 0.0013599
41 | 0.00065434 | 0.00016399
42 | 0.0002896 | 7.2582e-05
43 | 0.00063187 | 0.00015836
44 | 0.00070476 | 0.00017663
45 | 0.0043898 | 0.0011002
46 | 0.0047882 | 0.0012
47 | 0.0015072 | 0.00037774
48 | 0.0014313 | 0.00035873
49 | 0.00042877 | 0.00010746
50 | 0.0037953 | 0.00095119
51 | 0.00020877 | 5.2323e-05
52 | 0.00058426 | 0.00014643
53 | 0.00020226 | 5.069e-05
54 | 0.00031031 | 7.7772e-05
55 | 0.00023128 | 5.7964e-05
56 | 0.0013338 | 0.00033429
57 | 0.00070458 | 0.00017659
58 | 0.00070492 | 0.00017667
59 | 0.0002744 | 6.8771e-05
60 | 0.00041512 | 0.00010404
61 | 0.002945 | 0.00073808
62 | 0.00093605 | 0.0002346
63 | 0.0012727 | 0.00031896
64 | 0.0015856 | 0.00039738
65 | 0.0042781 | 0.0010722
66 | 0.00083056 | 0.00020816
67 | 0.00082989 | 0.00020799
68 | 0.00018953 | 4.75e-05
69 | 0.0019326 | 0.00048435
70 | 0.00098886 | 0.00024783
71 | 0.0070656 | 0.0017708
72 | 0.015847 | 0.0039716
73 | 0.000829 | 0.00020777
74 | 0.0016526 | 0.00041417
75 | 0.00092152 | 0.00023095
76 | 0.0010222 | 0.0002562
77 | 0.0010225 | 0.00025626
78 | 0.001022 | 0.00025614
79 | 0.00070496 | 0.00017668
80 | 0.00060093 | 0.00015061
81 | 0.00070474 | 0.00017663

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1