## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2336-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2336-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2336-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2336-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2336-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2336-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2336-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2336-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2336-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2336-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2336-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2336-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2336-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2336-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2336-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2336-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2336-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2336-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2336-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2336-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2336-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2336-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2336-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2336-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2336-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2336-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2336-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2336-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2336-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2336-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2336-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2336-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2336-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2336-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2336-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2336-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2336-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2336-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2336-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2336-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2336-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2336-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2336-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2336-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2336-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2336-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2336-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2336-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2336-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2336-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2336-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2336-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2336-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2336-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2336-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2336-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2336-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2336-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2336-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2336-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2336-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2336-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2336-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2336-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2336-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2336-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2336-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2336-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2336-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2336-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2336-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2336-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2336-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2336-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2336-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2336-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2336-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2336-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2336-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2336-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2336-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2336-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2336-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2336-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2336-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2336-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2336-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2336-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2336-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2336-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2336-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2336-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2336-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2336-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2336-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2336-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2336-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2336-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2336-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2336-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2336-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2336-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2336-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2336-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2336-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2336-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2336-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2336-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2336-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2336-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2336-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2336-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2336-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2336-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2336-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2336-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2336-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2336-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2336-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2336-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2336-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2336-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2336-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2336-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2336-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2336-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2336-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2336-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2336-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2336-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2336-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2336-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2336-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2336-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2336-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2336-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2336-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2336-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2336-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2336-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2336-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2336-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2336-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2336-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2336-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2336-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2336-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2336-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2336-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2336-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2336-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2336-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2336-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2336-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2336-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2336-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2336-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2336-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2336-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2336-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_37_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2336-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0095002 | 0.002381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2336-2_0_5_load_1 | 1 | 0.011822 | 0.0029628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2336-2_0_5_load_2 | 2 | 0.0059584 | 0.0014933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2336-2_0_5_load_113 | 3 | 0.01408 | 0.0035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2336-2_0_5_load_45 | 4 | 0.0016341 | 0.00040954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2336-2_0_5_load_46 | 5 | 0.0015418 | 0.00038641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2336-2_0_5_load_43 | 6 | 0.00082991 | 0.00020799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2336-2_0_5_load_3 | 8 | 0.00091447 | 0.00022919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2336-2_0_5_load_4 | 9 | 0.0017872 | 0.00044793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2336-2_0_5_load_5 | 10 | 0.002203 | 0.00055212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2336-2_0_5_load_6 | 11 | 0.00073705 | 0.00018472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2336-2_0_5_load_7 | 12 | 0.0030443 | 0.00076296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2336-2_0_5_load_119 | 13 | 0.0013967 | 0.00035003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2336-2_0_5_load_118 | 15 | 0.0018419 | 0.00046161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2336-2_0_5_load_67 | 16 | 0.003064 | 0.00076791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2336-2_0_5_load_17 | 17 | 0.0032045 | 0.00080313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2336-2_0_5_load_8 | 18 | 0.0034436 | 0.00086305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2336-2_0_5_load_160 | 19 | 0.0014258 | 0.00035734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2336-2_0_5_load_105 | 20 | 0.00057407 | 0.00014388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2336-2_0_5_load_115 | 21 | 0.001563 | 0.00039174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2336-2_0_5_load_104 | 22 | 0.00040147 | 0.00010062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2336-2_0_5_load_87 | 24 | 0.00078441 | 0.00019659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2336-2_0_5_load_83 | 25 | 0.0011381 | 0.00028525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2336-2_0_5_load_10 | 26 | 0.0013636 | 0.00034176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2336-2_0_5_load_11 | 27 | 0.0024465 | 0.00061316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2336-2_0_5_load_13 | 29 | 0.0015607 | 0.00039114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2336-2_0_5_load_89 | 31 | 0.0015565 | 0.00039009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2336-2_0_5_load_116 | 32 | 0.0040933 | 0.0010259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2336-2_0_5_load_88 | 33 | 0.0029661 | 0.00074337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2336-2_0_5_load_14 | 34 | 0.0028152 | 0.00070556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2336-2_0_5_load_15 | 35 | 0.0028709 | 0.00071951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2336-2_0_5_load_19 | 38 | 0.0032555 | 0.0008159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2336-2_0_5_load_20 | 39 | 0.0040857 | 0.001024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2336-2_0_5_load_32 | 40 | 0.0033679 | 0.00084408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2336-2_0_5_load_29 | 41 | 0.002256 | 0.0005654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2336-2_0_5_load_59 | 42 | 0.0025106 | 0.00062922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2336-2_0_5_load_73 | 43 | 0.0067692 | 0.0016965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2336-2_0_5_load_30 | 44 | 0.0031508 | 0.00078965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2336-2_0_5_load_41 | 46 | 0.0041936 | 0.001051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2336-2_0_5_load_42 | 47 | 0.0024656 | 0.00061793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2336-2_0_5_load_60 | 48 | 0.0076929 | 0.001928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2336-2_0_5_load_21 | 49 | 0.00025833 | 6.4745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2336-2_0_5_load_22 | 50 | 0.00064103 | 0.00016066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2336-2_0_5_load_47 | 52 | 0.0002725 | 6.8294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2336-2_0_5_load_37 | 53 | 0.00060539 | 0.00015172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2336-2_0_5_load_126 | 54 | 0.00029406 | 7.3697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2336-2_0_5_load_35 | 55 | 0.00057712 | 0.00014464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2336-2_0_5_load_24 | 56 | 0.0013964 | 0.00034998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2336-2_0_5_load_25 | 57 | 0.00043181 | 0.00010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2336-2_0_5_load_26 | 58 | 0.0021874 | 0.00054822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2336-2_0_5_load_27 | 59 | 0.00051208 | 0.00012834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2336-2_0_5_load_28 | 60 | 0.0036794 | 0.00092214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2336-2_0_5_load_38 | 61 | 0.0011202 | 0.00028074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2336-2_0_5_load_71 | 64 | 0.0036824 | 0.00092289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2336-2_0_5_load_110 | 66 | 0.0020048 | 0.00050245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2336-2_0_5_load_33 | 67 | 0.0005995 | 0.00015025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2336-2_0_5_load_34 | 68 | 0.00052069 | 0.0001305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2336-2_0_5_load_39 | 69 | 0.00054798 | 0.00013734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2336-2_0_5_load_123 | 71 | 0.00034407 | 8.6233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2336-2_0_5_load_51 | 72 | 0.0032675 | 0.00081891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2336-2_0_5_load_62 | 73 | 0.034189 | 0.0085684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2336-2_0_5_load_120 | 74 | 0.0064062 | 0.0016056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2336-2_0_5_load_121 | 75 | 0.0040957 | 0.0010265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2336-2_0_5_load_44 | 76 | 0.010733 | 0.0026899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2336-2_0_5_load_48 | 77 | 0.074056 | 0.01856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2336-2_0_5_load_53 | 79 | 0.019544 | 0.0048982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2336-2_0_5_load_54 | 80 | 0.011227 | 0.0028138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2336-2_0_5_load_102 | 81 | 0.011981 | 0.0030027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2336-2_0_5_load_127 | 82 | 0.0015082 | 0.00037799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2336-2_0_5_load_52 | 84 | 0.0011073 | 0.00027753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2336-2_0_5_load_100 | 88 | 0.0021238 | 0.00053228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2336-2_0_5_load_55 | 89 | 0.0032183 | 0.00080658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2336-2_0_5_load_58 | 92 | 0.0046924 | 0.001176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2336-2_0_5_load_72 | 93 | 0.004308 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2336-2_0_5_load_68 | 94 | 0.00755 | 0.0018922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2336-2_0_5_load_69 | 97 | 0.0083796 | 0.0021001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2336-2_0_5_load_81 | 98 | 0.020225 | 0.0050689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2336-2_0_5_load_90 | 100 | 0.0018339 | 0.00045963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2336-2_0_5_load_61 | 102 | 0.0027952 | 0.00070054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2336-2_0_5_load_65 | 104 | 0.0022247 | 0.00055756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2336-2_0_5_load_131 | 106 | 0.0050768 | 0.0012724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2336-2_0_5_load_135 | 107 | 0.0015385 | 0.00038559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2336-2_0_5_load_77 | 108 | 0.0030056 | 0.00075328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2336-2_0_5_load_74 | 109 | 0.0039341 | 0.00098598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2336-2_0_5_load_79 | 112 | 0.010105 | 0.0025325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2336-2_0_5_load_106 | 113 | 0.0012854 | 0.00032216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2336-2_0_5_load_155 | 116 | 0.0099922 | 0.0025043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2336-2_0_5_load_143 | 117 | 0.0065418 | 0.0016395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2336-2_0_5_load_109 | 118 | 0.0035801 | 0.00089727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2336-2_0_5_load_84 | 119 | 0.00060453 | 0.00015151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2336-2_0_5_load_86 | 120 | 0.0014427 | 0.00036158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2336-2_0_5_load_91 | 121 | 0.00090118 | 0.00022586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2336-2_0_5_load_92 | 122 | 0.0007641 | 0.0001915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2336-2_0_5_load_133 | 124 | 0.001404 | 0.00035186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2336-2_0_5_load_98 | 126 | 0.0010101 | 0.00025315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2336-2_0_5_load_94 | 127 | 0.00087189 | 0.00021852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2336-2_0_5_load_95 | 128 | 0.002001 | 0.00050149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2336-2_0_5_load_97 | 129 | 0.0008079 | 0.00020248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2336-2_0_5_load_99 | 130 | 0.0018591 | 0.00046592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2336-2_0_5_load_101 | 131 | 0.0023936 | 0.00059989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2336-2_0_5_load_103 | 132 | 0.000655 | 0.00016416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2336-2_0_5_load_154 | 134 | 0.0036328 | 0.00091048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2336-2_0_5_load_138 | 135 | 0.0022023 | 0.00055195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2336-2_0_5_load_128 | 136 | 0.0048061 | 0.0012045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2336-2_0_5_load_108 | 137 | 0.0044909 | 0.0011255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2336-2_0_5_load_114 | 138 | 0.0029677 | 0.00074378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2336-2_0_5_load_153 | 140 | 0.0049414 | 0.0012384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2336-2_0_5_load_134 | 141 | 0.0011038 | 0.00027663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2336-2_0_5_load_132 | 142 | 0.0015766 | 0.00039513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2336-2_0_5_load_124 | 143 | 0.00044599 | 0.00011177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2336-2_0_5_load_161 | 144 | 0.00044054 | 0.00011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2336-2_0_5_load_157 | 145 | 0.00068014 | 0.00017046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2336-2_0_5_load_141 | 146 | 0.0019167 | 0.00048037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2336-2_0_5_load_137 | 147 | 0.0028551 | 0.00071555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2336-2_0_5_load_142 | 149 | 0.0033343 | 0.00083565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2336-2_0_5_load_144 | 150 | 0.0021424 | 0.00053695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2336-2_0_5_load_145 | 151 | 0.0025339 | 0.00063504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2336-2_0_5_load_146 | 152 | 0.0074394 | 0.0018645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2336-2_0_5_load_147 | 153 | 0.001932 | 0.0004842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2336-2_0_5_load_148 | 154 | 0.0090661 | 0.0022722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2336-2_0_5_load_149 | 155 | 0.0038974 | 0.00097677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2336-2_0_5_load_150 | 157 | 0.0038078 | 0.00095433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2336-2_0_5_load_152 | 158 | 0.0031591 | 0.00079175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2336-2_0_5_load_158 | 159 | 0.0035601 | 0.00089224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2336-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2336-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2336-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.2445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2336-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.21679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2336-2_0_5_line_4 |  | 3 | 7 | 0.044644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2336-2_0_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0037108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2336-2_0_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.018301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2336-2_0_5_line_7 |  | 5 | 33 | 0.0095508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2336-2_0_5_line_8 |  | 6 | 76 | 0.011288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2336-2_0_5_line_9 |  | 7 | 138 | 0.010192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2336-2_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0037993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2336-2_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.01025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2336-2_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.009216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2336-2_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.01654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2336-2_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.00011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2336-2_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.015619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2336-2_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2336-2_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.019416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2336-2_0_5_line_18 |  | 14 | 17 | 0.019529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2336-2_0_5_line_19 |  | 15 | 65 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2336-2_0_5_line_20 |  | 16 | 60 | 0.010838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2336-2_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.07902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2336-2_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.1705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2336-2_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.77224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2336-2_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.020003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2336-2_0_5_line_25 |  | 21 | 141 | 0.77366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2336-2_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.05038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2336-2_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.069893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2336-2_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.030869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2336-2_0_5_line_29 |  | 25 | 119 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2336-2_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.030045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2336-2_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.017631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2336-2_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.031972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2336-2_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.10048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2336-2_0_5_line_34 |  | 29 | 31 | 0.023806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2336-2_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.03675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2336-2_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.01468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2336-2_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.00069452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2336-2_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.018475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2336-2_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2336-2_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.026899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2336-2_0_5_line_41 |  | 36 | 39 | 0.023618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2336-2_0_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.023946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2336-2_0_5_line_43 |  | 37 | 41 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2336-2_0_5_line_44 |  | 39 | 42 | 0.033558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2336-2_0_5_line_45 |  | 40 | 43 | 0.0043704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2336-2_0_5_line_46 |  | 41 | 44 | 0.027051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2336-2_0_5_line_47 |  | 42 | 48 | 0.010526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2336-2_0_5_line_48 |  | 44 | 63 | 0.023571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2336-2_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.027783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2336-2_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2336-2_0_5_line_51 |  | 46 | 73 | 0.0084491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2336-2_0_5_line_52 |  | 47 | 74 | 0.0073684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2336-2_0_5_line_53 |  | 48 | 100 | 0.0060833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2336-2_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.017407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2336-2_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 8.9425e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2336-2_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2336-2_0_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0099329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2336-2_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0071662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2336-2_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0093984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2336-2_0_5_line_60 |  | 55 | 67 | 0.0099295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2336-2_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.022439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2336-2_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.02339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2336-2_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.019725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2336-2_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.011379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2336-2_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 2.1049e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2336-2_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.03208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2336-2_0_5_line_67 |  | 62 | 69 | 0.0091009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2336-2_0_5_line_68 |  | 62 | 68 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2336-2_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.02843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2336-2_0_5_line_70 |  | 63 | 65 | 0.024246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2336-2_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.01618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2336-2_0_5_line_72 |  | 66 | 137 | 0.028446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2336-2_0_5_line_73 |  | 67 | 68 | 0.010587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2336-2_0_5_line_74 |  | 69 | 70 | 0.022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2336-2_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.011437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2336-2_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2336-2_0_5_line_77 |  | 71 | 142 | 0.017106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2336-2_0_5_line_78 |  | 72 | 83 | 0.040452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2336-2_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.031898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2336-2_0_5_line_80 |  | 75 | 142 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2336-2_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.021346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2336-2_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.051389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2336-2_0_5_line_83 |  | 78 | 80 | 0.01216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2336-2_0_5_line_84 |  | 79 | 81 | 0.026704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2336-2_0_5_line_85 |  | 80 | 82 | 0.048652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2336-2_0_5_line_86 |  | 81 | 88 | 0.039789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2336-2_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.054476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_2336-2_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.041621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_2336-2_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.039096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2336-2_0_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.083472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2336-2_0_5_line_91 |  | 86 | 144 | 0.008401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2336-2_0_5_line_92 |  | 87 | 141 | 0.10374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2336-2_0_5_line_93 |  | 87 | 143 | 0.020828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2336-2_0_5_line_94 |  | 88 | 130 | 0.0035733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2336-2_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2336-2_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2336-2_0_5_line_97 |  | 90 | 92 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2336-2_0_5_line_98 |  | 91 | 93 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_2336-2_0_5_line_99 |  | 91 | 94 | 0.012635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2336-2_0_5_line_100 |  | 92 | 95 | 0.006891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2336-2_0_5_line_101 |  | 93 | 96 | 0.034402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2336-2_0_5_line_102 |  | 94 | 97 | 0.028161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_2336-2_0_5_line_103 |  | 95 | 98 | 0.020228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2336-2_0_5_line_104 |  | 95 | 99 | 0.004766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2336-2_0_5_line_105 |  | 96 | 108 | 0.029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2336-2_0_5_line_106 |  | 96 | 109 | 0.0070678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_2336-2_0_5_line_107 |  | 97 | 105 | 0.0064721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_2336-2_0_5_line_108 |  | 99 | 118 | 0.033283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2336-2_0_5_line_109 |  | 100 | 101 | 0.0093954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_2336-2_0_5_line_110 |  | 101 | 105 | 0.026414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2336-2_0_5_line_111 |  | 101 | 103 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_2336-2_0_5_line_112 |  | 102 | 103 | 0.029137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2336-2_0_5_line_113 |  | 103 | 104 | 0.009539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2336-2_0_5_line_114 |  | 106 | 107 | 0.0099382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2336-2_0_5_line_115 |  | 107 | 111 | 0.0086404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2336-2_0_5_line_116 |  | 108 | 113 | 0.011497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2336-2_0_5_line_117 |  | 109 | 110 | 0.010749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_2336-2_0_5_line_118 |  | 110 | 111 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_2336-2_0_5_line_119 |  | 110 | 112 | 0.019632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2336-2_0_5_line_120 |  | 111 | 114 | 0.015866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2336-2_0_5_line_121 |  | 113 | 115 | 0.0015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2336-2_0_5_line_122 |  | 114 | 116 | 0.02618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2336-2_0_5_line_123 |  | 114 | 117 | 0.017477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2336-2_0_5_line_124 |  | 115 | 136 | 0.020075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2336-2_0_5_line_125 |  | 117 | 146 | 0.0027583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_2336-2_0_5_line_126 |  | 119 | 120 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2336-2_0_5_line_127 |  | 120 | 121 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2336-2_0_5_line_128 |  | 121 | 122 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2336-2_0_5_line_129 |  | 122 | 123 | 0.0060256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2336-2_0_5_line_130 |  | 123 | 124 | 0.010222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2336-2_0_5_line_131 |  | 123 | 125 | 0.052729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2336-2_0_5_line_132 |  | 125 | 126 | 0.011999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2336-2_0_5_line_133 |  | 125 | 127 | 0.01511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2336-2_0_5_line_134 |  | 127 | 128 | 0.022916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2336-2_0_5_line_135 |  | 128 | 129 | 0.034728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2336-2_0_5_line_136 |  | 130 | 131 | 0.012565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2336-2_0_5_line_137 |  | 131 | 132 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2336-2_0_5_line_138 |  | 132 | 133 | 0.023788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2336-2_0_5_line_139 |  | 133 | 134 | 0.026582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2336-2_0_5_line_140 |  | 133 | 135 | 0.040099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2336-2_0_5_line_141 |  | 134 | 139 | 0.014689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2336-2_0_5_line_142 |  | 135 | 147 | 0.0008393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_2336-2_0_5_line_143 |  | 138 | 139 | 0.011897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_2336-2_0_5_line_144 |  | 139 | 140 | 0.0042666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2336-2_0_5_line_145 |  | 140 | 157 | 0.023392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2336-2_0_5_line_146 |  | 144 | 145 | 0.13897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2336-2_0_5_line_147 |  | 145 | 159 | 0.0031109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2336-2_0_5_line_148 |  | 146 | 148 | 0.026136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2336-2_0_5_line_149 |  | 147 | 148 | 0.012309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_2336-2_0_5_line_150 |  | 148 | 149 | 0.026674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2336-2_0_5_line_151 |  | 150 | 151 | 0.0024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2336-2_0_5_line_152 |  | 150 | 152 | 0.016263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2336-2_0_5_line_153 |  | 151 | 153 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2336-2_0_5_line_154 |  | 152 | 154 | 0.01486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2336-2_0_5_line_155 |  | 153 | 155 | 0.0067971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2336-2_0_5_line_156 |  | 154 | 156 | 0.017739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2336-2_0_5_line_157 |  | 155 | 157 | 0.0055728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2336-2_0_5_line_158 |  | 156 | 158 | 0.03463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2336-2_0_5_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 160 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2560458.166 | 1158082.9442 | 2560462.839 | 1158103.4117
1 | 2560453.9617 | 1158064.5302 | 2560458.166 | 1158082.9442
2 | 2560699.6807 | 1158042.7052 | 2560462.839 | 1158103.4117
3 | 2560576.5142 | 1157885.7058 | 2560453.9617 | 1158064.5302
4 | 2560733.6517 | 1158038.1694 | 2560731.5907 | 1158043.041 | 2560727.9273 | 1158046.7335 | 2560720.436 | 1158051.2404 | 2560712.9922 | 1158052.4564 | 2560705.2929 | 1158049.7721 | 2560700.961 | 1158047.377 | 2560699.6807 | 1158042.7052
5 | 2560573.5703 | 1157883.4466 | 2560576.5142 | 1157885.7058
6 | 2560592.1571 | 1157894.9544 | 2560583.658 | 1157891.1882 | 2560576.5142 | 1157885.7058
7 | 2560573.5703 | 1157883.4466 | 2560569.8266 | 1157880.5735 | 2560566.5964 | 1157876.9803
8 | 2560592.1571 | 1157894.9544 | 2560601.3581 | 1157899.0315 | 2560602.479 | 1157899.5235
9 | 2560733.6517 | 1158038.1694 | 2560737.2291 | 1158038.902 | 2560740.6504 | 1158038.0569 | 2560743.379 | 1158036.7709
10 | 2560813.2424 | 1157752.1642 | 2560816.4751 | 1157754.1603
11 | 2560804.5213 | 1157746.7792 | 2560813.2424 | 1157752.1642
12 | 2560823.6993 | 1157759.8468 | 2560818.6127 | 1157755.4803 | 2560816.4751 | 1157754.1603
13 | 2560790.1165 | 1157738.6611 | 2560800.8153 | 1157744.4908 | 2560804.5213 | 1157746.7792
14 | 2560823.7868 | 1157759.9219 | 2560823.6993 | 1157759.8468
15 | 2560776.4015 | 1157731.1879 | 2560790.1165 | 1157738.6611
16 | 2560836.8508 | 1157771.485 | 2560833.4314 | 1157768.2012 | 2560823.7868 | 1157759.9219
17 | 2560776.4015 | 1157731.1879 | 2560758.8697 | 1157722.8434
18 | 2560776.4015 | 1157731.1879 | 2560774.0953 | 1157750.58
19 | 2560851.137 | 1157789.8079 | 2560840.537 | 1157775.025 | 2560836.8508 | 1157771.485
20 | 2560748.7927 | 1157718.9109 | 2560754.6981 | 1157720.8578 | 2560758.8697 | 1157722.8434
21 | 2560946.1687 | 1157422.6561 | 2561011.0033 | 1157467.8301
22 | 2561152.7706 | 1157562.5587 | 2561011.0033 | 1157467.8301
23 | 2560946.1687 | 1157422.6561 | 2560586.6813 | 1156739.1952
24 | 2561149.8901 | 1157582.1819 | 2561152.751 | 1157571.3252 | 2561152.9504 | 1157565.4098 | 2561152.7706 | 1157562.5587
25 | 2560461.0968 | 1157502.5963 | 2560586.6813 | 1156739.1952
26 | 2561149.8901 | 1157582.1819 | 2561148.0441 | 1157589.1871 | 2561145.2882 | 1157596.9422 | 2561140.1056 | 1157601.7227 | 2561134.6172 | 1157605.4601 | 2561122.0246 | 1157612.0339 | 2561115.8115 | 1157615.279
27 | 2561055.8508 | 1157650.994 | 2561064.4201 | 1157644.7241 | 2561077.0162 | 1157636.3492 | 2561110.4942 | 1157618.0562 | 2561115.8115 | 1157615.279
28 | 2561055.8508 | 1157650.994 | 2561059.1425 | 1157656.1197 | 2561068.5343 | 1157679.0484
29 | 2561068.5343 | 1157679.0484 | 2561073.3209 | 1157690.7344 | 2561074.1755 | 1157692.4447
30 | 2560520.1231 | 1157824.0299 | 2560510.2053 | 1157812.1859 | 2560504.1142 | 1157798.9208
31 | 2560503.5729 | 1157781.8028 | 2560502.4864 | 1157785.6342 | 2560502.108 | 1157791.0395 | 2560502.6681 | 1157795.7715 | 2560504.1142 | 1157798.9208
32 | 2560520.1231 | 1157824.0299 | 2560526.4716 | 1157831.6111 | 2560540.9611 | 1157848.2762
33 | 2560503.5729 | 1157781.8028 | 2560412.1173 | 1157740.195
34 | 2560556.7825 | 1157866.0633 | 2560545.9235 | 1157853.9836 | 2560540.9611 | 1157848.2762
35 | 2560412.1173 | 1157740.195 | 2560401.0529 | 1157746.9826 | 2560393.0031 | 1157750.5264 | 2560378.0306 | 1157750.7801
36 | 2560556.7825 | 1157866.0633 | 2560566.5964 | 1157876.9803
37 | 2560771.841 | 1157791.0857 | 2560771.8373 | 1157791.7802
38 | 2560771.3906 | 1157810.239 | 2560771.7615 | 1157806.0011 | 2560771.8373 | 1157791.7802
39 | 2560771.3906 | 1157810.239 | 2560784.4472 | 1157810.2648 | 2560795.7482 | 1157810.3021
40 | 2560771.3906 | 1157810.239 | 2560753.8436 | 1157810.5761 | 2560744.5776 | 1157811.8138
41 | 2560771.3906 | 1157810.239 | 2560772.7738 | 1157824.8041 | 2560773.9308 | 1157833.7163
42 | 2560795.7482 | 1157810.3021 | 2560795.6877 | 1157815.1161 | 2560797.5618 | 1157826.2096 | 2560798.301 | 1157834.0562
43 | 2560795.7482 | 1157810.3021 | 2560809.1633 | 1157811.2463
44 | 2560773.9308 | 1157833.7163 | 2560776.4552 | 1157853.1613 | 2560780.4534 | 1157866.5261
45 | 2560798.7109 | 1157838.4073 | 2560798.301 | 1157834.0562
46 | 2560809.1633 | 1157811.2463 | 2560827.2577 | 1157812.5198 | 2560836.1542 | 1157813.0432
47 | 2560780.4534 | 1157866.5261 | 2560783.4701 | 1157876.6101
48 | 2560859.6417 | 1157812.4863 | 2560847.6667 | 1157813.7206 | 2560836.1542 | 1157813.0432
49 | 2560710.432 | 1157818.3752 | 2560711.764 | 1157846.1267
50 | 2560710.432 | 1157818.3752 | 2560710.2373 | 1157814.4078 | 2560708.5759 | 1157798.7678
51 | 2560712.7348 | 1157854.4985 | 2560711.9767 | 1157850.5594 | 2560711.764 | 1157846.1267
52 | 2560708.5759 | 1157798.7678 | 2560707.7975 | 1157791.4406
53 | 2560783.4701 | 1157876.6101 | 2560785.2137 | 1157882.4382
54 | 2560611.2907 | 1157701.1212 | 2560606.5388 | 1157693.2363 | 2560602.6787 | 1157686.0011
55 | 2560611.3369 | 1157701.1978 | 2560611.2907 | 1157701.1212
56 | 2560611.3369 | 1157701.1978 | 2560621.3861 | 1157696.7586
57 | 2560611.3369 | 1157701.1978 | 2560613.0422 | 1157704.0214 | 2560615.5128 | 1157710.1786
58 | 2560627.9412 | 1157693.8629 | 2560621.3861 | 1157696.7586
59 | 2560615.5128 | 1157710.1786 | 2560619.0126 | 1157718.901 | 2560619.0126 | 1157718.901
60 | 2560628.6039 | 1157720.393 | 2560625.0133 | 1157720.8515 | 2560619.0126 | 1157718.901
61 | 2560693.3926 | 1157705.3632 | 2560710.5418 | 1157707.5398 | 2560715.5193 | 1157708.8716
62 | 2560737.9855 | 1157715.348 | 2560730.4953 | 1157712.8787 | 2560715.5193 | 1157708.8716
63 | 2560673.7494 | 1157703.7352 | 2560684.8057 | 1157704.2733 | 2560693.3926 | 1157705.3632
64 | 2560737.9855 | 1157715.348 | 2560748.7927 | 1157718.9109
65 | 2560673.7494 | 1157703.7352 | 2560673.7284 | 1157703.7342
66 | 2560648.9777 | 1157717.0146 | 2560650.5165 | 1157712.002 | 2560653.3101 | 1157707.7593 | 2560658.1471 | 1157704.1368 | 2560662.0585 | 1157703.1662 | 2560673.7284 | 1157703.7342
67 | 2560648.9777 | 1157717.0146 | 2560651.6998 | 1157725.6989
68 | 2560648.9777 | 1157717.0146 | 2560643.6118 | 1157715.9826 | 2560638.8015 | 1157717.8579
69 | 2560859.6417 | 1157812.4863 | 2560862.4397 | 1157818.3044 | 2560863.1483 | 1157831.74 | 2560862.827 | 1157840.2534
70 | 2560851.137 | 1157789.8079 | 2560855.9166 | 1157800.8824 | 2560859.6417 | 1157812.4863
71 | 2560851.137 | 1157789.8079 | 2560867.0264 | 1157786.7562
72 | 2560867.0264 | 1157786.7562 | 2560879.5374 | 1157784.3533 | 2560884.8384 | 1157799.1376
73 | 2560628.6039 | 1157720.393 | 2560634.0985 | 1157719.6913 | 2560638.8015 | 1157717.8579
74 | 2560658.621 | 1157747.1669 | 2560655.3832 | 1157737.4498 | 2560651.6998 | 1157725.6989
75 | 2560658.621 | 1157747.1669 | 2560670.0224 | 1157748.0721
76 | 2560658.621 | 1157747.1669 | 2560654.7395 | 1157746.8588 | 2560637.9156 | 1157747.0502
77 | 2560670.0224 | 1157748.0721 | 2560670.7792 | 1157748.1322 | 2560686.5474 | 1157752.4422
78 | 2560597.9609 | 1157750.6443 | 2560604.6684 | 1157748.1657 | 2560610.8579 | 1157747.358 | 2560637.9156 | 1157747.0502
79 | 2560707.7975 | 1157791.4406 | 2560706.9283 | 1157783.2579 | 2560704.4035 | 1157770.0121 | 2560699.6906 | 1157760.9827 | 2560699.6906 | 1157760.9827
80 | 2560686.5474 | 1157752.4422 | 2560686.5474 | 1157752.4422 | 2560699.6906 | 1157760.9827
81 | 2560648.3514 | 1157841.2825 | 2560637.979 | 1157822.6256
82 | 2560648.3514 | 1157841.2825 | 2560673.3621 | 1157886.1749
83 | 2560648.3514 | 1157841.2825 | 2560642.9165 | 1157842.5744 | 2560638.4485 | 1157842.826 | 2560636.4052 | 1157842.3456
84 | 2560686.3585 | 1157909.5025 | 2560673.3621 | 1157886.1749
85 | 2560636.4052 | 1157842.3456 | 2560633.7108 | 1157841.7121 | 2560628.5434 | 1157839.367 | 2560592.052 | 1157822.48
86 | 2560705.7234 | 1157944.2613 | 2560686.3585 | 1157909.5025
87 | 2560597.9609 | 1157750.6443 | 2560577.9697 | 1157713.89 | 2560571.8798 | 1157702.8181
88 | 2560551.7816 | 1157666.371 | 2560558.9121 | 1157679.2419 | 2560571.8798 | 1157702.8181
89 | 2560551.7816 | 1157666.371 | 2560558.1114 | 1157664.7397 | 2560562.3196 | 1157664.5898 | 2560574.6167 | 1157665.654 | 2560584.492 | 1157665.7114 | 2560590.6978 | 1157665.037
90 | 2560551.7816 | 1157666.371 | 2560510.9285 | 1157593.5801
91 | 2560586.3189 | 1157657.862 | 2560590.6978 | 1157665.037
92 | 2560510.9285 | 1157593.5801 | 2560461.0968 | 1157502.5963
93 | 2560510.9285 | 1157593.5801 | 2560529.2123 | 1157583.6046
94 | 2560705.7234 | 1157944.2613 | 2560707.4625 | 1157947.3828
95 | 2560881.8787 | 1157882.3883 | 2560886.7114 | 1157888.6934 | 2560889.656 | 1157900.0217
96 | 2560881.8787 | 1157882.3883 | 2560879.3588 | 1157883.9389 | 2560867.457 | 1157886.9847 | 2560861.4214 | 1157887.8578
97 | 2560881.8787 | 1157882.3883 | 2560888.881 | 1157878.096 | 2560895.1616 | 1157874.248
98 | 2560861.4214 | 1157887.8578 | 2560861.8948 | 1157894.6138 | 2560864.1996 | 1157904.5167
99 | 2560861.4214 | 1157887.8578 | 2560852.4063 | 1157889.1617 | 2560848.8844 | 1157889.3387
100 | 2560900.5903 | 1157870.2157 | 2560899.9763 | 1157871.2981 | 2560895.1616 | 1157874.248
101 | 2560868.8639 | 1157938.124 | 2560869.952 | 1157935.6823 | 2560867.9683 | 1157920.7098 | 2560864.1996 | 1157904.5167
102 | 2560848.8844 | 1157889.3387 | 2560827.4826 | 1157890.4138 | 2560820.7509 | 1157890.3218
103 | 2560900.5903 | 1157870.2157 | 2560904.2512 | 1157871.9928 | 2560910.9894 | 1157886.6798
104 | 2560902.2786 | 1157865.758 | 2560900.5903 | 1157870.2157
105 | 2560868.8639 | 1157938.124 | 2560876.0822 | 1157942.2679 | 2560881.9545 | 1157942.2296 | 2560891.4733 | 1157939.3995 | 2560896.5234 | 1157937.5477
106 | 2560868.8639 | 1157938.124 | 2560866.9978 | 1157942.3383 | 2560865.5601 | 1157944.3329
107 | 2560814.2795 | 1157890.2333 | 2560820.7509 | 1157890.3218
108 | 2560902.2786 | 1157865.758 | 2560902.0925 | 1157859.556 | 2560896.9101 | 1157834.8994 | 2560896.4164 | 1157833.0822
109 | 2560787.9064 | 1157891.4394 | 2560785.2137 | 1157882.4382
110 | 2560814.2795 | 1157890.2333 | 2560796.9053 | 1157889.991 | 2560787.9064 | 1157891.4394
111 | 2560772.8969 | 1157894.05 | 2560777.4601 | 1157893.1085 | 2560787.9064 | 1157891.4394
112 | 2560772.8969 | 1157894.05 | 2560758.5259 | 1157896.9898 | 2560749.5107 | 1157897.1044 | 2560744.3121 | 1157895.4617
113 | 2560770.6896 | 1157884.7707 | 2560772.8969 | 1157894.05
114 | 2560836.1823 | 1157942.7119 | 2560840.0101 | 1157951.8834
115 | 2560843.3381 | 1157959.8571 | 2560840.0101 | 1157951.8834
116 | 2560896.5234 | 1157937.5477 | 2560907.3176 | 1157933.5897
117 | 2560858.7071 | 1157952.442 | 2560860.5168 | 1157951.3296 | 2560865.5601 | 1157944.3329
118 | 2560858.7071 | 1157952.442 | 2560853.1022 | 1157955.8692 | 2560843.3381 | 1157959.8571
119 | 2560858.7071 | 1157952.442 | 2560862.7063 | 1157968.4686 | 2560863.4347 | 1157971.4961
120 | 2560828.6116 | 1157965.8674 | 2560843.3381 | 1157959.8571
121 | 2560908.789 | 1157933.0501 | 2560907.3176 | 1157933.5897
122 | 2560828.6116 | 1157965.8674 | 2560832.2433 | 1157991.7945
123 | 2560828.6116 | 1157965.8674 | 2560817.6394 | 1157970.3524 | 2560812.4004 | 1157972.3971
124 | 2560908.789 | 1157933.0501 | 2560917.8374 | 1157950.9782
125 | 2560812.4004 | 1157972.3971 | 2560809.8309 | 1157973.3999
126 | 2561085.936 | 1157716.4644 | 2561084.3666 | 1157712.8407 | 2561074.1755 | 1157692.4447
127 | 2561091.924 | 1157730.2908 | 2561085.936 | 1157716.4644
128 | 2561091.924 | 1157730.2908 | 2561095.0298 | 1157737.462 | 2561096.5792 | 1157746.4483
129 | 2561097.603 | 1157752.3863 | 2561096.5792 | 1157746.4483
130 | 2561097.603 | 1157752.3863 | 2561107.7186 | 1157754.0439
131 | 2561097.603 | 1157752.3863 | 2561097.9057 | 1157754.1408 | 2561099.4962 | 1157770.0387 | 2561099.0106 | 1157780.2804 | 2561097.1799 | 1157787.6405 | 2561090.2204 | 1157803.2936
132 | 2561090.2204 | 1157803.2936 | 2561101.5549 | 1157807.3222
133 | 2561090.2204 | 1157803.2936 | 2561083.4959 | 1157816.8251
134 | 2561083.4959 | 1157816.8251 | 2561079.3906 | 1157825.0861 | 2561074.9651 | 1157838.0427
135 | 2561067.7727 | 1157871.9053 | 2561068.3197 | 1157866.4124 | 2561071.8518 | 1157847.1574 | 2561074.9651 | 1157838.0427
136 | 2560713.5671 | 1157958.3657 | 2560711.1282 | 1157953.9625 | 2560707.4625 | 1157947.3828
137 | 2560722.6519 | 1157974.7678 | 2560713.5671 | 1157958.3657
138 | 2560734.1779 | 1157995.5774 | 2560722.6519 | 1157974.7678
139 | 2560734.1779 | 1157995.5774 | 2560747.0353 | 1158018.8427
140 | 2560734.1779 | 1157995.5774 | 2560740.6158 | 1157992.9229 | 2560746.5937 | 1157991.4608 | 2560766.836 | 1157989.5275 | 2560773.137 | 1157987.4121
141 | 2560754.1401 | 1158031.6988 | 2560747.0353 | 1158018.8427
142 | 2560773.9327 | 1157987.145 | 2560773.137 | 1157987.4121
143 | 2560754.1401 | 1158031.6988 | 2560743.379 | 1158036.7709
144 | 2560754.1401 | 1158031.6988 | 2560756.2175 | 1158035.4255
145 | 2560767.6068 | 1158055.8574 | 2560756.2175 | 1158035.4255
146 | 2560586.3189 | 1157657.862 | 2560669.8564 | 1157546.8008
147 | 2560668.605 | 1157543.9527 | 2560669.8564 | 1157546.8008
148 | 2560785.4836 | 1157982.9022 | 2560809.8309 | 1157973.3999
149 | 2560785.4836 | 1157982.9022 | 2560778.7237 | 1157985.5366 | 2560773.9327 | 1157987.145
150 | 2560785.4836 | 1157982.9022 | 2560794.8769 | 1157992.5569 | 2560807.9985 | 1157991.0907
151 | 2560778.7074 | 1158075.7621 | 2560779.9222 | 1158077.9355
152 | 2560787.8575 | 1158092.1317 | 2560779.9222 | 1158077.9355
153 | 2560778.7074 | 1158075.7621 | 2560776.8306 | 1158072.4047 | 2560773.6296 | 1158066.6621
154 | 2560787.8575 | 1158092.1317 | 2560795.1081 | 1158105.1029
155 | 2560773.6296 | 1158066.6621 | 2560770.3201 | 1158060.725
156 | 2560803.7632 | 1158120.5868 | 2560795.1081 | 1158105.1029
157 | 2560767.6068 | 1158055.8574 | 2560770.3201 | 1158060.725
158 | 2560803.7632 | 1158120.5868 | 2560788.6828 | 1158128.6895 | 2560783.2589 | 1158132.8048 | 2560776.7774 | 1158141.3212

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2560458.166 | 1158082.9442
1 | 2560462.839 | 1158103.4117
2 | 2560453.9617 | 1158064.5302
3 | 2560699.6807 | 1158042.7052
4 | 2560576.5142 | 1157885.7058
5 | 2560573.5703 | 1157883.4466
6 | 2560592.1572 | 1157894.9544
7 | 2560733.6517 | 1158038.1694
8 | 2560813.2424 | 1157752.1642
9 | 2560816.4751 | 1157754.1603
10 | 2560804.5213 | 1157746.7792
11 | 2560823.6993 | 1157759.8468
12 | 2560790.1165 | 1157738.6611
13 | 2560823.7868 | 1157759.9219
14 | 2560776.4015 | 1157731.1879
15 | 2560836.8508 | 1157771.485
16 | 2560758.8697 | 1157722.8434
17 | 2560774.0953 | 1157750.58
18 | 2561011.0033 | 1157467.8301
19 | 2560946.1687 | 1157422.6561
20 | 2561152.7706 | 1157562.5587
21 | 2560586.6813 | 1156739.1952
22 | 2561149.8901 | 1157582.1819
23 | 2561055.8508 | 1157650.994
24 | 2561115.8115 | 1157615.279
25 | 2561068.5343 | 1157679.0484
26 | 2560504.1142 | 1157798.9208
27 | 2560520.1231 | 1157824.0299
28 | 2560503.5729 | 1157781.8028
29 | 2560540.9611 | 1157848.2761
30 | 2560412.1173 | 1157740.195
31 | 2560556.7825 | 1157866.0633
32 | 2560378.0306 | 1157750.7801
33 | 2560566.5964 | 1157876.9803
34 | 2560771.8373 | 1157791.7802
35 | 2560771.841 | 1157791.0857
36 | 2560771.3906 | 1157810.239
37 | 2560795.7482 | 1157810.3021
38 | 2560744.5776 | 1157811.8138
39 | 2560773.9308 | 1157833.7163
40 | 2560798.301 | 1157834.0562
41 | 2560809.1633 | 1157811.2463
42 | 2560780.4534 | 1157866.5261
43 | 2560798.7109 | 1157838.4073
44 | 2560836.1542 | 1157813.0432
45 | 2560710.432 | 1157818.3752
46 | 2560711.764 | 1157846.1267
47 | 2560708.5759 | 1157798.7678
48 | 2560783.4701 | 1157876.6101
49 | 2560602.6787 | 1157686.0011
50 | 2560611.2907 | 1157701.1212
51 | 2560611.3369 | 1157701.1978
52 | 2560621.3861 | 1157696.7586
53 | 2560615.5128 | 1157710.1786
54 | 2560627.9412 | 1157693.8629
55 | 2560619.0126 | 1157718.901
56 | 2560715.5193 | 1157708.8716
57 | 2560693.3926 | 1157705.3632
58 | 2560737.9855 | 1157715.348
59 | 2560673.7494 | 1157703.7352
60 | 2560748.7927 | 1157718.9109
61 | 2560673.7284 | 1157703.7342
62 | 2560648.9777 | 1157717.0146
63 | 2560859.6417 | 1157812.4863
64 | 2560862.827 | 1157840.2534
65 | 2560851.137 | 1157789.8079
66 | 2560867.0264 | 1157786.7562
67 | 2560628.6039 | 1157720.393
68 | 2560638.8015 | 1157717.8579
69 | 2560651.6998 | 1157725.6989
70 | 2560658.621 | 1157747.1669
71 | 2560670.0224 | 1157748.0721
72 | 2560637.9156 | 1157747.0502
73 | 2560712.7348 | 1157854.4985
74 | 2560707.7975 | 1157791.4406
75 | 2560699.6906 | 1157760.9827
76 | 2560602.479 | 1157899.5235
77 | 2560637.979 | 1157822.6256
78 | 2560648.3514 | 1157841.2825
79 | 2560673.3621 | 1157886.1749
80 | 2560636.4052 | 1157842.3456
81 | 2560686.3585 | 1157909.5025
82 | 2560592.052 | 1157822.48
83 | 2560597.9609 | 1157750.6443
84 | 2560571.8798 | 1157702.8181
85 | 2560551.7816 | 1157666.371
86 | 2560590.6978 | 1157665.037
87 | 2560510.9285 | 1157593.5801
88 | 2560705.7234 | 1157944.2613
89 | 2560889.656 | 1157900.0217
90 | 2560881.8787 | 1157882.3883
91 | 2560861.4214 | 1157887.8578
92 | 2560895.1616 | 1157874.248
93 | 2560864.1996 | 1157904.5167
94 | 2560848.8844 | 1157889.3387
95 | 2560900.5903 | 1157870.2157
96 | 2560868.8639 | 1157938.124
97 | 2560820.7509 | 1157890.3218
98 | 2560910.9894 | 1157886.6798
99 | 2560902.2786 | 1157865.758
100 | 2560785.2137 | 1157882.4382
101 | 2560787.9064 | 1157891.4394
102 | 2560744.3121 | 1157895.4617
103 | 2560772.8969 | 1157894.05
104 | 2560770.6896 | 1157884.7707
105 | 2560814.2795 | 1157890.2333
106 | 2560836.1823 | 1157942.7119
107 | 2560840.0101 | 1157951.8834
108 | 2560896.5234 | 1157937.5477
109 | 2560865.5601 | 1157944.3329
110 | 2560858.7071 | 1157952.442
111 | 2560843.3381 | 1157959.8571
112 | 2560863.4347 | 1157971.4961
113 | 2560907.3176 | 1157933.5897
114 | 2560828.6116 | 1157965.8674
115 | 2560908.789 | 1157933.0501
116 | 2560832.2433 | 1157991.7945
117 | 2560812.4004 | 1157972.3971
118 | 2560896.4164 | 1157833.0822
119 | 2561074.1755 | 1157692.4447
120 | 2561085.936 | 1157716.4644
121 | 2561091.924 | 1157730.2908
122 | 2561096.5792 | 1157746.4483
123 | 2561097.603 | 1157752.3863
124 | 2561107.7186 | 1157754.0439
125 | 2561090.2204 | 1157803.2936
126 | 2561101.5549 | 1157807.3222
127 | 2561083.4959 | 1157816.8251
128 | 2561074.9651 | 1157838.0427
129 | 2561067.7727 | 1157871.9053
130 | 2560707.4625 | 1157947.3828
131 | 2560713.5671 | 1157958.3657
132 | 2560722.6519 | 1157974.7678
133 | 2560734.1779 | 1157995.5774
134 | 2560747.0353 | 1158018.8427
135 | 2560773.137 | 1157987.4121
136 | 2560917.8374 | 1157950.9782
137 | 2560884.8384 | 1157799.1376
138 | 2560743.379 | 1158036.7709
139 | 2560754.1401 | 1158031.6988
140 | 2560756.2175 | 1158035.4255
141 | 2560461.0968 | 1157502.5963
142 | 2560686.5474 | 1157752.4422
143 | 2560529.2123 | 1157583.6046
144 | 2560586.3189 | 1157657.862
145 | 2560669.8564 | 1157546.8008
146 | 2560809.8309 | 1157973.3999
147 | 2560773.9327 | 1157987.145
148 | 2560785.4836 | 1157982.9022
149 | 2560807.9985 | 1157991.0907
150 | 2560779.9222 | 1158077.9355
151 | 2560778.7074 | 1158075.7621
152 | 2560787.8575 | 1158092.1317
153 | 2560773.6296 | 1158066.6621
154 | 2560795.1081 | 1158105.1029
155 | 2560770.3201 | 1158060.725
156 | 2560803.7632 | 1158120.5868
157 | 2560767.6068 | 1158055.8574
158 | 2560776.7774 | 1158141.3212
159 | 2560668.605 | 1157543.9527
160 | 2560744.3121 | 1157895.4617

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97655 | -0.45098 | 0.0095002 | 0.002381
1 | 0.97672 | -0.44759 | 0.011822 | 0.0029628
2 | 0.97643 | -0.45337 | 0.0059584 | 0.0014933
3 | 0.97927 | -0.39764 | 0.01408 | 0.0035288
4 | 0.97352 | -0.5105 | 0.0016341 | 0.00040954
5 | 0.97347 | -0.51156 | 0.0015418 | 0.00038641
6 | 0.97333 | -0.51439 | 0.00082991 | 0.00020799
7 | 0.97985 | -0.38626 | 0 | 0
8 | 0.98958 | -0.19907 | 0.00091447 | 0.00022919
9 | 0.98966 | -0.19759 | 0.0017872 | 0.00044793
10 | 0.98938 | -0.20303 | 0.002203 | 0.00055212
11 | 0.98985 | -0.19395 | 0.00073705 | 0.00018472
12 | 0.98905 | -0.20929 | 0.0030443 | 0.00076296
13 | 0.98985 | -0.1939 | 0.0013967 | 0.00035003
14 | 0.98875 | -0.21504 | 0 | 0
15 | 0.99021 | -0.18687 | 0.0018419 | 0.00046161
16 | 0.9884 | -0.22197 | 0.003064 | 0.00076791
17 | 0.9887 | -0.21616 | 0.0032045 | 0.00080313
18 | 0.97475 | -0.48864 | 0.0034436 | 0.00086305
19 | 0.97534 | -0.47693 | 0.0014258 | 0.00035734
20 | 0.97374 | -0.50856 | 0.00057407 | 0.00014388
21 | 0.98167 | -0.35302 | 0.001563 | 0.00039174
22 | 0.97351 | -0.51303 | 0.00040147 | 0.00010062
23 | 0.97224 | -0.53802 | 0 | 0
24 | 0.97296 | -0.52391 | 0.00078441 | 0.00019659
25 | 0.97193 | -0.54426 | 0.0011381 | 0.00028525
26 | 0.9726 | -0.52883 | 0.0013636 | 0.00034176
27 | 0.97275 | -0.5258 | 0.0024465 | 0.00061316
28 | 0.97253 | -0.53016 | 0 | 0
29 | 0.97298 | -0.52115 | 0.0015607 | 0.00039114
30 | 0.97215 | -0.53774 | 0 | 0
31 | 0.97319 | -0.517 | 0.0015565 | 0.00039009
32 | 0.97201 | -0.54052 | 0.0040933 | 0.0010259
33 | 0.97335 | -0.51402 | 0.0029661 | 0.00074337
34 | 0.99329 | -0.12761 | 0.0028152 | 0.00070556
35 | 0.99329 | -0.12764 | 0.0028709 | 0.00071951
36 | 0.99339 | -0.12575 | 0 | 0
37 | 0.99276 | -0.13785 | 0 | 0
38 | 0.99331 | -0.1273 | 0.0032555 | 0.0008159
39 | 0.99404 | -0.11326 | 0.0040857 | 0.001024
40 | 0.99254 | -0.14214 | 0.0033679 | 0.00084408
41 | 0.99243 | -0.14407 | 0.002256 | 0.0005654
42 | 0.99499 | -0.095049 | 0.0025106 | 0.00062922
43 | 0.99251 | -0.14267 | 0.0067692 | 0.0016965
44 | 0.99179 | -0.15638 | 0.0031508 | 0.00078965
45 | 0.9814 | -0.35813 | 0 | 0
46 | 0.98041 | -0.37745 | 0.0041936 | 0.001051
47 | 0.9821 | -0.34446 | 0.0024656 | 0.00061793
48 | 0.99529 | -0.089252 | 0.0076929 | 0.001928
49 | 0.98627 | -0.26318 | 0.00025833 | 6.4745e-05
50 | 0.98628 | -0.2631 | 0.00064103 | 0.00016066
51 | 0.98628 | -0.2631 | 0 | 0
52 | 0.98627 | -0.26321 | 0.0002725 | 6.8294e-05
53 | 0.98629 | -0.26284 | 0.00060539 | 0.00015172
54 | 0.98627 | -0.26325 | 0.00029406 | 7.3697e-05
55 | 0.98631 | -0.26249 | 0.00057712 | 0.00014464
56 | 0.98761 | -0.23712 | 0.0013964 | 0.00034998
57 | 0.98724 | -0.24431 | 0.00043181 | 0.00010822
58 | 0.98801 | -0.22951 | 0.0021874 | 0.00054822
59 | 0.98692 | -0.25061 | 0.00051208 | 0.00012834
60 | 0.9882 | -0.22572 | 0.0036794 | 0.00092214
61 | 0.98692 | -0.25062 | 0.0011202 | 0.00028074
62 | 0.9864 | -0.26068 | 0 | 0
63 | 0.99125 | -0.16686 | 0 | 0
64 | 0.99115 | -0.16872 | 0.0036824 | 0.00092289
65 | 0.99071 | -0.17733 | 0 | 0
66 | 0.99061 | -0.1792 | 0.0020048 | 0.00050245
67 | 0.98633 | -0.26202 | 0.0005995 | 0.00015025
68 | 0.98636 | -0.2614 | 0.00052069 | 0.0001305
69 | 0.98626 | -0.26342 | 0.00054798 | 0.00013734
70 | 0.98591 | -0.27015 | 0 | 0
71 | 0.98535 | -0.28108 | 0.00034407 | 8.6233e-05
72 | 0.9858 | -0.27238 | 0.0032675 | 0.00081891
73 | 0.98014 | -0.38269 | 0.034189 | 0.0085684
74 | 0.98237 | -0.33902 | 0.0064062 | 0.0016056
75 | 0.98377 | -0.31184 | 0.0040957 | 0.0010265
76 | 0.97321 | -0.51662 | 0.010733 | 0.0026899
77 | 0.97026 | -0.57425 | 0.074056 | 0.01856
78 | 0.97174 | -0.54502 | 0 | 0
79 | 0.97591 | -0.46305 | 0.019544 | 0.0048982
80 | 0.9716 | -0.54788 | 0.011227 | 0.0028138
81 | 0.97856 | -0.41122 | 0.011981 | 0.0030027
82 | 0.97153 | -0.54924 | 0.0015082 | 0.00037799
83 | 0.9856 | -0.27626 | 0 | 0
84 | 0.98533 | -0.28149 | 0.0011073 | 0.00027753
85 | 0.98514 | -0.28532 | 0 | 0
86 | 0.98497 | -0.28861 | 0 | 0
87 | 0.98482 | -0.29159 | 0 | 0
88 | 0.97966 | -0.38982 | 0.0021238 | 0.00053228
89 | 0.99039 | -0.18283 | 0.0032183 | 0.00080658
90 | 0.99044 | -0.1817 | 0 | 0
91 | 0.99106 | -0.16971 | 0 | 0
92 | 0.99004 | -0.1896 | 0.0046924 | 0.001176
93 | 0.99011 | -0.18789 | 0.004308 | 0.0010797
94 | 0.99184 | -0.15476 | 0.00755 | 0.0018922
95 | 0.98989 | -0.19251 | 0 | 0
96 | 0.98821 | -0.22438 | 0 | 0
97 | 0.99363 | -0.12077 | 0.0083796 | 0.0021001
98 | 0.98951 | -0.19979 | 0.020225 | 0.0050689
99 | 0.98987 | -0.19282 | 0 | 0
100 | 0.99547 | -0.085739 | 0.0018339 | 0.00045963
101 | 0.99576 | -0.080254 | 0 | 0
102 | 1 | 0 | -0.52817 | -0.13532
103 | 0.99721 | -0.052747 | 0 | 0
104 | 0.99719 | -0.053119 | 0.0022247 | 0.00055756
105 | 0.99405 | -0.11278 | 0 | 0
106 | 0.98629 | -0.26131 | 0.0050768 | 0.0012724
107 | 0.98634 | -0.2604 | 0.0015385 | 0.00038559
108 | 0.98796 | -0.22917 | 0.0030056 | 0.00075328
109 | 0.98783 | -0.23166 | 0.0039341 | 0.00098598
110 | 0.98726 | -0.2426 | 0 | 0
111 | 0.98639 | -0.25938 | 0 | 0
112 | 0.98708 | -0.24614 | 0.010105 | 0.0025325
113 | 0.9879 | -0.23042 | 0.0012854 | 0.00032216
114 | 0.9856 | -0.27462 | 0 | 0
115 | 0.98789 | -0.23055 | 0 | 0
116 | 0.98536 | -0.27932 | 0.0099922 | 0.0025043
117 | 0.98476 | -0.29081 | 0.0065418 | 0.0016395
118 | 0.98976 | -0.19494 | 0.0035801 | 0.00089727
119 | 0.9718 | -0.54689 | 0.00060453 | 0.00015151
120 | 0.97157 | -0.55144 | 0.0014427 | 0.00036158
121 | 0.97146 | -0.5536 | 0.00090118 | 0.00022586
122 | 0.97135 | -0.55575 | 0.0007641 | 0.0001915
123 | 0.97131 | -0.55642 | 0 | 0
124 | 0.9713 | -0.55669 | 0.001404 | 0.00035186
125 | 0.97108 | -0.561 | 0 | 0
126 | 0.97107 | -0.56122 | 0.0010101 | 0.00025315
127 | 0.97103 | -0.56203 | 0.00087189 | 0.00021852
128 | 0.97097 | -0.56322 | 0.002001 | 0.00050149
129 | 0.97094 | -0.56374 | 0.0008079 | 0.00020248
130 | 0.97974 | -0.38826 | 0.0018591 | 0.00046592
131 | 0.98003 | -0.38268 | 0.0023936 | 0.00059989
132 | 0.98046 | -0.37419 | 0.000655 | 0.00016416
133 | 0.98102 | -0.36339 | 0 | 0
134 | 0.98045 | -0.37453 | 0.0036328 | 0.00091048
135 | 0.98282 | -0.32844 | 0.0022023 | 0.00055195
136 | 0.9878 | -0.23228 | 0.0048061 | 0.0012045
137 | 0.99049 | -0.18147 | 0.0044909 | 0.0011255
138 | 0.97998 | -0.38366 | 0.0029677 | 0.00074378
139 | 0.98014 | -0.3805 | 0 | 0
140 | 0.97999 | -0.38352 | 0.0049414 | 0.0012384
141 | 0.98442 | -0.29922 | 0.0011038 | 0.00027663
142 | 0.98451 | -0.29735 | 0.0015766 | 0.00039513
143 | 0.98481 | -0.29176 | 0.00044599 | 0.00011177
144 | 0.98493 | -0.28931 | 0.00044054 | 0.00011041
145 | 0.98439 | -0.29991 | 0.00068014 | 0.00017046
146 | 0.98463 | -0.2933 | 0.0019167 | 0.00048037
147 | 0.98286 | -0.3277 | 0.0028551 | 0.00071555
148 | 0.98342 | -0.31678 | 0 | 0
149 | 0.98334 | -0.31838 | 0.0033343 | 0.00083565
150 | 0.97865 | -0.40986 | 0.0021424 | 0.00053695
151 | 0.9787 | -0.40887 | 0.0025339 | 0.00063504
152 | 0.97835 | -0.41568 | 0.0074394 | 0.0018645
153 | 0.97893 | -0.40426 | 0.001932 | 0.0004842
154 | 0.97818 | -0.41899 | 0.0090661 | 0.0022722
155 | 0.9791 | -0.40101 | 0.0038974 | 0.00097677
156 | 0.97813 | -0.42001 | 0 | 0
157 | 0.97925 | -0.39795 | 0.0038078 | 0.00095433
158 | 0.97803 | -0.42201 | 0.0031591 | 0.00079175
159 | 0.98438 | -0.30011 | 0.0035601 | 0.00089224
160 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.04428 | -0.011125 | 0.044287 | 0.011128 | 7.1702e-06 | 3.2754e-06 | 0.067482 | 0.067481 | 0.067482 | 0.97655 | -0.45098 | 0.97672 | -0.44759 | 3.7078
1 | 0.03478 | 0.0087439 | -0.034776 | -0.0087426 | 3.9801e-06 | 1.3659e-06 | 0.053006 | 0.053006 | 0.053006 | 0.97655 | -0.45098 | 0.97643 | -0.45337 | 2.9124
2 | -0.056109 | -0.014091 | 0.056243 | 0.014161 | 0.00013402 | 7.043e-05 | 0.085492 | 0.085486 | 0.085492 | 0.97672 | -0.44759 | 0.97927 | -0.39764 | 4.6974
3 | 0.028818 | 0.0072493 | -0.028739 | -0.0072045 | 7.8434e-05 | 4.479e-05 | 0.043926 | 0.043928 | 0.043928 | 0.97643 | -0.45337 | 0.97352 | -0.5105 | 6.0341
4 | -0.070323 | -0.01769 | 0.070362 | 0.017712 | 3.8249e-05 | 2.167e-05 | 0.10688 | 0.10688 | 0.10688 | 0.97927 | -0.39764 | 0.97985 | -0.38626 | 5.8726
5 | 0.015539 | 0.0038953 | -0.015538 | -0.0038949 | 7.8503e-07 | 4.5628e-07 | 0.023752 | 0.023752 | 0.023752 | 0.97352 | -0.5105 | 0.97347 | -0.51156 | 6.5252
6 | 0.011566 | 0.0028996 | -0.011564 | -0.0028985 | 2.1449e-06 | 1.1453e-06 | 0.017679 | 0.017679 | 0.017679 | 0.97352 | -0.5105 | 0.97333 | -0.51439 | 4.8568
7 | 0.013997 | 0.0035084 | -0.013995 | -0.0035075 | 1.6394e-06 | 9.3052e-07 | 0.021395 | 0.021395 | 0.021395 | 0.97347 | -0.51156 | 0.97335 | -0.51402 | 5.8777
8 | 0.010734 | 0.0026905 | -0.010733 | -0.0026899 | 1.1399e-06 | 5.8926e-07 | 0.01641 | 0.01641 | 0.01641 | 0.97333 | -0.51439 | 0.97321 | -0.51662 | 4.5083
9 | -0.070362 | -0.017712 | 0.07037 | 0.017717 | 8.7322e-06 | 4.9466e-06 | 0.10688 | 0.10688 | 0.10688 | 0.97985 | -0.38626 | 0.97998 | -0.38366 | 5.8725
10 | -0.10989 | -0.027734 | 0.1099 | 0.027738 | 7.787e-06 | 4.7396e-06 | 0.16531 | 0.16531 | 0.16531 | 0.98958 | -0.19907 | 0.98966 | -0.19759 | 9.083
11 | 0.10898 | 0.027504 | -0.10896 | -0.027492 | 2.0659e-05 | 1.2564e-05 | 0.16394 | 0.16394 | 0.16394 | 0.98958 | -0.19907 | 0.98938 | -0.20303 | 9.0075
12 | -0.11169 | -0.028186 | 0.11171 | 0.028198 | 1.9508e-05 | 1.1893e-05 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.98966 | -0.19759 | 0.98985 | -0.19395 | 9.2307
13 | 0.10675 | 0.02694 | -0.10672 | -0.02692 | 3.2004e-05 | 1.9421e-05 | 0.16062 | 0.16062 | 0.16062 | 0.98938 | -0.20303 | 0.98905 | -0.20929 | 8.8254
14 | -0.11244 | -0.028383 | 0.11244 | 0.028383 | 2.4754e-07 | 1.5101e-07 | 0.16911 | 0.16911 | 0.16911 | 0.98985 | -0.19395 | 0.98985 | -0.1939 | 9.2915
15 | 0.10368 | 0.026157 | -0.10365 | -0.02614 | 2.8523e-05 | 1.7253e-05 | 0.15604 | 0.15604 | 0.15604 | 0.98905 | -0.20929 | 0.98875 | -0.21504 | 8.5738
16 | -0.11384 | -0.028733 | 0.11388 | 0.028757 | 3.8365e-05 | 2.3431e-05 | 0.17121 | 0.1712 | 0.17121 | 0.98985 | -0.1939 | 0.99021 | -0.18687 | 9.4069
17 | 0.10044 | 0.025337 | -0.10041 | -0.025317 | 3.3301e-05 | 2.0068e-05 | 0.15122 | 0.15122 | 0.15122 | 0.98875 | -0.21504 | 0.9884 | -0.22197 | 8.3089
18 | 0.0032047 | 0.00080298 | -0.0032045 | -0.00080313 | 1.7034e-07 | -1.4144e-07 | 0.0048228 | 0.0048229 | 0.0048229 | 0.98875 | -0.21504 | 0.9887 | -0.21616 | 1.325
19 | -0.11572 | -0.029218 | 0.11577 | 0.029251 | 5.2893e-05 | 3.2352e-05 | 0.17397 | 0.17397 | 0.17397 | 0.99021 | -0.18687 | 0.99071 | -0.17733 | 9.5589
20 | 0.097347 | 0.024549 | -0.097329 | -0.024539 | 1.7471e-05 | 1.0487e-05 | 0.14661 | 0.14661 | 0.14661 | 0.9884 | -0.22197 | 0.9882 | -0.22572 | 8.0554
21 | -0.016187 | -0.0040623 | 0.016196 | 0.0040661 | 9.048e-06 | 3.8195e-06 | 0.024712 | 0.024712 | 0.024712 | 0.97475 | -0.48864 | 0.97534 | -0.47693 | 3.3945
22 | 0.012743 | 0.0031993 | -0.012731 | -0.0031958 | 1.2102e-05 | 3.4988e-06 | 0.019455 | 0.019457 | 0.019457 | 0.97475 | -0.48864 | 0.97374 | -0.50856 | 2.6726
23 | -0.017622 | -0.0044235 | 0.017726 | 0.004471 | 0.00010464 | 4.7572e-05 | 0.026887 | 0.02688 | 0.026887 | 0.97534 | -0.47693 | 0.98167 | -0.35302 | 3.6932
24 | 0.012157 | 0.0030519 | -0.012154 | -0.0030505 | 2.5894e-06 | 1.4084e-06 | 0.01858 | 0.01858 | 0.01858 | 0.97374 | -0.50856 | 0.97351 | -0.51303 | 5.1043
25 | -0.019289 | -0.0048628 | 0.019339 | 0.0048455 | 4.9611e-05 | -1.7292e-05 | 0.029249 | 0.029232 | 0.029249 | 0.98167 | -0.35302 | 0.98442 | -0.29922 | 1.6071
26 | 0.011753 | 0.0029499 | -0.011747 | -0.0029466 | 6.0982e-06 | 3.2768e-06 | 0.017966 | 0.017966 | 0.017966 | 0.97351 | -0.51303 | 0.97296 | -0.52391 | 4.9358
27 | -0.010955 | -0.0027461 | 0.010962 | 0.00275 | 7.3682e-06 | 3.8483e-06 | 0.016767 | 0.016767 | 0.016767 | 0.97224 | -0.53802 | 0.97296 | -0.52391 | 4.6063
28 | 0.010955 | 0.0027461 | -0.010952 | -0.0027444 | 3.2544e-06 | 1.7001e-06 | 0.016767 | 0.016767 | 0.016767 | 0.97224 | -0.53802 | 0.97193 | -0.54426 | 4.6063
29 | 0.0098137 | 0.0024592 | -0.0098125 | -0.0024586 | 1.2309e-06 | 6.0758e-07 | 0.015025 | 0.015025 | 0.015025 | 0.97193 | -0.54426 | 0.9718 | -0.54689 | 4.1276
30 | -0.0054592 | -0.0013672 | 0.00546 | 0.0013673 | 7.8589e-07 | 1.3005e-07 | 0.0083519 | 0.0083517 | 0.0083519 | 0.9726 | -0.52883 | 0.97275 | -0.5258 | 2.2945
31 | 0.0040956 | 0.0010254 | -0.0040953 | -0.0010255 | 2.5957e-07 | -5.267e-08 | 0.0062656 | 0.0062657 | 0.0062657 | 0.9726 | -0.52883 | 0.97253 | -0.53016 | 1.7213
32 | -0.0079065 | -0.0019805 | 0.0079083 | 0.0019812 | 1.7537e-06 | 7.2535e-07 | 0.012094 | 0.012094 | 0.012094 | 0.97275 | -0.5258 | 0.97298 | -0.52115 | 3.3226
33 | 0.0040953 | 0.0010255 | -0.0040938 | -0.0010258 | 1.4793e-06 | -2.9949e-07 | 0.0062657 | 0.0062661 | 0.0062661 | 0.97253 | -0.53016 | 0.97215 | -0.53774 | 1.7215
34 | -0.0094689 | -0.0023723 | 0.0094708 | 0.0023732 | 1.872e-06 | 9.0234e-07 | 0.014481 | 0.014481 | 0.014481 | 0.97298 | -0.52115 | 0.97319 | -0.517 | 3.9783
35 | 0.0040938 | 0.0010258 | -0.0040933 | -0.0010259 | 5.4113e-07 | -1.0926e-07 | 0.0062661 | 0.0062663 | 0.0062663 | 0.97215 | -0.53774 | 0.97201 | -0.54052 | 1.7215
36 | -0.011027 | -0.0027633 | 0.011029 | 0.0027641 | 1.5649e-06 | 8.1912e-07 | 0.016861 | 0.016861 | 0.016861 | 0.97319 | -0.517 | 0.97335 | -0.51402 | 4.632
37 | 0.0028709 | 0.0007195 | -0.0028709 | -0.00071951 | 4.8174e-09 | -5.9066e-09 | 0.0043008 | 0.0043008 | 0.0043008 | 0.99329 | -0.12761 | 0.99329 | -0.12764 | 1.1815
38 | -0.0056861 | -0.0014251 | 0.0056866 | 0.0014251 | 5.027e-07 | 8.2564e-08 | 0.0085182 | 0.0085181 | 0.0085182 | 0.99329 | -0.12761 | 0.99339 | -0.12575 | 2.3402
39 | 0.14182 | 0.035897 | -0.14174 | -0.035846 | 8.2302e-05 | 5.1102e-05 | 0.21256 | 0.21256 | 0.21256 | 0.99339 | -0.12575 | 0.99276 | -0.13785 | 11.6793
40 | 0.0032557 | 0.0008157 | -0.0032555 | -0.0008159 | 2.399e-07 | -1.9468e-07 | 0.0048767 | 0.0048768 | 0.0048768 | 0.99339 | -0.12575 | 0.99331 | -0.1273 | 1.3398
41 | -0.15076 | -0.038138 | 0.15085 | 0.038194 | 9.0438e-05 | 5.6351e-05 | 0.22596 | 0.22596 | 0.22596 | 0.99339 | -0.12575 | 0.99404 | -0.11326 | 12.4153
42 | 0.010139 | 0.0025417 | -0.010137 | -0.0025406 | 2.0741e-06 | 1.0179e-06 | 0.015198 | 0.015198 | 0.015198 | 0.99276 | -0.13785 | 0.99254 | -0.14214 | 4.1752
43 | 0.1316 | 0.033305 | -0.13156 | -0.03328 | 3.9289e-05 | 2.4276e-05 | 0.19737 | 0.19737 | 0.19737 | 0.99276 | -0.13785 | 0.99243 | -0.14407 | 10.8443
44 | -0.15494 | -0.039218 | 0.15508 | 0.039303 | 0.00013555 | 8.4577e-05 | 0.23207 | 0.23207 | 0.23207 | 0.99404 | -0.11326 | 0.99499 | -0.095049 | 12.7513
45 | 0.0067694 | 0.0016966 | -0.0067692 | -0.0016965 | 1.688e-07 | 5.155e-08 | 0.010149 | 0.010149 | 0.010149 | 0.99254 | -0.14214 | 0.99251 | -0.14267 | 2.7881
46 | 0.1293 | 0.032715 | -0.12923 | -0.032668 | 7.6344e-05 | 4.7114e-05 | 0.19398 | 0.19398 | 0.19398 | 0.99243 | -0.14407 | 0.99179 | -0.15638 | 10.6585
47 | -0.15759 | -0.039932 | 0.15763 | 0.03996 | 4.3903e-05 | 2.7414e-05 | 0.23583 | 0.23583 | 0.23583 | 0.99499 | -0.095049 | 0.99529 | -0.089252 | 12.9575
48 | 0.12608 | 0.031878 | -0.12601 | -0.031839 | 6.332e-05 | 3.9005e-05 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.99179 | -0.15638 | 0.99125 | -0.16686 | 10.3988
49 | 0.038426 | 0.0096471 | -0.038391 | -0.0096248 | 3.5374e-05 | 2.2289e-05 | 0.058268 | 0.058269 | 0.058269 | 0.9814 | -0.35813 | 0.98041 | -0.37745 | 16.0078
50 | -0.038426 | -0.0096471 | 0.038451 | 0.0096629 | 2.5082e-05 | 1.5804e-05 | 0.058268 | 0.058268 | 0.058268 | 0.9814 | -0.35813 | 0.9821 | -0.34446 | 16.0078
51 | 0.034197 | 0.0085738 | -0.034189 | -0.0085684 | 8.5357e-06 | 5.3564e-06 | 0.051904 | 0.051904 | 0.051904 | 0.98041 | -0.37745 | 0.98014 | -0.38269 | 14.2593
52 | -0.040917 | -0.010281 | 0.040927 | 0.010288 | 1.0623e-05 | 6.7055e-06 | 0.062004 | 0.062004 | 0.062004 | 0.9821 | -0.34446 | 0.98237 | -0.33902 | 17.0341
53 | -0.16532 | -0.041888 | 0.16535 | 0.041905 | 2.7909e-05 | 1.7467e-05 | 0.24733 | 0.24733 | 0.24733 | 0.99529 | -0.089252 | 0.99547 | -0.085739 | 13.5895
54 | -0.00025833 | -6.4745e-05 | 0.00025834 | 6.4523e-05 | 9.914e-10 | -2.215e-07 | 0.00038976 | 0.00038968 | 0.00038976 | 0.98627 | -0.26318 | 0.98628 | -0.2631 | 0.10708
55 | -0.00089936 | -0.00022518 | 0.00089936 | 0.00022518 | 6.3671e-11 | -1.1015e-09 | 0.0013568 | 0.0013568 | 0.0013568 | 0.98628 | -0.2631 | 0.98628 | -0.2631 | 0.37275
56 | 0.00056656 | 0.00014176 | -0.00056655 | -0.0001419 | 3.0097e-09 | -1.3827e-07 | 0.0008547 | 0.00085475 | 0.00085475 | 0.98628 | -0.2631 | 0.98627 | -0.26321 | 0.23482
57 | -0.0014659 | -0.00036694 | 0.0014659 | 0.00036683 | 1.8217e-08 | -1.151e-07 | 0.0022115 | 0.0022115 | 0.0022115 | 0.98628 | -0.2631 | 0.98629 | -0.26284 | 0.60756
58 | 0.00029406 | 7.3606e-05 | -0.00029406 | -7.3697e-05 | 5.2892e-10 | -9.1113e-08 | 0.00044362 | 0.00044365 | 0.00044365 | 0.98627 | -0.26321 | 0.98627 | -0.26325 | 0.12188
59 | -0.0020713 | -0.00051855 | 0.0020714 | 0.00051845 | 3.4413e-08 | -9.792e-08 | 0.0031248 | 0.0031248 | 0.0031248 | 0.98629 | -0.26284 | 0.98631 | -0.26249 | 0.85846
60 | -0.0026485 | -0.00066309 | 0.0026485 | 0.000663 | 5.9441e-08 | -8.8686e-08 | 0.0039954 | 0.0039954 | 0.0039954 | 0.98631 | -0.26249 | 0.98633 | -0.26202 | 1.0977
61 | 0.090016 | 0.022688 | -0.089985 | -0.02267 | 3.0977e-05 | 1.839e-05 | 0.13567 | 0.13567 | 0.13567 | 0.98761 | -0.23712 | 0.98724 | -0.24431 | 7.4545
62 | -0.091412 | -0.023038 | 0.091446 | 0.023058 | 3.3298e-05 | 1.9814e-05 | 0.13777 | 0.13777 | 0.13777 | 0.98761 | -0.23712 | 0.98801 | -0.22951 | 7.57
63 | 0.089553 | 0.022562 | -0.089526 | -0.022546 | 2.697e-05 | 1.6e-05 | 0.13502 | 0.13502 | 0.13502 | 0.98724 | -0.24431 | 0.98692 | -0.25061 | 7.4187
64 | -0.093633 | -0.023606 | 0.09365 | 0.023617 | 1.6984e-05 | 1.0141e-05 | 0.14107 | 0.14107 | 0.14107 | 0.98801 | -0.22951 | 0.9882 | -0.22572 | 7.751
65 | 0.089014 | 0.022417 | -0.089014 | -0.022417 | 2.8446e-08 | 1.683e-08 | 0.13425 | 0.13425 | 0.13425 | 0.98692 | -0.25061 | 0.98692 | -0.25062 | 7.3763
66 | 0.087894 | 0.022137 | -0.087852 | -0.022112 | 4.2279e-05 | 2.501e-05 | 0.13256 | 0.13256 | 0.13256 | 0.98692 | -0.25062 | 0.9864 | -0.26068 | 7.2835
67 | 0.084083 | 0.021168 | -0.084072 | -0.021162 | 1.0988e-05 | 6.4512e-06 | 0.12688 | 0.12688 | 0.12688 | 0.9864 | -0.26068 | 0.98626 | -0.26342 | 6.9712
68 | 0.003769 | 0.00094362 | -0.0037688 | -0.00094368 | 1.2881e-07 | -5.3211e-08 | 0.0056852 | 0.0056853 | 0.0056853 | 0.9864 | -0.26068 | 0.98636 | -0.2614 | 1.5619
69 | 0.0036827 | 0.00092274 | -0.0036824 | -0.00092289 | 3.2583e-07 | -1.5791e-07 | 0.0055282 | 0.0055284 | 0.0055284 | 0.99125 | -0.16686 | 0.99115 | -0.16872 | 1.5188
70 | 0.12233 | 0.030916 | -0.12227 | -0.030879 | 6.1385e-05 | 3.7724e-05 | 0.18373 | 0.18373 | 0.18373 | 0.99125 | -0.16686 | 0.99071 | -0.17733 | 10.0951
71 | 0.0064968 | 0.0016281 | -0.0064962 | -0.0016279 | 5.7773e-07 | 1.6143e-07 | 0.009758 | 0.0097581 | 0.0097581 | 0.99071 | -0.17733 | 0.99061 | -0.1792 | 2.6808
72 | 0.0044914 | 0.0011255 | -0.0044909 | -0.0011255 | 4.8554e-07 | -5.5423e-08 | 0.0067466 | 0.0067467 | 0.0067467 | 0.99061 | -0.1792 | 0.99049 | -0.18147 | 1.8535
73 | -0.003248 | -0.00081325 | 0.0032481 | 0.00081318 | 9.5315e-08 | -7.4125e-08 | 0.0048998 | 0.0048998 | 0.0048998 | 0.98633 | -0.26202 | 0.98636 | -0.2614 | 1.3461
74 | 0.083524 | 0.021024 | -0.083497 | -0.021009 | 2.688e-05 | 1.5764e-05 | 0.12605 | 0.12605 | 0.12605 | 0.98626 | -0.26342 | 0.98591 | -0.27015 | 6.9258
75 | 0.053516 | 0.013507 | -0.053488 | -0.013489 | 2.8005e-05 | 1.7777e-05 | 0.080805 | 0.080805 | 0.080805 | 0.98591 | -0.27015 | 0.98535 | -0.28108 | 22.1991
76 | 0.02998 | 0.007502 | -0.029977 | -0.0075013 | 3.181e-06 | 7.1493e-07 | 0.045245 | 0.045245 | 0.045245 | 0.98591 | -0.27015 | 0.9858 | -0.27238 | 2.486
77 | 0.053144 | 0.013403 | -0.053103 | -0.013376 | 4.1347e-05 | 2.6244e-05 | 0.080285 | 0.080285 | 0.080285 | 0.98535 | -0.28108 | 0.98451 | -0.29735 | 22.0564
78 | 0.02671 | 0.0066823 | -0.026705 | -0.0066818 | 4.9306e-06 | 5.7744e-07 | 0.040313 | 0.040314 | 0.040314 | 0.9858 | -0.27238 | 0.9856 | -0.27626 | 2.2151
79 | -0.047334 | -0.011893 | 0.047395 | 0.011932 | 6.1508e-05 | 3.896e-05 | 0.071708 | 0.071707 | 0.071708 | 0.98237 | -0.33902 | 0.98377 | -0.31184 | 19.6999
80 | -0.051491 | -0.012959 | 0.051526 | 0.012981 | 3.5671e-05 | 2.2631e-05 | 0.077902 | 0.077902 | 0.077902 | 0.98377 | -0.31184 | 0.98451 | -0.29735 | 21.4018
81 | -0.074056 | -0.01856 | 0.074159 | 0.018626 | 0.00010325 | 6.5818e-05 | 0.11357 | 0.11357 | 0.11357 | 0.97026 | -0.57425 | 0.97174 | -0.54502 | 31.2014
82 | -0.086896 | -0.021818 | 0.087238 | 0.022036 | 0.00034128 | 0.00021778 | 0.13308 | 0.13308 | 0.13308 | 0.97174 | -0.54502 | 0.97591 | -0.46305 | 36.5598
83 | 0.012737 | 0.0031923 | -0.012736 | -0.0031913 | 1.7348e-06 | 9.5967e-07 | 0.019505 | 0.019505 | 0.019505 | 0.97174 | -0.54502 | 0.9716 | -0.54788 | 5.3584
84 | -0.10678 | -0.026934 | 0.10705 | 0.027104 | 0.00026566 | 0.00016969 | 0.16288 | 0.16288 | 0.16288 | 0.97591 | -0.46305 | 0.97856 | -0.41122 | 44.7464
85 | 0.0015083 | 0.00037745 | -0.0015082 | -0.00037799 | 9.7345e-08 | -5.4019e-07 | 0.0023098 | 0.00231 | 0.00231 | 0.9716 | -0.54788 | 0.97153 | -0.54924 | 0.63462
86 | -0.11903 | -0.030106 | 0.11915 | 0.030183 | 0.00012233 | 7.6292e-05 | 0.18109 | 0.18109 | 0.18109 | 0.97856 | -0.41122 | 0.97966 | -0.38982 | 12.4378
87 | 0.026705 | 0.0066818 | -0.026698 | -0.006681 | 6.6403e-06 | 7.7949e-07 | 0.040314 | 0.040315 | 0.040315 | 0.9856 | -0.27626 | 0.98533 | -0.28149 | 2.2151
88 | 0.025591 | 0.0064035 | -0.025586 | -0.0064031 | 4.6615e-06 | 3.3319e-07 | 0.038643 | 0.038644 | 0.038644 | 0.98533 | -0.28149 | 0.98514 | -0.28532 | 2.1233
89 | 0.0046838 | 0.0011727 | -0.0046831 | -0.0011727 | 7.3375e-07 | -2.8092e-08 | 0.0070744 | 0.0070745 | 0.0070745 | 0.98514 | -0.28532 | 0.98497 | -0.28861 | 1.9436
90 | 0.020902 | 0.0052305 | -0.020896 | -0.0052318 | 6.2397e-06 | -1.3188e-06 | 0.031569 | 0.031571 | 0.031571 | 0.98514 | -0.28532 | 0.98482 | -0.29159 | 1.7347
91 | 0.0046831 | 0.0011727 | -0.004683 | -0.0011727 | 1.5767e-07 | -6.0112e-09 | 0.0070745 | 0.0070746 | 0.0070746 | 0.98497 | -0.28861 | 0.98493 | -0.28931 | 1.9436
92 | 0.02045 | 0.0051203 | -0.020443 | -0.0051221 | 7.428e-06 | -1.8431e-06 | 0.030898 | 0.0309 | 0.0309 | 0.98482 | -0.29159 | 0.98442 | -0.29922 | 1.6978
93 | 0.00044599 | 0.00011151 | -0.00044599 | -0.00011177 | 3.5463e-09 | -2.6274e-07 | 0.00067378 | 0.00067387 | 0.00067387 | 0.98482 | -0.29159 | 0.98481 | -0.29176 | 0.18513
94 | -0.12127 | -0.030715 | 0.12128 | 0.030721 | 9.1048e-06 | 5.6021e-06 | 0.18432 | 0.18432 | 0.18432 | 0.97966 | -0.38982 | 0.97974 | -0.38826 | 10.1275
95 | -0.0032183 | -0.00080658 | 0.0032185 | 0.00080644 | 1.7227e-07 | -1.4261e-07 | 0.0048354 | 0.0048353 | 0.0048354 | 0.99039 | -0.18283 | 0.99044 | -0.1817 | 1.3284
96 | -0.031738 | -0.0079614 | 0.031756 | 0.0079727 | 1.815e-05 | 1.1342e-05 | 0.047684 | 0.047684 | 0.047684 | 0.99044 | -0.1817 | 0.99106 | -0.16971 | 13.1001
97 | 0.028519 | 0.0071549 | -0.028509 | -0.0071483 | 1.0726e-05 | 6.6645e-06 | 0.042849 | 0.042849 | 0.042849 | 0.99044 | -0.1817 | 0.99004 | -0.1896 | 11.7718
98 | 0.30584 | 0.078141 | -0.30557 | -0.077971 | 0.00026852 | 0.00017076 | 0.45972 | 0.45973 | 0.45973 | 0.99106 | -0.16971 | 0.99011 | -0.18789 | 25.2596
99 | -0.33759 | -0.086114 | 0.33784 | 0.086269 | 0.00024398 | 0.00015534 | 0.50741 | 0.50741 | 0.50741 | 0.99106 | -0.16971 | 0.99184 | -0.15476 | 27.8796
100 | 0.023816 | 0.0059722 | -0.023813 | -0.0059702 | 3.3113e-06 | 2.0306e-06 | 0.035797 | 0.035797 | 0.035797 | 0.99004 | -0.1896 | 0.98989 | -0.19251 | 9.8342
101 | 0.30126 | 0.076891 | -0.30073 | -0.076554 | 0.00053006 | 0.00033703 | 0.45325 | 0.45325 | 0.45325 | 0.99011 | -0.18789 | 0.98821 | -0.22438 | 24.9039
102 | -0.34539 | -0.088162 | 0.34595 | 0.088524 | 0.00056833 | 0.00036191 | 0.51874 | 0.51873 | 0.51874 | 0.99184 | -0.15476 | 0.99363 | -0.12077 | 28.5019
103 | 0.020232 | 0.0050732 | -0.020225 | -0.0050689 | 7.017e-06 | 4.2309e-06 | 0.030414 | 0.030414 | 0.030414 | 0.98989 | -0.19251 | 0.98951 | -0.19979 | 8.3556
104 | 0.0035805 | 0.00089704 | -0.0035805 | -0.00089707 | 5.1774e-08 | -2.8132e-08 | 0.0053822 | 0.0053823 | 0.0053823 | 0.98989 | -0.19251 | 0.98987 | -0.19282 | 1.4786
105 | 0.0091 | 0.002281 | -0.009098 | -0.00228 | 2.0775e-06 | 9.5169e-07 | 0.013703 | 0.013703 | 0.013703 | 0.98821 | -0.22438 | 0.98796 | -0.22917 | 3.7645
106 | 0.29163 | 0.074273 | -0.29153 | -0.074208 | 0.00010241 | 6.5092e-05 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.98821 | -0.22438 | 0.98783 | -0.23166 | 24.1511
107 | -0.35433 | -0.090624 | 0.35447 | 0.090711 | 0.00013701 | 8.7268e-05 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.99363 | -0.12077 | 0.99405 | -0.11278 | 29.1914
108 | 0.0035805 | 0.00089707 | -0.0035801 | -0.00089727 | 3.6157e-07 | -1.964e-07 | 0.0053823 | 0.0053824 | 0.0053824 | 0.98987 | -0.19282 | 0.98976 | -0.19494 | 1.4787
109 | -0.16718 | -0.042365 | 0.16723 | 0.042392 | 4.4065e-05 | 2.7591e-05 | 0.25007 | 0.25007 | 0.25007 | 0.99547 | -0.085739 | 0.99576 | -0.080254 | 13.7401
110 | 0.35503 | 0.091067 | -0.35447 | -0.090711 | 0.00055917 | 0.00035616 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.99576 | -0.080254 | 0.99405 | -0.11278 | 29.1914
111 | -0.52226 | -0.13346 | 0.52295 | 0.1339 | 0.00069575 | 0.00044429 | 0.78135 | 0.78135 | 0.78135 | 0.99576 | -0.080254 | 0.99721 | -0.052747 | 42.9314
112 | 0.52652 | 0.13532 | -0.52518 | -0.13446 | 0.0013455 | 0.00085919 | 0.78467 | 0.78467 | 0.78467 | 1 | 0 | 0.99721 | -0.052747 | 43.1138
113 | 0.0022247 | 0.00055746 | -0.0022247 | -0.00055756 | 3.9421e-08 | -9.9215e-08 | 0.0033197 | 0.0033197 | 0.0033197 | 0.99721 | -0.052747 | 0.99719 | -0.053119 | 0.91201
114 | -0.0050768 | -0.0012724 | 0.005077 | 0.0012724 | 2.1864e-07 | 1.309e-08 | 0.0076594 | 0.0076593 | 0.0076594 | 0.98629 | -0.26131 | 0.98634 | -0.2604 | 2.1042
115 | -0.0066156 | -0.001658 | 0.0066159 | 0.0016581 | 3.2275e-07 | 9.6272e-08 | 0.0099804 | 0.0099804 | 0.0099804 | 0.98634 | -0.2604 | 0.98639 | -0.25938 | 2.7419
116 | 0.0060923 | 0.0015268 | -0.006092 | -0.0015267 | 3.6301e-07 | 8.5111e-08 | 0.0091759 | 0.0091759 | 0.0091759 | 0.98796 | -0.22917 | 0.9879 | -0.23042 | 2.5209
117 | 0.28759 | 0.073222 | -0.28744 | -0.073125 | 0.00015159 | 9.6327e-05 | 0.43362 | 0.43362 | 0.43362 | 0.98783 | -0.23166 | 0.98726 | -0.2426 | 23.8255
118 | 0.27733 | 0.070592 | -0.27711 | -0.07045 | 0.0002242 | 0.0001424 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.98726 | -0.2426 | 0.98639 | -0.25938 | 22.9885
119 | 0.010107 | 0.0025334 | -0.010105 | -0.0025325 | 1.7083e-06 | 8.4234e-07 | 0.015233 | 0.015233 | 0.015233 | 0.98726 | -0.2426 | 0.98708 | -0.24614 | 4.1849
120 | 0.27049 | 0.068792 | -0.2703 | -0.068666 | 0.00019848 | 0.00012602 | 0.40841 | 0.40841 | 0.40841 | 0.98639 | -0.25938 | 0.9856 | -0.27462 | 22.4402
121 | 0.0048065 | 0.0012045 | -0.0048065 | -0.0012045 | 3.0804e-08 | -3.5135e-10 | 0.0072398 | 0.0072398 | 0.0072398 | 0.9879 | -0.23042 | 0.98789 | -0.23055 | 1.9889
122 | 0.0099944 | 0.0025054 | -0.0099922 | -0.0025043 | 2.2354e-06 | 1.0971e-06 | 0.015089 | 0.015089 | 0.015089 | 0.9856 | -0.27462 | 0.98536 | -0.27932 | 4.1455
123 | 0.2603 | 0.06616 | -0.2601 | -0.066032 | 0.00020278 | 0.00012867 | 0.39332 | 0.39332 | 0.39332 | 0.9856 | -0.27462 | 0.98476 | -0.29081 | 21.6111
124 | 0.0048065 | 0.0012045 | -0.0048061 | -0.0012045 | 3.9459e-07 | -4.472e-09 | 0.0072398 | 0.0072399 | 0.0072399 | 0.98789 | -0.23055 | 0.9878 | -0.23228 | 1.989
125 | 0.25356 | 0.064392 | -0.25353 | -0.064373 | 3.0415e-05 | 1.929e-05 | 0.38344 | 0.38344 | 0.38344 | 0.98476 | -0.29081 | 0.98463 | -0.2933 | 21.068
126 | 0.0092079 | 0.0023071 | -0.0092059 | -0.0023061 | 1.994e-06 | 9.4481e-07 | 0.014099 | 0.014099 | 0.014099 | 0.9718 | -0.54689 | 0.97157 | -0.55144 | 3.8734
127 | 0.0077632 | 0.0019446 | -0.0077624 | -0.0019442 | 7.9872e-07 | 3.2461e-07 | 0.011889 | 0.01189 | 0.01189 | 0.97157 | -0.55144 | 0.97146 | -0.5536 | 3.2664
128 | 0.0068612 | 0.0017184 | -0.0068605 | -0.0017181 | 7.0133e-07 | 2.3922e-07 | 0.010509 | 0.010509 | 0.010509 | 0.97146 | -0.5536 | 0.97135 | -0.55575 | 2.8872
129 | 0.0060964 | 0.0015266 | -0.0060962 | -0.0015266 | 1.9706e-07 | 5.1537e-08 | 0.0093387 | 0.0093387 | 0.0093387 | 0.97135 | -0.55575 | 0.97131 | -0.55642 | 2.5656
130 | 0.001404 | 0.00035175 | -0.001404 | -0.00035186 | 1.7733e-08 | -1.1517e-07 | 0.0021508 | 0.0021508 | 0.0021508 | 0.97131 | -0.55642 | 0.9713 | -0.55669 | 0.59089
131 | 0.0046923 | 0.0011748 | -0.0046912 | -0.0011748 | 1.0217e-06 | 1.3656e-09 | 0.0071879 | 0.0071882 | 0.0071882 | 0.97131 | -0.55642 | 0.97108 | -0.561 | 1.9748
132 | 0.0010101 | 0.00025301 | -0.0010101 | -0.00025315 | 1.0779e-08 | -1.4155e-07 | 0.0015478 | 0.0015478 | 0.0015478 | 0.97108 | -0.561 | 0.97107 | -0.56122 | 0.42522
133 | 0.0036811 | 0.00092182 | -0.003681 | -0.00092189 | 1.8027e-07 | -7.1552e-08 | 0.0056404 | 0.0056405 | 0.0056405 | 0.97108 | -0.561 | 0.97103 | -0.56203 | 1.5496
134 | 0.0028091 | 0.00070338 | -0.0028089 | -0.00070356 | 1.5923e-07 | -1.8156e-07 | 0.0043044 | 0.0043045 | 0.0043045 | 0.97103 | -0.56203 | 0.97097 | -0.56322 | 1.1826
135 | 0.00080792 | 0.00020206 | -0.0008079 | -0.00020248 | 1.9962e-08 | -4.1675e-07 | 0.001238 | 0.0012381 | 0.0012381 | 0.97097 | -0.56322 | 0.97094 | -0.56374 | 0.34015
136 | -0.12314 | -0.031187 | 0.12318 | 0.031207 | 3.3006e-05 | 2.0332e-05 | 0.18714 | 0.18714 | 0.18714 | 0.97974 | -0.38826 | 0.98003 | -0.38268 | 10.2826
137 | -0.12557 | -0.031807 | 0.12562 | 0.031838 | 5.1182e-05 | 3.1575e-05 | 0.19078 | 0.19078 | 0.19078 | 0.98003 | -0.38268 | 0.98046 | -0.37419 | 10.4823
138 | -0.12628 | -0.032003 | 0.12634 | 0.032043 | 6.5613e-05 | 4.0492e-05 | 0.19177 | 0.19177 | 0.19177 | 0.98046 | -0.37419 | 0.98102 | -0.36339 | 10.5369
139 | 0.11605 | 0.02922 | -0.11599 | -0.029183 | 6.1804e-05 | 3.7877e-05 | 0.17607 | 0.17607 | 0.17607 | 0.98102 | -0.36339 | 0.98045 | -0.37453 | 9.6742
140 | -0.24239 | -0.061263 | 0.24279 | 0.061521 | 0.00040692 | 0.00025789 | 0.36784 | 0.36784 | 0.36784 | 0.98102 | -0.36339 | 0.98282 | -0.32844 | 20.211
141 | 0.11235 | 0.028272 | -0.11232 | -0.028253 | 3.2047e-05 | 1.9584e-05 | 0.17056 | 0.17056 | 0.17056 | 0.98045 | -0.37453 | 0.98014 | -0.3805 | 9.3713
142 | -0.245 | -0.062073 | 0.24501 | 0.062079 | 8.6723e-06 | 5.4971e-06 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.98282 | -0.32844 | 0.98286 | -0.3277 | 20.3942
143 | -0.073338 | -0.018461 | 0.073349 | 0.018467 | 1.107e-05 | 6.3352e-06 | 0.11139 | 0.11139 | 0.11139 | 0.97998 | -0.38366 | 0.98014 | -0.3805 | 6.1201
144 | 0.038971 | 0.0097855 | -0.038966 | -0.009782 | 5.6019e-06 | 3.5314e-06 | 0.059171 | 0.059171 | 0.059171 | 0.98014 | -0.3805 | 0.97999 | -0.38352 | 16.2558
145 | 0.034024 | 0.0085435 | -0.034001 | -0.0085288 | 2.3417e-05 | 1.4693e-05 | 0.051668 | 0.051668 | 0.051668 | 0.97999 | -0.38352 | 0.97925 | -0.39795 | 14.1946
146 | 0.0042424 | 0.0010623 | -0.0042403 | -0.0010627 | 2.1408e-06 | -3.9757e-07 | 0.006409 | 0.0064096 | 0.0064096 | 0.98493 | -0.28931 | 0.98439 | -0.29991 | 1.7609
147 | 0.0035601 | 0.00089223 | -0.0035601 | -0.00089224 | 3.3785e-08 | -1.7925e-08 | 0.0053815 | 0.0053815 | 0.0053815 | 0.98439 | -0.29991 | 0.98438 | -0.30011 | 1.4784
148 | 0.25161 | 0.063892 | -0.25133 | -0.063712 | 0.00028386 | 0.00018001 | 0.38054 | 0.38054 | 0.38054 | 0.98463 | -0.2933 | 0.98342 | -0.31678 | 20.9089
149 | -0.24786 | -0.062794 | 0.24799 | 0.062877 | 0.00013016 | 8.2525e-05 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.98286 | -0.3277 | 0.98342 | -0.31678 | 20.6317
150 | 0.0033345 | 0.00083547 | -0.0033343 | -0.00083565 | 2.5463e-07 | -1.7544e-07 | 0.0050454 | 0.0050455 | 0.0050455 | 0.98342 | -0.31678 | 0.98334 | -0.31838 | 1.3861
151 | -0.021815 | -0.0054693 | 0.021816 | 0.0054699 | 1.0273e-06 | 6.2618e-07 | 0.03317 | 0.03317 | 0.03317 | 0.97865 | -0.40986 | 0.9787 | -0.40887 | 9.1126
152 | 0.019672 | 0.0049324 | -0.019667 | -0.0049291 | 5.4569e-06 | 3.2881e-06 | 0.029912 | 0.029912 | 0.029912 | 0.97865 | -0.40986 | 0.97835 | -0.41568 | 8.2177
153 | -0.02435 | -0.006105 | 0.024355 | 0.0061083 | 5.3563e-06 | 3.297e-06 | 0.037022 | 0.037022 | 0.037022 | 0.9787 | -0.40887 | 0.97893 | -0.40426 | 10.171
154 | 0.012228 | 0.0030646 | -0.012226 | -0.0030636 | 1.9274e-06 | 1.0469e-06 | 0.018597 | 0.018598 | 0.018598 | 0.97835 | -0.41568 | 0.97818 | -0.41899 | 5.1092
155 | -0.026287 | -0.0065925 | 0.026291 | 0.006595 | 4.0699e-06 | 2.5193e-06 | 0.039959 | 0.039959 | 0.039959 | 0.97893 | -0.40426 | 0.9791 | -0.40101 | 10.9777
156 | 0.0031596 | 0.00079139 | -0.0031594 | -0.00079151 | 1.5366e-07 | -1.2432e-07 | 0.0048062 | 0.0048063 | 0.0048063 | 0.97818 | -0.41899 | 0.97813 | -0.42001 | 1.3204
157 | -0.030188 | -0.0075718 | 0.030193 | 0.0075745 | 4.3994e-06 | 2.7455e-06 | 0.045882 | 0.045882 | 0.045882 | 0.9791 | -0.40101 | 0.97925 | -0.39795 | 12.605
158 | 0.0031594 | 0.00079151 | -0.0031591 | -0.00079175 | 3e-07 | -2.4262e-07 | 0.0048063 | 0.0048064 | 0.0048064 | 0.97813 | -0.42001 | 0.97803 | -0.42201 | 1.3205

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53097 | 0.13602

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0095002 | 0.002381
1 | 0.011822 | 0.0029628
2 | 0.0059584 | 0.0014933
3 | 0.01408 | 0.0035288
4 | 0.0016341 | 0.00040954
5 | 0.0015418 | 0.00038641
6 | 0.00082991 | 0.00020799
7 | 0.00091447 | 0.00022919
8 | 0.0017872 | 0.00044793
9 | 0.002203 | 0.00055212
10 | 0.00073705 | 0.00018472
11 | 0.0030443 | 0.00076296
12 | 0.0013967 | 0.00035003
13 | 0.0018419 | 0.00046161
14 | 0.003064 | 0.00076791
15 | 0.0032045 | 0.00080313
16 | 0.0034436 | 0.00086305
17 | 0.0014258 | 0.00035734
18 | 0.00057407 | 0.00014388
19 | 0.001563 | 0.00039174
20 | 0.00040147 | 0.00010062
21 | 0.00078441 | 0.00019659
22 | 0.0011381 | 0.00028525
23 | 0.0013636 | 0.00034176
24 | 0.0024465 | 0.00061316
25 | 0.0015607 | 0.00039114
26 | 0.0015565 | 0.00039009
27 | 0.0040933 | 0.0010259
28 | 0.0029661 | 0.00074337
29 | 0.0028152 | 0.00070556
30 | 0.0028709 | 0.00071951
31 | 0.0032555 | 0.0008159
32 | 0.0040857 | 0.001024
33 | 0.0033679 | 0.00084408
34 | 0.002256 | 0.0005654
35 | 0.0025106 | 0.00062922
36 | 0.0067692 | 0.0016965
37 | 0.0031508 | 0.00078965
38 | 0.0041936 | 0.001051
39 | 0.0024656 | 0.00061793
40 | 0.0076929 | 0.001928
41 | 0.00025833 | 6.4745e-05
42 | 0.00064103 | 0.00016066
43 | 0.0002725 | 6.8294e-05
44 | 0.00060539 | 0.00015172
45 | 0.00029406 | 7.3697e-05
46 | 0.00057712 | 0.00014464
47 | 0.0013964 | 0.00034998
48 | 0.00043181 | 0.00010822
49 | 0.0021874 | 0.00054822
50 | 0.00051208 | 0.00012834
51 | 0.0036794 | 0.00092214
52 | 0.0011202 | 0.00028074
53 | 0.0036824 | 0.00092289
54 | 0.0020048 | 0.00050245
55 | 0.0005995 | 0.00015025
56 | 0.00052069 | 0.0001305
57 | 0.00054798 | 0.00013734
58 | 0.00034407 | 8.6233e-05
59 | 0.0032675 | 0.00081891
60 | 0.034189 | 0.0085684
61 | 0.0064062 | 0.0016056
62 | 0.0040957 | 0.0010265
63 | 0.010733 | 0.0026899
64 | 0.074056 | 0.01856
65 | 0.019544 | 0.0048982
66 | 0.011227 | 0.0028138
67 | 0.011981 | 0.0030027
68 | 0.0015082 | 0.00037799
69 | 0.0011073 | 0.00027753
70 | 0.0021238 | 0.00053228
71 | 0.0032183 | 0.00080658
72 | 0.0046924 | 0.001176
73 | 0.004308 | 0.0010797
74 | 0.00755 | 0.0018922
75 | 0.0083796 | 0.0021001
76 | 0.020225 | 0.0050689
77 | 0.0018339 | 0.00045963
78 | 0.0027952 | 0.00070054
79 | 0.0022247 | 0.00055756
80 | 0.0050768 | 0.0012724
81 | 0.0015385 | 0.00038559
82 | 0.0030056 | 0.00075328
83 | 0.0039341 | 0.00098598
84 | 0.010105 | 0.0025325
85 | 0.0012854 | 0.00032216
86 | 0.0099922 | 0.0025043
87 | 0.0065418 | 0.0016395
88 | 0.0035801 | 0.00089727
89 | 0.00060453 | 0.00015151
90 | 0.0014427 | 0.00036158
91 | 0.00090118 | 0.00022586
92 | 0.0007641 | 0.0001915
93 | 0.001404 | 0.00035186
94 | 0.0010101 | 0.00025315
95 | 0.00087189 | 0.00021852
96 | 0.002001 | 0.00050149
97 | 0.0008079 | 0.00020248
98 | 0.0018591 | 0.00046592
99 | 0.0023936 | 0.00059989
100 | 0.000655 | 0.00016416
101 | 0.0036328 | 0.00091048
102 | 0.0022023 | 0.00055195
103 | 0.0048061 | 0.0012045
104 | 0.0044909 | 0.0011255
105 | 0.0029677 | 0.00074378
106 | 0.0049414 | 0.0012384
107 | 0.0011038 | 0.00027663
108 | 0.0015766 | 0.00039513
109 | 0.00044599 | 0.00011177
110 | 0.00044054 | 0.00011041
111 | 0.00068014 | 0.00017046
112 | 0.0019167 | 0.00048037
113 | 0.0028551 | 0.00071555
114 | 0.0033343 | 0.00083565
115 | 0.0021424 | 0.00053695
116 | 0.0025339 | 0.00063504
117 | 0.0074394 | 0.0018645
118 | 0.001932 | 0.0004842
119 | 0.0090661 | 0.0022722
120 | 0.0038974 | 0.00097677
121 | 0.0038078 | 0.00095433
122 | 0.0031591 | 0.00079175
123 | 0.0035601 | 0.00089224

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1