## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5208-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5208-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5208-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5208-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5208-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5208-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5208-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5208-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5208-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5208-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5208-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5208-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5208-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5208-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5208-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5208-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5208-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5208-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5208-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5208-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5208-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5208-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5208-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5208-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5208-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5208-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5208-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5208-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5208-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5208-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5208-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5208-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5208-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5208-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5208-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5208-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5208-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5208-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5208-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5208-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5208-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5208-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5208-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5208-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5208-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5208-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5208-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5208-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5208-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5208-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5208-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5208-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5208-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5208-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5208-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5208-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5208-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5208-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5208-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5208-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5208-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5208-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5208-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5208-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5208-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5208-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5208-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5208-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5208-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5208-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5208-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5208-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5208-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5208-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5208-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5208-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5208-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5208-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5208-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5208-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5208-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5208-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5208-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5208-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5208-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5208-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5208-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5208-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5208-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5208-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5208-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5208-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5208-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5208-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5208-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5208-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5208-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5208-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5208-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5208-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5208-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5208-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5208-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5208-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5208-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_73_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5208-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0045295 | 0.0011352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5208-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0030383 | 0.00076147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5208-5_0_5_load_4 | 4 | 0.0053694 | 0.0013457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5208-5_0_5_load_5 | 5 | 0.0058531 | 0.0014669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5208-5_0_5_load_38 | 7 | 0.0046308 | 0.0011606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5208-5_0_5_load_37 | 8 | 0.0010897 | 0.00027311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5208-5_0_5_load_28 | 9 | 0.0028866 | 0.00072344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5208-5_0_5_load_27 | 10 | 0.004164 | 0.0010436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5208-5_0_5_load_14 | 11 | 0.011417 | 0.0028612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5208-5_0_5_load_25 | 12 | 0.0047915 | 0.0012009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5208-5_0_5_load_7 | 13 | 0.0047976 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5208-5_0_5_load_8 | 14 | 0.0034379 | 0.00086162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5208-5_0_5_load_10 | 16 | 0.0035229 | 0.00088293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5208-5_0_5_load_11 | 17 | 0.0028069 | 0.00070347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5208-5_0_5_load_12 | 18 | 0.0035439 | 0.0008882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5208-5_0_5_load_20 | 19 | 0.0032777 | 0.00082148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5208-5_0_5_load_17 | 21 | 0.0036267 | 0.00090894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5208-5_0_5_load_21 | 22 | 0.0027941 | 0.00070028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5208-5_0_5_load_15 | 23 | 0.0065944 | 0.0016527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5208-5_0_5_load_18 | 24 | 0.0030261 | 0.00075842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5208-5_0_5_load_73 | 25 | 0.0043112 | 0.0010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5208-5_0_5_load_16 | 26 | 0.0034105 | 0.00085475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5208-5_0_5_load_70 | 29 | 0.0037556 | 0.00094125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5208-5_0_5_load_43 | 30 | 0.0034025 | 0.00085273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5208-5_0_5_load_19 | 31 | 0.0036249 | 0.00090848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5208-5_0_5_load_71 | 32 | 0.0029845 | 0.00074799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5208-5_0_5_load_22 | 33 | 0.0028447 | 0.00071296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5208-5_0_5_load_36 | 37 | 0.0064907 | 0.0016267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5208-5_0_5_load_33 | 38 | 0.0045896 | 0.0011503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5208-5_0_5_load_31 | 40 | 0.0039297 | 0.00098487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5208-5_0_5_load_34 | 41 | 0.0067738 | 0.0016977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5208-5_0_5_load_104 | 42 | 0.0036623 | 0.00091785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5208-5_0_5_load_29 | 43 | 0.0052953 | 0.0013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5208-5_0_5_load_30 | 44 | 0.002801 | 0.00070201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5208-5_0_5_load_32 | 45 | 0.0016691 | 0.00041831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5208-5_0_5_load_102 | 46 | 0.0027762 | 0.00069577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5208-5_0_5_load_82 | 47 | 0.0014025 | 0.00035149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5208-5_0_5_load_35 | 48 | 0.010148 | 0.0025433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5208-5_0_5_load_107 | 49 | 0.0031923 | 0.00080008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5208-5_0_5_load_40 | 50 | 0.0033772 | 0.00084641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5208-5_0_5_load_41 | 51 | 0.002841 | 0.00071203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5208-5_0_5_load_42 | 52 | 0.0039869 | 0.00099922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5208-5_0_5_load_44 | 53 | 0.0039895 | 0.00099985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5208-5_0_5_load_74 | 54 | 0.0039895 | 0.00099985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5208-5_0_5_load_46 | 56 | 0.013552 | 0.0033965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5208-5_0_5_load_49 | 58 | 0.013555 | 0.0033972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5208-5_0_5_load_51 | 60 | 0.011153 | 0.0027953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5208-5_0_5_load_52 | 61 | 0.0098632 | 0.002472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5208-5_0_5_load_53 | 62 | 0.018167 | 0.0045531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5208-5_0_5_load_54 | 65 | 0.0061673 | 0.0015457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5208-5_0_5_load_55 | 66 | 0.0031069 | 0.00077866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5208-5_0_5_load_56 | 67 | 0.0036249 | 0.00090849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5208-5_0_5_load_99 | 70 | 0.0060564 | 0.0015179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5208-5_0_5_load_86 | 71 | 0.0040307 | 0.0010102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5208-5_0_5_load_100 | 72 | 0.0055143 | 0.001382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5208-5_0_5_load_101 | 73 | 0.0063912 | 0.0016018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5208-5_0_5_load_96 | 75 | 0.002744 | 0.0006877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5208-5_0_5_load_97 | 76 | 0.0017817 | 0.00044655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5208-5_0_5_load_95 | 77 | 0.0025589 | 0.00064133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5208-5_0_5_load_59 | 78 | 0.0032425 | 0.00081265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5208-5_0_5_load_60 | 79 | 0.0022293 | 0.00055872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5208-5_0_5_load_62 | 81 | 0.0032425 | 0.00081266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5208-5_0_5_load_63 | 82 | 0.0032436 | 0.00081292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5208-5_0_5_load_64 | 83 | 0.005963 | 0.0014945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5208-5_0_5_load_98 | 84 | 0.0018828 | 0.00047188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5208-5_0_5_load_65 | 85 | 0.0032411 | 0.0008123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5208-5_0_5_load_68 | 86 | 0.0063416 | 0.0015894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5208-5_0_5_load_76 | 87 | 0.0046186 | 0.0011575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5208-5_0_5_load_66 | 88 | 0.0051635 | 0.0012941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5208-5_0_5_load_79 | 90 | 0.005035 | 0.0012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5208-5_0_5_load_78 | 91 | 0.006443 | 0.0016148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5208-5_0_5_load_80 | 92 | 0.0065392 | 0.0016389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5208-5_0_5_load_83 | 94 | 0.0072932 | 0.0018278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5208-5_0_5_load_88 | 96 | 0.0067081 | 0.0016812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5208-5_0_5_load_90 | 97 | 0.0067372 | 0.0016885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5208-5_0_5_load_89 | 98 | 0.0068114 | 0.0017071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5208-5_0_5_load_92 | 100 | 0.0062487 | 0.0015661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5208-5_0_5_load_93 | 101 | 0.010561 | 0.0026467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5208-5_0_5_load_94 | 102 | 0.0051121 | 0.0012812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5208-5_0_5_load_81 | 103 | 0.0035081 | 0.0008792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5208-5_0_5_load_105 | 104 | 0.012978 | 0.0032526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5208-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5208-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5208-5_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.026985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5208-5_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.02907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5208-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5208-5_0_5_line_5 |  | 4 | 7 | 0.02813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5208-5_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.013901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5208-5_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5208-5_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.024298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5208-5_0_5_line_9 |  | 8 | 11 | 0.016069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5208-5_0_5_line_10 |  | 10 | 12 | 0.0040168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5208-5_0_5_line_11 |  | 11 | 20 | 0.051449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5208-5_0_5_line_12 |  | 12 | 34 | 0.045629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5208-5_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.02191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5208-5_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5208-5_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.013549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5208-5_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0061876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5208-5_0_5_line_17 |  | 15 | 18 | 0.017665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5208-5_0_5_line_18 |  | 16 | 19 | 0.0069275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5208-5_0_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.028876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5208-5_0_5_line_20 |  | 18 | 21 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5208-5_0_5_line_21 |  | 19 | 22 | 0.015152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5208-5_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.051855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5208-5_0_5_line_23 |  | 21 | 24 | 0.015257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5208-5_0_5_line_24 |  | 22 | 33 | 0.008009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5208-5_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.054472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5208-5_0_5_line_26 |  | 24 | 31 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5208-5_0_5_line_27 |  | 25 | 28 | 0.046557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5208-5_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.014269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5208-5_0_5_line_29 |  | 27 | 29 | 0.011169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5208-5_0_5_line_30 |  | 27 | 30 | 0.04068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5208-5_0_5_line_31 |  | 28 | 49 | 0.12753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5208-5_0_5_line_32 |  | 29 | 55 | 0.029481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5208-5_0_5_line_33 |  | 30 | 51 | 0.00031559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5208-5_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.008357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5208-5_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.012338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5208-5_0_5_line_36 |  | 34 | 35 | 0.072273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5208-5_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.044937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5208-5_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5208-5_0_5_line_39 |  | 35 | 38 | 0.016505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5208-5_0_5_line_40 |  | 36 | 39 | 0.057115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5208-5_0_5_line_41 |  | 36 | 40 | 0.02108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_5208-5_0_5_line_42 |  | 38 | 41 | 0.02878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5208-5_0_5_line_43 |  | 39 | 42 | 0.045621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5208-5_0_5_line_44 |  | 40 | 43 | 0.002549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_5208-5_0_5_line_45 |  | 41 | 48 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5208-5_0_5_line_46 |  | 42 | 104 | 0.03861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5208-5_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.018694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_5208-5_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0052988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_5208-5_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5208-5_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.0080372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_5208-5_0_5_line_51 |  | 47 | 103 | 0.017185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_5208-5_0_5_line_52 |  | 50 | 51 | 0.027153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5208-5_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5208-5_0_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.023727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5208-5_0_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0039518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5208-5_0_5_line_56 |  | 55 | 89 | 0.013611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_5208-5_0_5_line_57 |  | 55 | 88 | 0.015055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_5208-5_0_5_line_58 |  | 56 | 57 | 0.018484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5208-5_0_5_line_59 |  | 57 | 58 | 0.011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5208-5_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.023185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5208-5_0_5_line_61 |  | 59 | 60 | 0.040959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5208-5_0_5_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5208-5_0_5_line_63 |  | 60 | 62 | 0.031789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5208-5_0_5_line_64 |  | 61 | 63 | 0.11282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_5208-5_0_5_line_65 |  | 63 | 64 | 0.07088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_5208-5_0_5_line_66 |  | 64 | 71 | 0.075296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_5208-5_0_5_line_67 |  | 65 | 66 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5208-5_0_5_line_68 |  | 65 | 67 | 0.0031533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5208-5_0_5_line_69 |  | 66 | 68 | 0.01392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5208-5_0_5_line_70 |  | 67 | 69 | 0.01295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5208-5_0_5_line_71 |  | 68 | 70 | 0.022062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_5208-5_0_5_line_72 |  | 68 | 71 | 0.052539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_5208-5_0_5_line_73 |  | 69 | 72 | 0.013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5208-5_0_5_line_74 |  | 69 | 73 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5208-5_0_5_line_75 |  | 70 | 74 | 0.043663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5208-5_0_5_line_76 |  | 74 | 94 | 0.061676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5208-5_0_5_line_77 |  | 74 | 93 | 0.057502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_5208-5_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0053893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5208-5_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.013525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5208-5_0_5_line_80 |  | 77 | 101 | 0.067145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5208-5_0_5_line_81 |  | 77 | 102 | 0.035021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5208-5_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_5208-5_0_5_line_83 |  | 78 | 80 | 0.026745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_5208-5_0_5_line_84 |  | 79 | 81 | 0.014455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_5208-5_0_5_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0025515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_5208-5_0_5_line_86 |  | 80 | 83 | 0.033341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5208-5_0_5_line_87 |  | 81 | 84 | 0.0014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_5208-5_0_5_line_88 |  | 82 | 85 | 0.027572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_5208-5_0_5_line_89 |  | 83 | 86 | 0.029668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5208-5_0_5_line_90 |  | 84 | 87 | 0.014936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_5208-5_0_5_line_91 |  | 85 | 88 | 0.0012606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_5208-5_0_5_line_92 |  | 87 | 93 | 0.0044285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_5208-5_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.014008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_5208-5_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.021636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5208-5_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.015581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_5208-5_0_5_line_96 |  | 92 | 103 | 0.005243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_5208-5_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.076841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5208-5_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.025415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5208-5_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0039221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5208-5_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.019439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5208-5_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0013667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5208-5_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.007803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5208-5_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5208-5_0_5_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2716593.6856 | 1100991.9376 | 2716601.189 | 1101010.9509
1 | 2716607.7839 | 1101027.6625 | 2716601.189 | 1101010.9509
2 | 2716634.7531 | 1101025.3898 | 2716607.7839 | 1101027.6625
3 | 2716563.0539 | 1100902.1961 | 2716548.04 | 1100877.3037
4 | 2716563.0539 | 1100902.1961 | 2716581.9249 | 1100900.6686
5 | 2716548.04 | 1100877.3037 | 2716533.5116 | 1100853.2161
6 | 2716581.9249 | 1100900.6686 | 2716595.7804 | 1100899.547
7 | 2716638.0024 | 1100992.8632 | 2716636.7928 | 1101007.4722 | 2716634.7531 | 1101025.3898
8 | 2716634.7531 | 1101025.3898 | 2716658.9649 | 1101023.3414
9 | 2716611.7974 | 1100898.2505 | 2716595.7804 | 1100899.547
10 | 2716658.9649 | 1101023.3414 | 2716662.9674 | 1101023.0027
11 | 2716663.0791 | 1100894.0995 | 2716611.7974 | 1100898.2505
12 | 2716708.4343 | 1101019.1561 | 2716662.9674 | 1101023.0027
13 | 2716687.2105 | 1100945.3769 | 2716692.8059 | 1100957.0246 | 2716696.6173 | 1100965.1647
14 | 2716677.851 | 1100925.8938 | 2716687.2105 | 1100945.3769
15 | 2716696.6173 | 1100965.1647 | 2716701.4843 | 1100975.5595 | 2716702.0704 | 1100977.5465
16 | 2716677.851 | 1100925.8938 | 2716675.1725 | 1100920.316
17 | 2716677.851 | 1100925.8938 | 2716695.4227 | 1100924.079
18 | 2716704.0302 | 1100984.1909 | 2716702.0704 | 1100977.5465
19 | 2716663.0791 | 1100894.0995 | 2716665.0587 | 1100898.6517 | 2716667.9134 | 1100905.1999 | 2716675.1725 | 1100920.316
20 | 2716695.4227 | 1100924.079 | 2716706.6044 | 1100922.9241
21 | 2716704.0302 | 1100984.1909 | 2716707.6258 | 1100996.3806 | 2716707.7125 | 1100998.8223
22 | 2716663.0791 | 1100894.0995 | 2716640.5784 | 1100847.3807
23 | 2716721.7802 | 1100921.3567 | 2716706.6044 | 1100922.9241
24 | 2716707.7125 | 1100998.8223 | 2716707.9966 | 1101006.8263
25 | 2716604.1685 | 1100807.4187 | 2716617.6136 | 1100819.8202 | 2716637.1188 | 1100840.1975 | 2716640.5784 | 1100847.3807
26 | 2716721.7802 | 1100921.3567 | 2716735.7926 | 1100919.9094
27 | 2716569.9468 | 1100775.8532 | 2716604.1685 | 1100807.4187
28 | 2716745.4155 | 1100888.3662 | 2716731.1811 | 1100889.3561
29 | 2716745.4155 | 1100888.3662 | 2716756.5578 | 1100887.5906
30 | 2716745.4155 | 1100888.3662 | 2716738.7961 | 1100848.2285
31 | 2716569.9468 | 1100775.8532 | 2716637.3613 | 1100667.5953
32 | 2716785.9674 | 1100885.5437 | 2716756.5578 | 1100887.5906
33 | 2716738.7447 | 1100847.9171 | 2716738.7961 | 1100848.2285
34 | 2716744.1054 | 1100919.0509 | 2716735.7926 | 1100919.9094
35 | 2716708.4343 | 1101019.1561 | 2716707.9966 | 1101006.8263
36 | 2716696.5903 | 1101090.3995 | 2716708.3589 | 1101022.6793 | 2716708.4343 | 1101019.1561
37 | 2716753.5043 | 1101018.8664 | 2716708.4343 | 1101019.1561
38 | 2716696.5903 | 1101090.3995 | 2716693.1968 | 1101110.8135
39 | 2716696.5903 | 1101090.3995 | 2716680.1008 | 1101089.6814
40 | 2716753.5043 | 1101018.8664 | 2716810.6665 | 1101022.6123
41 | 2716753.5043 | 1101018.8664 | 2716758.7783 | 1100998.4565
42 | 2716680.1008 | 1101089.6814 | 2716651.3476 | 1101088.4292
43 | 2716810.6665 | 1101022.6123 | 2716812.8489 | 1100994.8908 | 2716814.1334 | 1100986.8767 | 2716817.4596 | 1100977.7678
44 | 2716759.4161 | 1100995.9885 | 2716758.7783 | 1100998.4565
45 | 2716650.1934 | 1101105.3853 | 2716651.3476 | 1101088.4292
46 | 2716839.4664 | 1100974.2997 | 2716830.6723 | 1100985.9386 | 2716825.6392 | 1100991.6235 | 2716822.6646 | 1100989.298 | 2716820.1315 | 1100983.3452 | 2716817.4596 | 1100977.7678
47 | 2716759.4161 | 1100995.9885 | 2716764.093 | 1100977.8895
48 | 2716764.093 | 1100977.8895 | 2716765.4187 | 1100972.7592
49 | 2716769.436 | 1100957.2125 | 2716765.4187 | 1100972.7592
50 | 2716771.4468 | 1100949.431 | 2716769.436 | 1100957.2125
51 | 2716771.4468 | 1100949.431 | 2716775.7464 | 1100932.7921
52 | 2716734.3263 | 1100821.1257 | 2716738.7447 | 1100847.9171
53 | 2716734.3263 | 1100821.1257 | 2716734.0543 | 1100819.476
54 | 2716734.0543 | 1100819.476 | 2716730.1935 | 1100796.0656
55 | 2716729.5505 | 1100792.1665 | 2716730.1935 | 1100796.0656
56 | 2716785.9674 | 1100885.5437 | 2716784.7892 | 1100896.0838 | 2716784.4608 | 1100899.0684
57 | 2716785.9674 | 1100885.5437 | 2716788.264 | 1100870.6652
58 | 2716967.0391 | 1101049.2282 | 2716968.7533 | 1101067.6325
59 | 2716967.0391 | 1101049.2282 | 2716966.5049 | 1101037.3794
60 | 2716965.4608 | 1101014.2183 | 2716966.5049 | 1101037.3794
61 | 2716965.4608 | 1101014.2183 | 2716972.2905 | 1101013.7383 | 2716977.7283 | 1101011.5638 | 2716984.223 | 1101008.7869 | 2716988.0488 | 1101003.8906 | 2716988.6181 | 1100996.0406 | 2716989.7828 | 1100989.4363 | 2716989.8733 | 1100989.0443
62 | 2716965.4608 | 1101014.2183 | 2716965.4754 | 1101012.3505
63 | 2717008.4529 | 1100969.1042 | 2716999.3013 | 1100969.5505 | 2716996.3714 | 1100970.9394 | 2716994.8726 | 1100973.1899 | 2716991.827 | 1100980.5807 | 2716989.8733 | 1100989.0443
64 | 2716977.8534 | 1100901.0128 | 2716979.0907 | 1100908.7196 | 2716975.874 | 1100924.5908 | 2716972.2815 | 1100938.6646 | 2716970.0373 | 1100947.4607 | 2716965.7694 | 1100974.8973 | 2716965.4754 | 1101012.3505
65 | 2716940.5259 | 1100842.9433 | 2716966.5154 | 1100869.8731 | 2716973.7771 | 1100882.744 | 2716976.8658 | 1100894.8117 | 2716977.8534 | 1100901.0128
66 | 2716940.5259 | 1100842.9433 | 2716924.1685 | 1100825.9946 | 2716882.3903 | 1100795.4701
67 | 2716842.7794 | 1100793.8122 | 2716841.1355 | 1100782.9899 | 2716840.8438 | 1100778.3696
68 | 2716842.7794 | 1100793.8122 | 2716843.2529 | 1100796.9297
69 | 2716839.9666 | 1100764.4769 | 2716840.8438 | 1100778.3696
70 | 2716843.9639 | 1100809.8071 | 2716844.1726 | 1100802.9842 | 2716843.2529 | 1100796.9297
71 | 2716839.9666 | 1100764.4769 | 2716835.7063 | 1100761.3707 | 2716824.4125 | 1100748.9478
72 | 2716839.9666 | 1100764.4769 | 2716881.499 | 1100794.8188 | 2716882.3903 | 1100795.4701
73 | 2716843.9639 | 1100809.8071 | 2716850.5356 | 1100821.1301
74 | 2716843.4367 | 1100827.1421 | 2716843.9639 | 1100809.8071
75 | 2716799.9053 | 1100713.1826 | 2716806.3024 | 1100726.348 | 2716813.9776 | 1100737.4698 | 2716824.4125 | 1100748.9478
76 | 2716799.9053 | 1100713.1826 | 2716835.9694 | 1100663.1491
77 | 2716799.9053 | 1100713.1826 | 2716794.3629 | 1100718.7688 | 2716801.2896 | 1100747.466 | 2716799.6574 | 1100767.515
78 | 2716957.6455 | 1100633.0971 | 2716960.6764 | 1100637.5533
79 | 2716957.6455 | 1100633.0971 | 2716950.0395 | 1100621.9138
80 | 2716890.4043 | 1100652.7707 | 2716950.0395 | 1100621.9138
81 | 2716930.3442 | 1100592.9555 | 2716950.0395 | 1100621.9138
82 | 2716795.3088 | 1100812.9992 | 2716796.3048 | 1100802.582
83 | 2716793.0516 | 1100839.6485 | 2716794.976 | 1100816.4807 | 2716795.3088 | 1100812.9992
84 | 2716797.6805 | 1100788.1923 | 2716796.3048 | 1100802.582
85 | 2716793.0516 | 1100839.6485 | 2716792.6623 | 1100842.1701
86 | 2716793.0516 | 1100839.6485 | 2716826.0479 | 1100844.4313
87 | 2716797.6805 | 1100788.1923 | 2716797.8144 | 1100786.7921
88 | 2716792.6623 | 1100842.1701 | 2716788.4563 | 1100869.4193
89 | 2716855.4091 | 1100848.6871 | 2716826.0479 | 1100844.4313
90 | 2716797.8144 | 1100786.7921 | 2716799.2359 | 1100771.9235
91 | 2716788.4563 | 1100869.4193 | 2716788.264 | 1100870.6652
92 | 2716799.6574 | 1100767.515 | 2716799.2359 | 1100771.9235
93 | 2716784.4608 | 1100899.0684 | 2716780.9562 | 1100912.6306
94 | 2716784.4608 | 1100899.0684 | 2716805.8196 | 1100895.6151
95 | 2716777.0581 | 1100927.7159 | 2716780.9562 | 1100912.6306
96 | 2716777.0581 | 1100927.7159 | 2716775.7464 | 1100932.7921
97 | 2716849.1784 | 1100591.1689 | 2716841.3441 | 1100596.3551 | 2716837.6339 | 1100612.1278 | 2716838.6785 | 1100629.4598 | 2716838.3121 | 1100648.4991 | 2716835.9694 | 1100663.1491
98 | 2716849.1784 | 1100591.1689 | 2716858.6065 | 1100610.1743 | 2716860.7714 | 1100613.7732
99 | 2716862.7932 | 1100617.1341 | 2716860.7714 | 1100613.7732
100 | 2716872.292 | 1100634.0914 | 2716865.0283 | 1100620.8496 | 2716862.7932 | 1100617.1341
101 | 2716872.9493 | 1100635.2896 | 2716872.292 | 1100634.0914
102 | 2716872.9493 | 1100635.2896 | 2716878.3112 | 1100640.2962 | 2716878.6363 | 1100640.6316
103 | 2716890.4043 | 1100652.7707 | 2716878.6363 | 1100640.6316

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2716593.6856 | 1100991.9376
1 | 2716601.189 | 1101010.9509
2 | 2716607.7839 | 1101027.6625
3 | 2716563.0539 | 1100902.1961
4 | 2716548.04 | 1100877.3037
5 | 2716581.9249 | 1100900.6686
6 | 2716634.7531 | 1101025.3898
7 | 2716533.5116 | 1100853.2161
8 | 2716595.7804 | 1100899.547
9 | 2716638.0024 | 1100992.8632
10 | 2716658.9649 | 1101023.3414
11 | 2716611.7974 | 1100898.2505
12 | 2716662.9674 | 1101023.0027
13 | 2716687.2105 | 1100945.3769
14 | 2716696.6173 | 1100965.1647
15 | 2716677.851 | 1100925.8938
16 | 2716702.0704 | 1100977.5465
17 | 2716675.1725 | 1100920.316
18 | 2716695.4227 | 1100924.079
19 | 2716704.0302 | 1100984.1909
20 | 2716663.0791 | 1100894.0995
21 | 2716706.6044 | 1100922.9241
22 | 2716707.7125 | 1100998.8223
23 | 2716640.5784 | 1100847.3807
24 | 2716721.7802 | 1100921.3567
25 | 2716604.1685 | 1100807.4187
26 | 2716731.1811 | 1100889.3561
27 | 2716745.4155 | 1100888.3662
28 | 2716569.9468 | 1100775.8532
29 | 2716756.5578 | 1100887.5906
30 | 2716738.7961 | 1100848.2285
31 | 2716735.7926 | 1100919.9094
32 | 2716744.1054 | 1100919.0509
33 | 2716707.9966 | 1101006.8263
34 | 2716708.4343 | 1101019.1561
35 | 2716696.5903 | 1101090.3995
36 | 2716753.5043 | 1101018.8664
37 | 2716693.1968 | 1101110.8135
38 | 2716680.1008 | 1101089.6814
39 | 2716810.6665 | 1101022.6123
40 | 2716758.7783 | 1100998.4565
41 | 2716651.3476 | 1101088.4292
42 | 2716817.4596 | 1100977.7678
43 | 2716759.4161 | 1100995.9885
44 | 2716764.093 | 1100977.8895
45 | 2716765.4187 | 1100972.7592
46 | 2716769.436 | 1100957.2125
47 | 2716771.4468 | 1100949.431
48 | 2716650.1934 | 1101105.3853
49 | 2716637.3613 | 1100667.5953
50 | 2716734.3263 | 1100821.1257
51 | 2716738.7447 | 1100847.9171
52 | 2716734.0543 | 1100819.476
53 | 2716730.1935 | 1100796.0656
54 | 2716729.5505 | 1100792.1665
55 | 2716785.9674 | 1100885.5437
56 | 2716968.7533 | 1101067.6325
57 | 2716967.0391 | 1101049.2282
58 | 2716966.5049 | 1101037.3794
59 | 2716965.4608 | 1101014.2183
60 | 2716989.8733 | 1100989.0443
61 | 2716965.4754 | 1101012.3505
62 | 2717008.4529 | 1100969.1042
63 | 2716977.8534 | 1100901.0128
64 | 2716940.5259 | 1100842.9433
65 | 2716842.7794 | 1100793.8122
66 | 2716840.8438 | 1100778.3696
67 | 2716843.2529 | 1100796.9297
68 | 2716839.9666 | 1100764.4769
69 | 2716843.9639 | 1100809.8071
70 | 2716824.4125 | 1100748.9478
71 | 2716882.3903 | 1100795.4701
72 | 2716850.5356 | 1100821.1301
73 | 2716843.4367 | 1100827.1421
74 | 2716799.9053 | 1100713.1826
75 | 2716957.6455 | 1100633.0971
76 | 2716960.6764 | 1100637.5533
77 | 2716950.0395 | 1100621.9138
78 | 2716795.3088 | 1100812.9992
79 | 2716796.3048 | 1100802.582
80 | 2716793.0516 | 1100839.6485
81 | 2716797.6805 | 1100788.1923
82 | 2716792.6623 | 1100842.1701
83 | 2716826.0479 | 1100844.4313
84 | 2716797.8144 | 1100786.7921
85 | 2716788.4563 | 1100869.4193
86 | 2716855.4091 | 1100848.6871
87 | 2716799.2359 | 1100771.9235
88 | 2716788.264 | 1100870.6652
89 | 2716784.4608 | 1100899.0684
90 | 2716780.9562 | 1100912.6306
91 | 2716805.8196 | 1100895.6151
92 | 2716777.0581 | 1100927.7159
93 | 2716799.6574 | 1100767.515
94 | 2716835.9694 | 1100663.1491
95 | 2716849.1784 | 1100591.1689
96 | 2716860.7714 | 1100613.7732
97 | 2716862.7932 | 1100617.1341
98 | 2716872.292 | 1100634.0914
99 | 2716872.9493 | 1100635.2896
100 | 2716878.6363 | 1100640.6316
101 | 2716890.4043 | 1100652.7707
102 | 2716930.3442 | 1100592.9555
103 | 2716775.7464 | 1100932.7921
104 | 2716839.4664 | 1100974.2997
105 | 2716784.4608 | 1100899.0684

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98261 | -0.33331 | 0.0045295 | 0.0011352
1 | 0.9827 | -0.33164 | 0.0030383 | 0.00076147
2 | 0.98282 | -0.32918 | 0 | 0
3 | 0.97412 | -0.49935 | 0 | 0
4 | 0.97385 | -0.50469 | 0.0053694 | 0.0013457
5 | 0.9743 | -0.49587 | 0.0058531 | 0.0014669
6 | 0.98301 | -0.3255 | 0 | 0
7 | 0.97373 | -0.50708 | 0.0046308 | 0.0011606
8 | 0.97451 | -0.49182 | 0.0010897 | 0.00027311
9 | 0.98292 | -0.3272 | 0.0028866 | 0.00072344
10 | 0.98324 | -0.32092 | 0.004164 | 0.0010436
11 | 0.97476 | -0.48683 | 0.011417 | 0.0028612
12 | 0.9833 | -0.31986 | 0.0047915 | 0.0012009
13 | 0.97876 | -0.40813 | 0.0047976 | 0.0012024
14 | 0.98013 | -0.3815 | 0.0034379 | 0.00086162
15 | 0.97752 | -0.43257 | 0 | 0
16 | 0.98101 | -0.36423 | 0.0035229 | 0.00088293
17 | 0.97726 | -0.43769 | 0.0028069 | 0.00070347
18 | 0.97724 | -0.43799 | 0.0035439 | 0.0008882
19 | 0.98149 | -0.35497 | 0.0032777 | 0.00082148
20 | 0.97612 | -0.46009 | 0 | 0
21 | 0.9771 | -0.44071 | 0.0036267 | 0.00090894
22 | 0.98257 | -0.33385 | 0.0027941 | 0.00070028
23 | 0.97544 | -0.47348 | 0.0065944 | 0.0016527
24 | 0.97697 | -0.4434 | 0.0030261 | 0.00075842
25 | 0.97506 | -0.48098 | 0.0043112 | 0.0010805
26 | 0.99893 | -0.020514 | 0.0034105 | 0.00085475
27 | 0.99898 | -0.019664 | 0 | 0
28 | 0.97492 | -0.48371 | 0 | 0
29 | 0.99923 | -0.014788 | 0.0037556 | 0.00094125
30 | 0.99818 | -0.035014 | 0.0034025 | 0.00085273
31 | 0.97688 | -0.4451 | 0.0036249 | 0.00090848
32 | 0.97686 | -0.44555 | 0.0029845 | 0.00074799
33 | 0.98317 | -0.3223 | 0.0028447 | 0.00071296
34 | 0.98412 | -0.3039 | 0 | 0
35 | 0.98225 | -0.3404 | 0 | 0
36 | 0.98954 | -0.19919 | 0 | 0
37 | 0.98212 | -0.34283 | 0.0064907 | 0.0016267
38 | 0.98192 | -0.34681 | 0.0045896 | 0.0011503
39 | 0.98867 | -0.21613 | 0 | 0
40 | 0.99097 | -0.17169 | 0.0039297 | 0.00098487
41 | 0.98147 | -0.35562 | 0.0067738 | 0.0016977
42 | 0.98797 | -0.22968 | 0.0036623 | 0.00091785
43 | 0.99115 | -0.16828 | 0.0052953 | 0.0013271
44 | 0.9925 | -0.14243 | 0.002801 | 0.00070201
45 | 0.99289 | -0.13499 | 0.0016691 | 0.00041831
46 | 0.99408 | -0.11223 | 0.0027762 | 0.00069577
47 | 0.99469 | -0.10066 | 0.0014025 | 0.00035149
48 | 0.98131 | -0.35874 | 0.010148 | 0.0025433
49 | 0.97454 | -0.49118 | 0.0031923 | 0.00080008
50 | 0.99779 | -0.042406 | 0.0033772 | 0.00084641
51 | 0.99817 | -0.035115 | 0.002841 | 0.00071203
52 | 0.99778 | -0.042756 | 0.0039869 | 0.00099922
53 | 0.9976 | -0.046072 | 0.0039895 | 0.00099985
54 | 0.99759 | -0.046348 | 0.0039895 | 0.00099985
55 | 1 | 0 | -0.42019 | -0.10745
56 | 0.97218 | -0.53612 | 0.013552 | 0.0033965
57 | 0.97241 | -0.5315 | 0 | 0
58 | 0.97256 | -0.52853 | 0.013555 | 0.0033972
59 | 0.97315 | -0.51696 | 0 | 0
60 | 0.97203 | -0.53909 | 0.011153 | 0.0027953
61 | 0.97325 | -0.51502 | 0.0098632 | 0.002472
62 | 0.97149 | -0.54975 | 0.018167 | 0.0045531
63 | 0.97674 | -0.44645 | 0 | 0
64 | 0.97893 | -0.40361 | 0 | 0
65 | 0.98235 | -0.33726 | 0.0061673 | 0.0015457
66 | 0.98266 | -0.33116 | 0.0031069 | 0.00077866
67 | 0.9823 | -0.33814 | 0.0036249 | 0.00090849
68 | 0.98298 | -0.32493 | 0 | 0
69 | 0.98216 | -0.34093 | 0 | 0
70 | 0.98396 | -0.30601 | 0.0060564 | 0.0015179
71 | 0.98126 | -0.35832 | 0.0040307 | 0.0010102
72 | 0.9821 | -0.34223 | 0.0055143 | 0.001382
73 | 0.98206 | -0.34293 | 0.0063912 | 0.0016018
74 | 0.98601 | -0.26632 | 0 | 0
75 | 0.97587 | -0.46414 | 0.002744 | 0.0006877
76 | 0.97587 | -0.46432 | 0.0017817 | 0.00044655
77 | 0.97593 | -0.46302 | 0.0025589 | 0.00064133
78 | 0.99374 | -0.11844 | 0.0032425 | 0.00081265
79 | 0.99291 | -0.13413 | 0.0022293 | 0.00055872
80 | 0.99588 | -0.077695 | 0 | 0
81 | 0.99179 | -0.15556 | 0.0032425 | 0.00081266
82 | 0.9961 | -0.073541 | 0.0032436 | 0.00081292
83 | 0.99551 | -0.084908 | 0.005963 | 0.0014945
84 | 0.99168 | -0.15761 | 0.0018828 | 0.00047188
85 | 0.99851 | -0.027989 | 0.0032411 | 0.0008123
86 | 0.99534 | -0.088218 | 0.0063416 | 0.0015894
87 | 0.99055 | -0.17913 | 0.0046186 | 0.0011575
88 | 0.99863 | -0.025876 | 0.0051635 | 0.0012941
89 | 0.99883 | -0.022117 | 0 | 0
90 | 0.99767 | -0.044143 | 0.005035 | 0.0012619
91 | 0.9987 | -0.024553 | 0.006443 | 0.0016148
92 | 0.99641 | -0.068014 | 0.0065392 | 0.0016389
93 | 0.99023 | -0.18534 | 0 | 0
94 | 0.98277 | -0.32907 | 0.0072932 | 0.0018278
95 | 0.97926 | -0.39763 | 0 | 0
96 | 0.9781 | -0.42042 | 0.0067081 | 0.0016812
97 | 0.97794 | -0.42346 | 0.0067372 | 0.0016885
98 | 0.9773 | -0.43616 | 0.0068114 | 0.0017071
99 | 0.97726 | -0.43688 | 0 | 0
100 | 0.97705 | -0.44102 | 0.0062487 | 0.0015661
101 | 0.97669 | -0.44804 | 0.010561 | 0.0026467
102 | 0.97577 | -0.4663 | 0.0051121 | 0.0012812
103 | 0.996 | -0.075759 | 0.0035081 | 0.0008792
104 | 0.98751 | -0.23863 | 0.012978 | 0.0032526
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0045295 | -0.0011352 | 0.0045299 | 0.0011352 | 3.6063e-07 | -2.8134e-08 | 0.0068593 | 0.0068592 | 0.0068593 | 0.98261 | -0.33331 | 0.9827 | -0.33164 | 1.8844
1 | -0.0075682 | -0.0018966 | 0.0075691 | 0.001897 | 8.8477e-07 | 3.3861e-07 | 0.01146 | 0.01146 | 0.01146 | 0.9827 | -0.33164 | 0.98282 | -0.32918 | 3.1483
2 | -0.0075691 | -0.001897 | 0.0075704 | 0.0018975 | 1.3289e-06 | 5.0848e-07 | 0.01146 | 0.01146 | 0.01146 | 0.98282 | -0.32918 | 0.98301 | -0.3255 | 3.1483
3 | 0.010003 | 0.0025076 | -0.010001 | -0.0025063 | 2.5454e-06 | 1.2673e-06 | 0.015281 | 0.015281 | 0.015281 | 0.97412 | -0.49935 | 0.97385 | -0.50469 | 4.198
4 | -0.010003 | -0.0025076 | 0.010005 | 0.0025084 | 1.6578e-06 | 8.2524e-07 | 0.015281 | 0.015281 | 0.015281 | 0.97412 | -0.49935 | 0.9743 | -0.49587 | 4.198
5 | 0.0046313 | 0.0011606 | -0.0046308 | -0.0011606 | 5.2825e-07 | -1.1874e-08 | 0.0070765 | 0.0070766 | 0.0070766 | 0.97385 | -0.50469 | 0.97373 | -0.50708 | 1.9441
6 | -0.015858 | -0.0039753 | 0.015861 | 0.0039771 | 3.0578e-06 | 1.7839e-06 | 0.02422 | 0.02422 | 0.02422 | 0.9743 | -0.49587 | 0.97451 | -0.49182 | 6.6538
7 | 0.0028868 | 0.00072318 | -0.0028866 | -0.00072344 | 2.3415e-07 | -2.6465e-07 | 0.0043697 | 0.0043699 | 0.0043699 | 0.98301 | -0.3255 | 0.98292 | -0.3272 | 1.2005
8 | -0.010457 | -0.0026207 | 0.010459 | 0.0026218 | 2.2831e-06 | 1.1531e-06 | 0.015829 | 0.015829 | 0.015829 | 0.98301 | -0.3255 | 0.98324 | -0.32092 | 4.3487
9 | -0.016951 | -0.0042502 | 0.016955 | 0.0042526 | 4.0372e-06 | 2.3836e-06 | 0.025884 | 0.025884 | 0.025884 | 0.97451 | -0.49182 | 0.97476 | -0.48683 | 7.1109
10 | -0.014623 | -0.0036654 | 0.014624 | 0.0036658 | 7.3776e-07 | 4.2122e-07 | 0.022131 | 0.022131 | 0.022131 | 0.98324 | -0.32092 | 0.9833 | -0.31986 | 6.0799
11 | -0.028371 | -0.0071138 | 0.028408 | 0.0071364 | 3.6192e-05 | 2.2521e-05 | 0.043312 | 0.043311 | 0.043312 | 0.97476 | -0.48683 | 0.97612 | -0.46009 | 11.8988
12 | -0.019416 | -0.0048667 | 0.01943 | 0.0048756 | 1.4772e-05 | 8.8746e-06 | 0.029382 | 0.029382 | 0.029382 | 0.9833 | -0.31986 | 0.98412 | -0.3039 | 8.0719
13 | -0.067067 | -0.016879 | 0.067152 | 0.016933 | 8.546e-05 | 5.4419e-05 | 0.10199 | 0.10199 | 0.10199 | 0.97876 | -0.40813 | 0.98013 | -0.3815 | 28.0183
14 | 0.062269 | 0.015676 | -0.062196 | -0.01563 | 7.268e-05 | 4.6244e-05 | 0.094693 | 0.094693 | 0.094693 | 0.97876 | -0.40813 | 0.97752 | -0.43257 | 26.0146
15 | -0.07059 | -0.017795 | 0.070648 | 0.017832 | 5.8397e-05 | 3.7203e-05 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.98013 | -0.3815 | 0.98101 | -0.36423 | 29.4522
16 | 0.045382 | 0.011414 | -0.045371 | -0.011407 | 1.1078e-05 | 7.0126e-06 | 0.069097 | 0.069097 | 0.069097 | 0.97752 | -0.43257 | 0.97726 | -0.43769 | 18.9827
17 | 0.016814 | 0.0042162 | -0.01681 | -0.0042137 | 4.34e-06 | 2.5562e-06 | 0.025596 | 0.025596 | 0.025596 | 0.97752 | -0.43257 | 0.97724 | -0.43799 | 7.0318
18 | -0.074171 | -0.018715 | 0.074204 | 0.018736 | 3.2907e-05 | 2.0973e-05 | 0.11255 | 0.11255 | 0.11255 | 0.98101 | -0.36423 | 0.98149 | -0.35497 | 30.9202
19 | 0.042564 | 0.010703 | -0.042519 | -0.010675 | 4.5502e-05 | 2.876e-05 | 0.064823 | 0.064823 | 0.064823 | 0.97726 | -0.43769 | 0.97612 | -0.46009 | 17.8086
20 | 0.013266 | 0.0033255 | -0.013264 | -0.0033245 | 1.72e-06 | 9.5999e-07 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.97724 | -0.43799 | 0.9771 | -0.44071 | 5.5494
21 | -0.077482 | -0.019557 | 0.07756 | 0.019607 | 7.8473e-05 | 5.0031e-05 | 0.11752 | 0.11752 | 0.11752 | 0.98149 | -0.35497 | 0.98257 | -0.33385 | 32.2854
22 | 0.014111 | 0.0035383 | -0.014102 | -0.0035331 | 8.9989e-06 | 5.1116e-06 | 0.021512 | 0.021512 | 0.021512 | 0.97612 | -0.46009 | 0.97544 | -0.47348 | 5.91
23 | 0.0096374 | 0.0024156 | -0.0096361 | -0.002415 | 1.2324e-06 | 5.9766e-07 | 0.014677 | 0.014677 | 0.014677 | 0.9771 | -0.44071 | 0.97697 | -0.4434 | 4.0321
24 | -0.080355 | -0.020308 | 0.080399 | 0.020336 | 4.4519e-05 | 2.8391e-05 | 0.12175 | 0.12175 | 0.12175 | 0.98257 | -0.33385 | 0.98317 | -0.3223 | 33.4478
25 | 0.0075078 | 0.0018804 | -0.0075051 | -0.0018794 | 2.6793e-06 | 1.0351e-06 | 0.011453 | 0.011453 | 0.011453 | 0.97544 | -0.47348 | 0.97506 | -0.48098 | 3.1464
26 | 0.00661 | 0.0016566 | -0.0066095 | -0.0016564 | 5.3544e-07 | 1.663e-07 | 0.010068 | 0.010068 | 0.010068 | 0.97697 | -0.4434 | 0.97688 | -0.4451 | 2.7659
27 | 0.0031939 | 0.0007989 | -0.0031935 | -0.00079921 | 4.1469e-07 | -3.1521e-07 | 0.0048736 | 0.0048738 | 0.0048738 | 0.97506 | -0.48098 | 0.97492 | -0.48371 | 1.339
28 | -0.0034105 | -0.00085475 | 0.0034106 | 0.00085465 | 1.381e-07 | -9.8422e-08 | 0.0050803 | 0.0050802 | 0.0050803 | 0.99893 | -0.020514 | 0.99898 | -0.019664 | 1.3957
29 | -0.02502 | -0.006278 | 0.025026 | 0.0062816 | 5.8183e-06 | 3.5774e-06 | 0.037271 | 0.037271 | 0.037271 | 0.99898 | -0.019664 | 0.99923 | -0.014788 | 10.2392
30 | 0.021609 | 0.0054234 | -0.021593 | -0.0054138 | 1.5808e-05 | 9.5847e-06 | 0.032191 | 0.032191 | 0.032191 | 0.99898 | -0.019664 | 0.99818 | -0.035014 | 8.8436
31 | 0.0031935 | 0.00079921 | -0.0031923 | -0.00080008 | 1.1362e-06 | -8.625e-07 | 0.0048738 | 0.0048744 | 0.0048744 | 0.97492 | -0.48371 | 0.97454 | -0.49118 | 1.3391
32 | -0.028781 | -0.0072228 | 0.028802 | 0.0072355 | 2.0311e-05 | 1.2613e-05 | 0.042863 | 0.042863 | 0.042863 | 0.99923 | -0.014788 | 1 | 0 | 11.7757
33 | 0.018191 | 0.004561 | -0.018191 | -0.004561 | 8.7034e-08 | 5.1577e-08 | 0.027119 | 0.027119 | 0.027119 | 0.99818 | -0.035014 | 0.99817 | -0.035115 | 7.4502
34 | 0.0029846 | 0.00074793 | -0.0029845 | -0.00074799 | 6.4771e-08 | -6.3171e-08 | 0.0045462 | 0.0045462 | 0.0045462 | 0.97688 | -0.4451 | 0.97686 | -0.44555 | 1.249
35 | -0.083244 | -0.021049 | 0.083317 | 0.021096 | 7.3517e-05 | 4.6894e-05 | 0.12606 | 0.12606 | 0.12606 | 0.98317 | -0.3223 | 0.98412 | -0.3039 | 34.6307
36 | 0.028067 | 0.0070574 | -0.028018 | -0.0070271 | 4.883e-05 | 3.0335e-05 | 0.042446 | 0.042446 | 0.042446 | 0.98412 | -0.3039 | 0.98225 | -0.3404 | 11.6611
37 | -0.13081 | -0.033029 | 0.13147 | 0.033451 | 0.00065986 | 0.00042174 | 0.19788 | 0.19788 | 0.19788 | 0.98412 | -0.3039 | 0.98954 | -0.19919 | 54.3635
38 | 0.0064914 | 0.0016269 | -0.0064907 | -0.0016267 | 7.5048e-07 | 2.184e-07 | 0.0098339 | 0.009834 | 0.009834 | 0.98225 | -0.3404 | 0.98212 | -0.34283 | 2.7017
39 | 0.021526 | 0.0054002 | -0.02152 | -0.0053962 | 6.5829e-06 | 4.0042e-06 | 0.032612 | 0.032613 | 0.032613 | 0.98225 | -0.3404 | 0.98192 | -0.34681 | 8.9595
40 | 0.01667 | 0.0041876 | -0.016656 | -0.0041797 | 1.3462e-05 | 7.8828e-06 | 0.025071 | 0.025071 | 0.025071 | 0.98954 | -0.19919 | 0.98867 | -0.21613 | 6.8876
41 | -0.14814 | -0.037638 | 0.14834 | 0.037763 | 0.00019648 | 0.0001252 | 0.22295 | 0.22295 | 0.22295 | 0.98954 | -0.19919 | 0.99097 | -0.17169 | 30.6255
42 | 0.01693 | 0.0042459 | -0.016923 | -0.0042417 | 7.1049e-06 | 4.1832e-06 | 0.025657 | 0.025657 | 0.025657 | 0.98192 | -0.34681 | 0.98147 | -0.35562 | 7.0488
43 | 0.016656 | 0.0041797 | -0.016646 | -0.0041735 | 1.0753e-05 | 6.2975e-06 | 0.025071 | 0.025071 | 0.025071 | 0.98867 | -0.21613 | 0.98797 | -0.22968 | 6.8877
44 | -0.15227 | -0.038748 | 0.1523 | 0.038764 | 2.5032e-05 | 1.5955e-05 | 0.22885 | 0.22885 | 0.22885 | 0.99097 | -0.17169 | 0.99115 | -0.16828 | 31.436
45 | 0.010149 | 0.002544 | -0.010148 | -0.0025433 | 1.5091e-06 | 7.5106e-07 | 0.015388 | 0.015388 | 0.015388 | 0.98147 | -0.35562 | 0.98131 | -0.35874 | 4.2274
46 | 0.012983 | 0.0032556 | -0.012978 | -0.0032526 | 5.5368e-06 | 3.0494e-06 | 0.019555 | 0.019555 | 0.019555 | 0.98797 | -0.22968 | 0.98751 | -0.23863 | 5.3724
47 | -0.15759 | -0.040091 | 0.15779 | 0.040217 | 0.00019655 | 0.00012531 | 0.2368 | 0.2368 | 0.2368 | 0.99115 | -0.16828 | 0.9925 | -0.14243 | 32.528
48 | -0.16059 | -0.040919 | 0.16065 | 0.040956 | 5.7706e-05 | 3.6795e-05 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.9925 | -0.14243 | 0.99289 | -0.13499 | 33.1048
49 | -0.16232 | -0.041374 | 0.16249 | 0.041488 | 0.00017852 | 0.00011384 | 0.2435 | 0.2435 | 0.2435 | 0.99289 | -0.13499 | 0.99408 | -0.11223 | 33.4484
50 | -0.16527 | -0.042183 | 0.16536 | 0.042242 | 9.243e-05 | 5.8947e-05 | 0.24766 | 0.24766 | 0.24766 | 0.99408 | -0.11223 | 0.99469 | -0.10066 | 34.0192
51 | -0.16676 | -0.042594 | 0.16697 | 0.042722 | 0.000201 | 0.00012819 | 0.24976 | 0.24976 | 0.24976 | 0.99469 | -0.10066 | 0.996 | -0.075759 | 34.3074
52 | -0.015345 | -0.0038459 | 0.01535 | 0.003849 | 5.3321e-06 | 3.0577e-06 | 0.022883 | 0.022883 | 0.022883 | 0.99779 | -0.042406 | 0.99817 | -0.035115 | 6.2867
53 | 0.011967 | 0.0029995 | -0.011967 | -0.0029994 | 1.997e-07 | 1.0597e-07 | 0.017847 | 0.017847 | 0.017847 | 0.99779 | -0.042406 | 0.99778 | -0.042756 | 4.903
54 | 0.0079802 | 0.0020002 | -0.007979 | -0.0019997 | 1.2602e-06 | 4.9671e-07 | 0.011901 | 0.011901 | 0.011901 | 0.99778 | -0.042756 | 0.9976 | -0.046072 | 3.2696
55 | 0.0039895 | 0.00099983 | -0.0039895 | -0.00099985 | 5.2477e-08 | -1.8011e-08 | 0.0059507 | 0.0059507 | 0.0059507 | 0.9976 | -0.046072 | 0.99759 | -0.046348 | 1.6348
56 | 0.18916 | 0.048542 | -0.18896 | -0.048413 | 0.00020277 | 0.00012941 | 0.28187 | 0.28187 | 0.28187 | 1 | 0 | 0.99883 | -0.022117 | 38.7188
57 | 0.20058 | 0.051677 | -0.20033 | -0.051516 | 0.00025229 | 0.00016107 | 0.29896 | 0.29896 | 0.29896 | 1 | 0 | 0.99863 | -0.025876 | 41.0664
58 | -0.013552 | -0.0033965 | 0.013555 | 0.0033981 | 2.9823e-06 | 1.6795e-06 | 0.020743 | 0.020743 | 0.020743 | 0.97218 | -0.53612 | 0.97241 | -0.5315 | 5.6986
59 | -0.013555 | -0.0033981 | 0.013557 | 0.0033992 | 1.9137e-06 | 1.0776e-06 | 0.020743 | 0.020743 | 0.020743 | 0.97241 | -0.5315 | 0.97256 | -0.52853 | 5.6985
60 | -0.027112 | -0.0067964 | 0.027127 | 0.0068057 | 1.496e-05 | 9.2867e-06 | 0.041482 | 0.041482 | 0.041482 | 0.97256 | -0.52853 | 0.97315 | -0.51696 | 11.396
61 | 0.029361 | 0.0073732 | -0.02933 | -0.0073539 | 3.0966e-05 | 1.931e-05 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0449 | 0.97315 | -0.51696 | 0.97203 | -0.53909 | 12.3352
62 | -0.056488 | -0.014179 | 0.056493 | 0.014182 | 5.2264e-06 | 3.3217e-06 | 0.086381 | 0.086381 | 0.086381 | 0.97315 | -0.51696 | 0.97325 | -0.51502 | 23.7312
63 | 0.018176 | 0.0045586 | -0.018167 | -0.0045531 | 9.2303e-06 | 5.5136e-06 | 0.027826 | 0.027826 | 0.027826 | 0.97203 | -0.53909 | 0.97149 | -0.54975 | 7.6446
64 | -0.066356 | -0.016654 | 0.066574 | 0.016791 | 0.00021777 | 0.00013656 | 0.10146 | 0.10146 | 0.10146 | 0.97325 | -0.51502 | 0.97674 | -0.44645 | 13.937
65 | -0.066574 | -0.016791 | 0.066711 | 0.016877 | 0.00013681 | 8.578e-05 | 0.10146 | 0.10146 | 0.10146 | 0.97674 | -0.44645 | 0.97893 | -0.40361 | 13.9369
66 | -0.066711 | -0.016877 | 0.066856 | 0.016968 | 0.00014533 | 9.1114e-05 | 0.10146 | 0.10146 | 0.10146 | 0.97893 | -0.40361 | 0.98126 | -0.35832 | 13.9368
67 | -0.021701 | -0.0054394 | 0.021707 | 0.0054433 | 6.3115e-06 | 3.8421e-06 | 0.032872 | 0.032872 | 0.032872 | 0.98235 | -0.33726 | 0.98266 | -0.33116 | 9.0307
68 | 0.015534 | 0.0038937 | -0.015533 | -0.0038934 | 6.5469e-07 | 3.7908e-07 | 0.02353 | 0.02353 | 0.02353 | 0.98235 | -0.33726 | 0.9823 | -0.33814 | 6.4642
69 | -0.024814 | -0.0062219 | 0.024821 | 0.0062265 | 7.3707e-06 | 4.5408e-06 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.98266 | -0.33116 | 0.98298 | -0.32493 | 10.3232
70 | 0.011908 | 0.0029849 | -0.011906 | -0.002984 | 1.5802e-06 | 8.4742e-07 | 0.018039 | 0.018039 | 0.018039 | 0.9823 | -0.33814 | 0.98216 | -0.34093 | 4.9557
71 | -0.095822 | -0.024276 | 0.095909 | 0.024331 | 8.7148e-05 | 5.5215e-05 | 0.14515 | 0.14515 | 0.14515 | 0.98298 | -0.32493 | 0.98396 | -0.30601 | 19.9378
72 | 0.071001 | 0.018049 | -0.070887 | -0.017978 | 0.00011399 | 7.1625e-05 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.98298 | -0.32493 | 0.98126 | -0.35832 | 14.7763
73 | 0.0055146 | 0.0013821 | -0.0055143 | -0.001382 | 3.425e-07 | 5.3626e-08 | 0.0083549 | 0.008355 | 0.008355 | 0.98216 | -0.34093 | 0.9821 | -0.34223 | 2.2953
74 | 0.0063918 | 0.001602 | -0.0063912 | -0.0016018 | 6.1008e-07 | 1.7093e-07 | 0.0096839 | 0.009684 | 0.009684 | 0.98216 | -0.34093 | 0.98206 | -0.34293 | 2.6604
75 | -0.10197 | -0.025849 | 0.10216 | 0.025973 | 0.00019493 | 0.00012364 | 0.15431 | 0.15431 | 0.15431 | 0.98396 | -0.30601 | 0.98601 | -0.26632 | 21.1959
76 | 0.056995 | 0.014451 | -0.056824 | -0.014342 | 0.00017135 | 0.00010888 | 0.086073 | 0.086073 | 0.086073 | 0.98601 | -0.26632 | 0.98277 | -0.32907 | 23.6464
77 | -0.15916 | -0.040424 | 0.15978 | 0.040821 | 0.00062298 | 0.00039723 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.98601 | -0.26632 | 0.99023 | -0.18534 | 33.019
78 | 0.0017818 | 0.00044649 | -0.0017817 | -0.00044655 | 1.4917e-08 | -5.7786e-08 | 0.0027168 | 0.0027168 | 0.0027168 | 0.97587 | -0.46414 | 0.97587 | -0.46432 | 0.74638
79 | -0.0045257 | -0.0011342 | 0.004526 | 0.0011342 | 2.4152e-07 | -1.4413e-08 | 0.0069008 | 0.0069008 | 0.0069008 | 0.97587 | -0.46414 | 0.97593 | -0.46302 | 1.8958
80 | -0.012198 | -0.0030568 | 0.012207 | 0.0030615 | 8.7092e-06 | 4.7342e-06 | 0.018598 | 0.018598 | 0.018598 | 0.97593 | -0.46302 | 0.97669 | -0.44804 | 5.1094
81 | 0.0051129 | 0.0012813 | -0.0051121 | -0.0012812 | 7.9814e-07 | 7.3283e-08 | 0.0077957 | 0.0077959 | 0.0077959 | 0.97593 | -0.46302 | 0.97577 | -0.4663 | 2.1417
82 | 0.17229 | 0.044168 | -0.17216 | -0.044085 | 0.00013096 | 8.3542e-05 | 0.25835 | 0.25835 | 0.25835 | 0.99374 | -0.11844 | 0.99291 | -0.13413 | 35.4871
83 | -0.17554 | -0.044981 | 0.17588 | 0.045202 | 0.00034739 | 0.00022164 | 0.2632 | 0.2632 | 0.2632 | 0.99374 | -0.11844 | 0.99588 | -0.077695 | 36.154
84 | 0.16993 | 0.043526 | -0.16976 | -0.043413 | 0.00017625 | 0.00011243 | 0.25501 | 0.25501 | 0.25501 | 0.99291 | -0.13413 | 0.99179 | -0.15556 | 35.0282
85 | -0.18819 | -0.048289 | 0.18823 | 0.048313 | 3.7936e-05 | 2.4212e-05 | 0.28159 | 0.28159 | 0.28159 | 0.99588 | -0.077695 | 0.9961 | -0.073541 | 38.6805
86 | 0.01231 | 0.0030864 | -0.012306 | -0.0030841 | 4.23e-06 | 2.2736e-06 | 0.018393 | 0.018394 | 0.018394 | 0.99588 | -0.077695 | 0.99551 | -0.084908 | 5.0532
87 | 0.16652 | 0.042601 | -0.1665 | -0.04259 | 1.6502e-05 | 1.0525e-05 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.99179 | -0.15556 | 0.99168 | -0.15761 | 34.36
88 | -0.19148 | -0.049126 | 0.1919 | 0.049397 | 0.00042416 | 0.00027075 | 0.28644 | 0.28644 | 0.28644 | 0.9961 | -0.073541 | 0.99851 | -0.027989 | 39.3461
89 | 0.0063426 | 0.0015896 | -0.0063416 | -0.0015894 | 9.9998e-07 | 2.5431e-07 | 0.0094805 | 0.0094806 | 0.0094806 | 0.99551 | -0.084908 | 0.99534 | -0.088218 | 2.6046
90 | 0.16462 | 0.042118 | -0.16445 | -0.042009 | 0.0001713 | 0.00010925 | 0.24732 | 0.24732 | 0.24732 | 0.99168 | -0.15761 | 0.99055 | -0.17913 | 33.9719
91 | -0.19514 | -0.050209 | 0.19516 | 0.050222 | 2.0052e-05 | 1.28e-05 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.99851 | -0.027989 | 0.99863 | -0.025876 | 40.0095
92 | 0.15983 | 0.040852 | -0.15978 | -0.040821 | 4.7979e-05 | 3.0593e-05 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.99055 | -0.17913 | 0.99023 | -0.18534 | 33.0189
93 | 0.18251 | 0.046798 | -0.18232 | -0.046673 | 0.0001947 | 0.00012424 | 0.27227 | 0.27227 | 0.27227 | 0.99883 | -0.022117 | 0.99767 | -0.044143 | 37.4002
94 | 0.0064438 | 0.001615 | -0.006443 | -0.0016148 | 7.4771e-07 | 1.9538e-07 | 0.0095997 | 0.0095998 | 0.0095998 | 0.99883 | -0.022117 | 0.9987 | -0.024553 | 2.6373
95 | 0.17728 | 0.045412 | -0.17708 | -0.045281 | 0.00020479 | 0.00013066 | 0.26476 | 0.26476 | 0.26476 | 0.99767 | -0.044143 | 0.99641 | -0.068014 | 36.3687
96 | 0.17054 | 0.043642 | -0.17047 | -0.043601 | 6.3923e-05 | 4.0774e-05 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.99641 | -0.068014 | 0.996 | -0.075759 | 35.0273
97 | 0.049531 | 0.012514 | -0.049368 | -0.012412 | 0.00016222 | 0.00010285 | 0.07503 | 0.075031 | 0.075031 | 0.98277 | -0.32907 | 0.97926 | -0.39763 | 20.6128
98 | 0.049368 | 0.012412 | -0.049315 | -0.012378 | 5.3655e-05 | 3.402e-05 | 0.075031 | 0.075031 | 0.075031 | 0.97926 | -0.39763 | 0.9781 | -0.42042 | 20.6129
99 | 0.042607 | 0.010696 | -0.0426 | -0.010692 | 6.1808e-06 | 3.9065e-06 | 0.064826 | 0.064826 | 0.064826 | 0.9781 | -0.42042 | 0.97794 | -0.42346 | 17.8092
100 | 0.035863 | 0.009004 | -0.035842 | -0.0089903 | 2.1711e-05 | 1.3652e-05 | 0.054574 | 0.054575 | 0.054575 | 0.97794 | -0.42346 | 0.9773 | -0.43616 | 14.993
101 | 0.02903 | 0.0072832 | -0.029029 | -0.0072826 | 1.0014e-06 | 6.2379e-07 | 0.044204 | 0.044204 | 0.044204 | 0.9773 | -0.43616 | 0.97726 | -0.43688 | 12.1439
102 | 0.029029 | 0.0072826 | -0.029024 | -0.007279 | 5.7176e-06 | 3.5615e-06 | 0.044204 | 0.044204 | 0.044204 | 0.97726 | -0.43688 | 0.97705 | -0.44102 | 12.1439
103 | 0.022775 | 0.005713 | -0.022767 | -0.0057083 | 7.6284e-06 | 4.6705e-06 | 0.034687 | 0.034687 | 0.034687 | 0.97705 | -0.44102 | 0.97669 | -0.44804 | 9.5294

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42019 | 0.10745

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045295 | 0.0011352
1 | 0.0030383 | 0.00076147
2 | 0.0053694 | 0.0013457
3 | 0.0058531 | 0.0014669
4 | 0.0046308 | 0.0011606
5 | 0.0010897 | 0.00027311
6 | 0.0028866 | 0.00072344
7 | 0.004164 | 0.0010436
8 | 0.011417 | 0.0028612
9 | 0.0047915 | 0.0012009
10 | 0.0047976 | 0.0012024
11 | 0.0034379 | 0.00086162
12 | 0.0035229 | 0.00088293
13 | 0.0028069 | 0.00070347
14 | 0.0035439 | 0.0008882
15 | 0.0032777 | 0.00082148
16 | 0.0036267 | 0.00090894
17 | 0.0027941 | 0.00070028
18 | 0.0065944 | 0.0016527
19 | 0.0030261 | 0.00075842
20 | 0.0043112 | 0.0010805
21 | 0.0034105 | 0.00085475
22 | 0.0037556 | 0.00094125
23 | 0.0034025 | 0.00085273
24 | 0.0036249 | 0.00090848
25 | 0.0029845 | 0.00074799
26 | 0.0028447 | 0.00071296
27 | 0.0064907 | 0.0016267
28 | 0.0045896 | 0.0011503
29 | 0.0039297 | 0.00098487
30 | 0.0067738 | 0.0016977
31 | 0.0036623 | 0.00091785
32 | 0.0052953 | 0.0013271
33 | 0.002801 | 0.00070201
34 | 0.0016691 | 0.00041831
35 | 0.0027762 | 0.00069577
36 | 0.0014025 | 0.00035149
37 | 0.010148 | 0.0025433
38 | 0.0031923 | 0.00080008
39 | 0.0033772 | 0.00084641
40 | 0.002841 | 0.00071203
41 | 0.0039869 | 0.00099922
42 | 0.0039895 | 0.00099985
43 | 0.0039895 | 0.00099985
44 | 0.013552 | 0.0033965
45 | 0.013555 | 0.0033972
46 | 0.011153 | 0.0027953
47 | 0.0098632 | 0.002472
48 | 0.018167 | 0.0045531
49 | 0.0061673 | 0.0015457
50 | 0.0031069 | 0.00077866
51 | 0.0036249 | 0.00090849
52 | 0.0060564 | 0.0015179
53 | 0.0040307 | 0.0010102
54 | 0.0055143 | 0.001382
55 | 0.0063912 | 0.0016018
56 | 0.002744 | 0.0006877
57 | 0.0017817 | 0.00044655
58 | 0.0025589 | 0.00064133
59 | 0.0032425 | 0.00081265
60 | 0.0022293 | 0.00055872
61 | 0.0032425 | 0.00081266
62 | 0.0032436 | 0.00081292
63 | 0.005963 | 0.0014945
64 | 0.0018828 | 0.00047188
65 | 0.0032411 | 0.0008123
66 | 0.0063416 | 0.0015894
67 | 0.0046186 | 0.0011575
68 | 0.0051635 | 0.0012941
69 | 0.005035 | 0.0012619
70 | 0.006443 | 0.0016148
71 | 0.0065392 | 0.0016389
72 | 0.0072932 | 0.0018278
73 | 0.0067081 | 0.0016812
74 | 0.0067372 | 0.0016885
75 | 0.0068114 | 0.0017071
76 | 0.0062487 | 0.0015661
77 | 0.010561 | 0.0026467
78 | 0.0051121 | 0.0012812
79 | 0.0035081 | 0.0008792
80 | 0.012978 | 0.0032526

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1