## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6159-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6159-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6159-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6159-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6159-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6159-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6159-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6159-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6159-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6159-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6159-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6159-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6159-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6159-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6159-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6159-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6159-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6159-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6159-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6159-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6159-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6159-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6159-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6159-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6159-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6159-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6159-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6159-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6159-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6159-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6159-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6159-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6159-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6159-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6159-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6159-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6159-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6159-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6159-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6159-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6159-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6159-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6159-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6159-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6159-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6159-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6159-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6159-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6159-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6159-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6159-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6159-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6159-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6159-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6159-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6159-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6159-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6159-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6159-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6159-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6159-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6159-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6159-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6159-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6159-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6159-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6159-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6159-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6159-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6159-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6159-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6159-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6159-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6159-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6159-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6159-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6159-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6159-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6159-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6159-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6159-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6159-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6159-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6159-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6159-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6159-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6159-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6159-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6159-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6159-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6159-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6159-16_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6159-16_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6159-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6159-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6159-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6159-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6159-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6159-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6159-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6159-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6159-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6159-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6159-16_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6159-16_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6159-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6159-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6159-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6159-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6159-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6159-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6159-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6159-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6159-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6159-16_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6159-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6159-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6159-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6159-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6159-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_106_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6159-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0071119 | 0.0017824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6159-16_0_4_load_1 | 1 | 0.0057311 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6159-16_0_4_load_3 | 3 | 0.0076975 | 0.0019292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6159-16_0_4_load_40 | 6 | 0.0060596 | 0.0015187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6159-16_0_4_load_35 | 7 | 0.0024634 | 0.00061739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6159-16_0_4_load_38 | 8 | 0.006226 | 0.0015604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6159-16_0_4_load_118 | 9 | 0.0055192 | 0.0013832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6159-16_0_4_load_116 | 11 | 0.0053113 | 0.0013311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6159-16_0_4_load_117 | 12 | 0.0049994 | 0.001253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6159-16_0_4_load_14 | 14 | 0.017065 | 0.0042768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6159-16_0_4_load_12 | 15 | 0.0073346 | 0.0018382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6159-16_0_4_load_26 | 16 | 0.004432 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6159-16_0_4_load_7 | 19 | 0.003085 | 0.00077318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6159-16_0_4_load_10 | 22 | 0.0077231 | 0.0019356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6159-16_0_4_load_15 | 23 | 0.0056123 | 0.0014066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6159-16_0_4_load_16 | 24 | 0.009353 | 0.0023441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6159-16_0_4_load_28 | 27 | 0.0047104 | 0.0011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6159-16_0_4_load_19 | 28 | 0.0027479 | 0.00068869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6159-16_0_4_load_39 | 30 | 0.005862 | 0.0014691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6159-16_0_4_load_80 | 31 | 0.01383 | 0.0034662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6159-16_0_4_load_83 | 33 | 0.0065811 | 0.0016494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6159-16_0_4_load_11 | 34 | 0.01053 | 0.0026392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6159-16_0_4_load_96 | 35 | 0.0069522 | 0.0017424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6159-16_0_4_load_94 | 36 | 0.0099044 | 0.0024823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6159-16_0_4_load_18 | 37 | 0.004866 | 0.0012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6159-16_0_4_load_121 | 39 | 0.0075174 | 0.001884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6159-16_0_4_load_21 | 40 | 0.0057516 | 0.0014415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6159-16_0_4_load_22 | 41 | 0.004376 | 0.0010967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6159-16_0_4_load_29 | 44 | 0.012159 | 0.0030473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6159-16_0_4_load_119 | 45 | 0.0034934 | 0.00087552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6159-16_0_4_load_48 | 46 | 0.0043574 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6159-16_0_4_load_44 | 47 | 0.004819 | 0.0012078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6159-16_0_4_load_41 | 48 | 0.0048041 | 0.001204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6159-16_0_4_load_27 | 50 | 0.0036306 | 0.00090993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6159-16_0_4_load_88 | 51 | 0.0057984 | 0.0014532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6159-16_0_4_load_87 | 52 | 0.0056998 | 0.0014285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6159-16_0_4_load_32 | 53 | 0.029809 | 0.0074709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6159-16_0_4_load_33 | 54 | 0.0054664 | 0.00137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6159-16_0_4_load_42 | 56 | 0.0074412 | 0.0018649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6159-16_0_4_load_37 | 57 | 0.0048437 | 0.0012139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6159-16_0_4_load_34 | 58 | 0.0051821 | 0.0012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6159-16_0_4_load_43 | 59 | 0.0072372 | 0.0018138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6159-16_0_4_load_45 | 60 | 0.0097519 | 0.0024441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6159-16_0_4_load_46 | 61 | 0.0054429 | 0.0013641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6159-16_0_4_load_47 | 62 | 0.0050696 | 0.0012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6159-16_0_4_load_50 | 65 | 0.0054026 | 0.001354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6159-16_0_4_load_51 | 66 | 0.010575 | 0.0026504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6159-16_0_4_load_54 | 69 | 0.0049236 | 0.001234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6159-16_0_4_load_55 | 70 | 0.0033224 | 0.00083267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6159-16_0_4_load_76 | 72 | 0.0050894 | 0.0012755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6159-16_0_4_load_108 | 74 | 0.0057919 | 0.0014516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6159-16_0_4_load_105 | 75 | 0.0080172 | 0.0020093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6159-16_0_4_load_67 | 77 | 0.0078197 | 0.0019598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6159-16_0_4_load_71 | 81 | 0.011177 | 0.0028012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6159-16_0_4_load_58 | 82 | 0.013184 | 0.0033041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6159-16_0_4_load_56 | 83 | 0.0071508 | 0.0017922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6159-16_0_4_load_59 | 84 | 0.0077392 | 0.0019396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6159-16_0_4_load_60 | 85 | 0.0066422 | 0.0016647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6159-16_0_4_load_61 | 86 | 0.0014586 | 0.00036557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6159-16_0_4_load_62 | 87 | 0.0063895 | 0.0016014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6159-16_0_4_load_64 | 89 | 0.0058524 | 0.0014668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6159-16_0_4_load_65 | 90 | 0.001764 | 0.0004421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6159-16_0_4_load_114 | 91 | 0.0023725 | 0.00059461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6159-16_0_4_load_113 | 92 | 0.0025816 | 0.00064701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6159-16_0_4_load_75 | 93 | 0.0062957 | 0.0015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6159-16_0_4_load_72 | 94 | 0.006266 | 0.0015704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6159-16_0_4_load_77 | 96 | 0.0093297 | 0.0023382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6159-16_0_4_load_78 | 97 | 0.0057564 | 0.0014427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6159-16_0_4_load_104 | 98 | 0.008438 | 0.0021148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6159-16_0_4_load_106 | 99 | 0.0029011 | 0.0007271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6159-16_0_4_load_107 | 100 | 0.0023908 | 0.0005992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6159-16_0_4_load_112 | 101 | 0.00096997 | 0.0002431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6159-16_0_4_load_109 | 102 | 0.00092715 | 0.00023237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6159-16_0_4_load_110 | 103 | 0.0024837 | 0.00062247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6159-16_0_4_load_111 | 104 | 0.00088187 | 0.00022102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6159-16_0_4_load_86 | 106 | 0.005207 | 0.001305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6159-16_0_4_load_90 | 107 | 0.0060135 | 0.0015071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6159-16_0_4_load_89 | 109 | 0.0064763 | 0.0016231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6159-16_0_4_load_101 | 110 | 0.0047585 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6159-16_0_4_load_99 | 111 | 0.0092024 | 0.0023063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6159-16_0_4_load_91 | 112 | 0.0055731 | 0.0013968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6159-16_0_4_load_92 | 113 | 0.0055814 | 0.0013988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6159-16_0_4_load_115 | 114 | 0.0067649 | 0.0016954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6159-16_0_4_load_93 | 115 | 0.011872 | 0.0029753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6159-16_0_4_load_97 | 117 | 0.007041 | 0.0017646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6159-16_0_4_load_98 | 118 | 0.0041338 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6159-16_0_4_load_102 | 119 | 0.007185 | 0.0018007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6159-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6159-16_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6159-16_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6159-16_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.088245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_6159-16_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_6159-16_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.040167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6159-16_0_4_line_6 |  | 4 | 10 | 0.049595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_6159-16_0_4_line_7 |  | 5 | 11 | 0.027137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6159-16_0_4_line_8 |  | 5 | 12 | 0.008043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6159-16_0_4_line_9 |  | 5 | 13 | 0.021864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_6159-16_0_4_line_10 |  | 6 | 7 | 0.055171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_6159-16_0_4_line_11 |  | 6 | 8 | 0.0048531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_6159-16_0_4_line_12 |  | 7 | 58 | 0.0031484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_6159-16_0_4_line_13 |  | 8 | 30 | 0.046105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_6159-16_0_4_line_14 |  | 10 | 16 | 0.035666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6159-16_0_4_line_15 |  | 10 | 17 | 0.05191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_6159-16_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.030143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6159-16_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.03319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_6159-16_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.050265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_6159-16_0_4_line_19 |  | 16 | 50 | 0.014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6159-16_0_4_line_20 |  | 17 | 42 | 0.017905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_6159-16_0_4_line_21 |  | 17 | 40 | 0.033413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6159-16_0_4_line_22 |  | 18 | 23 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6159-16_0_4_line_23 |  | 18 | 24 | 0.012433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_6159-16_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.02195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6159-16_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.039311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_6159-16_0_4_line_26 |  | 20 | 22 | 0.022533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_6159-16_0_4_line_27 |  | 21 | 29 | 0.006409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_6159-16_0_4_line_28 |  | 21 | 30 | 0.023539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_6159-16_0_4_line_29 |  | 22 | 31 | 0.018543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_6159-16_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.035086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_6159-16_0_4_line_31 |  | 25 | 37 | 0.031346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_6159-16_0_4_line_32 |  | 25 | 38 | 0.11696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_6159-16_0_4_line_33 |  | 26 | 27 | 0.016319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6159-16_0_4_line_34 |  | 26 | 28 | 0.05697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_6159-16_0_4_line_35 |  | 28 | 37 | 0.038979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_6159-16_0_4_line_36 |  | 29 | 32 | 0.027004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_6159-16_0_4_line_37 |  | 29 | 33 | 0.021266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_6159-16_0_4_line_38 |  | 32 | 63 | 0.056478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_6159-16_0_4_line_39 |  | 33 | 64 | 0.031705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6159-16_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.02996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6159-16_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0033499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6159-16_0_4_line_42 |  | 36 | 115 | 0.03544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6159-16_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.028536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_6159-16_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.031781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6159-16_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.07404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_6159-16_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_6159-16_0_4_line_47 |  | 43 | 47 | 0.044633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6159-16_0_4_line_48 |  | 43 | 48 | 0.01191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6159-16_0_4_line_49 |  | 44 | 49 | 0.037435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_6159-16_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.030091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6159-16_0_4_line_51 |  | 46 | 62 | 0.0015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6159-16_0_4_line_52 |  | 48 | 56 | 0.015817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6159-16_0_4_line_53 |  | 49 | 53 | 0.0037539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_6159-16_0_4_line_54 |  | 49 | 54 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6159-16_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.024868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6159-16_0_4_line_56 |  | 52 | 106 | 0.03141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6159-16_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.027413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_6159-16_0_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.013938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6159-16_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.0085496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_6159-16_0_4_line_60 |  | 56 | 59 | 0.0080601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6159-16_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.014434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6159-16_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0080879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6159-16_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.002953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6159-16_0_4_line_64 |  | 63 | 96 | 0.07117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_6159-16_0_4_line_65 |  | 64 | 105 | 0.023211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6159-16_0_4_line_66 |  | 64 | 106 | 0.024098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6159-16_0_4_line_67 |  | 65 | 66 | 0.0083845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6159-16_0_4_line_68 |  | 65 | 67 | 0.012633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6159-16_0_4_line_69 |  | 66 | 68 | 0.022743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_6159-16_0_4_line_70 |  | 67 | 69 | 0.010516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6159-16_0_4_line_71 |  | 67 | 70 | 0.0053767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6159-16_0_4_line_72 |  | 68 | 71 | 0.035211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_6159-16_0_4_line_73 |  | 68 | 72 | 0.041843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_6159-16_0_4_line_74 |  | 70 | 73 | 0.02084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6159-16_0_4_line_75 |  | 71 | 74 | 0.024112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6159-16_0_4_line_76 |  | 71 | 75 | 0.067792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_6159-16_0_4_line_77 |  | 72 | 76 | 0.0038465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6159-16_0_4_line_78 |  | 73 | 82 | 0.005295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6159-16_0_4_line_79 |  | 73 | 83 | 0.012351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6159-16_0_4_line_80 |  | 75 | 98 | 0.0065514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_6159-16_0_4_line_81 |  | 76 | 93 | 0.005936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6159-16_0_4_line_82 |  | 76 | 94 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_6159-16_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.058515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6159-16_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.008101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6159-16_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.063423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6159-16_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.017665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6159-16_0_4_line_87 |  | 80 | 91 | 0.01786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_6159-16_0_4_line_88 |  | 80 | 88 | 0.059185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_6159-16_0_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0098884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6159-16_0_4_line_90 |  | 84 | 86 | 0.015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6159-16_0_4_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0049691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6159-16_0_4_line_92 |  | 86 | 88 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6159-16_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.03538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6159-16_0_4_line_94 |  | 88 | 90 | 0.011006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6159-16_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.00013854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_6159-16_0_4_line_96 |  | 92 | 104 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_6159-16_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.038065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_6159-16_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0077368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_6159-16_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.032224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6159-16_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0061421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_6159-16_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.012431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_6159-16_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.012455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6159-16_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.012188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_6159-16_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.012024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_6159-16_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 2.6454e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_6159-16_0_4_line_106 |  | 105 | 107 | 0.024149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6159-16_0_4_line_107 |  | 105 | 108 | 0.022263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6159-16_0_4_line_108 |  | 107 | 109 | 0.030637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6159-16_0_4_line_109 |  | 108 | 110 | 0.014381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6159-16_0_4_line_110 |  | 108 | 111 | 0.019538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6159-16_0_4_line_111 |  | 109 | 112 | 0.0069607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6159-16_0_4_line_112 |  | 110 | 119 | 0.018534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6159-16_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.013686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6159-16_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0042536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6159-16_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.026455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6159-16_0_4_line_116 |  | 116 | 117 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6159-16_0_4_line_117 |  | 116 | 118 | 0.01263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6159-16_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6159-16_0_4_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2557270.5316 | 1132021.5136 | 2557263.2287 | 1132018.8418 | 2557257.0728 | 1132016.1173 | 2557250.428 | 1132015.0417 | 2557242.9764 | 1132016.373 | 2557237.7901 | 1132013.6548
1 | 2557284.9635 | 1132037.1082 | 2557277.0447 | 1132029.0046 | 2557275.3678 | 1132025.9705 | 2557270.5316 | 1132021.5136
2 | 2557218.8304 | 1132014.2321 | 2557235.0239 | 1132012.205 | 2557237.7901 | 1132013.6548
3 | 2557284.9635 | 1132037.1082 | 2557288.0379 | 1132029.8049 | 2557289.2136 | 1132027.3064 | 2557296.4173 | 1132011.6474 | 2557308.145 | 1131997.6572 | 2557316.9466 | 1131985.8221 | 2557321.4994 | 1131980.7095 | 2557325.2094 | 1131976.1809 | 2557333.1201 | 1131968.9991 | 2557336.5144 | 1131970.9872
4 | 2557275.8175 | 1132051.3914 | 2557282.5124 | 1132050.8548 | 2557283.8156 | 1132045.6985 | 2557284.9635 | 1132037.1082
5 | 2557336.5144 | 1131970.9872 | 2557331.7349 | 1131984.3278 | 2557321.543 | 1131996.6507 | 2557317.0174 | 1132005.5984
6 | 2557336.5144 | 1131970.9872 | 2557343.5171 | 1131973.6723 | 2557346.4626 | 1131974.2629 | 2557351.2099 | 1131975.9635 | 2557354.3299 | 1131976.186 | 2557357.218 | 1131976.2767 | 2557361.9084 | 1131976.4548 | 2557364.567 | 1131978.9483 | 2557369.343 | 1131982.5164 | 2557380.5636 | 1131990.43
7 | 2557275.8175 | 1132051.3914 | 2557274.2709 | 1132056.9608 | 2557272.1595 | 1132066.4917 | 2557260.5621 | 1132067.341
8 | 2557276.0069 | 1132043.3526 | 2557275.8175 | 1132051.3914
9 | 2557275.8175 | 1132051.3914 | 2557282.5124 | 1132050.8548 | 2557282.2927 | 1132062.2177 | 2557282.1809 | 1132065.9982
10 | 2557430.8729 | 1132144.0086 | 2557395.219 | 1132101.9056
11 | 2557430.8729 | 1132144.0086 | 2557435.7161 | 1132144.3169
12 | 2557395.219 | 1132101.9056 | 2557394.6332 | 1132098.8122
13 | 2557435.7161 | 1132144.3169 | 2557447.8503 | 1132145.0893 | 2557453.5169 | 1132146.1499 | 2557456.344 | 1132153.9784 | 2557462.5624 | 1132172.8375
14 | 2557380.5636 | 1131990.43 | 2557368.4705 | 1132008.2913 | 2557363.6842 | 1132017.4187 | 2557361.7708 | 1132020.6896
15 | 2557380.5636 | 1131990.43 | 2557394.4952 | 1131999.5362 | 2557417.057 | 1132013.9397 | 2557424.5236 | 1132018.0002
16 | 2557298.6443 | 1132091.2167 | 2557286.5189 | 1132074.0494 | 2557282.1809 | 1132065.9982
17 | 2557282.1809 | 1132065.9982 | 2557277.4866 | 1132073.9467 | 2557271.4129 | 1132087.1631 | 2557267.6618 | 1132095.7976
18 | 2557245.9943 | 1132141.1153 | 2557247.3749 | 1132138.2041 | 2557255.7118 | 1132122.7593 | 2557263.4051 | 1132105.596 | 2557267.6618 | 1132095.7976
19 | 2557350.2627 | 1132027.0741 | 2557354.0646 | 1132027.9143 | 2557356.5204 | 1132026.7741 | 2557358.9151 | 1132024.6117 | 2557360.5955 | 1132022.6988 | 2557361.7708 | 1132020.6896
20 | 2557424.5236 | 1132018.0002 | 2557432.2561 | 1132021.5585 | 2557440.9519 | 1132025.2212
21 | 2557424.5236 | 1132018.0002 | 2557398.7573 | 1132034.9797 | 2557396.5839 | 1132036.3233
22 | 2557245.9943 | 1132141.1153 | 2557240.6708 | 1132138.5073 | 2557231.8629 | 1132134.2232
23 | 2557245.9943 | 1132141.1153 | 2557241.0497 | 1132152.5228
24 | 2557428.9264 | 1132192.1692 | 2557409.9844 | 1132191.9918 | 2557407 | 1132192.3608
25 | 2557428.9264 | 1132192.1692 | 2557434.0623 | 1132192.2218 | 2557468.1797 | 1132195.6495
26 | 2557428.9264 | 1132192.1692 | 2557428.999 | 1132193.7361 | 2557428.4074 | 1132196.0971 | 2557427.8907 | 1132200.3362 | 2557427.403 | 1132214.5876
27 | 2557474.4119 | 1132197.2174 | 2557468.1797 | 1132195.6495
28 | 2557468.1797 | 1132195.6495 | 2557465.4866 | 1132181.7058 | 2557462.5624 | 1132172.8375
29 | 2557417.7947 | 1132224.0196 | 2557427.0866 | 1132223.8317 | 2557427.403 | 1132214.5876
30 | 2557224.984 | 1132183.6639 | 2557226.5792 | 1132180.6066 | 2557232.7891 | 1132170.335 | 2557240.4793 | 1132153.8387 | 2557241.0497 | 1132152.5228
31 | 2557224.984 | 1132183.6639 | 2557226.8309 | 1132188.9535 | 2557229.2174 | 1132193.2388 | 2557233.919 | 1132197.1852 | 2557247.4204 | 1132202.9983
32 | 2557224.984 | 1132183.6639 | 2557112.4373 | 1132151.8249
33 | 2557302.3414 | 1132185.9389 | 2557293.9651 | 1132189.3 | 2557291.0636 | 1132189.4651 | 2557286.9179 | 1132187.9047
34 | 2557302.3414 | 1132185.9389 | 2557307.0932 | 1132201.3243 | 2557309.4641 | 1132209.9452 | 2557309.6989 | 1132213.7344 | 2557308.2233 | 1132216.3017 | 2557305.7276 | 1132218.3093 | 2557302.8073 | 1132219.097 | 2557298.0846 | 1132218.6747 | 2557289.05 | 1132217.149 | 2557284.173 | 1132215.8894
35 | 2557247.4204 | 1132202.9983 | 2557248.4229 | 1132203.43 | 2557277.4874 | 1132214.1628 | 2557284.173 | 1132215.8894
36 | 2557474.4119 | 1132197.2174 | 2557490.2073 | 1132197.7507 | 2557501.4863 | 1132197.649
37 | 2557474.4119 | 1132197.2174 | 2557464.9246 | 1132207.9009 | 2557463.0008 | 1132214.5957 | 2557462.9972 | 1132214.607
38 | 2557501.4863 | 1132197.649 | 2557526.178 | 1132199.7649 | 2557553.1886 | 1132202.087 | 2557557.5714 | 1132203.4346
39 | 2557469.4973 | 1132244.8764 | 2557467.24 | 1132239.2339 | 2557463.3796 | 1132228.9893 | 2557461.811 | 1132218.3727 | 2557462.9972 | 1132214.607
40 | 2557359.6406 | 1132295.3233 | 2557331.4762 | 1132305.5382
41 | 2557359.6406 | 1132295.3233 | 2557362.9872 | 1132295.4712
42 | 2557392.7606 | 1132305.2269 | 2557392.7606 | 1132305.2269 | 2557390.9401 | 1132303.65 | 2557389.3395 | 1132297.2359 | 2557381.1258 | 1132296.3601 | 2557373.9395 | 1132295.9552 | 2557362.9872 | 1132295.4712
43 | 2557112.4373 | 1132151.8249 | 2557111.3883 | 1132162.3823 | 2557108.6848 | 1132168.727 | 2557102.5597 | 1132177.9086
44 | 2557396.5839 | 1132036.3233 | 2557372.3628 | 1132051.2969 | 2557370.1586 | 1132048.8334
45 | 2557511.6709 | 1132047.7895 | 2557506.9105 | 1132046.4112 | 2557440.9519 | 1132025.2212
46 | 2557440.9519 | 1132025.2212 | 2557436.0841 | 1132038.3624
47 | 2557511.6709 | 1132047.7895 | 2557548.2686 | 1132058.904 | 2557554.4191 | 1132060.6178
48 | 2557511.6709 | 1132047.7895 | 2557504.4919 | 1132057.2929
49 | 2557417.3455 | 1132068.9213 | 2557422.8696 | 1132063.9687 | 2557431.4152 | 1132055.1149 | 2557434.909 | 1132047.2195 | 2557434.862 | 1132041.6615 | 2557436.0841 | 1132038.3624
50 | 2557472.3835 | 1132127.9964 | 2557473.7883 | 1132097.9378
51 | 2557473.7883 | 1132097.9378 | 2557474.7442 | 1132096.6723
52 | 2557504.4919 | 1132057.2929 | 2557494.9578 | 1132069.9139
53 | 2557417.3455 | 1132068.9213 | 2557414.5535 | 1132071.4307
54 | 2557406.9358 | 1132055.8771 | 2557411.9811 | 1132061.6222 | 2557415.2778 | 1132066.1567 | 2557416.8874 | 1132068.3798 | 2557417.3455 | 1132068.9213
55 | 2557414.0948 | 1132248.2945 | 2557399.8561 | 1132249.2148 | 2557389.2783 | 1132249.899
56 | 2557445.4432 | 1132246.3254 | 2557432.4943 | 1132247.1054 | 2557414.0948 | 1132248.2945
57 | 2557395.2876 | 1132090.9217 | 2557406.984 | 1132079.0441 | 2557412.0969 | 1132073.6386 | 2557414.5535 | 1132071.4307
58 | 2557386.6788 | 1132079.9436 | 2557395.2876 | 1132090.9217
59 | 2557395.2876 | 1132090.9217 | 2557393.5793 | 1132093.2461 | 2557394.6332 | 1132098.8122
60 | 2557490.0995 | 1132076.3452 | 2557494.9578 | 1132069.9139
61 | 2557490.0995 | 1132076.3452 | 2557481.3992 | 1132087.8626
62 | 2557476.5242 | 1132094.316 | 2557481.3992 | 1132087.8626
63 | 2557476.5242 | 1132094.316 | 2557474.7442 | 1132096.6723
64 | 2557557.5714 | 1132203.4346 | 2557547.7842 | 1132219.6562 | 2557533.1162 | 1132247.9851 | 2557523.2205 | 1132265.7362
65 | 2557469.4973 | 1132244.8764 | 2557471.8427 | 1132257.5553 | 2557472.3081 | 1132267.8572
66 | 2557469.4973 | 1132244.8764 | 2557445.4432 | 1132246.3254
67 | 2557440.4618 | 1132358.9733 | 2557442.2069 | 1132358.8161 | 2557448.831 | 1132358.4857
68 | 2557427.88 | 1132360.1068 | 2557440.4618 | 1132358.9733
69 | 2557471.5461 | 1132357.3528 | 2557448.831 | 1132358.4857
70 | 2557427.88 | 1132360.1068 | 2557427.9904 | 1132363.7412 | 2557428.8429 | 1132368.8934 | 2557429.2118 | 1132370.5094
71 | 2557427.88 | 1132360.1068 | 2557422.5253 | 1132360.5927
72 | 2557471.5461 | 1132357.3528 | 2557454.332 | 1132388.0899
73 | 2557471.5461 | 1132357.3528 | 2557492.4649 | 1132321.1139
74 | 2557401.7308 | 1132361.9258 | 2557416.9848 | 1132361.0954 | 2557422.5253 | 1132360.5927
75 | 2557454.332 | 1132388.0899 | 2557430.15 | 1132388.2607
76 | 2557454.332 | 1132388.0899 | 2557475.2846 | 1132452.5633
77 | 2557494.3879 | 1132317.7826 | 2557492.4649 | 1132321.1139
78 | 2557396.4281 | 1132362.219 | 2557401.7308 | 1132361.9258
79 | 2557401.7308 | 1132361.9258 | 2557404.564 | 1132373.9476
80 | 2557481.3905 | 1132454.9379 | 2557475.2846 | 1132452.5633
81 | 2557494.3879 | 1132317.7826 | 2557499.4377 | 1132320.9264
82 | 2557494.3879 | 1132317.7826 | 2557501.6345 | 1132306.0274
83 | 2557584.6705 | 1132429.426 | 2557562.2493 | 1132419.412 | 2557550.8316 | 1132415.0679 | 2557545.697 | 1132412.9919 | 2557544.2317 | 1132411.5459 | 2557543.9261 | 1132409.7027 | 2557544.4474 | 1132407.1977 | 2557548.6768 | 1132398.4472
84 | 2557584.6705 | 1132429.426 | 2557587.8362 | 1132421.9666
85 | 2557584.6705 | 1132429.426 | 2557577.7714 | 1132449.0179 | 2557563.6989 | 1132479.8438 | 2557560.2062 | 1132487.8836
86 | 2557587.8362 | 1132421.9666 | 2557604.1842 | 1132428.6603
87 | 2557560.2062 | 1132487.8836 | 2557543.8345 | 1132480.7459
88 | 2557520.4863 | 1132502.0372 | 2557548.8719 | 1132513.9322 | 2557560.2062 | 1132487.8836
89 | 2557492.7201 | 1132519.9869 | 2557486.936 | 1132523.0845 | 2557484.1697 | 1132524.9331
90 | 2557492.7201 | 1132519.9869 | 2557501.7239 | 1132515.165 | 2557506.6156 | 1132512.5378
91 | 2557484.1697 | 1132524.9331 | 2557483.5566 | 1132525.3428 | 2557481.6826 | 1132527.0791 | 2557480.8614 | 1132528.5412
92 | 2557520.4863 | 1132502.0372 | 2557515.0007 | 1132508.0345 | 2557506.6156 | 1132512.5378
93 | 2557480.8614 | 1132528.5412 | 2557480.8614 | 1132528.5412 | 2557480.2936 | 1132529.9014 | 2557479.8944 | 1132532.2499 | 2557480.0668 | 1132534.85 | 2557480.2601 | 1132540.4293 | 2557480.4416 | 1132543.2405 | 2557479.4075 | 1132545.071 | 2557477.0624 | 1132546.5994 | 2557463.0783 | 1132553.5503
94 | 2557520.4863 | 1132502.0372 | 2557510.3343 | 1132497.7867
95 | 2557543.7075 | 1132480.6906 | 2557543.8345 | 1132480.7459
96 | 2557532.5245 | 1132475.8151 | 2557543.7075 | 1132480.6906
97 | 2557519.4532 | 1132272.4939 | 2557513.8935 | 1132285.4953 | 2557511.9189 | 1132289.3445 | 2557501.6345 | 1132306.0274
98 | 2557519.4532 | 1132272.4939 | 2557523.2205 | 1132265.7362
99 | 2557495.5348 | 1132251.1627 | 2557516.1405 | 1132271.1165 | 2557519.4532 | 1132272.4939
100 | 2557481.3905 | 1132454.9379 | 2557487.1149 | 1132457.1642
101 | 2557487.1149 | 1132457.1642 | 2557498.7009 | 1132461.6701
102 | 2557498.7009 | 1132461.6701 | 2557510.3089 | 1132466.1846
103 | 2557510.3089 | 1132466.1846 | 2557511.4752 | 1132466.6382 | 2557521.5004 | 1132471.0089
104 | 2557532.5221 | 1132475.8141 | 2557521.5004 | 1132471.0089
105 | 2557532.5221 | 1132475.8141 | 2557532.5245 | 1132475.8151
106 | 2557472.3081 | 1132267.8572 | 2557448.5865 | 1132268.9696 | 2557448.186 | 1132268.9897
107 | 2557472.3081 | 1132267.8572 | 2557466.1696 | 1132276.2937 | 2557459.409 | 1132286.0242
108 | 2557417.5874 | 1132270.521 | 2557448.186 | 1132268.9897
109 | 2557459.409 | 1132286.0242 | 2557451.7154 | 1132296.6506 | 2557450.5825 | 1132297.2053
110 | 2557459.409 | 1132286.0242 | 2557439.9458 | 1132287.7363
111 | 2557417.5874 | 1132270.521 | 2557415.9989 | 1132270.6006 | 2557410.6385 | 1132270.9261
112 | 2557450.5825 | 1132297.2053 | 2557442.5003 | 1132301.1624 | 2557433.0351 | 1132302.3119
113 | 2557396.9676 | 1132271.478 | 2557398.5507 | 1132271.4909 | 2557403.3619 | 1132271.368 | 2557410.6385 | 1132270.9261
114 | 2557392.7142 | 1132271.4433 | 2557396.9676 | 1132271.478
115 | 2557419.1387 | 1132304.1622 | 2557402.4879 | 1132305.6584 | 2557392.7606 | 1132305.2269
116 | 2557419.1387 | 1132304.1622 | 2557417.8072 | 1132308.5961 | 2557406.1126 | 1132310.8576
117 | 2557419.1387 | 1132304.1622 | 2557425.0071 | 1132303.287 | 2557431.6545 | 1132302.4796
118 | 2557431.6545 | 1132302.4796 | 2557433.0351 | 1132302.3119

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2557270.5316 | 1132021.5136
1 | 2557237.7901 | 1132013.6548
2 | 2557284.9636 | 1132037.1082
3 | 2557218.8304 | 1132014.2321
4 | 2557336.5144 | 1131970.9872
5 | 2557275.8175 | 1132051.3914
6 | 2557430.8729 | 1132144.0086
7 | 2557395.2189 | 1132101.9056
8 | 2557435.7161 | 1132144.3169
9 | 2557317.0174 | 1132005.5984
10 | 2557380.5636 | 1131990.43
11 | 2557260.5621 | 1132067.341
12 | 2557276.0069 | 1132043.3526
13 | 2557282.1809 | 1132065.9982
14 | 2557298.6443 | 1132091.2167
15 | 2557267.6618 | 1132095.7976
16 | 2557361.7708 | 1132020.6896
17 | 2557424.5236 | 1132018.0002
18 | 2557245.9943 | 1132141.1153
19 | 2557407 | 1132192.3608
20 | 2557428.9264 | 1132192.1692
21 | 2557468.1797 | 1132195.6495
22 | 2557427.403 | 1132214.5876
23 | 2557231.8629 | 1132134.2232
24 | 2557241.0497 | 1132152.5228
25 | 2557224.984 | 1132183.6639
26 | 2557302.3414 | 1132185.9389
27 | 2557286.9179 | 1132187.9047
28 | 2557284.173 | 1132215.8894
29 | 2557474.4119 | 1132197.2174
30 | 2557462.5624 | 1132172.8375
31 | 2557417.7947 | 1132224.0196
32 | 2557501.4863 | 1132197.6489
33 | 2557462.9972 | 1132214.607
34 | 2557331.4762 | 1132305.5382
35 | 2557359.6406 | 1132295.3233
36 | 2557362.9872 | 1132295.4712
37 | 2557247.4204 | 1132202.9983
38 | 2557112.4373 | 1132151.8249
39 | 2557102.5597 | 1132177.9086
40 | 2557396.5839 | 1132036.3233
41 | 2557370.1586 | 1132048.8334
42 | 2557440.9519 | 1132025.2212
43 | 2557511.6709 | 1132047.7895
44 | 2557436.0841 | 1132038.3624
45 | 2557472.3835 | 1132127.9964
46 | 2557473.7883 | 1132097.9378
47 | 2557554.4191 | 1132060.6178
48 | 2557504.4919 | 1132057.2929
49 | 2557417.3455 | 1132068.9213
50 | 2557350.2627 | 1132027.0741
51 | 2557389.2783 | 1132249.899
52 | 2557414.0948 | 1132248.2945
53 | 2557414.5535 | 1132071.4307
54 | 2557406.9358 | 1132055.8771
55 | 2557395.2876 | 1132090.9217
56 | 2557494.9578 | 1132069.9139
57 | 2557386.6788 | 1132079.9436
58 | 2557394.6332 | 1132098.8122
59 | 2557490.0995 | 1132076.3452
60 | 2557481.3992 | 1132087.8626
61 | 2557476.5242 | 1132094.316
62 | 2557474.7442 | 1132096.6723
63 | 2557557.5714 | 1132203.4346
64 | 2557469.4973 | 1132244.8764
65 | 2557440.4618 | 1132358.9733
66 | 2557448.831 | 1132358.4857
67 | 2557427.88 | 1132360.1068
68 | 2557471.5461 | 1132357.3528
69 | 2557429.2118 | 1132370.5094
70 | 2557422.5253 | 1132360.5927
71 | 2557454.332 | 1132388.0899
72 | 2557492.4649 | 1132321.1139
73 | 2557401.7308 | 1132361.9258
74 | 2557430.15 | 1132388.2607
75 | 2557475.2846 | 1132452.5633
76 | 2557494.3879 | 1132317.7826
77 | 2557548.6768 | 1132398.4472
78 | 2557584.6705 | 1132429.426
79 | 2557587.8362 | 1132421.9666
80 | 2557560.2062 | 1132487.8836
81 | 2557604.1842 | 1132428.6603
82 | 2557396.4281 | 1132362.219
83 | 2557404.564 | 1132373.9476
84 | 2557492.7201 | 1132519.9869
85 | 2557484.1697 | 1132524.9331
86 | 2557506.6156 | 1132512.5378
87 | 2557480.8614 | 1132528.5412
88 | 2557520.4863 | 1132502.0372
89 | 2557463.0783 | 1132553.5503
90 | 2557510.3343 | 1132497.7867
91 | 2557543.8345 | 1132480.7459
92 | 2557543.7075 | 1132480.6906
93 | 2557499.4377 | 1132320.9264
94 | 2557501.6345 | 1132306.0274
95 | 2557519.4532 | 1132272.4939
96 | 2557523.2205 | 1132265.7362
97 | 2557495.5348 | 1132251.1627
98 | 2557481.3905 | 1132454.9379
99 | 2557487.1149 | 1132457.1642
100 | 2557498.7009 | 1132461.6701
101 | 2557510.3089 | 1132466.1846
102 | 2557532.5221 | 1132475.8141
103 | 2557521.5004 | 1132471.0089
104 | 2557532.5245 | 1132475.8151
105 | 2557472.3081 | 1132267.8572
106 | 2557445.4432 | 1132246.3254
107 | 2557448.186 | 1132268.9897
108 | 2557459.409 | 1132286.0242
109 | 2557417.5874 | 1132270.521
110 | 2557450.5825 | 1132297.2053
111 | 2557439.9458 | 1132287.7363
112 | 2557410.6385 | 1132270.9261
113 | 2557396.9676 | 1132271.478
114 | 2557392.7142 | 1132271.4433
115 | 2557392.7606 | 1132305.2269
116 | 2557419.1387 | 1132304.1622
117 | 2557406.1126 | 1132310.8576
118 | 2557431.6545 | 1132302.4796
119 | 2557433.0351 | 1132302.3119
120 | 2557428.9264 | 1132192.1692

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1