## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1002-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1002-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1002-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1002-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1002-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1002-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1002-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1002-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1002-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1002-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1002-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1002-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1002-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1002-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1002-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1002-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1002-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1002-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1002-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1002-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1002-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1002-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1002-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1002-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1002-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1002-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1002-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1002-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1002-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1002-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1002-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1002-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1002-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1002-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1002-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1002-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1002-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1002-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1002-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1002-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1002-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1002-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1002-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1002-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1002-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1002-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1002-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1002-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1002-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1002-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1002-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1002-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1002-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1002-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1002-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1002-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1002-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1002-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1002-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1002-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1002-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1002-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_125_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1002-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0081213 | 0.0020354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1002-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0020995 | 0.00052619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1002-3_0_6_load_3 | 3 | 0.021958 | 0.0055033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1002-3_0_6_load_41 | 5 | 0.0011832 | 0.00029655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1002-3_0_6_load_60 | 7 | 0.0053092 | 0.0013306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1002-3_0_6_load_52 | 8 | 0.0020056 | 0.00050266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1002-3_0_6_load_53 | 9 | 0.0029168 | 0.00073102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1002-3_0_6_load_61 | 11 | 0.012484 | 0.0031289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1002-3_0_6_load_5 | 12 | 0.01114 | 0.0027919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1002-3_0_6_load_6 | 13 | 0.002302 | 0.00057693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1002-3_0_6_load_8 | 15 | 0.0023569 | 0.0005907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1002-3_0_6_load_11 | 17 | 0.0018767 | 0.00047034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1002-3_0_6_load_20 | 18 | 0.0037027 | 0.000928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1002-3_0_6_load_51 | 21 | 0.005198 | 0.0013027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1002-3_0_6_load_13 | 22 | 0.00592 | 0.0014837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1002-3_0_6_load_14 | 23 | 0.0025131 | 0.00062983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1002-3_0_6_load_24 | 24 | 0.0032363 | 0.00081109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1002-3_0_6_load_27 | 26 | 0.004534 | 0.0011363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1002-3_0_6_load_16 | 27 | 0.0019336 | 0.0004846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1002-3_0_6_load_15 | 28 | 0.0031527 | 0.00079013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1002-3_0_6_load_17 | 29 | 0.0019655 | 0.00049261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1002-3_0_6_load_19 | 30 | 0.0026205 | 0.00065677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1002-3_0_6_load_40 | 33 | 0.0021224 | 0.00053192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1002-3_0_6_load_38 | 34 | 0.0035113 | 0.00088002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1002-3_0_6_load_22 | 35 | 0.0065753 | 0.0016479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1002-3_0_6_load_49 | 36 | 0.011776 | 0.0029512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1002-3_0_6_load_25 | 37 | 0.006674 | 0.0016727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1002-3_0_6_load_48 | 39 | 0.013516 | 0.0033875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1002-3_0_6_load_50 | 40 | 0.0032452 | 0.00081331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1002-3_0_6_load_47 | 42 | 0.0036442 | 0.00091332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1002-3_0_6_load_44 | 45 | 0.0017093 | 0.00042839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1002-3_0_6_load_29 | 46 | 0.0020415 | 0.00051166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1002-3_0_6_load_30 | 47 | 0.012499 | 0.0031325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1002-3_0_6_load_31 | 48 | 0.0020308 | 0.00050897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1002-3_0_6_load_62 | 49 | 0.0020921 | 0.00052433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1002-3_0_6_load_32 | 50 | 0.0020406 | 0.00051143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1002-3_0_6_load_63 | 51 | 0.0057253 | 0.0014349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1002-3_0_6_load_33 | 52 | 0.0048975 | 0.0012274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1002-3_0_6_load_34 | 53 | 0.012185 | 0.0030539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1002-3_0_6_load_36 | 54 | 0.0031834 | 0.00079784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1002-3_0_6_load_37 | 55 | 0.00316 | 0.00079196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1002-3_0_6_load_58 | 56 | 0.0066719 | 0.0016721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1002-3_0_6_load_54 | 58 | 0.0046738 | 0.0011714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1002-3_0_6_load_55 | 59 | 0.016204 | 0.0040611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1002-3_0_6_load_56 | 60 | 0.0018161 | 0.00045517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1002-3_0_6_load_57 | 61 | 0.00081087 | 0.00020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1002-3_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1002-3_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.14097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1002-3_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.13105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1002-3_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.042074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1002-3_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.024517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1002-3_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.08922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1002-3_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.037022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1002-3_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 57 | 0.003462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1002-3_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.020767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1002-3_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.024066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1002-3_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.034453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1002-3_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 58 | 0.019959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1002-3_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 36 | 0.013906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1002-3_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 20 | 0.00435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1002-3_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 21 | 0.025966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1002-3_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.018789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1002-3_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.054109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1002-3_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.011627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1002-3_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.019402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1002-3_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1002-3_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.041465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1002-3_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0060138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1002-3_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.058755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1002-3_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.021168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1002-3_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.036598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1002-3_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 35 | 0.0023621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1002-3_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.02425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1002-3_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.019579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1002-3_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.018041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1002-3_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0091409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1002-3_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.014698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1002-3_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.010657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1002-3_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0023553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1002-3_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.018111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1002-3_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.018572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1002-3_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.041799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1002-3_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.015715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1002-3_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 46 | 0.0084736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1002-3_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 47 | 0.026998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1002-3_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 56 | 0.048566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1002-3_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 54 | 0.00020945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1002-3_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.035309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1002-3_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0092797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1002-3_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.004342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1002-3_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.019491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1002-3_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.019558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1002-3_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.018202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1002-3_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.024361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1002-3_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.00679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1002-3_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0067436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1002-3_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 53 | 0.033815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1002-3_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 57 | 0.017422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1002-3_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0076117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1002-3_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.025122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1002-3_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0050576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1002-3_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.020497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1002-3_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0055824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1002-3_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.021803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1002-3_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.00043381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1002-3_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.019365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1002-3_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0089622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1002-3_0_6_trafo_23 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 62 | 10 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2647437.7409 | 1205127.4964 | 2647435.9824 | 1205129.5947 | 2647435.9478 | 1205133.9414 | 2647440.7035 | 1205143.9505
1 | 2647460.2794 | 1205022.1591 | 2647459.481 | 1205027.8671 | 2647461.8999 | 1205037.4474 | 2647486.5313 | 1205091.8411 | 2647487.2342 | 1205097.1942 | 2647486.322 | 1205101.9008 | 2647483.9289 | 1205105.3615 | 2647437.7409 | 1205127.4964 | 2647437.7409 | 1205127.4964
2 | 2647460.2794 | 1205022.1591 | 2647477.9485 | 1205053.8955 | 2647491.3467 | 1205087.966 | 2647516.099 | 1205140.5511
3 | 2647495.8508 | 1204999.8399 | 2647480.2111 | 1205011.3556 | 2647472.1869 | 1205015.0718 | 2647470.4843 | 1205015.8698 | 2647469.0413 | 1205016.5477 | 2647467.7815 | 1205017.138 | 2647460.2794 | 1205022.1591
4 | 2647495.8508 | 1204999.8399 | 2647506.6922 | 1205021.8294
5 | 2647577.1165 | 1204963.0137 | 2647495.8508 | 1204999.8399
6 | 2647578.8483 | 1204926.2133 | 2647576.4851 | 1204943.082 | 2647576.1039 | 1204952.7401 | 2647577.1165 | 1204963.0137
7 | 2647582.0864 | 1204927.462 | 2647578.8483 | 1204926.2133
8 | 2647515.8756 | 1205040.4559 | 2647506.6922 | 1205021.8294
9 | 2647666.3789 | 1205052.764 | 2647667.2563 | 1205054.6585 | 2647671.1425 | 1205061.4267 | 2647678.6723 | 1205073.435
10 | 2647676.318 | 1205021.9786 | 2647672.7032 | 1205024.0954 | 2647670.8461 | 1205026.1262 | 2647669.6117 | 1205028.3065 | 2647668.6562 | 1205030.7892 | 2647667.3137 | 1205036.026 | 2647666.1369 | 1205043.3653 | 2647665.6808 | 1205048.0977 | 2647665.7682 | 1205050.4887 | 2647666.2692 | 1205052.5272 | 2647666.3789 | 1205052.764
11 | 2647678.6723 | 1205073.435 | 2647689.2755 | 1205090.3446
12 | 2647676.318 | 1205021.9786 | 2647671.3987 | 1205008.9721
13 | 2647676.318 | 1205021.9786 | 2647680.0781 | 1205019.774
14 | 2647676.318 | 1205021.9786 | 2647679.9708 | 1205030.357 | 2647686.3217 | 1205042.826 | 2647687.6973 | 1205045.3019
15 | 2647758.9979 | 1205062.6379 | 2647762.4784 | 1205081.102
16 | 2647740.1899 | 1205123.0245 | 2647748.5126 | 1205118.1215 | 2647755.4777 | 1205113.6857 | 2647760.8377 | 1205108.3032 | 2647763.7755 | 1205104.2911 | 2647764.9487 | 1205100.2648 | 2647765.2359 | 1205095.7312 | 2647762.4784 | 1205081.102
17 | 2647758.9979 | 1205062.6379 | 2647758.8073 | 1205061.6268 | 2647757.5465 | 1205051.1041
18 | 2647740.1899 | 1205123.0245 | 2647730.0152 | 1205106.4893
19 | 2647756.0215 | 1205038.3753 | 2647757.5465 | 1205051.1041
20 | 2647730.0152 | 1205106.4893 | 2647717.7204 | 1205088.7142 | 2647707.5944 | 1205071.6391
21 | 2647755.3061 | 1205032.4042 | 2647756.0215 | 1205038.3753
22 | 2647680.0781 | 1205019.774 | 2647682.8279 | 1205025.9662 | 2647686.6213 | 1205033.8788 | 2647690.7647 | 1205041.7831 | 2647699.3244 | 1205057.6939 | 2647707.5944 | 1205071.6391
23 | 2647755.3061 | 1205032.4042 | 2647734.4927 | 1205036.264
24 | 2647755.3061 | 1205032.4042 | 2647753.4804 | 1205007.6753 | 2647753.3163 | 1204995.875
25 | 2647680.0781 | 1205019.774 | 2647679.2025 | 1205017.5802
26 | 2647710.6496 | 1205040.6856 | 2647734.4927 | 1205036.264
27 | 2647757.194 | 1204977.0429 | 2647754.4648 | 1204982.5465 | 2647753.2292 | 1204989.6185 | 2647753.3163 | 1204995.875
28 | 2647757.194 | 1204977.0429 | 2647739.1546 | 1204977.3092
29 | 2647757.194 | 1204977.0429 | 2647763.1499 | 1204975.1561 | 2647766.0275 | 1204975.4564
30 | 2647724.4584 | 1204977.5261 | 2647739.1546 | 1204977.3092
31 | 2647766.0275 | 1204975.4564 | 2647776.6264 | 1204976.5626
32 | 2647778.969 | 1204976.8071 | 2647776.6264 | 1204976.5626
33 | 2647778.969 | 1204976.8071 | 2647784.4918 | 1204977.3836 | 2647789.9076 | 1204978.3608 | 2647796.3851 | 1204981.156
34 | 2647812.4407 | 1204990.4702 | 2647797.6777 | 1204981.7137 | 2647796.3851 | 1204981.156
35 | 2647812.4407 | 1204990.4702 | 2647815.609 | 1204984.2809 | 2647816.7205 | 1204977.5192 | 2647818.7462 | 1204949.5988
36 | 2647812.4407 | 1204990.4702 | 2647814.7003 | 1204997.0699 | 2647815.7864 | 1205005.7418
37 | 2647724.4584 | 1204977.5261 | 2647724.2761 | 1204969.0545
38 | 2647724.4584 | 1204977.5261 | 2647707.7322 | 1204980.2497 | 2647703.4969 | 1204979.093 | 2647702.1406 | 1204977.4701 | 2647701.4348 | 1204973.9946
39 | 2647818.7462 | 1204949.5988 | 2647859.0684 | 1204976.6685
40 | 2647815.8124 | 1205005.9496 | 2647815.7864 | 1205005.7418
41 | 2647662.5004 | 1204974.8275 | 2647667.1238 | 1204995.0119 | 2647671.0587 | 1205008.0731 | 2647671.3987 | 1205008.9721
42 | 2647662.4153 | 1204954.9624 | 2647664.3576 | 1204964.0366
43 | 2647658.1486 | 1204955.8289 | 2647659.3753 | 1204955.583 | 2647662.4153 | 1204954.9624
44 | 2647658.1486 | 1204955.8289 | 2647662.5004 | 1204974.8275
45 | 2647658.1486 | 1204955.8289 | 2647656.2302 | 1204947.4421 | 2647654.5289 | 1204936.6223
46 | 2647654.5289 | 1204936.6223 | 2647652.5023 | 1204937.0286 | 2647647.2025 | 1204937.709 | 2647642.3938 | 1204937.8596 | 2647637.4141 | 1204937.5197 | 2647636.4359 | 1204937.3724
47 | 2647612.3576 | 1204933.6734 | 2647619.7192 | 1204934.8549 | 2647636.4359 | 1204937.3724
48 | 2647605.6342 | 1204932.597 | 2647612.3576 | 1204933.6734
49 | 2647605.6342 | 1204932.597 | 2647599.8443 | 1204931.7837 | 2647598.9606 | 1204931.6302
50 | 2647612.3576 | 1204933.6734 | 2647611.4813 | 1204942.4492 | 2647611.7426 | 1204947.8433 | 2647614.1472 | 1204953.4546 | 2647618.3582 | 1204962.4377 | 2647620.5167 | 1204965.2803
51 | 2647582.0864 | 1204927.462 | 2647587.6621 | 1204929.3853 | 2647592.7342 | 1204930.5486 | 2647598.9606 | 1204931.6302
52 | 2647724.2761 | 1204969.0545 | 2647724.1123 | 1204961.4445
53 | 2647701.4348 | 1204973.9946 | 2647696.4348 | 1204949.3756
54 | 2647724.0035 | 1204956.3881 | 2647724.1123 | 1204961.4445
55 | 2647684.6133 | 1204939.5417 | 2647693.5986 | 1204938.3683 | 2647694.5802 | 1204940.2439 | 2647696.4348 | 1204949.3756
56 | 2647623.8926 | 1204969.7262 | 2647620.5167 | 1204965.2803
57 | 2647815.8124 | 1205005.9496 | 2647816.5163 | 1205011.5705 | 2647818.4041 | 1205027.5983
58 | 2647689.2755 | 1205090.3446 | 2647689.506 | 1205090.7121
59 | 2647689.506 | 1205090.7121 | 2647696.3793 | 1205101.6735 | 2647699.1033 | 1205107.4947
60 | 2647699.1033 | 1205107.4947 | 2647702.9018 | 1205115.6121

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647437.7409 | 1205127.4964
1 | 2647440.7035 | 1205143.9505
2 | 2647460.2794 | 1205022.1591
3 | 2647516.099 | 1205140.5511
4 | 2647495.8508 | 1204999.8399
5 | 2647577.1165 | 1204963.0137
6 | 2647578.8483 | 1204926.2133
7 | 2647506.6922 | 1205021.8294
8 | 2647666.3789 | 1205052.764
9 | 2647678.6723 | 1205073.435
10 | 2647676.318 | 1205021.9786
11 | 2647515.8756 | 1205040.4559
12 | 2647762.4784 | 1205081.102
13 | 2647758.9979 | 1205062.6379
14 | 2647740.1899 | 1205123.0245
15 | 2647757.5465 | 1205051.1041
16 | 2647730.0152 | 1205106.4893
17 | 2647756.0215 | 1205038.3753
18 | 2647707.5944 | 1205071.6391
19 | 2647755.3061 | 1205032.4042
20 | 2647680.0781 | 1205019.774
21 | 2647687.6973 | 1205045.3019
22 | 2647734.4927 | 1205036.264
23 | 2647753.3163 | 1204995.875
24 | 2647710.6496 | 1205040.6856
25 | 2647757.194 | 1204977.0429
26 | 2647739.1546 | 1204977.3092
27 | 2647766.0275 | 1204975.4564
28 | 2647776.6264 | 1204976.5626
29 | 2647778.969 | 1204976.8071
30 | 2647796.3851 | 1204981.156
31 | 2647812.4407 | 1204990.4702
32 | 2647724.4584 | 1204977.5261
33 | 2647818.7462 | 1204949.5988
34 | 2647815.7864 | 1205005.7418
35 | 2647679.2025 | 1205017.5802
36 | 2647671.3987 | 1205008.9721
37 | 2647664.3576 | 1204964.0366
38 | 2647662.4153 | 1204954.9624
39 | 2647662.5004 | 1204974.8275
40 | 2647658.1486 | 1204955.8289
41 | 2647654.5289 | 1204936.6223
42 | 2647636.4359 | 1204937.3724
43 | 2647605.6342 | 1204932.597
44 | 2647612.3576 | 1204933.6734
45 | 2647598.9606 | 1204931.6302
46 | 2647724.2761 | 1204969.0545
47 | 2647701.4348 | 1204973.9946
48 | 2647724.1123 | 1204961.4446
49 | 2647696.4348 | 1204949.3756
50 | 2647724.0035 | 1204956.3881
51 | 2647684.6133 | 1204939.5417
52 | 2647623.8926 | 1204969.7262
53 | 2647620.5167 | 1204965.2803
54 | 2647815.8124 | 1205005.9496
55 | 2647818.4041 | 1205027.5983
56 | 2647859.0684 | 1204976.6685
57 | 2647582.0864 | 1204927.462
58 | 2647689.2755 | 1205090.3446
59 | 2647689.506 | 1205090.7121
60 | 2647699.1033 | 1205107.4947
61 | 2647702.9018 | 1205115.6121
62 | 2647680.0781 | 1205019.774

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97268 | -0.19199 | 0.0081213 | 0.0020354
1 | 0.97262 | -0.19239 | 0.0020995 | 0.00052619
2 | 0.97479 | -0.17681 | 0 | 0
3 | 0.97056 | -0.20718 | 0.021958 | 0.0055033
4 | 0.97678 | -0.16261 | 0 | 0
5 | 0.98331 | -0.11624 | 0.0011832 | 0.00029655
6 | 0.98608 | -0.096731 | 0 | 0
7 | 0.97614 | -0.16718 | 0.0053092 | 0.0013306
8 | 0.9986 | -0.0097914 | 0.0020056 | 0.00050266
9 | 0.99769 | -0.016163 | 0.0029168 | 0.00073102
10 | 1 | 0 | -0.24625 | -0.062045
11 | 0.97576 | -0.16989 | 0.012484 | 0.0031289
12 | 0.98349 | -0.11454 | 0.01114 | 0.0027919
13 | 0.98136 | -0.1296 | 0.002302 | 0.00057693
14 | 0.99051 | -0.06538 | 0 | 0
15 | 0.98008 | -0.13868 | 0.0023569 | 0.0005907
16 | 0.99303 | -0.047922 | 0 | 0
17 | 0.97871 | -0.1484 | 0.0018767 | 0.00047034
18 | 0.99572 | -0.029364 | 0.0037027 | 0.000928
19 | 0.97809 | -0.15285 | 0 | 0
20 | 0.99969 | -0.0021492 | 0 | 0
21 | 0.99981 | -0.0013476 | 0.005198 | 0.0013027
22 | 0.9778 | -0.15487 | 0.00592 | 0.0014837
23 | 0.97477 | -0.17653 | 0.0025131 | 0.00062983
24 | 0.97769 | -0.15569 | 0.0032363 | 0.00081109
25 | 0.97306 | -0.18875 | 0 | 0
26 | 0.97224 | -0.19465 | 0.004534 | 0.0011363
27 | 0.97268 | -0.19149 | 0.0019336 | 0.0004846
28 | 0.97227 | -0.19446 | 0.0031527 | 0.00079013
29 | 0.97219 | -0.19503 | 0.0019655 | 0.00049261
30 | 0.97162 | -0.19911 | 0.0026205 | 0.00065677
31 | 0.97112 | -0.20277 | 0 | 0
32 | 0.97167 | -0.19876 | 0 | 0
33 | 0.97058 | -0.20667 | 0.0021224 | 0.00053192
34 | 0.97089 | -0.20441 | 0.0035113 | 0.00088002
35 | 0.99966 | -0.0023043 | 0.0065753 | 0.0016479
36 | 0.9989 | -0.0075635 | 0.011776 | 0.0029512
37 | 0.9951 | -0.033865 | 0.006674 | 0.0016727
38 | 0.99519 | -0.033241 | 0 | 0
39 | 0.99642 | -0.024752 | 0.013516 | 0.0033875
40 | 0.99523 | -0.032949 | 0.0032452 | 0.00081331
41 | 0.99313 | -0.047494 | 0 | 0
42 | 0.99118 | -0.061086 | 0.0036442 | 0.00091332
43 | 0.98817 | -0.082124 | 0 | 0
44 | 0.98869 | -0.078453 | 0 | 0
45 | 0.98765 | -0.085773 | 0.0017093 | 0.00042839
46 | 0.9716 | -0.1993 | 0.0020415 | 0.00051166
47 | 0.97087 | -0.20456 | 0.012499 | 0.0031325
48 | 0.97155 | -0.19963 | 0.0020308 | 0.00050897
49 | 0.97058 | -0.20664 | 0.0020921 | 0.00052433
50 | 0.97154 | -0.19974 | 0.0020406 | 0.00051143
51 | 0.97041 | -0.20788 | 0.0057253 | 0.0014349
52 | 0.98782 | -0.084637 | 0.0048975 | 0.0012274
53 | 0.98786 | -0.084357 | 0.012185 | 0.0030539
54 | 0.97089 | -0.20443 | 0.0031834 | 0.00079784
55 | 0.97078 | -0.20516 | 0.00316 | 0.00079196
56 | 0.9701 | -0.2101 | 0.0066719 | 0.0016721
57 | 0.98634 | -0.094912 | 0 | 0
58 | 0.99702 | -0.02087 | 0.0046738 | 0.0011714
59 | 0.99701 | -0.020952 | 0.016204 | 0.0040611
60 | 0.99694 | -0.021463 | 0.0018161 | 0.00045517
61 | 0.99693 | -0.021537 | 0.00081087 | 0.00020322
62 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0020996 | 0.00052601 | -0.0020995 | -0.00052619 | 1.1695e-07 | -1.8049e-07 | 0.003212 | 0.0032121 | 0.0032121 | 0.97268 | -0.19199 | 0.97262 | -0.19239 | 1.1897
1 | -0.010221 | -0.0025614 | 0.010242 | 0.0025679 | 2.1506e-05 | 6.518e-06 | 0.015636 | 0.015636 | 0.015636 | 0.97268 | -0.19199 | 0.97479 | -0.17681 | 5.7912
2 | 0.022051 | 0.0055373 | -0.021958 | -0.0055033 | 9.2683e-05 | 3.402e-05 | 0.033665 | 0.033666 | 0.033666 | 0.97479 | -0.17681 | 0.97056 | -0.20718 | 12.4688
3 | -0.032294 | -0.0081053 | 0.032357 | 0.0081293 | 6.3812e-05 | 2.4017e-05 | 0.049301 | 0.0493 | 0.049301 | 0.97479 | -0.17681 | 0.97678 | -0.16261 | 18.2595
4 | 0.017809 | 0.0044651 | -0.017798 | -0.004461 | 1.1262e-05 | 4.0247e-06 | 0.027131 | 0.027132 | 0.027132 | 0.97678 | -0.16261 | 0.97614 | -0.16718 | 10.0487
5 | -0.050167 | -0.012594 | 0.050492 | 0.012718 | 0.00032523 | 0.00012397 | 0.076432 | 0.076431 | 0.076432 | 0.97678 | -0.16261 | 0.98331 | -0.11624 | 28.3081
6 | -0.051675 | -0.013015 | 0.051817 | 0.013069 | 0.00014135 | 5.3896e-05 | 0.078222 | 0.078222 | 0.078222 | 0.98331 | -0.11624 | 0.98608 | -0.096731 | 28.9711
7 | -0.051817 | -0.013069 | 0.05183 | 0.013074 | 1.3218e-05 | 5.0397e-06 | 0.078222 | 0.078222 | 0.078222 | 0.98608 | -0.096731 | 0.98634 | -0.094912 | 28.9711
8 | 0.012489 | 0.0031304 | -0.012484 | -0.0031289 | 4.697e-06 | 1.547e-06 | 0.019038 | 0.019038 | 0.019038 | 0.97614 | -0.16718 | 0.97576 | -0.16989 | 7.0512
9 | 0.026461 | 0.006636 | -0.026437 | -0.0066273 | 2.3348e-05 | 8.6656e-06 | 0.039431 | 0.039431 | 0.039431 | 0.9986 | -0.0097914 | 0.99769 | -0.016163 | 14.604
10 | -0.028466 | -0.0071386 | 0.028505 | 0.007153 | 3.8684e-05 | 1.4427e-05 | 0.042419 | 0.042419 | 0.042419 | 0.9986 | -0.0097914 | 1 | 0 | 15.7108
11 | 0.023521 | 0.0058963 | -0.023505 | -0.0058906 | 1.5327e-05 | 5.6345e-06 | 0.03508 | 0.035081 | 0.035081 | 0.99769 | -0.016163 | 0.99702 | -0.02087 | 12.9928
12 | 0.11054 | 0.027925 | -0.11042 | -0.02788 | 0.00011748 | 4.4822e-05 | 0.16456 | 0.16456 | 0.16456 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.0075635 | 30.4735
13 | 0.10121 | 0.025664 | -0.10118 | -0.025653 | 3.0825e-05 | 1.1742e-05 | 0.15071 | 0.15071 | 0.15071 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0021492 | 27.9085
14 | 0.005199 | 0.0013028 | -0.005198 | -0.0013027 | 9.6968e-07 | 3.237e-08 | 0.0077361 | 0.0077362 | 0.0077362 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0013476 | 2.8653
15 | 0.078318 | 0.019734 | -0.078154 | -0.019671 | 0.00016473 | 6.3119e-05 | 0.11853 | 0.11853 | 0.11853 | 0.98349 | -0.11454 | 0.98136 | -0.1296 | 43.9009
16 | -0.089458 | -0.022526 | 0.090077 | 0.022763 | 0.00061888 | 0.00023734 | 0.13539 | 0.13539 | 0.13539 | 0.98349 | -0.11454 | 0.99051 | -0.06538 | 50.1432
17 | 0.075852 | 0.019094 | -0.075756 | -0.019057 | 9.6019e-05 | 3.6784e-05 | 0.11504 | 0.11504 | 0.11504 | 0.98136 | -0.1296 | 0.98008 | -0.13868 | 42.6082
18 | -0.090077 | -0.022763 | 0.090299 | 0.022848 | 0.00022191 | 8.51e-05 | 0.13539 | 0.13539 | 0.13539 | 0.99051 | -0.06538 | 0.99303 | -0.047922 | 50.1431
19 | 0.073399 | 0.018466 | -0.073299 | -0.018428 | 9.9388e-05 | 3.8065e-05 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.98008 | -0.13868 | 0.97871 | -0.1484 | 41.2828
20 | -0.090299 | -0.022848 | 0.090536 | 0.022938 | 0.00023713 | 9.0127e-05 | 0.13539 | 0.13539 | 0.13539 | 0.99303 | -0.047922 | 0.99572 | -0.029364 | 25.0715
21 | 0.071423 | 0.017958 | -0.071378 | -0.017941 | 4.4267e-05 | 1.695e-05 | 0.10861 | 0.10861 | 0.10861 | 0.97871 | -0.1484 | 0.97809 | -0.15285 | 40.2261
22 | -0.094239 | -0.023866 | 0.094603 | 0.024005 | 0.00036403 | 0.00013848 | 0.14092 | 0.14092 | 0.14092 | 0.99572 | -0.029364 | 0.99969 | -0.0021492 | 26.0962
23 | 0.0091593 | 0.0022953 | -0.0091567 | -0.0022946 | 2.5648e-06 | 7.2086e-07 | 0.013934 | 0.013935 | 0.013935 | 0.97809 | -0.15285 | 0.9778 | -0.15487 | 5.1609
24 | 0.062219 | 0.015645 | -0.062014 | -0.015567 | 0.0002047 | 7.8273e-05 | 0.094676 | 0.094676 | 0.094676 | 0.97809 | -0.15285 | 0.97477 | -0.17653 | 35.0652
25 | 0.0065754 | 0.0016479 | -0.0065753 | -0.0016479 | 1.4119e-07 | 2.3337e-08 | 0.0097874 | 0.0097874 | 0.0097874 | 0.99969 | -0.0021492 | 0.99966 | -0.0023043 | 3.625
26 | 0.0032367 | 0.00081093 | -0.0032363 | -0.00081109 | 3.671e-07 | -1.6294e-07 | 0.0049254 | 0.0049255 | 0.0049255 | 0.9778 | -0.15487 | 0.97769 | -0.15569 | 1.8243
27 | 0.059501 | 0.014937 | -0.0594 | -0.014899 | 0.00010082 | 3.8532e-05 | 0.09084 | 0.09084 | 0.09084 | 0.97477 | -0.17653 | 0.97306 | -0.18875 | 33.6444
28 | 0.031024 | 0.0077818 | -0.030998 | -0.0077723 | 2.5341e-05 | 9.5225e-06 | 0.047444 | 0.047444 | 0.047444 | 0.97306 | -0.18875 | 0.97224 | -0.19465 | 17.5719
29 | 0.028377 | 0.007117 | -0.028366 | -0.007113 | 1.0742e-05 | 4.0179e-06 | 0.043396 | 0.043396 | 0.043396 | 0.97306 | -0.18875 | 0.97268 | -0.19149 | 16.0726
30 | 0.026464 | 0.006636 | -0.026449 | -0.0066304 | 1.5047e-05 | 5.6052e-06 | 0.040505 | 0.040505 | 0.040505 | 0.97224 | -0.19465 | 0.97167 | -0.19876 | 15.0018
31 | 0.026432 | 0.0066284 | -0.026422 | -0.0066243 | 1.0874e-05 | 4.05e-06 | 0.040438 | 0.040438 | 0.040438 | 0.97268 | -0.19149 | 0.97227 | -0.19446 | 14.977
32 | 0.023269 | 0.0058342 | -0.023267 | -0.0058335 | 1.864e-06 | 6.8771e-07 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.97227 | -0.19446 | 0.97219 | -0.19503 | 13.19
33 | 0.021302 | 0.0053409 | -0.02129 | -0.0053365 | 1.2014e-05 | 4.3963e-06 | 0.032605 | 0.032605 | 0.032605 | 0.97219 | -0.19503 | 0.97162 | -0.19911 | 12.0758
34 | 0.018669 | 0.0046797 | -0.018659 | -0.0046763 | 9.4737e-06 | 3.4138e-06 | 0.028591 | 0.028591 | 0.028591 | 0.97162 | -0.19911 | 0.97112 | -0.20277 | 10.5894
35 | 0.0088022 | 0.002206 | -0.0087975 | -0.0022047 | 4.7448e-06 | 1.3081e-06 | 0.013487 | 0.013488 | 0.013488 | 0.97112 | -0.20277 | 0.97058 | -0.20667 | 4.9954
36 | 0.0098573 | 0.0024703 | -0.009855 | -0.0024697 | 2.2372e-06 | 6.6605e-07 | 0.015104 | 0.015104 | 0.015104 | 0.97112 | -0.20277 | 0.97089 | -0.20441 | 5.5941
37 | 0.0061136 | 0.0015321 | -0.0061132 | -0.001532 | 4.6347e-07 | 7.3308e-08 | 0.0093623 | 0.0093624 | 0.0093624 | 0.97167 | -0.19876 | 0.9716 | -0.1993 | 3.4675
38 | 0.020336 | 0.0050983 | -0.020319 | -0.0050924 | 1.6339e-05 | 5.9502e-06 | 0.031143 | 0.031143 | 0.031143 | 0.97167 | -0.19876 | 0.97087 | -0.20456 | 11.5344
39 | 0.0066751 | 0.0016728 | -0.0066719 | -0.0016721 | 3.1739e-06 | 6.2081e-07 | 0.010234 | 0.010234 | 0.010234 | 0.97058 | -0.20667 | 0.9701 | -0.2101 | 3.7903
40 | 0.0063437 | 0.0015897 | -0.0063437 | -0.0015897 | 1.2354e-08 | 2.1613e-09 | 0.0097225 | 0.0097225 | 0.0097225 | 0.97089 | -0.20441 | 0.97089 | -0.20443 | 3.6009
41 | 0.098643 | 0.024929 | -0.098404 | -0.024838 | 0.00023811 | 9.0658e-05 | 0.14702 | 0.14702 | 0.14702 | 0.9989 | -0.0075635 | 0.99642 | -0.024752 | 27.2252
42 | -0.006674 | -0.0016727 | 0.0066746 | 0.0016728 | 5.7673e-07 | 1.0125e-07 | 0.0099799 | 0.0099799 | 0.0099799 | 0.9951 | -0.033865 | 0.99519 | -0.033241 | 3.6963
43 | -0.0066746 | -0.0016728 | 0.0066749 | 0.0016728 | 2.6985e-07 | 4.7369e-08 | 0.0099799 | 0.0099799 | 0.0099799 | 0.99519 | -0.033241 | 0.99523 | -0.032949 | 3.6963
44 | 0.084888 | 0.021451 | -0.08479 | -0.021414 | 9.7821e-05 | 3.7116e-05 | 0.12683 | 0.12683 | 0.12683 | 0.99642 | -0.024752 | 0.99523 | -0.032949 | 23.4873
45 | 0.07487 | 0.018927 | -0.074717 | -0.018869 | 0.00015309 | 5.8626e-05 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.99523 | -0.032949 | 0.99313 | -0.047494 | 41.4813
46 | 0.074717 | 0.018869 | -0.074575 | -0.018814 | 0.00014247 | 5.4562e-05 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.99313 | -0.047494 | 0.99118 | -0.061086 | 41.4814
47 | 0.070931 | 0.017901 | -0.070758 | -0.017835 | 0.00017251 | 6.6037e-05 | 0.10653 | 0.10653 | 0.10653 | 0.99118 | -0.061086 | 0.98869 | -0.078453 | 39.4552
48 | -0.053633 | -0.013538 | 0.053661 | 0.013549 | 2.766e-05 | 1.0551e-05 | 0.080797 | 0.080797 | 0.080797 | 0.98817 | -0.082124 | 0.98869 | -0.078453 | 29.9248
49 | 0.053633 | 0.013538 | -0.053606 | -0.013528 | 2.7471e-05 | 1.0479e-05 | 0.080797 | 0.080797 | 0.080797 | 0.98817 | -0.082124 | 0.98765 | -0.085773 | 29.9248
50 | 0.017097 | 0.0042863 | -0.017083 | -0.0042814 | 1.3972e-05 | 4.9404e-06 | 0.025732 | 0.025732 | 0.025732 | 0.98869 | -0.078453 | 0.98786 | -0.084357 | 9.5304
51 | 0.051897 | 0.013099 | -0.05183 | -0.013074 | 6.6516e-05 | 2.536e-05 | 0.078222 | 0.078222 | 0.078222 | 0.98765 | -0.085773 | 0.98634 | -0.094912 | 28.9711
52 | 0.0040716 | 0.0010203 | -0.0040714 | -0.0010203 | 1.8469e-07 | -2.3229e-08 | 0.0062357 | 0.0062358 | 0.0062358 | 0.9716 | -0.1993 | 0.97155 | -0.19963 | 2.3095
53 | 0.0078206 | 0.0019599 | -0.0078184 | -0.0019594 | 2.2522e-06 | 5.5568e-07 | 0.011986 | 0.011986 | 0.011986 | 0.97087 | -0.20456 | 0.97058 | -0.20664 | 4.4394
54 | 0.0020406 | 0.00051138 | -0.0020406 | -0.00051143 | 3.0828e-08 | -5.0773e-08 | 0.0031254 | 0.0031254 | 0.0031254 | 0.97155 | -0.19963 | 0.97154 | -0.19974 | 1.1576
55 | 0.0057263 | 0.001435 | -0.0057253 | -0.0014349 | 9.8575e-07 | 1.2587e-07 | 0.0087791 | 0.0087791 | 0.0087791 | 0.97058 | -0.20664 | 0.97041 | -0.20788 | 3.2515
56 | -0.0048975 | -0.0012274 | 0.0048977 | 0.0012274 | 1.8959e-07 | 1.452e-09 | 0.0073774 | 0.0073774 | 0.0073774 | 0.98782 | -0.084637 | 0.98786 | -0.084357 | 2.7324
57 | 0.0031603 | 0.00079181 | -0.00316 | -0.00079196 | 3.1918e-07 | -1.4684e-07 | 0.0048435 | 0.0048436 | 0.0048436 | 0.97089 | -0.20443 | 0.97078 | -0.20516 | 1.7939
58 | 0.018831 | 0.0047193 | -0.018831 | -0.0047192 | 2.1382e-07 | 7.6583e-08 | 0.028105 | 0.028105 | 0.028105 | 0.99702 | -0.02087 | 0.99701 | -0.020952 | 10.4093
59 | 0.0026272 | 0.0006581 | -0.002627 | -0.00065828 | 1.8578e-07 | -1.8107e-07 | 0.0039209 | 0.003921 | 0.003921 | 0.99701 | -0.020952 | 0.99694 | -0.021463 | 1.4522
60 | 0.00081088 | 0.00020311 | -0.00081087 | -0.00020322 | 8.1918e-09 | -1.1371e-07 | 0.0012103 | 0.0012103 | 0.0012103 | 0.99694 | -0.021463 | 0.99693 | -0.021537 | 0.44826

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24625 | 0.062045

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0081213 | 0.0020354
1 | 0.0020995 | 0.00052619
2 | 0.021958 | 0.0055033
3 | 0.0011832 | 0.00029655
4 | 0.0053092 | 0.0013306
5 | 0.0020056 | 0.00050266
6 | 0.0029168 | 0.00073102
7 | 0.012484 | 0.0031289
8 | 0.01114 | 0.0027919
9 | 0.002302 | 0.00057693
10 | 0.0023569 | 0.0005907
11 | 0.0018767 | 0.00047034
12 | 0.0037027 | 0.000928
13 | 0.005198 | 0.0013027
14 | 0.00592 | 0.0014837
15 | 0.0025131 | 0.00062983
16 | 0.0032363 | 0.00081109
17 | 0.004534 | 0.0011363
18 | 0.0019336 | 0.0004846
19 | 0.0031527 | 0.00079013
20 | 0.0019655 | 0.00049261
21 | 0.0026205 | 0.00065677
22 | 0.0021224 | 0.00053192
23 | 0.0035113 | 0.00088002
24 | 0.0065753 | 0.0016479
25 | 0.011776 | 0.0029512
26 | 0.006674 | 0.0016727
27 | 0.013516 | 0.0033875
28 | 0.0032452 | 0.00081331
29 | 0.0036442 | 0.00091332
30 | 0.0017093 | 0.00042839
31 | 0.0020415 | 0.00051166
32 | 0.012499 | 0.0031325
33 | 0.0020308 | 0.00050897
34 | 0.0020921 | 0.00052433
35 | 0.0020406 | 0.00051143
36 | 0.0057253 | 0.0014349
37 | 0.0048975 | 0.0012274
38 | 0.012185 | 0.0030539
39 | 0.0031834 | 0.00079784
40 | 0.00316 | 0.00079196
41 | 0.0066719 | 0.0016721
42 | 0.0046738 | 0.0011714
43 | 0.016204 | 0.0040611
44 | 0.0018161 | 0.00045517
45 | 0.00081087 | 0.00020322

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1