## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1004-10_3_1_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1004-10_3_1_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1004-10_3_1_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1004-10_3_1_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1004-10_3_1_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1004-10_3_1_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1004-10_3_1_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1004-10_3_1_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1004-10_3_1_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1004-10_3_1_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1004-10_3_1_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1004-10_3_1_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1004-10_3_1_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1004-10_3_1_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1004-10_3_1_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1004-10_3_1_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1004-10_3_1_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1004-10_3_1_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1004-10_3_1_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1004-10_3_1_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1004-10_3_1_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1004-10_3_1_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1004-10_3_1_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1004-10_3_1_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1004-10_3_1_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1004-10_3_1_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1004-10_3_1_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1004-10_3_1_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1004-10_3_1_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1004-10_3_1_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1004-10_3_1_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1004-10_3_1_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1004-10_3_1_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1004-10_3_1_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1004-10_3_1_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1004-10_3_1_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1004-10_3_1_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1004-10_3_1_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1004-10_3_1_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1004-10_3_1_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1004-10_3_1_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1004-10_3_1_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1004-10_3_1_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1004-10_3_1_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1004-10_3_1_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1004-10_3_1_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1004-10_3_1_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1004-10_3_1_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1004-10_3_1_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1004-10_3_1_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1004-10_3_1_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1004-10_3_1_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1004-10_3_1_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1004-10_3_1_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1004-10_3_1_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1004-10_3_1_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1004-10_3_1_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1004-10_3_1_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1004-10_3_1_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1004-10_3_1_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1004-10_3_1_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1004-10_3_1_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1004-10_3_1_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1004-10_3_1_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1004-10_3_1_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1004-10_3_1_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1004-10_3_1_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1004-10_3_1_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1004-10_3_1_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1004-10_3_1_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1004-10_3_1_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1004-10_3_1_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1004-10_3_1_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1004-10_3_1_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1004-10_3_1_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1004-10_3_1_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1004-10_3_1_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1004-10_3_1_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1004-10_3_1_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1004-10_3_1_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1004-10_3_1_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1004-10_3_1_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1004-10_3_1_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1004-10_3_1_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1004-10_3_1_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1004-10_3_1_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1004-10_3_1_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1004-10_3_1_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1004-10_3_1_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1004-10_3_1_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1004-10_3_1_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1004-10_3_1_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_0_node_314 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1004-10_3_1_load_32 | 0 | 0.00055399 | 0.00013884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1004-10_3_1_load_33 | 1 | 0.00082622 | 0.00020707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1004-10_3_1_load_35 | 3 | 0.00015856 | 3.9739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1004-10_3_1_load_36 | 4 | 0.00030919 | 7.7491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1004-10_3_1_load_264 | 5 | 0.00020872 | 5.231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1004-10_3_1_load_39 | 8 | 0.00079472 | 0.00019918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1004-10_3_1_load_231 | 9 | 0.00051805 | 0.00012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1004-10_3_1_load_228 | 10 | 0.00016872 | 4.2285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1004-10_3_1_load_354 | 13 | 0.00021218 | 5.3178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1004-10_3_1_load_334 | 16 | 0.00013436 | 3.3673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1004-10_3_1_load_329 | 18 | 0.00015943 | 3.9956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1004-10_3_1_load_81 | 20 | 0.00037462 | 9.3888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1004-10_3_1_load_83 | 21 | 6.0521e-05 | 1.5168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1004-10_3_1_load_325 | 22 | 0.00028119 | 7.0472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1004-10_3_1_load_125 | 23 | 0.00050428 | 0.00012638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1004-10_3_1_load_129 | 26 | 0.00010792 | 2.7046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1004-10_3_1_load_302 | 27 | 0.00066909 | 0.00016769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1004-10_3_1_load_130 | 28 | 0.00063468 | 0.00015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1004-10_3_1_load_131 | 29 | 0.0063412 | 0.0015893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1004-10_3_1_load_315 | 30 | 0.00023422 | 5.87e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1004-10_3_1_load_146 | 31 | 0.00079039 | 0.00019809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1004-10_3_1_load_153 | 32 | 0.0006659 | 0.00016689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1004-10_3_1_load_221 | 35 | 0.00047808 | 0.00011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1004-10_3_1_load_303 | 36 | 0.00069127 | 0.00017325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1004-10_3_1_load_301 | 37 | 0.00060613 | 0.00015191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1004-10_3_1_load_223 | 38 | 0.0005548 | 0.00013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1004-10_3_1_load_224 | 39 | 0.00053798 | 0.00013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1004-10_3_1_load_225 | 40 | 0.00021688 | 5.4355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1004-10_3_1_load_226 | 41 | 0.00028654 | 7.1814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1004-10_3_1_load_227 | 42 | 0.0016748 | 0.00041974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1004-10_3_1_load_300 | 43 | 0.00044491 | 0.0001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1004-10_3_1_load_313 | 44 | 0.00085748 | 0.0002149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1004-10_3_1_load_336 | 46 | 0.00023641 | 5.9251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1004-10_3_1_load_299 | 47 | 9.8868e-05 | 2.4779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1004-10_3_1_load_335 | 48 | 0.00025319 | 6.3455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1004-10_3_1_load_265 | 49 | 0.00015136 | 3.7934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1004-10_3_1_load_269 | 52 | 6.2163e-05 | 1.5579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1004-10_3_1_load_309 | 53 | 0.00010962 | 2.7474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1004-10_3_1_load_278 | 54 | 0.00010158 | 2.5459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1004-10_3_1_load_279 | 55 | 0.00020893 | 5.2362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1004-10_3_1_load_281 | 57 | 0.00023468 | 5.8815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1004-10_3_1_load_283 | 59 | 0.00022435 | 5.6228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1004-10_3_1_load_288 | 60 | 9.7776e-05 | 2.4505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1004-10_3_1_load_316 | 61 | 0.00014017 | 3.513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1004-10_3_1_load_320 | 62 | 0.00018007 | 4.513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1004-10_3_1_load_284 | 63 | 0.0003788 | 9.4936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1004-10_3_1_load_285 | 64 | 9.8159e-05 | 2.4601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1004-10_3_1_load_286 | 65 | 0.00014887 | 3.7311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1004-10_3_1_load_290 | 67 | 0.00017188 | 4.3077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1004-10_3_1_load_326 | 68 | 6.2918e-05 | 1.5769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1004-10_3_1_load_295 | 69 | 0.00094886 | 0.00023781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1004-10_3_1_load_296 | 70 | 0.0002381 | 5.9673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1004-10_3_1_load_297 | 71 | 5.8469e-05 | 1.4654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1004-10_3_1_load_298 | 72 | 0.00025267 | 6.3326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1004-10_3_1_load_312 | 73 | 0.00033582 | 8.4165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1004-10_3_1_load_304 | 74 | 0.00025442 | 6.3765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1004-10_3_1_load_305 | 75 | 0.00081863 | 0.00020517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1004-10_3_1_load_307 | 77 | 0.00022631 | 5.6719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1004-10_3_1_load_321 | 78 | 0.00038017 | 9.528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1004-10_3_1_load_308 | 79 | 9.9596e-05 | 2.4961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1004-10_3_1_load_314 | 80 | 0.00021211 | 5.316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1004-10_3_1_load_318 | 82 | 0.00022211 | 5.5667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1004-10_3_1_load_319 | 83 | 0.00040584 | 0.00010171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1004-10_3_1_load_327 | 84 | 0.0001282 | 3.213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1004-10_3_1_load_322 | 85 | 0.0003292 | 8.2505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1004-10_3_1_load_324 | 87 | 5.7938e-05 | 1.4521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1004-10_3_1_load_328 | 88 | 0.00037163 | 9.314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1004-10_3_1_load_330 | 89 | 0.00010185 | 2.5527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1004-10_3_1_load_337 | 91 | 0.00025396 | 6.3648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1004-10_3_1_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1004-10_3_1_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.049005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1004-10_3_1_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.02235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1004-10_3_1_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.20387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1004-10_3_1_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.29791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1004-10_3_1_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.15692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1004-10_3_1_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.06756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1004-10_3_1_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.15406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1004-10_3_1_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.063381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1004-10_3_1_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.054693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1004-10_3_1_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.094987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1004-10_3_1_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.05926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1004-10_3_1_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.27681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1004-10_3_1_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.05518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1004-10_3_1_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.03044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1004-10_3_1_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.096541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1004-10_3_1_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 48 | 0.025571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1004-10_3_1_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.084606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1004-10_3_1_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.095935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1004-10_3_1_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 88 | 0.0061956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1004-10_3_1_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 90 | 0.002191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1004-10_3_1_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 89 | 0.051824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1004-10_3_1_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.050061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1004-10_3_1_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.013996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1004-10_3_1_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 87 | 0.10158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1004-10_3_1_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.079092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1004-10_3_1_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.046491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1004-10_3_1_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.2656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1004-10_3_1_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.11252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1004-10_3_1_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.020312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1004-10_3_1_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.051145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1004-10_3_1_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.14866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1004-10_3_1_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.038104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1004-10_3_1_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.013193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1004-10_3_1_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 58 | 0.060925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1004-10_3_1_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 80 | 0.0069897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1004-10_3_1_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.003589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1004-10_3_1_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.013451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1004-10_3_1_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.024951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1004-10_3_1_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.035065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1004-10_3_1_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 73 | 0.0071834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1004-10_3_1_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.11208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1004-10_3_1_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.022729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1004-10_3_1_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.016612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1004-10_3_1_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.010781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1004-10_3_1_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.032479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1004-10_3_1_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0032206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1004-10_3_1_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 72 | 0.019251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1004-10_3_1_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 73 | 0.014112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1004-10_3_1_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.059457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1004-10_3_1_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.032466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1004-10_3_1_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.030015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1004-10_3_1_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 90 | 0.048306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1004-10_3_1_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 71 | 0.069628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1004-10_3_1_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.17536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1004-10_3_1_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.26973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1004-10_3_1_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.15815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1004-10_3_1_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0075171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1004-10_3_1_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 79 | 0.10936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1004-10_3_1_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.06511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1004-10_3_1_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.014402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1004-10_3_1_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.082778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1004-10_3_1_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.12129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1004-10_3_1_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.021224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1004-10_3_1_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.017151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1004-10_3_1_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.060183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1004-10_3_1_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0098996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1004-10_3_1_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.06295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1004-10_3_1_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 81 | 0.1295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1004-10_3_1_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 78 | 0.015705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1004-10_3_1_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.018239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1004-10_3_1_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.016039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1004-10_3_1_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.024227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1004-10_3_1_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.015468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1004-10_3_1_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.012753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1004-10_3_1_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.096957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1004-10_3_1_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.10259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1004-10_3_1_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.023449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1004-10_3_1_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.013282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1004-10_3_1_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.090079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1004-10_3_1_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.16547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1004-10_3_1_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.11858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1004-10_3_1_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.023079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1004-10_3_1_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 85 | 0.017822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1004-10_3_1_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.014166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1004-10_3_1_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.005615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1004-10_3_1_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.036978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1004-10_3_1_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 88 | 0.15305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1004-10_3_1_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.01567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1004-10_3_1_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.017265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1004-10_3_1_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.13642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1004-10_3_1_trafo_314 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 80 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2643823.8426 | 1190556.1334 | 2643824.9453 | 1190554.1856 | 2643829.1322 | 1190544.1276
1 | 2643804.7615 | 1190601.1304 | 2643810.8142 | 1190584.6657 | 2643816.8727 | 1190568.4455 | 2643823.8426 | 1190556.1334
2 | 2643829.1322 | 1190544.1276 | 2643837.7214 | 1190523.4944
3 | 2643804.7615 | 1190601.1304 | 2643807.9573 | 1190608.2911 | 2643816.1572 | 1190630.7967 | 2643821.5222 | 1190639.5408 | 2643825.8808 | 1190652.4353 | 2643826.678 | 1190665.4038 | 2643840.716 | 1190704.906 | 2643843.5455 | 1190707.9395 | 2643847.5444 | 1190708.5024 | 2643853.5313 | 1190706.2338 | 2643874.8938 | 1190694.0614 | 2643897.6785 | 1190681.3657 | 2643907.6913 | 1190679.1156 | 2643915.8107 | 1190681.343 | 2643923.629 | 1190686.4768
4 | 2643804.7615 | 1190601.1304 | 2643529.1124 | 1190714.1389
5 | 2644024.1289 | 1190750.9652 | 2644024.2078 | 1190747.4861 | 2644021.6768 | 1190733.9489 | 2644020.4248 | 1190724.8236 | 2644018.9376 | 1190706.2024 | 2644017.1664 | 1190694.0605 | 2644012.3997 | 1190688 | 2644002.5908 | 1190684.2925 | 2643990.733 | 1190684.4389 | 2643967.2111 | 1190689.5134 | 2643941.066 | 1190693.5794 | 2643927.2311 | 1190688.842 | 2643923.629 | 1190686.4768
6 | 2644024.1289 | 1190750.9652 | 2644064.9372 | 1190697.0467
7 | 2644024.1289 | 1190750.9652 | 2644018.9989 | 1190760.0992 | 2644015.5141 | 1190768.4337 | 2644013.1059 | 1190776.5649 | 2644006.873 | 1190817.4972 | 2643993.5554 | 1190883.5246 | 2643989.3546 | 1190895.9228 | 2643987.7533 | 1190899.8264
8 | 2644064.9372 | 1190697.0467 | 2644058.4606 | 1190721.3013 | 2644054.608 | 1190744.3745 | 2644054.2469 | 1190759.2467
9 | 2644064.9372 | 1190697.0467 | 2644069.6111 | 1190684.6298 | 2644072.7419 | 1190660.1838 | 2644076.791 | 1190652.8874 | 2644082.9035 | 1190648.0853 | 2644083.5451 | 1190647.9206
10 | 2643951.3614 | 1190983.1363 | 2643956.6953 | 1190982.5418 | 2643960.4942 | 1190980.2128 | 2643963.3114 | 1190975.542 | 2643971.1125 | 1190944.2265 | 2643979.1377 | 1190920.8281 | 2643987.7533 | 1190899.8264
11 | 2644142.4444 | 1190649.4244 | 2644138.5035 | 1190649.262 | 2644118.0391 | 1190648.0995 | 2644091.0318 | 1190645.9995 | 2644083.5451 | 1190647.9206
12 | 2643951.3614 | 1190983.1363 | 2643949.2806 | 1190993.4378 | 2643943.7925 | 1191000.5014 | 2643927.966 | 1191023.0978 | 2643927.0525 | 1191026.0149 | 2643928.0678 | 1191033.1263 | 2643927.0087 | 1191043.4131 | 2643926.8513 | 1191053.4396 | 2643929.1481 | 1191067.7421 | 2643930.4787 | 1191080.7035 | 2643923.1427 | 1191108.9541 | 2643899.795 | 1191132.0957 | 2643889.5895 | 1191146.1842 | 2643849.5429 | 1191177.9306 | 2643840.5858 | 1191194.3963 | 2643829.2935 | 1191191.3787 | 2643818.4392 | 1191192.0664
13 | 2643818.4392 | 1191192.0664 | 2643821.4752 | 1191184.5622 | 2643822.6581 | 1191177.1223 | 2643819.0503 | 1191152.3267 | 2643817.0241 | 1191149.9773 | 2643807.6746 | 1191156.5236
14 | 2644172.9151 | 1190651.2945 | 2644142.4444 | 1190649.4244
15 | 2644172.9151 | 1190651.2945 | 2644173.2371 | 1190671.7303 | 2644175.2186 | 1190690.4552 | 2644179.651 | 1190718.0475 | 2644182.7644 | 1190737.3478 | 2644184.0544 | 1190746.4512 | 2644184.0856 | 1190747.033
16 | 2644184.0856 | 1190747.033 | 2644185.4548 | 1190772.5671
17 | 2644375.8546 | 1190740.5545 | 2644379.9305 | 1190745.1316 | 2644383.3659 | 1190749.704 | 2644385.1844 | 1190753.2972 | 2644386.5215 | 1190757.0425 | 2644387.1375 | 1190760.3489 | 2644386.6994 | 1190762.8804 | 2644385.1267 | 1190767.2601 | 2644382.4991 | 1190771.9987 | 2644374.8564 | 1190782.648 | 2644372.9688 | 1190786.3138 | 2644371.9668 | 1190789.8305 | 2644371.7658 | 1190794.3093 | 2644372.2642 | 1190798.0595 | 2644375.143 | 1190806.7411 | 2644380.3385 | 1190815.8063
18 | 2644283.2629 | 1190758.5459 | 2644326.0773 | 1190757.3619 | 2644337.2487 | 1190756.1994 | 2644345.5199 | 1190754.3708 | 2644352.3546 | 1190751.92 | 2644360.3152 | 1190748.7883 | 2644375.8546 | 1190740.5545
19 | 2644383.4193 | 1190821.1817 | 2644380.3385 | 1190815.8063
20 | 2644281.0665 | 1190758.6075 | 2644283.2629 | 1190758.5459
21 | 2644283.2629 | 1190758.5459 | 2644281.7325 | 1190744.8493 | 2644280.866 | 1190729.023 | 2644280.921 | 1190721.5749 | 2644281.6178 | 1190712.9309 | 2644282.5678 | 1190706.9342
22 | 2644746.6182 | 1191024.9971 | 2644757.7137 | 1191008.8096 | 2644763.7751 | 1190999.6387 | 2644767.4738 | 1190992.3846 | 2644772.7762 | 1190982.4057
23 | 2644738.7051 | 1191036.5418 | 2644746.6182 | 1191024.9971
24 | 2644678.27 | 1191113.9419 | 2644681.7114 | 1191098.8918 | 2644684.3175 | 1191090.918 | 2644686.5528 | 1191086.6434 | 2644689.8817 | 1191081.9323 | 2644694.0778 | 1191077.4945 | 2644699.9177 | 1191072.4353 | 2644719.512 | 1191058.207 | 2644725.0202 | 1191053.679 | 2644729.3923 | 1191049.1425 | 2644734.2875 | 1191042.9868 | 2644738.7051 | 1191036.5418
25 | 2644293.6286 | 1191448.5579 | 2644304.249 | 1191459.8538 | 2644345.9645 | 1191507.8448
26 | 2644385.2444 | 1191527.8575 | 2644376.5121 | 1191519.0102 | 2644372.4705 | 1191516.0564 | 2644370.0303 | 1191515.1044 | 2644367.3657 | 1191514.5955 | 2644359.527 | 1191514.7931 | 2644354.7577 | 1191514.3576 | 2644350.7922 | 1191512.4383 | 2644347.8219 | 1191509.9816 | 2644345.9645 | 1191507.8448
27 | 2644293.6286 | 1191448.5579 | 2644321.665 | 1191431.6448 | 2644331.708 | 1191425.16 | 2644372.2283 | 1191397.5226 | 2644421.5667 | 1191362.1021 | 2644441.2833 | 1191347.6181 | 2644447.2547 | 1191344.2939 | 2644454.0121 | 1191340.8755 | 2644461.5091 | 1191338.4854 | 2644481.203 | 1191333.2287 | 2644489.8695 | 1191330.4249 | 2644494.5874 | 1191328.57 | 2644499.6002 | 1191326.0058 | 2644519.8195 | 1191312.7319
28 | 2644199.3186 | 1191387.1832 | 2644293.6286 | 1191448.5579
29 | 2644385.2444 | 1191527.8575 | 2644389.6713 | 1191529.2355 | 2644403.4033 | 1191536.795
30 | 2644385.2444 | 1191527.8575 | 2644388.9372 | 1191531.5869 | 2644391.0241 | 1191534.9376 | 2644392.0765 | 1191537.9915 | 2644392.1471 | 1191540.8047 | 2644390.772 | 1191544.2631 | 2644387.1599 | 1191548.1718 | 2644366.2854 | 1191565.0772
31 | 2644426.8856 | 1191196.7058 | 2644519.8195 | 1191312.7319
32 | 2644440.2718 | 1191543.4519 | 2644421.9171 | 1191542.9822 | 2644417.0048 | 1191542.3009 | 2644412.7499 | 1191541.3911 | 2644408.9342 | 1191539.8397 | 2644403.4033 | 1191536.795
33 | 2644356.033 | 1191573.3803 | 2644366.2854 | 1191565.0772
34 | 2644477.4197 | 1191163.1069 | 2644472.0799 | 1191165.5242 | 2644463.1786 | 1191170.1384 | 2644455.751 | 1191174.4634 | 2644430.8382 | 1191193.5335 | 2644426.8856 | 1191196.7058
35 | 2644421.4345 | 1191201.0807 | 2644426.8856 | 1191196.7058
36 | 2644040.2814 | 1191369.3574 | 2644043.8792 | 1191369.4506
37 | 2644040.2814 | 1191369.3574 | 2644027.1428 | 1191366.4729
38 | 2644043.8792 | 1191369.4506 | 2644050.1893 | 1191345.3108
39 | 2644043.8792 | 1191369.4506 | 2644038.1175 | 1191395.0779 | 2644036.9154 | 1191403.7938
40 | 2644052.006 | 1191338.3609 | 2644050.1893 | 1191345.3108
41 | 2644064.5245 | 1191289.0839 | 2644068.9768 | 1191271.1477 | 2644071.4532 | 1191257.8809 | 2644073.0222 | 1191243.5845 | 2644074.1907 | 1191210.1747 | 2644074.9139 | 1191199.9744 | 2644076.6124 | 1191189.8369 | 2644079.9313 | 1191178.527
42 | 2644064.5245 | 1191289.0839 | 2644059.0486 | 1191311.1438
43 | 2644079.9313 | 1191178.527 | 2644081.7818 | 1191172.2208 | 2644085.1005 | 1191162.7458
44 | 2644056.3894 | 1191321.5917 | 2644057.694 | 1191316.6009 | 2644059.0486 | 1191311.1438
45 | 2644085.1005 | 1191162.7458 | 2644095.8371 | 1191132.0927
46 | 2644055.5749 | 1191324.7076 | 2644056.3894 | 1191321.5917
47 | 2644102.2008 | 1191113.9242 | 2644095.8371 | 1191132.0927
48 | 2644052.006 | 1191338.3609 | 2644055.5749 | 1191324.7076
49 | 2644184.6012 | 1190802.5416 | 2644221.2049 | 1190790.5162 | 2644239.9817 | 1190781.274
50 | 2644184.6012 | 1190802.5416 | 2644182.7716 | 1190822.1278 | 2644181.4202 | 1190834.8509
51 | 2644184.6012 | 1190802.5416 | 2644185.3785 | 1190793.3089 | 2644185.5596 | 1190782.193 | 2644185.6563 | 1190776.3238 | 2644185.4548 | 1190772.5671
52 | 2644281.0665 | 1190758.6075 | 2644273.558 | 1190759.3857 | 2644270.1914 | 1190759.9278 | 2644267.6231 | 1190760.7871 | 2644265.4788 | 1190762.0608 | 2644262.9085 | 1190764.2208 | 2644247.9967 | 1190777.329 | 2644239.9817 | 1190781.274
53 | 2644181.4202 | 1190834.8509 | 2644175.3807 | 1190891.7115 | 2644173.9918 | 1190904.0817
54 | 2645216.4898 | 1191172.0005 | 2645216.1214 | 1191173.3318 | 2645209.4591 | 1191189.3125 | 2645203.3545 | 1191194.0468 | 2645184.4015 | 1191197.9616 | 2645173.3739 | 1191201.3803 | 2645162.3299 | 1191209.0012 | 2645150.0033 | 1191209.7643 | 2645133.5392 | 1191214.2538 | 2645115.3064 | 1191213.6828 | 2645110.2368 | 1191215.6346 | 2645098.1668 | 1191222.8254 | 2645086.3526 | 1191223.4035 | 2645084.0337 | 1191225.5761 | 2645077.378 | 1191226.5488 | 2645074.4463 | 1191229.117 | 2645072.9288 | 1191234.2084 | 2645069.3811 | 1191237.5725 | 2645068.1784 | 1191238.7047
55 | 2645216.4898 | 1191172.0005 | 2645195.0212 | 1191173.8395 | 2645188.4087 | 1191174.1342 | 2645182.3371 | 1191173.4769 | 2645176.6981 | 1191172.0781 | 2645168.6442 | 1191169.3936 | 2645153.1789 | 1191162.7511 | 2645143.2533 | 1191160.564 | 2645121.6465 | 1191160.4901 | 2645112.6505 | 1191160.4 | 2645100.2426 | 1191158.7946 | 2645082.4331 | 1191155.6477 | 2645056.4413 | 1191150.6494 | 2645049.5167 | 1191148.8519 | 2645044.17 | 1191148.1113 | 2645040.1364 | 1191148.1587 | 2645035.6804 | 1191148.6144 | 2645031.4768 | 1191149.9724 | 2645022.6263 | 1191154.8641 | 2645014.0853 | 1191159.1579 | 2645004.6004 | 1191163.2444 | 2644995.0456 | 1191166.4967 | 2644987.3994 | 1191168.3958 | 2644979.6887 | 1191169.7498 | 2644959.8564 | 1191171.9799 | 2644953.9842 | 1191173.1921
56 | 2645216.4898 | 1191172.0005 | 2645255.6517 | 1191167.5048 | 2645319.1614 | 1191163.5717 | 2645374.1918 | 1191160.7979
57 | 2644953.9842 | 1191173.1921 | 2644946.6767 | 1191174.9548
58 | 2644844.9787 | 1191214.8489 | 2644846.8259 | 1191213.7779 | 2644857.9431 | 1191208.5471 | 2644870.3773 | 1191203.582 | 2644899.2137 | 1191192.2029 | 2644936.8806 | 1191177.5773 | 2644943.436 | 1191175.7365 | 2644946.6767 | 1191174.9548
59 | 2644594.2834 | 1191130.1116 | 2644588.6889 | 1191101.6336 | 2644586.8009 | 1191078.7291 | 2644587.3273 | 1191065.634
60 | 2644597.0709 | 1191144.2417 | 2644595.572 | 1191136.6708 | 2644594.2834 | 1191130.1116
61 | 2644587.3273 | 1191065.634 | 2644587.9987 | 1191048.9327 | 2644588.2051 | 1191035.5491 | 2644586.7147 | 1191017.617 | 2644587.5539 | 1191006.2837 | 2644592.5265 | 1190983.5007
62 | 2644477.4197 | 1191163.1069 | 2644486.9924 | 1191159.4538 | 2644496.7502 | 1191156.558 | 2644509.6358 | 1191153.3964 | 2644521.7643 | 1191151.5855 | 2644576.5506 | 1191145.712 | 2644597.0709 | 1191144.2417
63 | 2644597.0709 | 1191144.2417 | 2644601.4295 | 1191144.5854 | 2644606.9581 | 1191145.4715 | 2644618.0131 | 1191147.5717
64 | 2644592.5265 | 1190983.5007 | 2644596.1836 | 1190966.7445
65 | 2644477.4197 | 1191163.1069 | 2644477.7535 | 1191151.0138 | 2644476.9968 | 1191123.5487 | 2644475.6063 | 1191102.9862
66 | 2644627.9016 | 1191147.7888 | 2644624.9411 | 1191147.8957 | 2644618.1652 | 1191147.6006 | 2644618.0131 | 1191147.5717
67 | 2644613.3828 | 1190906.2902 | 2644612.3178 | 1190910.1596 | 2644611.1461 | 1190914.9313 | 2644609.7547 | 1190919.5234 | 2644603.2649 | 1190937.0959 | 2644601.4649 | 1190943.3193 | 2644598.1016 | 1190957.7688 | 2644597.2002 | 1190962.0867 | 2644596.1836 | 1190966.7445
68 | 2644479.928 | 1190975.2999 | 2644475.8925 | 1190983.7968 | 2644471.7044 | 1190995.3943 | 2644471.7366 | 1191002.354 | 2644473.6346 | 1191031.1617 | 2644475.9132 | 1191062.0957 | 2644475.0871 | 1191095.3078 | 2644475.6063 | 1191102.9862
69 | 2644627.9016 | 1191147.7888 | 2644633.1089 | 1191147.6008 | 2644641.397 | 1191146.5175 | 2644643.4611 | 1191145.9706
70 | 2644619.9411 | 1190892.0077 | 2644623.9744 | 1190887.8452 | 2644626.7989 | 1190884.3199 | 2644629.9281 | 1190879.8074 | 2644631.0295 | 1190877.6367
71 | 2644619.9411 | 1190892.0077 | 2644618.1885 | 1190893.8165 | 2644616.4482 | 1190896.116 | 2644615.57 | 1190898.344 | 2644613.3828 | 1190906.2902
72 | 2644640.5407 | 1190855.3841 | 2644639.3224 | 1190859.2661 | 2644632.2264 | 1190875.2776 | 2644631.0295 | 1190877.6367
73 | 2644640.5407 | 1190855.3841 | 2644648.1913 | 1190847.8259 | 2644650.7977 | 1190843.8987 | 2644650.7977 | 1190843.8987
74 | 2644650.7977 | 1190843.8987 | 2644652.5772 | 1190839.4206 | 2644653.4356 | 1190835.7583 | 2644654.2164 | 1190831.6597
75 | 2644146.7169 | 1191002.1446 | 2644136.6395 | 1191024.1766 | 2644126.3352 | 1191047.4246 | 2644116.0884 | 1191074.275 | 2644109.9525 | 1191091.7931
76 | 2644146.7169 | 1191002.1446 | 2644159.7947 | 1190973.5527 | 2644166.1344 | 1190954.4445 | 2644169.5283 | 1190938.8054 | 2644172.4673 | 1190917.6599 | 2644173.9918 | 1190904.0817
77 | 2644109.9525 | 1191091.7931 | 2644102.2008 | 1191113.9242
78 | 2644717.9992 | 1191345.4652 | 2644706.1515 | 1191339.4615
79 | 2644667.5936 | 1191262.0654 | 2644684.9644 | 1191316.8251 | 2644687.5083 | 1191323.3032 | 2644689.7733 | 1191328.3117 | 2644691.522 | 1191331.0041 | 2644693.0597 | 1191332.3496 | 2644695.8436 | 1191334.2381 | 2644706.1515 | 1191339.4615
80 | 2644667.5936 | 1191262.0654 | 2644680.7998 | 1191263.9538 | 2644694.2594 | 1191265.5995 | 2644702.4733 | 1191266.2612 | 2644706.5992 | 1191266.0919 | 2644711.7812 | 1191265.3969 | 2644717.1802 | 1191264.2365 | 2644722.4589 | 1191262.8418 | 2644727.3586 | 1191261.1552 | 2644737.3128 | 1191257.472 | 2644766.2428 | 1191245.7372 | 2644774.7709 | 1191243.1328 | 2644780.767 | 1191241.6435 | 2644793.5418 | 1191240.0493 | 2644801.6494 | 1191238.6202 | 2644806.8964 | 1191237.3921 | 2644812.0486 | 1191235.5963 | 2644816.746 | 1191233.4303 | 2644821.6027 | 1191230.3649 | 2644825.6274 | 1191227.3861
81 | 2644643.4611 | 1191145.9706 | 2644667.5936 | 1191262.0654
82 | 2644825.6274 | 1191227.3861 | 2644830.7031 | 1191223.6293 | 2644838.7243 | 1191218.4754 | 2644844.9787 | 1191214.8489
83 | 2644660.2177 | 1191140.0593 | 2644657.6365 | 1191141.4358 | 2644649.5177 | 1191144.3657 | 2644643.4611 | 1191145.9706
84 | 2644479.928 | 1190975.2999 | 2644477.7666 | 1190973.7497 | 2644475.7388 | 1190970.6218 | 2644472.1032 | 1190967.3597 | 2644469.4995 | 1190966.0974
85 | 2644479.928 | 1190975.2999 | 2644482.952 | 1190970.5642
86 | 2644469.4995 | 1190966.0974 | 2644466.0711 | 1190964.4355 | 2644456.4785 | 1190960.451 | 2644446.4157 | 1190957.1523 | 2644435.0973 | 1190953.5219 | 2644435.0746 | 1190953.2177
87 | 2644435.0746 | 1190953.2177 | 2644434.9378 | 1190951.3862 | 2644434.2205 | 1190944.277 | 2644433.4944 | 1190911.6314 | 2644432.5147 | 1190904.9538 | 2644430.5241 | 1190899.8918 | 2644426.9132 | 1190895.3514 | 2644422.0259 | 1190891.224 | 2644419.0251 | 1190886.677 | 2644418.9045 | 1190881.351 | 2644420.5158 | 1190874.8482 | 2644422.1243 | 1190868.7234 | 2644420.6293 | 1190862.6312 | 2644415.7949 | 1190857.537 | 2644409.6567 | 1190853.4671 | 2644404.2044 | 1190850.4694 | 2644399.7834 | 1190847.2126 | 2644396.0552 | 1190843.0605 | 2644388.075 | 1190829.3049 | 2644383.4193 | 1190821.1817
88 | 2644671.8588 | 1191129.8132 | 2644667.7124 | 1191134.7516 | 2644663.0025 | 1191138.5742 | 2644660.2177 | 1191140.0593
89 | 2644671.8588 | 1191129.8132 | 2644675.2403 | 1191124.1686 | 2644677.1638 | 1191118.78 | 2644678.27 | 1191113.9419
90 | 2644281.0665 | 1190758.6075 | 2644280.2837 | 1190764.4493 | 2644280.5638 | 1190768.8538 | 2644282.0026 | 1190774.3119 | 2644283.6443 | 1190779.1489 | 2644285.6156 | 1190782.721 | 2644295.9282 | 1190795.5821 | 2644298.0154 | 1190797.9099 | 2644299.3585 | 1190800.8548 | 2644300.0748 | 1190804.0063 | 2644301.3256 | 1190819.4129 | 2644301.184 | 1190824.1256 | 2644300.5295 | 1190827.0557 | 2644299.245 | 1190830.6148 | 2644296.7747 | 1190837.8227 | 2644295.1546 | 1190843.4694 | 2644291.4245 | 1190864.2977 | 2644289.7602 | 1190875.9251 | 2644289.0475 | 1190887.7597

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643823.8426 | 1190556.1334
1 | 2643829.1322 | 1190544.1276
2 | 2643804.7615 | 1190601.1304
3 | 2643837.7214 | 1190523.4944
4 | 2643923.629 | 1190686.4768
5 | 2643529.1124 | 1190714.1389
6 | 2644024.1289 | 1190750.9652
7 | 2644064.9372 | 1190697.0467
8 | 2643987.7532 | 1190899.8264
9 | 2644054.2469 | 1190759.2467
10 | 2644083.5451 | 1190647.9206
11 | 2643951.3614 | 1190983.1363
12 | 2643818.4392 | 1191192.0664
13 | 2643807.6746 | 1191156.5236
14 | 2644172.9151 | 1190651.2945
15 | 2644142.4444 | 1190649.4244
16 | 2644184.0856 | 1190747.033
17 | 2644375.8546 | 1190740.5545
18 | 2644380.3385 | 1190815.8063
19 | 2644283.2629 | 1190758.5459
20 | 2644772.7762 | 1190982.4057
21 | 2644746.6182 | 1191024.9971
22 | 2644738.7051 | 1191036.5418
23 | 2644345.9645 | 1191507.8448
24 | 2644293.6286 | 1191448.5579
25 | 2644385.2444 | 1191527.8575
26 | 2644519.8195 | 1191312.7319
27 | 2644199.3186 | 1191387.1832
28 | 2644403.4033 | 1191536.795
29 | 2644366.2854 | 1191565.0772
30 | 2644426.8856 | 1191196.7058
31 | 2644440.2718 | 1191543.4519
32 | 2644356.033 | 1191573.3803
33 | 2644040.2814 | 1191369.3574
34 | 2644043.8792 | 1191369.4506
35 | 2644027.1428 | 1191366.4729
36 | 2644050.1893 | 1191345.3108
37 | 2644036.9154 | 1191403.7938
38 | 2644064.5245 | 1191289.0839
39 | 2644079.9313 | 1191178.527
40 | 2644059.0486 | 1191311.1438
41 | 2644085.1005 | 1191162.7458
42 | 2644056.3894 | 1191321.5917
43 | 2644095.8371 | 1191132.0927
44 | 2644055.5749 | 1191324.7076
45 | 2644184.6012 | 1190802.5416
46 | 2644239.9817 | 1190781.274
47 | 2644181.4202 | 1190834.8509
48 | 2644185.4548 | 1190772.5671
49 | 2645068.1784 | 1191238.7047
50 | 2645216.4898 | 1191172.0005
51 | 2644953.9842 | 1191173.1921
52 | 2645374.1918 | 1191160.7979
53 | 2644946.6767 | 1191174.9548
54 | 2644594.2834 | 1191130.1116
55 | 2644587.3273 | 1191065.634
56 | 2644597.0709 | 1191144.2417
57 | 2644592.5265 | 1190983.5007
58 | 2644477.4197 | 1191163.1069
59 | 2644618.0131 | 1191147.5717
60 | 2644596.1836 | 1190966.7445
61 | 2644475.6063 | 1191102.9862
62 | 2644627.9016 | 1191147.7888
63 | 2644619.9411 | 1190892.0077
64 | 2644631.0295 | 1190877.6367
65 | 2644613.3828 | 1190906.2902
66 | 2644640.5407 | 1190855.3841
67 | 2644650.7977 | 1190843.8987
68 | 2644654.2164 | 1190831.6597
69 | 2644146.7169 | 1191002.1446
70 | 2644109.9525 | 1191091.7931
71 | 2644173.9918 | 1190904.0817
72 | 2644102.2008 | 1191113.9242
73 | 2644052.006 | 1191338.3609
74 | 2644706.1515 | 1191339.4615
75 | 2644717.9992 | 1191345.4652
76 | 2644667.5936 | 1191262.0654
77 | 2644825.6274 | 1191227.3861
78 | 2644643.4611 | 1191145.9706
79 | 2644844.9787 | 1191214.8489
80 | 2644421.4345 | 1191201.0807
81 | 2644479.928 | 1190975.2999
82 | 2644469.4995 | 1190966.0974
83 | 2644482.952 | 1190970.5642
84 | 2644435.0746 | 1190953.2177
85 | 2644660.2177 | 1191140.0593
86 | 2644671.8588 | 1191129.8132
87 | 2644678.27 | 1191113.9419
88 | 2644383.4193 | 1190821.1817
89 | 2644282.5678 | 1190706.9342
90 | 2644281.0665 | 1190758.6075
91 | 2644289.0475 | 1190887.7597
92 | 2644421.4345 | 1191201.0807

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98146 | -0.13299 | 0.00055399 | 0.00013884
1 | 0.98144 | -0.13312 | 0.00082622 | 0.00020707
2 | 0.98157 | -0.1322 | 0 | 0
3 | 0.98144 | -0.13316 | 0.00015856 | 3.9739e-05
4 | 0.98209 | -0.12842 | 0.00030919 | 7.7491e-05
5 | 0.98148 | -0.13289 | 0.00020872 | 5.231e-05
6 | 0.98256 | -0.12498 | 0 | 0
7 | 0.98286 | -0.12275 | 0 | 0
8 | 0.98233 | -0.12666 | 0.00079472 | 0.00019918
9 | 0.98281 | -0.12309 | 0.00051805 | 0.00012984
10 | 0.98314 | -0.12065 | 0.00016872 | 4.2285e-05
11 | 0.9823 | -0.1269 | 0 | 0
12 | 0.98222 | -0.12756 | 0 | 0
13 | 0.9822 | -0.12768 | 0.00021218 | 5.3178e-05
14 | 0.98363 | -0.11704 | 0 | 0
15 | 0.98346 | -0.11826 | 0 | 0
16 | 0.98415 | -0.11315 | 0.00013436 | 3.3673e-05
17 | 0.98829 | -0.0833 | 0 | 0
18 | 0.98989 | -0.071838 | 0.00015943 | 3.9956e-05
19 | 0.98648 | -0.096333 | 0 | 0
20 | 0.99666 | -0.023878 | 0.00037462 | 9.3888e-05
21 | 0.99669 | -0.023689 | 6.0521e-05 | 1.5168e-05
22 | 0.9967 | -0.023627 | 0.00028119 | 7.0472e-05
23 | 0.99295 | -0.049618 | 0.00050428 | 0.00012638
24 | 0.99396 | -0.042455 | 0 | 0
25 | 0.99239 | -0.053595 | 0 | 0
26 | 0.99763 | -0.016649 | 0.00010792 | 2.7046e-05
27 | 0.99386 | -0.043221 | 0.00066909 | 0.00016769
28 | 0.99234 | -0.053889 | 0.00063468 | 0.00015907
29 | 0.99187 | -0.057231 | 0.0063412 | 0.0015893
30 | 0.9997 | -0.0020984 | 0.00023422 | 5.87e-05
31 | 0.9923 | -0.054195 | 0.00079039 | 0.00019809
32 | 0.99186 | -0.05732 | 0.0006659 | 0.00016689
33 | 0.97894 | -0.1504 | 0 | 0
34 | 0.97894 | -0.15038 | 0 | 0
35 | 0.97893 | -0.15047 | 0.00047808 | 0.00011982
36 | 0.97898 | -0.1501 | 0.00069127 | 0.00017325
37 | 0.97891 | -0.1506 | 0.00060613 | 0.00015191
38 | 0.97929 | -0.14788 | 0.0005548 | 0.00013905
39 | 0.98017 | -0.14155 | 0.00053798 | 0.00013483
40 | 0.97913 | -0.14903 | 0.00021688 | 5.4355e-05
41 | 0.98031 | -0.14052 | 0.00028654 | 7.1814e-05
42 | 0.97905 | -0.14955 | 0.0016748 | 0.00041974
43 | 0.98061 | -0.1384 | 0.00044491 | 0.0001115
44 | 0.97904 | -0.14965 | 0.00085748 | 0.0002149
45 | 0.98448 | -0.11076 | 0 | 0
46 | 0.98555 | -0.10302 | 0.00023641 | 5.9251e-05
47 | 0.98409 | -0.11355 | 9.8868e-05 | 2.4779e-05
48 | 0.9843 | -0.11209 | 0.00025319 | 6.3455e-05
49 | 0.99624 | -0.027356 | 0.00015136 | 3.7934e-05
50 | 0.99628 | -0.027074 | 0 | 0
51 | 0.99636 | -0.026371 | 0 | 0
52 | 0.99626 | -0.027185 | 6.2163e-05 | 1.5579e-05
53 | 0.99636 | -0.026351 | 0.00010962 | 2.7474e-05
54 | 0.99707 | -0.020969 | 0.00010158 | 2.5459e-05
55 | 0.99694 | -0.021904 | 0.00020893 | 5.2362e-05
56 | 0.9971 | -0.020747 | 0 | 0
57 | 0.99679 | -0.022912 | 0.00023468 | 5.8815e-05
58 | 0.99798 | -0.014316 | 0 | 0
59 | 0.99699 | -0.021545 | 0.00022435 | 5.6228e-05
60 | 0.99677 | -0.02308 | 9.7776e-05 | 2.4505e-05
61 | 0.99672 | -0.02322 | 0.00014017 | 3.513e-05
62 | 0.99694 | -0.021895 | 0.00018007 | 4.513e-05
63 | 0.99668 | -0.023748 | 0.0003788 | 9.4936e-05
64 | 0.99667 | -0.02381 | 9.8159e-05 | 2.4601e-05
65 | 0.99669 | -0.023632 | 0.00014887 | 3.7311e-05
66 | 0.99666 | -0.023868 | 0 | 0
67 | 0.99665 | -0.023905 | 0.00017188 | 4.3077e-05
68 | 0.99665 | -0.023913 | 6.2918e-05 | 1.5769e-05
69 | 0.98205 | -0.12812 | 0.00094886 | 0.00023781
70 | 0.98103 | -0.13537 | 0.0002381 | 5.9673e-05
71 | 0.98326 | -0.11946 | 5.8469e-05 | 1.4654e-05
72 | 0.9808 | -0.13706 | 0.00025267 | 6.3326e-05
73 | 0.979 | -0.14997 | 0.00033582 | 8.4165e-05
74 | 0.99644 | -0.025573 | 0.00025442 | 6.3765e-05
75 | 0.99642 | -0.025683 | 0.00081863 | 0.00020517
76 | 0.99658 | -0.024597 | 0 | 0
77 | 0.99642 | -0.02581 | 0.00022631 | 5.6719e-05
78 | 0.99687 | -0.022421 | 0.00038017 | 9.528e-05
79 | 0.99641 | -0.025924 | 9.9596e-05 | 2.4961e-05
80 | 1 | 0 | -0.030648 | -0.0074506
81 | 0.99404 | -0.042263 | 0 | 0
82 | 0.99375 | -0.044293 | 0.00022211 | 5.5667e-05
83 | 0.99403 | -0.042286 | 0.00040584 | 0.00010171
84 | 0.99302 | -0.049514 | 0.0001282 | 3.213e-05
85 | 0.99684 | -0.022622 | 0.0003292 | 8.2505e-05
86 | 0.99682 | -0.022747 | 0 | 0
87 | 0.9968 | -0.022884 | 5.7938e-05 | 1.4521e-05
88 | 0.99001 | -0.07099 | 0.00037163 | 9.314e-05
89 | 0.98647 | -0.096388 | 0.00010185 | 2.5527e-05
90 | 0.98644 | -0.096629 | 0 | 0
91 | 0.98639 | -0.096993 | 0.00025396 | 6.3648e-05
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0009848 | 0.00024637 | -0.00098478 | -0.00024653 | 1.8266e-08 | -1.5894e-07 | 0.0014929 | 0.001493 | 0.001493 | 0.98146 | -0.13299 | 0.98144 | -0.13312 | 0.55295
1 | -0.0015388 | -0.00038521 | 0.001539 | 0.00038465 | 1.664e-07 | -5.5537e-07 | 0.0023328 | 0.0023326 | 0.0023328 | 0.98146 | -0.13299 | 0.98157 | -0.1322 | 0.86401
2 | 0.00015856 | 3.9456e-05 | -0.00015856 | -3.9739e-05 | 8.0564e-10 | -2.8212e-07 | 0.0002403 | 0.0002404 | 0.0002404 | 0.98144 | -0.13312 | 0.98144 | -0.13316 | 0.089037
3 | -0.0017477 | -0.00043321 | 0.0017486 | 0.00043097 | 8.9153e-07 | -2.2355e-06 | 0.0026477 | 0.0026468 | 0.0026477 | 0.98157 | -0.1322 | 0.98209 | -0.12842 | 0.98063
4 | 0.00020874 | 4.8552e-05 | -0.00020872 | -5.231e-05 | 1.8537e-08 | -3.7582e-06 | 0.00031514 | 0.00031644 | 0.00031644 | 0.98157 | -0.1322 | 0.98148 | -0.13289 | 0.1172
5 | -0.0020578 | -0.00050846 | 0.0020587 | 0.00050684 | 9.5009e-07 | -1.6212e-06 | 0.0031153 | 0.0031146 | 0.0031153 | 0.98209 | -0.12842 | 0.98256 | -0.12498 | 1.1538
6 | -0.0030659 | -0.00075194 | 0.0030668 | 0.00075143 | 9.065e-07 | -5.073e-07 | 0.0046373 | 0.004637 | 0.0046373 | 0.98256 | -0.12498 | 0.98286 | -0.12275 | 1.7175
7 | 0.0010072 | 0.00024509 | -0.0010069 | -0.00024696 | 2.2299e-07 | -1.8651e-06 | 0.0015227 | 0.0015234 | 0.0015234 | 0.98256 | -0.12498 | 0.98233 | -0.12666 | 0.56421
8 | 0.00051808 | 0.00012904 | -0.00051805 | -0.00012984 | 2.4323e-08 | -7.9386e-07 | 0.00078407 | 0.00078435 | 0.00078435 | 0.98286 | -0.12275 | 0.98281 | -0.12309 | 0.2905
9 | -0.0035849 | -0.00088047 | 0.0035859 | 0.00088016 | 1.0029e-06 | -3.0761e-07 | 0.005421 | 0.0054208 | 0.005421 | 0.98286 | -0.12275 | 0.98314 | -0.12065 | 2.0078
10 | 0.00021221 | 4.7784e-05 | -0.0002122 | -4.8984e-05 | 6.0622e-09 | -1.2001e-06 | 0.00031961 | 0.00032001 | 0.00032001 | 0.98233 | -0.12666 | 0.9823 | -0.1269 | 0.11852
11 | -0.0037546 | -0.00092245 | 0.0037558 | 0.00092216 | 1.1913e-06 | -2.935e-07 | 0.0056761 | 0.0056759 | 0.0056761 | 0.98314 | -0.12065 | 0.98346 | -0.11826 | 2.1023
12 | 0.0002122 | 4.8984e-05 | -0.00021219 | -5.2481e-05 | 1.7753e-08 | -3.497e-06 | 0.00032001 | 0.0003212 | 0.0003212 | 0.9823 | -0.1269 | 0.98222 | -0.12756 | 0.11896
13 | 0.00021219 | 5.2481e-05 | -0.00021218 | -5.3178e-05 | 3.5552e-09 | -6.9703e-07 | 0.0003212 | 0.00032145 | 0.00032145 | 0.98222 | -0.12756 | 0.9822 | -0.12768 | 0.11906
14 | 0.0037564 | 0.000922 | -0.0037558 | -0.00092216 | 6.119e-07 | -1.5097e-07 | 0.0056757 | 0.0056759 | 0.0056759 | 0.98363 | -0.11704 | 0.98346 | -0.11826 | 2.1022
15 | -0.0037564 | -0.000922 | 0.0037583 | 0.00092152 | 1.9405e-06 | -4.7974e-07 | 0.0056757 | 0.0056753 | 0.0056757 | 0.98363 | -0.11704 | 0.98415 | -0.11315 | 2.1021
16 | -0.0038927 | -0.0009552 | 0.0038932 | 0.00095509 | 5.5137e-07 | -1.129e-07 | 0.0058784 | 0.0058783 | 0.0058784 | 0.98415 | -0.11315 | 0.9843 | -0.11209 | 2.1772
17 | -0.013108 | -0.0032626 | 0.013128 | 0.0032694 | 2.0545e-05 | 6.8162e-06 | 0.019727 | 0.019727 | 0.019727 | 0.98829 | -0.0833 | 0.98989 | -0.071838 | 7.3065
18 | 0.013108 | 0.0032626 | -0.013084 | -0.0032549 | 2.3298e-05 | 7.7336e-06 | 0.019727 | 0.019728 | 0.019728 | 0.98829 | -0.0833 | 0.98648 | -0.096333 | 7.3066
19 | -0.013288 | -0.0033094 | 0.013289 | 0.0033099 | 1.5413e-06 | 5.1315e-07 | 0.019967 | 0.019967 | 0.019967 | 0.98989 | -0.071838 | 0.99001 | -0.07099 | 7.3951
20 | 0.012982 | 0.00323 | -0.012982 | -0.0032298 | 5.2385e-07 | 1.7351e-07 | 0.019574 | 0.019574 | 0.019574 | 0.98648 | -0.096333 | 0.98644 | -0.096629 | 7.2498
21 | 0.00010185 | 2.4865e-05 | -0.00010185 | -2.5527e-05 | 7.6216e-10 | -6.6133e-07 | 0.0001534 | 0.00015364 | 0.00015364 | 0.98648 | -0.096333 | 0.98647 | -0.096388 | 0.056903
22 | -0.00037462 | -9.3888e-05 | 0.00037463 | 9.324e-05 | 9.7679e-09 | -6.4865e-07 | 0.0005593 | 0.00055908 | 0.0005593 | 0.99666 | -0.023878 | 0.99669 | -0.023689 | 0.20715
23 | -0.00043515 | -0.00010841 | 0.00043515 | 0.00010823 | 3.6832e-09 | -1.8099e-07 | 0.00064943 | 0.00064937 | 0.00064943 | 0.99669 | -0.023689 | 0.9967 | -0.023627 | 0.24053
24 | -0.00071634 | -0.0001787 | 0.00071641 | 0.0001774 | 7.2424e-08 | -1.2961e-06 | 0.0010692 | 0.0010687 | 0.0010692 | 0.9967 | -0.023627 | 0.9968 | -0.022884 | 0.39599
25 | -0.0089447 | -0.0022407 | 0.0089536 | 0.0022431 | 8.867e-06 | 2.3863e-06 | 0.013404 | 0.013404 | 0.013404 | 0.99295 | -0.049618 | 0.99396 | -0.042455 | 4.9645
26 | 0.0084405 | 0.0021143 | -0.0084358 | -0.0021131 | 4.6411e-06 | 1.184e-06 | 0.012648 | 0.012649 | 0.012649 | 0.99295 | -0.049618 | 0.99239 | -0.053595 | 4.6847
27 | -0.0096228 | -0.0024093 | 0.0096572 | 0.0024191 | 3.4388e-05 | 9.7707e-06 | 0.014405 | 0.014404 | 0.014405 | 0.99396 | -0.042455 | 0.99763 | -0.016649 | 5.3352
28 | 0.00066916 | 0.00016626 | -0.00066909 | -0.00016769 | 7.0427e-08 | -1.4312e-06 | 0.0010013 | 0.0010018 | 0.0010018 | 0.99396 | -0.042455 | 0.99386 | -0.043221 | 0.37103
29 | 0.0014252 | 0.00035644 | -0.0014251 | -0.00035668 | 5.7866e-08 | -2.4016e-07 | 0.0021367 | 0.0021368 | 0.0021368 | 0.99239 | -0.053595 | 0.99234 | -0.053889 | 0.79139
30 | 0.0070107 | 0.0017567 | -0.0070071 | -0.001756 | 3.5266e-06 | 6.9593e-07 | 0.010512 | 0.010512 | 0.010512 | 0.99239 | -0.053595 | 0.99187 | -0.057231 | 3.8934
31 | -0.0097651 | -0.0024461 | 0.0097847 | 0.0024518 | 1.9677e-05 | 5.6229e-06 | 0.014565 | 0.014564 | 0.014565 | 0.99763 | -0.016649 | 0.9997 | -0.0020984 | 5.3943
32 | 0.00079042 | 0.00019761 | -0.00079039 | -0.00019809 | 3.3396e-08 | -4.794e-07 | 0.0011851 | 0.0011852 | 0.0011852 | 0.99234 | -0.053889 | 0.9923 | -0.054195 | 0.43897
33 | 0.0006659 | 0.00016672 | -0.0006659 | -0.00016689 | 8.2154e-09 | -1.6712e-07 | 0.00099894 | 0.000999 | 0.000999 | 0.99187 | -0.057231 | 0.99186 | -0.05732 | 0.37
34 | 0.01982 | 0.0049368 | -0.019787 | -0.0049249 | 3.3065e-05 | 1.192e-05 | 0.029491 | 0.029491 | 0.029491 | 0.9997 | -0.0020984 | 0.99798 | -0.014316 | 10.9227
35 | -0.029839 | -0.0074473 | 0.029848 | 0.0074505 | 8.5996e-06 | 3.2159e-06 | 0.044404 | 0.044404 | 0.044404 | 0.9997 | -0.0020984 | 1 | 0 | 16.4458
36 | -0.00047808 | -0.00011965 | 0.00047808 | 0.00011961 | 1.1824e-09 | -4.4668e-08 | 0.00072664 | 0.00072663 | 0.00072664 | 0.97894 | -0.1504 | 0.97894 | -0.15038 | 0.26913
37 | 0.00047808 | 0.00011965 | -0.00047808 | -0.00011982 | 4.4323e-09 | -1.6741e-07 | 0.00072664 | 0.0007267 | 0.0007267 | 0.97894 | -0.1504 | 0.97893 | -0.15047 | 0.26915
38 | -0.0010842 | -0.00027108 | 0.0010843 | 0.00027079 | 4.2274e-08 | -2.9745e-07 | 0.0016478 | 0.0016477 | 0.0016478 | 0.97894 | -0.15038 | 0.97898 | -0.1501 | 0.61031
39 | 0.00060615 | 0.00015148 | -0.00060613 | -0.00015191 | 1.8572e-08 | -4.337e-07 | 0.00092121 | 0.00092137 | 0.00092137 | 0.97894 | -0.15038 | 0.97891 | -0.1506 | 0.34125
40 | -0.0017756 | -0.00044403 | 0.0017756 | 0.00044396 | 3.2639e-08 | -7.7769e-08 | 0.0026984 | 0.0026984 | 0.0026984 | 0.97898 | -0.1501 | 0.979 | -0.14997 | 0.99942
41 | -0.0054166 | -0.001356 | 0.0054213 | 0.0013564 | 4.7367e-06 | 4.104e-07 | 0.0082299 | 0.0082294 | 0.0082299 | 0.97929 | -0.14788 | 0.98017 | -0.14155 | 3.0481
42 | 0.0048618 | 0.001217 | -0.004861 | -0.0012169 | 7.7393e-07 | 1.1742e-08 | 0.0073869 | 0.007387 | 0.007387 | 0.97929 | -0.14788 | 0.97913 | -0.14903 | 2.7359
43 | -0.0059593 | -0.0014912 | 0.0059601 | 0.0014914 | 8.4823e-07 | 1.1684e-07 | 0.0090461 | 0.009046 | 0.0090461 | 0.98017 | -0.14155 | 0.98031 | -0.14052 | 3.3504
44 | 0.0046441 | 0.0011626 | -0.0046438 | -0.0011626 | 3.3508e-07 | -6.7137e-09 | 0.0070574 | 0.0070574 | 0.0070574 | 0.97913 | -0.14903 | 0.97905 | -0.14955 | 2.6139
45 | -0.0062467 | -0.0015632 | 0.0062485 | 0.0015635 | 1.8217e-06 | 2.9106e-07 | 0.009481 | 0.0094808 | 0.009481 | 0.98031 | -0.14052 | 0.98061 | -0.1384 | 3.5115
46 | 0.002969 | 0.00074286 | -0.002969 | -0.00074288 | 4.0913e-08 | -2.4764e-08 | 0.004512 | 0.004512 | 0.004512 | 0.97905 | -0.14955 | 0.97904 | -0.14965 | 1.6711
47 | -0.0066934 | -0.001675 | 0.0066947 | 0.0016752 | 1.239e-06 | 2.3363e-07 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156 | 0.98061 | -0.1384 | 0.9808 | -0.13706 | 3.7615
48 | 0.0021115 | 0.00052798 | -0.0021114 | -0.00052812 | 9.067e-08 | -1.4258e-07 | 0.0032088 | 0.0032088 | 0.0032088 | 0.97904 | -0.14965 | 0.979 | -0.14997 | 1.1885
49 | -0.012467 | -0.0031007 | 0.01248 | 0.003105 | 1.3162e-05 | 4.3056e-06 | 0.018836 | 0.018835 | 0.018836 | 0.98448 | -0.11076 | 0.98555 | -0.10302 | 6.9761
50 | 0.0083201 | 0.0020823 | -0.0083169 | -0.0020815 | 3.2034e-06 | 8.1942e-07 | 0.012575 | 0.012575 | 0.012575 | 0.98448 | -0.11076 | 0.98409 | -0.11355 | 4.6573
51 | 0.0041472 | 0.0010184 | -0.0041464 | -0.0010185 | 7.342e-07 | -9.9191e-08 | 0.006261 | 0.0062611 | 0.0062611 | 0.98448 | -0.11076 | 0.9843 | -0.11209 | 2.3189
52 | -0.012717 | -0.0031643 | 0.012728 | 0.0031679 | 1.1103e-05 | 3.6542e-06 | 0.019192 | 0.019192 | 0.019192 | 0.98555 | -0.10302 | 0.98644 | -0.096629 | 7.1082
53 | 0.008218 | 0.0020567 | -0.0082113 | -0.002055 | 6.708e-06 | 1.6961e-06 | 0.012425 | 0.012426 | 0.012426 | 0.98409 | -0.11355 | 0.98326 | -0.11946 | 4.6021
54 | -0.00015136 | -3.7934e-05 | 0.00015136 | 3.5653e-05 | 5.573e-09 | -2.2813e-06 | 0.00022607 | 0.00022529 | 0.00022607 | 0.99624 | -0.027356 | 0.99628 | -0.027074 | 0.083731
55 | -0.00021353 | -4.9173e-05 | 0.00021354 | 4.5667e-05 | 1.6902e-08 | -3.5062e-06 | 0.00031745 | 0.00031635 | 0.00031745 | 0.99628 | -0.027074 | 0.99636 | -0.026371 | 0.11757
56 | 6.2164e-05 | 1.352e-05 | -6.2163e-05 | -1.5579e-05 | 8.4429e-10 | -2.059e-06 | 9.2167e-05 | 9.2846e-05 | 9.2846e-05 | 0.99628 | -0.027074 | 0.99626 | -0.027185 | 0.034388
57 | -0.00021354 | -4.5667e-05 | 0.00021354 | 4.5569e-05 | 4.6939e-10 | -9.7722e-08 | 0.00031635 | 0.00031632 | 0.00031635 | 0.99636 | -0.026371 | 0.99636 | -0.026351 | 0.11717
58 | -0.00032317 | -7.3043e-05 | 0.00032318 | 7.1625e-05 | 1.5705e-08 | -1.4183e-06 | 0.00047996 | 0.00047951 | 0.00047996 | 0.99636 | -0.026351 | 0.99641 | -0.025924 | 0.17776
59 | 0.0014025 | 0.00034744 | -0.0014023 | -0.00034823 | 1.7777e-07 | -7.8071e-07 | 0.0020916 | 0.0020919 | 0.0020919 | 0.99707 | -0.020969 | 0.99694 | -0.021904 | 0.77478
60 | -0.001504 | -0.0003729 | 0.0015041 | 0.00037273 | 4.5221e-08 | -1.7046e-07 | 0.0022432 | 0.0022431 | 0.0022432 | 0.99707 | -0.020969 | 0.9971 | -0.020747 | 0.83081
61 | 0.0011933 | 0.00029586 | -0.0011932 | -0.00029688 | 1.637e-07 | -1.0162e-06 | 0.0017801 | 0.0017804 | 0.0017804 | 0.99694 | -0.021904 | 0.99679 | -0.022912 | 0.65942
62 | -0.0051159 | -0.00126 | 0.0051203 | 0.0012601 | 4.4023e-06 | 1.0981e-07 | 0.007627 | 0.0076265 | 0.007627 | 0.9971 | -0.020747 | 0.99798 | -0.014316 | 2.8248
63 | 0.0036119 | 0.00088729 | -0.0036115 | -0.00088742 | 3.839e-07 | -1.2915e-07 | 0.0053839 | 0.005384 | 0.005384 | 0.9971 | -0.020747 | 0.99699 | -0.021545 | 1.9941
64 | 0.00095851 | 0.00023806 | -0.00095849 | -0.00023828 | 2.1889e-08 | -2.1514e-07 | 0.0014301 | 0.0014302 | 0.0014302 | 0.99679 | -0.022912 | 0.99677 | -0.02308 | 0.5297
65 | 0.014667 | 0.0036648 | -0.014649 | -0.0036587 | 1.7954e-05 | 6.1199e-06 | 0.021865 | 0.021865 | 0.021865 | 0.99798 | -0.014316 | 0.99672 | -0.02322 | 8.0982
66 | 0.0033871 | 0.00083119 | -0.003387 | -0.00083126 | 1.5749e-07 | -6.8516e-08 | 0.0050492 | 0.0050492 | 0.0050492 | 0.99699 | -0.021545 | 0.99694 | -0.021895 | 1.8701
67 | 0.00086071 | 0.00021377 | -0.00086065 | -0.00021457 | 6.4798e-08 | -7.9555e-07 | 0.0012842 | 0.0012845 | 0.0012845 | 0.99677 | -0.02308 | 0.99669 | -0.023632 | 0.47574
68 | 0.014509 | 0.0036235 | -0.014471 | -0.0036106 | 3.7899e-05 | 1.2893e-05 | 0.021656 | 0.021657 | 0.021657 | 0.99672 | -0.02322 | 0.99404 | -0.042263 | 8.0209
69 | 0.0032069 | 0.00078613 | -0.0032067 | -0.00078625 | 2.2395e-07 | -1.1862e-07 | 0.0047804 | 0.0047805 | 0.0047805 | 0.99694 | -0.021895 | 0.99687 | -0.022421 | 1.7706
70 | 0.00033296 | 8.2528e-05 | -0.00033296 | -8.2765e-05 | 2.8092e-09 | -2.3661e-07 | 0.00049678 | 0.00049687 | 0.00049687 | 0.99668 | -0.023748 | 0.99667 | -0.02381 | 0.18402
71 | -0.00071176 | -0.00017746 | 0.00071177 | 0.00017726 | 1.1294e-08 | -2.0468e-07 | 0.0010623 | 0.0010622 | 0.0010623 | 0.99668 | -0.023748 | 0.99669 | -0.023632 | 0.39345
72 | 0.0002348 | 5.8164e-05 | -0.0002348 | -5.8479e-05 | 1.8559e-09 | -3.1502e-07 | 0.00035032 | 0.00035043 | 0.00035043 | 0.99667 | -0.02381 | 0.99666 | -0.023868 | 0.12979
73 | 0.0002348 | 5.8479e-05 | -0.0002348 | -5.868e-05 | 1.1855e-09 | -2.0112e-07 | 0.00035043 | 0.0003505 | 0.0003505 | 0.99666 | -0.023868 | 0.99665 | -0.023905 | 0.12981
74 | 6.2918e-05 | 1.5603e-05 | -6.2918e-05 | -1.5769e-05 | 7.0172e-11 | -1.6616e-07 | 9.3879e-05 | 9.3937e-05 | 9.3937e-05 | 0.99665 | -0.023905 | 0.99665 | -0.023913 | 0.034792
75 | 0.0071942 | 0.0018001 | -0.0071871 | -0.0017985 | 7.1882e-06 | 1.5392e-06 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.98205 | -0.12812 | 0.98103 | -0.13537 | 4.0371
76 | -0.0081431 | -0.0020379 | 0.0081528 | 0.0020403 | 9.7437e-06 | 2.448e-06 | 0.012338 | 0.012337 | 0.012338 | 0.98205 | -0.12812 | 0.98326 | -0.11946 | 4.5695
77 | 0.006949 | 0.0017389 | -0.0069473 | -0.0017385 | 1.6253e-06 | 3.291e-07 | 0.010539 | 0.010539 | 0.010539 | 0.98103 | -0.13537 | 0.9808 | -0.13706 | 3.9034
78 | 0.00081865 | 0.000205 | -0.00081863 | -0.00020517 | 1.2386e-08 | -1.6824e-07 | 0.0012225 | 0.0012225 | 0.0012225 | 0.99644 | -0.025573 | 0.99642 | -0.025683 | 0.45278
79 | -0.0010731 | -0.00026877 | 0.0010732 | 0.00026765 | 1.4429e-07 | -1.118e-06 | 0.0016024 | 0.001602 | 0.0016024 | 0.99644 | -0.025573 | 0.99658 | -0.024597 | 0.59348
80 | 0.00064919 | 0.00015089 | -0.00064909 | -0.00015301 | 9.6281e-08 | -2.1186e-06 | 0.00096531 | 0.00096602 | 0.00096602 | 0.99658 | -0.024597 | 0.99642 | -0.02581 | 0.35778
81 | -0.0017224 | -0.00041853 | 0.0017229 | 0.00041718 | 4.8755e-07 | -1.3579e-06 | 0.0025672 | 0.0025667 | 0.0025672 | 0.99658 | -0.024597 | 0.99687 | -0.022421 | 0.95082
82 | 0.00042278 | 9.6287e-05 | -0.00042278 | -9.6586e-05 | 5.6824e-09 | -2.9843e-07 | 0.00062811 | 0.0006282 | 0.0006282 | 0.99642 | -0.02581 | 0.99641 | -0.025924 | 0.23267
83 | 0.0011036 | 0.00027379 | -0.0011036 | -0.00027401 | 3.0145e-08 | -2.2075e-07 | 0.0016464 | 0.0016464 | 0.0016464 | 0.99687 | -0.022421 | 0.99684 | -0.022622 | 0.60979
84 | 0.014065 | 0.003509 | -0.014061 | -0.0035077 | 3.9164e-06 | 1.3227e-06 | 0.021049 | 0.021049 | 0.021049 | 0.99404 | -0.042263 | 0.99375 | -0.044293 | 7.796
85 | 0.00040584 | 0.00010164 | -0.00040584 | -0.00010171 | 1.2931e-09 | -7.2291e-08 | 0.0006075 | 0.00060752 | 0.00060752 | 0.99404 | -0.042263 | 0.99403 | -0.042286 | 0.22501
86 | 0.013839 | 0.003452 | -0.013829 | -0.0034487 | 9.903e-06 | 3.3301e-06 | 0.020716 | 0.020717 | 0.020717 | 0.99375 | -0.044293 | 0.99302 | -0.049514 | 7.6728
87 | 0.013701 | 0.0034165 | -0.013661 | -0.003403 | 4.0233e-05 | 1.35e-05 | 0.020525 | 0.020525 | 0.020525 | 0.99302 | -0.049514 | 0.99001 | -0.07099 | 7.6019
88 | 0.00077438 | 0.0001915 | -0.00077436 | -0.0001917 | 1.3046e-08 | -1.9926e-07 | 0.001155 | 0.0011551 | 0.0011551 | 0.99684 | -0.022622 | 0.99682 | -0.022747 | 0.42782
89 | 0.00077436 | 0.0001917 | -0.00077435 | -0.00019192 | 1.4375e-08 | -2.1953e-07 | 0.0011551 | 0.0011552 | 0.0011552 | 0.99682 | -0.022747 | 0.9968 | -0.022884 | 0.42785
90 | 0.00025397 | 6.1912e-05 | -0.00025396 | -6.3648e-05 | 1.2475e-08 | -1.7367e-06 | 0.0003825 | 0.00038311 | 0.00038311 | 0.98644 | -0.096629 | 0.98639 | -0.096993 | 0.14189

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.03086 | 0.0075037

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00055399 | 0.00013884
1 | 0.00082622 | 0.00020707
2 | 0.00015856 | 3.9739e-05
3 | 0.00030919 | 7.7491e-05
4 | 0.00020872 | 5.231e-05
5 | 0.00079472 | 0.00019918
6 | 0.00051805 | 0.00012984
7 | 0.00016872 | 4.2285e-05
8 | 0.00021218 | 5.3178e-05
9 | 0.00013436 | 3.3673e-05
10 | 0.00015943 | 3.9956e-05
11 | 0.00037462 | 9.3888e-05
12 | 6.0521e-05 | 1.5168e-05
13 | 0.00028119 | 7.0472e-05
14 | 0.00050428 | 0.00012638
15 | 0.00010792 | 2.7046e-05
16 | 0.00066909 | 0.00016769
17 | 0.00063468 | 0.00015907
18 | 0.0063412 | 0.0015893
19 | 0.00023422 | 5.87e-05
20 | 0.00079039 | 0.00019809
21 | 0.0006659 | 0.00016689
22 | 0.00047808 | 0.00011982
23 | 0.00069127 | 0.00017325
24 | 0.00060613 | 0.00015191
25 | 0.0005548 | 0.00013905
26 | 0.00053798 | 0.00013483
27 | 0.00021688 | 5.4355e-05
28 | 0.00028654 | 7.1814e-05
29 | 0.0016748 | 0.00041974
30 | 0.00044491 | 0.0001115
31 | 0.00085748 | 0.0002149
32 | 0.00023641 | 5.9251e-05
33 | 9.8868e-05 | 2.4779e-05
34 | 0.00025319 | 6.3455e-05
35 | 0.00015136 | 3.7934e-05
36 | 6.2163e-05 | 1.5579e-05
37 | 0.00010962 | 2.7474e-05
38 | 0.00010158 | 2.5459e-05
39 | 0.00020893 | 5.2362e-05
40 | 0.00023468 | 5.8815e-05
41 | 0.00022435 | 5.6228e-05
42 | 9.7776e-05 | 2.4505e-05
43 | 0.00014017 | 3.513e-05
44 | 0.00018007 | 4.513e-05
45 | 0.0003788 | 9.4936e-05
46 | 9.8159e-05 | 2.4601e-05
47 | 0.00014887 | 3.7311e-05
48 | 0.00017188 | 4.3077e-05
49 | 6.2918e-05 | 1.5769e-05
50 | 0.00094886 | 0.00023781
51 | 0.0002381 | 5.9673e-05
52 | 5.8469e-05 | 1.4654e-05
53 | 0.00025267 | 6.3326e-05
54 | 0.00033582 | 8.4165e-05
55 | 0.00025442 | 6.3765e-05
56 | 0.00081863 | 0.00020517
57 | 0.00022631 | 5.6719e-05
58 | 0.00038017 | 9.528e-05
59 | 9.9596e-05 | 2.4961e-05
60 | 0.00021211 | 5.316e-05
61 | 0.00022211 | 5.5667e-05
62 | 0.00040584 | 0.00010171
63 | 0.0001282 | 3.213e-05
64 | 0.0003292 | 8.2505e-05
65 | 5.7938e-05 | 1.4521e-05
66 | 0.00037163 | 9.314e-05
67 | 0.00010185 | 2.5527e-05
68 | 0.00025396 | 6.3648e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1