## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1004-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1004-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1004-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1004-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1004-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1004-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1004-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1004-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1004-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1004-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1004-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1004-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1004-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1004-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1004-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1004-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1004-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1004-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1004-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1004-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1004-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1004-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1004-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1004-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1004-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1004-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1004-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1004-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1004-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1004-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1004-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1004-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1004-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1004-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1004-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1004-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1004-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1004-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1004-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1004-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1004-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1004-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1004-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1004-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1004-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1004-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1004-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1004-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1004-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1004-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1004-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1004-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1004-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1004-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1004-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1004-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1004-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1004-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1004-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1004-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1004-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1004-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1004-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1004-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1004-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1004-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1004-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1004-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1004-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1004-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1004-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1004-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1004-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1004-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1004-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1004-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1004-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1004-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1004-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1004-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1004-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1004-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1004-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1004-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1004-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1004-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1004-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1004-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1004-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1004-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1004-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1004-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1004-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1004-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1004-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1004-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1004-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1004-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1004-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1004-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1004-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1004-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1004-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1004-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1004-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1004-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_82_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1004-4_0_6_load_0 | 0 | 0.00061455 | 0.00015402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1004-4_0_6_load_3 | 3 | 0.00066533 | 0.00016675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1004-4_0_6_load_4 | 4 | 0.0017016 | 0.00042647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1004-4_0_6_load_5 | 5 | 0.00049886 | 0.00012503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1004-4_0_6_load_59 | 6 | 0.0084231 | 0.002111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1004-4_0_6_load_6 | 7 | 0.0036335 | 0.00091063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1004-4_0_6_load_29 | 9 | 0.00083318 | 0.00020881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1004-4_0_6_load_81 | 12 | 0.018034 | 0.0045198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1004-4_0_6_load_108 | 14 | 0.01322 | 0.0033132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1004-4_0_6_load_7 | 15 | 0.002545 | 0.00063783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1004-4_0_6_load_10 | 16 | 0.00087081 | 0.00021824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1004-4_0_6_load_11 | 17 | 0.0018151 | 0.00045491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1004-4_0_6_load_8 | 18 | 0.00069545 | 0.0001743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1004-4_0_6_load_25 | 19 | 0.0025541 | 0.00064013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1004-4_0_6_load_30 | 20 | 0.0016468 | 0.00041272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1004-4_0_6_load_20 | 21 | 0.0015444 | 0.00038706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1004-4_0_6_load_31 | 22 | 0.0010288 | 0.00025784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1004-4_0_6_load_18 | 23 | 0.0011448 | 0.00028691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1004-4_0_6_load_12 | 24 | 0.0017117 | 0.000429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1004-4_0_6_load_13 | 25 | 0.0012164 | 0.00030487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1004-4_0_6_load_14 | 26 | 0.0012322 | 0.00030882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1004-4_0_6_load_16 | 27 | 0.0011263 | 0.00028228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1004-4_0_6_load_34 | 28 | 0.0013103 | 0.00032838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1004-4_0_6_load_33 | 29 | 0.0016002 | 0.00040106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1004-4_0_6_load_17 | 30 | 0.00083006 | 0.00020803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1004-4_0_6_load_19 | 31 | 0.0021122 | 0.00052938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1004-4_0_6_load_21 | 32 | 0.0014923 | 0.000374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1004-4_0_6_load_27 | 33 | 0.0015178 | 0.0003804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1004-4_0_6_load_28 | 34 | 0.0014878 | 0.00037289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1004-4_0_6_load_22 | 35 | 0.0035463 | 0.00088878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1004-4_0_6_load_23 | 36 | 0.00083922 | 0.00021033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1004-4_0_6_load_26 | 38 | 0.0012408 | 0.00031098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1004-4_0_6_load_79 | 40 | 0.0012597 | 0.00031571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1004-4_0_6_load_45 | 41 | 0.0013152 | 0.00032961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1004-4_0_6_load_80 | 43 | 0.0015614 | 0.00039132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1004-4_0_6_load_78 | 44 | 0.0012312 | 0.00030857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1004-4_0_6_load_32 | 45 | 0.0012092 | 0.00030306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1004-4_0_6_load_35 | 46 | 0.0013532 | 0.00033914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1004-4_0_6_load_36 | 47 | 0.0013372 | 0.00033513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1004-4_0_6_load_75 | 48 | 0.0024108 | 0.0006042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1004-4_0_6_load_76 | 49 | 0.0019437 | 0.00048714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1004-4_0_6_load_38 | 51 | 0.0012852 | 0.0003221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1004-4_0_6_load_42 | 54 | 0.0014514 | 0.00036376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1004-4_0_6_load_74 | 55 | 0.0025913 | 0.00064945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1004-4_0_6_load_71 | 56 | 0.0015275 | 0.00038282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1004-4_0_6_load_54 | 57 | 0.0005028 | 0.00012601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1004-4_0_6_load_72 | 58 | 0.001712 | 0.00042906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1004-4_0_6_load_43 | 59 | 0.0013489 | 0.00033807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1004-4_0_6_load_44 | 60 | 0.0015215 | 0.00038131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1004-4_0_6_load_46 | 61 | 0.00072764 | 0.00018236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1004-4_0_6_load_97 | 62 | 0.0011853 | 0.00029707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1004-4_0_6_load_98 | 63 | 0.00072764 | 0.00018236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1004-4_0_6_load_48 | 64 | 0.0017156 | 0.00042997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1004-4_0_6_load_49 | 65 | 0.0014289 | 0.00035811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1004-4_0_6_load_52 | 68 | 0.0017112 | 0.00042886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1004-4_0_6_load_53 | 69 | 0.0038346 | 0.00096104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1004-4_0_6_load_84 | 70 | 0.00142 | 0.00035588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1004-4_0_6_load_77 | 71 | 0.0027263 | 0.00068327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1004-4_0_6_load_103 | 72 | 0.0035947 | 0.00090092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1004-4_0_6_load_95 | 73 | 0.0011849 | 0.00029696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1004-4_0_6_load_65 | 74 | 0.0015892 | 0.00039829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1004-4_0_6_load_104 | 75 | 0.0020623 | 0.00051687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1004-4_0_6_load_55 | 76 | 0.0017497 | 0.00043851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1004-4_0_6_load_56 | 77 | 0.0047184 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1004-4_0_6_load_57 | 78 | 0.0042557 | 0.0010666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1004-4_0_6_load_58 | 79 | 0.0018612 | 0.00046646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1004-4_0_6_load_70 | 82 | 0.0027176 | 0.0006811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1004-4_0_6_load_66 | 83 | 0.0010075 | 0.00025251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1004-4_0_6_load_61 | 84 | 0.0013418 | 0.00033628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1004-4_0_6_load_62 | 85 | 0.0017187 | 0.00043074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1004-4_0_6_load_63 | 86 | 0.0038635 | 0.00096829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1004-4_0_6_load_64 | 87 | 0.0035949 | 0.00090097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1004-4_0_6_load_94 | 88 | 0.010075 | 0.002525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1004-4_0_6_load_93 | 89 | 0.00048541 | 0.00012165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1004-4_0_6_load_102 | 90 | 0.0013554 | 0.00033968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1004-4_0_6_load_100 | 91 | 0.0019384 | 0.00048581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1004-4_0_6_load_73 | 92 | 0.0014597 | 0.00036583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1004-4_0_6_load_90 | 93 | 0.0014004 | 0.00035097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1004-4_0_6_load_89 | 94 | 0.0013683 | 0.00034292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1004-4_0_6_load_96 | 95 | 0.0014546 | 0.00036455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1004-4_0_6_load_86 | 96 | 0.0026468 | 0.00066335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1004-4_0_6_load_88 | 98 | 0.0024394 | 0.00061138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1004-4_0_6_load_107 | 99 | 0.0012228 | 0.00030646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1004-4_0_6_load_105 | 100 | 0.0012247 | 0.00030694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1004-4_0_6_load_91 | 101 | 0.0014362 | 0.00035993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1004-4_0_6_load_92 | 102 | 0.001671 | 0.0004188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1004-4_0_6_load_101 | 104 | 0.0017976 | 0.00045051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1004-4_0_6_load_106 | 105 | 0.0021158 | 0.00053027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1004-4_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.067146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1004-4_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1004-4_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.010131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1004-4_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.039312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1004-4_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.013411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1004-4_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.53967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1004-4_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.013226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1004-4_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.019925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1004-4_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.032238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1004-4_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.066866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1004-4_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.014882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1004-4_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.010916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1004-4_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 17 | 0.016123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1004-4_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.24704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1004-4_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.082609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1004-4_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.040336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1004-4_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.082552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1004-4_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.023602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1004-4_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0029364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1004-4_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.0063194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1004-4_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.00058055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1004-4_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0083274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1004-4_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.013031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1004-4_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 45 | 0.029268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1004-4_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.0046619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1004-4_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.018213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1004-4_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.00030383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1004-4_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.017256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1004-4_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.018025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1004-4_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.013097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1004-4_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 46 | 0.0045769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1004-4_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.009342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1004-4_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.007089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1004-4_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.020072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1004-4_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.026597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1004-4_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 42 | 0.0074297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1004-4_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.014485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1004-4_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.031207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1004-4_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.021406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1004-4_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.04074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1004-4_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.015655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1004-4_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.017868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1004-4_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.026155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1004-4_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 59 | 0.02113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1004-4_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.024451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1004-4_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0033079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1004-4_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 50 | 0.026219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1004-4_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1004-4_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0048475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1004-4_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.033014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1004-4_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.012618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1004-4_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 67 | 0.002815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1004-4_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.065872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1004-4_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.007108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1004-4_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.015786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1004-4_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.039416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1004-4_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.014117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1004-4_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.055616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1004-4_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.021146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1004-4_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 92 | 0.012772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1004-4_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0022544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1004-4_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.020015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1004-4_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0032778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1004-4_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0021497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1004-4_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 97 | 0.068176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1004-4_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1004-4_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.043752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1004-4_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.017291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1004-4_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0049181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1004-4_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.018823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1004-4_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.022789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1004-4_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.0090751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1004-4_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.016742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1004-4_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.020951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1004-4_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.02073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1004-4_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.012277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1004-4_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 95 | 0.00012859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1004-4_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 86 | 0.004451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1004-4_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 104 | 0.0030307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1004-4_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0035082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1004-4_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0010504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1004-4_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.023859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1004-4_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.098549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1004-4_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.016636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1004-4_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.019348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1004-4_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.018678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1004-4_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 88 | 0.028147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1004-4_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 89 | 0.043652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1004-4_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 90 | 0.044407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1004-4_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0039124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1004-4_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.019262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1004-4_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.015397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1004-4_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.011783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1004-4_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 103 | 0.0079967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1004-4_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.027118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1004-4_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.026576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1004-4_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.00016907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1004-4_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 105 | 0.022541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1004-4_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.015393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1004-4_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.041249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1004-4_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.017823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1004-4_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 105 | 0.00074204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1004-4_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.024325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1004-4_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.011116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1004-4_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.034568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1004-4_0_6_trafo_0 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 106 | 0 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2645797.9484 | 1185480.7173 | 2645815.2635 | 1185469.8548 | 2645831.6199 | 1185458.6292 | 2645852.7947 | 1185442.0915
1 | 2645867.9882 | 1185430.2252 | 2645852.7947 | 1185442.0915
2 | 2645797.9484 | 1185480.7173 | 2645789.1336 | 1185485.7101
3 | 2645797.9484 | 1185480.7173 | 2645803.3792 | 1185487.0845 | 2645830.0735 | 1185502.7345
4 | 2645867.9882 | 1185430.2252 | 2645875.8984 | 1185440.6803 | 2645876.1559 | 1185440.836
5 | 2645867.9882 | 1185430.2252 | 2645758.7265 | 1184901.7364
6 | 2645777.6252 | 1185492.2285 | 2645789.1336 | 1185485.7101
7 | 2645847.2622 | 1185512.8117 | 2645830.0735 | 1185502.7345
8 | 2645905.6105 | 1185436.0541 | 2645893.2743 | 1185442.8478 | 2645885.7901 | 1185444.5248 | 2645880.6842 | 1185443.5741 | 2645876.1559 | 1185440.836
9 | 2645819.5354 | 1184880.1551 | 2645796.6989 | 1184896.2116 | 2645765.1157 | 1184903.3077 | 2645758.7265 | 1184901.7364
10 | 2645777.6252 | 1185492.2285 | 2645775.8127 | 1185493.2551 | 2645764.509 | 1185499.258
11 | 2645847.2622 | 1185512.8117 | 2645853.3638 | 1185509.3009 | 2645857.2004 | 1185508.7471
12 | 2645847.2622 | 1185512.8117 | 2645840.5414 | 1185518.4634 | 2645834.9831 | 1185523.2604
13 | 2645790.8197 | 1184634.7911 | 2645819.5354 | 1184880.1551
14 | 2645790.8197 | 1184634.7911 | 2645790.1356 | 1184629.4274 | 2645787.8103 | 1184613.0897 | 2645786.33 | 1184592.0558 | 2645773.4729 | 1184567.5444 | 2645763.6869 | 1184560.6659
15 | 2645790.8197 | 1184634.7911 | 2645797.1957 | 1184634.4396 | 2645802.1649 | 1184633.3881 | 2645806.7501 | 1184629.6545 | 2645816.4064 | 1184612.5523 | 2645817.5048 | 1184609.4214
16 | 2645763.6869 | 1184560.6659 | 2645756.8902 | 1184561.1254 | 2645708.9006 | 1184572.4767 | 2645691.9611 | 1184558.7846 | 2645688.3361 | 1184555.8807
17 | 2645743.6643 | 1185510.3279 | 2645764.509 | 1185499.258
18 | 2645860.1067 | 1185508.3275 | 2645857.2004 | 1185508.7471
19 | 2645830.1053 | 1185527.2774 | 2645834.0423 | 1185524.0723 | 2645834.9831 | 1185523.2604
20 | 2645743.1516 | 1185510.6001 | 2645743.6643 | 1185510.3279
21 | 2645860.1067 | 1185508.3275 | 2645868.3486 | 1185507.1377
22 | 2645819.9998 | 1185535.504 | 2645830.1053 | 1185527.2774
23 | 2645897.3166 | 1185502.956 | 2645868.3486 | 1185507.1377
24 | 2645819.9998 | 1185535.504 | 2645816.3844 | 1185538.4472
25 | 2645925.9809 | 1185518.8315 | 2645923.1484 | 1185520.9969 | 2645911.8417 | 1185530.3081
26 | 2645911.6071 | 1185530.5012 | 2645911.8417 | 1185530.3081
27 | 2645911.6071 | 1185530.5012 | 2645898.2867 | 1185541.4706
28 | 2645884.3727 | 1185552.9288 | 2645898.2867 | 1185541.4706
29 | 2645874.2624 | 1185561.2547 | 2645884.3727 | 1185552.9288
30 | 2645874.2624 | 1185561.2547 | 2645870.7293 | 1185564.1642
31 | 2645809.1396 | 1185544.3451 | 2645816.3844 | 1185538.4472
32 | 2645809.1396 | 1185544.3451 | 2645803.642 | 1185548.8206
33 | 2645788.0758 | 1185561.4926 | 2645803.642 | 1185548.8206
34 | 2645788.0758 | 1185561.4926 | 2645767.4496 | 1185578.284
35 | 2645763.1907 | 1185584.1194 | 2645764.8138 | 1185580.4298 | 2645767.4496 | 1185578.284
36 | 2645689.2242 | 1185539.8636 | 2645691.6811 | 1185538.4825 | 2645701.8467 | 1185532.7584
37 | 2645662.329 | 1185555.6905 | 2645686.569 | 1185541.3562 | 2645689.2242 | 1185539.8636
38 | 2645662.329 | 1185555.6905 | 2645665.8452 | 1185561.954 | 2645673.3954 | 1185565.6024 | 2645679.0934 | 1185566.8691
39 | 2645718.8628 | 1185575.71 | 2645679.0934 | 1185566.8691
40 | 2645718.8628 | 1185575.71 | 2645734.2437 | 1185578.6279
41 | 2645718.8628 | 1185575.71 | 2645710.4544 | 1185591.4754
42 | 2645759.9407 | 1185583.5029 | 2645734.2437 | 1185578.6279
43 | 2645700.5105 | 1185610.1198 | 2645710.4544 | 1185591.4754
44 | 2645763.1907 | 1185584.1194 | 2645787.1259 | 1185589.1143
45 | 2645763.1907 | 1185584.1194 | 2645759.9407 | 1185583.5029
46 | 2645812.7921 | 1185594.4705 | 2645787.1259 | 1185589.1143
47 | 2645856.9139 | 1185575.5412 | 2645870.7293 | 1185564.1642
48 | 2645856.9139 | 1185575.5412 | 2645853.1719 | 1185578.6228
49 | 2645825.4081 | 1185594.6222 | 2645830.2441 | 1185594.6151 | 2645837.6789 | 1185591.3813 | 2645853.1719 | 1185578.6228
50 | 2645812.7921 | 1185594.4705 | 2645819.27 | 1185594.6312 | 2645825.4081 | 1185594.6222
51 | 2645812.7921 | 1185594.4705 | 2645811.78 | 1185597.0976
52 | 2645991.7034 | 1185671.9937 | 2645992.6942 | 1185674.1358 | 2645990.5135 | 1185684.836 | 2645972.499 | 1185729.1998 | 2645972.3673 | 1185733.9077
53 | 2645991.7034 | 1185671.9937 | 2645989.0761 | 1185666.3037 | 2645988.6466 | 1185665.5778
54 | 2645991.7034 | 1185671.9937 | 2646005.6338 | 1185672.5564 | 2646007.4747 | 1185672.6694
55 | 2645969.0919 | 1185699.8243 | 2645985.4832 | 1185671.0788 | 2645988.6466 | 1185665.5778
56 | 2645988.6466 | 1185665.5778 | 2645983.1697 | 1185656.3197 | 2645980.4458 | 1185654.3514
57 | 2646013.3131 | 1185698.1182 | 2646015.4845 | 1185695.589 | 2646019.7979 | 1185693.3765 | 2646027.9196 | 1185689.1476 | 2646032.5523 | 1185685.1032 | 2646032.4868 | 1185680.7225 | 2646028.6311 | 1185675.9903 | 2646022.6131 | 1185673.5984 | 2646007.4747 | 1185672.6694
58 | 2645980.4458 | 1185654.3514 | 2645970.4653 | 1185647.1394 | 2645961.8886 | 1185645.0281
59 | 2645949.6672 | 1185647.5678 | 2645951.8076 | 1185646.018 | 2645961.8886 | 1185645.0281 | 2645961.8886 | 1185645.0281
60 | 2645700.5105 | 1185610.1198 | 2645699.4496 | 1185612.109
61 | 2645690.0305 | 1185629.7694 | 2645699.4496 | 1185612.109
62 | 2645690.0305 | 1185629.7694 | 2645688.488 | 1185632.6615
63 | 2645687.4763 | 1185634.5584 | 2645688.488 | 1185632.6615
64 | 2645687.4763 | 1185634.5584 | 2645653.0531 | 1185693.406
65 | 2645842.2563 | 1185612.4628 | 2645839.709 | 1185610.3182 | 2645834.909 | 1185608.3027 | 2645826.8945 | 1185605.2847
66 | 2645871.0959 | 1185645.344 | 2645843.2804 | 1185613.325 | 2645842.2563 | 1185612.4628
67 | 2645811.78 | 1185597.0976 | 2645815.7323 | 1185600.185 | 2645818.0283 | 1185601.3254 | 2645825.8385 | 1185604.887 | 2645826.8945 | 1185605.2847
68 | 2645871.0959 | 1185645.344 | 2645874.6826 | 1185641.9789
69 | 2645871.0959 | 1185645.344 | 2645857.3671 | 1185658.2207
70 | 2645811.78 | 1185597.0976 | 2645811.2583 | 1185598.4499 | 2645794.8605 | 1185612.1055
71 | 2645874.6826 | 1185641.9789 | 2645881.3008 | 1185635.7695
72 | 2645857.3671 | 1185658.2207 | 2645848.6283 | 1185666.417 | 2645846.9534 | 1185670.8733 | 2645846.9534 | 1185670.8733
73 | 2645794.8605 | 1185612.1055 | 2645778.7611 | 1185625.5125
74 | 2645896.4182 | 1185621.5857 | 2645881.3008 | 1185635.7695
75 | 2645846.9534 | 1185670.8733 | 2645847.9872 | 1185673.4048 | 2645854.8988 | 1185679.9836
76 | 2645778.6623 | 1185625.5948 | 2645778.7611 | 1185625.5125
77 | 2645896.4182 | 1185621.5857 | 2645899.6642 | 1185618.5402
78 | 2645857.0941 | 1185682.0731 | 2645854.8988 | 1185679.9836
79 | 2645911.2829 | 1185777.8012 | 2645909.4509 | 1185780.793
80 | 2645911.8314 | 1185776.9054 | 2645911.2829 | 1185777.8012
81 | 2645909.4509 | 1185780.793 | 2645896.9913 | 1185801.1408
82 | 2645819.8176 | 1185761.5375 | 2645835.1573 | 1185775.3846 | 2645884.9204 | 1185810.2398 | 2645889.212 | 1185810.8619 | 2645891.8704 | 1185809.5037 | 2645896.9913 | 1185801.1408
83 | 2645819.8176 | 1185761.5375 | 2645815.6597 | 1185745.4303
84 | 2645819.8176 | 1185761.5375 | 2645834.2509 | 1185748.6522
85 | 2645819.8176 | 1185761.5375 | 2645809.1976 | 1185769.1828 | 2645803.9871 | 1185771.2135
86 | 2645815.6597 | 1185745.4303 | 2645832.3482 | 1185722.7646
87 | 2645815.6597 | 1185745.4303 | 2645800.9089 | 1185731.41 | 2645788.3247 | 1185731.4361 | 2645785.1762 | 1185733.0129 | 2645778.7948 | 1185736.3372
88 | 2645834.2509 | 1185748.6522 | 2645867.3776 | 1185719.0785
89 | 2645913.7111 | 1185605.3608 | 2645916.5643 | 1185602.6838
90 | 2645913.7111 | 1185605.3608 | 2645899.6642 | 1185618.5402
91 | 2645927.7925 | 1185592.1491 | 2645916.5643 | 1185602.6838
92 | 2645876.1673 | 1185711.2315 | 2645867.3776 | 1185719.0785
93 | 2645882.1327 | 1185705.906 | 2645876.1673 | 1185711.2315
94 | 2645949.6672 | 1185647.5678 | 2645938.2861 | 1185655.8086 | 2645928.5356 | 1185664.5075
95 | 2645908.7049 | 1185682.1995 | 2645928.5356 | 1185664.5075
96 | 2645908.7049 | 1185682.1995 | 2645908.5788 | 1185682.3121
97 | 2645761.341 | 1185640.0194 | 2645778.6623 | 1185625.5948
98 | 2645653.0531 | 1185693.406 | 2645663.5388 | 1185704.6745
99 | 2645747.0746 | 1185651.9 | 2645720.5133 | 1185683.4591
100 | 2645747.0746 | 1185651.9 | 2645760.7708 | 1185640.4943
101 | 2645760.7708 | 1185640.4943 | 2645761.341 | 1185640.0194
102 | 2645890.4274 | 1185698.5058 | 2645908.5788 | 1185682.3121
103 | 2645882.1327 | 1185705.906 | 2645890.4274 | 1185698.5058
104 | 2645882.1327 | 1185705.906 | 2645857.0941 | 1185682.0731

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645852.7947 | 1185442.0915
1 | 2645797.9484 | 1185480.7173
2 | 2645867.9882 | 1185430.2252
3 | 2645789.1336 | 1185485.7101
4 | 2645830.0735 | 1185502.7345
5 | 2645876.1559 | 1185440.836
6 | 2645758.7265 | 1184901.7364
7 | 2645777.6252 | 1185492.2285
8 | 2645847.2622 | 1185512.8117
9 | 2645905.6105 | 1185436.0541
10 | 2645819.5354 | 1184880.1551
11 | 2645790.8197 | 1184634.7911
12 | 2645817.5048 | 1184609.4214
13 | 2645763.6869 | 1184560.6659
14 | 2645688.3361 | 1184555.8807
15 | 2645764.509 | 1185499.258
16 | 2645857.2004 | 1185508.7471
17 | 2645834.9831 | 1185523.2604
18 | 2645743.6643 | 1185510.3279
19 | 2645743.1516 | 1185510.6001
20 | 2645860.1067 | 1185508.3275
21 | 2645830.1052 | 1185527.2774
22 | 2645868.3486 | 1185507.1377
23 | 2645819.9998 | 1185535.504
24 | 2645911.8417 | 1185530.3081
25 | 2645925.9809 | 1185518.8315
26 | 2645911.6071 | 1185530.5012
27 | 2645898.2867 | 1185541.4706
28 | 2645884.3727 | 1185552.9288
29 | 2645874.2624 | 1185561.2547
30 | 2645816.3844 | 1185538.4472
31 | 2645809.1396 | 1185544.3451
32 | 2645803.642 | 1185548.8206
33 | 2645788.0758 | 1185561.4926
34 | 2645767.4496 | 1185578.284
35 | 2645689.2242 | 1185539.8636
36 | 2645701.8467 | 1185532.7584
37 | 2645662.329 | 1185555.6905
38 | 2645679.0934 | 1185566.8691
39 | 2645718.8628 | 1185575.71
40 | 2645734.2437 | 1185578.6279
41 | 2645710.4544 | 1185591.4754
42 | 2645763.1907 | 1185584.1194
43 | 2645787.1259 | 1185589.1143
44 | 2645759.9407 | 1185583.5029
45 | 2645897.3166 | 1185502.956
46 | 2645870.7293 | 1185564.1642
47 | 2645856.9139 | 1185575.5412
48 | 2645853.1719 | 1185578.6228
49 | 2645825.4081 | 1185594.6222
50 | 2645812.7921 | 1185594.4705
51 | 2645972.3673 | 1185733.9077
52 | 2645991.7034 | 1185671.9937
53 | 2645988.6466 | 1185665.5778
54 | 2646007.4747 | 1185672.6694
55 | 2645969.0919 | 1185699.8243
56 | 2645980.4458 | 1185654.3514
57 | 2646013.3131 | 1185698.1182
58 | 2645961.8886 | 1185645.0281
59 | 2645700.5105 | 1185610.1198
60 | 2645699.4495 | 1185612.109
61 | 2645690.0305 | 1185629.7694
62 | 2645688.488 | 1185632.6615
63 | 2645687.4763 | 1185634.5584
64 | 2645842.2563 | 1185612.4628
65 | 2645826.8945 | 1185605.2847
66 | 2645871.0959 | 1185645.344
67 | 2645811.78 | 1185597.0976
68 | 2645874.6826 | 1185641.9789
69 | 2645857.3671 | 1185658.2207
70 | 2645794.8605 | 1185612.1055
71 | 2645881.3008 | 1185635.7695
72 | 2645846.9534 | 1185670.8733
73 | 2645778.7611 | 1185625.5125
74 | 2645896.4182 | 1185621.5857
75 | 2645854.8988 | 1185679.9836
76 | 2645911.2829 | 1185777.8012
77 | 2645909.4509 | 1185780.793
78 | 2645911.8314 | 1185776.9054
79 | 2645896.9913 | 1185801.1408
80 | 2645819.8176 | 1185761.5375
81 | 2645815.6597 | 1185745.4303
82 | 2645834.2509 | 1185748.6522
83 | 2645803.9871 | 1185771.2135
84 | 2645913.7111 | 1185605.3608
85 | 2645916.5643 | 1185602.6838
86 | 2645899.6642 | 1185618.5402
87 | 2645927.7925 | 1185592.1491
88 | 2645832.3482 | 1185722.7646
89 | 2645778.7948 | 1185736.3372
90 | 2645867.3776 | 1185719.0785
91 | 2645876.1673 | 1185711.2315
92 | 2645949.6672 | 1185647.5678
93 | 2645928.5356 | 1185664.5075
94 | 2645908.7049 | 1185682.1995
95 | 2645778.6623 | 1185625.5948
96 | 2645663.5388 | 1185704.6745
97 | 2645653.0531 | 1185693.406
98 | 2645720.5133 | 1185683.4591
99 | 2645747.0746 | 1185651.9
100 | 2645760.7708 | 1185640.4943
101 | 2645908.5788 | 1185682.3121
102 | 2645890.4274 | 1185698.5058
103 | 2645882.1327 | 1185705.906
104 | 2645857.0941 | 1185682.0731
105 | 2645761.341 | 1185640.0194
106 | 2645867.9882 | 1185430.2252

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.19718 | -0.049667
1 | 0.99507 | -0.034072 | 0 | 0
2 | 0.99962 | -0.0026448 | 0 | 0
3 | 0.99492 | -0.035103 | 0.00066533 | 0.00016675
4 | 0.99237 | -0.052833 | 0.0017016 | 0.00042647
5 | 0.99959 | -0.0028237 | 0.00049886 | 0.00012503
6 | 0.98919 | -0.074914 | 0.0084231 | 0.002111
7 | 0.99474 | -0.036361 | 0.0036335 | 0.00091063
8 | 0.99102 | -0.062266 | 0 | 0
9 | 0.99955 | -0.0030925 | 0.00083318 | 0.00020881
10 | 0.98613 | -0.096327 | 0 | 0
11 | 0.97482 | -0.17656 | 0 | 0
12 | 0.97375 | -0.18421 | 0.018034 | 0.0045198
13 | 0.97322 | -0.18806 | 0 | 0
14 | 0.97162 | -0.19958 | 0.01322 | 0.0033132
15 | 0.99462 | -0.037231 | 0.002545 | 0.00063783
16 | 0.99095 | -0.062794 | 0.00087081 | 0.00021824
17 | 0.98997 | -0.069657 | 0.0018151 | 0.00045491
18 | 0.99451 | -0.038005 | 0.00069545 | 0.0001743
19 | 0.99451 | -0.03802 | 0.0025541 | 0.00064013
20 | 0.99093 | -0.06291 | 0.0016468 | 0.00041272
21 | 0.98956 | -0.072519 | 0.0015444 | 0.00038706
22 | 0.9909 | -0.0631 | 0.0010288 | 0.00025784
23 | 0.98872 | -0.07836 | 0.0011448 | 0.00028691
24 | 0.97988 | -0.14101 | 0.0017117 | 0.000429
25 | 0.97984 | -0.14124 | 0.0012164 | 0.00030487
26 | 0.97988 | -0.141 | 0.0012322 | 0.00030882
27 | 0.97998 | -0.14026 | 0.0011263 | 0.00028228
28 | 0.98012 | -0.13927 | 0.0013103 | 0.00032838
29 | 0.98025 | -0.13837 | 0.0016002 | 0.00040106
30 | 0.98843 | -0.080433 | 0.00083006 | 0.00020803
31 | 0.98784 | -0.084566 | 0.0021122 | 0.00052938
32 | 0.9874 | -0.087654 | 0.0014923 | 0.000374
33 | 0.98617 | -0.09631 | 0.0015178 | 0.0003804
34 | 0.98457 | -0.10767 | 0.0014878 | 0.00037289
35 | 0.98241 | -0.12304 | 0.0035463 | 0.00088878
36 | 0.98239 | -0.12317 | 0.00083922 | 0.00021033
37 | 0.98261 | -0.12163 | 0 | 0
38 | 0.98274 | -0.12065 | 0.0012408 | 0.00031098
39 | 0.98307 | -0.11828 | 0 | 0
40 | 0.98342 | -0.11584 | 0.0012597 | 0.00031571
41 | 0.98283 | -0.12003 | 0.0013152 | 0.00032961
42 | 0.98412 | -0.11082 | 0 | 0
43 | 0.98287 | -0.1197 | 0.0015614 | 0.00039132
44 | 0.98404 | -0.11142 | 0.0012312 | 0.00030857
45 | 0.99085 | -0.06346 | 0.0012092 | 0.00030306
46 | 0.9803 | -0.13798 | 0.0013532 | 0.00033914
47 | 0.98055 | -0.1362 | 0.0013372 | 0.00033513
48 | 0.98063 | -0.13565 | 0.0024108 | 0.0006042
49 | 0.98127 | -0.1311 | 0.0019437 | 0.00048714
50 | 0.98154 | -0.1291 | 0 | 0
51 | 0.97407 | -0.18257 | 0.0012852 | 0.0003221
52 | 0.9742 | -0.18168 | 0 | 0
53 | 0.97423 | -0.18144 | 0 | 0
54 | 0.97415 | -0.182 | 0.0014514 | 0.00036376
55 | 0.97408 | -0.18251 | 0.0025913 | 0.00064945
56 | 0.97435 | -0.18057 | 0.0015275 | 0.00038282
57 | 0.97411 | -0.1823 | 0.0005028 | 0.00012601
58 | 0.97458 | -0.17893 | 0.001712 | 0.00042906
59 | 0.98258 | -0.12182 | 0.0013489 | 0.00033807
60 | 0.98256 | -0.12198 | 0.0015215 | 0.00038131
61 | 0.9824 | -0.12307 | 0.00072764 | 0.00018236
62 | 0.98238 | -0.12323 | 0.0011853 | 0.00029707
63 | 0.98237 | -0.1233 | 0.00072764 | 0.00018236
64 | 0.98014 | -0.13912 | 0.0017156 | 0.00042997
65 | 0.98077 | -0.13461 | 0.0014289 | 0.00035811
66 | 0.97855 | -0.15043 | 0 | 0
67 | 0.98142 | -0.12996 | 0 | 0
68 | 0.97843 | -0.15128 | 0.0017112 | 0.00042886
69 | 0.97802 | -0.15422 | 0.0038346 | 0.00096104
70 | 0.98106 | -0.13258 | 0.00142 | 0.00035588
71 | 0.97824 | -0.15268 | 0.0027263 | 0.00068327
72 | 0.97758 | -0.15738 | 0.0035947 | 0.00090092
73 | 0.98076 | -0.13468 | 0.0011849 | 0.00029696
74 | 0.97787 | -0.1553 | 0.0015892 | 0.00039829
75 | 0.97728 | -0.15954 | 0.0020623 | 0.00051687
76 | 0.97402 | -0.18292 | 0.0017497 | 0.00043851
77 | 0.97405 | -0.1827 | 0.0047184 | 0.0011826
78 | 0.97401 | -0.18297 | 0.0042557 | 0.0010666
79 | 0.97443 | -0.18001 | 0.0018612 | 0.00046646
80 | 0.97533 | -0.17349 | 0 | 0
81 | 0.97508 | -0.17533 | 0 | 0
82 | 0.97556 | -0.17185 | 0.0027176 | 0.0006811
83 | 0.97531 | -0.17369 | 0.0010075 | 0.00025251
84 | 0.97762 | -0.15713 | 0.0013418 | 0.00033628
85 | 0.97759 | -0.15735 | 0.0017187 | 0.00043074
86 | 0.9778 | -0.15579 | 0.0038635 | 0.00096829
87 | 0.97751 | -0.15793 | 0.0035949 | 0.00090097
88 | 0.97466 | -0.17831 | 0.010075 | 0.002525
89 | 0.97505 | -0.17556 | 0.00048541 | 0.00012165
90 | 0.97614 | -0.16768 | 0.0013554 | 0.00033968
91 | 0.97631 | -0.16651 | 0.0019384 | 0.00048581
92 | 0.97475 | -0.17771 | 0.0014597 | 0.00036583
93 | 0.97517 | -0.1747 | 0.0014004 | 0.00035097
94 | 0.97563 | -0.17137 | 0.0013683 | 0.00034292
95 | 0.98076 | -0.13469 | 0.0014546 | 0.00036455
96 | 0.98205 | -0.12559 | 0.0026468 | 0.00066335
97 | 0.98211 | -0.12517 | 0 | 0
98 | 0.98029 | -0.13809 | 0.0024394 | 0.00061138
99 | 0.98043 | -0.13705 | 0.0012228 | 0.00030646
100 | 0.98053 | -0.13637 | 0.0012247 | 0.00030694
101 | 0.97563 | -0.17135 | 0.0014362 | 0.00035993
102 | 0.97616 | -0.16758 | 0.001671 | 0.0004188
103 | 0.97642 | -0.16567 | 0 | 0
104 | 0.97721 | -0.16005 | 0.0017976 | 0.00045051
105 | 0.98053 | -0.13633 | 0.0021158 | 0.00053027
106 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.15443 | 0.039059 | -0.15369 | -0.038777 | 0.00073832 | 0.00028134 | 0.22992 | 0.22992 | 0.22992 | 1 | 0 | 0.99507 | -0.034072 | 28.3854
1 | 0.041944 | 0.010609 | -0.041929 | -0.010603 | 1.5637e-05 | 5.256e-06 | 0.062448 | 0.062448 | 0.062448 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.0026448 | 7.7096
2 | 0.010098 | 0.0025304 | -0.010096 | -0.00253 | 1.4413e-06 | 4.2276e-07 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 | 0.99507 | -0.034072 | 0.99492 | -0.035103 | 5.5925
3 | 0.1436 | 0.036247 | -0.14322 | -0.036103 | 0.00037736 | 0.00014361 | 0.21482 | 0.21482 | 0.21482 | 0.99507 | -0.034072 | 0.99237 | -0.052833 | 26.5213
4 | 0.0013321 | 0.00033327 | -0.0013321 | -0.00033343 | 3.29e-08 | -1.6315e-07 | 0.0019827 | 0.0019828 | 0.0019828 | 0.99962 | -0.0026448 | 0.99959 | -0.0028237 | 0.73437
5 | 0.040597 | 0.01027 | -0.040186 | -0.010133 | 0.00041044 | 0.00013686 | 0.060465 | 0.060473 | 0.060473 | 0.99962 | -0.0026448 | 0.98919 | -0.074914 | 7.4658
6 | 0.0094307 | 0.0023632 | -0.0094291 | -0.0023628 | 1.6419e-06 | 4.5976e-07 | 0.014105 | 0.014105 | 0.014105 | 0.99492 | -0.035103 | 0.99474 | -0.036361 | 5.2239
7 | 0.14152 | 0.035677 | -0.14133 | -0.035606 | 0.00018674 | 7.1053e-05 | 0.21227 | 0.21227 | 0.21227 | 0.99237 | -0.052833 | 0.99102 | -0.062266 | 26.2064
8 | 0.00083321 | 0.0002084 | -0.00083318 | -0.00020881 | 3.0945e-08 | -4.1068e-07 | 0.0012402 | 0.0012403 | 0.0012403 | 0.99959 | -0.0028237 | 0.99955 | -0.0030925 | 0.45938
9 | 0.031763 | 0.0080222 | -0.031668 | -0.0079864 | 9.5343e-05 | 3.5815e-05 | 0.047802 | 0.047802 | 0.047802 | 0.98919 | -0.074914 | 0.98613 | -0.096327 | 17.7046
10 | 0.0057956 | 0.0014522 | -0.0057949 | -0.0014521 | 6.9795e-07 | 7.5275e-08 | 0.0086694 | 0.0086695 | 0.0086695 | 0.99474 | -0.036361 | 0.99462 | -0.037231 | 3.2109
11 | 0.0047561 | 0.0011914 | -0.0047558 | -0.0011914 | 3.4736e-07 | -7.039e-09 | 0.0071411 | 0.0071412 | 0.0071412 | 0.99102 | -0.062266 | 0.99095 | -0.062794 | 2.6449
12 | 0.13657 | 0.034414 | -0.13643 | -0.034361 | 0.00014112 | 5.3653e-05 | 0.20513 | 0.20513 | 0.20513 | 0.99102 | -0.062266 | 0.98997 | -0.069657 | 25.3248
13 | 0.031668 | 0.0079864 | -0.031315 | -0.007854 | 0.00035226 | 0.00013237 | 0.047802 | 0.047804 | 0.047804 | 0.98613 | -0.096327 | 0.97482 | -0.17656 | 17.705
14 | 0.013262 | 0.0033274 | -0.013241 | -0.0033203 | 2.1128e-05 | 7.0979e-06 | 0.020245 | 0.020245 | 0.020245 | 0.97482 | -0.17656 | 0.97322 | -0.18806 | 7.4983
15 | 0.018053 | 0.0045267 | -0.018034 | -0.0045198 | 1.9116e-05 | 6.8499e-06 | 0.027559 | 0.027559 | 0.027559 | 0.97482 | -0.17656 | 0.97375 | -0.18421 | 10.2069
16 | 0.013241 | 0.0033203 | -0.01322 | -0.0033132 | 2.1114e-05 | 7.0967e-06 | 0.020245 | 0.020246 | 0.020246 | 0.97322 | -0.18806 | 0.97162 | -0.19958 | 7.4984
17 | 0.0032499 | 0.00081425 | -0.0032496 | -0.00081442 | 3.4816e-07 | -1.7238e-07 | 0.004862 | 0.0048621 | 0.0048621 | 0.99462 | -0.037231 | 0.99451 | -0.038005 | 1.8008
18 | 0.003885 | 0.00097317 | -0.0038849 | -0.00097318 | 6.2355e-08 | -1.3846e-08 | 0.0058335 | 0.0058336 | 0.0058336 | 0.99095 | -0.062794 | 0.99093 | -0.06291 | 2.1606
19 | 0.13462 | 0.033906 | -0.13456 | -0.033885 | 5.3848e-05 | 2.0467e-05 | 0.2024 | 0.2024 | 0.2024 | 0.98997 | -0.069657 | 0.98956 | -0.072519 | 24.988
20 | 0.0025541 | 0.00064012 | -0.0025541 | -0.00064013 | 5.2907e-09 | -5.4981e-09 | 0.0038216 | 0.0038216 | 0.0038216 | 0.99451 | -0.038005 | 0.99451 | -0.03802 | 1.4154
21 | 0.0022381 | 0.00056046 | -0.0022381 | -0.00056055 | 5.8689e-08 | -8.4701e-08 | 0.0033607 | 0.0033607 | 0.0033607 | 0.99093 | -0.06291 | 0.9909 | -0.0631 | 1.2447
22 | 0.13302 | 0.033498 | -0.13291 | -0.033457 | 0.0001085 | 4.123e-05 | 0.20008 | 0.20008 | 0.20008 | 0.98956 | -0.072519 | 0.98872 | -0.07836 | 24.7013
23 | 0.0012093 | 0.0003027 | -0.0012092 | -0.00030306 | 6.0221e-08 | -3.5384e-07 | 0.0018158 | 0.0018159 | 0.0018159 | 0.9909 | -0.0631 | 0.99085 | -0.06346 | 0.67257
24 | 0.13177 | 0.03317 | -0.13173 | -0.033156 | 3.8152e-05 | 1.4495e-05 | 0.19836 | 0.19836 | 0.19836 | 0.98872 | -0.07836 | 0.98843 | -0.080433 | 24.4886
25 | 0.0012165 | 0.00030465 | -0.0012164 | -0.00030487 | 3.878e-08 | -2.1449e-07 | 0.0018472 | 0.0018473 | 0.0018473 | 0.97988 | -0.14101 | 0.97984 | -0.14124 | 0.68418
26 | -0.0029282 | -0.00073365 | 0.0029282 | 0.00073365 | 3.7485e-09 | -2.3855e-09 | 0.0044466 | 0.0044466 | 0.0044466 | 0.97988 | -0.14101 | 0.97988 | -0.141 | 1.6469
27 | -0.0041604 | -0.0010425 | 0.0041608 | 0.0010424 | 4.2978e-07 | -5.2088e-08 | 0.0063178 | 0.0063177 | 0.0063178 | 0.97988 | -0.141 | 0.97998 | -0.14026 | 2.3399
28 | -0.0052871 | -0.0013247 | 0.0052879 | 0.0013247 | 7.2486e-07 | 5.1661e-08 | 0.0080279 | 0.0080278 | 0.0080279 | 0.97998 | -0.14026 | 0.98012 | -0.13927 | 2.9733
29 | -0.0065981 | -0.0016531 | 0.0065989 | 0.0016533 | 8.2006e-07 | 1.5032e-07 | 0.010017 | 0.010017 | 0.010017 | 0.98012 | -0.13927 | 0.98025 | -0.13837 | 3.71
30 | -0.0081992 | -0.0020543 | 0.0081996 | 0.0020545 | 4.4241e-07 | 1.1246e-07 | 0.012446 | 0.012446 | 0.012446 | 0.98025 | -0.13837 | 0.9803 | -0.13798 | 4.6097
31 | 0.1309 | 0.032948 | -0.13082 | -0.032919 | 7.5493e-05 | 2.8677e-05 | 0.19711 | 0.19711 | 0.19711 | 0.98843 | -0.080433 | 0.98784 | -0.084566 | 24.3343
32 | 0.12871 | 0.032389 | -0.12865 | -0.032368 | 5.5453e-05 | 2.1056e-05 | 0.19393 | 0.19393 | 0.19393 | 0.98784 | -0.084566 | 0.9874 | -0.087654 | 23.9415
33 | 0.12716 | 0.031994 | -0.12701 | -0.031936 | 0.00015339 | 5.8227e-05 | 0.19168 | 0.19168 | 0.19168 | 0.9874 | -0.087654 | 0.98617 | -0.09631 | 23.6639
34 | 0.12549 | 0.031556 | -0.12529 | -0.03148 | 0.00019843 | 7.5301e-05 | 0.18939 | 0.18939 | 0.18939 | 0.98617 | -0.09631 | 0.98457 | -0.10767 | 23.3812
35 | 0.1238 | 0.031108 | -0.12375 | -0.031087 | 5.4121e-05 | 2.0532e-05 | 0.18714 | 0.18714 | 0.18714 | 0.98457 | -0.10767 | 0.98412 | -0.11082 | 23.1036
36 | 0.00083923 | 0.00021015 | -0.00083922 | -0.00021033 | 1.4604e-08 | -1.7778e-07 | 0.0012711 | 0.0012712 | 0.0012712 | 0.98241 | -0.12304 | 0.98239 | -0.12317 | 0.4708
37 | -0.0043855 | -0.0010989 | 0.0043864 | 0.0010989 | 8.592e-07 | -6.4754e-08 | 0.0066425 | 0.0066424 | 0.0066425 | 0.98241 | -0.12304 | 0.98261 | -0.12163 | 2.4602
38 | -0.0043864 | -0.0010989 | 0.004387 | 0.0010988 | 5.8932e-07 | -4.4517e-08 | 0.0066424 | 0.0066423 | 0.0066424 | 0.98261 | -0.12163 | 0.98274 | -0.12065 | 2.4601
39 | -0.0056278 | -0.0014098 | 0.0056296 | 0.00141 | 1.8458e-06 | 1.9356e-07 | 0.0085211 | 0.0085209 | 0.0085211 | 0.98274 | -0.12065 | 0.98307 | -0.11828 | 3.1559
40 | -0.015109 | -0.0037846 | 0.015114 | 0.0037864 | 5.1088e-06 | 1.7664e-06 | 0.022868 | 0.022868 | 0.022868 | 0.98307 | -0.11828 | 0.98342 | -0.11584 | 8.4698
41 | 0.0094791 | 0.0023746 | -0.0094768 | -0.002374 | 2.2952e-06 | 6.5627e-07 | 0.014348 | 0.014348 | 0.014348 | 0.98307 | -0.11828 | 0.98283 | -0.12003 | 5.314
42 | -0.016374 | -0.0041021 | 0.016384 | 0.0041056 | 1.0017e-05 | 3.5208e-06 | 0.024774 | 0.024774 | 0.024774 | 0.98342 | -0.11584 | 0.98404 | -0.11142 | 9.1757
43 | 0.0081617 | 0.0020444 | -0.0081597 | -0.0020439 | 2.0132e-06 | 5.066e-07 | 0.012357 | 0.012357 | 0.012357 | 0.98283 | -0.12003 | 0.98258 | -0.12182 | 4.5765
44 | 0.10613 | 0.026672 | -0.106 | -0.026623 | 0.00013102 | 4.946e-05 | 0.1605 | 0.1605 | 0.1605 | 0.98412 | -0.11082 | 0.98287 | -0.1197 | 19.8153
45 | 0.017616 | 0.0044147 | -0.017615 | -0.0044142 | 1.4645e-06 | 5.2123e-07 | 0.026636 | 0.026636 | 0.026636 | 0.98412 | -0.11082 | 0.98404 | -0.11142 | 9.8652
46 | 0.10444 | 0.026232 | -0.10431 | -0.02618 | 0.00013638 | 5.146e-05 | 0.15814 | 0.15814 | 0.15814 | 0.98287 | -0.1197 | 0.98154 | -0.1291 | 19.5235
47 | -0.0095528 | -0.0023936 | 0.0095552 | 0.0023943 | 2.3481e-06 | 6.7741e-07 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0145 | 0.9803 | -0.13798 | 0.98055 | -0.1362 | 5.3704
48 | -0.010892 | -0.0027294 | 0.010893 | 0.0027297 | 8.2645e-07 | 2.5671e-07 | 0.016529 | 0.016529 | 0.016529 | 0.98055 | -0.1362 | 0.98063 | -0.13565 | 6.122
49 | -0.013304 | -0.0033339 | 0.013312 | 0.0033367 | 8.3954e-06 | 2.8122e-06 | 0.020187 | 0.020187 | 0.020187 | 0.98063 | -0.13565 | 0.98127 | -0.1311 | 7.4768
50 | -0.015256 | -0.0038238 | 0.01526 | 0.0038253 | 4.2141e-06 | 1.4614e-06 | 0.023135 | 0.023135 | 0.023135 | 0.98127 | -0.1311 | 0.98154 | -0.1291 | 8.5684
51 | 0.089045 | 0.022355 | -0.089034 | -0.022351 | 1.0672e-05 | 3.9979e-06 | 0.13501 | 0.13501 | 0.13501 | 0.98154 | -0.1291 | 0.98142 | -0.12996 | 16.6673
52 | -0.0012852 | -0.0003221 | 0.0012854 | 0.00032134 | 1.5841e-07 | -7.5914e-07 | 0.0019633 | 0.001963 | 0.0019633 | 0.97407 | -0.18257 | 0.9742 | -0.18168 | 0.72715
53 | -0.0032397 | -0.00081027 | 0.0032398 | 0.00081022 | 1.0858e-07 | -4.6743e-08 | 0.0049478 | 0.0049478 | 0.0049478 | 0.9742 | -0.18168 | 0.97423 | -0.18144 | 1.8325
54 | 0.0019543 | 0.00048893 | -0.0019543 | -0.00048909 | 8.7761e-08 | -1.6279e-07 | 0.0029848 | 0.0029849 | 0.0029849 | 0.9742 | -0.18168 | 0.97415 | -0.182 | 1.1055
55 | 0.0025917 | 0.00064911 | -0.0025913 | -0.00064945 | 3.854e-07 | -3.425e-07 | 0.0039584 | 0.0039586 | 0.0039586 | 0.97423 | -0.18144 | 0.97408 | -0.18251 | 1.4661
56 | -0.0058315 | -0.0014593 | 0.0058322 | 0.0014594 | 6.9875e-07 | 9.2938e-08 | 0.0089062 | 0.0089061 | 0.0089062 | 0.97423 | -0.18144 | 0.97435 | -0.18057 | 3.2986
57 | 0.00050282 | 0.00012533 | -0.0005028 | -0.00012601 | 2.0466e-08 | -6.8451e-07 | 0.00076781 | 0.00076806 | 0.00076806 | 0.97415 | -0.182 | 0.97411 | -0.1823 | 0.28447
58 | -0.0073597 | -0.0018422 | 0.0073614 | 0.0018426 | 1.6667e-06 | 3.776e-07 | 0.011239 | 0.011239 | 0.011239 | 0.97435 | -0.18057 | 0.97458 | -0.17893 | 4.1625
59 | -0.0090734 | -0.0022717 | 0.0090749 | 0.0022721 | 1.5294e-06 | 4.2904e-07 | 0.013853 | 0.013853 | 0.013853 | 0.97458 | -0.17893 | 0.97475 | -0.17771 | 5.1306
60 | 0.0068108 | 0.0017058 | -0.0068106 | -0.0017058 | 1.4964e-07 | 2.9001e-08 | 0.010314 | 0.010314 | 0.010314 | 0.98258 | -0.12182 | 0.98256 | -0.12198 | 3.8199
61 | 0.0052892 | 0.0013244 | -0.0052884 | -0.0013244 | 8.0127e-07 | 5.4716e-08 | 0.0080097 | 0.0080098 | 0.0080098 | 0.98256 | -0.12198 | 0.9824 | -0.12307 | 2.9666
62 | 0.0045607 | 0.001142 | -0.0045606 | -0.001142 | 9.7594e-08 | -3.965e-09 | 0.0069076 | 0.0069076 | 0.0069076 | 0.9824 | -0.12307 | 0.98238 | -0.12323 | 2.5584
63 | 0.0033753 | 0.00084496 | -0.0033753 | -0.00084498 | 3.5059e-08 | -1.3734e-08 | 0.0051122 | 0.0051122 | 0.0051122 | 0.98238 | -0.12323 | 0.98237 | -0.1233 | 1.8934
64 | 0.0026476 | 0.00066261 | -0.0026469 | -0.00066321 | 6.8416e-07 | -5.998e-07 | 0.0040101 | 0.0040104 | 0.0040104 | 0.98237 | -0.1233 | 0.98211 | -0.12517 | 1.4853
65 | -0.076436 | -0.019182 | 0.076484 | 0.0192 | 4.7903e-05 | 1.7777e-05 | 0.11605 | 0.11605 | 0.11605 | 0.98014 | -0.13912 | 0.98077 | -0.13461 | 14.3274
66 | 0.074721 | 0.018752 | -0.074603 | -0.018709 | 0.00011713 | 4.3397e-05 | 0.11345 | 0.11345 | 0.11345 | 0.98014 | -0.13912 | 0.97855 | -0.15043 | 14.006
67 | -0.077913 | -0.019558 | 0.077963 | 0.019576 | 5.0265e-05 | 1.8678e-05 | 0.11822 | 0.11822 | 0.11822 | 0.98077 | -0.13461 | 0.98142 | -0.12996 | 14.595
68 | 0.016557 | 0.0041502 | -0.016555 | -0.0041495 | 1.9454e-06 | 6.8645e-07 | 0.025177 | 0.025177 | 0.025177 | 0.97855 | -0.15043 | 0.97843 | -0.15128 | 9.325
69 | 0.058046 | 0.014558 | -0.058016 | -0.014547 | 3.0505e-05 | 1.1024e-05 | 0.088271 | 0.088271 | 0.088271 | 0.97855 | -0.15043 | 0.97802 | -0.15422 | 10.8977
70 | 0.011071 | 0.0027744 | -0.011067 | -0.0027731 | 4.0068e-06 | 1.2532e-06 | 0.016786 | 0.016786 | 0.016786 | 0.98142 | -0.12996 | 0.98106 | -0.13258 | 6.2171
71 | 0.014844 | 0.0037206 | -0.014841 | -0.0037196 | 2.886e-06 | 9.9605e-07 | 0.022575 | 0.022575 | 0.022575 | 0.97843 | -0.15128 | 0.97824 | -0.15268 | 8.3612
72 | 0.054181 | 0.013586 | -0.054158 | -0.013578 | 2.3665e-05 | 8.472e-06 | 0.082437 | 0.082437 | 0.082437 | 0.97802 | -0.15422 | 0.97758 | -0.15738 | 10.1774
73 | 0.0096473 | 0.0024172 | -0.0096445 | -0.0024164 | 2.7991e-06 | 8.1209e-07 | 0.014632 | 0.014632 | 0.014632 | 0.98106 | -0.13258 | 0.98076 | -0.13468 | 5.4194
74 | 0.012115 | 0.0030364 | -0.01211 | -0.0030349 | 4.3928e-06 | 1.4294e-06 | 0.018428 | 0.018428 | 0.018428 | 0.97824 | -0.15268 | 0.97787 | -0.1553 | 6.8253
75 | 0.050563 | 0.012677 | -0.050548 | -0.012672 | 1.5126e-05 | 5.3562e-06 | 0.076965 | 0.076966 | 0.076966 | 0.97758 | -0.15738 | 0.97728 | -0.15954 | 9.5019
76 | 0.0084596 | 0.0021194 | -0.0084596 | -0.0021194 | 1.3219e-08 | 3.4612e-09 | 0.012835 | 0.012835 | 0.012835 | 0.98076 | -0.13468 | 0.98076 | -0.13469 | 4.7536
77 | 0.010521 | 0.0026367 | -0.010521 | -0.0026364 | 7.1192e-07 | 2.1798e-07 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.97787 | -0.1553 | 0.9778 | -0.15579 | 5.9296
78 | 0.048485 | 0.012155 | -0.048482 | -0.012153 | 3.4357e-06 | 1.2075e-06 | 0.073825 | 0.073825 | 0.073825 | 0.97728 | -0.15954 | 0.97721 | -0.16005 | 9.1143
79 | -0.0060054 | -0.0015051 | 0.0060056 | 0.0015051 | 1.8426e-07 | 2.7204e-08 | 0.0091745 | 0.0091745 | 0.0091745 | 0.97402 | -0.18292 | 0.97405 | -0.1827 | 3.398
80 | 0.0042558 | 0.0010666 | -0.0042557 | -0.0010666 | 2.7706e-08 | -2.4177e-09 | 0.0065015 | 0.0065015 | 0.0065015 | 0.97402 | -0.18292 | 0.97401 | -0.18297 | 2.408
81 | -0.010724 | -0.0026877 | 0.010728 | 0.0026889 | 3.9959e-06 | 1.2398e-06 | 0.016383 | 0.016383 | 0.016383 | 0.97405 | -0.1827 | 0.97443 | -0.18001 | 6.0677
82 | -0.012589 | -0.0031554 | 0.012601 | 0.0031573 | 1.1363e-05 | 1.913e-06 | 0.019225 | 0.019224 | 0.019225 | 0.97443 | -0.18001 | 0.97533 | -0.17349 | 3.5601
83 | 0.010567 | 0.0026482 | -0.010564 | -0.0026473 | 2.698e-06 | 8.3013e-07 | 0.016121 | 0.016122 | 0.016122 | 0.97533 | -0.17349 | 0.97508 | -0.17533 | 5.9709
84 | -0.024175 | -0.0060577 | 0.024181 | 0.0060591 | 5.4744e-06 | 1.381e-06 | 0.036882 | 0.036882 | 0.036882 | 0.97533 | -0.17349 | 0.97556 | -0.17185 | 4.5534
85 | 0.0010076 | 0.00025229 | -0.0010075 | -0.00025251 | 2.7538e-08 | -2.225e-07 | 0.0015371 | 0.0015372 | 0.0015372 | 0.97533 | -0.17349 | 0.97531 | -0.17369 | 0.56932
86 | 0.010079 | 0.0025262 | -0.010075 | -0.002525 | 4.1551e-06 | 1.2472e-06 | 0.015381 | 0.015381 | 0.015381 | 0.97508 | -0.17533 | 0.97466 | -0.17831 | 5.6967
87 | 0.00048542 | 0.00012112 | -0.00048541 | -0.00012165 | 1.4943e-08 | -5.3872e-07 | 0.00074059 | 0.00074078 | 0.00074078 | 0.97508 | -0.17533 | 0.97505 | -0.17556 | 0.27436
88 | -0.026898 | -0.0067402 | 0.026914 | 0.0067445 | 1.5547e-05 | 4.3153e-06 | 0.041027 | 0.041027 | 0.041027 | 0.97556 | -0.17185 | 0.97614 | -0.16768 | 5.0651
89 | 0.005314 | 0.0013316 | -0.0053139 | -0.0013316 | 1.5971e-07 | 1.2374e-08 | 0.0080883 | 0.0080883 | 0.0080883 | 0.97762 | -0.15713 | 0.97759 | -0.15735 | 2.9957
90 | -0.0066558 | -0.0016679 | 0.006657 | 0.0016681 | 1.2335e-06 | 2.3287e-07 | 0.010131 | 0.010131 | 0.010131 | 0.97762 | -0.15713 | 0.9778 | -0.15579 | 3.7521
91 | 0.0035952 | 0.00090088 | -0.0035949 | -0.00090097 | 2.8771e-07 | -8.2365e-08 | 0.0054723 | 0.0054724 | 0.0054724 | 0.97759 | -0.15735 | 0.97751 | -0.15793 | 2.0268
92 | -0.028269 | -0.0070842 | 0.028274 | 0.0070855 | 4.5511e-06 | 1.3085e-06 | 0.043093 | 0.043093 | 0.043093 | 0.97614 | -0.16768 | 0.97631 | -0.16651 | 5.3201
93 | -0.030212 | -0.0075713 | 0.030216 | 0.0075724 | 3.5267e-06 | 1.0564e-06 | 0.046047 | 0.046047 | 0.046047 | 0.97631 | -0.16651 | 0.97642 | -0.16567 | 5.6848
94 | -0.010535 | -0.0026379 | 0.010539 | 0.0026393 | 4.3758e-06 | 1.3448e-06 | 0.016081 | 0.016081 | 0.016081 | 0.97475 | -0.17771 | 0.97517 | -0.1747 | 5.9559
95 | -0.011939 | -0.0029903 | 0.011945 | 0.0029921 | 5.5036e-06 | 1.7851e-06 | 0.018218 | 0.018218 | 0.018218 | 0.97517 | -0.1747 | 0.97563 | -0.17137 | 6.7473
96 | -0.013313 | -0.003335 | 0.013313 | 0.003335 | 4.3495e-08 | 1.4617e-08 | 0.020304 | 0.020304 | 0.020304 | 0.97563 | -0.17137 | 0.97563 | -0.17135 | 7.5201
97 | 0.007005 | 0.0017549 | -0.0070034 | -0.0017546 | 1.5887e-06 | 3.2666e-07 | 0.010628 | 0.010628 | 0.010628 | 0.98076 | -0.13469 | 0.98053 | -0.13633 | 3.9363
98 | -0.0026468 | -0.00066335 | 0.0026469 | 0.00066321 | 1.5448e-07 | -1.3535e-07 | 0.0040105 | 0.0040104 | 0.0040105 | 0.98205 | -0.12559 | 0.98211 | -0.12517 | 1.4854
99 | -0.0024394 | -0.00061138 | 0.0024398 | 0.000611 | 3.5291e-07 | -3.8437e-07 | 0.0037029 | 0.0037027 | 0.0037029 | 0.98029 | -0.13809 | 0.98043 | -0.13705 | 1.3715
100 | -0.0036626 | -0.00091745 | 0.0036629 | 0.00091736 | 3.4363e-07 | -9.2625e-08 | 0.0055586 | 0.0055585 | 0.0055586 | 0.98043 | -0.13705 | 0.98053 | -0.13637 | 2.0587
101 | -0.0048876 | -0.0012243 | 0.0048876 | 0.0012243 | 2.5473e-08 | 4.3749e-10 | 0.0074171 | 0.007417 | 0.0074171 | 0.98053 | -0.13637 | 0.98053 | -0.13633 | 2.7471
102 | -0.014749 | -0.0036949 | 0.014757 | 0.0036976 | 7.6807e-06 | 2.6502e-06 | 0.022495 | 0.022495 | 0.022495 | 0.97563 | -0.17135 | 0.97616 | -0.16758 | 8.3314
103 | -0.016428 | -0.0041164 | 0.016432 | 0.0041179 | 4.3498e-06 | 1.534e-06 | 0.025042 | 0.025042 | 0.025042 | 0.97616 | -0.16758 | 0.97642 | -0.16567 | 9.2748
104 | -0.046648 | -0.01169 | 0.046684 | 0.011703 | 3.6336e-05 | 1.2677e-05 | 0.071089 | 0.071088 | 0.071089 | 0.97642 | -0.16567 | 0.97721 | -0.16005 | 8.7764

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19779 | 0.049821

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00061455 | 0.00015402
1 | 0.00066533 | 0.00016675
2 | 0.0017016 | 0.00042647
3 | 0.00049886 | 0.00012503
4 | 0.0084231 | 0.002111
5 | 0.0036335 | 0.00091063
6 | 0.00083318 | 0.00020881
7 | 0.018034 | 0.0045198
8 | 0.01322 | 0.0033132
9 | 0.002545 | 0.00063783
10 | 0.00087081 | 0.00021824
11 | 0.0018151 | 0.00045491
12 | 0.00069545 | 0.0001743
13 | 0.0025541 | 0.00064013
14 | 0.0016468 | 0.00041272
15 | 0.0015444 | 0.00038706
16 | 0.0010288 | 0.00025784
17 | 0.0011448 | 0.00028691
18 | 0.0017117 | 0.000429
19 | 0.0012164 | 0.00030487
20 | 0.0012322 | 0.00030882
21 | 0.0011263 | 0.00028228
22 | 0.0013103 | 0.00032838
23 | 0.0016002 | 0.00040106
24 | 0.00083006 | 0.00020803
25 | 0.0021122 | 0.00052938
26 | 0.0014923 | 0.000374
27 | 0.0015178 | 0.0003804
28 | 0.0014878 | 0.00037289
29 | 0.0035463 | 0.00088878
30 | 0.00083922 | 0.00021033
31 | 0.0012408 | 0.00031098
32 | 0.0012597 | 0.00031571
33 | 0.0013152 | 0.00032961
34 | 0.0015614 | 0.00039132
35 | 0.0012312 | 0.00030857
36 | 0.0012092 | 0.00030306
37 | 0.0013532 | 0.00033914
38 | 0.0013372 | 0.00033513
39 | 0.0024108 | 0.0006042
40 | 0.0019437 | 0.00048714
41 | 0.0012852 | 0.0003221
42 | 0.0014514 | 0.00036376
43 | 0.0025913 | 0.00064945
44 | 0.0015275 | 0.00038282
45 | 0.0005028 | 0.00012601
46 | 0.001712 | 0.00042906
47 | 0.0013489 | 0.00033807
48 | 0.0015215 | 0.00038131
49 | 0.00072764 | 0.00018236
50 | 0.0011853 | 0.00029707
51 | 0.00072764 | 0.00018236
52 | 0.0017156 | 0.00042997
53 | 0.0014289 | 0.00035811
54 | 0.0017112 | 0.00042886
55 | 0.0038346 | 0.00096104
56 | 0.00142 | 0.00035588
57 | 0.0027263 | 0.00068327
58 | 0.0035947 | 0.00090092
59 | 0.0011849 | 0.00029696
60 | 0.0015892 | 0.00039829
61 | 0.0020623 | 0.00051687
62 | 0.0017497 | 0.00043851
63 | 0.0047184 | 0.0011826
64 | 0.0042557 | 0.0010666
65 | 0.0018612 | 0.00046646
66 | 0.0027176 | 0.0006811
67 | 0.0010075 | 0.00025251
68 | 0.0013418 | 0.00033628
69 | 0.0017187 | 0.00043074
70 | 0.0038635 | 0.00096829
71 | 0.0035949 | 0.00090097
72 | 0.010075 | 0.002525
73 | 0.00048541 | 0.00012165
74 | 0.0013554 | 0.00033968
75 | 0.0019384 | 0.00048581
76 | 0.0014597 | 0.00036583
77 | 0.0014004 | 0.00035097
78 | 0.0013683 | 0.00034292
79 | 0.0014546 | 0.00036455
80 | 0.0026468 | 0.00066335
81 | 0.0024394 | 0.00061138
82 | 0.0012228 | 0.00030646
83 | 0.0012247 | 0.00030694
84 | 0.0014362 | 0.00035993
85 | 0.001671 | 0.0004188
86 | 0.0017976 | 0.00045051
87 | 0.0021158 | 0.00053027

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1