## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1005-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1005-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1005-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1005-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1005-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1005-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1005-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1005-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1005-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1005-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1005-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1005-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1005-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1005-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1005-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1005-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1005-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1005-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1005-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1005-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1005-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1005-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1005-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1005-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1005-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1005-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1005-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1005-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1005-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1005-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1005-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1005-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1005-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1005-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1005-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1005-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1005-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1005-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1005-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1005-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1005-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1005-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1005-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1005-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1005-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1005-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1005-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1005-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1005-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1005-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1005-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1005-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1005-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1005-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1005-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1005-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1005-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1005-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1005-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1005-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1005-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1005-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1005-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1005-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1005-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1005-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1005-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1005-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1005-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1005-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1005-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1005-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1005-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1005-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1005-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1005-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1005-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1005-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1005-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1005-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1005-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1005-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1005-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1005-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1005-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1005-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1005-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1005-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1005-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1005-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1005-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1005-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1005-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1005-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1005-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1005-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1005-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1005-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1005-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1005-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1005-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_125_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1005-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0039034 | 0.00097829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1005-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0027676 | 0.00069361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1005-4_0_4_load_7 | 6 | 0.0021581 | 0.00054086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1005-4_0_4_load_8 | 7 | 0.00079051 | 0.00019812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1005-4_0_4_load_6 | 9 | 0.00027872 | 6.9854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1005-4_0_4_load_27 | 10 | 0.0022801 | 0.00057146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1005-4_0_4_load_28 | 13 | 0.00092213 | 0.00023111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1005-4_0_4_load_99 | 15 | 0.0024236 | 0.00060742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1005-4_0_4_load_101 | 17 | 0.0085372 | 0.0021396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1005-4_0_4_load_25 | 19 | 0.0015467 | 0.00038764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1005-4_0_4_load_14 | 21 | 0.00076675 | 0.00019216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1005-4_0_4_load_94 | 28 | 0.0018931 | 0.00047446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1005-4_0_4_load_21 | 29 | 0.0068375 | 0.0017136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1005-4_0_4_load_98 | 30 | 0.00034933 | 8.7549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1005-4_0_4_load_93 | 31 | 0.00041244 | 0.00010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1005-4_0_4_load_90 | 32 | 0.00039265 | 9.8408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1005-4_0_4_load_91 | 34 | 0.00038784 | 9.7201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1005-4_0_4_load_59 | 38 | 0.00072413 | 0.00018149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1005-4_0_4_load_60 | 39 | 0.0015039 | 0.00037691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1005-4_0_4_load_31 | 41 | 0.0018719 | 0.00046914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1005-4_0_4_load_32 | 43 | 0.0024775 | 0.00062093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1005-4_0_4_load_72 | 44 | 0.00071237 | 0.00017854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1005-4_0_4_load_38 | 45 | 0.0031192 | 0.00078174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1005-4_0_4_load_33 | 46 | 0.0028149 | 0.00070548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1005-4_0_4_load_70 | 47 | 0.0014869 | 0.00037266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1005-4_0_4_load_34 | 48 | 0.0030929 | 0.00077515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1005-4_0_4_load_36 | 49 | 0.0022853 | 0.00057276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1005-4_0_4_load_42 | 50 | 0.0024868 | 0.00062326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1005-4_0_4_load_50 | 51 | 0.00069017 | 0.00017297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1005-4_0_4_load_37 | 52 | 0.0033149 | 0.0008308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1005-4_0_4_load_41 | 54 | 0.0068737 | 0.0017227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1005-4_0_4_load_56 | 56 | 0.0015233 | 0.00038177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1005-4_0_4_load_45 | 57 | 0.0017381 | 0.00043561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1005-4_0_4_load_63 | 58 | 0.00056628 | 0.00014192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1005-4_0_4_load_57 | 59 | 0.00095467 | 0.00023926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1005-4_0_4_load_43 | 60 | 0.0011033 | 0.0002765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1005-4_0_4_load_51 | 62 | 0.00068926 | 0.00017274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1005-4_0_4_load_44 | 63 | 0.0017005 | 0.00042619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1005-4_0_4_load_46 | 64 | 0.00071176 | 0.00017838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1005-4_0_4_load_47 | 65 | 0.00071207 | 0.00017846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1005-4_0_4_load_48 | 66 | 0.0029471 | 0.0007386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1005-4_0_4_load_49 | 67 | 0.0023625 | 0.0005921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1005-4_0_4_load_54 | 68 | 0.00068381 | 0.00017138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1005-4_0_4_load_52 | 70 | 0.0006844 | 0.00017153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1005-4_0_4_load_55 | 71 | 0.0031447 | 0.00078814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1005-4_0_4_load_64 | 72 | 0.0018937 | 0.0004746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1005-4_0_4_load_58 | 73 | 0.0029008 | 0.00072702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1005-4_0_4_load_61 | 74 | 0.00083826 | 0.00021009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1005-4_0_4_load_65 | 75 | 0.0027735 | 0.00069511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1005-4_0_4_load_66 | 76 | 0.0022336 | 0.00055978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1005-4_0_4_load_67 | 77 | 0.00094915 | 0.00023788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1005-4_0_4_load_69 | 79 | 0.0019739 | 0.00049471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1005-4_0_4_load_71 | 80 | 0.0022686 | 0.00056858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1005-4_0_4_load_80 | 81 | 0.002679 | 0.00067141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1005-4_0_4_load_73 | 83 | 0.000574 | 0.00014386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1005-4_0_4_load_74 | 84 | 0.00063609 | 0.00015942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1005-4_0_4_load_75 | 85 | 0.0026062 | 0.00065317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1005-4_0_4_load_76 | 86 | 0.0021777 | 0.00054578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1005-4_0_4_load_79 | 88 | 0.001708 | 0.00042806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1005-4_0_4_load_83 | 89 | 0.00088652 | 0.00022218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1005-4_0_4_load_81 | 90 | 0.0020884 | 0.0005234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1005-4_0_4_load_82 | 91 | 0.0018439 | 0.00046212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1005-4_0_4_load_84 | 92 | 0.0032293 | 0.00080934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1005-4_0_4_load_95 | 94 | 0.0011633 | 0.00029156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1005-4_0_4_load_100 | 95 | 0.01071 | 0.0026842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1005-4_0_4_load_85 | 96 | 0.0003455 | 8.6591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1005-4_0_4_load_86 | 97 | 0.0004372 | 0.00010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1005-4_0_4_load_89 | 99 | 0.0021836 | 0.00054726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1005-4_0_4_load_97 | 100 | 0.00043431 | 0.00010885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1005-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.06183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1005-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.041244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1005-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0071192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1005-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.010576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1005-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.031413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1005-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.010219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1005-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.027417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1005-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.01564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1005-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.022099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1005-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.015603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1005-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0054822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1005-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 18 | 0.0095081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1005-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.00092802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1005-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.018921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1005-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.14304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1005-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.0014009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1005-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.024988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1005-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.1848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1005-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.010226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1005-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0054906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1005-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 40 | 0.005038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1005-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 41 | 0.097426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1005-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.2399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1005-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0036851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1005-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.14788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1005-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.24542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1005-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.24557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1005-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.10455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1005-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.083616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1005-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.046975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1005-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.010726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1005-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.27514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1005-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.011855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1005-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.15803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1005-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.15714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1005-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.19336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1005-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.027425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1005-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 100 | 0.099092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1005-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.11256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1005-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.073014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1005-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.028127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1005-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 74 | 0.0050696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1005-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.037332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1005-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.047467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1005-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.01565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1005-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.017815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1005-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.019325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1005-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0036636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1005-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.021681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1005-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.020317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1005-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 78 | 0.0071775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1005-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0083608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1005-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.013568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1005-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 62 | 0.0023882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1005-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.041935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1005-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.027236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1005-4_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.028856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1005-4_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0083279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1005-4_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.013881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1005-4_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0091179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1005-4_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0079059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1005-4_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0051482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1005-4_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 73 | 0.035844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1005-4_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.013204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1005-4_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 74 | 0.025342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1005-4_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 73 | 0.033662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1005-4_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 70 | 0.01489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1005-4_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0033057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1005-4_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0020926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1005-4_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.012748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1005-4_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.018584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1005-4_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0011995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1005-4_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.021729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1005-4_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.010114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1005-4_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.019378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1005-4_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0076514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1005-4_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.027598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1005-4_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.007613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1005-4_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.022602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1005-4_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0069577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1005-4_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.016692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1005-4_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.024006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1005-4_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.015126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1005-4_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.044646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1005-4_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.01966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1005-4_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.017599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1005-4_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0042932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1005-4_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.019419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1005-4_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0044455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1005-4_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.015029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1005-4_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0086791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1005-4_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.022611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1005-4_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0072825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1005-4_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.34637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1005-4_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.030072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1005-4_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.44223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1005-4_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.026787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1005-4_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0088148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1005-4_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.034298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1005-4_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.27062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1005-4_0_4_trafo_29 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 101 | 20 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2646466.0304 | 1200012.3994 | 2646466.41 | 1200020.3735 | 2646467.5122 | 1200025.485 | 2646469.3471 | 1200029.3903 | 2646472.0045 | 1200033.2465 | 2646475.5001 | 1200037.0091 | 2646479.8765 | 1200040.0782 | 2646486.3635 | 1200042.9302 | 2646492.3354 | 1200044.4553 | 2646508.1612 | 1200045.8746
1 | 2646466.0304 | 1200012.3994 | 2646454.7479 | 1200016.3251 | 2646446.4964 | 1200018.1398 | 2646438.3845 | 1200018.666 | 2646425.6672 | 1200018.9279
2 | 2646466.0304 | 1200012.3994 | 2646466.1262 | 1200006.9415 | 2646467.6513 | 1200007.5982
3 | 2646467.6513 | 1200007.5982 | 2646471.4525 | 1199997.729
4 | 2646437.2407 | 1199996.3667 | 2646443.8548 | 1199994.6171 | 2646448.69 | 1199992.5424 | 2646452.7024 | 1199989.5607 | 2646457.261 | 1199984.8712 | 2646462.0369 | 1199978.6715
5 | 2646437.2407 | 1199996.3667 | 2646427.022 | 1199996.4265
6 | 2646462.0369 | 1199978.6715 | 2646478.4962 | 1199956.7442
7 | 2646462.0369 | 1199978.6715 | 2646477.0606 | 1199983.1685
8 | 2646405.0448 | 1199997.373 | 2646407.8529 | 1199996.5387 | 2646427.022 | 1199996.4265
9 | 2646477.0606 | 1199983.1685 | 2646471.4525 | 1199997.729
10 | 2646405.0448 | 1199997.373 | 2646399.8241 | 1199999.0457
11 | 2646391.2437 | 1200003.0803 | 2646397.5578 | 1199999.7718 | 2646399.8241 | 1199999.0457
12 | 2646478.4962 | 1199956.7442 | 2646479.0533 | 1199956.002
13 | 2646495.1661 | 1199988.8347 | 2646477.0606 | 1199983.1685
14 | 2646479.0533 | 1199956.002 | 2646492.7601 | 1199936.0083 | 2646495.9758 | 1199932.6981 | 2646508.4343 | 1199923.4564 | 2646512.4041 | 1199919.107 | 2646515.5393 | 1199914.3954 | 2646517.9529 | 1199909.478 | 2646519.7878 | 1199903.589 | 2646521.2431 | 1199894.6397 | 2646523.5075 | 1199869.7543 | 2646523.9803 | 1199853.0263 | 2646522.7748 | 1199842.5999 | 2646521.6107 | 1199837.6214 | 2646519.315 | 1199832.2783 | 2646518.0975 | 1199829.2509
15 | 2646517.5748 | 1199827.9512 | 2646518.0975 | 1199829.2509
16 | 2646499.385 | 1199964.2091 | 2646496.3465 | 1199981.94 | 2646495.1661 | 1199988.8347
17 | 2646495.1661 | 1199988.8347 | 2646500.7993 | 1199990.8574 | 2646493.8879 | 1200010.2702 | 2646500.2101 | 1200009.8302 | 2646504.906 | 1200010.0113 | 2646514.5831 | 1200010.8648 | 2646526.5085 | 1200011.4134 | 2646532.5727 | 1200010.8714 | 2646538.7865 | 1200008.7185 | 2646543.2444 | 1200005.2401 | 2646549.0813 | 1199998.693 | 2646560.8767 | 1199979.7629 | 2646571.0396 | 1199966.1566 | 2646583.6443 | 1199953.7811 | 2646589.0453 | 1199948.4757 | 2646599.4867 | 1199939.1962 | 2646617.2847 | 1199948.1844
18 | 2646623.0921 | 1199956.1675 | 2646620.8877 | 1199950.8585 | 2646617.2847 | 1199948.1844
19 | 2646391.2437 | 1200003.0803 | 2646385.8902 | 1200004.2996
20 | 2646517.5748 | 1199827.9512 | 2646512.6112 | 1199828.8909
21 | 2646517.5748 | 1199827.9512 | 2646513.9 | 1199820.7852 | 2646511.4973 | 1199816.4752 | 2646506.4536 | 1199808.1424 | 2646503.9382 | 1199802.653 | 2646502.8854 | 1199799.0206 | 2646501.9147 | 1199793.6322 | 2646495.3337 | 1199734.5955
22 | 2646533.1057 | 1200421.5972 | 2646541.3279 | 1200423.4623 | 2646551.8265 | 1200420.4089 | 2646565.4982 | 1200412.6443 | 2646589.7794 | 1200400.3041 | 2646620.8071 | 1200377.0105 | 2646626.7245 | 1200375.7225 | 2646646.181 | 1200382.7116 | 2646660.3605 | 1200389.8929 | 2646673.2071 | 1200397.1528 | 2646683.9897 | 1200399.6606 | 2646700.0473 | 1200410.0363 | 2646718.5523 | 1200423.7997 | 2646726.9076 | 1200432.9813 | 2646729.1003 | 1200444.6273 | 2646730.305 | 1200448.3136
23 | 2646731.4497 | 1200451.8164 | 2646730.305 | 1200448.3136
24 | 2646397.8834 | 1200478.6234 | 2646465.6722 | 1200456.1036 | 2646497.3681 | 1200445.644 | 2646519.2059 | 1200434.2296 | 2646533.1057 | 1200421.5972
25 | 2646498.7405 | 1200209.5208 | 2646509.825 | 1200209.4959 | 2646517.9671 | 1200235.385 | 2646537.4181 | 1200282.274 | 2646558.6034 | 1200316.5806 | 2646564.8046 | 1200331.6374 | 2646567.707 | 1200346.0459 | 2646567.1577 | 1200362.8067 | 2646561.3294 | 1200379.0483 | 2646550.6762 | 1200397.0534 | 2646533.1057 | 1200421.5972
26 | 2646731.4497 | 1200451.8164 | 2646734.055 | 1200444.7661 | 2646738.5724 | 1200434.6179 | 2646739.8053 | 1200429.7914 | 2646740.2663 | 1200426.3375 | 2646740.1813 | 1200423.5686 | 2646739.2959 | 1200420.9491 | 2646736.7356 | 1200415.426 | 2646735.5142 | 1200410.9917 | 2646735.4664 | 1200407.367 | 2646736.333 | 1200402.66 | 2646738.2085 | 1200398.4056 | 2646741.0456 | 1200393.8474 | 2646743.7199 | 1200391.6004 | 2646747.8754 | 1200389.7762 | 2646761.3215 | 1200385.5901 | 2646770.2651 | 1200380.8796 | 2646774.2346 | 1200376.5637 | 2646778.0041 | 1200371.5348 | 2646781.1619 | 1200362.9657 | 2646786.4098 | 1200340.2272 | 2646789.6265 | 1200329.9688 | 2646794.5499 | 1200317.5781 | 2646797.6796 | 1200307.7414 | 2646798.1282 | 1200301.975 | 2646798.118 | 1200293.559 | 2646795.7581 | 1200276.0529 | 2646796.1179 | 1200270.9305 | 2646797.113 | 1200267.3252 | 2646799.3282 | 1200261.4948 | 2646800.4926 | 1200256.69 | 2646801.3384 | 1200251.7272 | 2646801.7963 | 1200236.0218
27 | 2646731.4497 | 1200451.8164 | 2646722.3878 | 1200497.0046 | 2646724.1127 | 1200516.8738 | 2646723.3475 | 1200555.3674
28 | 2646397.8834 | 1200478.6234 | 2646372.9786 | 1200429.1578 | 2646362.1709 | 1200411.2194 | 2646358.513 | 1200404.9114
29 | 2646498.7405 | 1200209.5208 | 2646495.5243 | 1200203.1367 | 2646491.3539 | 1200198.0569 | 2646491.8968 | 1200191.8799 | 2646489.6875 | 1200185.2367 | 2646475.2325 | 1200171.3389
30 | 2646801.7963 | 1200236.0218 | 2646800.4225 | 1200234.5214 | 2646796.0431 | 1200227.005
31 | 2646801.7963 | 1200236.0218 | 2647073.1268 | 1200281.6257
32 | 2646723.3475 | 1200555.3674 | 2646735.1042 | 1200556.8935
33 | 2646332.4751 | 1200132.1979 | 2646363.2042 | 1200145.4879 | 2646415.0197 | 1200164.8008 | 2646427.8518 | 1200168.1578 | 2646438.1712 | 1200167.6376 | 2646444.9287 | 1200165.0442 | 2646451.8138 | 1200158.7719 | 2646456.5256 | 1200156.8852 | 2646460.4986 | 1200157.9833 | 2646465.6734 | 1200162.1481 | 2646475.2325 | 1200171.3389
34 | 2647193.4472 | 1200186.2712 | 2647174.3902 | 1200199.0725 | 2647158.8538 | 1200201.796 | 2647146.964 | 1200207.4054 | 2647131.3442 | 1200220.7121 | 2647100.2569 | 1200257.9661 | 2647090.8821 | 1200268.0869 | 2647085.6582 | 1200273.1153 | 2647079.431 | 1200277.9468 | 2647073.1268 | 1200281.6257
35 | 2646332.4751 | 1200132.1979 | 2646258.6749 | 1200100.8422 | 2646220.1237 | 1200083.0341 | 2646201.2293 | 1200071.0925 | 2646193.5416 | 1200061.0607 | 2646191.4328 | 1200043.3233 | 2646192.1437 | 1200031.1219 | 2646194.0452 | 1200025.4445
36 | 2647193.4472 | 1200186.2712 | 2647191.2928 | 1200195.9152 | 2647184.0453 | 1200209.4212 | 2647183.262 | 1200211.4938
37 | 2647193.4472 | 1200186.2712 | 2647123.1554 | 1200116.4258
38 | 2646194.0452 | 1200025.4445 | 2646201.7598 | 1200017.2216 | 2646226.5184 | 1199998.38 | 2646228.6625 | 1199984.9668 | 2646224.4367 | 1199976.1736 | 2646248.4169 | 1199965.4751 | 2646267.4643 | 1199957.6847
39 | 2646267.4643 | 1199957.6847 | 2646283.268 | 1199947.012 | 2646290.0616 | 1199940.7611 | 2646299.1936 | 1199921.5876 | 2646311.8898 | 1199917.0055 | 2646321.5031 | 1199914.334
40 | 2646321.5031 | 1199914.334 | 2646321.5031 | 1199914.334 | 2646329.0337 | 1199914.1811 | 2646345.6868 | 1199902.0648
41 | 2646345.6868 | 1199902.0648 | 2646349.7862 | 1199899.0822
42 | 2646512.6112 | 1199828.8909 | 2646485.7712 | 1199802.8675
43 | 2646512.6112 | 1199828.8909 | 2646474.3658 | 1199857.005
44 | 2646494.0966 | 1199718.9965 | 2646495.0257 | 1199731.8325 | 2646495.3337 | 1199734.5955
45 | 2646485.7712 | 1199802.8675 | 2646472.3007 | 1199814.5255
46 | 2646474.3658 | 1199857.005 | 2646458.7955 | 1199868.4507
47 | 2646493.8321 | 1199715.3424 | 2646494.0966 | 1199718.9965
48 | 2646455.6546 | 1199828.4157 | 2646467.7434 | 1199818.4696 | 2646472.3007 | 1199814.5255
49 | 2646458.7955 | 1199868.4507 | 2646442.4255 | 1199880.4843
50 | 2646493.3139 | 1199708.1836 | 2646493.8321 | 1199715.3424
51 | 2646435.689 | 1199885.4363 | 2646442.4255 | 1199880.4843
52 | 2646439.8123 | 1199744.9199 | 2646440.2176 | 1199745.4589 | 2646448.0608 | 1199755.693
53 | 2646439.8123 | 1199744.9199 | 2646438.377 | 1199743.0111
54 | 2646422.3093 | 1199853.5033 | 2646428.1839 | 1199850.9363 | 2646444.6252 | 1199837.6342 | 2646448.8559 | 1199834.0094 | 2646455.6546 | 1199828.4157
55 | 2646422.3093 | 1199853.5033 | 2646421.3144 | 1199855.152 | 2646418.8912 | 1199857.4012 | 2646414.6632 | 1199860.6813 | 2646403.4434 | 1199868.2541 | 2646400.7813 | 1199869.8751
56 | 2646400.7813 | 1199869.8751 | 2646383.2874 | 1199880.527 | 2646377.8755 | 1199882.3416 | 2646375.2835 | 1199882.9663
57 | 2646391.9027 | 1199806.3296 | 2646391.6253 | 1199814.6528
58 | 2646391.9027 | 1199806.3296 | 2646392.74 | 1199792.4735
59 | 2646391.6253 | 1199814.6528 | 2646391.5156 | 1199817.9442 | 2646391.145 | 1199823.7571
60 | 2646393.2168 | 1199784.582 | 2646392.74 | 1199792.4735
61 | 2646370.2786 | 1199884.1726 | 2646375.2835 | 1199882.9663
62 | 2646391.145 | 1199823.7571 | 2646390.5535 | 1199833.0342 | 2646389.9917 | 1199835.7647 | 2646388.8226 | 1199838.2793 | 2646387.2181 | 1199840.9795 | 2646384.5135 | 1199845.1498 | 2646380.0924 | 1199851.7414 | 2646376.66 | 1199855.2929
63 | 2646393.2168 | 1199784.582 | 2646394.0132 | 1199771.4023
64 | 2646370.2786 | 1199884.1726 | 2646349.7862 | 1199899.0822
65 | 2646370.2786 | 1199884.1726 | 2646366.703 | 1199876.963 | 2646365.6348 | 1199873.3305 | 2646365.9586 | 1199869.8644 | 2646367.096 | 1199866.538 | 2646369.4704 | 1199862.732 | 2646376.66 | 1199855.2929
66 | 2646429.4284 | 1199731.1099 | 2646438.377 | 1199743.0111
67 | 2646394.0132 | 1199771.4023 | 2646394.2126 | 1199768.1026
68 | 2646394.3388 | 1199766.0138 | 2646394.2126 | 1199768.1026
69 | 2646394.3388 | 1199766.0138 | 2646394.7154 | 1199759.7806 | 2646395.2549 | 1199754.0371 | 2646395.3735 | 1199753.3125
70 | 2646395.3735 | 1199753.3125 | 2646395.9422 | 1199749.84 | 2646397.4299 | 1199745.5158 | 2646401.8393 | 1199735.9952
71 | 2646401.8393 | 1199735.9952 | 2646402.3435 | 1199734.9067
72 | 2646415.3325 | 1199718.5839 | 2646411.3367 | 1199720.3872 | 2646409.0917 | 1199722.2264 | 2646407.0702 | 1199724.701 | 2646402.3435 | 1199734.9067
73 | 2646415.3325 | 1199718.5839 | 2646413.2915 | 1199711.7976 | 2646412.0904 | 1199709.0184
74 | 2646415.3325 | 1199718.5839 | 2646419.4549 | 1199720.0945 | 2646423.3756 | 1199723.06 | 2646429.4284 | 1199731.1099
75 | 2646408.1829 | 1199702.4901 | 2646410.8907 | 1199706.2424 | 2646412.0904 | 1199709.0184
76 | 2646462.0295 | 1199668.9273 | 2646477.5298 | 1199688.7833 | 2646479.0499 | 1199690.6517
77 | 2646462.0295 | 1199668.9273 | 2646457.3449 | 1199662.9263
78 | 2646493.3139 | 1199708.1836 | 2646479.0499 | 1199690.6517
79 | 2646453.0635 | 1199657.4419 | 2646457.3449 | 1199662.9263
80 | 2646493.3139 | 1199708.1836 | 2646493.706 | 1199696.9248 | 2646494.4552 | 1199691.5501
81 | 2646497.7698 | 1199667.7736 | 2646494.4552 | 1199691.5501
82 | 2646499.8583 | 1199652.7921 | 2646497.7698 | 1199667.7736
83 | 2646499.8583 | 1199652.7921 | 2646544.3833 | 1199657.5188
84 | 2646533.0613 | 1199716.4083 | 2646540.1922 | 1199698.0869
85 | 2646540.1922 | 1199698.0869 | 2646540.1922 | 1199698.0869 | 2646542.9939 | 1199689.2926 | 2646544.428 | 1199681.0476
86 | 2646545.1638 | 1199676.8178 | 2646544.428 | 1199681.0476
87 | 2646544.3833 | 1199657.5188 | 2646545.732 | 1199666.1786 | 2646545.1857 | 1199676.6915 | 2646545.1638 | 1199676.8178
88 | 2646544.3833 | 1199657.5188 | 2646543.8616 | 1199653.104
89 | 2646543.8616 | 1199653.104 | 2646543.0762 | 1199646.4579 | 2646541.1269 | 1199638.3523
90 | 2646538.4431 | 1199630.1038 | 2646540.8047 | 1199637.0127 | 2646541.1269 | 1199638.3523
91 | 2646538.4431 | 1199630.1038 | 2646537.1125 | 1199626.2112 | 2646529.8757 | 1199609.188
92 | 2646527.0265 | 1199602.486 | 2646529.8757 | 1199609.188
93 | 2646527.0265 | 1199602.486 | 2646812.7662 | 1199406.7268
94 | 2646812.7662 | 1199406.7268 | 2646825.4566 | 1199421.5456 | 2646832.6047 | 1199429.3216
95 | 2646832.6047 | 1199429.3216 | 2647161.6447 | 1199133.8573
96 | 2646936.1013 | 1199841.9003 | 2646938.8866 | 1199845.3413 | 2646949.1895 | 1199860.5864 | 2646951.9021 | 1199863.4716
97 | 2646957.9401 | 1199869.8937 | 2646951.9021 | 1199863.4716
98 | 2646957.9401 | 1199869.8937 | 2646966.8877 | 1199870.5977 | 2646975.2257 | 1199872.353 | 2646984.472 | 1199877.6731 | 2646989.574 | 1199881.0782
99 | 2646989.574 | 1199881.0782 | 2647123.1554 | 1200116.4258

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646508.1612 | 1200045.8746
1 | 2646466.0304 | 1200012.3994
2 | 2646425.6672 | 1200018.9279
3 | 2646467.6513 | 1200007.5982
4 | 2646437.2407 | 1199996.3667
5 | 2646462.0369 | 1199978.6715
6 | 2646427.022 | 1199996.4265
7 | 2646471.4525 | 1199997.729
8 | 2646405.0448 | 1199997.373
9 | 2646399.8241 | 1199999.0457
10 | 2646478.4962 | 1199956.7442
11 | 2646477.0606 | 1199983.1685
12 | 2646479.0533 | 1199956.002
13 | 2646518.0975 | 1199829.2509
14 | 2646495.1661 | 1199988.8347
15 | 2646499.385 | 1199964.2091
16 | 2646617.2847 | 1199948.1844
17 | 2646623.0921 | 1199956.1675
18 | 2646391.2437 | 1200003.0803
19 | 2646385.8902 | 1200004.2996
20 | 2646517.5747 | 1199827.9512
21 | 2646730.305 | 1200448.3136
22 | 2646533.1057 | 1200421.5972
23 | 2646731.4497 | 1200451.8164
24 | 2646397.8834 | 1200478.6234
25 | 2646498.7405 | 1200209.5208
26 | 2646801.7963 | 1200236.0218
27 | 2646723.3475 | 1200555.3674
28 | 2646358.513 | 1200404.9114
29 | 2646475.2325 | 1200171.3389
30 | 2646796.0431 | 1200227.005
31 | 2647073.1268 | 1200281.6257
32 | 2646735.1042 | 1200556.8935
33 | 2646332.4751 | 1200132.1979
34 | 2647183.262 | 1200211.4938
35 | 2647193.4472 | 1200186.2712
36 | 2646194.0452 | 1200025.4445
37 | 2646267.4643 | 1199957.6847
38 | 2646321.5031 | 1199914.334
39 | 2646345.6868 | 1199902.0648
40 | 2646512.6112 | 1199828.8909
41 | 2646495.3337 | 1199734.5955
42 | 2646485.7712 | 1199802.8675
43 | 2646474.3658 | 1199857.005
44 | 2646494.0966 | 1199718.9965
45 | 2646472.3007 | 1199814.5255
46 | 2646458.7955 | 1199868.4507
47 | 2646493.8321 | 1199715.3424
48 | 2646442.4255 | 1199880.4843
49 | 2646435.689 | 1199885.4363
50 | 2646448.0608 | 1199755.693
51 | 2646439.8123 | 1199744.9199
52 | 2646455.6546 | 1199828.4157
53 | 2646422.3093 | 1199853.5033
54 | 2646400.7813 | 1199869.8751
55 | 2646391.9027 | 1199806.3296
56 | 2646391.6253 | 1199814.6528
57 | 2646392.74 | 1199792.4735
58 | 2646375.2835 | 1199882.9663
59 | 2646391.145 | 1199823.7571
60 | 2646393.2168 | 1199784.582
61 | 2646370.2786 | 1199884.1726
62 | 2646438.377 | 1199743.0111
63 | 2646394.0132 | 1199771.4023
64 | 2646394.2126 | 1199768.1026
65 | 2646394.3388 | 1199766.0138
66 | 2646395.3735 | 1199753.3125
67 | 2646401.8393 | 1199735.9952
68 | 2646402.3435 | 1199734.9067
69 | 2646415.3325 | 1199718.5839
70 | 2646429.4284 | 1199731.1099
71 | 2646412.0904 | 1199709.0184
72 | 2646408.1829 | 1199702.4901
73 | 2646376.66 | 1199855.2929
74 | 2646349.7862 | 1199899.0822
75 | 2646462.0295 | 1199668.9273
76 | 2646479.0499 | 1199690.6517
77 | 2646457.3449 | 1199662.9263
78 | 2646493.3139 | 1199708.1836
79 | 2646453.0635 | 1199657.4419
80 | 2646494.4552 | 1199691.5501
81 | 2646497.7698 | 1199667.7736
82 | 2646499.8583 | 1199652.7921
83 | 2646533.0613 | 1199716.4083
84 | 2646540.1922 | 1199698.0869
85 | 2646544.428 | 1199681.0476
86 | 2646545.1638 | 1199676.8178
87 | 2646544.3833 | 1199657.5188
88 | 2646543.8616 | 1199653.104
89 | 2646541.1269 | 1199638.3523
90 | 2646538.4431 | 1199630.1038
91 | 2646529.8757 | 1199609.188
92 | 2646527.0265 | 1199602.486
93 | 2646812.7662 | 1199406.7268
94 | 2646832.6047 | 1199429.3216
95 | 2647161.6447 | 1199133.8573
96 | 2646936.1013 | 1199841.9003
97 | 2646951.9021 | 1199863.4716
98 | 2646957.9401 | 1199869.8937
99 | 2646989.574 | 1199881.0782
100 | 2647123.1554 | 1200116.4258
101 | 2646512.6112 | 1199828.8909

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99287 | -0.050045 | 0.0039034 | 0.00097829
1 | 0.99321 | -0.0476 | 0 | 0
2 | 0.99305 | -0.048756 | 0.0027676 | 0.00069361
3 | 0.99328 | -0.047119 | 0 | 0
4 | 0.99378 | -0.043574 | 0 | 0
5 | 0.99396 | -0.042308 | 0 | 0
6 | 0.99372 | -0.043986 | 0.0021581 | 0.00054086
7 | 0.99338 | -0.046404 | 0.00079051 | 0.00019812
8 | 0.99367 | -0.044394 | 0 | 0
9 | 0.99365 | -0.044495 | 0.00027872 | 6.9854e-05
10 | 0.99485 | -0.036094 | 0.0022801 | 0.00057146
11 | 0.99355 | -0.045225 | 0 | 0
12 | 0.99488 | -0.035863 | 0 | 0
13 | 0.99995 | -0.00035893 | 0.00092213 | 0.00023111
14 | 0.99325 | -0.047327 | 0 | 0
15 | 0.99316 | -0.04794 | 0.0024236 | 0.00060742
16 | 0.99098 | -0.063342 | 0 | 0
17 | 0.99086 | -0.06423 | 0.0085372 | 0.0021396
18 | 0.99363 | -0.044644 | 0 | 0
19 | 0.99362 | -0.04473 | 0.0015467 | 0.00038764
20 | 1 | 0 | -0.14151 | -0.035404
21 | 0.97639 | -0.16824 | 0.00076675 | 0.00019216
22 | 0.97839 | -0.15361 | 0 | 0
23 | 0.97636 | -0.16844 | 0 | 0
24 | 0.97798 | -0.15655 | 0 | 0
25 | 0.98112 | -0.13377 | 0 | 0
26 | 0.97472 | -0.1804 | 0 | 0
27 | 0.9763 | -0.16888 | 0 | 0
28 | 0.97775 | -0.15821 | 0.0018931 | 0.00047446
29 | 0.98164 | -0.12997 | 0.0068375 | 0.0017136
30 | 0.97472 | -0.18044 | 0.00034933 | 8.7549e-05
31 | 0.97303 | -0.19277 | 0.00041244 | 0.00010337
32 | 0.97629 | -0.16892 | 0.00039265 | 9.8408e-05
33 | 0.98497 | -0.1061 | 0 | 0
34 | 0.97214 | -0.19925 | 0.00038784 | 9.7201e-05
35 | 0.97215 | -0.19914 | 0 | 0
36 | 0.98904 | -0.077068 | 0 | 0
37 | 0.99141 | -0.060261 | 0 | 0
38 | 0.99218 | -0.054823 | 0.00072413 | 0.00018149
39 | 0.99249 | -0.052626 | 0.0015039 | 0.00037691
40 | 0.99975 | -0.0017428 | 0 | 0
41 | 0.99372 | -0.043723 | 0.0018719 | 0.00046914
42 | 0.99818 | -0.012686 | 0 | 0
43 | 0.99903 | -0.0068074 | 0.0024775 | 0.00062093
44 | 0.99275 | -0.0505 | 0.00071237 | 0.00017854
45 | 0.99743 | -0.01792 | 0.0031192 | 0.00078174
46 | 0.9988 | -0.0083917 | 0.0028149 | 0.00070548
47 | 0.99253 | -0.052062 | 0.0014869 | 0.00037266
48 | 0.99864 | -0.0094854 | 0.0030929 | 0.00077515
49 | 0.99862 | -0.0096767 | 0.0022853 | 0.00057276
50 | 0.9874 | -0.088541 | 0.0024868 | 0.00062326
51 | 0.98745 | -0.088196 | 0.00069017 | 0.00017297
52 | 0.99657 | -0.023961 | 0.0033149 | 0.0008308
53 | 0.99499 | -0.034971 | 0 | 0
54 | 0.99397 | -0.04214 | 0.0068737 | 0.0017227
55 | 0.98976 | -0.07184 | 0 | 0
56 | 0.99002 | -0.070011 | 0.0015233 | 0.00038177
57 | 0.98933 | -0.074891 | 0.0017381 | 0.00043561
58 | 0.99303 | -0.048747 | 0.00056628 | 0.00014192
59 | 0.99032 | -0.067868 | 0.00095467 | 0.00023926
60 | 0.9891 | -0.076489 | 0.0011033 | 0.0002765
61 | 0.99287 | -0.049912 | 0 | 0
62 | 0.98746 | -0.088118 | 0.00068926 | 0.00017274
63 | 0.98874 | -0.079012 | 0.0017005 | 0.00042619
64 | 0.98866 | -0.079586 | 0.00071176 | 0.00017838
65 | 0.98861 | -0.079934 | 0.00071207 | 0.00017846
66 | 0.98833 | -0.081965 | 0.0029471 | 0.0007386
67 | 0.98799 | -0.084367 | 0.0023625 | 0.0005921
68 | 0.98797 | -0.084493 | 0.00068381 | 0.00017138
69 | 0.98767 | -0.086626 | 0 | 0
70 | 0.98754 | -0.087529 | 0.0006844 | 0.00017153
71 | 0.9876 | -0.087147 | 0.0031447 | 0.00078814
72 | 0.98758 | -0.087295 | 0.0018937 | 0.0004746
73 | 0.99156 | -0.059108 | 0.0029008 | 0.00072702
74 | 0.99255 | -0.052191 | 0.00083826 | 0.00021009
75 | 0.99162 | -0.058431 | 0.0027735 | 0.00069511
76 | 0.99185 | -0.056835 | 0.0022336 | 0.00055978
77 | 0.99159 | -0.058657 | 0.00094915 | 0.00023788
78 | 0.99211 | -0.055016 | 0 | 0
79 | 0.99157 | -0.058796 | 0.0019739 | 0.00049471
80 | 0.99132 | -0.06055 | 0.0022686 | 0.00056858
81 | 0.99026 | -0.067969 | 0.002679 | 0.00067141
82 | 0.98966 | -0.072238 | 0 | 0
83 | 0.98763 | -0.086563 | 0.000574 | 0.00014386
84 | 0.98764 | -0.086447 | 0.00063609 | 0.00015942
85 | 0.98767 | -0.086229 | 0.0026062 | 0.00065317
86 | 0.9877 | -0.086061 | 0.0021777 | 0.00054578
87 | 0.98786 | -0.08487 | 0 | 0
88 | 0.98772 | -0.085857 | 0.001708 | 0.00042806
89 | 0.98729 | -0.088934 | 0.00088652 | 0.00022218
90 | 0.98705 | -0.090633 | 0.0020884 | 0.0005234
91 | 0.98649 | -0.094578 | 0.0018439 | 0.00046212
92 | 0.98633 | -0.095712 | 0.0032293 | 0.00080934
93 | 0.98031 | -0.13838 | 0 | 0
94 | 0.97978 | -0.1421 | 0.0011633 | 0.00029156
95 | 0.97285 | -0.19179 | 0.01071 | 0.0026842
96 | 0.97042 | -0.21174 | 0.0003455 | 8.6591e-05
97 | 0.97043 | -0.21164 | 0.0004372 | 0.00010957
98 | 0.97044 | -0.21157 | 0 | 0
99 | 0.97048 | -0.21128 | 0.0021836 | 0.00054726
100 | 0.97166 | -0.20273 | 0.00043431 | 0.00010885
101 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0039034 | -0.00097829 | 0.0039047 | 0.00097799 | 1.3203e-06 | -2.9209e-07 | 0.0058501 | 0.0058498 | 0.0058501 | 0.99287 | -0.050045 | 0.99321 | -0.0476 | 2.1667
1 | 0.002768 | 0.00069325 | -0.0027676 | -0.00069361 | 4.4258e-07 | -3.6346e-07 | 0.0041468 | 0.004147 | 0.004147 | 0.99321 | -0.0476 | 0.99305 | -0.048756 | 1.5359
2 | -0.0066727 | -0.0016712 | 0.0066732 | 0.0016713 | 4.4393e-07 | 7.8602e-08 | 0.0099966 | 0.0099966 | 0.0099966 | 0.99321 | -0.0476 | 0.99328 | -0.047119 | 3.7024
3 | -0.0066732 | -0.0016713 | 0.0066738 | 0.0016714 | 6.5947e-07 | 1.1674e-07 | 0.0099966 | 0.0099965 | 0.0099966 | 0.99328 | -0.047119 | 0.99338 | -0.046404 | 3.7024
4 | -0.0039839 | -0.00099783 | 0.0039846 | 0.00099769 | 6.9743e-07 | -1.3884e-07 | 0.005965 | 0.0059648 | 0.005965 | 0.99378 | -0.043574 | 0.99396 | -0.042308 | 2.2092
5 | 0.0039839 | 0.00099783 | -0.0039837 | -0.00099787 | 2.2688e-07 | -4.5131e-08 | 0.005965 | 0.005965 | 0.005965 | 0.99378 | -0.043574 | 0.99372 | -0.043986 | 2.2093
6 | -0.022442 | -0.0056231 | 0.022461 | 0.0056302 | 1.931e-05 | 7.0714e-06 | 0.033596 | 0.033596 | 0.033596 | 0.99396 | -0.042308 | 0.99485 | -0.036094 | 12.443
7 | 0.018457 | 0.0046254 | -0.01845 | -0.0046228 | 7.4512e-06 | 2.6632e-06 | 0.027631 | 0.027631 | 0.027631 | 0.99396 | -0.042308 | 0.99355 | -0.045225 | 10.2339
8 | 0.0018256 | 0.00045701 | -0.0018255 | -0.00045726 | 1.0304e-07 | -2.4665e-07 | 0.0027335 | 0.0027336 | 0.0027336 | 0.99372 | -0.043986 | 0.99367 | -0.044394 | 1.0124
9 | -0.0074643 | -0.0018696 | 0.0074655 | 0.0018698 | 1.2171e-06 | 2.6608e-07 | 0.011181 | 0.011181 | 0.011181 | 0.99338 | -0.046404 | 0.99355 | -0.045225 | 4.141
10 | 0.0018255 | 0.00045726 | -0.0018255 | -0.00045732 | 2.5563e-08 | -6.1181e-08 | 0.0027336 | 0.0027336 | 0.0027336 | 0.99367 | -0.044394 | 0.99365 | -0.044495 | 1.0125
11 | 0.0015468 | 0.00038747 | -0.0015467 | -0.00038758 | 3.1831e-08 | -1.1092e-07 | 0.0023162 | 0.0023163 | 0.0023163 | 0.99365 | -0.044495 | 0.99363 | -0.044644 | 0.85788
12 | -0.024741 | -0.0062017 | 0.024742 | 0.006202 | 7.9305e-07 | 2.9297e-07 | 0.037006 | 0.037006 | 0.037006 | 0.99485 | -0.036094 | 0.99488 | -0.035863 | 13.7061
13 | 0.010984 | 0.002753 | -0.010981 | -0.002752 | 3.1953e-06 | 9.8399e-07 | 0.016451 | 0.016451 | 0.016451 | 0.99355 | -0.045225 | 0.99325 | -0.047327 | 6.0929
14 | -0.024742 | -0.006202 | 0.024864 | 0.0062471 | 0.00012223 | 4.5146e-05 | 0.037006 | 0.037006 | 0.037006 | 0.99488 | -0.035863 | 0.99995 | -0.00035893 | 13.7061
15 | -0.025786 | -0.0064782 | 0.025788 | 0.0064787 | 1.2875e-06 | 4.7683e-07 | 0.038378 | 0.038378 | 0.038378 | 0.99995 | -0.00035893 | 1 | 0 | 14.2141
16 | 0.0024238 | 0.00060717 | -0.0024236 | -0.00060742 | 2.0559e-07 | -2.4431e-07 | 0.0036311 | 0.0036312 | 0.0036312 | 0.99325 | -0.047327 | 0.99316 | -0.04794 | 1.3449
17 | 0.0085572 | 0.0021448 | -0.0085382 | -0.0021399 | 1.8953e-05 | 4.9033e-06 | 0.01282 | 0.012821 | 0.012821 | 0.99325 | -0.047327 | 0.99098 | -0.063342 | 4.7484
18 | 0.0085382 | 0.0021399 | -0.0085372 | -0.0021396 | 1.0489e-06 | 2.7167e-07 | 0.012821 | 0.012821 | 0.012821 | 0.99098 | -0.063342 | 0.99086 | -0.06423 | 4.7484
19 | 0.0015467 | 0.00038758 | -0.0015467 | -0.00038764 | 1.8382e-08 | -6.4047e-08 | 0.0023163 | 0.0023163 | 0.0023163 | 0.99363 | -0.044644 | 0.99362 | -0.04473 | 0.85789
20 | 0.069699 | 0.017521 | -0.069683 | -0.017515 | 1.6914e-05 | 6.3732e-06 | 0.10373 | 0.10373 | 0.10373 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0017428 | 19.2097
21 | 0.045221 | 0.011405 | -0.044945 | -0.0113 | 0.00027547 | 0.00010468 | 0.067314 | 0.067315 | 0.067315 | 1 | 0 | 0.99372 | -0.043723 | 24.9314
22 | -0.0057328 | -0.001424 | 0.0057442 | 0.0014254 | 1.1413e-05 | 1.3832e-06 | 0.0087323 | 0.0087312 | 0.0087323 | 0.97639 | -0.16824 | 0.97839 | -0.15361 | 3.2342
23 | 0.0049661 | 0.0012319 | -0.0049659 | -0.0012319 | 1.3156e-07 | 4.5102e-09 | 0.0075638 | 0.0075638 | 0.0075638 | 0.97639 | -0.16824 | 0.97636 | -0.16844 | 2.8014
24 | 0.0018943 | 0.00047201 | -0.0018935 | -0.00047358 | 7.6557e-07 | -1.5619e-06 | 0.00288 | 0.0028807 | 0.0028807 | 0.97839 | -0.15361 | 0.97798 | -0.15655 | 1.0669
25 | -0.0076385 | -0.0018974 | 0.0076592 | 0.0019023 | 2.0645e-05 | 4.8496e-06 | 0.011611 | 0.01161 | 0.011611 | 0.97839 | -0.15361 | 0.98112 | -0.13377 | 4.3005
26 | 0.0045733 | 0.0011349 | -0.0045658 | -0.0011351 | 7.4365e-06 | -2.0579e-07 | 0.0069658 | 0.0069669 | 0.0069669 | 0.97636 | -0.16844 | 0.97472 | -0.1804 | 2.5803
27 | 0.00039268 | 9.6962e-05 | -0.00039265 | -9.8261e-05 | 2.3344e-08 | -1.2985e-06 | 0.00059794 | 0.00059841 | 0.00059841 | 0.97636 | -0.16844 | 0.9763 | -0.16888 | 0.22163
28 | 0.0018935 | 0.00047358 | -0.0018931 | -0.00047446 | 4.3304e-07 | -8.8241e-07 | 0.0028807 | 0.0028811 | 0.0028811 | 0.97798 | -0.15655 | 0.97775 | -0.15821 | 1.0671
29 | -0.0076592 | -0.0019023 | 0.0076631 | 0.0019032 | 3.9511e-06 | 9.2611e-07 | 0.01161 | 0.01161 | 0.01161 | 0.98112 | -0.13377 | 0.98164 | -0.12997 | 4.3001
30 | 0.00034933 | 8.7416e-05 | -0.00034933 | -8.7549e-05 | 1.9033e-09 | -1.3296e-07 | 0.00053324 | 0.00053329 | 0.00053329 | 0.97472 | -0.1804 | 0.97472 | -0.18044 | 0.19751
31 | 0.0042165 | 0.0010477 | -0.0042094 | -0.0010484 | 7.1078e-06 | -6.8967e-07 | 0.0064337 | 0.0064349 | 0.0064349 | 0.97472 | -0.1804 | 0.97303 | -0.19277 | 2.3833
32 | 0.00039265 | 9.8261e-05 | -0.00039265 | -9.8408e-05 | 2.6493e-09 | -1.4723e-07 | 0.00059841 | 0.00059846 | 0.00059846 | 0.9763 | -0.16888 | 0.97629 | -0.16892 | 0.22165
33 | -0.014501 | -0.0036169 | 0.014548 | 0.0036332 | 4.7615e-05 | 1.6309e-05 | 0.021975 | 0.021974 | 0.021975 | 0.98164 | -0.12997 | 0.98497 | -0.1061 | 8.1387
34 | 0.0037969 | 0.00094502 | -0.0037936 | -0.0009457 | 3.3038e-06 | -6.7945e-07 | 0.0058042 | 0.0058049 | 0.0058049 | 0.97303 | -0.19277 | 0.97215 | -0.19914 | 2.15
35 | -0.014548 | -0.0036332 | 0.014607 | 0.0036531 | 5.8258e-05 | 1.9936e-05 | 0.021974 | 0.021973 | 0.021974 | 0.98497 | -0.1061 | 0.98904 | -0.077068 | 8.1385
36 | -0.00038784 | -9.7201e-05 | 0.00038784 | 9.6863e-05 | 6.0298e-09 | -3.3771e-07 | 0.00059365 | 0.00059353 | 0.00059365 | 0.97214 | -0.19925 | 0.97215 | -0.19914 | 0.21987
37 | 0.0034058 | 0.00084883 | -0.0034041 | -0.00084942 | 1.6794e-06 | -5.8206e-07 | 0.0052114 | 0.0052118 | 0.0052118 | 0.97215 | -0.19914 | 0.97166 | -0.20273 | 1.9303
38 | -0.014607 | -0.0036531 | 0.01464 | 0.0036647 | 3.3912e-05 | 1.1595e-05 | 0.021973 | 0.021972 | 0.021973 | 0.98904 | -0.077068 | 0.99141 | -0.060261 | 8.1381
39 | -0.01464 | -0.0036647 | 0.014651 | 0.003667 | 1.0998e-05 | 2.3455e-06 | 0.021972 | 0.021972 | 0.021972 | 0.99141 | -0.060261 | 0.99218 | -0.054823 | 4.069
40 | -0.015376 | -0.0038485 | 0.01538 | 0.0038496 | 4.6655e-06 | 1.0677e-06 | 0.023058 | 0.023058 | 0.023058 | 0.99218 | -0.054823 | 0.99249 | -0.052626 | 4.27
41 | -0.016884 | -0.0042265 | 0.016885 | 0.0042268 | 1.0134e-06 | 2.5874e-07 | 0.025312 | 0.025312 | 0.025312 | 0.99249 | -0.052626 | 0.99255 | -0.052191 | 4.6875
42 | 0.059002 | 0.014838 | -0.058912 | -0.014804 | 8.9862e-05 | 3.3585e-05 | 0.087835 | 0.087836 | 0.087836 | 0.99975 | -0.0017428 | 0.99818 | -0.012686 | 16.2658
43 | 0.010681 | 0.002677 | -0.010673 | -0.0026747 | 7.4856e-06 | 2.2571e-06 | 0.015897 | 0.015897 | 0.015897 | 0.99975 | -0.0017428 | 0.99903 | -0.0068074 | 5.8879
44 | 0.043073 | 0.010831 | -0.043033 | -0.010815 | 4.0642e-05 | 1.5429e-05 | 0.064512 | 0.064512 | 0.064512 | 0.99372 | -0.043723 | 0.99275 | -0.0505 | 23.8933
45 | 0.058912 | 0.014804 | -0.058869 | -0.014788 | 4.2882e-05 | 1.6028e-05 | 0.087836 | 0.087836 | 0.087836 | 0.99818 | -0.012686 | 0.99743 | -0.01792 | 16.2659
46 | 0.0081958 | 0.0020538 | -0.008194 | -0.0020534 | 1.7969e-06 | 4.3816e-07 | 0.012207 | 0.012207 | 0.012207 | 0.99903 | -0.0068074 | 0.9988 | -0.0083917 | 4.5212
47 | 0.04232 | 0.010637 | -0.042311 | -0.010633 | 9.2018e-06 | 3.4918e-06 | 0.063444 | 0.063444 | 0.063444 | 0.99275 | -0.0505 | 0.99253 | -0.052062 | 23.4978
48 | 0.05575 | 0.014006 | -0.055703 | -0.013989 | 4.6807e-05 | 1.7437e-05 | 0.083182 | 0.083183 | 0.083183 | 0.99743 | -0.01792 | 0.99657 | -0.023961 | 15.4042
49 | 0.0053791 | 0.0013479 | -0.0053783 | -0.0013478 | 8.1417e-07 | 4.7277e-08 | 0.0080137 | 0.0080138 | 0.0080138 | 0.9988 | -0.0083917 | 0.99864 | -0.0094854 | 2.9681
50 | 0.040824 | 0.010261 | -0.040808 | -0.010254 | 1.6783e-05 | 6.3623e-06 | 0.061215 | 0.061215 | 0.061215 | 0.99253 | -0.052062 | 0.99211 | -0.055016 | 22.6722
51 | 0.0022854 | 0.00057267 | -0.0022853 | -0.00057276 | 6.0498e-08 | -8.6119e-08 | 0.0034053 | 0.0034053 | 0.0034053 | 0.99864 | -0.0094854 | 0.99862 | -0.0096767 | 1.2612
52 | -0.0024868 | -0.00062326 | 0.002487 | 0.00062313 | 1.1891e-07 | -1.2782e-07 | 0.0037477 | 0.0037476 | 0.0037477 | 0.9874 | -0.088541 | 0.98745 | -0.088196 | 1.388
53 | -0.0031771 | -0.0007961 | 0.0031772 | 0.00079609 | 3.4158e-08 | -1.7412e-08 | 0.0047876 | 0.0047876 | 0.0047876 | 0.98745 | -0.088196 | 0.98746 | -0.088118 | 1.7732
54 | 0.052388 | 0.013158 | -0.052308 | -0.013128 | 8.0077e-05 | 2.9708e-05 | 0.078233 | 0.078233 | 0.078233 | 0.99657 | -0.023961 | 0.99499 | -0.034971 | 14.4876
55 | 0.052308 | 0.013128 | -0.052256 | -0.013109 | 5.201e-05 | 1.9297e-05 | 0.078233 | 0.078234 | 0.078234 | 0.99499 | -0.034971 | 0.99397 | -0.04214 | 14.4877
56 | 0.045382 | 0.011386 | -0.045341 | -0.011371 | 4.1561e-05 | 1.5238e-05 | 0.067943 | 0.067944 | 0.067944 | 0.99397 | -0.04214 | 0.99303 | -0.048747 | 12.5822
57 | -0.021583 | -0.0054119 | 0.021589 | 0.0054139 | 5.4719e-06 | 1.9975e-06 | 0.03245 | 0.03245 | 0.03245 | 0.98976 | -0.07184 | 0.99002 | -0.070011 | 12.0184
58 | 0.021583 | 0.0054119 | -0.021574 | -0.0054086 | 9.1209e-06 | 3.3297e-06 | 0.03245 | 0.03245 | 0.03245 | 0.98976 | -0.07184 | 0.98933 | -0.074891 | 12.0184
59 | -0.023112 | -0.0057957 | 0.023119 | 0.0057982 | 6.8662e-06 | 2.5236e-06 | 0.034739 | 0.034739 | 0.034739 | 0.99002 | -0.070011 | 0.99032 | -0.067868 | 12.8664
60 | 0.019836 | 0.004973 | -0.019832 | -0.0049714 | 4.3914e-06 | 1.5875e-06 | 0.029836 | 0.029836 | 0.029836 | 0.98933 | -0.074891 | 0.9891 | -0.076489 | 11.0502
61 | 0.044774 | 0.011229 | -0.044767 | -0.011226 | 7.2309e-06 | 2.6479e-06 | 0.067095 | 0.067095 | 0.067095 | 0.99303 | -0.048747 | 0.99287 | -0.049912 | 12.425
62 | -0.024074 | -0.0060375 | 0.024103 | 0.0060483 | 2.9268e-05 | 1.0795e-05 | 0.036174 | 0.036173 | 0.036174 | 0.99032 | -0.067868 | 0.99156 | -0.059108 | 13.3976
63 | 0.018729 | 0.0046949 | -0.018722 | -0.0046926 | 6.5409e-06 | 2.3463e-06 | 0.028176 | 0.028176 | 0.028176 | 0.9891 | -0.076489 | 0.98874 | -0.079012 | 10.4355
64 | 0.017729 | 0.0044383 | -0.017723 | -0.0044368 | 5.5814e-06 | 1.4914e-06 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.99287 | -0.049912 | 0.99255 | -0.052191 | 4.9202
65 | 0.027038 | 0.0067881 | -0.027004 | -0.0067753 | 3.4499e-05 | 1.2834e-05 | 0.040526 | 0.040527 | 0.040527 | 0.99287 | -0.049912 | 0.99156 | -0.059108 | 15.0099
66 | -0.0038664 | -0.00096883 | 0.0038667 | 0.00096876 | 3.154e-07 | -6.9188e-08 | 0.0058263 | 0.0058262 | 0.0058263 | 0.98746 | -0.088118 | 0.98754 | -0.087529 | 2.1579
67 | 0.017021 | 0.0042664 | -0.01702 | -0.0042659 | 1.3536e-06 | 4.7823e-07 | 0.025617 | 0.025617 | 0.025617 | 0.98874 | -0.079012 | 0.98866 | -0.079586 | 9.4877
68 | 0.016308 | 0.0040875 | -0.016308 | -0.0040872 | 7.8671e-07 | 2.7575e-07 | 0.024545 | 0.024545 | 0.024545 | 0.98866 | -0.079586 | 0.98861 | -0.079934 | 9.0909
69 | 0.015595 | 0.0039088 | -0.015591 | -0.0039073 | 4.383e-06 | 1.5224e-06 | 0.023474 | 0.023474 | 0.023474 | 0.98861 | -0.079934 | 0.98833 | -0.081965 | 8.694
70 | 0.012644 | 0.0031687 | -0.01264 | -0.0031673 | 4.2025e-06 | 1.3783e-06 | 0.019037 | 0.019037 | 0.019037 | 0.98833 | -0.081965 | 0.98799 | -0.084367 | 7.0506
71 | 0.010277 | 0.0025752 | -0.010277 | -0.0025751 | 1.7933e-07 | 5.3613e-08 | 0.015479 | 0.015479 | 0.015479 | 0.98799 | -0.084367 | 0.98797 | -0.084493 | 5.7328
72 | 0.0095933 | 0.0024037 | -0.0095905 | -0.0024029 | 2.8306e-06 | 8.1052e-07 | 0.014449 | 0.014449 | 0.014449 | 0.98797 | -0.084493 | 0.98767 | -0.086626 | 5.3514
73 | 0.0050388 | 0.0012627 | -0.0050385 | -0.0012627 | 3.6372e-07 | 1.046e-08 | 0.0075914 | 0.0075914 | 0.0075914 | 0.98767 | -0.086626 | 0.9876 | -0.087147 | 2.8116
74 | 0.0045517 | 0.0011403 | -0.0045511 | -0.0011403 | 5.6861e-07 | -2.9267e-08 | 0.0068574 | 0.0068575 | 0.0068575 | 0.98767 | -0.086626 | 0.98754 | -0.087529 | 2.5398
75 | 0.0018937 | 0.00047452 | -0.0018937 | -0.0004746 | 3.887e-08 | -8.2955e-08 | 0.0028533 | 0.0028533 | 0.0028533 | 0.9876 | -0.087147 | 0.98758 | -0.087295 | 1.0568
76 | -0.0056967 | -0.0014276 | 0.005698 | 0.0014277 | 1.2584e-06 | 1.279e-07 | 0.0085484 | 0.0085482 | 0.0085484 | 0.99162 | -0.058431 | 0.99185 | -0.056835 | 3.1661
77 | 0.0029232 | 0.00073245 | -0.0029231 | -0.00073251 | 9.1404e-08 | -6.3052e-08 | 0.0043864 | 0.0043865 | 0.0043865 | 0.99162 | -0.058431 | 0.99159 | -0.058657 | 1.6246
78 | -0.0079315 | -0.0019875 | 0.0079335 | 0.0019879 | 1.9969e-06 | 4.7624e-07 | 0.011899 | 0.011899 | 0.011899 | 0.99185 | -0.056835 | 0.99211 | -0.055016 | 4.4071
79 | 0.0019739 | 0.00049463 | -0.0019739 | -0.00049471 | 3.8094e-08 | -7.5098e-08 | 0.0029621 | 0.0029622 | 0.0029622 | 0.99159 | -0.058657 | 0.99157 | -0.058796 | 1.0971
80 | 0.032874 | 0.0082664 | -0.032849 | -0.0082569 | 2.5332e-05 | 9.5279e-06 | 0.049316 | 0.049316 | 0.049316 | 0.99211 | -0.055016 | 0.99132 | -0.06055 | 18.2652
81 | 0.03058 | 0.0076883 | -0.030548 | -0.0076765 | 3.1575e-05 | 1.1835e-05 | 0.045911 | 0.045911 | 0.045911 | 0.99132 | -0.06055 | 0.99026 | -0.067969 | 17.004
82 | 0.027869 | 0.0070051 | -0.027853 | -0.0069989 | 1.6559e-05 | 6.1745e-06 | 0.041885 | 0.041885 | 0.041885 | 0.99026 | -0.067969 | 0.98966 | -0.072238 | 15.5131
83 | 0.027853 | 0.0069989 | -0.027804 | -0.0069807 | 4.8876e-05 | 1.8226e-05 | 0.041885 | 0.041885 | 0.041885 | 0.98966 | -0.072238 | 0.98786 | -0.08487 | 15.5131
84 | -0.000574 | -0.00014386 | 0.00057401 | 0.00014361 | 9.1747e-09 | -2.4806e-07 | 0.00086483 | 0.00086474 | 0.00086483 | 0.98763 | -0.086563 | 0.98764 | -0.086447 | 0.32031
85 | -0.0012101 | -0.00030303 | 0.0012101 | 0.00030282 | 3.6498e-08 | -2.1118e-07 | 0.0018231 | 0.001823 | 0.0018231 | 0.98764 | -0.086447 | 0.98767 | -0.086229 | 0.67522
86 | -0.0038163 | -0.00095598 | 0.0038164 | 0.00095596 | 8.8556e-08 | -2.0885e-08 | 0.0057494 | 0.0057494 | 0.0057494 | 0.98767 | -0.086229 | 0.9877 | -0.086061 | 2.1294
87 | -0.0059941 | -0.0015017 | 0.0059951 | 0.0015019 | 9.8813e-07 | 1.3147e-07 | 0.0090302 | 0.0090301 | 0.0090302 | 0.9877 | -0.086061 | 0.98786 | -0.08487 | 3.3445
88 | 0.021809 | 0.0054788 | -0.021806 | -0.0054777 | 2.9945e-06 | 1.0948e-06 | 0.032855 | 0.032855 | 0.032855 | 0.98786 | -0.08487 | 0.98772 | -0.085857 | 12.1687
89 | 0.020098 | 0.0050497 | -0.020089 | -0.0050466 | 8.5999e-06 | 3.1154e-06 | 0.030282 | 0.030282 | 0.030282 | 0.98772 | -0.085857 | 0.98729 | -0.088934 | 11.2157
90 | 0.019203 | 0.0048244 | -0.019198 | -0.0048227 | 4.5378e-06 | 1.6343e-06 | 0.028946 | 0.028946 | 0.028946 | 0.98729 | -0.088934 | 0.98705 | -0.090633 | 10.7208
91 | 0.01711 | 0.0042993 | -0.017101 | -0.004296 | 9.3904e-06 | 3.3228e-06 | 0.025798 | 0.025798 | 0.025798 | 0.98705 | -0.090633 | 0.98649 | -0.094578 | 9.5548
92 | 0.015257 | 0.0038339 | -0.015254 | -0.0038331 | 2.4074e-06 | 8.3297e-07 | 0.023017 | 0.023017 | 0.023017 | 0.98649 | -0.094578 | 0.98633 | -0.095712 | 8.5247
93 | 0.012025 | 0.0030237 | -0.011954 | -0.0030007 | 7.1165e-05 | 2.2977e-05 | 0.018145 | 0.018146 | 0.018146 | 0.98633 | -0.095712 | 0.98031 | -0.13838 | 6.7209
94 | 0.011954 | 0.0030007 | -0.011948 | -0.0029987 | 6.1793e-06 | 1.9977e-06 | 0.018146 | 0.018147 | 0.018147 | 0.98031 | -0.13838 | 0.97978 | -0.1421 | 6.7209
95 | 0.010784 | 0.0027072 | -0.01071 | -0.0026842 | 7.4046e-05 | 2.2949e-05 | 0.01638 | 0.016382 | 0.016382 | 0.97978 | -0.1421 | 0.97285 | -0.19179 | 6.0673
96 | -0.0003455 | -8.6591e-05 | 0.00034551 | 8.6262e-05 | 4.6904e-09 | -3.2914e-07 | 0.00052978 | 0.00052967 | 0.00052978 | 0.97042 | -0.21174 | 0.97043 | -0.21164 | 0.19622
97 | -0.00078271 | -0.00019584 | 0.00078272 | 0.00019573 | 7.9211e-09 | -1.0586e-07 | 0.0012001 | 0.0012 | 0.0012001 | 0.97043 | -0.21164 | 0.97044 | -0.21157 | 0.44446
98 | -0.00078272 | -0.00019573 | 0.00078275 | 0.00019532 | 3.0815e-08 | -4.1192e-07 | 0.0012 | 0.0011999 | 0.0012 | 0.97044 | -0.21157 | 0.97048 | -0.21128 | 0.44445
99 | -0.0029663 | -0.00074257 | 0.0029698 | 0.00074057 | 3.4917e-06 | -2.0048e-06 | 0.0045479 | 0.0045467 | 0.0045479 | 0.97048 | -0.21128 | 0.97166 | -0.20273 | 1.6844

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14151 | 0.035404

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039034 | 0.00097829
1 | 0.0027676 | 0.00069361
2 | 0.0021581 | 0.00054086
3 | 0.00079051 | 0.00019812
4 | 0.00027872 | 6.9854e-05
5 | 0.0022801 | 0.00057146
6 | 0.00092213 | 0.00023111
7 | 0.0024236 | 0.00060742
8 | 0.0085372 | 0.0021396
9 | 0.0015467 | 0.00038764
10 | 0.00076675 | 0.00019216
11 | 0.0018931 | 0.00047446
12 | 0.0068375 | 0.0017136
13 | 0.00034933 | 8.7549e-05
14 | 0.00041244 | 0.00010337
15 | 0.00039265 | 9.8408e-05
16 | 0.00038784 | 9.7201e-05
17 | 0.00072413 | 0.00018149
18 | 0.0015039 | 0.00037691
19 | 0.0018719 | 0.00046914
20 | 0.0024775 | 0.00062093
21 | 0.00071237 | 0.00017854
22 | 0.0031192 | 0.00078174
23 | 0.0028149 | 0.00070548
24 | 0.0014869 | 0.00037266
25 | 0.0030929 | 0.00077515
26 | 0.0022853 | 0.00057276
27 | 0.0024868 | 0.00062326
28 | 0.00069017 | 0.00017297
29 | 0.0033149 | 0.0008308
30 | 0.0068737 | 0.0017227
31 | 0.0015233 | 0.00038177
32 | 0.0017381 | 0.00043561
33 | 0.00056628 | 0.00014192
34 | 0.00095467 | 0.00023926
35 | 0.0011033 | 0.0002765
36 | 0.00068926 | 0.00017274
37 | 0.0017005 | 0.00042619
38 | 0.00071176 | 0.00017838
39 | 0.00071207 | 0.00017846
40 | 0.0029471 | 0.0007386
41 | 0.0023625 | 0.0005921
42 | 0.00068381 | 0.00017138
43 | 0.0006844 | 0.00017153
44 | 0.0031447 | 0.00078814
45 | 0.0018937 | 0.0004746
46 | 0.0029008 | 0.00072702
47 | 0.00083826 | 0.00021009
48 | 0.0027735 | 0.00069511
49 | 0.0022336 | 0.00055978
50 | 0.00094915 | 0.00023788
51 | 0.0019739 | 0.00049471
52 | 0.0022686 | 0.00056858
53 | 0.002679 | 0.00067141
54 | 0.000574 | 0.00014386
55 | 0.00063609 | 0.00015942
56 | 0.0026062 | 0.00065317
57 | 0.0021777 | 0.00054578
58 | 0.001708 | 0.00042806
59 | 0.00088652 | 0.00022218
60 | 0.0020884 | 0.0005234
61 | 0.0018439 | 0.00046212
62 | 0.0032293 | 0.00080934
63 | 0.0011633 | 0.00029156
64 | 0.01071 | 0.0026842
65 | 0.0003455 | 8.6591e-05
66 | 0.0004372 | 0.00010957
67 | 0.0021836 | 0.00054726
68 | 0.00043431 | 0.00010885

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1