## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1007-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1007-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1007-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1007-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1007-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1007-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1007-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1007-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1007-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1007-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1007-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1007-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1007-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1007-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1007-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1007-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1007-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1007-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1007-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1007-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1007-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1007-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1007-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1007-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1007-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1007-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1007-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1007-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1007-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1007-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1007-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1007-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1007-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1007-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1007-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1007-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1007-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1007-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1007-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1007-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1007-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1007-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1007-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1007-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1007-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1007-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1007-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1007-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1007-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1007-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1007-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1007-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1007-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1007-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1007-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1007-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1007-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1007-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1007-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1007-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1007-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1007-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1007-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1007-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1007-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1007-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1007-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1007-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1007-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1007-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1007-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1007-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1007-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1007-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1007-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1007-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1007-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1007-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1007-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1007-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1007-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1007-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1007-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1007-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1007-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1007-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1007-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1007-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1007-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1007-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1007-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1007-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1007-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1007-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1007-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1007-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1007-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1007-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1007-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1007-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1007-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1007-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1007-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1007-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1007-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1007-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1007-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1007-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1007-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1007-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1007-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1007-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1007-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1007-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1007-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1007-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1007-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1007-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1007-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1007-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1007-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1007-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1007-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1007-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1007-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1007-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_125_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1007-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0011631 | 0.00029151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1007-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0011531 | 0.00028899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1007-2_0_5_load_50 | 6 | 0.0039317 | 0.00098538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1007-2_0_5_load_130 | 8 | 0.00066687 | 0.00016713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1007-2_0_5_load_37 | 10 | 0.0010969 | 0.00027492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1007-2_0_5_load_60 | 11 | 0.0055638 | 0.0013944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1007-2_0_5_load_39 | 13 | 0.0017422 | 0.00043664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1007-2_0_5_load_6 | 14 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1007-2_0_5_load_7 | 15 | 0.0016494 | 0.00041337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1007-2_0_5_load_9 | 17 | 0.00094774 | 0.00023753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1007-2_0_5_load_10 | 18 | 4.3711e-05 | 1.0955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1007-2_0_5_load_92 | 20 | 0.0001137 | 2.8497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1007-2_0_5_load_63 | 22 | 0.0018513 | 0.00046397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1007-2_0_5_load_26 | 24 | 0.0019673 | 0.00049306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1007-2_0_5_load_12 | 25 | 0.0016574 | 0.00041538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1007-2_0_5_load_13 | 26 | 0.0016823 | 0.00042164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1007-2_0_5_load_90 | 27 | 0.00071054 | 0.00017808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1007-2_0_5_load_31 | 28 | 0.0023749 | 0.00059521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1007-2_0_5_load_64 | 29 | 0.001246 | 0.00031227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1007-2_0_5_load_29 | 30 | 0.004279 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1007-2_0_5_load_14 | 31 | 4.8735e-05 | 1.2214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1007-2_0_5_load_15 | 32 | 0.00017008 | 4.2627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1007-2_0_5_load_99 | 35 | 0.00051794 | 0.00012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1007-2_0_5_load_98 | 36 | 0.00038314 | 9.6025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1007-2_0_5_load_52 | 38 | 7.8093e-05 | 1.9572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1007-2_0_5_load_65 | 40 | 8.4112e-05 | 2.108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1007-2_0_5_load_61 | 41 | 0.00013266 | 3.3249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1007-2_0_5_load_19 | 42 | 0.0031372 | 0.00078625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1007-2_0_5_load_20 | 43 | 0.0064827 | 0.0016247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1007-2_0_5_load_22 | 44 | 0.00193 | 0.00048371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1007-2_0_5_load_23 | 45 | 0.00054078 | 0.00013553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1007-2_0_5_load_27 | 47 | 0.0014216 | 0.00035629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1007-2_0_5_load_28 | 48 | 0.005201 | 0.0013035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1007-2_0_5_load_49 | 50 | 0.009073 | 0.0022739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1007-2_0_5_load_48 | 51 | 0.0064616 | 0.0016194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1007-2_0_5_load_55 | 52 | 0.0031053 | 0.00077827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1007-2_0_5_load_32 | 53 | 0.002048 | 0.00051328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1007-2_0_5_load_33 | 54 | 0.0014903 | 0.00037351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1007-2_0_5_load_34 | 55 | 0.0063565 | 0.0015931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1007-2_0_5_load_35 | 56 | 0.00086099 | 0.00021579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1007-2_0_5_load_56 | 58 | 0.0050274 | 0.00126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1007-2_0_5_load_40 | 59 | 5.191e-05 | 1.301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1007-2_0_5_load_43 | 62 | 4.3555e-05 | 1.0916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1007-2_0_5_load_44 | 63 | 8.7731e-05 | 2.1987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1007-2_0_5_load_103 | 65 | 6.2366e-05 | 1.563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1007-2_0_5_load_110 | 66 | 0.00031041 | 7.7795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1007-2_0_5_load_81 | 68 | 0.00018663 | 4.6774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1007-2_0_5_load_57 | 69 | 0.00063972 | 0.00016033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1007-2_0_5_load_91 | 70 | 9.0577e-05 | 2.2701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1007-2_0_5_load_80 | 72 | 9.995e-05 | 2.505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1007-2_0_5_load_58 | 73 | 0.0024628 | 0.00061724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1007-2_0_5_load_66 | 74 | 0.00026641 | 6.6769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1007-2_0_5_load_69 | 75 | 0.0012631 | 0.00031656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1007-2_0_5_load_59 | 76 | 0.0018844 | 0.00047228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1007-2_0_5_load_87 | 77 | 3.8563e-05 | 9.6648e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1007-2_0_5_load_117 | 80 | 3.2071e-05 | 8.0378e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1007-2_0_5_load_101 | 86 | 0.00029141 | 7.3034e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1007-2_0_5_load_71 | 87 | 0.00017565 | 4.4023e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1007-2_0_5_load_74 | 90 | 4.2712e-05 | 1.0705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1007-2_0_5_load_76 | 91 | 0.00012476 | 3.1269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1007-2_0_5_load_104 | 93 | 5.5798e-05 | 1.3984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1007-2_0_5_load_131 | 94 | 0.0001887 | 4.7294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1007-2_0_5_load_79 | 95 | 0.00031292 | 7.8425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1007-2_0_5_load_107 | 96 | 0.00030058 | 7.5332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1007-2_0_5_load_109 | 97 | 5.9641e-05 | 1.4947e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1007-2_0_5_load_105 | 98 | 0.00029176 | 7.3122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1007-2_0_5_load_82 | 99 | 0.00042667 | 0.00010693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1007-2_0_5_load_83 | 100 | 0.0011756 | 0.00029464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1007-2_0_5_load_85 | 102 | 0.0041557 | 0.0010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1007-2_0_5_load_93 | 104 | 0.00087015 | 0.00021808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1007-2_0_5_load_96 | 107 | 0.00061758 | 0.00015478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1007-2_0_5_load_97 | 108 | 0.00078205 | 0.000196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1007-2_0_5_load_121 | 110 | 0.00056775 | 0.00014229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1007-2_0_5_load_122 | 111 | 0.00018199 | 4.561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1007-2_0_5_load_127 | 116 | 0.00034126 | 8.5529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1007-2_0_5_load_126 | 117 | 0.00010423 | 2.6122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1007-2_0_5_load_106 | 118 | 6.0633e-05 | 1.5196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1007-2_0_5_load_108 | 119 | 8.1287e-05 | 2.0372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1007-2_0_5_load_120 | 121 | 0.00069508 | 0.0001742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1007-2_0_5_load_116 | 122 | 0.00012283 | 3.0785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1007-2_0_5_load_114 | 123 | 5.6124e-05 | 1.4066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1007-2_0_5_load_112 | 124 | 8.4728e-05 | 2.1235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1007-2_0_5_load_113 | 125 | 0.00043136 | 0.00010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1007-2_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.025459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1007-2_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1007-2_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.038656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1007-2_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.17323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1007-2_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.040248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1007-2_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.028399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1007-2_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.12485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1007-2_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.02861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1007-2_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.015801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1007-2_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.012557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1007-2_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.022941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1007-2_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.050932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1007-2_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.013873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1007-2_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 58 | 0.0020504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1007-2_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 43 | 0.078249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1007-2_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.1014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1007-2_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.15339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1007-2_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.032685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1007-2_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.079591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1007-2_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.016349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1007-2_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.027353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1007-2_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.0047956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1007-2_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.020495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1007-2_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.036122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1007-2_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0034495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1007-2_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.23823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1007-2_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 46 | 0.39144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1007-2_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.069269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1007-2_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 44 | 0.022339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1007-2_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.014688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1007-2_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.016465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1007-2_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 106 | 0.076274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1007-2_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.022385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1007-2_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 47 | 0.00099038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1007-2_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0082883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1007-2_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.015295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1007-2_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.25085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1007-2_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.2883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1007-2_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.093596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1007-2_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.082167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1007-2_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 109 | 0.075148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1007-2_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.14524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1007-2_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.37693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1007-2_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.16024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1007-2_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 74 | 0.037879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1007-2_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 75 | 0.34802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1007-2_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.014251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1007-2_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.026917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1007-2_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 77 | 0.068828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1007-2_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.032002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1007-2_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.01023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1007-2_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.018735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1007-2_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.016594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1007-2_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.013804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1007-2_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.014775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1007-2_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.032063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1007-2_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0061057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1007-2_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.048219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1007-2_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.037096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1007-2_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.011382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1007-2_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.11386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1007-2_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.046086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1007-2_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.03413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1007-2_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.085323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1007-2_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.1084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1007-2_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.011334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1007-2_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.0084331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1007-2_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.1333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1007-2_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.31214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1007-2_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.025639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1007-2_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.038465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1007-2_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.12782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1007-2_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.28444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1007-2_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.019741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1007-2_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 106 | 0.034769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1007-2_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 124 | 0.0063612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1007-2_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 125 | 0.031356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1007-2_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 95 | 0.038965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1007-2_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.010433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1007-2_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.033207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1007-2_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.043493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1007-2_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.39109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1007-2_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 106 | 0.079921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1007-2_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.14736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1007-2_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.40724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1007-2_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 85 | 0.013186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1007-2_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.11446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1007-2_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.21442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1007-2_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.062602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1007-2_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 121 | 0.18131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1007-2_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.085959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1007-2_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 109 | 0.33143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1007-2_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 107 | 0.29933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1007-2_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.21187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1007-2_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.031957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1007-2_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.092945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1007-2_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.011715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1007-2_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.047479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1007-2_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.14457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1007-2_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.2969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1007-2_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 115 | 0.13616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1007-2_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.027719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1007-2_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.26752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_1007-2_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 121 | 0.039024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1007-2_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 118 | 0.045018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1007-2_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0074144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1007-2_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.018024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1007-2_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.073648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1007-2_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.072786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1007-2_0_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.03675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1007-2_0_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.038501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1007-2_0_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.029454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1007-2_0_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.010759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1007-2_0_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.012658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1007-2_0_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.24109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1007-2_0_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.11358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1007-2_0_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.007931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1007-2_0_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.064235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1007-2_0_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.16658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1007-2_0_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.012876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1007-2_0_5_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.020626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_1007-2_0_5_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.019944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_1007-2_0_5_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.0085221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1007-2_0_5_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 123 | 0.0071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_1007-2_0_5_line_124 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.021302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1007-2_0_5_trafo_6 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 126 | 14 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44
0 | 2644801.8454 | 1206656.6335 | 2644801.3304 | 1206663.688 | 2644800.7453 | 1206682.0648
1 | 2644809.4468 | 1206638.0453 | 2644807.5865 | 1206638.6761 | 2644806.0186 | 1206639.8762 | 2644804.774 | 1206641.5567 | 2644804.1186 | 1206642.7636 | 2644803.1055 | 1206645.0128 | 2644802.4831 | 1206647.8987 | 2644801.8454 | 1206656.6335
2 | 2644799.914 | 1206720.7102 | 2644800.1466 | 1206700.8672 | 2644800.7453 | 1206682.0648
3 | 2644809.4468 | 1206638.0453 | 2644806.5478 | 1206595.6992 | 2644804.6357 | 1206568.7693 | 2644801.8278 | 1206550.7601 | 2644800.1963 | 1206540.164 | 2644799.7006 | 1206532.2447 | 2644799.7359 | 1206524.496 | 2644806.5873 | 1206465.7692
4 | 2644809.4468 | 1206638.0453 | 2644811.5393 | 1206637.872 | 2644813.5606 | 1206638.0761 | 2644816.3237 | 1206638.7417 | 2644826.9013 | 1206617.5088 | 2644831.9659 | 1206609.4088
5 | 2644799.914 | 1206720.7102 | 2644802.9771 | 1206722.9456 | 2644804.2351 | 1206724.5337 | 2644807.6919 | 1206732.0529 | 2644808.3239 | 1206731.9464 | 2644810.2658 | 1206718.4088
6 | 2644787.5383 | 1206836.7287 | 2644792.5075 | 1206835.2428 | 2644795.2779 | 1206833.8962 | 2644798.5575 | 1206831.5861 | 2644800.3425 | 1206829.8318 | 2644801.6281 | 1206827.7402 | 2644802.5651 | 1206825.4904 | 2644803.1842 | 1206823.0381 | 2644803.3395 | 1206820.5823 | 2644802.8238 | 1206815.3309 | 2644799.2451 | 1206788.5887 | 2644798.9803 | 1206784.351 | 2644798.4991 | 1206776.5317 | 2644798.4711 | 1206768.0933 | 2644798.7673 | 1206762.0588 | 2644799.4872 | 1206750.2351 | 2644799.9542 | 1206737.6536 | 2644799.914 | 1206720.7102
7 | 2644786.7291 | 1206485.3093 | 2644794.4404 | 1206477.1958 | 2644800.2996 | 1206468.6126 | 2644802.8621 | 1206466.6306 | 2644806.5873 | 1206465.7692
8 | 2644847.5656 | 1206608.0362 | 2644845.5461 | 1206607.5986 | 2644839.6293 | 1206607.6542 | 2644831.9659 | 1206609.4088
9 | 2644831.9659 | 1206609.4088 | 2644832.222 | 1206605.6864 | 2644833.8959 | 1206597.0209
10 | 2644787.5383 | 1206836.7287 | 2644784.6002 | 1206837.1069 | 2644782.0063 | 1206837.2208 | 2644779.2244 | 1206837.0554 | 2644774.8274 | 1206836.2665 | 2644765.1781 | 1206833.1898
11 | 2644783.8617 | 1206886.9078 | 2644782.629 | 1206880.9395 | 2644782.2123 | 1206875.6556 | 2644782.2917 | 1206872.1653 | 2644782.7141 | 1206868.5664 | 2644784.0355 | 1206862.7174 | 2644785.4915 | 1206857.1695 | 2644786.8694 | 1206851.899 | 2644787.4495 | 1206848.5681 | 2644787.7991 | 1206844.5462 | 2644787.7827 | 1206840.6439 | 2644787.5383 | 1206836.7287
12 | 2644847.5656 | 1206608.0362 | 2644849.1033 | 1206608.8482 | 2644852.449 | 1206611.9196 | 2644854.8838 | 1206613.7722 | 2644859.0539 | 1206615.4267 | 2644859.0955 | 1206615.4468
13 | 2644765.1781 | 1206833.1898 | 2644765.0791 | 1206833.1583 | 2644763.1773 | 1206832.7433
14 | 2644783.8617 | 1206886.9078 | 2644780.6594 | 1206906.2949 | 2644779.3945 | 1206909.6874 | 2644777.9887 | 1206911.5779 | 2644776.1933 | 1206912.7096 | 2644773.6478 | 1206913.4687 | 2644767.9641 | 1206913.9153 | 2644752.2523 | 1206912.0854 | 2644726.2594 | 1206907.9164
15 | 2644493.9086 | 1206723.5121 | 2644515.2721 | 1206733.9348 | 2644531.7221 | 1206741.8842 | 2644541.4724 | 1206745.7702 | 2644550.9788 | 1206748.6983 | 2644569.006 | 1206753.1687 | 2644576.7545 | 1206755.2499 | 2644581.6909 | 1206757.1434 | 2644587.891 | 1206760.462
16 | 2644345.6394 | 1206689.9926 | 2644408.479 | 1206710.9714 | 2644422.7628 | 1206712.6563 | 2644469.8713 | 1206714.8524 | 2644488.359 | 1206720.8046 | 2644493.9086 | 1206723.5121
17 | 2644587.891 | 1206760.462 | 2644600.4595 | 1206767.1892 | 2644607.1972 | 1206770.2191 | 2644617.3551 | 1206774.5472
18 | 2644345.6394 | 1206689.9926 | 2644331.6287 | 1206685.3193 | 2644304.1687 | 1206675.0875 | 2644271.5679 | 1206660.9941
19 | 2644633.0336 | 1206778.7947 | 2644627.0548 | 1206778.0163 | 2644622.1758 | 1206776.6012 | 2644617.3551 | 1206774.5472
20 | 2644271.5679 | 1206660.9941 | 2644261.7802 | 1206656.7628 | 2644246.9534 | 1206649.0992
21 | 2644633.0336 | 1206778.7947 | 2644637.1317 | 1206781.2855
22 | 2644633.0336 | 1206778.7947 | 2644622.8716 | 1206771.0032 | 2644616.8943 | 1206766.1659
23 | 2644214.8648 | 1206632.5133 | 2644246.9534 | 1206649.0992
24 | 2644206.2866 | 1207057.8159 | 2644204.3022 | 1207056.7562 | 2644203.1561 | 1207056.4012
25 | 2644376.8179 | 1207134.0684 | 2644373.5164 | 1207129.1411 | 2644370.426 | 1207125.4716 | 2644366.5309 | 1207121.6293 | 2644361.809 | 1207118.548 | 2644356.8402 | 1207115.9318 | 2644351.1366 | 1207113.9773 | 2644346.0404 | 1207113.1612 | 2644340.5346 | 1207113.2315 | 2644333.4406 | 1207114.1905 | 2644326.015 | 1207115.7808 | 2644267.9438 | 1207132.1819 | 2644260.8591 | 1207133.9415 | 2644254.4946 | 1207134.9727 | 2644248.8585 | 1207135.1867 | 2644243.0543 | 1207134.4877 | 2644237.7357 | 1207132.903 | 2644232.4008 | 1207130.4287 | 2644228.1737 | 1207127.2623 | 2644223.0818 | 1207121.7548 | 2644219.7645 | 1207116.8941 | 2644216.4109 | 1207109.7429 | 2644214.1037 | 1207102.9886 | 2644213.4595 | 1207098.5813 | 2644213.1507 | 1207093.0536 | 2644215.5933 | 1207074.3387 | 2644215.4182 | 1207070.2573 | 2644214.373 | 1207066.6141 | 2644212.6131 | 1207062.9657 | 2644210.9101 | 1207060.8741 | 2644208.2408 | 1207058.8532 | 2644206.2866 | 1207057.8159
26 | 2644080.7315 | 1206684.596 | 2644203.1561 | 1207056.4012
27 | 2644376.8179 | 1207134.0684 | 2644373.2703 | 1207136.6769 | 2644352.8157 | 1207143.8514 | 2644339.4236 | 1207150.2112 | 2644332.8861 | 1207154.0538 | 2644325.9704 | 1207158.6607 | 2644323.1079 | 1207160.1514 | 2644313.9564 | 1207161.4511
28 | 2644376.8179 | 1207134.0684 | 2644380.1872 | 1207138.0513 | 2644381.7494 | 1207141.6872 | 2644382.0256 | 1207144.4242 | 2644381.6682 | 1207147.5011 | 2644380.3391 | 1207151.3823 | 2644378.8758 | 1207154.244
29 | 2644637.1317 | 1206781.2855 | 2644649.683 | 1206788.9143
30 | 2644616.8943 | 1206766.1659 | 2644614.164 | 1206763.9564 | 2644604.9399 | 1206754.8628
31 | 2644167.7494 | 1206575.6538 | 2644176.7204 | 1206594.4864 | 2644183.3802 | 1206607.0651 | 2644188.114 | 1206613.7484 | 2644192.6396 | 1206618.7737 | 2644197.9455 | 1206623.1599 | 2644204.6076 | 1206627.2115 | 2644214.8648 | 1206632.5133
32 | 2644649.683 | 1206788.9143 | 2644651.3303 | 1206789.9156 | 2644668.7905 | 1206800.575
33 | 2644668.7905 | 1206800.575 | 2644669.6358 | 1206801.0911
34 | 2643279.2602 | 1206714.556 | 2643283.3419 | 1206714.9173 | 2643287.2358 | 1206716.4662
35 | 2643294.0882 | 1206728.3918 | 2643293.5903 | 1206723.641 | 2643291.6828 | 1206718.2352 | 2643287.2358 | 1206716.4662
36 | 2643452.6226 | 1206615.8558 | 2643450.9255 | 1206613.9423 | 2643449.6736 | 1206607.2739 | 2643443.3686 | 1206605.2935 | 2643434.5979 | 1206604.6183 | 2643427.51 | 1206611.9932 | 2643405.1685 | 1206612.9425 | 2643391.3671 | 1206617.0113 | 2643401.3545 | 1206632.3371 | 2643389.7981 | 1206637.2337 | 2643383.7867 | 1206635.667 | 2643378.1684 | 1206637.5606 | 2643379.1526 | 1206642.3483 | 2643377.2748 | 1206647.5154 | 2643373.9912 | 1206650.4377 | 2643356.3061 | 1206656.3127 | 2643354.4587 | 1206658.3338 | 2643345.3153 | 1206667.1058 | 2643336.9193 | 1206672.4368 | 2643331.2617 | 1206678.6994 | 2643329.0517 | 1206687.733 | 2643319.7999 | 1206697.8273 | 2643315.4908 | 1206715.2838 | 2643311.3494 | 1206724.3034 | 2643299.3936 | 1206727.6743 | 2643296.6477 | 1206726.7316 | 2643295.3668 | 1206727.1892 | 2643294.0882 | 1206728.3918
37 | 2643628.192 | 1206675.8362 | 2643618.2575 | 1206673.1288 | 2643607.768 | 1206671.4401 | 2643598.1914 | 1206670.7588 | 2643584.0232 | 1206670.8999 | 2643578.8473 | 1206671.5514 | 2643575.3955 | 1206672.5157 | 2643571.3057 | 1206674.3981 | 2643559.007 | 1206683.0467 | 2643555.7193 | 1206685.4908 | 2643551.9634 | 1206687.4757 | 2643547.7896 | 1206688.368 | 2643544.5868 | 1206688.5559 | 2643541.1092 | 1206687.8301 | 2643537.5535 | 1206686.3478 | 2643534.644 | 1206683.8585 | 2643531.6893 | 1206680.246 | 2643529.5702 | 1206675.728 | 2643526.8254 | 1206665.2353 | 2643524.9065 | 1206654.1149 | 2643522.206 | 1206640.6764 | 2643520.2789 | 1206634.8479 | 2643517.6176 | 1206630.6261 | 2643514.0426 | 1206626.5756 | 2643508.6805 | 1206622.5231 | 2643501.1347 | 1206618.6326 | 2643495.6565 | 1206616.9473 | 2643492.0997 | 1206616.6546 | 2643488.0283 | 1206617.0585 | 2643485.1388 | 1206618.0714 | 2643480.2969 | 1206620.9044 | 2643454.6415 | 1206642.5191 | 2643451.1418 | 1206644.8394 | 2643447.7404 | 1206646.171 | 2643444.1941 | 1206646.5343 | 2643441.5648 | 1206646.2706 | 2643438.7084 | 1206644.8379 | 2643436.6445 | 1206643.1664 | 2643435.3235 | 1206640.7665 | 2643434.4737 | 1206637.3806 | 2643434.5425 | 1206634.1904 | 2643435.9943 | 1206630.0986 | 2643438.4554 | 1206626.2921 | 2643443.9364 | 1206621.3291 | 2643452.6226 | 1206615.8558
38 | 2643452.6226 | 1206615.8558 | 2643457.9542 | 1206611.5699 | 2643461.012 | 1206608.3236 | 2643463.1472 | 1206605.4263 | 2643470.173 | 1206594.0376 | 2643473.6437 | 1206589.4491 | 2643476.3918 | 1206586.9788 | 2643479.602 | 1206584.7453 | 2643483.7365 | 1206582.9855 | 2643497.1914 | 1206579.5259 | 2643502.8108 | 1206577.499 | 2643508.2077 | 1206574.6811 | 2643513.4187 | 1206571.306 | 2643517.0746 | 1206568.431 | 2643521.964 | 1206563.2636 | 2643524.2573 | 1206560.5746
39 | 2642818.0408 | 1206553.9738 | 2642819.4487 | 1206554.8055 | 2642826.7518 | 1206559.7385 | 2642853.7337 | 1206590.3828 | 2642871.2369 | 1206606.6176 | 2642876.7216 | 1206610.9914
40 | 2642748.9954 | 1206524.5615 | 2642787.7255 | 1206540.5479 | 2642809.6953 | 1206549.0434 | 2642818.0408 | 1206553.9738
41 | 2643628.192 | 1206675.8362 | 2643634.8124 | 1206678.3415 | 2643640.2623 | 1206681.8055 | 2643643.4029 | 1206684.9414 | 2643644.9625 | 1206687.9656 | 2643645.7003 | 1206691.0728 | 2643645.4819 | 1206693.8951 | 2643644.6175 | 1206697.7132 | 2643642.2514 | 1206703.0767 | 2643617.9447 | 1206754.4732 | 2643611.6038 | 1206769.9358 | 2643599.679 | 1206802.3785
42 | 2643524.2573 | 1206560.5746 | 2643264.3138 | 1206287.6233
43 | 2643599.679 | 1206802.3785 | 2643595.2098 | 1206798.9661 | 2643594.0713 | 1206797.6237 | 2643593.4377 | 1206795.8848 | 2643593.6252 | 1206794.1518 | 2643594.2257 | 1206790.0205 | 2643595.8212 | 1206783.962 | 2643596.4695 | 1206779.5308 | 2643596.3389 | 1206776.5949 | 2643595.3317 | 1206773.9304 | 2643593.3895 | 1206771.2369 | 2643590.6098 | 1206769.7047 | 2643587.6636 | 1206769.1273 | 2643584.6481 | 1206769.6945 | 2643581.6329 | 1206771.2623 | 2643577.1218 | 1206774.6313 | 2643570.6374 | 1206780.5875 | 2643566.0483 | 1206784.2228 | 2643561.4121 | 1206787.0128 | 2643555.4933 | 1206789.4488 | 2643550.3053 | 1206790.7451 | 2643546.0585 | 1206791.2366 | 2643540.3794 | 1206791.0618 | 2643535.9676 | 1206790.1847 | 2643530.6326 | 1206787.6555 | 2643523.6976 | 1206783.4581 | 2643517.375 | 1206778.7093 | 2643503.8366 | 1206766.5482 | 2643499.8011 | 1206764.1286 | 2643496.3511 | 1206762.7582 | 2643490.7374 | 1206761.9391 | 2643486.5929 | 1206761.9534 | 2643484.2893 | 1206762.3759
44 | 2643264.3138 | 1206287.6233 | 2643268.1798 | 1206286.5175 | 2643271.2762 | 1206285.3059 | 2643273.807 | 1206283.4343 | 2643276.5587 | 1206279.4186 | 2643281.2113 | 1206275.45 | 2643284.8082 | 1206273.386 | 2643289.8169 | 1206271.6991 | 2643296.1325 | 1206271.2223 | 2643296.7682 | 1206271.2106
45 | 2643264.3138 | 1206287.6233 | 2643040.0007 | 1206021.5403
46 | 2644726.2594 | 1206907.9164 | 2644712.1882 | 1206905.6595
47 | 2644365.1703 | 1207177.2197 | 2644366.3307 | 1207176.2148 | 2644368.9394 | 1207173.0657 | 2644370.8252 | 1207169.989 | 2644378.8758 | 1207154.244
48 | 2644080.7315 | 1206684.596 | 2644100.7943 | 1206678.1292 | 2644109.98 | 1206674.0835 | 2644116.6765 | 1206670.3864 | 2644122.1259 | 1206666.6801 | 2644126.6614 | 1206663.156 | 2644131.0263 | 1206659.0525 | 2644134.6701 | 1206654.7659 | 2644137.7661 | 1206649.4968
49 | 2644669.6358 | 1206801.0911 | 2644696.9498 | 1206817.7662
50 | 2644705.6812 | 1206823.0967 | 2644696.9498 | 1206817.7662
51 | 2644705.6812 | 1206823.0967 | 2644711.3644 | 1206825.7741 | 2644717.0098 | 1206827.4061 | 2644723.4957 | 1206828.4886
52 | 2644705.6812 | 1206823.0967 | 2644698.4084 | 1206838.0115
53 | 2644737.2577 | 1206829.5637 | 2644723.4957 | 1206828.4886
54 | 2644751.9876 | 1206830.7144 | 2644737.2577 | 1206829.5637
55 | 2644771.4527 | 1206758.9634 | 2644771.7509 | 1206770.9169 | 2644771.3048 | 1206774.6379 | 2644770.2859 | 1206777.6654 | 2644766.104 | 1206785.7164 | 2644764.7499 | 1206789.577
56 | 2644762.7289 | 1206795.3386 | 2644764.7499 | 1206789.577
57 | 2644748.0772 | 1206718.0146 | 2644750.7439 | 1206722.7096 | 2644756.1097 | 1206730.1985 | 2644768.269 | 1206745.4428 | 2644769.607 | 1206747.5207 | 2644770.3739 | 1206749.7055 | 2644771.4527 | 1206758.9634 | 2644771.4527 | 1206758.9634
58 | 2644751.9876 | 1206830.7144 | 2644752.8927 | 1206823.5948 | 2644758.7998 | 1206806.5404 | 2644762.7289 | 1206795.3386
59 | 2644751.9876 | 1206830.7144 | 2644756.7433 | 1206831.3392 | 2644763.1773 | 1206832.7433
60 | 2644177.3758 | 1206470.9426 | 2644184.3562 | 1206472.0615 | 2644189.0231 | 1206473.419 | 2644199.6673 | 1206477.8669 | 2644204.5881 | 1206478.8261 | 2644208.2088 | 1206478.7084 | 2644212.2073 | 1206477.8931 | 2644216.2177 | 1206476.5108 | 2644220.6147 | 1206474.2532 | 2644226.8802 | 1206470.2639 | 2644239.6373 | 1206459.4633 | 2644243.228 | 1206457.2441 | 2644246.3685 | 1206456.2557 | 2644249.4268 | 1206456.1005 | 2644252.4191 | 1206456.6341 | 2644255.2843 | 1206457.9005 | 2644257.4553 | 1206459.4619 | 2644259.8254 | 1206461.8586 | 2644261.2507 | 1206464.504 | 2644264.4735 | 1206469.8532 | 2644269.1852 | 1206478.5042 | 2644270.7734 | 1206480.3823
61 | 2644312.0656 | 1206499.3784 | 2644299.7822 | 1206492.4389 | 2644293.0928 | 1206490.0213 | 2644284.4384 | 1206487.9893 | 2644279.4068 | 1206486.6068 | 2644274.9602 | 1206484.2614 | 2644272.0424 | 1206481.8828 | 2644270.7734 | 1206480.3823
62 | 2644177.3758 | 1206470.9426 | 2644175.7544 | 1206488.6296 | 2644173.5263 | 1206503.0103 | 2644173.2164 | 1206504.8002
63 | 2644177.3758 | 1206470.9426 | 2644165.5309 | 1206464.3179 | 2644160.2871 | 1206461.7888 | 2644155.8426 | 1206460.1772 | 2644151.9558 | 1206459.2591 | 2644126.3921 | 1206456.7132 | 2644109.3453 | 1206455.2643 | 2644105.8146 | 1206455.5495 | 2644103.5041 | 1206456.3885 | 2644100.8713 | 1206457.6365 | 2644096.513 | 1206460.9845
64 | 2644400.0628 | 1206557.2872 | 2644389.4648 | 1206547.6918 | 2644361.8235 | 1206519.8261 | 2644356.2813 | 1206520.6298 | 2644352.9989 | 1206520.2608 | 2644319.0591 | 1206502.8323 | 2644312.0656 | 1206499.3784
65 | 2644173.2164 | 1206504.8002 | 2644171.2829 | 1206515.9683
66 | 2644089.8254 | 1206466.1218 | 2644096.513 | 1206460.9845
67 | 2644400.0628 | 1206557.2872 | 2644415.5795 | 1206553.7894 | 2644447.4456 | 1206545.2659 | 2644451.4448 | 1206543.3501 | 2644455.9629 | 1206540.1485 | 2644469.8524 | 1206527.4557 | 2644477.0947 | 1206519.9497 | 2644484.4161 | 1206513.0669 | 2644490.2901 | 1206508.5525 | 2644495.123 | 1206505.987 | 2644499.7579 | 1206504.4874 | 2644503.6482 | 1206503.9049 | 2644508.471 | 1206503.7185 | 2644513.7587 | 1206504.4138 | 2644516.9651 | 1206505.1954
68 | 2644274.0812 | 1206283.8064 | 2644270.7873 | 1206311.6313 | 2644270.6517 | 1206318.6343 | 2644271.2662 | 1206324.9981 | 2644272.688 | 1206331.19 | 2644274.4208 | 1206335.4497 | 2644277.2708 | 1206341.8523 | 2644295.1416 | 1206369.6451 | 2644299.0569 | 1206378.0012 | 2644308.8303 | 1206403.4772 | 2644317.48 | 1206431.7687 | 2644325.0726 | 1206460.0523 | 2644333.3563 | 1206481.2815 | 2644337.8827 | 1206489.2641 | 2644361.8235 | 1206519.8261 | 2644389.4648 | 1206547.6918 | 2644400.0628 | 1206557.2872
69 | 2644167.0556 | 1206541.2566 | 2644170.5314 | 1206520.3092 | 2644171.2829 | 1206515.9683
70 | 2644055.5134 | 1206480.7151 | 2644058.2863 | 1206481.1024 | 2644061.2005 | 1206480.8905 | 2644064.8097 | 1206480.2723 | 2644073.4928 | 1206477.3902 | 2644076.4381 | 1206476.0556 | 2644079.2184 | 1206474.3974 | 2644082.949 | 1206471.7679 | 2644089.0166 | 1206466.7431 | 2644089.8254 | 1206466.1218
71 | 2644274.0812 | 1206283.8064 | 2644270.1555 | 1206279.9084 | 2644268.2972 | 1206277.1931 | 2644266.8743 | 1206274.2142 | 2644261.5856 | 1206261.3009 | 2644256.5587 | 1206251.0356 | 2644253.082 | 1206245.0509 | 2644250.0738 | 1206241.5043 | 2644246.3155 | 1206238.6193 | 2644242.9963 | 1206237.0271 | 2644239.3744 | 1206236.2554 | 2644235.2754 | 1206236.2362 | 2644227.1087 | 1206238.1324 | 2644211.0053 | 1206243.7386 | 2644202.804 | 1206247.2355 | 2644198.861 | 1206249.7745 | 2644195.6091 | 1206252.452 | 2644192.6875 | 1206255.6989 | 2644183.7302 | 1206267.8396
72 | 2644183.7302 | 1206267.8396 | 2644091.2317 | 1205998.8547
73 | 2644516.9651 | 1206505.1954 | 2644523.4979 | 1206506.7878 | 2644527.5085 | 1206507.4069 | 2644530.7419 | 1206507.2309 | 2644536.3161 | 1206505.9462
74 | 2644167.7494 | 1206575.6538 | 2644165.912 | 1206567.0241 | 2644165.2125 | 1206559.8148 | 2644165.3099 | 1206551.7776 | 2644167.0556 | 1206541.2566
75 | 2644055.5134 | 1206480.7151 | 2644051.6518 | 1206479.4748 | 2644049.6239 | 1206478.3786
76 | 2644055.5134 | 1206480.7151 | 2644057.5789 | 1206488.3458 | 2644057.8516 | 1206493.6398 | 2644057.3624 | 1206497.0715 | 2644050.6272 | 1206510.1184
77 | 2644073.7321 | 1205964.1414 | 2644082.2327 | 1205983.5937 | 2644090.1837 | 1205997.5603 | 2644091.2317 | 1205998.8547
78 | 2644542.8853 | 1206500.2729 | 2644542.8853 | 1206500.2729 | 2644542.2371 | 1206504.5817 | 2644536.3161 | 1206505.9462
79 | 2643328.9635 | 1206277.475 | 2643316.3853 | 1206273.2258 | 2643311.1043 | 1206271.5532 | 2643308.2109 | 1206270.9986 | 2643296.7682 | 1206271.2106
80 | 2643005.0289 | 1206003.9451 | 2643005.0386 | 1206008.9369 | 2643008.8499 | 1206014.0784 | 2643019.9484 | 1206015.8593 | 2643029.3403 | 1206018.0615 | 2643040.0007 | 1206021.5403
81 | 2643398.9732 | 1205866.342 | 2643040.0007 | 1206021.5403
82 | 2644167.7494 | 1206575.6538 | 2644161.4037 | 1206586.4019 | 2644158.1716 | 1206592.5816 | 2644139.5791 | 1206644.9521 | 2644137.7661 | 1206649.4968
83 | 2643328.9635 | 1206277.475 | 2643444.6261 | 1206295.4918 | 2643454.8471 | 1206296.5445 | 2643460.8699 | 1206296.5883 | 2643466.6221 | 1206296.1966 | 2643475.1723 | 1206294.8469
84 | 2642612.3784 | 1206111.9608 | 2643005.0289 | 1206003.9451
85 | 2643399.7463 | 1205853.179 | 2643398.9732 | 1205866.342
86 | 2642612.3784 | 1206111.9608 | 2642604.219 | 1206128.879 | 2642601.5773 | 1206137.7875 | 2642600.4608 | 1206148.2522 | 2642600.8681 | 1206156.1929 | 2642602.2953 | 1206173.602 | 2642603.5264 | 1206181.204 | 2642606.5628 | 1206191.5871 | 2642610.867 | 1206202.2906 | 2642613.5878 | 1206206.8015 | 2642624.2635 | 1206217.5034
87 | 2643617.7262 | 1206134.6717 | 2643475.1723 | 1206294.8469
88 | 2643617.7262 | 1206134.6717 | 2643633.7135 | 1206126.1836 | 2643637.9055 | 1206124.9246 | 2643641.1073 | 1206124.9257 | 2643644.0536 | 1206125.5365 | 2643646.7594 | 1206126.8125 | 2643648.8699 | 1206128.3622 | 2643650.9741 | 1206130.7678 | 2643656.4243 | 1206140.5132 | 2643660.2783 | 1206145.9556 | 2643664.9441 | 1206151.6707
89 | 2643664.9441 | 1206151.6707 | 2643670.506 | 1206156.5364 | 2643705.6154 | 1206180.9293 | 2643740.994 | 1206206.9364 | 2643768.1447 | 1206231.7716 | 2643779.6886 | 1206241.1949 | 2643789.4007 | 1206244.2456 | 2643803.2618 | 1206243.6024 | 2643813.8902 | 1206239.1873
90 | 2643416.9203 | 1205774.6144 | 2643404.5443 | 1205782.1622 | 2643403.329 | 1205789.2685 | 2643404.0282 | 1205825.9612 | 2643403.2332 | 1205831.7588 | 2643399.7463 | 1205853.179
91 | 2642624.2635 | 1206217.5034 | 2642748.9954 | 1206524.5615
92 | 2642368.4994 | 1206373.0067 | 2642624.2635 | 1206217.5034
93 | 2643416.9203 | 1205774.6144 | 2643424.8229 | 1205770.3805 | 2643430.827 | 1205766.7888 | 2643440.6871 | 1205762.1689 | 2643446.9756 | 1205761.3141 | 2643453.0899 | 1205761.4031 | 2643465.0494 | 1205763.0243 | 2643476.4395 | 1205763.4629 | 2643485.3235 | 1205761.293 | 2643490.9038 | 1205758.4653 | 2643499.4812 | 1205753.4805 | 2643507.789 | 1205747.9267 | 2643516.1416 | 1205743.5405 | 2643534.4926 | 1205736.4368 | 2643543.0781 | 1205734.5316 | 2643552.3811 | 1205733.3209 | 2643571.7028 | 1205732.8726 | 2643606.7396 | 1205737.3974 | 2643618.5591 | 1205737.9621
94 | 2643650.1522 | 1205733.3342 | 2643619.9233 | 1205738.0273 | 2643618.5591 | 1205737.9621
95 | 2643416.9203 | 1205774.6144 | 2643414.8751 | 1205767.1842 | 2643399.129 | 1205716.2296 | 2643399.1457 | 1205711.8383 | 2643401.6091 | 1205708.81 | 2643412.4505 | 1205705.2311 | 2643421.4854 | 1205696.9587
96 | 2643650.1522 | 1205733.3342 | 2643661.8359 | 1205732.4794
97 | 2643661.9828 | 1205699.5235 | 2643659.3208 | 1205703.6842 | 2643641.0217 | 1205721.3384 | 2643640.3775 | 1205725.1915 | 2643642.4094 | 1205729.1864 | 2643650.1522 | 1205733.3342
98 | 2643661.9828 | 1205699.5235 | 2643663.064 | 1205694.1506 | 2643659.1841 | 1205664.1161 | 2643655.344 | 1205658.7962 | 2643641.9568 | 1205648.537 | 2643635.034 | 1205646.652 | 2643594.2432 | 1205645.7427 | 2643561.8269 | 1205642.6601 | 2643557.0932 | 1205641.6604
99 | 2643557.0932 | 1205641.6604 | 2643386.6892 | 1205398.5354
100 | 2643376.5952 | 1205276.0811 | 2643372.1077 | 1205282.341 | 2643361.9429 | 1205292.1617 | 2643357.777 | 1205297.0787 | 2643356.432 | 1205300.0373 | 2643355.9097 | 1205302.8351 | 2643356.3866 | 1205306.2961 | 2643359.3197 | 1205311.9317 | 2643363.401 | 1205319.7102 | 2643366.1669 | 1205325.3335 | 2643368.593 | 1205333.7559 | 2643370.789 | 1205349.7699 | 2643371.0694 | 1205356.1978 | 2643374.9138 | 1205373.5468 | 2643378.9325 | 1205385.7496 | 2643386.6892 | 1205398.5354
101 | 2643849.9281 | 1206224.2172 | 2643851.8617 | 1206223.4139 | 2643860.9397 | 1206220.6456 | 2643869.4311 | 1206219.0404 | 2643876.8908 | 1206218.3424
102 | 2643977.2554 | 1206394.8437 | 2643975.1449 | 1206384.8903 | 2643974.6425 | 1206379.7837 | 2643975.0488 | 1206374.1835 | 2643977.8188 | 1206361.5411 | 2643978.6283 | 1206354.8876 | 2643978.8892 | 1206350.4426 | 2643978.5296 | 1206346.6044 | 2643977.3976 | 1206342.3158 | 2643975.8437 | 1206338.5244 | 2643974.2688 | 1206335.5222 | 2643971.2974 | 1206331.0978 | 2643962.6133 | 1206319.6385 | 2643956.1348 | 1206310.2076 | 2643952.3441 | 1206303.4425 | 2643949.4354 | 1206295.6722 | 2643947.3257 | 1206287.8189 | 2643946.6635 | 1206282.7333 | 2643946.7953 | 1206278.265 | 2643947.4265 | 1206274.1229 | 2643949.0731 | 1206269.4656 | 2643952.1233 | 1206265.2523 | 2643955.157 | 1206262.2396 | 2643962.2913 | 1206256.9668 | 2643965.3812 | 1206253.5654 | 2643966.8497 | 1206250.3632 | 2643967.5242 | 1206246.5549 | 2643967.4328 | 1206242.4408 | 2643966.1826 | 1206238.7183 | 2643963.6236 | 1206235.0863 | 2643959.8747 | 1206231.9236 | 2643956.2197 | 1206229.4508 | 2643951.298 | 1206227.5468 | 2643942.2733 | 1206225.1458 | 2643928.1093 | 1206222.4957 | 2643910.9936 | 1206219.9795 | 2643892.4113 | 1206218.331 | 2643880.9988 | 1206217.958 | 2643876.8908 | 1206218.3424
103 | 2643813.8902 | 1206239.1873 | 2643849.9281 | 1206224.2172
104 | 2643977.2554 | 1206394.8437 | 2643978.4008 | 1206400.2453 | 2643981.1909 | 1206409.649 | 2643983.146 | 1206413.6991 | 2643985.7009 | 1206417.8647 | 2643999.183 | 1206433.0461
105 | 2642319.3438 | 1206487.1954 | 2642324.9698 | 1206492.0246
106 | 2642304.5587 | 1206476.9714 | 2642314.8484 | 1206483.3368 | 2642319.3438 | 1206487.1954
107 | 2642370.9006 | 1206524.7477 | 2642368.9708 | 1206526.267 | 2642361.1826 | 1206533.9162 | 2642359.3208 | 1206534.7924 | 2642357.6762 | 1206535.0809 | 2642355.7468 | 1206534.767 | 2642353.3061 | 1206533.638 | 2642341.5556 | 1206523.1042 | 2642338.3912 | 1206518.935 | 2642336.851 | 1206515.222 | 2642336.0751 | 1206509.8801 | 2642334.3312 | 1206503.7864 | 2642331.8371 | 1206499.4663 | 2642326.6023 | 1206493.4258 | 2642324.9698 | 1206492.0246
108 | 2642376.1543 | 1206470.9419 | 2642352.5525 | 1206468.3397 | 2642341.5372 | 1206467.7836 | 2642335.5261 | 1206468.2524 | 2642330.1949 | 1206469.3597 | 2642304.5587 | 1206476.9714
109 | 2642376.1543 | 1206470.9419 | 2642386.4688 | 1206441.6649 | 2642387.5585 | 1206436.0603
110 | 2642382.2193 | 1206398.5768 | 2642384.3078 | 1206402.1937 | 2642386.8747 | 1206413.3961 | 2642388.513 | 1206431.1512 | 2642387.5585 | 1206436.0603
111 | 2642382.2193 | 1206398.5768 | 2642377.8909 | 1206385.8833 | 2642370.7595 | 1206374.9042 | 2642368.4994 | 1206373.0067
112 | 2642371.6126 | 1206398.2903 | 2642378.3483 | 1206397.5266 | 2642382.2193 | 1206398.5768
113 | 2643551.1535 | 1205252.3282 | 2643548.5098 | 1205252.4066 | 2643542.454 | 1205251.5175 | 2643538.7513 | 1205250.3185
114 | 2643787.7257 | 1205223.6713 | 2643762.7571 | 1205221.1759 | 2643709.8299 | 1205219.4098 | 2643689.4228 | 1205219.3161 | 2643669.3215 | 1205221.0813 | 2643629.2543 | 1205230.0383 | 2643561.6479 | 1205251.0794 | 2643555.433 | 1205252.2014 | 2643551.1535 | 1205252.3282
115 | 2643435.7249 | 1205254.3092 | 2643442.3913 | 1205252.8123 | 2643447.5903 | 1205251.227 | 2643461.7234 | 1205243.8366 | 2643473.2224 | 1205236.7496 | 2643479.0947 | 1205233.5905 | 2643484.7703 | 1205231.3305 | 2643489.9183 | 1205230.4785 | 2643495.6176 | 1205230.1865 | 2643501.2092 | 1205231.1055 | 2643508.2678 | 1205233.2025 | 2643513.5199 | 1205235.8201 | 2643527.1122 | 1205245.2355 | 2643535.7459 | 1205249.3452 | 2643538.7513 | 1205250.3185
116 | 2643787.7257 | 1205223.6713 | 2643795.5419 | 1205225.1406
117 | 2643435.7249 | 1205254.3092 | 2643425.4379 | 1205255.8019 | 2643415.0539 | 1205257.0494 | 2643407.0625 | 1205258.7479 | 2643398.79 | 1205261.4561 | 2643392.2022 | 1205264.7101 | 2643383.7274 | 1205271.1856 | 2643376.5952 | 1205276.0811
118 | 2643795.5419 | 1205225.1406 | 2643794.9422 | 1205239.4888 | 2643794.5058 | 1205246.1116 | 2643793.6089 | 1205253.2758 | 2643792.318 | 1205259.2142 | 2643790.4208 | 1205264.8368 | 2643784.646 | 1205275.4339 | 2643760.8916 | 1205312.8146 | 2643754.5189 | 1205319.8943 | 2643747.9633 | 1205326.0053 | 2643739.3543 | 1205331.0229 | 2643736.2521 | 1205333.9908 | 2643733.7955 | 1205338.1085 | 2643730.2485 | 1205346.7653 | 2643727.9364 | 1205356.0982 | 2643735.4722 | 1205361.5564 | 2643737.9566 | 1205364.9093
119 | 2643746.2391 | 1205374.7391 | 2643741.5352 | 1205369.7388 | 2643737.9566 | 1205364.9093
120 | 2643999.183 | 1206433.0461 | 2644006.4119 | 1206441.1862 | 2644012.5235 | 1206448.7689
121 | 2644025.0718 | 1206464.1924 | 2644021.0546 | 1206460.3161 | 2644016.9938 | 1206455.1388 | 2644012.5235 | 1206448.7689 | 2644012.5235 | 1206448.7689
122 | 2644025.0718 | 1206464.1924 | 2644018.6917 | 1206463.1225 | 2644016.6504 | 1206462.9042
123 | 2644025.0718 | 1206464.1924 | 2644029.6325 | 1206467.5724 | 2644030.8846 | 1206468.2492
124 | 2644030.8846 | 1206468.2492 | 2644049.6239 | 1206478.3786

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2644801.8454 | 1206656.6335
1 | 2644800.7453 | 1206682.0648
2 | 2644809.4468 | 1206638.0453
3 | 2644799.914 | 1206720.7102
4 | 2644806.5873 | 1206465.7692
5 | 2644831.9659 | 1206609.4088
6 | 2644810.2658 | 1206718.4088
7 | 2644787.5383 | 1206836.7287
8 | 2644786.7291 | 1206485.3093
9 | 2644847.5656 | 1206608.0362
10 | 2644833.8959 | 1206597.0209
11 | 2644765.1781 | 1206833.1898
12 | 2644783.8617 | 1206886.9078
13 | 2644859.0955 | 1206615.4468
14 | 2644493.9086 | 1206723.5121
15 | 2644587.891 | 1206760.462
16 | 2644345.6394 | 1206689.9926
17 | 2644617.3551 | 1206774.5472
18 | 2644271.5679 | 1206660.9941
19 | 2644633.0336 | 1206778.7947
20 | 2644246.9534 | 1206649.0992
21 | 2644206.2866 | 1207057.8159
22 | 2644203.1561 | 1207056.4012
23 | 2644376.8179 | 1207134.0684
24 | 2644313.9564 | 1207161.4511
25 | 2644637.1317 | 1206781.2855
26 | 2644616.8943 | 1206766.1659
27 | 2644214.8648 | 1206632.5133
28 | 2644649.683 | 1206788.9143
29 | 2644604.9398 | 1206754.8628
30 | 2644668.7905 | 1206800.575
31 | 2643287.2358 | 1206716.4662
32 | 2643279.2602 | 1206714.556
33 | 2643294.0882 | 1206728.3918
34 | 2643452.6226 | 1206615.8558
35 | 2642876.7216 | 1206610.9914
36 | 2642818.0408 | 1206553.9738
37 | 2643628.192 | 1206675.8362
38 | 2643524.2573 | 1206560.5746
39 | 2643599.679 | 1206802.3785
40 | 2643264.3138 | 1206287.6233
41 | 2643484.2893 | 1206762.3759
42 | 2644712.1882 | 1206905.6595
43 | 2644726.2594 | 1206907.9164
44 | 2644378.8758 | 1207154.244
45 | 2644365.1703 | 1207177.2197
46 | 2644080.7315 | 1206684.596
47 | 2644669.6358 | 1206801.0911
48 | 2644696.9498 | 1206817.7662
49 | 2644705.6812 | 1206823.0967
50 | 2644723.4957 | 1206828.4886
51 | 2644698.4084 | 1206838.0115
52 | 2644737.2577 | 1206829.5637
53 | 2644764.7499 | 1206789.577
54 | 2644771.4527 | 1206758.9634
55 | 2644762.7289 | 1206795.3386
56 | 2644748.0772 | 1206718.0146
57 | 2644751.9876 | 1206830.7144
58 | 2644763.1773 | 1206832.7433
59 | 2644270.7734 | 1206480.3823
60 | 2644177.3758 | 1206470.9426
61 | 2644312.0656 | 1206499.3784
62 | 2644173.2164 | 1206504.8002
63 | 2644096.513 | 1206460.9845
64 | 2644400.0628 | 1206557.2872
65 | 2644171.2829 | 1206515.9683
66 | 2644089.8254 | 1206466.1218
67 | 2644274.0812 | 1206283.8064
68 | 2644183.7302 | 1206267.8396
69 | 2644516.9651 | 1206505.1954
70 | 2644167.0556 | 1206541.2566
71 | 2644055.5134 | 1206480.7151
72 | 2644091.2317 | 1205998.8547
73 | 2644536.3161 | 1206505.9462
74 | 2643296.7682 | 1206271.2106
75 | 2643040.0007 | 1206021.5403
76 | 2644542.8853 | 1206500.2729
77 | 2644137.7661 | 1206649.4968
78 | 2643328.9635 | 1206277.475
79 | 2643005.0289 | 1206003.9451
80 | 2643398.9732 | 1205866.342
81 | 2642612.3784 | 1206111.9608
82 | 2643475.1723 | 1206294.8469
83 | 2643617.7262 | 1206134.6717
84 | 2643664.9441 | 1206151.6707
85 | 2643399.7463 | 1205853.179
86 | 2642624.2635 | 1206217.5034
87 | 2643618.5591 | 1205737.9621
88 | 2643416.9203 | 1205774.6144
89 | 2643650.1522 | 1205733.3342
90 | 2643421.4854 | 1205696.9587
91 | 2643661.8359 | 1205732.4794
92 | 2643661.9828 | 1205699.5235
93 | 2643557.0932 | 1205641.6604
94 | 2643386.6892 | 1205398.5354
95 | 2644073.7321 | 1205964.1414
96 | 2643876.8908 | 1206218.3424
97 | 2643849.9281 | 1206224.2172
98 | 2643977.2554 | 1206394.8437
99 | 2642319.3438 | 1206487.1954
100 | 2642324.9698 | 1206492.0246
101 | 2642304.5587 | 1206476.9714
102 | 2642370.9006 | 1206524.7477
103 | 2642376.1543 | 1206470.9419
104 | 2642387.5585 | 1206436.0603
105 | 2642382.2193 | 1206398.5768
106 | 2644167.7494 | 1206575.6538
107 | 2642368.4994 | 1206373.0067
108 | 2642371.6126 | 1206398.2903
109 | 2642748.9954 | 1206524.5615
110 | 2643551.1535 | 1205252.3282
111 | 2643538.7513 | 1205250.3185
112 | 2643787.7257 | 1205223.6713
113 | 2643435.7249 | 1205254.3092
114 | 2643795.5419 | 1205225.1406
115 | 2643376.5952 | 1205276.0811
116 | 2643737.9566 | 1205364.9093
117 | 2643746.2391 | 1205374.7391
118 | 2643999.183 | 1206433.0461
119 | 2644012.5235 | 1206448.7689
120 | 2644025.0718 | 1206464.1924
121 | 2643813.8902 | 1206239.1873
122 | 2644016.6504 | 1206462.9042
123 | 2644030.8846 | 1206468.2492
124 | 2644049.6239 | 1206478.3786
125 | 2644050.6272 | 1206510.1184
126 | 2644633.0336 | 1206778.7947

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97346 | -0.18686 | 0.0011631 | 0.00029151
1 | 0.97363 | -0.1856 | 0.0011531 | 0.00028899
2 | 0.97335 | -0.18766 | 0 | 0
3 | 0.97396 | -0.18322 | 0 | 0
4 | 0.97318 | -0.1889 | 0 | 0
5 | 0.97318 | -0.18887 | 0 | 0
6 | 0.9738 | -0.18439 | 0.0039317 | 0.00098538
7 | 0.97574 | -0.17037 | 0 | 0
8 | 0.97315 | -0.1891 | 0.00066687 | 0.00016713
9 | 0.97314 | -0.18916 | 0 | 0
10 | 0.97316 | -0.18901 | 0.0010969 | 0.00027492
11 | 0.97639 | -0.1657 | 0.0055638 | 0.0013944
12 | 0.97502 | -0.17552 | 0 | 0
13 | 0.9731 | -0.18941 | 0.0017422 | 0.00043664
14 | 1 | 0 | -0.11145 | -0.027822
15 | 0.99411 | -0.040684 | 0.0016494 | 0.00041337
16 | 0.99788 | -0.015341 | 0 | 0
17 | 0.99038 | -0.066616 | 0.00094774 | 0.00023753
18 | 0.99678 | -0.023318 | 4.3711e-05 | 1.0955e-05
19 | 0.98854 | -0.079503 | 0 | 0
20 | 0.9964 | -0.026058 | 0.0001137 | 2.8497e-05
21 | 0.98996 | -0.072053 | 0 | 0
22 | 0.98998 | -0.071896 | 0.0018513 | 0.00046397
23 | 0.98844 | -0.082893 | 0 | 0
24 | 0.98824 | -0.084287 | 0.0019673 | 0.00049306
25 | 0.98802 | -0.083148 | 0.0016574 | 0.00041538
26 | 0.98846 | -0.080116 | 0.0016823 | 0.00042164
27 | 0.9959 | -0.029665 | 0.00071054 | 0.00017808
28 | 0.98647 | -0.094086 | 0.0023749 | 0.00059521
29 | 0.98843 | -0.080326 | 0.001246 | 0.00031227
30 | 0.98417 | -0.11027 | 0.004279 | 0.0010724
31 | 0.98501 | -0.11066 | 4.8735e-05 | 1.2214e-05
32 | 0.98501 | -0.11068 | 0.00017008 | 4.2627e-05
33 | 0.98502 | -0.11063 | 0 | 0
34 | 0.9851 | -0.11003 | 0 | 0
35 | 0.97822 | -0.15939 | 0.00051794 | 0.00012981
36 | 0.97828 | -0.15895 | 0.00038314 | 9.6025e-05
37 | 0.98504 | -0.11055 | 0 | 0
38 | 0.98514 | -0.10961 | 7.8093e-05 | 1.9572e-05
39 | 0.98501 | -0.11078 | 0 | 0
40 | 0.98538 | -0.10752 | 8.4112e-05 | 2.108e-05
41 | 0.98498 | -0.11101 | 0.00013266 | 3.3249e-05
42 | 0.97386 | -0.18391 | 0.0031372 | 0.00078625
43 | 0.97392 | -0.18343 | 0.0064827 | 0.0016247
44 | 0.98836 | -0.083457 | 0.00193 | 0.00048371
45 | 0.98833 | -0.083606 | 0.00054078 | 0.00013553
46 | 0.99353 | -0.046703 | 0 | 0
47 | 0.98408 | -0.11095 | 0.0014216 | 0.00035629
48 | 0.98106 | -0.13234 | 0.005201 | 0.0013035
49 | 0.98018 | -0.13865 | 0 | 0
50 | 0.97873 | -0.14897 | 0.009073 | 0.0022739
51 | 0.98002 | -0.13976 | 0.0064616 | 0.0016194
52 | 0.97785 | -0.15529 | 0.0031053 | 0.00077827
53 | 0.97634 | -0.16605 | 0.002048 | 0.00051328
54 | 0.97623 | -0.16684 | 0.0014903 | 0.00037351
55 | 0.97638 | -0.16577 | 0.0063565 | 0.0015931
56 | 0.97617 | -0.16728 | 0.00086099 | 0.00021579
57 | 0.97697 | -0.16159 | 0 | 0
58 | 0.97647 | -0.16517 | 0.0050274 | 0.00126
59 | 0.99287 | -0.051747 | 5.191e-05 | 1.301e-05
60 | 0.99379 | -0.045127 | 0 | 0
61 | 0.9925 | -0.054402 | 0 | 0
62 | 0.99414 | -0.042552 | 4.3555e-05 | 1.0916e-05
63 | 0.99314 | -0.049912 | 8.7731e-05 | 2.1987e-05
64 | 0.99162 | -0.060647 | 0 | 0
65 | 0.99426 | -0.041695 | 6.2366e-05 | 1.563e-05
66 | 0.99308 | -0.050383 | 0.00031041 | 7.7795e-05
67 | 0.99136 | -0.062732 | 0 | 0
68 | 0.99125 | -0.063559 | 0.00018663 | 4.6774e-05
69 | 0.99067 | -0.067413 | 0.00063972 | 0.00016033
70 | 0.99452 | -0.039752 | 9.0577e-05 | 2.2701e-05
71 | 0.99279 | -0.052488 | 0 | 0
72 | 0.99108 | -0.064802 | 9.995e-05 | 2.505e-05
73 | 0.99054 | -0.068287 | 0.0024628 | 0.00061724
74 | 0.98561 | -0.10577 | 0.00026641 | 6.6769e-05
75 | 0.9833 | -0.12275 | 0.0012631 | 0.00031656
76 | 0.99052 | -0.068487 | 0.0018844 | 0.00047228
77 | 0.99415 | -0.042277 | 3.8563e-05 | 9.6648e-06
78 | 0.98582 | -0.10422 | 0 | 0
79 | 0.9831 | -0.12416 | 0 | 0
80 | 0.98227 | -0.1308 | 3.2071e-05 | 8.0378e-06
81 | 0.98035 | -0.14391 | 0 | 0
82 | 0.98676 | -0.09729 | 0 | 0
83 | 0.98812 | -0.087198 | 0 | 0
84 | 0.98852 | -0.084248 | 0 | 0
85 | 0.98223 | -0.13107 | 0 | 0
86 | 0.97881 | -0.15502 | 0.00029141 | 7.3034e-05
87 | 0.98148 | -0.13689 | 0.00017565 | 4.4023e-05
88 | 0.98201 | -0.13279 | 0 | 0
89 | 0.98141 | -0.13745 | 0 | 0
90 | 0.98201 | -0.13283 | 4.2712e-05 | 1.0705e-05
91 | 0.9814 | -0.13747 | 0.00012476 | 3.1269e-05
92 | 0.98131 | -0.13822 | 0 | 0
93 | 0.981 | -0.14053 | 5.5798e-05 | 1.3984e-05
94 | 0.98041 | -0.14506 | 0.0001887 | 4.7294e-05
95 | 0.99106 | -0.064927 | 0.00031292 | 7.8425e-05
96 | 0.99011 | -0.072383 | 0.00030058 | 7.5332e-05
97 | 0.98993 | -0.073763 | 5.9641e-05 | 1.4947e-05
98 | 0.99195 | -0.058783 | 0.00029176 | 7.3122e-05
99 | 0.97353 | -0.193 | 0.00042667 | 0.00010693
100 | 0.97347 | -0.19341 | 0.0011756 | 0.00029464
101 | 0.97368 | -0.1919 | 0 | 0
102 | 0.97302 | -0.19664 | 0.0041557 | 0.0010415
103 | 0.97429 | -0.18748 | 0 | 0
104 | 0.9746 | -0.18525 | 0.00087015 | 0.00021808
105 | 0.97498 | -0.18256 | 0 | 0
106 | 0.99488 | -0.037107 | 0 | 0
107 | 0.97529 | -0.18026 | 0.00061758 | 0.00015478
108 | 0.97496 | -0.18265 | 0.00078205 | 0.000196
109 | 0.97838 | -0.15823 | 0 | 0
110 | 0.97984 | -0.14928 | 0.00056775 | 0.00014229
111 | 0.97986 | -0.14914 | 0.00018199 | 4.561e-05
112 | 0.97969 | -0.15047 | 0 | 0
113 | 0.98006 | -0.14767 | 0 | 0
114 | 0.97968 | -0.15051 | 0 | 0
115 | 0.98017 | -0.14684 | 0 | 0
116 | 0.97958 | -0.15129 | 0.00034126 | 8.5529e-05
117 | 0.97957 | -0.15131 | 0.00010423 | 2.6122e-05
118 | 0.99226 | -0.056448 | 6.0633e-05 | 1.5196e-05
119 | 0.9924 | -0.055374 | 8.1287e-05 | 2.0372e-05
120 | 0.99255 | -0.05433 | 0 | 0
121 | 0.98967 | -0.075697 | 0.00069508 | 0.0001742
122 | 0.99254 | -0.054341 | 0.00012283 | 3.0785e-05
123 | 0.9926 | -0.053955 | 5.6124e-05 | 1.4066e-05
124 | 0.99275 | -0.052827 | 8.4728e-05 | 2.1235e-05
125 | 0.99277 | -0.052625 | 0.00043136 | 0.00010811
126 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0046703 | -0.0011668 | 0.0046711 | 0.0011668 | 8.0936e-07 | -5.2766e-09 | 0.0071377 | 0.0071376 | 0.0071377 | 0.97346 | -0.18686 | 0.97363 | -0.1856 | 2.6436
1 | 0.0035072 | 0.00087534 | -0.0035068 | -0.00087546 | 3.8685e-07 | -1.1947e-07 | 0.0053597 | 0.0053598 | 0.0053598 | 0.97346 | -0.18686 | 0.97335 | -0.18766 | 1.9851
2 | -0.0058242 | -0.0014558 | 0.0058261 | 0.0014561 | 1.9106e-06 | 2.5393e-07 | 0.0088999 | 0.0088997 | 0.0088999 | 0.97363 | -0.1856 | 0.97396 | -0.18322 | 3.2963
3 | 0.000667 | 0.00016467 | -0.00066688 | -0.00016678 | 1.1228e-07 | -2.1095e-06 | 0.0010188 | 0.0010196 | 0.0010196 | 0.97335 | -0.18766 | 0.97318 | -0.1889 | 0.37761
4 | 0.0028398 | 0.00071078 | -0.0028393 | -0.0007111 | 4.733e-07 | -3.1813e-07 | 0.0043411 | 0.0043412 | 0.0043412 | 0.97335 | -0.18766 | 0.97318 | -0.18887 | 1.6079
5 | 0.0039323 | 0.00098527 | -0.0039317 | -0.00098538 | 6.3961e-07 | -1.0736e-07 | 0.0060077 | 0.0060079 | 0.0060079 | 0.97396 | -0.18322 | 0.9738 | -0.18439 | 2.2251
6 | -0.0097585 | -0.0024414 | 0.0097758 | 0.0024465 | 1.7312e-05 | 5.102e-06 | 0.014907 | 0.014907 | 0.014907 | 0.97396 | -0.18322 | 0.97574 | -0.17037 | 5.5213
7 | 0.00066688 | 0.00016678 | -0.00066687 | -0.00016713 | 1.856e-08 | -3.4833e-07 | 0.0010196 | 0.0010197 | 0.0010197 | 0.97318 | -0.1889 | 0.97315 | -0.1891 | 0.37766
8 | 0.0017424 | 0.00043633 | -0.0017423 | -0.0004365 | 6.9976e-08 | -1.694e-07 | 0.002664 | 0.0026641 | 0.0026641 | 0.97318 | -0.18887 | 0.97314 | -0.18916 | 0.98669
9 | 0.001097 | 0.00027477 | -0.0010969 | -0.00027492 | 2.2043e-08 | -1.4754e-07 | 0.0016772 | 0.0016773 | 0.0016773 | 0.97318 | -0.18887 | 0.97316 | -0.18901 | 0.62122
10 | -0.019413 | -0.0048624 | 0.019426 | 0.004867 | 1.2546e-05 | 4.5386e-06 | 0.029604 | 0.029604 | 0.029604 | 0.97574 | -0.17037 | 0.97639 | -0.1657 | 10.9646
11 | 0.0096375 | 0.002416 | -0.0096306 | -0.002414 | 6.8655e-06 | 2.0049e-06 | 0.014697 | 0.014698 | 0.014698 | 0.97574 | -0.17037 | 0.97502 | -0.17552 | 5.4436
12 | 0.0017423 | 0.0004365 | -0.0017422 | -0.00043664 | 6.1438e-08 | -1.4872e-07 | 0.0026641 | 0.0026641 | 0.0026641 | 0.97314 | -0.18916 | 0.9731 | -0.18941 | 0.98671
13 | -0.02499 | -0.0062614 | 0.024991 | 0.0062621 | 1.8557e-06 | 6.8808e-07 | 0.038083 | 0.038083 | 0.038083 | 0.97639 | -0.1657 | 0.97647 | -0.16517 | 14.105
14 | 0.0096306 | 0.002414 | -0.0096201 | -0.0024109 | 1.0548e-05 | 3.0821e-06 | 0.014698 | 0.014698 | 0.014698 | 0.97502 | -0.17552 | 0.97392 | -0.18343 | 5.4437
15 | 0.081504 | 0.020636 | -0.081038 | -0.02046 | 0.0004659 | 0.00017655 | 0.12135 | 0.12135 | 0.12135 | 1 | 0 | 0.99411 | -0.040684 | 22.4729
16 | 0.029142 | 0.0071855 | -0.029082 | -0.0071685 | 5.9882e-05 | 1.7007e-05 | 0.043322 | 0.043324 | 0.043324 | 1 | 0 | 0.99788 | -0.015341 | 5.3487
17 | 0.079388 | 0.020046 | -0.0791 | -0.019936 | 0.00028826 | 0.00011045 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.99411 | -0.040684 | 0.99038 | -0.066616 | 44.0315
18 | 0.029082 | 0.0071685 | -0.029051 | -0.0071597 | 3.1074e-05 | 8.8358e-06 | 0.043324 | 0.043325 | 0.043325 | 0.99788 | -0.015341 | 0.99678 | -0.023318 | 5.3488
19 | 0.078152 | 0.019698 | -0.078012 | -0.019645 | 0.00014076 | 5.3928e-05 | 0.11746 | 0.11746 | 0.11746 | 0.99038 | -0.066616 | 0.98854 | -0.079503 | 43.5041
20 | 0.029007 | 0.0071487 | -0.028996 | -0.0071457 | 1.0648e-05 | 3.026e-06 | 0.04326 | 0.04326 | 0.04326 | 0.99678 | -0.023318 | 0.9964 | -0.026058 | 5.3408
21 | 0.075083 | 0.018911 | -0.075045 | -0.018896 | 3.8246e-05 | 1.4649e-05 | 0.11305 | 0.11305 | 0.11305 | 0.98854 | -0.079503 | 0.98802 | -0.083148 | 41.8714
22 | 0.0029286 | 0.00073355 | -0.0029284 | -0.00073371 | 2.4852e-07 | -1.6714e-07 | 0.0044082 | 0.0044083 | 0.0044083 | 0.98854 | -0.079503 | 0.98846 | -0.080116 | 1.6327
23 | 0.028883 | 0.0071172 | -0.028869 | -0.0071133 | 1.3951e-05 | 3.955e-06 | 0.043091 | 0.043091 | 0.043091 | 0.9964 | -0.026058 | 0.9959 | -0.029665 | 5.3199
24 | -0.0044454 | -0.0011105 | 0.0044455 | 0.0011105 | 9.6065e-08 | -7.4034e-09 | 0.0066806 | 0.0066806 | 0.0066806 | 0.98996 | -0.072053 | 0.98998 | -0.071896 | 2.4743
25 | 0.0044454 | 0.0011105 | -0.0044387 | -0.001111 | 6.6357e-06 | -5.0611e-07 | 0.0066806 | 0.0066817 | 0.0066817 | 0.98996 | -0.072053 | 0.98844 | -0.082893 | 2.4747
26 | -0.0062967 | -0.0015745 | 0.0063186 | 0.0015778 | 2.187e-05 | 3.3603e-06 | 0.0094632 | 0.0094614 | 0.0094632 | 0.98998 | -0.071896 | 0.99353 | -0.046703 | 3.5049
27 | 0.0019677 | 0.00049232 | -0.0019673 | -0.00049306 | 3.7925e-07 | -7.4182e-07 | 0.002962 | 0.0029623 | 0.0029623 | 0.98844 | -0.082893 | 0.98824 | -0.084287 | 1.0971
28 | 0.002471 | 0.00061869 | -0.0024708 | -0.0006189 | 1.9288e-07 | -2.1213e-07 | 0.0037197 | 0.0037198 | 0.0037198 | 0.98844 | -0.082893 | 0.98836 | -0.083457 | 1.3777
29 | 0.073387 | 0.018481 | -0.073275 | -0.018438 | 0.00011202 | 4.2899e-05 | 0.11056 | 0.11056 | 0.11056 | 0.98802 | -0.083148 | 0.98647 | -0.094086 | 40.947
30 | 0.001246 | 0.00031208 | -0.001246 | -0.00031227 | 3.6149e-08 | -1.9715e-07 | 0.0018757 | 0.0018758 | 0.0018758 | 0.98846 | -0.080116 | 0.98843 | -0.080326 | 0.69473
31 | 0.028158 | 0.0069352 | -0.02813 | -0.0069274 | 2.8026e-05 | 7.8048e-06 | 0.04203 | 0.042031 | 0.042031 | 0.9959 | -0.029665 | 0.99488 | -0.037107 | 5.189
32 | 0.0709 | 0.017843 | -0.070741 | -0.017782 | 0.00015984 | 6.1193e-05 | 0.10697 | 0.10697 | 0.10697 | 0.98647 | -0.094086 | 0.98417 | -0.11027 | 39.6202
33 | 0.066462 | 0.016709 | -0.066455 | -0.016707 | 6.2425e-06 | 2.3884e-06 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.98417 | -0.11027 | 0.98408 | -0.11095 | 37.224
34 | 0.00017008 | 4.2522e-05 | -0.00017008 | -4.2627e-05 | 3.414e-10 | -1.0537e-07 | 0.0002569 | 0.00025694 | 0.00025694 | 0.98501 | -0.11066 | 0.98501 | -0.11068 | 0.095163
35 | -0.00021882 | -5.4736e-05 | 0.00021882 | 5.4542e-05 | 1.0424e-09 | -1.9429e-07 | 0.00033052 | 0.00033045 | 0.00033052 | 0.98501 | -0.11066 | 0.98502 | -0.11063 | 0.12242
36 | -0.00021882 | -5.4542e-05 | 0.00021884 | 5.1355e-05 | 1.7036e-08 | -3.1869e-06 | 0.00033045 | 0.00032935 | 0.00033045 | 0.98502 | -0.11063 | 0.9851 | -0.11003 | 0.12239
37 | 0.00013268 | 2.5696e-05 | -0.00013267 | -2.9363e-05 | 7.0916e-09 | -3.6675e-06 | 0.00019801 | 0.00019911 | 0.00019911 | 0.9851 | -0.11003 | 0.98504 | -0.11055 | 0.073743
38 | -0.00035152 | -7.705e-05 | 0.00035153 | 7.5865e-05 | 1.6226e-08 | -1.1854e-06 | 0.00052727 | 0.0005269 | 0.00052727 | 0.9851 | -0.11003 | 0.98514 | -0.10961 | 0.19529
39 | -0.00051794 | -0.00012981 | 0.00051797 | 0.00012879 | 3.1811e-08 | -1.0193e-06 | 0.00078787 | 0.0007875 | 0.00078787 | 0.97822 | -0.15939 | 0.97828 | -0.15895 | 0.2918
40 | -0.00090111 | -0.00022481 | 0.0009012 | 0.0002239 | 8.8026e-08 | -9.0976e-07 | 0.0013703 | 0.0013699 | 0.0013703 | 0.97828 | -0.15895 | 0.97838 | -0.15823 | 0.50751
41 | 0.00013267 | 2.9363e-05 | -0.00013267 | -3.1211e-05 | 3.6037e-09 | -1.8475e-06 | 0.00019911 | 0.00019971 | 0.00019971 | 0.98504 | -0.11055 | 0.98501 | -0.11078 | 0.073967
42 | -0.00042963 | -9.5437e-05 | 0.00042972 | 9.0674e-05 | 9.7562e-08 | -4.7628e-06 | 0.00064481 | 0.00064332 | 0.00064481 | 0.98514 | -0.10961 | 0.98538 | -0.10752 | 0.23882
43 | 0.00013267 | 3.1211e-05 | -0.00013266 | -3.3249e-05 | 4.002e-09 | -2.0381e-06 | 0.00019971 | 0.00020042 | 0.00020042 | 0.98501 | -0.11078 | 0.98498 | -0.11101 | 0.074228
44 | -0.012926 | -0.0031713 | 0.012929 | 0.003171 | 2.9944e-06 | -2.962e-07 | 0.019495 | 0.019495 | 0.019495 | 0.98538 | -0.10752 | 0.98561 | -0.10577 | 2.4068
45 | 0.012412 | 0.0030596 | -0.012387 | -0.0030631 | 2.5388e-05 | -3.5068e-06 | 0.018725 | 0.01873 | 0.01873 | 0.98538 | -0.10752 | 0.9833 | -0.12275 | 2.3123
46 | -0.0031372 | -0.00078625 | 0.0031374 | 0.00078615 | 2.0433e-07 | -9.8741e-08 | 0.0047934 | 0.0047934 | 0.0047934 | 0.97386 | -0.18391 | 0.97392 | -0.18343 | 1.7754
47 | 0.00054079 | 0.00013519 | -0.00054078 | -0.00013553 | 1.1132e-08 | -3.4066e-07 | 0.00081407 | 0.00081419 | 0.00081419 | 0.98836 | -0.083457 | 0.98833 | -0.083606 | 0.30155
48 | -0.0063186 | -0.0015778 | 0.0063224 | 0.0015784 | 3.8445e-06 | 5.8679e-07 | 0.0094614 | 0.0094611 | 0.0094614 | 0.99353 | -0.046703 | 0.99415 | -0.042277 | 3.5042
49 | 0.065034 | 0.016351 | -0.064841 | -0.016277 | 0.00019318 | 7.3893e-05 | 0.098355 | 0.098355 | 0.098355 | 0.98408 | -0.11095 | 0.98106 | -0.13234 | 36.4279
50 | 0.05964 | 0.014973 | -0.059587 | -0.014953 | 5.2244e-05 | 1.9965e-05 | 0.090467 | 0.090467 | 0.090467 | 0.98106 | -0.13234 | 0.98018 | -0.13865 | 33.5063
51 | 0.053125 | 0.013334 | -0.053049 | -0.013305 | 7.6051e-05 | 2.9015e-05 | 0.080656 | 0.080656 | 0.080656 | 0.98018 | -0.13865 | 0.97873 | -0.14897 | 29.8727
52 | 0.0064626 | 0.0016196 | -0.0064616 | -0.0016194 | 9.9664e-07 | 1.7421e-07 | 0.0098108 | 0.0098109 | 0.0098109 | 0.98018 | -0.13865 | 0.98002 | -0.13976 | 3.6337
53 | 0.043976 | 0.011031 | -0.043937 | -0.011016 | 3.8508e-05 | 1.4637e-05 | 0.066862 | 0.066862 | 0.066862 | 0.97873 | -0.14897 | 0.97785 | -0.15529 | 24.7638
54 | 0.040832 | 0.010238 | -0.040796 | -0.010224 | 3.5596e-05 | 1.3506e-05 | 0.062137 | 0.062137 | 0.062137 | 0.97785 | -0.15529 | 0.97697 | -0.16159 | 23.0136
55 | 0.0023516 | 0.00058841 | -0.0023514 | -0.00058871 | 2.5696e-07 | -3.021e-07 | 0.0035837 | 0.0035838 | 0.0035838 | 0.97634 | -0.16605 | 0.97623 | -0.16684 | 1.3273
56 | -0.0043996 | -0.0011017 | 0.0043998 | 0.0011017 | 1.7128e-07 | -1.0482e-08 | 0.006705 | 0.006705 | 0.006705 | 0.97634 | -0.16605 | 0.97638 | -0.16577 | 2.4833
57 | 0.00086105 | 0.0002152 | -0.00086099 | -0.00021579 | 5.182e-08 | -5.8292e-07 | 0.0013122 | 0.0013124 | 0.0013124 | 0.97623 | -0.16684 | 0.97617 | -0.16728 | 0.48609
58 | -0.010756 | -0.0026948 | 0.010763 | 0.0026967 | 6.22e-06 | 1.9281e-06 | 0.016392 | 0.016392 | 0.016392 | 0.97638 | -0.16577 | 0.97697 | -0.16159 | 6.0712
59 | 0.030034 | 0.0075276 | -0.030019 | -0.0075221 | 1.4862e-05 | 5.5738e-06 | 0.045745 | 0.045745 | 0.045745 | 0.97697 | -0.16159 | 0.97647 | -0.16517 | 16.9425
60 | -0.0056507 | -0.0014039 | 0.0056558 | 0.0014044 | 5.0902e-06 | 4.8383e-07 | 0.0084644 | 0.0084639 | 0.0084644 | 0.99287 | -0.051747 | 0.99379 | -0.045127 | 3.135
61 | 0.0055988 | 0.0013909 | -0.0055967 | -0.0013907 | 2.0227e-06 | 1.8217e-07 | 0.0083866 | 0.0083868 | 0.0083868 | 0.99287 | -0.051747 | 0.9925 | -0.054402 | 3.1062
62 | -0.021545 | -0.0052846 | 0.021552 | 0.0052861 | 7.3694e-06 | 1.5073e-06 | 0.03222 | 0.032219 | 0.03222 | 0.99379 | -0.045127 | 0.99414 | -0.042552 | 3.9777
63 | 0.015889 | 0.0038802 | -0.015879 | -0.0038797 | 1.0016e-05 | 5.3786e-07 | 0.023756 | 0.023757 | 0.023757 | 0.99379 | -0.045127 | 0.99314 | -0.049912 | 2.9329
64 | 0.0055967 | 0.0013907 | -0.005592 | -0.0013903 | 4.7582e-06 | 4.3041e-07 | 0.0083868 | 0.0083873 | 0.0083873 | 0.9925 | -0.054402 | 0.99162 | -0.060647 | 3.1064
65 | -0.021596 | -0.005297 | 0.021598 | 0.0052975 | 2.4572e-06 | 5.0414e-07 | 0.032284 | 0.032284 | 0.032284 | 0.99414 | -0.042552 | 0.99426 | -0.041695 | 3.9857
66 | 0.015792 | 0.0038577 | -0.015791 | -0.0038576 | 9.7906e-07 | 4.9213e-08 | 0.023625 | 0.023626 | 0.023626 | 0.99314 | -0.049912 | 0.99308 | -0.050383 | 2.9167
67 | 0.0049922 | 0.0012498 | -0.0049875 | -0.0012497 | 4.6678e-06 | 7.7272e-08 | 0.0074907 | 0.0074913 | 0.0074913 | 0.99162 | -0.060647 | 0.99067 | -0.067413 | 2.7746
68 | 0.00059979 | 0.00014052 | -0.00059964 | -0.00014449 | 1.5684e-07 | -3.9653e-06 | 0.00089668 | 0.00089803 | 0.00089803 | 0.99162 | -0.060647 | 0.99136 | -0.062732 | 0.33261
69 | -0.021661 | -0.0053132 | 0.021666 | 0.0053143 | 5.5905e-06 | 1.1524e-06 | 0.032377 | 0.032377 | 0.032377 | 0.99426 | -0.041695 | 0.99452 | -0.039752 | 3.9972
70 | 0.01548 | 0.0037798 | -0.015476 | -0.0037797 | 4.2918e-06 | 1.5808e-07 | 0.02316 | 0.023161 | 0.023161 | 0.99308 | -0.050383 | 0.99279 | -0.052488 | 2.8594
71 | 0.00059964 | 0.00014449 | -0.00059957 | -0.00014611 | 6.4364e-08 | -1.6231e-06 | 0.00089803 | 0.0008986 | 0.0008986 | 0.99136 | -0.062732 | 0.99125 | -0.063559 | 0.33281
72 | 0.00041294 | 9.9335e-05 | -0.00041288 | -0.00010298 | 6.8026e-08 | -3.6399e-06 | 0.00061845 | 0.00061972 | 0.00061972 | 0.99125 | -0.063559 | 0.99108 | -0.064802 | 0.22953
73 | 0.0043478 | 0.0010894 | -0.0043473 | -0.0010894 | 5.2534e-07 | -5.2089e-08 | 0.0065304 | 0.0065305 | 0.0065305 | 0.99067 | -0.067413 | 0.99054 | -0.068287 | 2.4187
74 | -0.021757 | -0.005337 | 0.021765 | 0.0053386 | 7.6446e-06 | 1.5863e-06 | 0.032513 | 0.032512 | 0.032513 | 0.99452 | -0.039752 | 0.99488 | -0.037107 | 4.0139
75 | 0.015045 | 0.003672 | -0.015044 | -0.003672 | 6.707e-07 | 1.1207e-08 | 0.022515 | 0.022515 | 0.022515 | 0.99279 | -0.052488 | 0.99275 | -0.052827 | 2.7796
76 | 0.00043136 | 0.00010771 | -0.00043136 | -0.00010811 | 8.1769e-09 | -4.023e-07 | 0.00064639 | 0.00064654 | 0.00064654 | 0.99279 | -0.052488 | 0.99277 | -0.052625 | 0.23946
77 | 0.00031293 | 7.7925e-05 | -0.00031292 | -7.8425e-05 | 5.3651e-09 | -5.0004e-07 | 0.00046965 | 0.00046983 | 0.00046983 | 0.99108 | -0.064802 | 0.99106 | -0.064927 | 0.17401
78 | 0.0018845 | 0.00047217 | -0.0018844 | -0.00047228 | 5.2174e-08 | -1.1423e-07 | 0.0028309 | 0.0028309 | 0.0028309 | 0.99054 | -0.068287 | 0.99052 | -0.068487 | 1.0485
79 | -0.013195 | -0.0032378 | 0.013198 | 0.0032376 | 2.7344e-06 | -2.182e-07 | 0.019897 | 0.019897 | 0.019897 | 0.98561 | -0.10577 | 0.98582 | -0.10422 | 2.4564
80 | 0.0093031 | 0.0023158 | -0.0093013 | -0.0023168 | 1.7917e-06 | -9.6563e-07 | 0.014073 | 0.014073 | 0.014073 | 0.9833 | -0.12275 | 0.9831 | -0.12416 | 1.7375
81 | 0.0018204 | 0.00043068 | -0.0018186 | -0.00043492 | 1.8412e-06 | -4.2474e-06 | 0.002746 | 0.0027476 | 0.0027476 | 0.9833 | -0.12275 | 0.98227 | -0.1308 | 1.0176
82 | -0.006361 | -0.0015881 | 0.0063655 | 0.0015888 | 4.5185e-06 | 7.0084e-07 | 0.0095188 | 0.0095184 | 0.0095188 | 0.99415 | -0.042277 | 0.99488 | -0.037107 | 3.5255
83 | -0.013198 | -0.0032376 | 0.01321 | 0.0032366 | 1.2132e-05 | -9.7538e-07 | 0.019897 | 0.019895 | 0.019897 | 0.98582 | -0.10422 | 0.98676 | -0.09729 | 2.4564
84 | 0.0093013 | 0.0023168 | -0.0092762 | -0.0023174 | 2.5172e-05 | -6.1701e-07 | 0.014073 | 0.014077 | 0.014077 | 0.9831 | -0.12416 | 0.98035 | -0.14391 | 2.6069
85 | 0.0017865 | 0.00042689 | -0.0017865 | -0.00042703 | 5.994e-08 | -1.4385e-07 | 0.0026991 | 0.0026991 | 0.0026991 | 0.98227 | -0.1308 | 0.98223 | -0.13107 | 0.99967
86 | 0.0092762 | 0.0023174 | -0.009262 | -0.0023134 | 1.4154e-05 | 4.0028e-06 | 0.014077 | 0.014078 | 0.014078 | 0.98035 | -0.14391 | 0.97881 | -0.15502 | 5.2139
87 | -0.01321 | -0.0032366 | 0.013228 | 0.0032352 | 1.765e-05 | -1.4401e-06 | 0.019895 | 0.019892 | 0.019895 | 0.98676 | -0.09729 | 0.98812 | -0.087198 | 2.4561
88 | -0.013228 | -0.0032352 | 0.013233 | 0.0032347 | 5.152e-06 | -4.2509e-07 | 0.019892 | 0.019891 | 0.019892 | 0.98812 | -0.087198 | 0.98852 | -0.084248 | 2.4558
89 | -0.013233 | -0.0032347 | 0.013248 | 0.0032335 | 1.4919e-05 | -1.243e-06 | 0.019891 | 0.019888 | 0.019891 | 0.98852 | -0.084248 | 0.98967 | -0.075697 | 2.4557
90 | 0.0017865 | 0.00042703 | -0.0017861 | -0.00042797 | 3.9082e-07 | -9.3744e-07 | 0.0026991 | 0.0026995 | 0.0026995 | 0.98223 | -0.13107 | 0.98201 | -0.13279 | 0.99981
91 | 0.00090159 | 0.00021989 | -0.0009012 | -0.0002239 | 3.8771e-07 | -4.0148e-06 | 0.0013685 | 0.0013699 | 0.0013699 | 0.97881 | -0.15502 | 0.97838 | -0.15823 | 0.50739
92 | 0.008069 | 0.0020205 | -0.0080409 | -0.0020134 | 2.8105e-05 | 7.061e-06 | 0.012266 | 0.012267 | 0.012267 | 0.97881 | -0.15502 | 0.97529 | -0.18026 | 4.5435
93 | -0.0017424 | -0.00042076 | 0.0017433 | 0.00041844 | 9.1839e-07 | -2.3258e-06 | 0.0026361 | 0.0026352 | 0.0026361 | 0.98148 | -0.13689 | 0.98201 | -0.13279 | 0.97633
94 | 0.0015668 | 0.00037674 | -0.0015667 | -0.0003771 | 1.1199e-07 | -3.6076e-07 | 0.0023698 | 0.0023699 | 0.0023699 | 0.98148 | -0.13689 | 0.98141 | -0.13745 | 0.87776
95 | 4.2712e-05 | 9.5287e-06 | -4.2712e-05 | -1.0705e-05 | 2.414e-10 | -1.1758e-06 | 6.4322e-05 | 6.472e-05 | 6.472e-05 | 0.98201 | -0.13279 | 0.98201 | -0.13283 | 0.02397
96 | 0.00012476 | 3.1121e-05 | -0.00012476 | -3.1269e-05 | 2.6152e-10 | -1.4793e-07 | 0.00018912 | 0.00018917 | 0.00018917 | 0.98141 | -0.13745 | 0.9814 | -0.13747 | 0.070063
97 | 0.0014419 | 0.00034598 | -0.0014418 | -0.00034653 | 1.4092e-07 | -5.4568e-07 | 0.0021808 | 0.002181 | 0.002181 | 0.98141 | -0.13745 | 0.98131 | -0.13822 | 0.80779
98 | 0.0014418 | 0.00034653 | -0.0014413 | -0.00034819 | 4.2925e-07 | -1.6607e-06 | 0.002181 | 0.0021817 | 0.0021817 | 0.98131 | -0.13822 | 0.981 | -0.14053 | 0.80802
99 | 0.0013855 | 0.0003342 | -0.0013847 | -0.00033764 | 8.1521e-07 | -3.4327e-06 | 0.002097 | 0.0020983 | 0.0020983 | 0.981 | -0.14053 | 0.98041 | -0.14506 | 0.77716
100 | 0.001196 | 0.00029034 | -0.0011957 | -0.00029195 | 2.7903e-07 | -1.6093e-06 | 0.0018119 | 0.0018125 | 0.0018125 | 0.98041 | -0.14506 | 0.98017 | -0.14684 | 0.67131
101 | 0.014009 | 0.0034224 | -0.014006 | -0.0034225 | 2.548e-06 | -8.9267e-08 | 0.021022 | 0.021023 | 0.021023 | 0.99011 | -0.072383 | 0.98993 | -0.073763 | 2.5954
102 | -0.014309 | -0.0034977 | 0.014335 | 0.0034973 | 2.5655e-05 | -4.7358e-07 | 0.021474 | 0.02147 | 0.021474 | 0.99011 | -0.072383 | 0.99195 | -0.058783 | 2.6511
103 | 0.013946 | 0.0034076 | -0.013943 | -0.0034077 | 3.5569e-06 | -1.3668e-07 | 0.020933 | 0.020934 | 0.020934 | 0.98993 | -0.073763 | 0.98967 | -0.075697 | 2.5844
104 | -0.014627 | -0.0035704 | 0.014631 | 0.0035704 | 4.4942e-06 | -1.5415e-08 | 0.021908 | 0.021908 | 0.021908 | 0.99195 | -0.058783 | 0.99226 | -0.056448 | 2.7047
105 | 0.0053335 | 0.001336 | -0.0053331 | -0.0013359 | 3.0745e-07 | 2.6065e-08 | 0.0081518 | 0.0081519 | 0.0081519 | 0.97353 | -0.193 | 0.97347 | -0.19341 | 3.0192
106 | -0.0057601 | -0.0014429 | 0.005761 | 0.001443 | 8.7174e-07 | 1.1114e-07 | 0.008804 | 0.0088039 | 0.008804 | 0.97353 | -0.193 | 0.97368 | -0.1919 | 3.2607
107 | 0.0041575 | 0.0010413 | -0.0041557 | -0.0010415 | 1.856e-06 | -2.0135e-07 | 0.0063548 | 0.0063552 | 0.0063552 | 0.97347 | -0.19341 | 0.97302 | -0.19664 | 2.3538
108 | -0.005761 | -0.001443 | 0.0057645 | 0.0014435 | 3.5202e-06 | 4.4806e-07 | 0.0088039 | 0.0088036 | 0.0088039 | 0.97368 | -0.1919 | 0.97429 | -0.18748 | 3.2607
109 | -0.0057645 | -0.0014435 | 0.0057663 | 0.0014437 | 1.7773e-06 | 2.2576e-07 | 0.0088036 | 0.0088034 | 0.0088036 | 0.97429 | -0.18748 | 0.9746 | -0.18525 | 3.2606
110 | -0.0066365 | -0.0016618 | 0.0066389 | 0.0016622 | 2.4662e-06 | 4.686e-07 | 0.010132 | 0.010132 | 0.010132 | 0.9746 | -0.18525 | 0.97498 | -0.18256 | 3.7526
111 | -0.007421 | -0.0018581 | 0.0074233 | 0.0018586 | 2.3574e-06 | 5.3924e-07 | 0.011325 | 0.011325 | 0.011325 | 0.97498 | -0.18256 | 0.97529 | -0.18026 | 4.1946
112 | 0.00078206 | 0.00019587 | -0.00078205 | -0.000196 | 9.5641e-09 | -1.3049e-07 | 0.0011935 | 0.0011936 | 0.0011936 | 0.97498 | -0.18256 | 0.97496 | -0.18265 | 0.44207
113 | -0.0010134 | -0.00024859 | 0.0010134 | 0.00024844 | 1.8658e-08 | -1.5226e-07 | 0.001537 | 0.001537 | 0.001537 | 0.97984 | -0.14928 | 0.97986 | -0.14914 | 0.56926
114 | 0.00044561 | 0.0001063 | -0.00044554 | -0.00010931 | 6.8618e-08 | -3.0099e-06 | 0.00067484 | 0.00067589 | 0.00067589 | 0.97984 | -0.14928 | 0.97969 | -0.15047 | 0.25033
115 | -0.0011954 | -0.00029405 | 0.0011956 | 0.00029271 | 2.3298e-07 | -1.3414e-06 | 0.0018133 | 0.0018128 | 0.0018133 | 0.97986 | -0.14914 | 0.98006 | -0.14767 | 0.6716
116 | 0.00044554 | 0.00010931 | -0.00044554 | -0.00010941 | 2.2609e-09 | -9.8995e-08 | 0.00067589 | 0.00067592 | 0.00067592 | 0.97969 | -0.15047 | 0.97968 | -0.15051 | 0.25034
117 | -0.0011956 | -0.00029271 | 0.0011957 | 0.00029195 | 1.317e-07 | -7.5888e-07 | 0.0018128 | 0.0018125 | 0.0018128 | 0.98006 | -0.14767 | 0.98017 | -0.14684 | 0.67141
118 | 0.00044554 | 0.00010941 | -0.00044549 | -0.00011149 | 4.7541e-08 | -2.0789e-06 | 0.00067592 | 0.00067667 | 0.00067667 | 0.97968 | -0.15051 | 0.97958 | -0.15129 | 0.25062
119 | 0.00010423 | 2.596e-05 | -0.00010423 | -2.6122e-05 | 2.0134e-10 | -1.6202e-07 | 0.00015827 | 0.00015833 | 0.00015833 | 0.97958 | -0.15129 | 0.97957 | -0.15131 | 0.058641
120 | -0.014692 | -0.0035856 | 0.014694 | 0.0035856 | 2.0761e-06 | -8.77e-10 | 0.021998 | 0.021998 | 0.021998 | 0.99226 | -0.056448 | 0.9924 | -0.055374 | 2.7159
121 | -0.014775 | -0.0036059 | 0.014777 | 0.003606 | 2.0298e-06 | 7.4899e-09 | 0.02212 | 0.02212 | 0.02212 | 0.9924 | -0.055374 | 0.99255 | -0.05433 | 2.7309
122 | 0.00012283 | 3.0675e-05 | -0.00012283 | -3.0785e-05 | 1.803e-10 | -1.1007e-07 | 0.00018411 | 0.00018415 | 0.00018415 | 0.99255 | -0.05433 | 0.99254 | -0.054341 | 0.068205
123 | -0.0149 | -0.0036366 | 0.014901 | 0.0036366 | 7.3465e-07 | 7.2543e-09 | 0.022304 | 0.022304 | 0.022304 | 0.99255 | -0.05433 | 0.9926 | -0.053955 | 2.7536
124 | -0.014957 | -0.0036507 | 0.014959 | 0.0036507 | 2.2208e-06 | 2.799e-08 | 0.022388 | 0.022388 | 0.022388 | 0.9926 | -0.053955 | 0.99275 | -0.052827 | 2.7639

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11323 | 0.028269

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011631 | 0.00029151
1 | 0.0011531 | 0.00028899
2 | 0.0039317 | 0.00098538
3 | 0.00066687 | 0.00016713
4 | 0.0010969 | 0.00027492
5 | 0.0055638 | 0.0013944
6 | 0.0017422 | 0.00043664
7 | 0.0017855 | 0.00044748
8 | 0.0016494 | 0.00041337
9 | 0.00094774 | 0.00023753
10 | 4.3711e-05 | 1.0955e-05
11 | 0.0001137 | 2.8497e-05
12 | 0.0018513 | 0.00046397
13 | 0.0019673 | 0.00049306
14 | 0.0016574 | 0.00041538
15 | 0.0016823 | 0.00042164
16 | 0.00071054 | 0.00017808
17 | 0.0023749 | 0.00059521
18 | 0.001246 | 0.00031227
19 | 0.004279 | 0.0010724
20 | 4.8735e-05 | 1.2214e-05
21 | 0.00017008 | 4.2627e-05
22 | 0.00051794 | 0.00012981
23 | 0.00038314 | 9.6025e-05
24 | 7.8093e-05 | 1.9572e-05
25 | 8.4112e-05 | 2.108e-05
26 | 0.00013266 | 3.3249e-05
27 | 0.0031372 | 0.00078625
28 | 0.0064827 | 0.0016247
29 | 0.00193 | 0.00048371
30 | 0.00054078 | 0.00013553
31 | 0.0014216 | 0.00035629
32 | 0.005201 | 0.0013035
33 | 0.009073 | 0.0022739
34 | 0.0064616 | 0.0016194
35 | 0.0031053 | 0.00077827
36 | 0.002048 | 0.00051328
37 | 0.0014903 | 0.00037351
38 | 0.0063565 | 0.0015931
39 | 0.00086099 | 0.00021579
40 | 0.0050274 | 0.00126
41 | 5.191e-05 | 1.301e-05
42 | 4.3555e-05 | 1.0916e-05
43 | 8.7731e-05 | 2.1987e-05
44 | 6.2366e-05 | 1.563e-05
45 | 0.00031041 | 7.7795e-05
46 | 0.00018663 | 4.6774e-05
47 | 0.00063972 | 0.00016033
48 | 9.0577e-05 | 2.2701e-05
49 | 9.995e-05 | 2.505e-05
50 | 0.0024628 | 0.00061724
51 | 0.00026641 | 6.6769e-05
52 | 0.0012631 | 0.00031656
53 | 0.0018844 | 0.00047228
54 | 3.8563e-05 | 9.6648e-06
55 | 3.2071e-05 | 8.0378e-06
56 | 0.00029141 | 7.3034e-05
57 | 0.00017565 | 4.4023e-05
58 | 4.2712e-05 | 1.0705e-05
59 | 0.00012476 | 3.1269e-05
60 | 5.5798e-05 | 1.3984e-05
61 | 0.0001887 | 4.7294e-05
62 | 0.00031292 | 7.8425e-05
63 | 0.00030058 | 7.5332e-05
64 | 5.9641e-05 | 1.4947e-05
65 | 0.00029176 | 7.3122e-05
66 | 0.00042667 | 0.00010693
67 | 0.0011756 | 0.00029464
68 | 0.0041557 | 0.0010415
69 | 0.00087015 | 0.00021808
70 | 0.00061758 | 0.00015478
71 | 0.00078205 | 0.000196
72 | 0.00056775 | 0.00014229
73 | 0.00018199 | 4.561e-05
74 | 0.00034126 | 8.5529e-05
75 | 0.00010423 | 2.6122e-05
76 | 6.0633e-05 | 1.5196e-05
77 | 8.1287e-05 | 2.0372e-05
78 | 0.00069508 | 0.0001742
79 | 0.00012283 | 3.0785e-05
80 | 5.6124e-05 | 1.4066e-05
81 | 8.4728e-05 | 2.1235e-05
82 | 0.00043136 | 0.00010811

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1