## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1008-19_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1008-19_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1008-19_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1008-19_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1008-19_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1008-19_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1008-19_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1008-19_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1008-19_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1008-19_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1008-19_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1008-19_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1008-19_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1008-19_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1008-19_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1008-19_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1008-19_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1008-19_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1008-19_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1008-19_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1008-19_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1008-19_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1008-19_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1008-19_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1008-19_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1008-19_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1008-19_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1008-19_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1008-19_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1008-19_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1008-19_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1008-19_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1008-19_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1008-19_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1008-19_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1008-19_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1008-19_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1008-19_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1008-19_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1008-19_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1008-19_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1008-19_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1008-19_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1008-19_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1008-19_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1008-19_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1008-19_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1008-19_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1008-19_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1008-19_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1008-19_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1008-19_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1008-19_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1008-19_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1008-19_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1008-19_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1008-19_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1008-19_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1008-19_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1008-19_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1008-19_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1008-19_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1008-19_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1008-19_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1008-19_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1008-19_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1008-19_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1008-19_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1008-19_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1008-19_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1008-19_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1008-19_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1008-19_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1008-19_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1008-19_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1008-19_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1008-19_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1008-19_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1008-19_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1008-19_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1008-19_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1008-19_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1008-19_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1008-19_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1008-19_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1008-19_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1008-19_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1008-19_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1008-19_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1008-19_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1008-19_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1008-19_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1008-19_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1008-19_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1008-19_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1008-19_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1008-19_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1008-19_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1008-19_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1008-19_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1008-19_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1008-19_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_125_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1008-19_0_3_load_0 | 0 | 0.00018063 | 4.527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1008-19_0_3_load_1 | 1 | 0.00053265 | 0.00013349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1008-19_0_3_load_51 | 3 | 8.5835e-05 | 2.1512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1008-19_0_3_load_50 | 5 | 5.8632e-05 | 1.4695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1008-19_0_3_load_75 | 6 | 0.00072011 | 0.00018048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1008-19_0_3_load_73 | 7 | 0.00037292 | 9.3463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1008-19_0_3_load_4 | 8 | 0.00068066 | 0.00017059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1008-19_0_3_load_6 | 10 | 0.0017547 | 0.00043978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1008-19_0_3_load_8 | 12 | 0.0033458 | 0.00083855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1008-19_0_3_load_126 | 13 | 0.003827 | 0.00095915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1008-19_0_3_load_9 | 15 | 0.0024372 | 0.00061081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1008-19_0_3_load_10 | 16 | 0.0023405 | 0.00058658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1008-19_0_3_load_12 | 18 | 0.0019498 | 0.00048866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1008-19_0_3_load_28 | 21 | 0.0019036 | 0.00047709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1008-19_0_3_load_27 | 22 | 0.0023396 | 0.00058636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1008-19_0_3_load_24 | 23 | 0.0026424 | 0.00066226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1008-19_0_3_load_132 | 24 | 0.0031865 | 0.00079862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1008-19_0_3_load_103 | 25 | 0.0021683 | 0.00054342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1008-19_0_3_load_25 | 27 | 0.0014334 | 0.00035924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1008-19_0_3_load_19 | 29 | 0.0015105 | 0.00037857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1008-19_0_3_load_15 | 30 | 0.0023403 | 0.00058654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1008-19_0_3_load_16 | 31 | 0.0039962 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1008-19_0_3_load_18 | 32 | 0.0032851 | 0.00082332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1008-19_0_3_load_30 | 33 | 0.0025348 | 0.00063529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1008-19_0_3_load_20 | 35 | 0.0026537 | 0.00066509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1008-19_0_3_load_21 | 36 | 0.0029871 | 0.00074865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1008-19_0_3_load_22 | 37 | 0.0055087 | 0.0013806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1008-19_0_3_load_23 | 38 | 0.0025468 | 0.00063829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1008-19_0_3_load_108 | 39 | 0.0017543 | 0.00043966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1008-19_0_3_load_60 | 40 | 0.0023365 | 0.00058558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1008-19_0_3_load_58 | 41 | 0.0039943 | 0.0010011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1008-19_0_3_load_109 | 42 | 0.00086052 | 0.00021567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1008-19_0_3_load_26 | 43 | 0.0017307 | 0.00043376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1008-19_0_3_load_29 | 44 | 0.0021844 | 0.00054746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1008-19_0_3_load_107 | 45 | 0.0016707 | 0.00041871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1008-19_0_3_load_33 | 46 | 0.0013927 | 0.00034905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1008-19_0_3_load_102 | 48 | 0.0011814 | 0.00029607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1008-19_0_3_load_106 | 49 | 0.0016289 | 0.00040823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1008-19_0_3_load_91 | 50 | 0.0026311 | 0.00065942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1008-19_0_3_load_92 | 51 | 0.0018453 | 0.00046248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1008-19_0_3_load_95 | 53 | 0.0021804 | 0.00054645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1008-19_0_3_load_104 | 54 | 0.0013003 | 0.00032589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1008-19_0_3_load_131 | 55 | 0.0031352 | 0.00078575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1008-19_0_3_load_115 | 57 | 0.00046893 | 0.00011752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1008-19_0_3_load_112 | 58 | 0.00054372 | 0.00013627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1008-19_0_3_load_65 | 60 | 0.00072686 | 0.00018217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1008-19_0_3_load_63 | 61 | 0.00032658 | 8.1848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1008-19_0_3_load_59 | 62 | 0.0015836 | 0.00039688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1008-19_0_3_load_122 | 63 | 0.00096705 | 0.00024237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1008-19_0_3_load_119 | 64 | 0.00080277 | 0.00020119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1008-19_0_3_load_121 | 66 | 0.00079445 | 0.00019911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1008-19_0_3_load_62 | 67 | 0.00058082 | 0.00014557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1008-19_0_3_load_125 | 69 | 0.00066477 | 0.00016661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1008-19_0_3_load_124 | 70 | 0.0029634 | 0.00074269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1008-19_0_3_load_72 | 71 | 0.00088728 | 0.00022237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1008-19_0_3_load_74 | 72 | 0.00022646 | 5.6757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1008-19_0_3_load_76 | 73 | 0.0010047 | 0.0002518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1008-19_0_3_load_78 | 75 | 0.0010299 | 0.00025811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1008-19_0_3_load_79 | 76 | 0.0003555 | 8.9097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1008-19_0_3_load_82 | 77 | 0.0022216 | 0.00055677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1008-19_0_3_load_80 | 78 | 0.00016441 | 4.1204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1008-19_0_3_load_81 | 79 | 0.00138 | 0.00034587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1008-19_0_3_load_83 | 80 | 0.0028044 | 0.00070284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1008-19_0_3_load_84 | 81 | 0.0021367 | 0.00053551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1008-19_0_3_load_85 | 82 | 0.0026743 | 0.00067024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1008-19_0_3_load_86 | 83 | 0.0024558 | 0.00061547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1008-19_0_3_load_94 | 84 | 0.0019154 | 0.00048003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1008-19_0_3_load_87 | 85 | 0.0012101 | 0.00030327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1008-19_0_3_load_88 | 86 | 0.0013682 | 0.00034289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1008-19_0_3_load_89 | 87 | 0.0010651 | 0.00026695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1008-19_0_3_load_90 | 88 | 0.0014945 | 0.00037456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1008-19_0_3_load_96 | 89 | 0.0023481 | 0.00058849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1008-19_0_3_load_97 | 90 | 0.002416 | 0.0006055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1008-19_0_3_load_98 | 91 | 0.0027813 | 0.00069705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1008-19_0_3_load_99 | 92 | 0.0023072 | 0.00057823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1008-19_0_3_load_100 | 93 | 0.0022556 | 0.0005653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1008-19_0_3_load_101 | 94 | 0.002476 | 0.00062054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1008-19_0_3_load_105 | 95 | 0.0019318 | 0.00048417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1008-19_0_3_load_111 | 97 | 0.00259 | 0.00064912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1008-19_0_3_load_113 | 98 | 0.00054229 | 0.00013591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1008-19_0_3_load_117 | 100 | 0.000521 | 0.00013058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1008-19_0_3_load_123 | 101 | 0.00054688 | 0.00013706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1008-19_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.03836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1008-19_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1008-19_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.23573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1008-19_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.066945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1008-19_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.12231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1008-19_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.098132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1008-19_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.076355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1008-19_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 71 | 0.0015553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1008-19_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1008-19_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.017809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1008-19_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.12818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1008-19_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.028085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1008-19_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0042709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1008-19_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.046862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1008-19_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 101 | 0.010802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1008-19_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 99 | 0.041055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1008-19_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0037915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1008-19_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.020712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1008-19_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.023881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1008-19_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.048095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1008-19_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.017829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1008-19_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0002354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1008-19_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0032147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1008-19_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.014309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1008-19_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.038158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1008-19_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.023939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1008-19_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.022767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1008-19_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0042981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1008-19_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 48 | 0.015406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1008-19_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 46 | 0.051944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1008-19_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 47 | 0.056994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1008-19_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 43 | 0.015012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1008-19_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.015712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1008-19_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.020072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1008-19_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.0038338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1008-19_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0021759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1008-19_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.028575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1008-19_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.012876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1008-19_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 50 | 0.014392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1008-19_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 51 | 0.012338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1008-19_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.077214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1008-19_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.012277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1008-19_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.022333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1008-19_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0062411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1008-19_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.03333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1008-19_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.058905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1008-19_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 62 | 0.035081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1008-19_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 96 | 0.04195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1008-19_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0089449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1008-19_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.015426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1008-19_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.011356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1008-19_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 54 | 0.0038396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1008-19_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.052307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1008-19_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 56 | 0.060786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1008-19_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 94 | 0.0091228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1008-19_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 95 | 0.010668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1008-19_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.031148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1008-19_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.018899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1008-19_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 84 | 0.013431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1008-19_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 88 | 0.01645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1008-19_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 89 | 0.021093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1008-19_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.022563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1008-19_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.011795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1008-19_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 99 | 0.01111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1008-19_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 96 | 0.012265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1008-19_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.015509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1008-19_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.045767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1008-19_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 67 | 0.13011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1008-19_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.090372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1008-19_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.0055408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1008-19_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.031801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1008-19_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.034561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1008-19_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 100 | 0.010772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1008-19_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.056223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1008-19_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.1011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1008-19_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1008-19_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 101 | 0.014552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1008-19_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0067681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1008-19_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.023802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1008-19_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0093523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1008-19_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.048562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1008-19_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0096986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1008-19_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.22946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1008-19_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.019609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1008-19_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.0086983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1008-19_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.019747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1008-19_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.017178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1008-19_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.023535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1008-19_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.014399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1008-19_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0067486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1008-19_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0024268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1008-19_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.015237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1008-19_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.033516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1008-19_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.017733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1008-19_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.012793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1008-19_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.012864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1008-19_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.016782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1008-19_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0078256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1008-19_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.016483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1008-19_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0042154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1008-19_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.015205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1008-19_0_3_trafo_14 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 20 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2643990.8162 | 1201655.1218 | 2644002.1688 | 1201650.347 | 2644019.4231 | 1201647.1834 | 2644026.0124 | 1201650.5226 | 2644026.9767 | 1201651.0818
1 | 2644046.1086 | 1201658.3306 | 2644036.9255 | 1201656.851 | 2644026.9767 | 1201651.0818
2 | 2643990.8162 | 1201655.1218 | 2643780.6191 | 1201761.822
3 | 2644046.1086 | 1201658.3306 | 2644070.6184 | 1201596.0204
4 | 2643780.6191 | 1201761.822 | 2643768.6412 | 1201750.4232 | 2643746.7199 | 1201736.177 | 2643728.0929 | 1201721.0433 | 2643707.6578 | 1201693.9897 | 2643694.5487 | 1201685.0555 | 2643691.4591 | 1201681.8867 | 2643690.7897 | 1201680.616
5 | 2644070.6184 | 1201596.0204 | 2644051.1129 | 1201573.1081 | 2644035.0919 | 1201552.434 | 2644025.4402 | 1201539.1221 | 2644016.0492 | 1201525.5453 | 2644012.3649 | 1201517.4052
6 | 2643994.2257 | 1201443.4265 | 2644005.1907 | 1201497.2938 | 2644007.3572 | 1201504.8918 | 2644011.0914 | 1201514.5915 | 2644012.3649 | 1201517.4052
7 | 2643993.9155 | 1201441.9025 | 2643994.2257 | 1201443.4265
8 | 2643833.1484 | 1200958.7594 | 2643830.9202 | 1200966.7809 | 2643826.3286 | 1200976.3638 | 2643822.3763 | 1200978.6806 | 2643809.1853 | 1200980.7407 | 2643805.2688 | 1200978.9259
9 | 2643833.1484 | 1200958.7594 | 2643849.9052 | 1200964.7916
10 | 2643833.1484 | 1200958.7594 | 2643828.2559 | 1200955.3994 | 2643812.2805 | 1200942.6974 | 2643805.242 | 1200935.086 | 2643799.4887 | 1200925.5718 | 2643792.1084 | 1200909.5532 | 2643787.2208 | 1200900.3122 | 2643782.8676 | 1200895.0107 | 2643775.3669 | 1200890.2309 | 2643758.0401 | 1200882.1995 | 2643741.5677 | 1200876.0089
11 | 2643870.7458 | 1200981.1922 | 2643868.4323 | 1200974.905 | 2643860.4179 | 1200968.576 | 2643849.9052 | 1200964.7916
12 | 2643741.5677 | 1200876.0089 | 2643740.3183 | 1200880.093
13 | 2643726.6104 | 1200924.9049 | 2643740.3183 | 1200880.093
14 | 2643726.6104 | 1200924.9049 | 2643720.0215 | 1200923.4559 | 2643716.658 | 1200921.1893
15 | 2643726.6104 | 1200924.9049 | 2643717.552 | 1200954.0885 | 2643715.7865 | 1200964.4369
16 | 2643757.6391 | 1201146.9032 | 2643754.9736 | 1201144.2067
17 | 2643740.4131 | 1201129.4768 | 2643754.9736 | 1201144.2067
18 | 2643757.6391 | 1201146.9032 | 2643774.4273 | 1201163.8867
19 | 2643780.4323 | 1201102.7879 | 2643760.6266 | 1201114.2717 | 2643740.4131 | 1201129.4768
20 | 2643740.4131 | 1201129.4768 | 2643727.1199 | 1201141.3975
21 | 2643774.4273 | 1201163.8867 | 2643774.5928 | 1201164.0541
22 | 2643780.4323 | 1201102.7879 | 2643783.1209 | 1201101.0256
23 | 2643780.4323 | 1201102.7879 | 2643783.7421 | 1201107.1146 | 2643789.9551 | 1201113.4328
24 | 2643713.0537 | 1201113.301 | 2643708.2787 | 1201124.05 | 2643709.0679 | 1201127.5132 | 2643712.3139 | 1201131.1946 | 2643727.1199 | 1201141.3975
25 | 2643774.5928 | 1201164.0541 | 2643791.4221 | 1201181.0792
26 | 2643799.8353 | 1201086.0316 | 2643798.5202 | 1201087.8786 | 2643795.4361 | 1201092.2251 | 2643792.4249 | 1201094.9268 | 2643783.1209 | 1201101.0256
27 | 2643792.9686 | 1201116.4974 | 2643789.9551 | 1201113.4328
28 | 2643799.8067 | 1201193.3165 | 2643798.9385 | 1201188.6831 | 2643791.4221 | 1201181.0792
29 | 2643799.8353 | 1201086.0316 | 2643836.5736 | 1201122.7527
30 | 2643799.8353 | 1201086.0316 | 2643759.6534 | 1201045.5035
31 | 2643792.9686 | 1201116.4974 | 2643803.4945 | 1201127.2015
32 | 2643697.1868 | 1201165.9592 | 2643700.6617 | 1201170.6095 | 2643707.7702 | 1201177.5097
33 | 2643697.1868 | 1201165.9592 | 2643692.3773 | 1201169.9819 | 2643685.3121 | 1201170.2193 | 2643679.6776 | 1201166.5338
34 | 2643707.7702 | 1201177.5097 | 2643710.5211 | 1201180.1799
35 | 2643677.8566 | 1201165.3428 | 2643679.6776 | 1201166.5338
36 | 2643653.9427 | 1201149.7009 | 2643677.8566 | 1201165.3428
37 | 2643719.7604 | 1201189.1484 | 2643710.5211 | 1201180.1799
38 | 2643719.7604 | 1201189.1484 | 2643718.063 | 1201191.2372 | 2643719.2298 | 1201195.0923 | 2643720.6824 | 1201197.3376 | 2643724.2258 | 1201200.8624
39 | 2643719.7604 | 1201189.1484 | 2643728.716 | 1201197.6357
40 | 2643635.4935 | 1201169.6701 | 2643634.1387 | 1201168.3002 | 2643628.7051 | 1201162.9465 | 2643626.1987 | 1201160.1266 | 2643625.9651 | 1201153.5434 | 2643627.2602 | 1201149.2171 | 2643636.7059 | 1201133.6105 | 2643653.9372 | 1201109.8117 | 2643656.5188 | 1201105.3451
41 | 2643637.9751 | 1201180.7797 | 2643638.5812 | 1201174.9142 | 2643638.181 | 1201172.3876 | 2643635.4935 | 1201169.6701
42 | 2643656.5188 | 1201105.3451 | 2643667.6946 | 1201086.0097
43 | 2643667.6946 | 1201086.0097 | 2643670.8178 | 1201080.6063
44 | 2643670.8178 | 1201080.6063 | 2643677.5423 | 1201068.9721 | 2643687.2962 | 1201051.635
45 | 2643542.4127 | 1201067.9417 | 2643560.9833 | 1201030.6003 | 2643567.1773 | 1201016.2374 | 2643567.7666 | 1201014.7942
46 | 2643567.7666 | 1201014.7942 | 2643570.9206 | 1201007.0706 | 2643573.7752 | 1200997.6416 | 2643576.0149 | 1200991.1209 | 2643578.7652 | 1200985.56 | 2643580.7623 | 1200982.3411
47 | 2643707.8654 | 1201015.0743 | 2643687.2962 | 1201051.635
48 | 2643809.7662 | 1201133.5794 | 2643803.4945 | 1201127.2015
49 | 2643820.582 | 1201144.5785 | 2643809.7662 | 1201133.5794
50 | 2643820.582 | 1201144.5785 | 2643828.5439 | 1201152.6752
51 | 2643836.5736 | 1201122.7527 | 2643839.2893 | 1201125.467
52 | 2643729.5026 | 1201088.296 | 2643743.6533 | 1201068.4327 | 2643759.6534 | 1201045.5035
53 | 2643722.8473 | 1200997.0959 | 2643728.3783 | 1201003.7178 | 2643736.6846 | 1201015.941 | 2643759.6534 | 1201045.5035
54 | 2643797.0881 | 1201201.942 | 2643798.5841 | 1201198.6083 | 2643799.8834 | 1201193.7262 | 2643799.8067 | 1201193.3165
55 | 2643836.0235 | 1201160.2815 | 2643828.5439 | 1201152.6752
56 | 2643719.4922 | 1201225.8116 | 2643721.2586 | 1201224.7017 | 2643730.0455 | 1201212.8036 | 2643730.4913 | 1201209.0937 | 2643729.1154 | 1201205.7262 | 2643724.2258 | 1201200.8624
57 | 2643742.4337 | 1201210.6359 | 2643728.716 | 1201197.6357
58 | 2643719.4922 | 1201225.8116 | 2643721.2181 | 1201230.2378 | 2643725.0462 | 1201234.4571 | 2643727.2355 | 1201236.4832
59 | 2643719.4922 | 1201225.8116 | 2643714.7937 | 1201225.0769 | 2643704.2586 | 1201220.0015
60 | 2643757.7439 | 1201225.1453 | 2643742.4337 | 1201210.6359
61 | 2643722.8473 | 1200997.0959 | 2643717.8978 | 1200982.785 | 2643716.4293 | 1200975.5115
62 | 2643722.8473 | 1200997.0959 | 2643717.1366 | 1201000.4783 | 2643713.6001 | 1201004.2323
63 | 2643715.7865 | 1200964.4369 | 2643716.1422 | 1200974.0894 | 2643716.4293 | 1200975.5115
64 | 2643707.8654 | 1201015.0743 | 2643713.6001 | 1201004.2323
65 | 2643393.7278 | 1200805.7021 | 2643397.6905 | 1200790.7074
66 | 2643393.7278 | 1200805.7021 | 2643402.5155 | 1200805.2211 | 2643414.6384 | 1200806.6766 | 2643429.5605 | 1200810.4982 | 2643438.3524 | 1200813.6874
67 | 2643566.1718 | 1200822.8869 | 2643518.7618 | 1200826.6446 | 2643500.1282 | 1200827.6318 | 2643486.9294 | 1200827.5802 | 2643474.3071 | 1200825.7208 | 2643461.2417 | 1200821.9904 | 2643438.3524 | 1200813.6874
68 | 2643658.1692 | 1200935.702 | 2643580.7623 | 1200982.3411
69 | 2643662.5376 | 1200939.1105 | 2643658.1692 | 1200935.702
70 | 2643690.2766 | 1200959.6256 | 2643686.6915 | 1200968.9825 | 2643675.4436 | 1200987.6343
71 | 2643690.2766 | 1200959.6256 | 2643685.379 | 1200956.9328 | 2643662.5376 | 1200939.1105
72 | 2643690.2766 | 1200959.6256 | 2643694.4774 | 1200960.7792 | 2643700.8002 | 1200961.8645
73 | 2643622.1941 | 1200818.1377 | 2643572.457 | 1200822.3887 | 2643566.1718 | 1200822.8869
74 | 2643683.2775 | 1200898.6957 | 2643622.1941 | 1200818.1377
75 | 2643683.2775 | 1200898.6957 | 2643704.5902 | 1200913.0574
76 | 2643716.658 | 1200921.1893 | 2643704.5902 | 1200913.0574
77 | 2643992.4771 | 1201435.2895 | 2643993.3351 | 1201439.0514 | 2643993.9155 | 1201441.9025
78 | 2643992.4771 | 1201435.2895 | 2643990.2236 | 1201425.4097 | 2643986.225 | 1201412.3396
79 | 2643982.4213 | 1201403.7956 | 2643986.225 | 1201412.3396 | 2643986.225 | 1201412.3396
80 | 2643982.4213 | 1201403.7956 | 2643977.8965 | 1201407.42 | 2643948.8013 | 1201438.7609
81 | 2643942.1871 | 1201445.8541 | 2643943.7408 | 1201444.2119 | 2643948.8013 | 1201438.7609
82 | 2643779.0214 | 1201284.4084 | 2643948.8013 | 1201438.7609
83 | 2643942.1871 | 1201445.8541 | 2643928.7099 | 1201460.0981
84 | 2643779.0214 | 1201284.4084 | 2643772.6374 | 1201278.5003
85 | 2643928.7099 | 1201460.0981 | 2643915.1384 | 1201474.442
86 | 2643760.0296 | 1201266.8324 | 2643772.6374 | 1201278.5003
87 | 2643760.0296 | 1201266.8324 | 2643742.7566 | 1201250.8471
88 | 2643742.7566 | 1201250.8471 | 2643732.1885 | 1201241.0669
89 | 2643727.2355 | 1201236.4832 | 2643732.1885 | 1201241.0669
90 | 2643656.3774 | 1201208.7544 | 2643658.3129 | 1201210.2184
91 | 2643658.3129 | 1201210.2184 | 2643663.2163 | 1201213.9271 | 2643666.4337 | 1201215.2736 | 2643671.9235 | 1201216.3865
92 | 2643671.9235 | 1201216.3865 | 2643672.1795 | 1201216.4384 | 2643677.1683 | 1201215.9857 | 2643685.1793 | 1201214.4322 | 2643688.968 | 1201214.6712 | 2643697.2426 | 1201216.6216 | 2643704.2586 | 1201220.0015
93 | 2643757.7439 | 1201225.1453 | 2643770.6151 | 1201237.3433
94 | 2643770.6151 | 1201237.3433 | 2643771.7665 | 1201238.4344 | 2643774.9863 | 1201239.4475 | 2643779.2019 | 1201238.5667 | 2643781.7467 | 1201236.1284
95 | 2643781.7467 | 1201236.1284 | 2643781.7467 | 1201236.1284 | 2643787.0134 | 1201224.3923
96 | 2643787.0134 | 1201224.3923 | 2643793.8841 | 1201209.0817
97 | 2643797.0881 | 1201201.942 | 2643793.8841 | 1201209.0817
98 | 2643707.8654 | 1201015.0743 | 2643693.4795 | 1201007.0278
99 | 2643689.8005 | 1201004.9699 | 2643693.4795 | 1201007.0278
100 | 2643715.7865 | 1200964.4369 | 2643700.8002 | 1200961.8645

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2644026.9767 | 1201651.0818
1 | 2643990.8162 | 1201655.1218
2 | 2644046.1086 | 1201658.3306
3 | 2643780.6191 | 1201761.822
4 | 2644070.6184 | 1201596.0204
5 | 2643690.7897 | 1201680.616
6 | 2644012.3649 | 1201517.4052
7 | 2643994.2257 | 1201443.4265
8 | 2643805.2688 | 1200978.9259
9 | 2643833.1484 | 1200958.7594
10 | 2643849.9052 | 1200964.7916
11 | 2643741.5677 | 1200876.0089
12 | 2643870.7458 | 1200981.1922
13 | 2643740.3183 | 1200880.093
14 | 2643726.6104 | 1200924.9049
15 | 2643754.9736 | 1201144.2067
16 | 2643757.6391 | 1201146.9032
17 | 2643740.4131 | 1201129.4768
18 | 2643774.4273 | 1201163.8867
19 | 2643780.4323 | 1201102.7879
20 | 2643727.1199 | 1201141.3975
21 | 2643774.5928 | 1201164.0541
22 | 2643783.1209 | 1201101.0256
23 | 2643789.9551 | 1201113.4328
24 | 2643713.0537 | 1201113.301
25 | 2643791.4221 | 1201181.0792
26 | 2643799.8353 | 1201086.0316
27 | 2643792.9686 | 1201116.4974
28 | 2643697.1868 | 1201165.9592
29 | 2643707.7702 | 1201177.5097
30 | 2643679.6776 | 1201166.5338
31 | 2643677.8566 | 1201165.3428
32 | 2643653.9427 | 1201149.7009
33 | 2643710.5211 | 1201180.1799
34 | 2643719.7604 | 1201189.1484
35 | 2643635.4935 | 1201169.6701
36 | 2643656.5188 | 1201105.3451
37 | 2643637.9751 | 1201180.7797
38 | 2643667.6946 | 1201086.0097
39 | 2643670.8178 | 1201080.6063
40 | 2643542.4127 | 1201067.9417
41 | 2643567.7666 | 1201014.7942
42 | 2643687.2962 | 1201051.635
43 | 2643803.4945 | 1201127.2015
44 | 2643809.7662 | 1201133.5794
45 | 2643820.582 | 1201144.5785
46 | 2643836.5736 | 1201122.7527
47 | 2643759.6534 | 1201045.5035
48 | 2643799.8067 | 1201193.3165
49 | 2643828.5439 | 1201152.6752
50 | 2643724.2258 | 1201200.8624
51 | 2643728.716 | 1201197.6357
52 | 2643719.4922 | 1201225.8116
53 | 2643742.4337 | 1201210.6359
54 | 2643839.2893 | 1201125.467
55 | 2643729.5026 | 1201088.296
56 | 2643722.8473 | 1200997.0959
57 | 2643716.4293 | 1200975.5115
58 | 2643713.6001 | 1201004.2323
59 | 2643393.7278 | 1200805.7021
60 | 2643397.6905 | 1200790.7074
61 | 2643438.3524 | 1200813.6874
62 | 2643580.7623 | 1200982.3411
63 | 2643658.1692 | 1200935.702
64 | 2643675.4436 | 1200987.6343
65 | 2643690.2766 | 1200959.6256
66 | 2643662.5376 | 1200939.1105
67 | 2643566.1718 | 1200822.8869
68 | 2643622.1941 | 1200818.1377
69 | 2643683.2775 | 1200898.6957
70 | 2643704.5902 | 1200913.0574
71 | 2643993.9155 | 1201441.9025
72 | 2643992.4771 | 1201435.2895
73 | 2643986.225 | 1201412.3396
74 | 2643982.4213 | 1201403.7956
75 | 2643948.8013 | 1201438.7609
76 | 2643942.1871 | 1201445.8541
77 | 2643779.0214 | 1201284.4084
78 | 2643928.7099 | 1201460.0981
79 | 2643915.1384 | 1201474.442
80 | 2643772.6374 | 1201278.5003
81 | 2643760.0296 | 1201266.8324
82 | 2643742.7566 | 1201250.8471
83 | 2643732.1885 | 1201241.0669
84 | 2643727.2355 | 1201236.4832
85 | 2643656.3774 | 1201208.7544
86 | 2643658.3129 | 1201210.2184
87 | 2643671.9235 | 1201216.3865
88 | 2643704.2586 | 1201220.0015
89 | 2643757.7439 | 1201225.1453
90 | 2643770.6151 | 1201237.3433
91 | 2643781.7467 | 1201236.1284
92 | 2643787.0134 | 1201224.3923
93 | 2643793.8841 | 1201209.0817
94 | 2643797.0881 | 1201201.942
95 | 2643836.0235 | 1201160.2815
96 | 2643707.8654 | 1201015.0743
97 | 2643693.4795 | 1201007.0278
98 | 2643689.8005 | 1201004.9699
99 | 2643715.7865 | 1200964.4369
100 | 2643700.8002 | 1200961.8645
101 | 2643716.658 | 1200921.1893
102 | 2643740.4131 | 1201129.4768

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97309 | -0.1904 | 0.00018063 | 4.527e-05
1 | 0.97305 | -0.19068 | 0.00053265 | 0.00013349
2 | 0.97311 | -0.1902 | 0 | 0
3 | 0.973 | -0.1911 | 8.5835e-05 | 2.1512e-05
4 | 0.9732 | -0.18956 | 0 | 0
5 | 0.97299 | -0.19118 | 5.8632e-05 | 1.4695e-05
6 | 0.97332 | -0.18863 | 0.00072011 | 0.00018048
7 | 0.97349 | -0.18731 | 0.00037292 | 9.3463e-05
8 | 0.97909 | -0.14714 | 0.00068066 | 0.00017059
9 | 0.97913 | -0.14685 | 0 | 0
10 | 0.979 | -0.1478 | 0.0017547 | 0.00043978
11 | 0.98021 | -0.13913 | 0 | 0
12 | 0.97886 | -0.14878 | 0.0033458 | 0.00083855
13 | 0.98024 | -0.13887 | 0.003827 | 0.00095915
14 | 0.9809 | -0.13419 | 0 | 0
15 | 0.99597 | -0.027895 | 0.0024372 | 0.00061081
16 | 0.99558 | -0.030602 | 0.0023405 | 0.00058658
17 | 0.99817 | -0.012639 | 0 | 0
18 | 0.9932 | -0.047136 | 0.0019498 | 0.00048866
19 | 0.99341 | -0.045757 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | -0.14788 | -0.037142
21 | 0.99318 | -0.047295 | 0.0019036 | 0.00047709
22 | 0.99316 | -0.047552 | 0.0023396 | 0.00058636
23 | 0.99314 | -0.047672 | 0.0026424 | 0.00066226
24 | 0.99983 | -0.0012144 | 0.0031865 | 0.00079862
25 | 0.99093 | -0.063011 | 0.0021683 | 0.00054342
26 | 0.99141 | -0.059746 | 0 | 0
27 | 0.99308 | -0.048132 | 0.0014334 | 0.00035924
28 | 0.97946 | -0.14418 | 0 | 0
29 | 0.97968 | -0.14261 | 0.0015105 | 0.00037857
30 | 0.97918 | -0.14619 | 0.0023403 | 0.00058654
31 | 0.97916 | -0.14636 | 0.0039962 | 0.0010015
32 | 0.97902 | -0.14733 | 0.0032851 | 0.00082332
33 | 0.97974 | -0.14216 | 0.0025348 | 0.00063529
34 | 0.98 | -0.14033 | 0 | 0
35 | 0.97929 | -0.14563 | 0.0026537 | 0.00066509
36 | 0.98021 | -0.13907 | 0.0029871 | 0.00074865
37 | 0.97919 | -0.14633 | 0.0055087 | 0.0013806
38 | 0.98057 | -0.13649 | 0.0025468 | 0.00063829
39 | 0.98069 | -0.1356 | 0.0017543 | 0.00043966
40 | 0.97929 | -0.14568 | 0.0023365 | 0.00058558
41 | 0.97949 | -0.14424 | 0.0039943 | 0.0010011
42 | 0.98144 | -0.13025 | 0.00086052 | 0.00021567
43 | 0.99288 | -0.049523 | 0.0017307 | 0.00043376
44 | 0.99278 | -0.050195 | 0.0021844 | 0.00054746
45 | 0.99267 | -0.051013 | 0.0016707 | 0.00041871
46 | 0.99121 | -0.061168 | 0.0013927 | 0.00034905
47 | 0.98727 | -0.088885 | 0 | 0
48 | 0.98953 | -0.072822 | 0.0011814 | 0.00029607
49 | 0.99261 | -0.051422 | 0.0016289 | 0.00040823
50 | 0.97939 | -0.14469 | 0.0026311 | 0.00065942
51 | 0.98077 | -0.13485 | 0.0018453 | 0.00046248
52 | 0.97819 | -0.15327 | 0 | 0
53 | 0.98199 | -0.12612 | 0.0021804 | 0.00054645
54 | 0.9912 | -0.061219 | 0.0013003 | 0.00032589
55 | 0.98703 | -0.090566 | 0.0031352 | 0.00078575
56 | 0.98313 | -0.11826 | 0 | 0
57 | 0.98224 | -0.12455 | 0.00046893 | 0.00011752
58 | 0.98278 | -0.1207 | 0.00054372 | 0.00013627
59 | 0.97999 | -0.14076 | 0 | 0
60 | 0.97997 | -0.14088 | 0.00072686 | 0.00018217
61 | 0.98004 | -0.14041 | 0.00032658 | 8.1848e-05
62 | 0.97981 | -0.14193 | 0.0015836 | 0.00039688
63 | 0.98085 | -0.13449 | 0.00096705 | 0.00024237
64 | 0.98137 | -0.13077 | 0.00080277 | 0.00020119
65 | 0.98141 | -0.13051 | 0 | 0
66 | 0.98092 | -0.13398 | 0.00079445 | 0.00019911
67 | 0.98024 | -0.13897 | 0.00058082 | 0.00014557
68 | 0.98037 | -0.13801 | 0 | 0
69 | 0.98061 | -0.13626 | 0.00066477 | 0.00016661
70 | 0.98069 | -0.13564 | 0.0029634 | 0.00074269
71 | 0.9735 | -0.18728 | 0.00088728 | 0.00022237
72 | 0.97353 | -0.18707 | 0.00022646 | 5.6757e-05
73 | 0.97363 | -0.18629 | 0.0010047 | 0.0002518
74 | 0.97369 | -0.18588 | 0 | 0
75 | 0.97398 | -0.18377 | 0.0010299 | 0.00025811
76 | 0.97395 | -0.18396 | 0.0003555 | 8.9097e-05
77 | 0.97633 | -0.16671 | 0.0022216 | 0.00055677
78 | 0.97391 | -0.18428 | 0.00016441 | 4.1204e-05
79 | 0.97387 | -0.18457 | 0.00138 | 0.00034587
80 | 0.97645 | -0.16586 | 0.0028044 | 0.00070284
81 | 0.97675 | -0.16368 | 0.0021367 | 0.00053551
82 | 0.97723 | -0.16017 | 0.0026743 | 0.00067024
83 | 0.97759 | -0.15762 | 0.0024558 | 0.00061547
84 | 0.97778 | -0.15626 | 0.0019154 | 0.00048003
85 | 0.97783 | -0.15587 | 0.0012101 | 0.00030327
86 | 0.97784 | -0.15584 | 0.0013682 | 0.00034289
87 | 0.97789 | -0.15543 | 0.0010651 | 0.00026695
88 | 0.97807 | -0.15415 | 0.0014945 | 0.00037456
89 | 0.98343 | -0.11592 | 0.0023481 | 0.00058849
90 | 0.9847 | -0.10693 | 0.002416 | 0.0006055
91 | 0.98565 | -0.10015 | 0.0027813 | 0.00069705
92 | 0.98667 | -0.092977 | 0.0023072 | 0.00057823
93 | 0.98805 | -0.083244 | 0.0022556 | 0.0005653
94 | 0.98872 | -0.078535 | 0.002476 | 0.00062054
95 | 0.99258 | -0.051631 | 0.0019318 | 0.00048417
96 | 0.98244 | -0.12316 | 0 | 0
97 | 0.98236 | -0.1237 | 0.00259 | 0.00064912
98 | 0.98236 | -0.12372 | 0.00054229 | 0.00013591
99 | 0.98182 | -0.1276 | 0 | 0
100 | 0.98157 | -0.12933 | 0.000521 | 0.00013058
101 | 0.98081 | -0.13484 | 0.00054688 | 0.00013706
102 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00067715 | 0.00016479 | -0.00067712 | -0.00016526 | 2.5583e-08 | -4.6667e-07 | 0.0010337 | 0.0010339 | 0.0010339 | 0.97309 | -0.1904 | 0.97305 | -0.19068 | 0.38293
1 | -0.00085778 | -0.00021006 | 0.0008578 | 0.00020981 | 2.2272e-08 | -2.4986e-07 | 0.0013099 | 0.0013098 | 0.0013099 | 0.97309 | -0.1904 | 0.97311 | -0.1902 | 0.48516
2 | 0.00014447 | 3.1763e-05 | -0.00014447 | -3.4688e-05 | 7.113e-09 | -2.9252e-06 | 0.00021942 | 0.0002204 | 0.0002204 | 0.97305 | -0.19068 | 0.973 | -0.1911 | 0.081629
3 | -0.0008578 | -0.00020981 | 0.00085787 | 0.00020901 | 7.1655e-08 | -8.0419e-07 | 0.0013098 | 0.0013096 | 0.0013098 | 0.97311 | -0.1902 | 0.9732 | -0.18956 | 0.48513
4 | 5.8633e-05 | 1.3176e-05 | -5.8632e-05 | -1.4695e-05 | 6.0999e-10 | -1.5189e-06 | 8.9146e-05 | 8.9668e-05 | 8.9668e-05 | 0.973 | -0.1911 | 0.97299 | -0.19118 | 0.03321
5 | -0.00085787 | -0.00020901 | 0.00085798 | 0.00020783 | 1.0498e-07 | -1.1791e-06 | 0.0013096 | 0.0013091 | 0.0013096 | 0.9732 | -0.18956 | 0.97332 | -0.18863 | 0.48502
6 | -0.0015781 | -0.0003883 | 0.0015784 | 0.00038746 | 2.7669e-07 | -8.4273e-07 | 0.00241 | 0.0024097 | 0.00241 | 0.97332 | -0.18863 | 0.97349 | -0.18731 | 0.8926
7 | -0.0019513 | -0.00048092 | 0.0019513 | 0.00048091 | 8.6165e-09 | -1.6023e-08 | 0.0029797 | 0.0029797 | 0.0029797 | 0.97349 | -0.18731 | 0.9735 | -0.18728 | 1.1036
8 | -0.00068066 | -0.00017059 | 0.00068069 | 0.00017008 | 2.7507e-08 | -5.0759e-07 | 0.0010345 | 0.0010343 | 0.0010345 | 0.97909 | -0.14714 | 0.97913 | -0.14685 | 0.38314
9 | 0.0051017 | 0.0012782 | -0.005101 | -0.0012781 | 6.6802e-07 | 3.2966e-08 | 0.0077531 | 0.0077532 | 0.0077532 | 0.97913 | -0.14685 | 0.979 | -0.1478 | 2.8715
10 | -0.0057824 | -0.0014483 | 0.0057886 | 0.001449 | 6.1757e-06 | 7.6136e-07 | 0.0087874 | 0.0087868 | 0.0087874 | 0.97913 | -0.14685 | 0.98021 | -0.13913 | 3.2546
11 | 0.0033463 | 0.00083837 | -0.0033458 | -0.00083855 | 4.5334e-07 | -1.7872e-07 | 0.0050861 | 0.0050862 | 0.0050862 | 0.979 | -0.1478 | 0.97886 | -0.14878 | 1.8838
12 | -0.0057886 | -0.001449 | 0.0057888 | 0.001449 | 2.0576e-07 | 2.5302e-08 | 0.0087868 | 0.0087868 | 0.0087868 | 0.98021 | -0.13913 | 0.98024 | -0.13887 | 3.2544
13 | -0.0096158 | -0.0024082 | 0.0096221 | 0.00241 | 6.2299e-06 | 1.805e-06 | 0.014596 | 0.014596 | 0.014596 | 0.98024 | -0.13887 | 0.9809 | -0.13419 | 5.406
14 | 0.0058114 | 0.0014517 | -0.0058109 | -0.0014517 | 5.2369e-07 | 6.5075e-08 | 0.0088142 | 0.0088143 | 0.0088143 | 0.9809 | -0.13419 | 0.98081 | -0.13484 | 3.2645
15 | -0.015433 | -0.0038617 | 0.015448 | 0.0038666 | 1.404e-05 | 4.8812e-06 | 0.02341 | 0.02341 | 0.02341 | 0.9809 | -0.13419 | 0.98182 | -0.1276 | 8.6705
16 | 0.071807 | 0.018113 | -0.07178 | -0.018103 | 2.7252e-05 | 1.0432e-05 | 0.10732 | 0.10732 | 0.10732 | 0.99597 | -0.027895 | 0.99558 | -0.030602 | 39.7498
17 | -0.074245 | -0.018724 | 0.074404 | 0.018785 | 0.00015914 | 6.0937e-05 | 0.11097 | 0.11097 | 0.11097 | 0.99597 | -0.027895 | 0.99817 | -0.012639 | 41.0984
18 | 0.06944 | 0.017516 | -0.069279 | -0.017455 | 0.00016064 | 6.1474e-05 | 0.10383 | 0.10383 | 0.10383 | 0.99558 | -0.030602 | 0.9932 | -0.047136 | 38.4542
19 | 0.069233 | 0.017461 | -0.068913 | -0.017338 | 0.00031992 | 0.00012242 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.99817 | -0.012639 | 0.99341 | -0.045757 | 38.2399
20 | -0.14364 | -0.036246 | 0.14389 | 0.036343 | 0.00025525 | 9.7708e-05 | 0.21421 | 0.21421 | 0.21421 | 0.99817 | -0.012639 | 1 | 0 | 39.6691
21 | 0.067329 | 0.016966 | -0.067328 | -0.016966 | 1.4956e-06 | 5.7219e-07 | 0.10091 | 0.10091 | 0.10091 | 0.9932 | -0.047136 | 0.99318 | -0.047295 | 37.3723
22 | 0.055684 | 0.014023 | -0.05567 | -0.014017 | 1.3963e-05 | 5.3288e-06 | 0.083431 | 0.083431 | 0.083431 | 0.99341 | -0.045757 | 0.99316 | -0.047552 | 30.9005
23 | 0.01323 | 0.0033157 | -0.013226 | -0.0033145 | 3.5062e-06 | 1.1633e-06 | 0.019817 | 0.019817 | 0.019817 | 0.99341 | -0.045757 | 0.99314 | -0.047672 | 7.3395
24 | 0.0031871 | 0.00079832 | -0.0031865 | -0.00079862 | 5.355e-07 | -2.9456e-07 | 0.0047423 | 0.0047424 | 0.0047424 | 1 | 0 | 0.99983 | -0.0012144 | 1.7565
25 | 0.065424 | 0.016489 | -0.065281 | -0.016434 | 0.00014362 | 5.493e-05 | 0.098053 | 0.098053 | 0.098053 | 0.99318 | -0.047295 | 0.99093 | -0.063011 | 36.316
26 | 0.05333 | 0.013431 | -0.053239 | -0.013396 | 9.0754e-05 | 3.4611e-05 | 0.079926 | 0.079926 | 0.079926 | 0.99316 | -0.047552 | 0.99141 | -0.059746 | 29.6022
27 | 0.010584 | 0.0026522 | -0.010583 | -0.002652 | 6.7442e-07 | 2.0378e-07 | 0.015858 | 0.015858 | 0.015858 | 0.99314 | -0.047672 | 0.99308 | -0.048132 | 5.8732
28 | 0.063112 | 0.01589 | -0.063026 | -0.015857 | 8.639e-05 | 3.3029e-05 | 0.094797 | 0.094797 | 0.094797 | 0.99093 | -0.063011 | 0.98953 | -0.072822 | 35.1102
29 | 0.0026936 | 0.00067443 | -0.0026931 | -0.00067489 | 5.2974e-07 | -4.6593e-07 | 0.0040426 | 0.0040428 | 0.0040428 | 0.99141 | -0.059746 | 0.99121 | -0.061168 | 1.4973
30 | 0.050546 | 0.012722 | -0.050341 | -0.012644 | 0.00020479 | 7.8034e-05 | 0.075883 | 0.075884 | 0.075884 | 0.99141 | -0.059746 | 0.98727 | -0.088885 | 28.1051
31 | 0.0091498 | 0.0022928 | -0.009148 | -0.0022923 | 1.7608e-06 | 4.8302e-07 | 0.01371 | 0.01371 | 0.01371 | 0.99308 | -0.048132 | 0.99288 | -0.049523 | 5.0777
32 | -0.0096249 | -0.002412 | 0.009627 | 0.0024126 | 2.0962e-06 | 6.0845e-07 | 0.014622 | 0.014622 | 0.014622 | 0.97946 | -0.14418 | 0.97968 | -0.14261 | 5.4156
33 | 0.0096249 | 0.002412 | -0.0096222 | -0.0024113 | 2.678e-06 | 7.7744e-07 | 0.014622 | 0.014622 | 0.014622 | 0.97946 | -0.14418 | 0.97918 | -0.14619 | 5.4157
34 | -0.011138 | -0.0027912 | 0.011138 | 0.0027914 | 6.8459e-07 | 2.1503e-07 | 0.016916 | 0.016916 | 0.016916 | 0.97968 | -0.14261 | 0.97974 | -0.14216 | 6.2653
35 | 0.0072819 | 0.0018247 | -0.0072817 | -0.0018247 | 1.6626e-07 | 3.6577e-08 | 0.011066 | 0.011066 | 0.011066 | 0.97918 | -0.14619 | 0.97916 | -0.14636 | 4.0985
36 | 0.0032855 | 0.00082313 | -0.0032851 | -0.00082332 | 4.4452e-07 | -1.884e-07 | 0.0049929 | 0.004993 | 0.004993 | 0.97916 | -0.14636 | 0.97902 | -0.14733 | 1.8493
37 | -0.013673 | -0.0034267 | 0.013676 | 0.0034279 | 3.4649e-06 | 1.1705e-06 | 0.020766 | 0.020766 | 0.020766 | 0.97974 | -0.14216 | 0.98 | -0.14033 | 7.6912
38 | 0.029075 | 0.0072849 | -0.029058 | -0.0072784 | 1.7502e-05 | 6.5502e-06 | 0.044146 | 0.044146 | 0.044146 | 0.98 | -0.14033 | 0.97939 | -0.14469 | 16.3505
39 | -0.042752 | -0.010713 | 0.042784 | 0.010725 | 3.2442e-05 | 1.2322e-05 | 0.064913 | 0.064913 | 0.064913 | 0.98 | -0.14033 | 0.98077 | -0.13485 | 24.0417
40 | -0.0081629 | -0.0020457 | 0.0081704 | 0.0020476 | 7.4123e-06 | 1.8785e-06 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.97929 | -0.14563 | 0.98021 | -0.13907 | 4.5939
41 | 0.0055092 | 0.0013807 | -0.0055087 | -0.0013806 | 5.3684e-07 | 5.2031e-08 | 0.0083712 | 0.0083712 | 0.0083712 | 0.97929 | -0.14563 | 0.97919 | -0.14633 | 3.1004
42 | -0.011158 | -0.0027963 | 0.011162 | 0.0027975 | 3.998e-06 | 1.2561e-06 | 0.016938 | 0.016938 | 0.016938 | 0.98021 | -0.13907 | 0.98057 | -0.13649 | 6.2733
43 | -0.013708 | -0.0034358 | 0.01371 | 0.0034364 | 1.6853e-06 | 5.6945e-07 | 0.020802 | 0.020802 | 0.020802 | 0.98057 | -0.13649 | 0.98069 | -0.1356 | 7.7046
44 | -0.015464 | -0.003876 | 0.015476 | 0.00388 | 1.1451e-05 | 3.9833e-06 | 0.023464 | 0.023464 | 0.023464 | 0.98069 | -0.1356 | 0.98144 | -0.13025 | 8.6905
45 | -0.0023365 | -0.00058558 | 0.002337 | 0.00058502 | 4.6326e-07 | -5.6308e-07 | 0.0035503 | 0.00355 | 0.0035503 | 0.97929 | -0.14568 | 0.97949 | -0.14424 | 1.3149
46 | -0.0063312 | -0.0015861 | 0.0063332 | 0.0015864 | 2.025e-06 | 3.3714e-07 | 0.009618 | 0.0096178 | 0.009618 | 0.97949 | -0.14424 | 0.97981 | -0.14193 | 3.5622
47 | -0.016336 | -0.0040957 | 0.016352 | 0.0041013 | 1.6059e-05 | 5.6459e-06 | 0.024769 | 0.024769 | 0.024769 | 0.98144 | -0.13025 | 0.98244 | -0.12316 | 9.1736
48 | 0.0074173 | 0.0018586 | -0.0074166 | -0.0018584 | 6.8971e-07 | 1.496e-07 | 0.011116 | 0.011116 | 0.011116 | 0.99288 | -0.049523 | 0.99278 | -0.050195 | 4.1171
49 | 0.0052322 | 0.0013109 | -0.0052316 | -0.0013109 | 5.9198e-07 | 2.824e-08 | 0.0078421 | 0.0078422 | 0.0078422 | 0.99278 | -0.050195 | 0.99267 | -0.051013 | 2.9045
50 | 0.003561 | 0.00089221 | -0.0035608 | -0.00089228 | 2.019e-07 | -6.914e-08 | 0.0053378 | 0.0053379 | 0.0053379 | 0.99267 | -0.051013 | 0.99261 | -0.051422 | 1.977
51 | 0.0013003 | 0.00032584 | -0.0013003 | -0.00032589 | 9.1294e-09 | -4.598e-08 | 0.001952 | 0.001952 | 0.001952 | 0.99121 | -0.061168 | 0.9912 | -0.061219 | 0.72298
52 | 0.0031359 | 0.00078536 | -0.0031352 | -0.00078575 | 7.2911e-07 | -3.8828e-07 | 0.0047262 | 0.0047265 | 0.0047265 | 0.98727 | -0.088885 | 0.98703 | -0.090566 | 1.7505
53 | 0.047205 | 0.011858 | -0.047013 | -0.011785 | 0.00019206 | 7.3094e-05 | 0.071157 | 0.071158 | 0.071158 | 0.98727 | -0.088885 | 0.98313 | -0.11826 | 26.3547
54 | 0.061845 | 0.015561 | -0.061795 | -0.015542 | 4.9258e-05 | 1.8828e-05 | 0.093021 | 0.093021 | 0.093021 | 0.98953 | -0.072822 | 0.98872 | -0.078535 | 34.4522
55 | 0.0019319 | 0.00048405 | -0.0019318 | -0.00048417 | 5.5831e-08 | -1.1641e-07 | 0.0028961 | 0.0028961 | 0.0028961 | 0.99261 | -0.051422 | 0.99258 | -0.051631 | 1.0726
56 | 0.026426 | 0.0066189 | -0.026395 | -0.0066073 | 3.133e-05 | 1.1659e-05 | 0.040149 | 0.040149 | 0.040149 | 0.97939 | -0.14469 | 0.97819 | -0.15327 | 14.87
57 | -0.044629 | -0.011188 | 0.044683 | 0.011208 | 5.4071e-05 | 2.0558e-05 | 0.067712 | 0.067712 | 0.067712 | 0.98077 | -0.13485 | 0.98199 | -0.12612 | 25.0786
58 | 0.021256 | 0.0053199 | -0.021247 | -0.0053167 | 8.7607e-06 | 3.201e-06 | 0.032331 | 0.032332 | 0.032332 | 0.97819 | -0.15327 | 0.97778 | -0.15626 | 11.9746
59 | 0.0051393 | 0.0012874 | -0.0051387 | -0.0012873 | 6.2732e-07 | 3.4805e-08 | 0.0078176 | 0.0078177 | 0.0078177 | 0.97819 | -0.15327 | 0.97807 | -0.15415 | 2.8954
60 | -0.046864 | -0.011755 | 0.04693 | 0.01178 | 6.6381e-05 | 2.5264e-05 | 0.071016 | 0.071016 | 0.071016 | 0.98199 | -0.12612 | 0.98343 | -0.11592 | 26.3022
61 | 0.026971 | 0.006758 | -0.026948 | -0.0067493 | 2.3462e-05 | 8.7379e-06 | 0.040821 | 0.040822 | 0.040822 | 0.98313 | -0.11826 | 0.98224 | -0.12455 | 15.1191
62 | 0.020042 | 0.0050273 | -0.020035 | -0.0050249 | 6.7732e-06 | 2.4556e-06 | 0.030336 | 0.030336 | 0.030336 | 0.98313 | -0.11826 | 0.98278 | -0.1207 | 11.2357
63 | 0.026479 | 0.0066318 | -0.026467 | -0.0066276 | 1.1154e-05 | 4.1494e-06 | 0.040111 | 0.040111 | 0.040111 | 0.98224 | -0.12455 | 0.98182 | -0.1276 | 14.856
64 | 0.019492 | 0.0048886 | -0.019485 | -0.0048862 | 6.6664e-06 | 2.4086e-06 | 0.029513 | 0.029513 | 0.029513 | 0.98278 | -0.1207 | 0.98244 | -0.12316 | 10.9308
65 | 0.00072687 | 0.00018198 | -0.00072686 | -0.00018217 | 1.1788e-08 | -1.9087e-07 | 0.0011036 | 0.0011037 | 0.0011037 | 0.97999 | -0.14076 | 0.97997 | -0.14088 | 0.40877
66 | -0.00072687 | -0.00018198 | 0.00072691 | 0.00018141 | 3.4777e-08 | -5.6329e-07 | 0.0011036 | 0.0011034 | 0.0011036 | 0.97999 | -0.14076 | 0.98004 | -0.14041 | 0.40875
67 | -0.0010535 | -0.00026326 | 0.0010537 | 0.0002617 | 2.0758e-07 | -1.56e-06 | 0.0015993 | 0.0015987 | 0.0015993 | 0.98004 | -0.14041 | 0.98024 | -0.13897 | 0.59232
68 | -0.0079168 | -0.0019833 | 0.007925 | 0.0019853 | 8.151e-06 | 1.9956e-06 | 0.012023 | 0.012022 | 0.012023 | 0.97981 | -0.14193 | 0.98085 | -0.13449 | 4.4529
69 | -0.008892 | -0.0022276 | 0.0088926 | 0.0022278 | 6.2914e-07 | 1.7204e-07 | 0.013489 | 0.013489 | 0.013489 | 0.98085 | -0.13449 | 0.98092 | -0.13398 | 4.9961
70 | -0.00080277 | -0.00020119 | 0.0008028 | 0.0002008 | 2.9397e-08 | -3.9052e-07 | 0.0012172 | 0.0012171 | 0.0012172 | 0.98137 | -0.13077 | 0.98141 | -0.13051 | 0.45082
71 | 0.0096917 | 0.0024283 | -0.0096871 | -0.0024269 | 4.6567e-06 | 1.3545e-06 | 0.014694 | 0.014695 | 0.014695 | 0.98141 | -0.13051 | 0.98092 | -0.13398 | 5.4424
72 | -0.010495 | -0.0026291 | 0.010496 | 0.0026296 | 1.7017e-06 | 5.1837e-07 | 0.015911 | 0.015911 | 0.015911 | 0.98141 | -0.13051 | 0.98157 | -0.12933 | 5.8931
73 | -0.0016345 | -0.00040727 | 0.0016347 | 0.00040664 | 2.1582e-07 | -6.2583e-07 | 0.0024804 | 0.0024801 | 0.0024804 | 0.98024 | -0.13897 | 0.98037 | -0.13801 | 0.91866
74 | -0.0016347 | -0.00040664 | 0.0016351 | 0.00040552 | 3.8797e-07 | -1.1259e-06 | 0.0024801 | 0.0024797 | 0.0024801 | 0.98037 | -0.13801 | 0.98061 | -0.13626 | 0.91856
75 | -0.0022999 | -0.00057212 | 0.0023001 | 0.00057188 | 1.9515e-07 | -2.4919e-07 | 0.0034884 | 0.0034883 | 0.0034884 | 0.98061 | -0.13626 | 0.98069 | -0.13564 | 1.292
76 | -0.0052635 | -0.0013146 | 0.005264 | 0.0013146 | 5.7892e-07 | 3.9028e-08 | 0.0079847 | 0.0079846 | 0.0079847 | 0.98069 | -0.13564 | 0.98081 | -0.13484 | 2.9573
77 | -0.0028386 | -0.00070328 | 0.0028387 | 0.00070323 | 7.9398e-08 | -5.3613e-08 | 0.0043359 | 0.0043359 | 0.0043359 | 0.9735 | -0.18728 | 0.97353 | -0.18707 | 1.6059
78 | -0.0030651 | -0.00075999 | 0.0030654 | 0.00075981 | 3.2558e-07 | -1.7076e-07 | 0.004682 | 0.0046819 | 0.004682 | 0.97353 | -0.18707 | 0.97363 | -0.18629 | 1.7341
79 | -0.0040702 | -0.0010116 | 0.0040704 | 0.0010116 | 2.2559e-07 | -2.9552e-08 | 0.0062174 | 0.0062174 | 0.0062174 | 0.97363 | -0.18629 | 0.97369 | -0.18588 | 2.3028
80 | -0.0040704 | -0.0010116 | 0.0040715 | 0.0010114 | 1.1713e-06 | -1.5368e-07 | 0.0062174 | 0.0062172 | 0.0062174 | 0.97369 | -0.18588 | 0.97398 | -0.18377 | 2.3027
81 | 0.0019001 | 0.00047563 | -0.0019001 | -0.00047573 | 5.0994e-08 | -1.0109e-07 | 0.0029028 | 0.0029028 | 0.0029028 | 0.97398 | -0.18377 | 0.97395 | -0.18396 | 1.0751
82 | -0.0070015 | -0.0017452 | 0.0070179 | 0.0017486 | 1.6371e-05 | 3.4338e-06 | 0.010693 | 0.010692 | 0.010693 | 0.97398 | -0.18377 | 0.97633 | -0.16671 | 3.9605
83 | 0.0015446 | 0.00038663 | -0.0015445 | -0.00038685 | 6.8134e-08 | -2.1782e-07 | 0.0023597 | 0.0023597 | 0.0023597 | 0.97395 | -0.18396 | 0.97391 | -0.18428 | 0.87398
84 | -0.0092395 | -0.0023054 | 0.0092405 | 0.0023057 | 1.0757e-06 | 3.0496e-07 | 0.014078 | 0.014078 | 0.014078 | 0.97633 | -0.16671 | 0.97645 | -0.16586 | 5.2141
85 | 0.0013801 | 0.00034565 | -0.00138 | -0.00034587 | 5.4785e-08 | -2.2464e-07 | 0.0021086 | 0.0021086 | 0.0021086 | 0.97391 | -0.18428 | 0.97387 | -0.18457 | 0.78098
86 | -0.012045 | -0.0030085 | 0.012049 | 0.0030097 | 3.6101e-06 | 1.1736e-06 | 0.018352 | 0.018352 | 0.018352 | 0.97645 | -0.16586 | 0.97675 | -0.16368 | 6.7969
87 | -0.014185 | -0.0035452 | 0.014192 | 0.0035476 | 6.856e-06 | 2.3422e-06 | 0.021607 | 0.021607 | 0.021607 | 0.97675 | -0.16368 | 0.97723 | -0.16017 | 8.0025
88 | -0.016866 | -0.0042178 | 0.016872 | 0.0042199 | 5.9247e-06 | 2.0983e-06 | 0.025679 | 0.025679 | 0.025679 | 0.97723 | -0.16017 | 0.97759 | -0.15762 | 9.5107
89 | -0.019328 | -0.0048354 | 0.019332 | 0.0048367 | 3.644e-06 | 1.3169e-06 | 0.029417 | 0.029417 | 0.029417 | 0.97759 | -0.15762 | 0.97778 | -0.15626 | 10.8951
90 | -0.0012101 | -0.00030327 | 0.0012101 | 0.00030324 | 5.1348e-09 | -2.8467e-08 | 0.0018414 | 0.0018414 | 0.0018414 | 0.97783 | -0.15587 | 0.97784 | -0.15584 | 0.68201
91 | -0.0025782 | -0.00064614 | 0.0025784 | 0.000646 | 1.4636e-07 | -1.3486e-07 | 0.0039234 | 0.0039233 | 0.0039234 | 0.97784 | -0.15584 | 0.97789 | -0.15543 | 1.4531
92 | -0.0036435 | -0.00091295 | 0.0036442 | 0.00091278 | 6.4282e-07 | -1.7332e-07 | 0.0055441 | 0.0055439 | 0.0055441 | 0.97789 | -0.15543 | 0.97807 | -0.15415 | 2.0534
93 | -0.049278 | -0.012368 | 0.04934 | 0.012392 | 6.1529e-05 | 2.344e-05 | 0.074569 | 0.074569 | 0.074569 | 0.98343 | -0.11592 | 0.9847 | -0.10693 | 27.6181
94 | -0.051756 | -0.012997 | 0.051805 | 0.013016 | 4.884e-05 | 1.8622e-05 | 0.07822 | 0.07822 | 0.07822 | 0.9847 | -0.10693 | 0.98565 | -0.10015 | 28.9702
95 | -0.054586 | -0.013713 | 0.05464 | 0.013734 | 5.4525e-05 | 2.0807e-05 | 0.082418 | 0.082418 | 0.082418 | 0.98565 | -0.10015 | 0.98667 | -0.092977 | 30.5253
96 | -0.056948 | -0.014312 | 0.057025 | 0.014342 | 7.7265e-05 | 2.9503e-05 | 0.085898 | 0.085898 | 0.085898 | 0.98667 | -0.092977 | 0.98805 | -0.083244 | 31.814
97 | -0.05928 | -0.014907 | 0.059319 | 0.014922 | 3.8936e-05 | 1.4875e-05 | 0.089295 | 0.089295 | 0.089295 | 0.98805 | -0.083244 | 0.98872 | -0.078535 | 33.0721
98 | 0.0031326 | 0.00078486 | -0.0031323 | -0.00078498 | 2.3154e-07 | -1.1965e-07 | 0.0047445 | 0.0047446 | 0.0047446 | 0.98244 | -0.12316 | 0.98236 | -0.1237 | 1.7573
99 | 0.00054229 | 0.00013586 | -0.00054229 | -0.00013591 | 1.7748e-09 | -5.2687e-08 | 0.00082141 | 0.00082143 | 0.00082143 | 0.98236 | -0.1237 | 0.98236 | -0.12372 | 0.30423
100 | 0.01102 | 0.002761 | -0.011017 | -0.0027602 | 2.6465e-06 | 8.2565e-07 | 0.016701 | 0.016701 | 0.016701 | 0.98182 | -0.1276 | 0.98157 | -0.12933 | 6.1856

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14788 | 0.037142

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00018063 | 4.527e-05
1 | 0.00053265 | 0.00013349
2 | 8.5835e-05 | 2.1512e-05
3 | 5.8632e-05 | 1.4695e-05
4 | 0.00072011 | 0.00018048
5 | 0.00037292 | 9.3463e-05
6 | 0.00068066 | 0.00017059
7 | 0.0017547 | 0.00043978
8 | 0.0033458 | 0.00083855
9 | 0.003827 | 0.00095915
10 | 0.0024372 | 0.00061081
11 | 0.0023405 | 0.00058658
12 | 0.0019498 | 0.00048866
13 | 0.0019036 | 0.00047709
14 | 0.0023396 | 0.00058636
15 | 0.0026424 | 0.00066226
16 | 0.0031865 | 0.00079862
17 | 0.0021683 | 0.00054342
18 | 0.0014334 | 0.00035924
19 | 0.0015105 | 0.00037857
20 | 0.0023403 | 0.00058654
21 | 0.0039962 | 0.0010015
22 | 0.0032851 | 0.00082332
23 | 0.0025348 | 0.00063529
24 | 0.0026537 | 0.00066509
25 | 0.0029871 | 0.00074865
26 | 0.0055087 | 0.0013806
27 | 0.0025468 | 0.00063829
28 | 0.0017543 | 0.00043966
29 | 0.0023365 | 0.00058558
30 | 0.0039943 | 0.0010011
31 | 0.00086052 | 0.00021567
32 | 0.0017307 | 0.00043376
33 | 0.0021844 | 0.00054746
34 | 0.0016707 | 0.00041871
35 | 0.0013927 | 0.00034905
36 | 0.0011814 | 0.00029607
37 | 0.0016289 | 0.00040823
38 | 0.0026311 | 0.00065942
39 | 0.0018453 | 0.00046248
40 | 0.0021804 | 0.00054645
41 | 0.0013003 | 0.00032589
42 | 0.0031352 | 0.00078575
43 | 0.00046893 | 0.00011752
44 | 0.00054372 | 0.00013627
45 | 0.00072686 | 0.00018217
46 | 0.00032658 | 8.1848e-05
47 | 0.0015836 | 0.00039688
48 | 0.00096705 | 0.00024237
49 | 0.00080277 | 0.00020119
50 | 0.00079445 | 0.00019911
51 | 0.00058082 | 0.00014557
52 | 0.00066477 | 0.00016661
53 | 0.0029634 | 0.00074269
54 | 0.00088728 | 0.00022237
55 | 0.00022646 | 5.6757e-05
56 | 0.0010047 | 0.0002518
57 | 0.0010299 | 0.00025811
58 | 0.0003555 | 8.9097e-05
59 | 0.0022216 | 0.00055677
60 | 0.00016441 | 4.1204e-05
61 | 0.00138 | 0.00034587
62 | 0.0028044 | 0.00070284
63 | 0.0021367 | 0.00053551
64 | 0.0026743 | 0.00067024
65 | 0.0024558 | 0.00061547
66 | 0.0019154 | 0.00048003
67 | 0.0012101 | 0.00030327
68 | 0.0013682 | 0.00034289
69 | 0.0010651 | 0.00026695
70 | 0.0014945 | 0.00037456
71 | 0.0023481 | 0.00058849
72 | 0.002416 | 0.0006055
73 | 0.0027813 | 0.00069705
74 | 0.0023072 | 0.00057823
75 | 0.0022556 | 0.0005653
76 | 0.002476 | 0.00062054
77 | 0.0019318 | 0.00048417
78 | 0.00259 | 0.00064912
79 | 0.00054229 | 0.00013591
80 | 0.000521 | 0.00013058
81 | 0.00054688 | 0.00013706

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1