## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1008-7_2_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1008-7_2_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1008-7_2_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1008-7_2_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1008-7_2_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1008-7_2_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1008-7_2_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1008-7_2_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1008-7_2_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1008-7_2_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1008-7_2_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1008-7_2_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1008-7_2_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1008-7_2_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1008-7_2_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1008-7_2_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1008-7_2_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1008-7_2_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1008-7_2_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1008-7_2_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1008-7_2_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1008-7_2_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1008-7_2_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1008-7_2_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1008-7_2_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1008-7_2_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1008-7_2_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1008-7_2_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1008-7_2_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1008-7_2_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1008-7_2_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1008-7_2_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1008-7_2_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1008-7_2_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1008-7_2_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1008-7_2_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1008-7_2_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1008-7_2_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1008-7_2_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1008-7_2_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1008-7_2_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1008-7_2_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1008-7_2_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1008-7_2_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1008-7_2_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1008-7_2_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1008-7_2_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1008-7_2_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1008-7_2_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1008-7_2_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1008-7_2_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1008-7_2_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1008-7_2_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1008-7_2_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1008-7_2_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1008-7_2_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1008-7_2_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1008-7_2_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1008-7_2_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1008-7_2_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1008-7_2_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1008-7_2_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1008-7_2_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1008-7_2_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1008-7_2_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1008-7_2_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1008-7_2_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1008-7_2_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1008-7_2_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1008-7_2_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1008-7_2_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1008-7_2_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1008-7_2_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1008-7_2_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1008-7_2_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1008-7_2_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1008-7_2_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1008-7_2_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1008-7_2_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1008-7_2_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1008-7_2_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1008-7_2_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1008-7_2_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1008-7_2_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1008-7_2_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1008-7_2_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1008-7_2_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1008-7_2_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1008-7_2_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1008-7_2_3_load_59 | 0 | 0.00013425 | 3.3646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1008-7_2_3_load_60 | 1 | 0.00056877 | 0.00014255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1008-7_2_3_load_90 | 5 | 0.000737 | 0.00018471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1008-7_2_3_load_65 | 6 | 7.9646e-05 | 1.9961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1008-7_2_3_load_66 | 7 | 0.00018766 | 4.7033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1008-7_2_3_load_69 | 10 | 0.00011089 | 2.7791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1008-7_2_3_load_103 | 12 | 0.00062182 | 0.00015584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1008-7_2_3_load_102 | 13 | 0.00021405 | 5.3647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1008-7_2_3_load_162 | 14 | 0.00025676 | 6.435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1008-7_2_3_load_137 | 15 | 9.4949e-05 | 2.3796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1008-7_2_3_load_71 | 16 | 0.00028401 | 7.118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1008-7_2_3_load_76 | 20 | 8.5021e-05 | 2.1308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1008-7_2_3_load_169 | 21 | 0.00010512 | 2.6345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1008-7_2_3_load_106 | 23 | 0.00026665 | 6.6828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1008-7_2_3_load_77 | 24 | 0.00038976 | 9.7682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1008-7_2_3_load_176 | 25 | 0.00016996 | 4.2597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1008-7_2_3_load_80 | 27 | 0.00039388 | 9.8716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1008-7_2_3_load_81 | 28 | 0.00026118 | 6.5459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1008-7_2_3_load_95 | 29 | 0.00020148 | 5.0495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1008-7_2_3_load_82 | 31 | 0.00028763 | 7.2086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1008-7_2_3_load_83 | 32 | 0.00022034 | 5.5223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1008-7_2_3_load_86 | 35 | 0.00011646 | 2.9187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1008-7_2_3_load_115 | 37 | 0.00014095 | 3.5326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1008-7_2_3_load_92 | 38 | 4.3514e-05 | 1.0906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1008-7_2_3_load_121 | 39 | 0.00029722 | 7.4491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1008-7_2_3_load_128 | 41 | 8.8293e-05 | 2.2128e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1008-7_2_3_load_88 | 42 | 9.9316e-05 | 2.4891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1008-7_2_3_load_89 | 43 | 0.00020109 | 5.0397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1008-7_2_3_load_91 | 44 | 0.00016609 | 4.1625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1008-7_2_3_load_93 | 46 | 9.1348e-05 | 2.2894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1008-7_2_3_load_94 | 47 | 8.0493e-05 | 2.0173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1008-7_2_3_load_166 | 48 | 0.00025909 | 6.4933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1008-7_2_3_load_96 | 49 | 0.00077601 | 0.00019449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1008-7_2_3_load_97 | 51 | 0.00014604 | 3.6602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1008-7_2_3_load_98 | 52 | 0.00068228 | 0.000171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1008-7_2_3_load_101 | 53 | 0.0002519 | 6.3133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1008-7_2_3_load_168 | 54 | 0.00078621 | 0.00019704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1008-7_2_3_load_150 | 55 | 0.00044312 | 0.00011106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1008-7_2_3_load_130 | 56 | 0.00058919 | 0.00014766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1008-7_2_3_load_105 | 57 | 0.00034827 | 8.7285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1008-7_2_3_load_107 | 58 | 0.00026812 | 6.7197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1008-7_2_3_load_170 | 59 | 0.00088027 | 0.00022062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1008-7_2_3_load_113 | 60 | 0.00031941 | 8.0051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1008-7_2_3_load_114 | 61 | 0.00015389 | 3.8567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1008-7_2_3_load_117 | 63 | 0.00048823 | 0.00012236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1008-7_2_3_load_120 | 66 | 0.00026936 | 6.7508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1008-7_2_3_load_131 | 67 | 0.00020644 | 5.174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1008-7_2_3_load_122 | 68 | 0.00021433 | 5.3717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1008-7_2_3_load_129 | 69 | 0.00031855 | 7.9836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1008-7_2_3_load_139 | 71 | 0.00039805 | 9.9761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1008-7_2_3_load_140 | 72 | 0.00023645 | 5.9261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1008-7_2_3_load_141 | 73 | 0.00017068 | 4.2776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1008-7_2_3_load_142 | 74 | 5.9946e-05 | 1.5024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1008-7_2_3_load_146 | 76 | 0.00063756 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1008-7_2_3_load_147 | 77 | 0.00030081 | 7.5391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1008-7_2_3_load_164 | 78 | 0.00012729 | 3.1902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1008-7_2_3_load_157 | 80 | 0.00015723 | 3.9405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1008-7_2_3_load_152 | 81 | 0.00045194 | 0.00011327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1008-7_2_3_load_153 | 82 | 0.00013418 | 3.3628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1008-7_2_3_load_161 | 83 | 5.7131e-05 | 1.4318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1008-7_2_3_load_158 | 84 | 0.00045574 | 0.00011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1008-7_2_3_load_159 | 85 | 0.00042145 | 0.00010563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1008-7_2_3_load_289 | 86 | 5.5736e-05 | 1.3969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1008-7_2_3_load_243 | 87 | 0.00064404 | 0.00016141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1008-7_2_3_load_173 | 88 | 0.0009349 | 0.00023431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1008-7_2_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0012878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1008-7_2_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.19947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1008-7_2_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.035015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1008-7_2_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.31207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1008-7_2_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.13089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1008-7_2_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 88 | 0.077528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1008-7_2_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 21 | 0.06979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1008-7_2_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 42 | 0.031652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1008-7_2_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.11431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1008-7_2_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.043932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1008-7_2_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.11373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1008-7_2_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.020057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1008-7_2_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.36747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1008-7_2_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.037276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1008-7_2_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.039797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1008-7_2_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.024417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1008-7_2_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.083911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1008-7_2_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 55 | 0.0086277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1008-7_2_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.049599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1008-7_2_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 70 | 0.020127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1008-7_2_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.22563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1008-7_2_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.045255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1008-7_2_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.005731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1008-7_2_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.075335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1008-7_2_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.31616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1008-7_2_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.061342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1008-7_2_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.023447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1008-7_2_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 56 | 0.028377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1008-7_2_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 57 | 0.028928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1008-7_2_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.30615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1008-7_2_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 50 | 0.14167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1008-7_2_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.1232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1008-7_2_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.34695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1008-7_2_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.044466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1008-7_2_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.058304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1008-7_2_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 49 | 0.0241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1008-7_2_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 62 | 0.19754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1008-7_2_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 61 | 0.052989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1008-7_2_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.022561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1008-7_2_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.098213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1008-7_2_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.058689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1008-7_2_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.039046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1008-7_2_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.10538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1008-7_2_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.36569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1008-7_2_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.0087338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1008-7_2_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.0018167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1008-7_2_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.31612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1008-7_2_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.096814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1008-7_2_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 37 | 60 | 0.0024471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1008-7_2_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.084862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1008-7_2_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 39 | 68 | 0.049683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1008-7_2_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 53 | 0.039936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1008-7_2_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 40 | 51 | 0.0052096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1008-7_2_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 41 | 69 | 0.017999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1008-7_2_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.018271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1008-7_2_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.15897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1008-7_2_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.010062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1008-7_2_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 45 | 77 | 0.10613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1008-7_2_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 45 | 74 | 0.0079243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1008-7_2_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.044333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1008-7_2_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.028868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1008-7_2_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.18831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1008-7_2_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.042496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1008-7_2_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.050623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1008-7_2_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 79 | 0.088747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1008-7_2_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 67 | 0.025045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1008-7_2_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.020468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1008-7_2_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.22194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1008-7_2_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.030873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1008-7_2_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 83 | 0.24823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1008-7_2_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 76 | 0.14583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1008-7_2_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 82 | 0.099381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1008-7_2_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.079335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1008-7_2_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.052563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1008-7_2_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.017493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1008-7_2_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.013317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1008-7_2_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.032525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1008-7_2_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.043622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1008-7_2_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.058873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1008-7_2_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.046233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1008-7_2_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.024984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1008-7_2_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.1486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1008-7_2_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 87 | 0.035472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1008-7_2_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.041545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1008-7_2_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.026745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1008-7_2_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.043309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1008-7_2_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.080422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1008-7_2_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.012752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1008-7_2_3_trafo_79 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 89 | 26 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2641431.3771 | 1199126.6702 | 2641432.2386 | 1199125.7131
1 | 2641617.6644 | 1199082.5818 | 2641587.0189 | 1199072.5297 | 2641573.6787 | 1199070.3691 | 2641558.2344 | 1199070.7732 | 2641544.1505 | 1199074.8332 | 2641515.2652 | 1199087.5954 | 2641445.147 | 1199117.2036 | 2641437.1463 | 1199120.261 | 2641432.2386 | 1199125.7131
2 | 2641617.6644 | 1199082.5818 | 2641595.9176 | 1199110.0681
3 | 2641617.6644 | 1199082.5818 | 2641634.5593 | 1199061.9322 | 2641647.3288 | 1199046.5458 | 2641695.4452 | 1198999.2434 | 2641702.4217 | 1198995.7011 | 2641706.7611 | 1198993.6191 | 2641711.3841 | 1198992.3617 | 2641718.2522 | 1198991.2646 | 2641731.7149 | 1198990.08 | 2641741.6314 | 1198988.6039 | 2641748.0408 | 1198986.6809 | 2641753.1775 | 1198983.8151 | 2641758.6399 | 1198980.129 | 2641763.6651 | 1198975.795 | 2641773.7725 | 1198965.5153 | 2641833.423 | 1198894.7481 | 2641842.4474 | 1198889.108 | 2641848.9859 | 1198888.3422
4 | 2641595.9176 | 1199110.0681 | 2641559.384 | 1199156.2401 | 2641548.1812 | 1199170.8593 | 2641538.3557 | 1199186.6999 | 2641524.4326 | 1199218.0764 | 2641524.1563 | 1199218.6409
5 | 2641848.9859 | 1198888.3422 | 2641815.2563 | 1198864.0817 | 2641788.4629 | 1198839.8699
6 | 2641848.9859 | 1198888.3422 | 2641904.5094 | 1198930.6246
7 | 2641501.41 | 1199236.4269 | 2641514.0882 | 1199234.0913 | 2641518.4468 | 1199230.3084 | 2641524.1563 | 1199218.6409
8 | 2642580.04 | 1198522.9793 | 2642466.587 | 1198509.0249
9 | 2642623.6438 | 1198528.3425 | 2642580.04 | 1198522.9793
10 | 2642353.7038 | 1198495.1405 | 2642466.587 | 1198509.0249
11 | 2642623.6438 | 1198528.3425 | 2642626.714 | 1198508.5217
12 | 2642623.6438 | 1198528.3425 | 2642664.0574 | 1198533.4667 | 2642684.413 | 1198536.5136 | 2642701.0367 | 1198539.6451 | 2642719.2956 | 1198544.1224 | 2642732.1316 | 1198547.6938 | 2642751.7991 | 1198554.3047 | 2642776.4583 | 1198564.62 | 2642797.6356 | 1198577.323 | 2642814.9123 | 1198591.3322 | 2642828.3054 | 1198604.2686 | 2642840.6359 | 1198618.8428 | 2642851.6057 | 1198634.1522 | 2642857.6724 | 1198645.0906 | 2642862.5455 | 1198654.6865 | 2642861.5312 | 1198664.4736 | 2642855.5715 | 1198665.1646 | 2642851.0878 | 1198663.9096 | 2642849.0659 | 1198660.2264 | 2642836.587 | 1198634.4893 | 2642827.2773 | 1198623.4275 | 2642820.8039 | 1198622.4807 | 2642812.2331 | 1198622.008
13 | 2642353.7038 | 1198495.1405 | 2642355.9185 | 1198467.3628 | 2642357.4004 | 1198460.2582 | 2642358.1497 | 1198458.2406
14 | 2642353.7038 | 1198495.1405 | 2642314.2224 | 1198490.1396
15 | 2642626.714 | 1198508.5217 | 2642628.2176 | 1198498.8141 | 2642626.8078 | 1198495.7579 | 2642616.015 | 1198492.661
16 | 2642812.2331 | 1198622.008 | 2642802.8894 | 1198614.6148 | 2642768.3306 | 1198583.0945 | 2642748.0489 | 1198571.8766 | 2642746.0792 | 1198571.3295
17 | 2642358.1497 | 1198458.2406 | 2642359.4964 | 1198454.6144 | 2642362.1516 | 1198450.6643 | 2642362.1516 | 1198450.6643
18 | 2642265.0163 | 1198483.9071 | 2642314.2224 | 1198490.1396
19 | 2642726.686 | 1198565.9429 | 2642746.0792 | 1198571.3295
20 | 2642263.4544 | 1198489.4214 | 2642233.2991 | 1198570.3314 | 2642220.4523 | 1198596.2997 | 2642205.6495 | 1198618.919 | 2642187.0518 | 1198640.8668 | 2642180.4567 | 1198658.2412 | 2642174.5087 | 1198690.773 | 2642173.3299 | 1198693.3685
21 | 2642150.9286 | 1198732.5524 | 2642166.2093 | 1198709.0469 | 2642173.3299 | 1198693.3685
22 | 2642265.0163 | 1198483.9071 | 2642263.4544 | 1198489.4214
23 | 2642150.9286 | 1198732.5524 | 2642166.8064 | 1198798.2232 | 2642171.1775 | 1198804.6494
24 | 2641904.5094 | 1198930.6246 | 2642150.9286 | 1198732.5524
25 | 2642265.0163 | 1198483.9071 | 2642203.9517 | 1198476.4497
26 | 2642186.2789 | 1198822.4868 | 2642176.046 | 1198811.807 | 2642171.1775 | 1198804.6494
27 | 2642203.9517 | 1198476.4497 | 2642201.0993 | 1198470.6041 | 2642199.1349 | 1198468.4001 | 2642196.6415 | 1198466.7149 | 2642190.3909 | 1198464.3806 | 2642181.4287 | 1198462.1384
28 | 2642199.4216 | 1198846.5959 | 2642199.9033 | 1198846.1834 | 2642196.7874 | 1198833.4543 | 2642186.2789 | 1198822.4868
29 | 2642470.2865 | 1199483.7869 | 2642579.5381 | 1199197.7942
30 | 2642339.5813 | 1199471.1534 | 2642348.4652 | 1199471.3275 | 2642379.3632 | 1199462.4858 | 2642389.3728 | 1199461.7452 | 2642400.9421 | 1199471.8995 | 2642417.8256 | 1199480.9798 | 2642425.1404 | 1199486.6237 | 2642433.4886 | 1199489.3289 | 2642440.7436 | 1199488.3687 | 2642446.4713 | 1199486.9752 | 2642452.6335 | 1199483.3614 | 2642462.1312 | 1199481.8057 | 2642470.2865 | 1199483.7869
31 | 2642100.7395 | 1199329.722 | 2642099.7112 | 1199343.8449 | 2642100.6691 | 1199355.9362 | 2642101.6859 | 1199359.6788 | 2642104.1012 | 1199363.7536 | 2642106.9388 | 1199367.3311 | 2642112.0008 | 1199370.7353 | 2642144.2073 | 1199386.9156 | 2642154.2504 | 1199390.077 | 2642183.8226 | 1199399.5529
32 | 2642100.7395 | 1199329.722 | 2642020.9019 | 1199337.1649 | 2641992.7052 | 1199341.8918 | 2641983.2666 | 1199345.8611 | 2641967.2971 | 1199361.5245 | 2641949.2188 | 1199385.8558 | 2641938.7429 | 1199410.7296 | 2641906.1599 | 1199509.0563 | 2641899.9294 | 1199522.4646 | 2641892.0031 | 1199533.4153 | 2641880.0706 | 1199544.6401
33 | 2642183.8226 | 1199399.5529 | 2642190.1518 | 1199401.581 | 2642192.498 | 1199403.5653 | 2642202.7259 | 1199415.0661 | 2642206.5118 | 1199419.1062 | 2642219.3953 | 1199424.1049
34 | 2641828.7297 | 1199564.5566 | 2641843.6964 | 1199565.8509 | 2641856.9621 | 1199563.2534 | 2641869.0339 | 1199555.0221 | 2641880.0706 | 1199544.6401
35 | 2642219.3953 | 1199424.1049 | 2642222.5633 | 1199425.3341 | 2642228.2898 | 1199424.1071 | 2642233.6393 | 1199416.9742 | 2642233.2548 | 1199411.0571
36 | 2641649.4864 | 1199493.2329 | 2641675.3082 | 1199490.4778 | 2641695.895 | 1199493.8009 | 2641714.1448 | 1199498.175 | 2641828.7297 | 1199564.5566
37 | 2641828.7297 | 1199564.5566 | 2641827.8788 | 1199568.653 | 2641829.2256 | 1199572.0199 | 2641832.3284 | 1199574.7097 | 2641853.415 | 1199583.8179 | 2641863.4908 | 1199588.8023 | 2641867.8791 | 1199593.8135 | 2641868.0064 | 1199593.9684
38 | 2641858.6482 | 1200036.8913 | 2641845.7597 | 1200055.408
39 | 2641935.4677 | 1199982.9828 | 2641895.565 | 1199995.3657 | 2641887.0596 | 1199999.9532 | 2641878.9583 | 1200007.7119 | 2641858.6482 | 1200036.8913
40 | 2641800.717 | 1200091.9786 | 2641824.5053 | 1200077.0143 | 2641838.9612 | 1200065.1754 | 2641845.7597 | 1200055.408
41 | 2641935.4677 | 1199982.9828 | 2641937.3685 | 1199988.766 | 2641940.087 | 1199993.0097 | 2641956.9424 | 1200009.237 | 2641960.9261 | 1200011.3766
42 | 2641935.4677 | 1199982.9828 | 2641967.7163 | 1199975.3936 | 2641987.8528 | 1199973.2114 | 2642014.0999 | 1199974.6632 | 2642039.8682 | 1199978.1573
43 | 2641884.9118 | 1199620.8034 | 2641935.4677 | 1199982.9828
44 | 2641800.717 | 1200091.9786 | 2641801.7888 | 1200095.477 | 2641801.2618 | 1200100.0759 | 2641801.0518 | 1200100.4693
45 | 2641960.9261 | 1200011.3766 | 2641962.5266 | 1200012.2362
46 | 2642338.3212 | 1200083.4546 | 2642305.1651 | 1200070.8351 | 2642208.1786 | 1200039.3212 | 2642171.6035 | 1200029.9803 | 2642154.707 | 1200022.9017 | 2642132.5681 | 1200014.3187 | 2642091.8323 | 1199999.0233 | 2642060.0847 | 1199984.0805 | 2642039.8682 | 1199978.1573
47 | 2642039.8682 | 1199978.1573 | 2642039.459 | 1199983.2906 | 2642041.5575 | 1199985.8402 | 2642051.8934 | 1199991.616 | 2642062.1848 | 1200003.7174 | 2642067.8379 | 1200012.8401 | 2642069.4672 | 1200022.557 | 2642067.9233 | 1200030.9953 | 2642062.5836 | 1200037.9283 | 2642055.1526 | 1200040.1995 | 2642044.1506 | 1200038.2211 | 2642040.8237 | 1200036.4405
48 | 2641884.9118 | 1199620.8034 | 2641882.9388 | 1199619.3558
49 | 2641801.0518 | 1200100.4693 | 2641788.2331 | 1200124.4874 | 2641787.1784 | 1200132.6958 | 2641788.1287 | 1200139.4173 | 2641790.0864 | 1200145.779 | 2641805.4467 | 1200178.2453
50 | 2641962.703 | 1200056.226 | 2641971.6119 | 1200034.2873 | 2641972.3276 | 1200029.9343 | 2641971.3823 | 1200022.5235 | 2641969.8519 | 1200018.2215 | 2641965.5204 | 1200013.8442 | 2641962.5266 | 1200012.2362
51 | 2642338.3212 | 1200083.4546 | 2642339.0852 | 1200080.9141 | 2642337.3711 | 1200076.7886 | 2642322.6622 | 1200056.4731 | 2642317.8792 | 1200050.395
52 | 2642338.3212 | 1200083.4546 | 2642343.3856 | 1200084.6762
53 | 2642024.9545 | 1200027.9471 | 2642040.8237 | 1200036.4405
54 | 2641501.41 | 1199236.4269 | 2641501.41 | 1199236.4269 | 2641497.3683 | 1199239.534 | 2641491.4198 | 1199246.4077 | 2641490.0876 | 1199250.2672
55 | 2641408.4558 | 1199384.333 | 2641422.6158 | 1199362.4847 | 2641432.98 | 1199343.5347 | 2641453.9293 | 1199299.0661 | 2641460.072 | 1199289.4255 | 2641467.7475 | 1199282.7305 | 2641478.2139 | 1199274.3317 | 2641484.8696 | 1199265.384 | 2641490.0876 | 1199250.2672
56 | 2641402.9833 | 1199392.7768 | 2641408.4558 | 1199384.333
57 | 2641402.9833 | 1199392.7768 | 2641304.4795 | 1199353.2642
58 | 2641402.9833 | 1199392.7768 | 2641409.5951 | 1199397.1447
59 | 2641833.2324 | 1200212.6515 | 2641827.1024 | 1200205.2488 | 2641813.7322 | 1200190.347 | 2641806.4406 | 1200180.346 | 2641805.4467 | 1200178.2453
60 | 2641833.2324 | 1200212.6515 | 2641836.0102 | 1200216.006 | 2641840.4867 | 1200218.1496 | 2641845.7411 | 1200216.819 | 2641854.9809 | 1200216.0165 | 2641859.8074 | 1200216.5368
61 | 2642339.5813 | 1199471.1534 | 2642332.3363 | 1199470.7019 | 2642324.8815 | 1199470.8492 | 2642319.5753 | 1199469.6999 | 2642313.6811 | 1199465.5781 | 2642309.7605 | 1199456.9011 | 2642303.1343 | 1199441.0787 | 2642299.3636 | 1199426.2882 | 2642295.9538 | 1199417.5147 | 2642295.6075 | 1199408.3516 | 2642298.3121 | 1199401.6559 | 2642303.6733 | 1199393.9561 | 2642302.6978 | 1199387.6346 | 2642297.0089 | 1199383.5254 | 2642286.9963 | 1199384.6775 | 2642257.452 | 1199403.4014 | 2642233.2548 | 1199411.0571 | 2642233.2548 | 1199411.0571
62 | 2642343.3856 | 1200084.6762 | 2642384.6965 | 1200094.6409
63 | 2642317.8792 | 1200050.395 | 2642313.759 | 1200045.1593 | 2642303.9212 | 1200036.8295 | 2642277.0094 | 1200021.3022
64 | 2642393.4747 | 1198371.8421 | 2642393.2562 | 1198373.6638 | 2642391.2599 | 1198383.4996 | 2642383.979 | 1198424.4598 | 2642382.6427 | 1198430.3536 | 2642381.327 | 1198433.3348 | 2642379.3967 | 1198436.0115 | 2642375.1578 | 1198439.9282 | 2642368.5831 | 1198444.6509 | 2642362.1516 | 1198450.6643
65 | 2642181.4287 | 1198462.1384 | 2642171.6187 | 1198461.3355 | 2642164.1024 | 1198461.3937 | 2642156.7799 | 1198463.1097 | 2642156.6321 | 1198463.1818
66 | 2642183.877 | 1198859.9114 | 2642199.4216 | 1198846.5959
67 | 2642207.3409 | 1199080.6068 | 2642183.877 | 1198859.9114
68 | 2641882.9388 | 1199619.3558 | 2641876.345 | 1199614.5177 | 2641874.6786 | 1199612.2048 | 2641872.8558 | 1199605.0436 | 2641871.4725 | 1199598.1856 | 2641868.0064 | 1199593.9684
69 | 2641649.4864 | 1199493.2329 | 2641668.004 | 1199466.8248 | 2641677.3729 | 1199450.9479 | 2641687.3249 | 1199437.7098 | 2641697.2529 | 1199429.0074 | 2641713.864 | 1199416.1938 | 2641727.3477 | 1199408.5836 | 2641735.175 | 1199406.3481 | 2641744.2389 | 1199405.8332 | 2641759.2975 | 1199406.0273 | 2641770.2817 | 1199404.1919 | 2641776.5673 | 1199401.4008 | 2641784.443 | 1199395.5081 | 2641800.2826 | 1199380.9217 | 2641804.7845 | 1199376.2505 | 2641817.8572 | 1199366.4698 | 2641824.5077 | 1199361.5913 | 2641828.0115 | 1199358.125 | 2641830.7255 | 1199353.2745 | 2641832.181 | 1199348.7377 | 2641832.4533 | 1199345.4054
70 | 2641649.4864 | 1199493.2329 | 2641619.4332 | 1199494.6579 | 2641597.877 | 1199496.0532 | 2641565.7162 | 1199490.7044 | 2641528.3822 | 1199481.4733 | 2641511.8022 | 1199477.834 | 2641505.7592 | 1199476.9902
71 | 2641649.4864 | 1199493.2329 | 2641649.6873 | 1199500.4605 | 2641650.9935 | 1199504.2162 | 2641693.6252 | 1199555.0861 | 2641707.6775 | 1199571.7556
72 | 2642093.0614 | 1198458.314 | 2642071.8053 | 1198452.2278 | 2642046.7046 | 1198443.8133 | 2642018.0284 | 1198432.7083
73 | 2642093.0614 | 1198458.314 | 2642123.7846 | 1198465.2452 | 2642144.661 | 1198469.0165
74 | 2642093.0614 | 1198458.314 | 2642100.0954 | 1198442.2977
75 | 2642144.661 | 1198469.0165 | 2642156.6321 | 1198463.1818
76 | 2642726.686 | 1198565.9429 | 2642710.0601 | 1198563.1337 | 2642696.5245 | 1198571.175
77 | 2642710.2274 | 1198605.8144 | 2642717.2935 | 1198580.2839 | 2642726.686 | 1198565.9429
78 | 2641409.5951 | 1199397.1447 | 2641418.5279 | 1199403.0457 | 2641423.0888 | 1199407.402 | 2641451.1406 | 1199438.4722
79 | 2641481.0038 | 1199473.618 | 2641477.2781 | 1199467.4221 | 2641451.1406 | 1199438.4722
80 | 2641481.0038 | 1199473.618 | 2641500.2407 | 1199476.2196 | 2641505.7592 | 1199476.9902
81 | 2641505.7592 | 1199476.9902 | 2641473.4304 | 1199622.0359
82 | 2641473.4304 | 1199622.0359 | 2641477.1165 | 1199630.1009 | 2641480.9103 | 1199633.0622 | 2641488.4 | 1199636.6383 | 2641497.6386 | 1199646.4707
83 | 2642393.4747 | 1198371.8421 | 2642396.8509 | 1198356.4241 | 2642403.437 | 1198338.305 | 2642405.6842 | 1198332.2246
84 | 2642405.6842 | 1198332.2246 | 2642409.9898 | 1198320.5749 | 2642412.4054 | 1198312.8433 | 2642413.8136 | 1198306.7801
85 | 2641725.7036 | 1199608.1839 | 2641725.7036 | 1199608.1839 | 2641726.74 | 1199602.588 | 2641727.2772 | 1199597.6111 | 2641724.3202 | 1199591.4982 | 2641707.6775 | 1199571.7556
86 | 2641832.4533 | 1199345.4054 | 2641839.0034 | 1199265.251
87 | 2642416.6987 | 1198294.3584 | 2642413.8136 | 1198306.7801

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641431.3771 | 1199126.6702
1 | 2641432.2386 | 1199125.7131
2 | 2641617.6644 | 1199082.5818
3 | 2641595.9176 | 1199110.0681
4 | 2641848.9859 | 1198888.3422
5 | 2641524.1563 | 1199218.6409
6 | 2642580.04 | 1198522.9793
7 | 2642466.587 | 1198509.0249
8 | 2642623.6438 | 1198528.3425
9 | 2642353.7038 | 1198495.1405
10 | 2642626.714 | 1198508.5217
11 | 2642812.2331 | 1198622.008
12 | 2642358.1497 | 1198458.2406
13 | 2642314.2224 | 1198490.1396
14 | 2642616.015 | 1198492.661
15 | 2642746.0792 | 1198571.3295
16 | 2642173.3299 | 1198693.3685
17 | 2642263.4544 | 1198489.4214
18 | 2642150.9286 | 1198732.5524
19 | 2642265.0163 | 1198483.9071
20 | 2642171.1775 | 1198804.6494
21 | 2641904.5094 | 1198930.6246
22 | 2642203.9517 | 1198476.4497
23 | 2642186.2789 | 1198822.4868
24 | 2642579.5381 | 1199197.7942
25 | 2642470.2865 | 1199483.7869
26 | 2642100.7395 | 1199329.722
27 | 2642183.8226 | 1199399.5529
28 | 2641880.0706 | 1199544.6401
29 | 2642219.3953 | 1199424.1049
30 | 2641828.7297 | 1199564.5566
31 | 2641858.6482 | 1200036.8913
32 | 2641845.7597 | 1200055.408
33 | 2641935.4677 | 1199982.9828
34 | 2641800.717 | 1200091.9786
35 | 2641960.9261 | 1200011.3766
36 | 2642039.8682 | 1199978.1573
37 | 2641884.9118 | 1199620.8034
38 | 2641801.0518 | 1200100.4693
39 | 2641962.5266 | 1200012.2362
40 | 2642338.3212 | 1200083.4546
41 | 2642040.8237 | 1200036.4405
42 | 2641501.41 | 1199236.4269
43 | 2641490.0876 | 1199250.2672
44 | 2641408.4558 | 1199384.333
45 | 2641402.9833 | 1199392.7768
46 | 2641805.4467 | 1200178.2453
47 | 2641833.2324 | 1200212.6515
48 | 2641859.8074 | 1200216.5368
49 | 2642233.2548 | 1199411.0571
50 | 2642339.5813 | 1199471.1534
51 | 2642343.3856 | 1200084.6762
52 | 2642384.6965 | 1200094.6409
53 | 2642317.8792 | 1200050.395
54 | 2642277.0094 | 1200021.3022
55 | 2642362.1516 | 1198450.6643
56 | 2642181.4287 | 1198462.1384
57 | 2642199.4216 | 1198846.5959
58 | 2642183.877 | 1198859.9114
59 | 2642207.3409 | 1199080.6068
60 | 2641882.9388 | 1199619.3558
61 | 2641868.0064 | 1199593.9684
62 | 2641649.4864 | 1199493.2329
63 | 2642018.0284 | 1198432.7083
64 | 2642093.0614 | 1198458.314
65 | 2642144.661 | 1198469.0165
66 | 2642100.0954 | 1198442.2977
67 | 2642156.6321 | 1198463.1818
68 | 2641962.703 | 1200056.226
69 | 2642024.9545 | 1200027.9471
70 | 2642726.686 | 1198565.9429
71 | 2642696.5245 | 1198571.175
72 | 2642710.2274 | 1198605.8144
73 | 2641451.1406 | 1199438.4722
74 | 2641409.5951 | 1199397.1447
75 | 2641481.0038 | 1199473.618
76 | 2641505.7592 | 1199476.9902
77 | 2641304.4795 | 1199353.2642
78 | 2641473.4304 | 1199622.0359
79 | 2642393.4747 | 1198371.8421
80 | 2642405.6842 | 1198332.2246
81 | 2641725.7036 | 1199608.1839
82 | 2641707.6775 | 1199571.7556
83 | 2641832.4533 | 1199345.4054
84 | 2642413.8136 | 1198306.7801
85 | 2642416.6987 | 1198294.3584
86 | 2641839.0034 | 1199265.251
87 | 2641497.6386 | 1199646.4707
88 | 2641788.4629 | 1198839.8699
89 | 2642100.7395 | 1199329.722

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98255 | -0.12581 | 0.00013425 | 3.3646e-05
1 | 0.98255 | -0.12581 | 0.00056877 | 0.00014255
2 | 0.98275 | -0.12434 | 0 | 0
3 | 0.98322 | -0.12094 | 0 | 0
4 | 0.97892 | -0.15236 | 0 | 0
5 | 0.98496 | -0.10826 | 0.000737 | 0.00018471
6 | 0.97171 | -0.20552 | 7.9646e-05 | 1.9961e-05
7 | 0.97191 | -0.20402 | 0.00018766 | 4.7033e-05
8 | 0.97164 | -0.20605 | 0 | 0
9 | 0.97214 | -0.20229 | 0 | 0
10 | 0.97163 | -0.20613 | 0.00011089 | 2.7791e-05
11 | 0.97125 | -0.20902 | 0 | 0
12 | 0.97202 | -0.20312 | 0.00062182 | 0.00015584
13 | 0.97234 | -0.20079 | 0.00021405 | 5.3647e-05
14 | 0.97162 | -0.2062 | 0.00025676 | 6.435e-05
15 | 0.97116 | -0.20968 | 9.4949e-05 | 2.3796e-05
16 | 0.97438 | -0.18571 | 0.00028401 | 7.118e-05
17 | 0.97265 | -0.19849 | 0 | 0
18 | 0.97475 | -0.18301 | 0 | 0
19 | 0.97261 | -0.19881 | 0 | 0
20 | 0.97454 | -0.1845 | 8.5021e-05 | 2.1308e-05
21 | 0.97815 | -0.15796 | 0.00010512 | 2.6345e-05
22 | 0.97247 | -0.19983 | 0 | 0
23 | 0.97448 | -0.18494 | 0.00026665 | 6.6828e-05
24 | 0.99909 | -0.0067526 | 0.00038976 | 9.7682e-05
25 | 0.99926 | -0.0055139 | 0.00016996 | 4.2597e-05
26 | 1 | 0 | -0.020754 | -0.0049396
27 | 0.99966 | -0.0024673 | 0.00039388 | 9.8716e-05
28 | 0.99555 | -0.031939 | 0.00026118 | 6.5459e-05
29 | 0.99956 | -0.0031796 | 0.00020148 | 5.0495e-05
30 | 0.99481 | -0.037245 | 0 | 0
31 | 0.99209 | -0.057066 | 0.00028763 | 7.2086e-05
32 | 0.99206 | -0.057231 | 0.00022034 | 5.5223e-05
33 | 0.99222 | -0.05606 | 0 | 0
34 | 0.99202 | -0.057524 | 0 | 0
35 | 0.99219 | -0.056311 | 0.00011646 | 2.9187e-05
36 | 0.99188 | -0.058553 | 0 | 0
37 | 0.99426 | -0.041231 | 0.00014095 | 3.5326e-05
38 | 0.99202 | -0.057568 | 4.3514e-05 | 1.0906e-05
39 | 0.99219 | -0.05632 | 0.00029722 | 7.4491e-05
40 | 0.99103 | -0.064635 | 0 | 0
41 | 0.99182 | -0.058959 | 8.8293e-05 | 2.2128e-05
42 | 0.98541 | -0.10496 | 9.9316e-05 | 2.4891e-05
43 | 0.98568 | -0.10303 | 0.00020109 | 5.0397e-05
44 | 0.98803 | -0.085996 | 0.00016609 | 4.1625e-05
45 | 0.98818 | -0.084902 | 0 | 0
46 | 0.99196 | -0.057948 | 9.1348e-05 | 2.2894e-05
47 | 0.99194 | -0.058103 | 8.0493e-05 | 2.0173e-05
48 | 0.99193 | -0.058179 | 0.00025909 | 6.4933e-05
49 | 0.99952 | -0.0035165 | 0.00077601 | 0.00019449
50 | 0.99937 | -0.0046693 | 0 | 0
51 | 0.99103 | -0.064679 | 0.00014604 | 3.6602e-05
52 | 0.99098 | -0.064974 | 0.00068228 | 0.000171
53 | 0.99097 | -0.065059 | 0.0002519 | 6.3133e-05
54 | 0.99091 | -0.065465 | 0.00078621 | 0.00019704
55 | 0.972 | -0.20326 | 0.00044312 | 0.00011106
56 | 0.9724 | -0.2003 | 0.00058919 | 0.00014766
57 | 0.97442 | -0.18541 | 0.00034827 | 8.7285e-05
58 | 0.97438 | -0.18566 | 0.00026812 | 6.7197e-05
59 | 0.9741 | -0.18774 | 0.00088027 | 0.00022062
60 | 0.99428 | -0.041128 | 0.00031941 | 8.0051e-05
61 | 0.99447 | -0.039729 | 0.00015389 | 3.8567e-05
62 | 0.99295 | -0.050609 | 0 | 0
63 | 0.97224 | -0.20151 | 0.00048823 | 0.00012236
64 | 0.97229 | -0.20109 | 0 | 0
65 | 0.97235 | -0.20067 | 0 | 0
66 | 0.97229 | -0.20114 | 0.00026936 | 6.7508e-05
67 | 0.97237 | -0.20056 | 0.00020644 | 5.174e-05
68 | 0.99217 | -0.05643 | 0.00021433 | 5.3717e-05
69 | 0.99181 | -0.059017 | 0.00031855 | 7.9836e-05
70 | 0.97114 | -0.20981 | 0 | 0
71 | 0.97112 | -0.20995 | 0.00039805 | 9.9761e-05
72 | 0.97113 | -0.20992 | 0.00023645 | 5.9261e-05
73 | 0.98922 | -0.077401 | 0.00017068 | 4.2776e-05
74 | 0.98831 | -0.084016 | 5.9946e-05 | 1.5024e-05
75 | 0.98995 | -0.072132 | 0 | 0
76 | 0.99035 | -0.069287 | 0.00063756 | 0.00015979
77 | 0.98814 | -0.085234 | 0.00030081 | 7.5391e-05
78 | 0.99018 | -0.07047 | 0.00012729 | 3.1902e-05
79 | 0.97187 | -0.20424 | 0 | 0
80 | 0.97181 | -0.2047 | 0.00015723 | 3.9405e-05
81 | 0.99284 | -0.051407 | 0.00045194 | 0.00011327
82 | 0.99287 | -0.051208 | 0.00013418 | 3.3628e-05
83 | 0.99291 | -0.050942 | 5.7131e-05 | 1.4318e-05
84 | 0.97177 | -0.20494 | 0.00045574 | 0.00011422
85 | 0.97176 | -0.205 | 0.00042145 | 0.00010563
86 | 0.9929 | -0.050991 | 5.5736e-05 | 1.3969e-05
87 | 0.99015 | -0.070703 | 0.00064404 | 0.00016141
88 | 0.97881 | -0.15312 | 0.0009349 | 0.00023431
89 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00013425 | -3.3646e-05 | 0.00013425 | 3.363e-05 | 3.3204e-11 | -1.6298e-08 | 0.00020332 | 0.00020331 | 0.00020332 | 0.98255 | -0.12581 | 0.98255 | -0.12581 | 0.075302
1 | -0.00070302 | -0.00017618 | 0.00070316 | 0.0001737 | 1.4097e-07 | -2.4726e-06 | 0.0010647 | 0.0010638 | 0.0010647 | 0.98255 | -0.12581 | 0.98275 | -0.12434 | 0.39433
2 | -0.0091851 | -0.0022743 | 0.0091894 | 0.0022755 | 4.2201e-06 | 1.1792e-06 | 0.013898 | 0.013898 | 0.013898 | 0.98275 | -0.12434 | 0.98322 | -0.12094 | 5.1473
3 | 0.008482 | 0.0021006 | -0.0084499 | -0.0020922 | 3.2077e-05 | 8.3988e-06 | 0.012834 | 0.012835 | 0.012835 | 0.98275 | -0.12434 | 0.97892 | -0.15236 | 4.7538
4 | -0.0091894 | -0.0022755 | 0.0092051 | 0.0022799 | 1.5774e-05 | 4.4041e-06 | 0.013898 | 0.013897 | 0.013898 | 0.98322 | -0.12094 | 0.98496 | -0.10826 | 5.1472
5 | 0.000935 | 0.00023337 | -0.0009349 | -0.00023431 | 9.7699e-08 | -9.3699e-07 | 0.0014209 | 0.0014213 | 0.0014213 | 0.97892 | -0.15236 | 0.97881 | -0.15312 | 0.5264
6 | 0.0075149 | 0.0018588 | -0.0075092 | -0.0018575 | 5.6741e-06 | 1.3056e-06 | 0.011414 | 0.011415 | 0.011415 | 0.97892 | -0.15236 | 0.97815 | -0.15796 | 4.2277
7 | -0.0099421 | -0.0024646 | 0.0099466 | 0.0024659 | 4.4501e-06 | 1.3085e-06 | 0.01501 | 0.01501 | 0.01501 | 0.98496 | -0.10826 | 0.98541 | -0.10496 | 5.5594
8 | -0.0011772 | -0.00028722 | 0.0011774 | 0.00028589 | 2.3101e-07 | -1.3274e-06 | 0.0017999 | 0.0017994 | 0.0017999 | 0.97171 | -0.20552 | 0.97191 | -0.20402 | 0.66663
9 | 0.0010976 | 0.00026726 | -0.0010975 | -0.00026778 | 7.7192e-08 | -5.1449e-07 | 0.0016779 | 0.0016781 | 0.0016781 | 0.97171 | -0.20552 | 0.97164 | -0.20605 | 0.62153
10 | -0.0013651 | -0.00033293 | 0.0013654 | 0.00033164 | 3.0896e-07 | -1.291e-06 | 0.0020867 | 0.0020862 | 0.0020867 | 0.97191 | -0.20402 | 0.97214 | -0.20229 | 0.77286
11 | 0.00036765 | 9.1592e-05 | -0.00036765 | -9.1839e-05 | 3.9654e-09 | -2.469e-07 | 0.00056284 | 0.00056293 | 0.00056293 | 0.97164 | -0.20605 | 0.97163 | -0.20613 | 0.20849
12 | 0.00072983 | 0.00017618 | -0.00072954 | -0.00018062 | 2.8564e-07 | -4.4398e-06 | 0.0011153 | 0.0011169 | 0.0011169 | 0.97164 | -0.20605 | 0.97125 | -0.20902 | 0.41367
13 | 0.0020999 | 0.00052367 | -0.0020996 | -0.00052404 | 2.4017e-07 | -3.6973e-07 | 0.0032133 | 0.0032134 | 0.0032134 | 0.97214 | -0.20229 | 0.97202 | -0.20312 | 1.1902
14 | -0.0034653 | -0.00085531 | 0.003466 | 0.00085508 | 6.974e-07 | -2.2529e-07 | 0.0052994 | 0.0052993 | 0.0052994 | 0.97214 | -0.20229 | 0.97234 | -0.20079 | 1.9628
15 | 0.00025676 | 6.4048e-05 | -0.00025676 | -6.435e-05 | 2.3552e-09 | -3.0151e-07 | 0.00039311 | 0.00039322 | 0.00039322 | 0.97163 | -0.20613 | 0.97162 | -0.2062 | 0.14564
16 | 0.00072954 | 0.00018062 | -0.00072948 | -0.00018164 | 6.534e-08 | -1.0132e-06 | 0.0011169 | 0.0011173 | 0.0011173 | 0.97125 | -0.20902 | 0.97116 | -0.20968 | 0.41381
17 | 0.0014778 | 0.0003682 | -0.0014778 | -0.0003683 | 2.7535e-08 | -9.6353e-08 | 0.0022615 | 0.0022616 | 0.0022616 | 0.97202 | -0.20312 | 0.972 | -0.20326 | 0.83761
18 | -0.00368 | -0.00090873 | 0.003681 | 0.00090849 | 9.7988e-07 | -2.385e-07 | 0.0056268 | 0.0056266 | 0.0056268 | 0.97234 | -0.20079 | 0.97261 | -0.19881 | 2.084
19 | 0.00063453 | 0.00015784 | -0.00063452 | -0.00015808 | 1.1862e-08 | -2.4448e-07 | 0.0009718 | 0.00097189 | 0.00097189 | 0.97116 | -0.20968 | 0.97114 | -0.20981 | 0.35996
20 | 0.0052439 | 0.0012952 | -0.0052349 | -0.0012945 | 9.0147e-06 | 6.6188e-07 | 0.0080014 | 0.0080024 | 0.0080024 | 0.97438 | -0.18571 | 0.97265 | -0.19849 | 2.9638
21 | -0.0055279 | -0.0013663 | 0.0055299 | 0.0013666 | 2.0092e-06 | 2.0887e-07 | 0.0084351 | 0.0084349 | 0.0084351 | 0.97438 | -0.18571 | 0.97475 | -0.18301 | 3.1241
22 | 0.0052349 | 0.0012945 | -0.0052347 | -0.0012945 | 2.2901e-07 | 1.6953e-08 | 0.0080024 | 0.0080024 | 0.0080024 | 0.97265 | -0.19849 | 0.97261 | -0.19881 | 2.9638
23 | 0.0018492 | 0.00045896 | -0.0018488 | -0.00045975 | 3.7423e-07 | -7.9492e-07 | 0.0028213 | 0.0028216 | 0.0028216 | 0.97475 | -0.18301 | 0.97454 | -0.1845 | 1.0451
24 | -0.0073791 | -0.0018255 | 0.0074041 | 0.0018312 | 2.4993e-05 | 5.6579e-06 | 0.011256 | 0.011255 | 0.011256 | 0.97475 | -0.18301 | 0.97815 | -0.15796 | 4.169
25 | 0.0015537 | 0.000386 | -0.0015534 | -0.00038668 | 2.1607e-07 | -6.7806e-07 | 0.0023758 | 0.002376 | 0.002376 | 0.97261 | -0.19881 | 0.97247 | -0.19983 | 0.88001
26 | 0.0017638 | 0.00043844 | -0.0017637 | -0.0004387 | 1.0602e-07 | -2.5135e-07 | 0.0026918 | 0.0026919 | 0.0026919 | 0.97454 | -0.1845 | 0.97448 | -0.18494 | 0.99701
27 | 0.0015534 | 0.00038668 | -0.0015533 | -0.00038699 | 9.9971e-08 | -3.1359e-07 | 0.002376 | 0.0023762 | 0.0023762 | 0.97247 | -0.19983 | 0.9724 | -0.2003 | 0.88006
28 | 0.001497 | 0.00037187 | -0.001497 | -0.00037219 | 9.4237e-08 | -3.2413e-07 | 0.0022848 | 0.0022849 | 0.0022849 | 0.97448 | -0.18494 | 0.97442 | -0.18541 | 0.84626
29 | -0.00038976 | -9.7682e-05 | 0.00038982 | 9.3697e-05 | 6.422e-08 | -3.9851e-06 | 0.00058049 | 0.00057911 | 0.00058049 | 0.99909 | -0.0067526 | 0.99926 | -0.0055139 | 0.215
30 | -0.00055978 | -0.00013629 | 0.00055984 | 0.00013446 | 6.1175e-08 | -1.8325e-06 | 0.0008322 | 0.00083157 | 0.0008322 | 0.99926 | -0.0055139 | 0.99937 | -0.0046693 | 0.30822
31 | 0.0019321 | 0.00047353 | -0.0019315 | -0.0004749 | 6.3391e-07 | -1.3719e-06 | 0.0028713 | 0.0028719 | 0.0028719 | 1 | 0 | 0.99966 | -0.0024673 | 1.0637
32 | 0.018021 | 0.004466 | -0.017944 | -0.0044452 | 7.775e-05 | 2.0841e-05 | 0.026799 | 0.026802 | 0.026802 | 1 | 0 | 0.99555 | -0.031939 | 4.9633
33 | 0.0015376 | 0.00037619 | -0.0015375 | -0.00037671 | 1.4496e-07 | -5.2716e-07 | 0.0022856 | 0.0022858 | 0.0022858 | 0.99966 | -0.0024673 | 0.99956 | -0.0031796 | 0.84659
34 | 0.017682 | 0.0043797 | -0.01767 | -0.0043763 | 1.2689e-05 | 3.3654e-06 | 0.026411 | 0.026412 | 0.026412 | 0.99555 | -0.031939 | 0.99481 | -0.037245 | 4.8911
35 | 0.001336 | 0.00032622 | -0.0013359 | -0.00032651 | 5.931e-08 | -2.9308e-07 | 0.0019859 | 0.001986 | 0.001986 | 0.99956 | -0.0031796 | 0.99952 | -0.0035165 | 0.73554
36 | 0.013159 | 0.0032643 | -0.013135 | -0.0032603 | 2.3852e-05 | 4.0537e-06 | 0.019671 | 0.019673 | 0.019673 | 0.99481 | -0.037245 | 0.99295 | -0.050609 | 3.6431
37 | 0.0045108 | 0.001112 | -0.0045093 | -0.0011121 | 1.5024e-06 | -1.099e-07 | 0.0067406 | 0.0067409 | 0.0067409 | 0.99481 | -0.037245 | 0.99447 | -0.039729 | 2.4966
38 | 0.00069485 | 0.00017095 | -0.00069483 | -0.00017124 | 1.526e-08 | -2.8544e-07 | 0.0010411 | 0.0010412 | 0.0010412 | 0.99209 | -0.057066 | 0.99206 | -0.057231 | 0.38562
39 | -0.00098248 | -0.00024304 | 0.00098261 | 0.00024182 | 1.3284e-07 | -1.2173e-06 | 0.0014725 | 0.001472 | 0.0014725 | 0.99209 | -0.057066 | 0.99222 | -0.05606 | 0.54536
40 | 0.00047449 | 0.00011602 | -0.00047448 | -0.00011677 | 1.8504e-08 | -7.5064e-07 | 0.00071069 | 0.00071095 | 0.00071095 | 0.99206 | -0.057231 | 0.99202 | -0.057524 | 0.26332
41 | 0.00062804 | 0.00015624 | -0.00062802 | -0.00015673 | 2.1599e-08 | -4.96e-07 | 0.00094145 | 0.00094163 | 0.00094163 | 0.99222 | -0.05606 | 0.99219 | -0.056311 | 0.34875
42 | 0.0022758 | 0.00056199 | -0.002275 | -0.00056306 | 7.6469e-07 | -1.0665e-06 | 0.00341 | 0.0034104 | 0.0034104 | 0.99222 | -0.05606 | 0.99188 | -0.058553 | 1.2631
43 | -0.0038864 | -0.00096005 | 0.0038941 | 0.00095829 | 7.7364e-06 | -1.7575e-06 | 0.0058235 | 0.0058218 | 0.0058235 | 0.99222 | -0.05606 | 0.99426 | -0.041231 | 2.1568
44 | 0.00047448 | 0.00011677 | -0.00047447 | -0.00011688 | 2.7548e-09 | -1.117e-07 | 0.00071095 | 0.00071099 | 0.00071099 | 0.99202 | -0.057524 | 0.99202 | -0.057568 | 0.26333
45 | 0.00051156 | 0.00012754 | -0.00051156 | -0.00012757 | 6.6686e-10 | -2.3207e-08 | 0.00076697 | 0.00076698 | 0.00076698 | 0.99219 | -0.056311 | 0.99219 | -0.05632 | 0.28407
46 | 0.0018681 | 0.00046256 | -0.0018666 | -0.00046605 | 1.5479e-06 | -3.4813e-06 | 0.0028006 | 0.002802 | 0.002802 | 0.99188 | -0.058553 | 0.99103 | -0.064635 | 1.0378
47 | 0.00040687 | 0.00010049 | -0.00040684 | -0.00010173 | 2.2485e-08 | -1.2409e-06 | 0.00060986 | 0.0006103 | 0.0006103 | 0.99188 | -0.058553 | 0.99182 | -0.058959 | 0.22604
48 | -0.0040351 | -0.00099362 | 0.0040352 | 0.00099361 | 5.5574e-08 | -1.0363e-08 | 0.0060328 | 0.0060327 | 0.0060328 | 0.99426 | -0.041231 | 0.99428 | -0.041128 | 2.2344
49 | 0.00043096 | 0.00010597 | -0.00043094 | -0.00010706 | 2.2092e-08 | -1.0871e-06 | 0.00064572 | 0.0006461 | 0.0006461 | 0.99202 | -0.057568 | 0.99196 | -0.057948 | 0.2393
50 | 0.00021434 | 5.3076e-05 | -0.00021433 | -5.3717e-05 | 3.2012e-09 | -6.4042e-07 | 0.00032122 | 0.00032145 | 0.00032145 | 0.99219 | -0.05632 | 0.99217 | -0.05643 | 0.11905
51 | 0.0010382 | 0.00025905 | -0.0010382 | -0.00025954 | 6.0533e-08 | -4.9126e-07 | 0.0015585 | 0.0015586 | 0.0015586 | 0.99103 | -0.064635 | 0.99097 | -0.065059 | 0.57727
52 | 0.00082836 | 0.000207 | -0.00082835 | -0.00020706 | 5.0272e-09 | -6.5192e-08 | 0.0012436 | 0.0012436 | 0.0012436 | 0.99103 | -0.064635 | 0.99103 | -0.064679 | 0.46058
53 | 0.00031855 | 7.9604e-05 | -0.00031855 | -7.9836e-05 | 2.5648e-09 | -2.313e-07 | 0.00047783 | 0.00047792 | 0.00047792 | 0.99182 | -0.058959 | 0.99181 | -0.059017 | 0.17701
54 | -0.010046 | -0.0024908 | 0.010049 | 0.0024916 | 2.6203e-06 | 7.75e-07 | 0.01516 | 0.01516 | 0.01516 | 0.98541 | -0.10496 | 0.98568 | -0.10303 | 5.6149
55 | -0.01025 | -0.002542 | 0.010273 | 0.0025491 | 2.372e-05 | 7.0918e-06 | 0.015464 | 0.015463 | 0.015464 | 0.98568 | -0.10303 | 0.98803 | -0.085996 | 5.7273
56 | -0.010439 | -0.0025907 | 0.010441 | 0.0025911 | 1.5502e-06 | 4.6736e-07 | 0.015713 | 0.015713 | 0.015713 | 0.98803 | -0.085996 | 0.98818 | -0.084902 | 5.8197
57 | 0.00030083 | 7.4036e-05 | -0.00030081 | -7.5391e-05 | 1.3575e-08 | -1.3544e-06 | 0.00045251 | 0.00045299 | 0.00045299 | 0.98818 | -0.084902 | 0.98814 | -0.085234 | 0.16777
58 | -0.010742 | -0.0026652 | 0.010743 | 0.0026656 | 1.2922e-06 | 3.9546e-07 | 0.016166 | 0.016166 | 0.016166 | 0.98818 | -0.084902 | 0.98831 | -0.084016 | 5.9872
59 | 0.00033959 | 8.4166e-05 | -0.00033958 | -8.4735e-05 | 7.1721e-09 | -5.6953e-07 | 0.00050908 | 0.00050928 | 0.00050928 | 0.99196 | -0.057948 | 0.99194 | -0.058103 | 0.18862
60 | 0.00025909 | 6.4562e-05 | -0.00025909 | -6.4933e-05 | 2.7202e-09 | -3.716e-07 | 0.00038853 | 0.00038866 | 0.00038866 | 0.99194 | -0.058103 | 0.99193 | -0.058179 | 0.14395
61 | 0.00055993 | 0.00013202 | -0.00055984 | -0.00013446 | 8.1176e-08 | -2.4366e-06 | 0.00083075 | 0.00083157 | 0.00083157 | 0.99952 | -0.0035165 | 0.99937 | -0.0046693 | 0.30799
62 | 0.00068231 | 0.00017046 | -0.00068228 | -0.000171 | 2.7826e-08 | -5.3683e-07 | 0.0010243 | 0.0010245 | 0.0010245 | 0.99103 | -0.064679 | 0.99098 | -0.064974 | 0.37944
63 | 0.00078626 | 0.00019641 | -0.00078621 | -0.00019704 | 4.4022e-08 | -6.3523e-07 | 0.0011804 | 0.0011806 | 0.0011806 | 0.99097 | -0.065059 | 0.99091 | -0.065465 | 0.43727
64 | 0.0010347 | 0.00025724 | -0.0010345 | -0.00025828 | 1.3884e-07 | -1.0465e-06 | 0.0015832 | 0.0015836 | 0.0015836 | 0.972 | -0.20326 | 0.97187 | -0.20424 | 0.58651
65 | 0.00096415 | 0.00023933 | -0.00096411 | -0.00023962 | 3.3982e-08 | -2.976e-07 | 0.0014746 | 0.0014747 | 0.0014747 | 0.9724 | -0.2003 | 0.97237 | -0.20056 | 0.54617
66 | 0.0011487 | 0.00028491 | -0.0011486 | -0.00028515 | 3.9253e-08 | -2.3986e-07 | 0.0017531 | 0.0017532 | 0.0017532 | 0.97442 | -0.18541 | 0.97438 | -0.18566 | 0.64932
67 | 0.00088052 | 0.00021795 | -0.00088027 | -0.00022062 | 2.5023e-07 | -2.6674e-06 | 0.0013437 | 0.0013447 | 0.0013447 | 0.97438 | -0.18566 | 0.9741 | -0.18774 | 0.49803
68 | -0.0043546 | -0.0010737 | 0.0043554 | 0.0010736 | 8.1663e-07 | -8.6405e-08 | 0.0065108 | 0.0065106 | 0.0065108 | 0.99428 | -0.041128 | 0.99447 | -0.039729 | 2.4114
69 | 0.00011287 | 2.4038e-05 | -0.00011287 | -2.7247e-05 | 4.3851e-09 | -3.2091e-06 | 0.00016775 | 0.00016879 | 0.00016879 | 0.99295 | -0.050609 | 0.99291 | -0.050942 | 0.062514
70 | 0.012436 | 0.0030912 | -0.012405 | -0.0030809 | 3.1575e-05 | 1.0263e-05 | 0.018628 | 0.018628 | 0.018628 | 0.99295 | -0.050609 | 0.99035 | -0.069287 | 6.8993
71 | 0.00058618 | 0.00014507 | -0.00058613 | -0.00014634 | 4.7807e-08 | -1.267e-06 | 0.00087779 | 0.00087824 | 0.00087824 | 0.99295 | -0.050609 | 0.99287 | -0.051208 | 0.32528
72 | -0.00048823 | -0.00012236 | 0.00048825 | 0.00012139 | 2.7628e-08 | -9.7326e-07 | 0.00074723 | 0.00074688 | 0.00074723 | 0.97224 | -0.20151 | 0.97229 | -0.20109 | 0.27675
73 | -0.00075762 | -0.00018868 | 0.00075766 | 0.00018804 | 4.4053e-08 | -6.35e-07 | 0.001159 | 0.0011588 | 0.001159 | 0.97229 | -0.20109 | 0.97235 | -0.20067 | 0.42927
74 | 0.00026936 | 6.7292e-05 | -0.00026936 | -6.7508e-05 | 1.8546e-09 | -2.1624e-07 | 0.00041216 | 0.00041224 | 0.00041224 | 0.97229 | -0.20109 | 0.97229 | -0.20114 | 0.15268
75 | -0.00075766 | -0.00018804 | 0.00075767 | 0.00018788 | 1.1158e-08 | -1.609e-07 | 0.0011588 | 0.0011587 | 0.0011588 | 0.97235 | -0.20067 | 0.97237 | -0.20056 | 0.42919
76 | 0.00039806 | 9.9362e-05 | -0.00039805 | -9.9761e-05 | 7.5482e-09 | -3.9952e-07 | 0.00060978 | 0.00060992 | 0.00060992 | 0.97114 | -0.20981 | 0.97112 | -0.20995 | 0.2259
77 | 0.00023646 | 5.8722e-05 | -0.00023645 | -5.9261e-05 | 3.5711e-09 | -5.3835e-07 | 0.00036211 | 0.00036231 | 0.00036231 | 0.97114 | -0.20981 | 0.97113 | -0.20992 | 0.13419
78 | 0.010813 | 0.0026836 | -0.010803 | -0.0026806 | 9.7076e-06 | 2.9786e-06 | 0.016256 | 0.016256 | 0.016256 | 0.98922 | -0.077401 | 0.98831 | -0.084016 | 6.0207
79 | -0.010983 | -0.0027264 | 0.010991 | 0.0027288 | 7.8659e-06 | 2.4313e-06 | 0.016512 | 0.016512 | 0.016512 | 0.98922 | -0.077401 | 0.98995 | -0.072132 | 6.1156
80 | -0.010991 | -0.0027288 | 0.010996 | 0.0027301 | 4.2506e-06 | 1.3135e-06 | 0.016512 | 0.016512 | 0.016512 | 0.98995 | -0.072132 | 0.99035 | -0.069287 | 6.1156
81 | 0.00077148 | 0.000191 | -0.00077135 | -0.00019287 | 1.2449e-07 | -1.8639e-06 | 0.0011583 | 0.001159 | 0.001159 | 0.99035 | -0.069287 | 0.99018 | -0.07047 | 0.42926
82 | 0.00064406 | 0.00016096 | -0.00064404 | -0.00016141 | 2.0732e-08 | -4.4828e-07 | 0.00096772 | 0.00096788 | 0.00096788 | 0.99018 | -0.07047 | 0.99015 | -0.070703 | 0.35847
83 | 0.0010345 | 0.00025828 | -0.0010345 | -0.00025877 | 6.5017e-08 | -4.8976e-07 | 0.0015836 | 0.0015838 | 0.0015838 | 0.97187 | -0.20424 | 0.97181 | -0.2047 | 0.58658
84 | 0.00087723 | 0.00021937 | -0.0008772 | -0.00021969 | 3.0104e-08 | -3.1978e-07 | 0.001343 | 0.0013431 | 0.0013431 | 0.97181 | -0.2047 | 0.97177 | -0.20494 | 0.49746
85 | -0.00045194 | -0.00011327 | 0.00045195 | 0.00011271 | 1.2395e-08 | -5.5532e-07 | 0.00067735 | 0.00067715 | 0.00067735 | 0.99284 | -0.051407 | 0.99287 | -0.051208 | 0.25087
86 | 5.5736e-05 | 1.2929e-05 | -5.5736e-05 | -1.3969e-05 | 3.4862e-10 | -1.04e-06 | 8.3174e-05 | 8.3529e-05 | 8.3529e-05 | 0.99291 | -0.050942 | 0.9929 | -0.050991 | 0.030937
87 | 0.00042145 | 0.00010547 | -0.00042145 | -0.00010563 | 3.3137e-09 | -1.5671e-07 | 0.00064529 | 0.00064534 | 0.00064534 | 0.97177 | -0.20494 | 0.97176 | -0.205 | 0.23902

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.020754 | 0.0049396

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00013425 | 3.3646e-05
1 | 0.00056877 | 0.00014255
2 | 0.000737 | 0.00018471
3 | 7.9646e-05 | 1.9961e-05
4 | 0.00018766 | 4.7033e-05
5 | 0.00011089 | 2.7791e-05
6 | 0.00062182 | 0.00015584
7 | 0.00021405 | 5.3647e-05
8 | 0.00025676 | 6.435e-05
9 | 9.4949e-05 | 2.3796e-05
10 | 0.00028401 | 7.118e-05
11 | 8.5021e-05 | 2.1308e-05
12 | 0.00010512 | 2.6345e-05
13 | 0.00026665 | 6.6828e-05
14 | 0.00038976 | 9.7682e-05
15 | 0.00016996 | 4.2597e-05
16 | 0.00039388 | 9.8716e-05
17 | 0.00026118 | 6.5459e-05
18 | 0.00020148 | 5.0495e-05
19 | 0.00028763 | 7.2086e-05
20 | 0.00022034 | 5.5223e-05
21 | 0.00011646 | 2.9187e-05
22 | 0.00014095 | 3.5326e-05
23 | 4.3514e-05 | 1.0906e-05
24 | 0.00029722 | 7.4491e-05
25 | 8.8293e-05 | 2.2128e-05
26 | 9.9316e-05 | 2.4891e-05
27 | 0.00020109 | 5.0397e-05
28 | 0.00016609 | 4.1625e-05
29 | 9.1348e-05 | 2.2894e-05
30 | 8.0493e-05 | 2.0173e-05
31 | 0.00025909 | 6.4933e-05
32 | 0.00077601 | 0.00019449
33 | 0.00014604 | 3.6602e-05
34 | 0.00068228 | 0.000171
35 | 0.0002519 | 6.3133e-05
36 | 0.00078621 | 0.00019704
37 | 0.00044312 | 0.00011106
38 | 0.00058919 | 0.00014766
39 | 0.00034827 | 8.7285e-05
40 | 0.00026812 | 6.7197e-05
41 | 0.00088027 | 0.00022062
42 | 0.00031941 | 8.0051e-05
43 | 0.00015389 | 3.8567e-05
44 | 0.00048823 | 0.00012236
45 | 0.00026936 | 6.7508e-05
46 | 0.00020644 | 5.174e-05
47 | 0.00021433 | 5.3717e-05
48 | 0.00031855 | 7.9836e-05
49 | 0.00039805 | 9.9761e-05
50 | 0.00023645 | 5.9261e-05
51 | 0.00017068 | 4.2776e-05
52 | 5.9946e-05 | 1.5024e-05
53 | 0.00063756 | 0.00015979
54 | 0.00030081 | 7.5391e-05
55 | 0.00012729 | 3.1902e-05
56 | 0.00015723 | 3.9405e-05
57 | 0.00045194 | 0.00011327
58 | 0.00013418 | 3.3628e-05
59 | 5.7131e-05 | 1.4318e-05
60 | 0.00045574 | 0.00011422
61 | 0.00042145 | 0.00010563
62 | 5.5736e-05 | 1.3969e-05
63 | 0.00064404 | 0.00016141
64 | 0.0009349 | 0.00023431

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1