## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1009-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1009-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1009-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1009-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1009-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1009-8_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1009-8_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1009-8_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1009-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1009-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1009-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1009-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1009-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1009-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1009-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1009-8_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1009-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1009-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1009-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1009-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1009-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1009-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1009-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1009-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1009-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1009-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1009-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1009-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1009-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1009-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1009-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1009-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1009-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1009-8_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1009-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1009-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1009-8_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1009-8_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1009-8_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1009-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1009-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1009-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1009-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1009-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1009-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1009-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1009-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1009-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1009-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1009-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1009-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1009-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1009-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1009-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1009-8_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1009-8_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1009-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1009-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1009-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1009-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1009-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1009-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1009-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1009-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1009-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1009-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1009-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1009-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1009-8_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1009-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1009-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1009-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1009-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1009-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1009-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1009-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1009-8_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1009-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1009-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1009-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1009-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1009-8_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1009-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1009-8_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1009-8_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1009-8_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1009-8_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1009-8_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1009-8_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1009-8_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1009-8_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1009-8_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1009-8_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1009-8_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1009-8_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1009-8_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1009-8_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1009-8_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1009-8_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1009-8_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1009-8_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_124_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1009-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0089158 | 0.0022345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1009-8_0_4_load_1 | 1 | 0.013276 | 0.0033274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1009-8_0_4_load_3 | 2 | 0.0064532 | 0.0016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1009-8_0_4_load_5 | 3 | 0.012656 | 0.003172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1009-8_0_4_load_122 | 5 | 0.012308 | 0.0030847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1009-8_0_4_load_249 | 7 | 0.0024667 | 0.00061821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1009-8_0_4_load_16 | 8 | 0.00084108 | 0.00021079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1009-8_0_4_load_19 | 11 | 0.0013651 | 0.00034213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1009-8_0_4_load_20 | 12 | 0.00047718 | 0.00011959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1009-8_0_4_load_21 | 13 | 0.00058265 | 0.00014603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1009-8_0_4_load_22 | 14 | 0.0047993 | 0.0012028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1009-8_0_4_load_24 | 17 | 0.00222 | 0.00055638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1009-8_0_4_load_108 | 18 | 0.0018008 | 0.00045132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1009-8_0_4_load_107 | 19 | 0.00036529 | 9.155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1009-8_0_4_load_25 | 20 | 0.00041992 | 0.00010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1009-8_0_4_load_26 | 21 | 0.00098398 | 0.00024661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1009-8_0_4_load_31 | 25 | 0.00063493 | 0.00015913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1009-8_0_4_load_32 | 27 | 4.3935e-05 | 1.1011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1009-8_0_4_load_36 | 28 | 0.00088451 | 0.00022168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1009-8_0_4_load_33 | 29 | 0.001703 | 0.00042681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1009-8_0_4_load_68 | 30 | 5.0861e-05 | 1.2747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1009-8_0_4_load_34 | 31 | 0.00027988 | 7.0145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1009-8_0_4_load_35 | 32 | 0.00042917 | 0.00010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1009-8_0_4_load_132 | 33 | 0.00056806 | 0.00014237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1009-8_0_4_load_37 | 34 | 0.00042538 | 0.00010661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1009-8_0_4_load_129 | 36 | 0.00014791 | 3.707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1009-8_0_4_load_130 | 37 | 0.00071508 | 0.00017922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1009-8_0_4_load_128 | 38 | 0.014996 | 0.0037584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1009-8_0_4_load_70 | 40 | 0.00012367 | 3.0994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1009-8_0_4_load_71 | 41 | 4.1551e-05 | 1.0414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1009-8_0_4_load_72 | 44 | 4.8741e-05 | 1.2216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1009-8_0_4_load_75 | 46 | 6.5797e-05 | 1.649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1009-8_0_4_load_76 | 47 | 6.191e-05 | 1.5516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1009-8_0_4_load_77 | 48 | 3.7408e-05 | 9.3752e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1009-8_0_4_load_78 | 49 | 0.00017218 | 4.3153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1009-8_0_4_load_79 | 50 | 0.00016052 | 4.0229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1009-8_0_4_load_80 | 51 | 4.5059e-05 | 1.1293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1009-8_0_4_load_81 | 52 | 6.9208e-05 | 1.7345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1009-8_0_4_load_83 | 53 | 4.2145e-05 | 1.0563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1009-8_0_4_load_111 | 54 | 8.5351e-05 | 2.1391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1009-8_0_4_load_115 | 55 | 2.3047e-05 | 5.7762e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1009-8_0_4_load_97 | 56 | 5.7199e-05 | 1.4335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1009-8_0_4_load_84 | 58 | 5.8374e-05 | 1.463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1009-8_0_4_load_87 | 61 | 0.00016446 | 4.1218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1009-8_0_4_load_90 | 64 | 4.9462e-05 | 1.2396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1009-8_0_4_load_91 | 65 | 5.9835e-05 | 1.4996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1009-8_0_4_load_93 | 66 | 4.2882e-05 | 1.0747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1009-8_0_4_load_94 | 69 | 4.0953e-05 | 1.0264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1009-8_0_4_load_96 | 70 | 7.3009e-05 | 1.8298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1009-8_0_4_load_100 | 73 | 8.928e-05 | 2.2376e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1009-8_0_4_load_102 | 74 | 0.00027976 | 7.0114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1009-8_0_4_load_103 | 75 | 4.9411e-05 | 1.2383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1009-8_0_4_load_251 | 76 | 8.5353e-05 | 2.1391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1009-8_0_4_load_109 | 77 | 7.3776e-05 | 1.849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1009-8_0_4_load_104 | 78 | 0.000658 | 0.00016491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1009-8_0_4_load_106 | 80 | 0.0017558 | 0.00044004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1009-8_0_4_load_257 | 81 | 0.00038354 | 9.6124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1009-8_0_4_load_110 | 82 | 2.3829e-05 | 5.9722e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1009-8_0_4_load_112 | 83 | 0.00010066 | 2.5228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1009-8_0_4_load_113 | 84 | 9.353e-05 | 2.3441e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1009-8_0_4_load_116 | 86 | 0.0002326 | 5.8295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1009-8_0_4_load_125 | 87 | 0.0037904 | 0.00094996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1009-8_0_4_load_131 | 88 | 0.0027773 | 0.00069606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1009-8_0_4_load_127 | 89 | 0.017061 | 0.004276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1009-8_0_4_load_126 | 90 | 0.016086 | 0.0040315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1009-8_0_4_load_232 | 91 | 0.00082015 | 0.00020555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1009-8_0_4_load_245 | 92 | 0.00033982 | 8.5167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1009-8_0_4_load_239 | 93 | 0.00053349 | 0.00013371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1009-8_0_4_load_240 | 94 | 0.00013733 | 3.4419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1009-8_0_4_load_242 | 96 | 0.0018738 | 0.00046961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1009-8_0_4_load_244 | 98 | 0.00025436 | 6.3748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1009-8_0_4_load_255 | 99 | 0.00050869 | 0.00012749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1009-8_0_4_load_256 | 100 | 0.00099655 | 0.00024976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1009-8_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1009-8_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.042624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1009-8_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.19109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1009-8_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.028506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1009-8_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.28416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1009-8_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.011036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1009-8_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.034821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1009-8_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 87 | 0.0086638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1009-8_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 98 | 0.17809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1009-8_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1009-8_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.072872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1009-8_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.2367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1009-8_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.011034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1009-8_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.023051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1009-8_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.020473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1009-8_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0097879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1009-8_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 88 | 0.015753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1009-8_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.015228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1009-8_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.23998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1009-8_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.031167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1009-8_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 79 | 0.012076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1009-8_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0033115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1009-8_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.014906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1009-8_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.027686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1009-8_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.12685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1009-8_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.018368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1009-8_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.14166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1009-8_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.22541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1009-8_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.00051172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1009-8_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.29538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1009-8_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.030114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1009-8_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.01637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1009-8_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 39 | 0.0079132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1009-8_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0089934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1009-8_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.1797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1009-8_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.026294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1009-8_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.018382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1009-8_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0097906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1009-8_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.029827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1009-8_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.020755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1009-8_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 88 | 0.031337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1009-8_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 90 | 0.021173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1009-8_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.027253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1009-8_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.022455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1009-8_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.011755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1009-8_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.053073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1009-8_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 56 | 0.011718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1009-8_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 57 | 0.027776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1009-8_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.082276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1009-8_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.082833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1009-8_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.02198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1009-8_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.2301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1009-8_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.013056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1009-8_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.02324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1009-8_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.028627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1009-8_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.012489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1009-8_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.049464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1009-8_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.011679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1009-8_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.23396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1009-8_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.32273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1009-8_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.021724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1009-8_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 82 | 0.020451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1009-8_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 84 | 0.022282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1009-8_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 70 | 0.017638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1009-8_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 69 | 0.01544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1009-8_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.054725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1009-8_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.19715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1009-8_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.024788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1009-8_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.019162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1009-8_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.013332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1009-8_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.047357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1009-8_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.20518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1009-8_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.17336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1009-8_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.032095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1009-8_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.20942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1009-8_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 81 | 0.048239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1009-8_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.10159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1009-8_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.030368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1009-8_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.025156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1009-8_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.015955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1009-8_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0012906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1009-8_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0032109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1009-8_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.014279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1009-8_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.032453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1009-8_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0057467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1009-8_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.18703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1009-8_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 99 | 0.061193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1009-8_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.048953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1009-8_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.026524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1009-8_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.012699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1009-8_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.018565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1009-8_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0088286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1009-8_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.23375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1009-8_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.066596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1009-8_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.070596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1009-8_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.036857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1009-8_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.011024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1009-8_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.009516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1009-8_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0044234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1009-8_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.027338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1009-8_0_4_trafo_132 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 101 | 33 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2650458.6458 | 1211722.6002 | 2650448.6593 | 1211694.1016
1 | 2650448.6593 | 1211694.1016 | 2650447.0347 | 1211689.4656 | 2650445.3338 | 1211681.2463 | 2650445.7491 | 1211671.6775 | 2650451.6011 | 1211663.4332 | 2650460.2772 | 1211659.2538
2 | 2650448.6593 | 1211694.1016 | 2650258.4816 | 1211712.7137
3 | 2650487.0437 | 1211649.4579 | 2650460.8097 | 1211658.9973 | 2650460.2772 | 1211659.2538
4 | 2650258.4816 | 1211712.7137 | 2650012.0088 | 1211571.2905
5 | 2650482.597 | 1211659.5374 | 2650484.9678 | 1211655.0326 | 2650487.0437 | 1211649.4579
6 | 2650508.2102 | 1211623.6995 | 2650506.3718 | 1211629.9432 | 2650502.1348 | 1211637.6786 | 2650497.524 | 1211642.9094 | 2650492.0436 | 1211647.6325 | 2650487.0437 | 1211649.4579
7 | 2650508.2102 | 1211623.6995 | 2650500.3822 | 1211621.2207 | 2650499.9474 | 1211621.0948
8 | 2650012.0088 | 1211571.2905 | 2650000.6924 | 1211564.3249 | 2649988.2858 | 1211554.1594 | 2649973.5957 | 1211539.0275 | 2649956.7785 | 1211520.2089 | 2649930.6 | 1211489.5607 | 2649917.7743 | 1211477.6909 | 2649894.0148 | 1211463.0391 | 2649885.9182 | 1211456.2674 | 2649882.6359 | 1211451.0299
9 | 2650576.4202 | 1211500.9267 | 2650581.5499 | 1211489.858
10 | 2650576.4202 | 1211500.9267 | 2650570.682 | 1211509.1607 | 2650566.259 | 1211515.5159 | 2650550.6663 | 1211545.1791 | 2650539.2953 | 1211563.5715
11 | 2650576.4202 | 1211500.9267 | 2650582.6661 | 1211494.6648 | 2650586.5628 | 1211484.0693 | 2650590.5402 | 1211479.189 | 2650597.3253 | 1211472.0645 | 2650604.4387 | 1211466.5438 | 2650611.7935 | 1211460.3469 | 2650626.9786 | 1211443.8437 | 2650634.9128 | 1211437.4183 | 2650643.6381 | 1211433.5901 | 2650654.0041 | 1211428.0303 | 2650664.25 | 1211418.734 | 2650669.4844 | 1211410.7959 | 2650687.0529 | 1211378.5371 | 2650696.6838 | 1211364.7218 | 2650703.6156 | 1211358.2547 | 2650717.8313 | 1211345.0009 | 2650723.5913 | 1211339.6245 | 2650735.226 | 1211331.5354
12 | 2650539.2953 | 1211563.5715 | 2650530.1177 | 1211557.4464
13 | 2650539.2953 | 1211563.5715 | 2650535.7443 | 1211569.2448 | 2650528.8684 | 1211578.1474 | 2650525.3606 | 1211581.862
14 | 2650735.226 | 1211331.5354 | 2650747.272 | 1211323.1604 | 2650750.9979 | 1211318.713
15 | 2650518.6404 | 1211588.9784 | 2650525.3606 | 1211581.862
16 | 2650518.6404 | 1211588.9784 | 2650516.0301 | 1211579.5952 | 2650510.8555 | 1211576.5309
17 | 2651062.7158 | 1210850.1151 | 2651063.2994 | 1210858.2805 | 2651062.2986 | 1210865.2503
18 | 2651062.7158 | 1210850.1151 | 2651262.396 | 1210717.0009
19 | 2651062.2986 | 1210865.2503 | 2651061.4085 | 1210871.4498 | 2651049.0645 | 1210893.0793 | 2651049.0645 | 1210893.0793
20 | 2651039.4272 | 1210900.3567 | 2651049.0645 | 1210893.0793
21 | 2650272.4354 | 1211008.7213 | 2650271.0849 | 1211011.7449
22 | 2650278.5145 | 1210995.1111 | 2650272.4354 | 1211008.7213
23 | 2650277.8597 | 1211034.0397 | 2650269.2022 | 1211025.2727 | 2650266.5869 | 1211021.8153 | 2650271.0849 | 1211011.7449
24 | 2650278.5145 | 1210995.1111 | 2650258.432 | 1210977.7318 | 2650250.8438 | 1210964.7046 | 2650248.6545 | 1210956.6815 | 2650248.5441 | 1210945.4183 | 2650250.9895 | 1210932.976 | 2650271.4786 | 1210884.0752
25 | 2650277.8597 | 1211034.0397 | 2650281.2239 | 1211043.3068 | 2650279.3867 | 1211051.6149
26 | 2650277.8597 | 1211034.0397 | 2650281.8438 | 1211031.972 | 2650290.1125 | 1211024.6485 | 2650299.4165 | 1211018.9235 | 2650304.6202 | 1211015.5098 | 2650310.0689 | 1211020.0028 | 2650324.5452 | 1211029.8973 | 2650334.6252 | 1211035.7746 | 2650351.0724 | 1211045.3523 | 2650363.3643 | 1211051.1483 | 2650375.7833 | 1211055.389 | 2650387.6552 | 1211058.7245 | 2650402.1768 | 1211060.5481
27 | 2650271.4786 | 1210884.0752 | 2650281.6652 | 1210855.6887 | 2650294.9744 | 1210822.9037 | 2650297.3486 | 1210815.3081 | 2650298.2417 | 1210808.5339 | 2650297.7041 | 1210803.7932 | 2650296.4641 | 1210798.5352 | 2650294.1218 | 1210794.2351 | 2650290.1099 | 1210790.5547 | 2650285.6433 | 1210787.6376 | 2650277.571 | 1210785.1348 | 2650270.5225 | 1210783.7969 | 2650248.2008 | 1210782.2636 | 2650207.6018 | 1210779.9207 | 2650190.2269 | 1210777.5287 | 2650177.952 | 1210775.0463 | 2650171.5672 | 1210771.5906 | 2650169.3777 | 1210769.2034
28 | 2650279.2762 | 1211052.1145 | 2650279.3867 | 1211051.6149
29 | 2650402.1768 | 1211060.5481 | 2650377.9397 | 1211354.9353
30 | 2650169.3777 | 1210769.2034 | 2650166.7478 | 1210766.3359 | 2650162.773 | 1210759.1315 | 2650154.0801 | 1210743.375
31 | 2650381.038 | 1211370.7556 | 2650377.7747 | 1211361.2976 | 2650377.9397 | 1211354.9353
32 | 2650150.2575 | 1210736.4464 | 2650154.0801 | 1210743.375
33 | 2650383.9714 | 1211379.2571 | 2650381.038 | 1211370.7556
34 | 2650450.5793 | 1211546.1552 | 2650383.9714 | 1211379.2571
35 | 2650450.5793 | 1211546.1552 | 2650448.4682 | 1211555.8987 | 2650449.9836 | 1211572.1529
36 | 2650450.8925 | 1211581.9012 | 2650432.5542 | 1211583.167
37 | 2650450.8925 | 1211581.9012 | 2650449.9836 | 1211572.1529
38 | 2650450.8925 | 1211581.9012 | 2650471.7463 | 1211579.6428 | 2650480.406 | 1211577.8129
39 | 2650450.8925 | 1211581.9012 | 2650461.6939 | 1211599.6239
40 | 2650510.8555 | 1211576.5309 | 2650509.0971 | 1211575.4896 | 2650499.8726 | 1211573.6994 | 2650480.406 | 1211577.8129
41 | 2650473.3884 | 1211617.2679 | 2650473.3884 | 1211617.2679 | 2650464.5622 | 1211604.33 | 2650461.6939 | 1211599.6239
42 | 2650150.2575 | 1210736.4464 | 2650136.4431 | 1210742.6117 | 2650127.9159 | 1210742.6846 | 2650124.5623 | 1210743.9878
43 | 2650150.2575 | 1210736.4464 | 2650138.7858 | 1210717.1427
44 | 2650113.6051 | 1210748.2455 | 2650124.5623 | 1210743.9878
45 | 2650118.3582 | 1210669.1277 | 2650118.2892 | 1210677.3319 | 2650121.5911 | 1210685.9425 | 2650128.976 | 1210700.6354 | 2650138.7858 | 1210717.1427
46 | 2650113.6051 | 1210748.2455 | 2650110.5025 | 1210753.9117 | 2650110.1405 | 1210759.1574
47 | 2650113.6051 | 1210748.2455 | 2650107.8598 | 1210748.264 | 2650086.0495 | 1210744.6344
48 | 2650118.3582 | 1210669.1277 | 2650113.9268 | 1210661.0857 | 2650112.4951 | 1210640.6283 | 2650111.8372 | 1210631.195 | 2650111.5656 | 1210627.3349 | 2650110.0223 | 1210616.5489 | 2650104.5325 | 1210609.6543 | 2650094.2275 | 1210604.2202 | 2650086.443 | 1210602.8641
49 | 2650118.3582 | 1210669.1277 | 2650121.5249 | 1210671.211 | 2650127.2571 | 1210679.086 | 2650133.9413 | 1210684.9234 | 2650143.6256 | 1210690.0411 | 2650155.7571 | 1210694.2455 | 2650186.7483 | 1210701.4101 | 2650191.5104 | 1210702.1988
50 | 2650118.3582 | 1210669.1277 | 2650119.8498 | 1210657.1109 | 2650123.349 | 1210647.8806
51 | 2650293.9224 | 1210496.9359 | 2650289.0776 | 1210506.3896 | 2650279.4736 | 1210516.0699 | 2650227.5297 | 1210557.5683 | 2650163.119 | 1210603.187 | 2650145.2596 | 1210618.6016 | 2650131.0284 | 1210634.5359 | 2650124.8704 | 1210643.8675 | 2650123.349 | 1210647.8806
52 | 2650293.9224 | 1210496.9359 | 2650295.945 | 1210490.4936 | 2650296.1601 | 1210484.1938
53 | 2650293.9224 | 1210496.9359 | 2650279.9465 | 1210492.4155 | 2650271.8305 | 1210489.7236
54 | 2650086.443 | 1210602.8641 | 2650083.2317 | 1210602.3046 | 2650062.4389 | 1210604.1535 | 2650057.9501 | 1210603.9738
55 | 2650191.5104 | 1210702.1988 | 2650199.8316 | 1210703.577 | 2650203.8766 | 1210703.296
56 | 2650230.0085 | 1210466.0136 | 2650235.1587 | 1210473.7497 | 2650237.0677 | 1210475.389 | 2650259.1736 | 1210485.5255 | 2650271.8305 | 1210489.7236
57 | 2650215.528 | 1210702.4869 | 2650203.8766 | 1210703.296
58 | 2650230.0085 | 1210466.0136 | 2650125.1651 | 1210256.8655
59 | 2650230.0085 | 1210466.0136 | 2650162.7535 | 1210150.3658
60 | 2650236.8085 | 1210698.2893 | 2650219.1076 | 1210702.2383 | 2650215.528 | 1210702.4869
61 | 2650125.1651 | 1210256.8655 | 2650121.33 | 1210254.7196 | 2650114.3227 | 1210250.2026 | 2650106.79 | 1210248.5161 | 2650106.79 | 1210248.5161
62 | 2650148.1671 | 1210133.5218 | 2650162.7535 | 1210150.3658
63 | 2650086.0495 | 1210744.6344 | 2650076.7619 | 1210742.0438 | 2650068.7663 | 1210742.1398
64 | 2650086.0495 | 1210744.6344 | 2650078.8921 | 1210758.3148
65 | 2650290.0812 | 1210685.7705 | 2650264.0002 | 1210692.0212 | 2650252.0981 | 1210694.8782 | 2650236.8085 | 1210698.2893
66 | 2650290.0812 | 1210685.7705 | 2650301.0155 | 1210685.0288 | 2650313.3437 | 1210686.6225 | 2650337.7733 | 1210695.9673 | 2650352.5092 | 1210701.317 | 2650362.7856 | 1210702.8935 | 2650376.8098 | 1210704.3126 | 2650437.4368 | 1210706.3146 | 2650444.8898 | 1210706.5666 | 2650484.7578 | 1210707.3263
67 | 2650484.7578 | 1210707.3263 | 2650473.4388 | 1210685.2731
68 | 2650486.4643 | 1210672.7092 | 2650474.7742 | 1210680.1258 | 2650473.4388 | 1210685.2731
69 | 2650486.4643 | 1210672.7092 | 2650499.7923 | 1210673.0171
70 | 2650546.4218 | 1210678.4199 | 2650543.9443 | 1210676.6312 | 2650511.1603 | 1210673.8966 | 2650500.893 | 1210673.0425 | 2650499.7923 | 1210673.0171
71 | 2650546.4218 | 1210678.4199 | 2650635.1546 | 1210493.4175
72 | 2650801.4811 | 1210542.2823 | 2650635.1546 | 1210493.4175
73 | 2650794.3238 | 1210573.3286 | 2650797.1827 | 1210566.9158 | 2650800.0033 | 1210556.0779 | 2650801.4811 | 1210542.2823
74 | 2650817.5768 | 1210781.4494 | 2650794.3238 | 1210573.3286
75 | 2650817.5768 | 1210781.4494 | 2650825.7325 | 1210788.4118 | 2650843.0795 | 1210810.0946 | 2650843.2341 | 1210813.3534 | 2650841.7875 | 1210816.3539 | 2650839.209 | 1210818.1713
76 | 2650059.8769 | 1210286.3115 | 2650032.3665 | 1210264.3569 | 2650026.5281 | 1210256.3921 | 2650025.903 | 1210250.2722 | 2650027.0866 | 1210244.1674 | 2650031.4657 | 1210235.8325 | 2650043.6021 | 1210224.1607 | 2650049.1022 | 1210218.1032 | 2650052.6068 | 1210208.9272
77 | 2650059.8769 | 1210286.3115 | 2650063.8452 | 1210275.305 | 2650070.5743 | 1210265.8892 | 2650076.1214 | 1210261.4664
78 | 2650052.6068 | 1210208.9272 | 2650030.1896 | 1210197.5118
79 | 2650091.0972 | 1210256.1819 | 2650087.5112 | 1210258.16 | 2650076.1214 | 1210261.4664 | 2650076.1214 | 1210261.4664
80 | 2650029.0395 | 1210196.9261 | 2650030.1896 | 1210197.5118
81 | 2650093.9086 | 1210254.631 | 2650091.0972 | 1210256.1819
82 | 2650093.9086 | 1210254.631 | 2650099.224 | 1210251.6989 | 2650106.79 | 1210248.5161
83 | 2651039.4272 | 1210900.3567 | 2651007.9385 | 1210908.2103
84 | 2651002.3626 | 1210909.601 | 2651007.9385 | 1210908.2103
85 | 2650839.209 | 1210818.1713 | 2651002.3626 | 1210909.601
86 | 2650784.8441 | 1210834.6466 | 2650802.206 | 1210839.1415 | 2650811.8793 | 1210837.434 | 2650839.209 | 1210818.1713
87 | 2650148.1671 | 1210133.5218 | 2650132.7051 | 1210115.6666 | 2650119.0455 | 1210094.331
88 | 2650102.5501 | 1210073.711 | 2650112.6602 | 1210084.3577 | 2650119.0455 | 1210094.331
89 | 2650102.5501 | 1210073.711 | 2650091.2799 | 1210067.8589
90 | 2650499.9474 | 1211621.0948 | 2650482.115 | 1211615.9297
91 | 2650473.3884 | 1211617.2679 | 2650482.115 | 1211615.9297 | 2650482.115 | 1211615.9297
92 | 2649703.9456 | 1211126.5104 | 2649832.8284 | 1211321.5222
93 | 2649892.2907 | 1211340.2855 | 2649891.212 | 1211334.8066 | 2649888.589 | 1211331.3382 | 2649884.1215 | 1211329.4664 | 2649863.3541 | 1211327.6696 | 2649832.8284 | 1211321.5222
94 | 2649862.1521 | 1211372.4101 | 2649856.3366 | 1211386.3346 | 2649855.8229 | 1211392.3338 | 2649858.0819 | 1211397.5224 | 2649878.1355 | 1211436.4907
95 | 2649883.083 | 1211342.7878 | 2649880.096 | 1211348.3328 | 2649873.1207 | 1211353.7555 | 2649870.44 | 1211357.1907 | 2649864.0361 | 1211367.8991 | 2649862.1521 | 1211372.4101
96 | 2649878.1355 | 1211436.4907 | 2649878.1355 | 1211436.4907 | 2649879.2649 | 1211440.4692 | 2649880.2869 | 1211447.2817 | 2649880.2869 | 1211447.2817
97 | 2649883.083 | 1211342.7878 | 2649892.2907 | 1211340.2855
98 | 2649882.6359 | 1211451.0299 | 2649880.2869 | 1211447.2817
99 | 2650784.8441 | 1210834.6466 | 2650763.709 | 1210829.1748 | 2650758.3396 | 1210827.9552

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650458.6458 | 1211722.6002
1 | 2650448.6593 | 1211694.1016
2 | 2650460.2772 | 1211659.2538
3 | 2650258.4816 | 1211712.7137
4 | 2650487.0437 | 1211649.4579
5 | 2650482.597 | 1211659.5374
6 | 2650508.2102 | 1211623.6995
7 | 2650012.0088 | 1211571.2905
8 | 2650581.5499 | 1211489.858
9 | 2650576.4202 | 1211500.9267
10 | 2650539.2953 | 1211563.5715
11 | 2650735.226 | 1211331.5354
12 | 2650530.1177 | 1211557.4464
13 | 2650525.3606 | 1211581.862
14 | 2650750.9979 | 1211318.713
15 | 2650518.6404 | 1211588.9784
16 | 2651062.7158 | 1210850.1151
17 | 2651062.2986 | 1210865.2503
18 | 2651262.396 | 1210717.0009
19 | 2651049.0645 | 1210893.0793
20 | 2650272.4354 | 1211008.7213
21 | 2650271.0849 | 1211011.7449
22 | 2650278.5145 | 1210995.1111
23 | 2650277.8597 | 1211034.0397
24 | 2650271.4786 | 1210884.0752
25 | 2650279.3867 | 1211051.6149
26 | 2650402.1768 | 1211060.5481
27 | 2650169.3777 | 1210769.2034
28 | 2650377.9397 | 1211354.9353
29 | 2650279.2762 | 1211052.1145
30 | 2650154.0801 | 1210743.375
31 | 2650383.9714 | 1211379.2571
32 | 2650381.038 | 1211370.7556
33 | 2650450.5793 | 1211546.1552
34 | 2650432.5542 | 1211583.167
35 | 2650450.8925 | 1211581.9012
36 | 2650449.9836 | 1211572.1529
37 | 2650480.406 | 1211577.8129
38 | 2650461.6939 | 1211599.6239
39 | 2650150.2575 | 1210736.4464
40 | 2650124.5623 | 1210743.9878
41 | 2650138.7858 | 1210717.1427
42 | 2650113.6051 | 1210748.2455
43 | 2650118.3582 | 1210669.1277
44 | 2650123.349 | 1210647.8806
45 | 2650293.9224 | 1210496.9359
46 | 2650086.443 | 1210602.8641
47 | 2650191.5104 | 1210702.1988
48 | 2650296.1601 | 1210484.1938
49 | 2650271.8305 | 1210489.7236
50 | 2650057.9501 | 1210603.9738
51 | 2650203.8766 | 1210703.296
52 | 2650230.0085 | 1210466.0136
53 | 2650215.528 | 1210702.4869
54 | 2650125.1651 | 1210256.8655
55 | 2650162.7535 | 1210150.3658
56 | 2650110.1405 | 1210759.1574
57 | 2650086.0495 | 1210744.6344
58 | 2650236.8085 | 1210698.2893
59 | 2650290.0812 | 1210685.7705
60 | 2650484.7578 | 1210707.3263
61 | 2650473.4388 | 1210685.2731
62 | 2650486.4643 | 1210672.7092
63 | 2650546.4218 | 1210678.4199
64 | 2650499.7923 | 1210673.0171
65 | 2650635.1546 | 1210493.4175
66 | 2650801.4811 | 1210542.2823
67 | 2650794.3238 | 1210573.3286
68 | 2650817.5768 | 1210781.4494
69 | 2650078.8921 | 1210758.3148
70 | 2650068.7663 | 1210742.1398
71 | 2650059.8769 | 1210286.3115
72 | 2650052.6068 | 1210208.9272
73 | 2650076.1214 | 1210261.4664
74 | 2650030.1896 | 1210197.5118
75 | 2650091.0972 | 1210256.1819
76 | 2650029.0395 | 1210196.9261
77 | 2650093.9086 | 1210254.631
78 | 2651007.9385 | 1210908.2103
79 | 2651039.4272 | 1210900.3567
80 | 2651002.3626 | 1210909.601
81 | 2650839.209 | 1210818.1713
82 | 2650106.79 | 1210248.5161
83 | 2650119.0455 | 1210094.331
84 | 2650148.1671 | 1210133.5218
85 | 2650102.5501 | 1210073.711
86 | 2650091.2799 | 1210067.8589
87 | 2650499.9474 | 1211621.0948
88 | 2650510.8555 | 1211576.5309
89 | 2650482.115 | 1211615.9297
90 | 2650473.3884 | 1211617.2679
91 | 2649703.9456 | 1211126.5104
92 | 2649832.8284 | 1211321.5222
93 | 2649862.1521 | 1211372.4101
94 | 2649878.1355 | 1211436.4907
95 | 2649883.083 | 1211342.7878
96 | 2649880.2869 | 1211447.2817
97 | 2649892.2907 | 1211340.2855
98 | 2649882.6359 | 1211451.0299
99 | 2650784.8441 | 1210834.6466
100 | 2650758.3396 | 1210827.9552
101 | 2650450.8925 | 1211581.9012

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98062 | -0.13612 | 0.0089158 | 0.0022345
1 | 0.98101 | -0.13333 | 0.013276 | 0.0033274
2 | 0.98358 | -0.11508 | 0.0064532 | 0.0016173
3 | 0.97568 | -0.17153 | 0.012656 | 0.003172
4 | 0.98556 | -0.10104 | 0 | 0
5 | 0.98536 | -0.10244 | 0.012308 | 0.0030847
6 | 0.9886 | -0.07959 | 0 | 0
7 | 0.973 | -0.19093 | 0.0024667 | 0.00061821
8 | 0.99449 | -0.038454 | 0.00084108 | 0.00021079
9 | 0.99451 | -0.038351 | 0 | 0
10 | 0.99524 | -0.033181 | 0 | 0
11 | 0.99241 | -0.053137 | 0.0013651 | 0.00034213
12 | 0.99523 | -0.033234 | 0.00047718 | 0.00011959
13 | 0.99549 | -0.031436 | 0.00058265 | 0.00014603
14 | 0.99227 | -0.054133 | 0.0047993 | 0.0012028
15 | 0.9956 | -0.030637 | 0 | 0
16 | 0.97068 | -0.21001 | 0 | 0
17 | 0.97072 | -0.20972 | 0.00222 | 0.00055638
18 | 0.97005 | -0.21462 | 0.0018008 | 0.00045132
19 | 0.97091 | -0.20838 | 0.00036529 | 9.155e-05
20 | 0.99245 | -0.053761 | 0.00041992 | 0.00010524
21 | 0.99248 | -0.053557 | 0.00098398 | 0.00024661
22 | 0.99233 | -0.054647 | 0 | 0
23 | 0.99274 | -0.051716 | 0 | 0
24 | 0.99128 | -0.062182 | 0 | 0
25 | 0.99268 | -0.052151 | 0.00063493 | 0.00015913
26 | 0.99429 | -0.040625 | 0 | 0
27 | 0.98942 | -0.075572 | 4.3935e-05 | 1.1011e-05
28 | 0.99753 | -0.017545 | 0.00088451 | 0.00022168
29 | 0.99268 | -0.05216 | 0.001703 | 0.00042681
30 | 0.98917 | -0.077354 | 5.0861e-05 | 1.2747e-05
31 | 0.99783 | -0.015434 | 0.00027988 | 7.0145e-05
32 | 0.99772 | -0.016195 | 0.00042917 | 0.00010756
33 | 1 | 0 | -0.14353 | -0.035939
34 | 0.99675 | -0.022522 | 0.00042538 | 0.00010661
35 | 0.99677 | -0.022443 | 0 | 0
36 | 0.99764 | -0.016345 | 0.00014791 | 3.707e-05
37 | 0.99627 | -0.025921 | 0.00071508 | 0.00017922
38 | 0.99509 | -0.034148 | 0.014996 | 0.0037584
39 | 0.9891 | -0.07782 | 0 | 0
40 | 0.98909 | -0.077905 | 0.00012367 | 3.0994e-05
41 | 0.98892 | -0.079108 | 4.1551e-05 | 1.0414e-05
42 | 0.98909 | -0.077926 | 0 | 0
43 | 0.98808 | -0.085178 | 0 | 0
44 | 0.98803 | -0.085533 | 4.8741e-05 | 1.2216e-05
45 | 0.98756 | -0.089107 | 0 | 0
46 | 0.98805 | -0.085374 | 6.5797e-05 | 1.649e-05
47 | 0.98696 | -0.093125 | 6.191e-05 | 1.5516e-05
48 | 0.98756 | -0.089112 | 3.7408e-05 | 9.3752e-06
49 | 0.98752 | -0.089456 | 0.00017218 | 4.3153e-05
50 | 0.98804 | -0.085422 | 0.00016052 | 4.0229e-05
51 | 0.98679 | -0.094316 | 4.5059e-05 | 1.1293e-05
52 | 0.98743 | -0.09011 | 6.9208e-05 | 1.7345e-05
53 | 0.98663 | -0.095425 | 4.2145e-05 | 1.0563e-05
54 | 0.9872 | -0.091831 | 8.5351e-05 | 2.1391e-05
55 | 0.98722 | -0.091682 | 2.3047e-05 | 5.7762e-06
56 | 0.98909 | -0.077933 | 5.7199e-05 | 1.4335e-05
57 | 0.98908 | -0.07796 | 0 | 0
58 | 0.98635 | -0.097479 | 5.8374e-05 | 1.463e-05
59 | 0.98562 | -0.10262 | 0 | 0
60 | 0.98302 | -0.12119 | 0 | 0
61 | 0.98269 | -0.12353 | 0.00016446 | 4.1218e-05
62 | 0.98244 | -0.12531 | 0 | 0
63 | 0.98166 | -0.13091 | 0 | 0
64 | 0.98227 | -0.12654 | 4.9462e-05 | 1.2396e-05
65 | 0.97902 | -0.14988 | 5.9835e-05 | 1.4996e-05
66 | 0.97679 | -0.16584 | 4.2882e-05 | 1.0747e-05
67 | 0.97639 | -0.16878 | 0 | 0
68 | 0.97372 | -0.18804 | 0 | 0
69 | 0.98908 | -0.077966 | 4.0953e-05 | 1.0264e-05
70 | 0.98908 | -0.077973 | 7.3009e-05 | 1.8298e-05
71 | 0.98714 | -0.092259 | 0 | 0
72 | 0.98709 | -0.092647 | 0 | 0
73 | 0.98716 | -0.092142 | 8.928e-05 | 2.2376e-05
74 | 0.98707 | -0.092741 | 0.00027976 | 7.0114e-05
75 | 0.98717 | -0.092065 | 4.9411e-05 | 1.2383e-05
76 | 0.98707 | -0.092743 | 8.5353e-05 | 2.1391e-05
77 | 0.98717 | -0.092048 | 7.3776e-05 | 1.849e-05
78 | 0.97119 | -0.2063 | 0.000658 | 0.00016491
79 | 0.97098 | -0.20782 | 0 | 0
80 | 0.97123 | -0.20599 | 0.0017558 | 0.00044004
81 | 0.9731 | -0.19249 | 0.00038354 | 9.6124e-05
82 | 0.98718 | -0.091961 | 2.3829e-05 | 5.9722e-06
83 | 0.98718 | -0.091952 | 0.00010066 | 2.5228e-05
84 | 0.98721 | -0.091782 | 9.353e-05 | 2.3441e-05
85 | 0.98717 | -0.092016 | 0 | 0
86 | 0.98717 | -0.092046 | 0.0002326 | 5.8295e-05
87 | 0.98935 | -0.074273 | 0.0037904 | 0.00094996
88 | 0.99578 | -0.029352 | 0.0027773 | 0.00069606
89 | 0.99108 | -0.062189 | 0.017061 | 0.004276
90 | 0.99211 | -0.05493 | 0.016086 | 0.0040315
91 | 0.97127 | -0.20362 | 0.00082015 | 0.00020555
92 | 0.97155 | -0.20156 | 0.00033982 | 8.5167e-05
93 | 0.97174 | -0.20015 | 0.00053349 | 0.00013371
94 | 0.97192 | -0.19886 | 0.00013733 | 3.4419e-05
95 | 0.97168 | -0.20061 | 0 | 0
96 | 0.97195 | -0.19864 | 0.0018738 | 0.00046961
97 | 0.97166 | -0.20073 | 0 | 0
98 | 0.97197 | -0.19847 | 0.00025436 | 6.3748e-05
99 | 0.97297 | -0.19346 | 0.00050869 | 0.00012749
100 | 0.97293 | -0.19375 | 0.00099655 | 0.00024976
101 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0089158 | -0.0022345 | 0.0089192 | 0.0022355 | 3.449e-06 | 9.454e-07 | 0.013529 | 0.013529 | 0.013529 | 0.98062 | -0.13612 | 0.98101 | -0.13333 | 5.0107
1 | -0.041401 | -0.010379 | 0.041506 | 0.010419 | 0.00010489 | 3.9803e-05 | 0.062799 | 0.062799 | 0.062799 | 0.98101 | -0.13333 | 0.98358 | -0.11508 | 23.2588
2 | 0.019205 | 0.0048163 | -0.019104 | -0.0047798 | 0.0001012 | 3.6523e-05 | 0.029132 | 0.029133 | 0.029133 | 0.98101 | -0.13333 | 0.97568 | -0.17153 | 10.79
3 | -0.047959 | -0.012036 | 0.048053 | 0.012072 | 9.3654e-05 | 3.5658e-05 | 0.072562 | 0.072561 | 0.072562 | 0.98358 | -0.11508 | 0.98556 | -0.10104 | 26.8746
4 | 0.0064477 | 0.0016078 | -0.0064306 | -0.0016047 | 1.7138e-05 | 3.0524e-06 | 0.0098305 | 0.0098318 | 0.0098318 | 0.97568 | -0.17153 | 0.973 | -0.19093 | 3.6414
5 | 0.012311 | 0.0030855 | -0.012308 | -0.0030847 | 2.3791e-06 | 7.7444e-07 | 0.018587 | 0.018587 | 0.018587 | 0.98556 | -0.10104 | 0.98536 | -0.10244 | 6.8841
6 | -0.060363 | -0.015157 | 0.060544 | 0.015226 | 0.00018052 | 6.8985e-05 | 0.091148 | 0.091148 | 0.091148 | 0.98556 | -0.10104 | 0.9886 | -0.07959 | 33.7587
7 | -0.060544 | -0.015226 | 0.060589 | 0.015244 | 4.4915e-05 | 1.7164e-05 | 0.091148 | 0.091148 | 0.091148 | 0.9886 | -0.07959 | 0.98935 | -0.074273 | 33.7586
8 | 0.0039639 | 0.00098654 | -0.0039598 | -0.00098718 | 4.0808e-06 | -6.4005e-07 | 0.0060595 | 0.0060603 | 0.0060603 | 0.973 | -0.19093 | 0.97197 | -0.19847 | 2.2445
9 | -0.00084108 | -0.00021079 | 0.00084109 | 0.00021064 | 1.2056e-08 | -1.5366e-07 | 0.0012585 | 0.0012584 | 0.0012585 | 0.99449 | -0.038454 | 0.99451 | -0.038351 | 0.4661
10 | -0.0070187 | -0.0017574 | 0.0070237 | 0.0017583 | 5.0142e-06 | 9.8227e-07 | 0.010501 | 0.010501 | 0.010501 | 0.99451 | -0.038351 | 0.99524 | -0.033181 | 3.8893
11 | 0.0061776 | 0.0015467 | -0.006165 | -0.0015449 | 1.2619e-05 | 1.7886e-06 | 0.0092427 | 0.0092437 | 0.0092437 | 0.99451 | -0.038351 | 0.99241 | -0.053137 | 3.4236
12 | 0.00047719 | 0.00011945 | -0.00047718 | -0.00011959 | 3.5044e-09 | -1.4203e-07 | 0.00071341 | 0.00071346 | 0.00071346 | 0.99524 | -0.033181 | 0.99523 | -0.033234 | 0.26424
13 | -0.0075009 | -0.0018778 | 0.0075027 | 0.0018782 | 1.8088e-06 | 3.9609e-07 | 0.011214 | 0.011214 | 0.011214 | 0.99524 | -0.033181 | 0.99549 | -0.031436 | 4.1534
14 | 0.0047999 | 0.0012028 | -0.0047993 | -0.0012028 | 6.6171e-07 | -9.9919e-09 | 0.0071969 | 0.007197 | 0.007197 | 0.99241 | -0.053137 | 0.99227 | -0.054133 | 2.6656
15 | -0.0080854 | -0.0020242 | 0.0080863 | 0.0020244 | 8.9199e-07 | 2.1581e-07 | 0.012085 | 0.012085 | 0.012085 | 0.99549 | -0.031436 | 0.9956 | -0.030637 | 4.4759
16 | -0.0080863 | -0.0020244 | 0.0080877 | 0.0020248 | 1.4356e-06 | 3.4727e-07 | 0.012085 | 0.012085 | 0.012085 | 0.9956 | -0.030637 | 0.99578 | -0.029352 | 4.4759
17 | -0.0018019 | -0.00044879 | 0.001802 | 0.00044863 | 7.2447e-08 | -1.6038e-07 | 0.0027613 | 0.0027612 | 0.0027613 | 0.97068 | -0.21001 | 0.97072 | -0.20972 | 1.0227
18 | 0.0018019 | 0.00044879 | -0.0018008 | -0.00045132 | 1.1422e-06 | -2.5252e-06 | 0.0027613 | 0.0027623 | 0.0027623 | 0.97068 | -0.21001 | 0.97005 | -0.21462 | 1.0231
19 | -0.004022 | -0.001005 | 0.0040227 | 0.0010049 | 7.3896e-07 | -1.0115e-07 | 0.0061642 | 0.006164 | 0.0061642 | 0.97072 | -0.20972 | 0.97091 | -0.20838 | 2.283
20 | -0.004388 | -0.0010965 | 0.0043883 | 0.0010964 | 3.4069e-07 | -1.8326e-08 | 0.0067239 | 0.0067238 | 0.0067239 | 0.97091 | -0.20838 | 0.97098 | -0.20782 | 2.4903
21 | -0.011953 | -0.0029701 | 0.011953 | 0.0029701 | 3.315e-07 | 4.1916e-08 | 0.017912 | 0.017912 | 0.017912 | 0.99245 | -0.053761 | 0.99248 | -0.053557 | 3.3171
22 | 0.011533 | 0.0028648 | -0.011532 | -0.0028647 | 1.3892e-06 | 1.4911e-07 | 0.017283 | 0.017283 | 0.017283 | 0.99245 | -0.053761 | 0.99233 | -0.054647 | 3.2005
23 | -0.012937 | -0.0032167 | 0.012941 | 0.0032173 | 3.2468e-06 | 5.3303e-07 | 0.019388 | 0.019387 | 0.019388 | 0.99248 | -0.053557 | 0.99274 | -0.051716 | 3.5903
24 | 0.011532 | 0.0028647 | -0.01152 | -0.0028634 | 1.1823e-05 | 1.2731e-06 | 0.017283 | 0.017284 | 0.017284 | 0.99233 | -0.054647 | 0.99128 | -0.062182 | 3.2008
25 | 0.0023381 | 0.00058575 | -0.0023379 | -0.00058593 | 1.4076e-07 | -1.8333e-07 | 0.0035044 | 0.0035045 | 0.0035045 | 0.99274 | -0.051716 | 0.99268 | -0.052151 | 1.298
26 | -0.015279 | -0.003803 | 0.015302 | 0.0038082 | 2.316e-05 | 5.2388e-06 | 0.022892 | 0.022891 | 0.022892 | 0.99274 | -0.051716 | 0.99429 | -0.040625 | 4.2392
27 | 0.01152 | 0.0028634 | -0.011499 | -0.0028611 | 2.1012e-05 | 2.2808e-06 | 0.017284 | 0.017286 | 0.017286 | 0.99128 | -0.062182 | 0.98942 | -0.075572 | 3.2011
28 | 0.001703 | 0.0004268 | -0.001703 | -0.00042681 | 2.0807e-09 | -5.8151e-09 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.0025528 | 0.99268 | -0.052151 | 0.99268 | -0.05216 | 0.94546
29 | -0.015302 | -0.0038082 | 0.01535 | 0.0038191 | 4.8284e-05 | 1.0883e-05 | 0.022891 | 0.022888 | 0.022891 | 0.99429 | -0.040625 | 0.99753 | -0.017545 | 4.239
30 | 0.011455 | 0.0028501 | -0.011452 | -0.0028498 | 2.7862e-06 | 2.9827e-07 | 0.01722 | 0.01722 | 0.01722 | 0.98942 | -0.075572 | 0.98917 | -0.077354 | 3.189
31 | -0.016235 | -0.0040408 | 0.016238 | 0.0040415 | 2.9928e-06 | 7.2361e-07 | 0.024207 | 0.024207 | 0.024207 | 0.99753 | -0.017545 | 0.99772 | -0.016195 | 4.4828
32 | 0.011401 | 0.0028371 | -0.011401 | -0.002837 | 7.2564e-07 | 7.5951e-08 | 0.017144 | 0.017144 | 0.017144 | 0.98917 | -0.077354 | 0.9891 | -0.07782 | 3.1748
33 | 0.016668 | 0.0041495 | -0.016667 | -0.0041491 | 1.7323e-06 | 4.3136e-07 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.99783 | -0.015434 | 0.99772 | -0.016195 | 4.6013
34 | -0.016948 | -0.0042197 | 0.016984 | 0.0042287 | 3.5784e-05 | 9.0584e-06 | 0.025264 | 0.025263 | 0.025264 | 0.99783 | -0.015434 | 1 | 0 | 4.6786
35 | 0.12574 | 0.03171 | -0.12545 | -0.0316 | 0.00028741 | 0.00010986 | 0.18717 | 0.18717 | 0.18717 | 1 | 0 | 0.99764 | -0.016345 | 34.6619
36 | -0.00042538 | -0.00010661 | 0.00042538 | 0.00010637 | 4.6249e-09 | -2.3782e-07 | 0.00063503 | 0.00063494 | 0.00063503 | 0.99675 | -0.022522 | 0.99677 | -0.022443 | 0.23519
37 | -0.1252 | -0.031522 | 0.12531 | 0.031563 | 0.00010677 | 4.0808e-05 | 0.18695 | 0.18695 | 0.18695 | 0.99677 | -0.022443 | 0.99764 | -0.016345 | 34.6211
38 | 0.011591 | 0.0029034 | -0.011585 | -0.0029016 | 5.5722e-06 | 1.7546e-06 | 0.017303 | 0.017303 | 0.017303 | 0.99677 | -0.022443 | 0.99627 | -0.025921 | 6.4085
39 | 0.11318 | 0.028512 | -0.113 | -0.028442 | 0.00018498 | 7.0607e-05 | 0.16902 | 0.16902 | 0.16902 | 0.99677 | -0.022443 | 0.99509 | -0.034148 | 31.2993
40 | 0.01087 | 0.0027224 | -0.010865 | -0.0027208 | 5.1539e-06 | 1.5744e-06 | 0.016235 | 0.016235 | 0.016235 | 0.99627 | -0.025921 | 0.99578 | -0.029352 | 6.013
41 | 0.098002 | 0.024683 | -0.097718 | -0.024574 | 0.00028391 | 0.00010892 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.99509 | -0.034148 | 0.99211 | -0.05493 | 54.2932
42 | 0.00029483 | 7.246e-05 | -0.00029483 | -7.2809e-05 | 3.339e-09 | -3.485e-07 | 0.00044305 | 0.00044317 | 0.00044317 | 0.9891 | -0.07782 | 0.98909 | -0.077905 | 0.16414
43 | 0.011106 | 0.0027645 | -0.011104 | -0.0027644 | 1.9541e-06 | 1.7527e-07 | 0.016701 | 0.016701 | 0.016701 | 0.9891 | -0.07782 | 0.98892 | -0.079108 | 3.0928
44 | 0.00017116 | 4.1815e-05 | -0.00017116 | -4.1966e-05 | 4.8505e-10 | -1.5069e-07 | 0.00025712 | 0.00025717 | 0.00025717 | 0.98909 | -0.077905 | 0.98909 | -0.077926 | 0.09525
45 | 0.011062 | 0.0027539 | -0.011053 | -0.0027511 | 9.1685e-06 | 2.846e-06 | 0.016639 | 0.016639 | 0.016639 | 0.98892 | -0.079108 | 0.98808 | -0.085178 | 6.1625
46 | 5.7199e-05 | 1.4185e-05 | -5.7199e-05 | -1.4335e-05 | 5.4107e-11 | -1.5038e-07 | 8.5998e-05 | 8.6052e-05 | 8.6052e-05 | 0.98909 | -0.077926 | 0.98909 | -0.077933 | 0.031871
47 | 0.00011396 | 2.7781e-05 | -0.00011396 | -2.8137e-05 | 5.0822e-10 | -3.5629e-07 | 0.00017118 | 0.0001713 | 0.0001713 | 0.98909 | -0.077926 | 0.98908 | -0.07796 | 0.063445
48 | 0.00022632 | 5.5302e-05 | -0.00022631 | -5.6353e-05 | 5.953e-09 | -1.0515e-06 | 0.00034033 | 0.0003407 | 0.0003407 | 0.98808 | -0.085178 | 0.98805 | -0.085374 | 0.12619
49 | 0.0093614 | 0.002344 | -0.0093511 | -0.0023411 | 1.0272e-05 | 2.8911e-06 | 0.014097 | 0.014098 | 0.014098 | 0.98808 | -0.085178 | 0.98696 | -0.093125 | 5.2213
50 | 0.0014653 | 0.00035184 | -0.0014653 | -0.00035209 | 6.6471e-08 | -2.5595e-07 | 0.0022014 | 0.0022015 | 0.0022015 | 0.98808 | -0.085178 | 0.98803 | -0.085533 | 0.81536
51 | 0.0014165 | 0.00033988 | -0.0014159 | -0.00034257 | 6.5056e-07 | -2.6953e-06 | 0.0021281 | 0.0021291 | 0.0021291 | 0.98803 | -0.085533 | 0.98756 | -0.089107 | 0.78855
52 | 3.7408e-05 | 9.2082e-06 | -3.7408e-05 | -9.3752e-06 | 2.5857e-11 | -1.6704e-07 | 5.6305e-05 | 5.6364e-05 | 5.6364e-05 | 0.98756 | -0.089107 | 0.98756 | -0.089112 | 0.020876
53 | 0.0013785 | 0.00033337 | -0.0013784 | -0.00033364 | 6.2308e-08 | -2.7337e-07 | 0.0020728 | 0.0020729 | 0.0020729 | 0.98756 | -0.089107 | 0.98752 | -0.089456 | 0.76774
54 | 0.00016052 | 3.9863e-05 | -0.00016052 | -4.0229e-05 | 1.0433e-09 | -3.6624e-07 | 0.00024161 | 0.00024174 | 0.00024174 | 0.98805 | -0.085374 | 0.98804 | -0.085422 | 0.089534
55 | 0.0092892 | 0.0023256 | -0.0092877 | -0.0023251 | 1.5284e-06 | 4.2828e-07 | 0.014004 | 0.014004 | 0.014004 | 0.98696 | -0.093125 | 0.98679 | -0.094316 | 5.1868
56 | 0.0012062 | 0.00029049 | -0.0012061 | -0.00029108 | 1.0152e-07 | -5.9373e-07 | 0.0018134 | 0.0018137 | 0.0018137 | 0.98752 | -0.089456 | 0.98743 | -0.09011 | 0.67173
57 | 0.0092426 | 0.0023138 | -0.0092412 | -0.0023134 | 1.4155e-06 | 3.9524e-07 | 0.013936 | 0.013936 | 0.013936 | 0.98679 | -0.094316 | 0.98663 | -0.095425 | 5.1616
58 | 0.00068697 | 0.00016649 | -0.00068681 | -0.00016942 | 1.5601e-07 | -2.9319e-06 | 0.0010332 | 0.0010343 | 0.0010343 | 0.98743 | -0.09011 | 0.9872 | -0.091831 | 0.38307
59 | 0.00044995 | 0.00010724 | -0.00044985 | -0.00011133 | 9.2257e-08 | -4.0919e-06 | 0.00067613 | 0.00067756 | 0.00067756 | 0.98743 | -0.09011 | 0.98722 | -0.091682 | 0.25095
60 | 0.009199 | 0.0023029 | -0.0091964 | -0.0023022 | 2.6089e-06 | 7.2607e-07 | 0.013873 | 0.013873 | 0.013873 | 0.98663 | -0.095425 | 0.98635 | -0.097479 | 5.1381
61 | 0.00060146 | 0.00014803 | -0.00060145 | -0.00014829 | 1.0468e-08 | -2.5744e-07 | 0.00090564 | 0.00090573 | 0.00090573 | 0.9872 | -0.091831 | 0.98718 | -0.091961 | 0.33545
62 | 0.00042681 | 0.00010556 | -0.0004268 | -0.00010584 | 5.7462e-09 | -2.8268e-07 | 0.00064282 | 0.00064292 | 0.00064292 | 0.98722 | -0.091682 | 0.98721 | -0.091782 | 0.23812
63 | 7.3009e-05 | 1.8072e-05 | -7.3009e-05 | -1.8298e-05 | 1.3269e-10 | -2.2633e-07 | 0.00010976 | 0.00010984 | 0.00010984 | 0.98908 | -0.07796 | 0.98908 | -0.077973 | 0.040681
64 | 4.0953e-05 | 1.0066e-05 | -4.0953e-05 | -1.0264e-05 | 3.6524e-11 | -1.9814e-07 | 6.1542e-05 | 6.1611e-05 | 6.1611e-05 | 0.98908 | -0.07796 | 0.98908 | -0.077966 | 0.022819
65 | 0.009138 | 0.0022875 | -0.0091316 | -0.0022857 | 6.4891e-06 | 1.7978e-06 | 0.013785 | 0.013785 | 0.013785 | 0.98635 | -0.097479 | 0.98562 | -0.10262 | 5.1056
66 | 0.0091316 | 0.0022857 | -0.0091082 | -0.0022792 | 2.3379e-05 | 6.4859e-06 | 0.013785 | 0.013786 | 0.013786 | 0.98562 | -0.10262 | 0.98302 | -0.12119 | 5.1059
67 | 0.0091082 | 0.0022792 | -0.0091052 | -0.0022784 | 2.9398e-06 | 8.1652e-07 | 0.013786 | 0.013786 | 0.013786 | 0.98302 | -0.12119 | 0.98269 | -0.12353 | 5.106
68 | 0.0089408 | 0.0022372 | -0.0089386 | -0.0022366 | 2.1912e-06 | 6.0005e-07 | 0.013537 | 0.013537 | 0.013537 | 0.98269 | -0.12353 | 0.98244 | -0.12531 | 5.0138
69 | 0.0089386 | 0.0022366 | -0.0089371 | -0.0022362 | 1.5245e-06 | 4.1755e-07 | 0.013537 | 0.013537 | 0.013537 | 0.98244 | -0.12531 | 0.98227 | -0.12654 | 5.0138
70 | -0.0088822 | -0.0022223 | 0.0088876 | 0.0022238 | 5.3557e-06 | 1.4608e-06 | 0.013462 | 0.013462 | 0.013462 | 0.98166 | -0.13091 | 0.98227 | -0.12654 | 4.9861
71 | 0.0088822 | 0.0022223 | -0.008859 | -0.002216 | 2.3206e-05 | 6.3384e-06 | 0.013462 | 0.013463 | 0.013463 | 0.98166 | -0.13091 | 0.97902 | -0.14988 | 4.9864
72 | 0.0087992 | 0.002201 | -0.0087799 | -0.0021957 | 1.9345e-05 | 5.2655e-06 | 0.013372 | 0.013373 | 0.013373 | 0.97902 | -0.14988 | 0.97679 | -0.16584 | 4.9531
73 | 0.008737 | 0.002185 | -0.0087334 | -0.002184 | 3.5469e-06 | 9.6261e-07 | 0.013308 | 0.013308 | 0.013308 | 0.97679 | -0.16584 | 0.97639 | -0.16878 | 4.9289
74 | 0.0087334 | 0.002184 | -0.0087103 | -0.0021777 | 2.3145e-05 | 6.2899e-06 | 0.013308 | 0.013309 | 0.013309 | 0.97639 | -0.16878 | 0.97372 | -0.18804 | 4.9293
75 | 0.0087103 | 0.0021777 | -0.008705 | -0.0021763 | 5.3319e-06 | 1.4511e-06 | 0.013309 | 0.013309 | 0.013309 | 0.97372 | -0.18804 | 0.9731 | -0.19249 | 4.9293
76 | 0.00036514 | 8.9878e-05 | -0.00036512 | -9.1169e-05 | 1.9181e-08 | -1.2913e-06 | 0.00054983 | 0.00055029 | 0.00055029 | 0.98714 | -0.092259 | 0.98709 | -0.092647 | 0.20381
77 | -0.00036514 | -8.9878e-05 | 0.00036514 | 8.9492e-05 | 5.7273e-09 | -3.8602e-07 | 0.00054983 | 0.0005497 | 0.00054983 | 0.98714 | -0.092259 | 0.98716 | -0.092142 | 0.20364
78 | 0.00036512 | 9.1169e-05 | -0.00036511 | -9.1489e-05 | 4.7545e-09 | -3.1973e-07 | 0.00055029 | 0.0005504 | 0.0005504 | 0.98709 | -0.092647 | 0.98707 | -0.092741 | 0.20385
79 | -0.00045442 | -0.00011187 | 0.00045443 | 0.00011167 | 4.6613e-09 | -2.0219e-07 | 0.00068427 | 0.0006842 | 0.00068427 | 0.98716 | -0.092142 | 0.98717 | -0.092065 | 0.25343
80 | 8.5353e-05 | 2.1375e-05 | -8.5353e-05 | -2.1391e-05 | 1.3337e-11 | -1.6492e-08 | 0.00012866 | 0.00012867 | 0.00012867 | 0.98707 | -0.092741 | 0.98707 | -0.092743 | 0.047656
81 | -0.00050384 | -0.00012405 | 0.00050384 | 0.00012401 | 1.1533e-09 | -4.0606e-08 | 0.00075868 | 0.00075867 | 0.00075868 | 0.98717 | -0.092065 | 0.98717 | -0.092048 | 0.28099
82 | -0.00057761 | -0.0001425 | 0.00057762 | 0.00014232 | 6.7414e-09 | -1.7996e-07 | 0.00086987 | 0.00086981 | 0.00086987 | 0.98717 | -0.092048 | 0.98718 | -0.091961 | 0.32217
83 | 0.0043892 | 0.0010964 | -0.0043883 | -0.0010964 | 9.1552e-07 | -4.9377e-08 | 0.0067237 | 0.0067238 | 0.0067238 | 0.97119 | -0.2063 | 0.97098 | -0.20782 | 2.4903
84 | -0.0050472 | -0.0012613 | 0.0050475 | 0.0012613 | 2.1437e-07 | 1.1336e-08 | 0.0077318 | 0.0077318 | 0.0077318 | 0.97119 | -0.2063 | 0.97123 | -0.20599 | 2.8636
85 | -0.0068033 | -0.0017014 | 0.0068159 | 0.0017039 | 1.2675e-05 | 2.556e-06 | 0.010422 | 0.010421 | 0.010422 | 0.97123 | -0.20599 | 0.9731 | -0.19249 | 3.8599
86 | 0.0015055 | 0.00037624 | -0.0015053 | -0.00037692 | 2.0232e-07 | -6.8228e-07 | 0.0023017 | 0.002302 | 0.002302 | 0.9731 | -0.19249 | 0.97297 | -0.19346 | 0.85259
87 | -0.00033326 | -8.3022e-05 | 0.00033327 | 8.2399e-05 | 7.6994e-09 | -6.2293e-07 | 0.00050216 | 0.00050194 | 0.00050216 | 0.98718 | -0.091952 | 0.98721 | -0.091782 | 0.18599
88 | 0.0002326 | 5.7795e-05 | -0.0002326 | -5.8133e-05 | 2.0332e-09 | -3.3833e-07 | 0.00035043 | 0.00035055 | 0.00035055 | 0.98718 | -0.091952 | 0.98717 | -0.092016 | 0.12983
89 | 0.0002326 | 5.8133e-05 | -0.0002326 | -5.8295e-05 | 9.7394e-10 | -1.6198e-07 | 0.00035055 | 0.00035061 | 0.00035061 | 0.98717 | -0.092016 | 0.98717 | -0.092046 | 0.12986
90 | -0.064379 | -0.016194 | 0.064488 | 0.016235 | 0.00010866 | 4.1554e-05 | 0.096849 | 0.096849 | 0.096849 | 0.98935 | -0.074273 | 0.99108 | -0.062189 | 35.87
91 | -0.081549 | -0.020511 | 0.081632 | 0.020543 | 8.2623e-05 | 3.1664e-05 | 0.12247 | 0.12247 | 0.12247 | 0.99108 | -0.062189 | 0.99211 | -0.05493 | 45.3575
92 | -0.00082015 | -0.00020555 | 0.00082038 | 0.00020274 | 2.301e-07 | -2.8053e-06 | 0.0012565 | 0.0012555 | 0.0012565 | 0.97127 | -0.20362 | 0.97155 | -0.20156 | 0.46537
93 | -0.0011602 | -0.00028791 | 0.0011603 | 0.00028714 | 1.3104e-07 | -7.7438e-07 | 0.0017759 | 0.0017756 | 0.0017759 | 0.97155 | -0.20156 | 0.97166 | -0.20073 | 0.65775
94 | -0.0016939 | -0.0004203 | 0.0016942 | 0.00041954 | 2.9601e-07 | -7.6087e-07 | 0.0025924 | 0.002592 | 0.0025924 | 0.97174 | -0.20015 | 0.97192 | -0.19886 | 0.96013
95 | 0.0011604 | 0.0002866 | -0.0011604 | -0.00028703 | 7.2501e-08 | -4.2868e-07 | 0.0017754 | 0.0017756 | 0.0017756 | 0.97174 | -0.20015 | 0.97168 | -0.20061 | 0.65763
96 | -0.0018315 | -0.00045396 | 0.0018316 | 0.00045385 | 5.4021e-08 | -1.1585e-07 | 0.0028023 | 0.0028023 | 0.0028023 | 0.97192 | -0.19886 | 0.97195 | -0.19864 | 1.0379
97 | 0.0011604 | 0.00028703 | -0.0011603 | -0.00028714 | 1.8721e-08 | -1.1067e-07 | 0.0017756 | 0.0017756 | 0.0017756 | 0.97168 | -0.20061 | 0.97166 | -0.20073 | 0.65764
98 | -0.0037054 | -0.00092345 | 0.0037054 | 0.00092343 | 8.8764e-08 | -2.0682e-08 | 0.0056709 | 0.0056709 | 0.0056709 | 0.97195 | -0.19864 | 0.97197 | -0.19847 | 2.1003
99 | 0.00099659 | 0.00024943 | -0.00099655 | -0.00024976 | 3.9625e-08 | -3.2427e-07 | 0.001524 | 0.0015241 | 0.0015241 | 0.97297 | -0.19346 | 0.97293 | -0.19375 | 0.5645

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14409 | 0.036081

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0089158 | 0.0022345
1 | 0.013276 | 0.0033274
2 | 0.0064532 | 0.0016173
3 | 0.012656 | 0.003172
4 | 0.012308 | 0.0030847
5 | 0.0024667 | 0.00061821
6 | 0.00084108 | 0.00021079
7 | 0.0013651 | 0.00034213
8 | 0.00047718 | 0.00011959
9 | 0.00058265 | 0.00014603
10 | 0.0047993 | 0.0012028
11 | 0.00222 | 0.00055638
12 | 0.0018008 | 0.00045132
13 | 0.00036529 | 9.155e-05
14 | 0.00041992 | 0.00010524
15 | 0.00098398 | 0.00024661
16 | 0.00063493 | 0.00015913
17 | 4.3935e-05 | 1.1011e-05
18 | 0.00088451 | 0.00022168
19 | 0.001703 | 0.00042681
20 | 5.0861e-05 | 1.2747e-05
21 | 0.00027988 | 7.0145e-05
22 | 0.00042917 | 0.00010756
23 | 0.00056806 | 0.00014237
24 | 0.00042538 | 0.00010661
25 | 0.00014791 | 3.707e-05
26 | 0.00071508 | 0.00017922
27 | 0.014996 | 0.0037584
28 | 0.00012367 | 3.0994e-05
29 | 4.1551e-05 | 1.0414e-05
30 | 4.8741e-05 | 1.2216e-05
31 | 6.5797e-05 | 1.649e-05
32 | 6.191e-05 | 1.5516e-05
33 | 3.7408e-05 | 9.3752e-06
34 | 0.00017218 | 4.3153e-05
35 | 0.00016052 | 4.0229e-05
36 | 4.5059e-05 | 1.1293e-05
37 | 6.9208e-05 | 1.7345e-05
38 | 4.2145e-05 | 1.0563e-05
39 | 8.5351e-05 | 2.1391e-05
40 | 2.3047e-05 | 5.7762e-06
41 | 5.7199e-05 | 1.4335e-05
42 | 5.8374e-05 | 1.463e-05
43 | 0.00016446 | 4.1218e-05
44 | 4.9462e-05 | 1.2396e-05
45 | 5.9835e-05 | 1.4996e-05
46 | 4.2882e-05 | 1.0747e-05
47 | 4.0953e-05 | 1.0264e-05
48 | 7.3009e-05 | 1.8298e-05
49 | 8.928e-05 | 2.2376e-05
50 | 0.00027976 | 7.0114e-05
51 | 4.9411e-05 | 1.2383e-05
52 | 8.5353e-05 | 2.1391e-05
53 | 7.3776e-05 | 1.849e-05
54 | 0.000658 | 0.00016491
55 | 0.0017558 | 0.00044004
56 | 0.00038354 | 9.6124e-05
57 | 2.3829e-05 | 5.9722e-06
58 | 0.00010066 | 2.5228e-05
59 | 9.353e-05 | 2.3441e-05
60 | 0.0002326 | 5.8295e-05
61 | 0.0037904 | 0.00094996
62 | 0.0027773 | 0.00069606
63 | 0.017061 | 0.004276
64 | 0.016086 | 0.0040315
65 | 0.00082015 | 0.00020555
66 | 0.00033982 | 8.5167e-05
67 | 0.00053349 | 0.00013371
68 | 0.00013733 | 3.4419e-05
69 | 0.0018738 | 0.00046961
70 | 0.00025436 | 6.3748e-05
71 | 0.00050869 | 0.00012749
72 | 0.00099655 | 0.00024976

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1