## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1009-8_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1009-8_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1009-8_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1009-8_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1009-8_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1009-8_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1009-8_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1009-8_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1009-8_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1009-8_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1009-8_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1009-8_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1009-8_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1009-8_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1009-8_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1009-8_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1009-8_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1009-8_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1009-8_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1009-8_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1009-8_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1009-8_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1009-8_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1009-8_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1009-8_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1009-8_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1009-8_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1009-8_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1009-8_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1009-8_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1009-8_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1009-8_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1009-8_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1009-8_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1009-8_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1009-8_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1009-8_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1009-8_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1009-8_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1009-8_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1009-8_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1009-8_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1009-8_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1009-8_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1009-8_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1009-8_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1009-8_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1009-8_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1009-8_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1009-8_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1009-8_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1009-8_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1009-8_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1009-8_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1009-8_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1009-8_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1009-8_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1009-8_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1009-8_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1009-8_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1009-8_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1009-8_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1009-8_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1009-8_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1009-8_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1009-8_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1009-8_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1009-8_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1009-8_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1009-8_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1009-8_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1009-8_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1009-8_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1009-8_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1009-8_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1009-8_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1009-8_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1009-8_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1009-8_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1009-8_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1009-8_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1009-8_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1009-8_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1009-8_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1009-8_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1009-8_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1009-8_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1009-8_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1009-8_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1009-8_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1009-8_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1009-8_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1009-8_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1009-8_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1009-8_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1009-8_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1009-8_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1009-8_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1009-8_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1009-8_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1009-8_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1009-8_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1009-8_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1009-8_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1009-8_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1009-8_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1009-8_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1009-8_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1009-8_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1009-8_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1009-8_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1009-8_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1009-8_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1009-8_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1009-8_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1009-8_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1009-8_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1009-8_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1009-8_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1009-8_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1009-8_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1009-8_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1009-8_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1009-8_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1009-8_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1009-8_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1009-8_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1009-8_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1009-8_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1009-8_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1009-8_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1009-8_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1009-8_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1009-8_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1009-8_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1009-8_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1009-8_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1009-8_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1009-8_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1009-8_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1009-8_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1009-8_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1009-8_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1009-8_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1009-8_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1009-8_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1009-8_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1009-8_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1009-8_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1009-8_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1009-8_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1009-8_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1009-8_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1009-8_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1009-8_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1009-8_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1009-8_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1009-8_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1009-8_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1009-8_1_3_load_6 | 0 | 0.00057641 | 0.00014446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1009-8_1_3_load_12 | 4 | 0.00036092 | 9.0455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1009-8_1_3_load_145 | 5 | 0.00042274 | 0.00010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1009-8_1_3_load_154 | 8 | 0.00053998 | 0.00013533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1009-8_1_3_load_13 | 10 | 0.00040596 | 0.00010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1009-8_1_3_load_15 | 11 | 0.00022263 | 5.5797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1009-8_1_3_load_14 | 12 | 0.00030686 | 7.6907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1009-8_1_3_load_147 | 14 | 0.00088084 | 0.00022076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1009-8_1_3_load_148 | 16 | 0.00019406 | 4.8636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1009-8_1_3_load_39 | 17 | 0.0011782 | 0.0002953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1009-8_1_3_load_40 | 18 | 0.0003104 | 7.7794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1009-8_1_3_load_41 | 19 | 0.00065106 | 0.00016317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1009-8_1_3_load_43 | 21 | 0.00045022 | 0.00011284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1009-8_1_3_load_44 | 22 | 0.00034838 | 8.7312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1009-8_1_3_load_63 | 23 | 0.00073309 | 0.00018373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1009-8_1_3_load_64 | 27 | 0.00033818 | 8.4755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1009-8_1_3_load_65 | 28 | 0.0011951 | 0.00029952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1009-8_1_3_load_46 | 29 | 0.00012012 | 3.0105e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1009-8_1_3_load_47 | 30 | 0.00013964 | 3.4998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1009-8_1_3_load_49 | 32 | 0.0004811 | 0.00012057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1009-8_1_3_load_52 | 35 | 0.00017814 | 4.4646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1009-8_1_3_load_53 | 36 | 0.00051405 | 0.00012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1009-8_1_3_load_54 | 37 | 9.7095e-05 | 2.4334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1009-8_1_3_load_56 | 39 | 0.00039544 | 9.9106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1009-8_1_3_load_67 | 41 | 9.6442e-05 | 2.4171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1009-8_1_3_load_144 | 43 | 0.00059023 | 0.00014793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1009-8_1_3_load_141 | 44 | 9.7487e-05 | 2.4432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1009-8_1_3_load_134 | 45 | 0.00038523 | 9.6547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1009-8_1_3_load_57 | 47 | 0.00045245 | 0.00011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1009-8_1_3_load_58 | 48 | 0.00028149 | 7.0548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1009-8_1_3_load_263 | 50 | 0.00029466 | 7.385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1009-8_1_3_load_60 | 51 | 0.00014052 | 3.5219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1009-8_1_3_load_261 | 53 | 0.00070022 | 0.00017549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1009-8_1_3_load_155 | 54 | 5.1048e-05 | 1.2794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1009-8_1_3_load_264 | 55 | 4.1456e-05 | 1.039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1009-8_1_3_load_133 | 56 | 9.4207e-05 | 2.3611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1009-8_1_3_load_117 | 60 | 7.4688e-05 | 1.8718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1009-8_1_3_load_118 | 61 | 9.5125e-05 | 2.3841e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1009-8_1_3_load_262 | 64 | 5.1758e-05 | 1.2972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1009-8_1_3_load_254 | 66 | 6.5614e-05 | 1.6444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1009-8_1_3_load_135 | 67 | 8.0457e-05 | 2.0164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1009-8_1_3_load_136 | 68 | 6.542e-05 | 1.6396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1009-8_1_3_load_139 | 71 | 0.00025072 | 6.2835e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1009-8_1_3_load_140 | 72 | 5.9528e-05 | 1.4919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1009-8_1_3_load_204 | 73 | 9.2573e-05 | 2.3201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1009-8_1_3_load_199 | 74 | 0.00019748 | 4.9494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1009-8_1_3_load_228 | 75 | 0.00033174 | 8.3143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1009-8_1_3_load_197 | 76 | 3.1517e-05 | 7.899e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1009-8_1_3_load_146 | 77 | 0.00022862 | 5.7297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1009-8_1_3_load_153 | 78 | 0.00015964 | 4.001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1009-8_1_3_load_151 | 79 | 0.00073994 | 0.00018545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1009-8_1_3_load_260 | 80 | 0.00026459 | 6.6311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1009-8_1_3_load_158 | 81 | 8.5925e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1009-8_1_3_load_159 | 82 | 6.4795e-05 | 1.6239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1009-8_1_3_load_161 | 84 | 8.9597e-05 | 2.2455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1009-8_1_3_load_214 | 85 | 9.4583e-05 | 2.3705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1009-8_1_3_load_162 | 86 | 0.00014744 | 3.6952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1009-8_1_3_load_164 | 87 | 0.00019252 | 4.8251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1009-8_1_3_load_177 | 88 | 0.0019225 | 0.00048182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1009-8_1_3_load_178 | 89 | 0.0016511 | 0.0004138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1009-8_1_3_load_179 | 90 | 0.0019944 | 0.00049984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1009-8_1_3_load_209 | 94 | 0.00052859 | 0.00013248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1009-8_1_3_load_212 | 97 | 0.0002367 | 5.9324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1009-8_1_3_load_213 | 98 | 0.00045774 | 0.00011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1009-8_1_3_load_215 | 99 | 3.3985e-05 | 8.5174e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1009-8_1_3_load_247 | 102 | 0.00034057 | 8.5354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1009-8_1_3_load_175 | 103 | 0.00017948 | 4.4981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1009-8_1_3_load_248 | 104 | 0.00011685 | 2.9285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1009-8_1_3_load_250 | 105 | 0.00013425 | 3.3646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1009-8_1_3_load_176 | 106 | 0.0001016 | 2.5463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1009-8_1_3_load_187 | 107 | 0.00087148 | 0.00021841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1009-8_1_3_load_208 | 108 | 0.0006688 | 0.00016762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1009-8_1_3_load_205 | 110 | 0.0010191 | 0.0002554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1009-8_1_3_load_206 | 111 | 0.00084471 | 0.0002117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1009-8_1_3_load_210 | 112 | 0.00030099 | 7.5436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1009-8_1_3_load_166 | 113 | 0.00037534 | 9.407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1009-8_1_3_load_167 | 114 | 0.00079031 | 0.00019807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1009-8_1_3_load_168 | 115 | 0.0001218 | 3.0525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1009-8_1_3_load_170 | 117 | 0.00043114 | 0.00010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1009-8_1_3_load_198 | 118 | 0.00030308 | 7.596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1009-8_1_3_load_171 | 120 | 0.0011139 | 0.00027916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1009-8_1_3_load_220 | 122 | 5.7567e-05 | 1.4428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1009-8_1_3_load_221 | 123 | 0.00018166 | 4.5527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1009-8_1_3_load_174 | 125 | 0.0014385 | 0.00036053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1009-8_1_3_load_200 | 126 | 0.00065727 | 0.00016473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1009-8_1_3_load_203 | 127 | 0.00046459 | 0.00011644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1009-8_1_3_load_222 | 130 | 0.00041911 | 0.00010504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1009-8_1_3_load_218 | 131 | 0.00087506 | 0.00021931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1009-8_1_3_load_237 | 132 | 0.0029411 | 0.0007371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1009-8_1_3_load_238 | 133 | 0.00083314 | 0.0002088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1009-8_1_3_load_181 | 135 | 0.0013942 | 0.00034941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1009-8_1_3_load_182 | 136 | 0.00099193 | 0.0002486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1009-8_1_3_load_183 | 137 | 0.0002586 | 6.4812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1009-8_1_3_load_188 | 140 | 0.00041699 | 0.00010451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1009-8_1_3_load_223 | 141 | 0.0011384 | 0.00028532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1009-8_1_3_load_189 | 143 | 0.00031144 | 7.8054e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1009-8_1_3_load_190 | 144 | 0.00043903 | 0.00011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1009-8_1_3_load_193 | 145 | 8.7665e-05 | 2.1971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1009-8_1_3_load_194 | 146 | 0.0002576 | 6.456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1009-8_1_3_load_195 | 147 | 0.00027753 | 6.9555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1009-8_1_3_load_225 | 148 | 8.149e-05 | 2.0423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1009-8_1_3_load_229 | 150 | 0.00011559 | 2.897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1009-8_1_3_load_236 | 151 | 7.2582e-05 | 1.8191e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1009-8_1_3_load_227 | 153 | 0.0010027 | 0.00025131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1009-8_1_3_load_216 | 154 | 0.00011713 | 2.9356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1009-8_1_3_load_217 | 155 | 0.00024847 | 6.2272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1009-8_1_3_load_235 | 156 | 0.00026612 | 6.6695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1009-8_1_3_load_233 | 157 | 0.00056881 | 0.00014256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1009-8_1_3_load_231 | 158 | 6.3129e-05 | 1.5822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 124 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1009-8_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1009-8_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0090351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1009-8_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.23944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1009-8_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.013062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1009-8_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.080823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1009-8_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.047837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1009-8_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.20763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1009-8_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.016277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1009-8_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.018927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1009-8_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 79 | 0.037235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1009-8_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 77 | 0.03388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1009-8_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 44 | 0.0069718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1009-8_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.015755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1009-8_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.012676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1009-8_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.020553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1009-8_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.036902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1009-8_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.00488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1009-8_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.052436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1009-8_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.062913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1009-8_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.015851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1009-8_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0056492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1009-8_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.013955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1009-8_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0079934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1009-8_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0086061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1009-8_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.3725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1009-8_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.022602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1009-8_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.41392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1009-8_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.19068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1009-8_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.027387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1009-8_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 54 | 0.25247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1009-8_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 51 | 0.22719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1009-8_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.014851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1009-8_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.017285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1009-8_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.10359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1009-8_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1009-8_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.18069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1009-8_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.011162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1009-8_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.013664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1009-8_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.033733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1009-8_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.027725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1009-8_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.21573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1009-8_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.092991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1009-8_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.12434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1009-8_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.029929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1009-8_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.11052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1009-8_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.002264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1009-8_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.012606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1009-8_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.026048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1009-8_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.36924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1009-8_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 56 | 0.033322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1009-8_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 54 | 0.16441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1009-8_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.039951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1009-8_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.065216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1009-8_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.24556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1009-8_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.079622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1009-8_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.15951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1009-8_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.17161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1009-8_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.51434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1009-8_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 80 | 0.31121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1009-8_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 67 | 0.015701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1009-8_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.035432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1009-8_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.15064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1009-8_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.028213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1009-8_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 65 | 0.20024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1009-8_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.029042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1009-8_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1009-8_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.037555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1009-8_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.13443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1009-8_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.14028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1009-8_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 80 | 0.03278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1009-8_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.018531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1009-8_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.020616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1009-8_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.18625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1009-8_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.068031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1009-8_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.019639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1009-8_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0025163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1009-8_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.021339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1009-8_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.027931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1009-8_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.02614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1009-8_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 150 | 0.008835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1009-8_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 147 | 0.038308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1009-8_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.15747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1009-8_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0099047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1009-8_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.014924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1009-8_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0023483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1009-8_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.25658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1009-8_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.11685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1009-8_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.0023765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1009-8_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 97 | 0.0035814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1009-8_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 100 | 0.034103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1009-8_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 101 | 0.010398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1009-8_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.025217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1009-8_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.079869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1009-8_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.010531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1009-8_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.023768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1009-8_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.004764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1009-8_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.018064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1009-8_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.046909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1009-8_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 112 | 0.026153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1009-8_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 110 | 0.0084549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1009-8_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.036328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1009-8_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.021058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1009-8_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.23953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1009-8_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 151 | 0.011488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1009-8_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.071889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1009-8_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.2932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1009-8_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.029199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1009-8_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.0015943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1009-8_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.061732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1009-8_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 118 | 0.042002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1009-8_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.016754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1009-8_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.053166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1009-8_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.011932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1009-8_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 139 | 0.19844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1009-8_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 136 | 0.034306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1009-8_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.03624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1009-8_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.19494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1009-8_1_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.011856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1009-8_1_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.01466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1009-8_1_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.018673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1009-8_1_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 120 | 0.010125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1009-8_1_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 116 | 121 | 0.20364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1009-8_1_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 125 | 0.032834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1009-8_1_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.035659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1009-8_1_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 148 | 0.20873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_1009-8_1_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 119 | 146 | 0.018212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_1009-8_1_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 120 | 126 | 0.066855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1009-8_1_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 121 | 127 | 0.024593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1009-8_1_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 121 | 128 | 0.13791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1009-8_1_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.032572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_1009-8_1_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.31726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_1009-8_1_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 123 | 149 | 0.010775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_1009-8_1_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 124 | 127 | 0.040172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1009-8_1_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 126 | 129 | 0.0033853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1009-8_1_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.017396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1009-8_1_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 128 | 131 | 0.031077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1009-8_1_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 129 | 142 | 0.13781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1009-8_1_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 131 | 154 | 0.018017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1009-8_1_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.0053816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1009-8_1_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.1864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1009-8_1_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 134 | 153 | 0.11127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1009-8_1_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.021891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1009-8_1_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.0076612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1009-8_1_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.092276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1009-8_1_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.057845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1009-8_1_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.1077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1009-8_1_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.18502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1009-8_1_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.20636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1009-8_1_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.0081007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1009-8_1_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.012151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_1009-8_1_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.036031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_1009-8_1_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.019144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_1009-8_1_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.033732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1009-8_1_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 152 | 157 | 0.14575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1009-8_1_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 153 | 156 | 0.047141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1009-8_1_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.029704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1009-8_1_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.21546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1009-8_1_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.05739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1009-8_1_3_trafo_172 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 159 | 124 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2647958.828 | 1210336.5724 | 2647954.9375 | 1210344.0566 | 2647953.4373 | 1210347.3728
1 | 2647950.1997 | 1210355.7921 | 2647951.595 | 1210351.4452 | 2647953.4373 | 1210347.3728
2 | 2647958.828 | 1210336.5724 | 2647958.3828 | 1210335.2347 | 2647958.1546 | 1210333.3651 | 2647958.2582 | 1210330.8756 | 2647958.7959 | 1210328.2784 | 2647962.6612 | 1210316.358 | 2647981.7595 | 1210258.7443 | 2648011.0308 | 1210170.439 | 2648012.034 | 1210166.6671 | 2648012.5924 | 1210162.4358 | 2648012.6338 | 1210147.8498 | 2648015.295 | 1210146.7594 | 2648017.5941 | 1210145.3326 | 2648018.9351 | 1210143.031 | 2648023.7454 | 1210129.8842 | 2648029.62 | 1210111.0315
3 | 2647950.1997 | 1210355.7921 | 2647946.2038 | 1210368.2279
4 | 2648029.62 | 1210111.0315 | 2648032.4349 | 1210110.6873 | 2648035.2872 | 1210111.355 | 2648038.6859 | 1210113.0723 | 2648041.8291 | 1210116.3106 | 2648043.1561 | 1210118.567 | 2648044.0662 | 1210122.5878 | 2648043.5774 | 1210125.719 | 2648042.0324 | 1210130.6984 | 2648039.1764 | 1210139.9364 | 2648038.441 | 1210144.4331 | 2648038.5909 | 1210149.415 | 2648039.8921 | 1210152.9943 | 2648042.3206 | 1210156.2713 | 2648045.38 | 1210158.5861 | 2648049.2494 | 1210160.3516 | 2648065.217 | 1210164.2088
5 | 2647933.3074 | 1210414.1684 | 2647934.5773 | 1210404.6175 | 2647941.0174 | 1210384.3684 | 2647946.2038 | 1210368.2279
6 | 2648290.0929 | 1210191.5998 | 2648083.9856 | 1210166.5127
7 | 2648305.9708 | 1210188.0171 | 2648290.0929 | 1210191.5998
8 | 2648083.9856 | 1210166.5127 | 2648067.4847 | 1210164.7565 | 2648065.217 | 1210164.2088
9 | 2648083.9856 | 1210166.5127 | 2648086.0981 | 1210171.2658 | 2648087.0915 | 1210177.1995 | 2648086.6456 | 1210182.5546 | 2648085.7324 | 1210186.4718 | 2648083.2943 | 1210190.0542 | 2648077.6196 | 1210196.3344 | 2648075.2697 | 1210199.3506
10 | 2648305.9708 | 1210188.0171 | 2648306.1881 | 1210174.3219 | 2648308.1511 | 1210154.2346
11 | 2648305.9708 | 1210188.0171 | 2648305.8575 | 1210194.9879
12 | 2647933.3074 | 1210414.1684 | 2647926.6274 | 1210428.437
13 | 2647926.6274 | 1210428.437 | 2647921.2528 | 1210439.9171
14 | 2647921.2528 | 1210439.9171 | 2647913.9763 | 1210455.4597 | 2647912.3131 | 1210458.4154
15 | 2647849.0275 | 1210554.1967 | 2647872.1001 | 1210525.3976
16 | 2647849.0275 | 1210554.1967 | 2647844.799 | 1210551.7392
17 | 2647912.3131 | 1210458.4154 | 2647904.2544 | 1210472.7363 | 2647888.8301 | 1210495.0701 | 2647883.3562 | 1210502.0382
18 | 2647844.799 | 1210551.7392 | 2647848.6123 | 1210546.2665 | 2647883.3562 | 1210502.0382
19 | 2648434.9287 | 1209295.1311 | 2648446.7945 | 1209284.6212
20 | 2648434.9287 | 1209295.1311 | 2648430.6999 | 1209298.8767
21 | 2648455.8378 | 1209274.3187 | 2648455.3312 | 1209275.8599 | 2648453.7136 | 1209278.4928 | 2648446.7945 | 1209284.6212
22 | 2648455.8378 | 1209274.3187 | 2648463.748 | 1209275.4694
23 | 2648455.8378 | 1209274.3187 | 2648455.9424 | 1209272.6741 | 2648455.1392 | 1209269.5547 | 2648453.6357 | 1209266.1334
24 | 2648463.748 | 1209275.4694 | 2648764.0762 | 1209495.8241
25 | 2648441.2884 | 1209247.2403 | 2648445.4032 | 1209252.5435 | 2648453.6241 | 1209266.107 | 2648453.6357 | 1209266.1334
26 | 2648764.0762 | 1209495.8241 | 2649176.3378 | 1209532.8822
27 | 2648603.4571 | 1209545.5993 | 2648610.8256 | 1209538.6774 | 2648669.7328 | 1209480.9012 | 2648678.1982 | 1209477.4348 | 2648686.768 | 1209476.0817 | 2648698.3725 | 1209478.2109 | 2648730.2787 | 1209490.6674 | 2648748.9936 | 1209496.1011 | 2648764.0762 | 1209495.8241
28 | 2648441.2884 | 1209247.2403 | 2648457.3745 | 1209241.4008 | 2648461.1436 | 1209240.6087 | 2648465.1819 | 1209240.3635 | 2648467.4363 | 1209241.1141
29 | 2649176.3378 | 1209532.8822 | 2649180.8276 | 1209541.4687 | 2649185.3239 | 1209551.1114 | 2649188.708 | 1209561.9789 | 2649189.1295 | 1209570.7765 | 2649187.8019 | 1209583.3729 | 2649185.5011 | 1209592.3259 | 2649179.1094 | 1209610.6951 | 2649175.7575 | 1209623.5973 | 2649173.3184 | 1209634.5725 | 2649172.7336 | 1209644.6625 | 2649172.7276 | 1209650.9217 | 2649175.6818 | 1209666.911 | 2649181.0599 | 1209685.7552 | 2649187.675 | 1209702.0526 | 2649190.9194 | 1209713.2525 | 2649192.193 | 1209718.266 | 2649192.8993 | 1209724.7978 | 2649193.1425 | 1209728.4798 | 2649193.037 | 1209732.0588 | 2649192.5437 | 1209735.6568 | 2649191.5457 | 1209739.6287 | 2649190.4958 | 1209743.4334 | 2649188.7297 | 1209747.4545 | 2649186.2945 | 1209752.4263 | 2649181.701 | 1209760.1374 | 2649173.8304 | 1209772.8586
30 | 2648398.7275 | 1209644.1016 | 2648603.4571 | 1209545.5993
31 | 2648467.4363 | 1209241.1141 | 2648468.5705 | 1209241.4917 | 2648471.0336 | 1209243.335 | 2648472.8564 | 1209244.4504 | 2648474.0541 | 1209244.8604 | 2648475.6057 | 1209244.7507 | 2648479.1018 | 1209243.8675 | 2648481.0826 | 1209243.4979
32 | 2648491.3906 | 1210011.2386 | 2648491.3906 | 1210011.2386 | 2648478.5337 | 1210012.7574 | 2648474.2786 | 1210011.9113
33 | 2648575.2112 | 1210069.5541 | 2648574.6795 | 1210065.7698 | 2648523.102 | 1210028.6509 | 2648499.7062 | 1210014.875 | 2648491.3906 | 1210011.2386
34 | 2648474.2786 | 1210011.9113 | 2648442.7946 | 1210005.6509
35 | 2648575.2112 | 1210069.5541 | 2648569.8274 | 1210069.8994 | 2648564.9284 | 1210071.3716 | 2648557.374 | 1210075.079 | 2648543.1555 | 1210084.2243 | 2648522.0326 | 1210099.4059 | 2648512.1145 | 1210108.7419 | 2648496.8869 | 1210126.1062 | 2648477.1288 | 1210150.1376 | 2648467.4374 | 1210163.3889 | 2648463.0862 | 1210171.3583 | 2648461.1127 | 1210176.6676 | 2648459.8925 | 1210181.8607 | 2648457.8598 | 1210191.6388 | 2648455.8581 | 1210194.8022 | 2648455.1529 | 1210195.5414
36 | 2648585.7001 | 1210073.2194 | 2648578.7254 | 1210070.1275 | 2648575.2112 | 1210069.5541
37 | 2648429.3933 | 1210002.9862 | 2648442.7946 | 1210005.6509
38 | 2648459.0136 | 1210224.5786 | 2648463.2928 | 1210218.91 | 2648464.4392 | 1210215.3172 | 2648464.975 | 1210211.108 | 2648462.9096 | 1210205.2656 | 2648455.1529 | 1210195.5414
39 | 2648455.1529 | 1210195.5414 | 2648453.9802 | 1210196.7659 | 2648450.8539 | 1210198.9641 | 2648446.6221 | 1210200.6529 | 2648441.9503 | 1210201.3154 | 2648429.126 | 1210199.6399
40 | 2648585.7001 | 1210073.2194 | 2648595.6603 | 1210079.2707 | 2648611.5778 | 1210086.4156 | 2648676.7523 | 1210112.2061 | 2648705.4311 | 1210124.8474 | 2648781.7758 | 1210163.8046
41 | 2648585.7001 | 1210073.2194 | 2648589.2922 | 1210066.1 | 2648638.883 | 1210018.6537 | 2648644.472 | 1210019.2441 | 2648649.1927 | 1210017.2703 | 2648652.9913 | 1210013.0916
42 | 2648305.6527 | 1210207.5926 | 2648323.0224 | 1210207.1552 | 2648339.9921 | 1210205.436 | 2648392.3589 | 1210197.6667 | 2648402.0859 | 1210196.8673 | 2648409.1982 | 1210197.0362 | 2648429.126 | 1210199.6399
43 | 2648781.7758 | 1210163.8046 | 2648785.8465 | 1210166.9508 | 2648790.6631 | 1210171.8264 | 2648802.0948 | 1210185.6408
44 | 2648703.5525 | 1209917.3548 | 2648692.6118 | 1209926.1819 | 2648687.2631 | 1209934.3208 | 2648671.2131 | 1209972.2678 | 2648662.1812 | 1209991.2275 | 2648658.611 | 1210000.3148 | 2648658.5628 | 1210006.2179 | 2648654.7605 | 1210011.1454 | 2648652.9913 | 1210013.0916
45 | 2648305.6527 | 1210207.5926 | 2648305.4739 | 1210209.8496
46 | 2648305.6527 | 1210207.5926 | 2648305.8575 | 1210194.9879
47 | 2648802.0948 | 1210185.6408 | 2648810.8095 | 1210196.172 | 2648816.5991 | 1210201.9561 | 2648819.7581 | 1210204.7165
48 | 2648703.5525 | 1209917.3548 | 2649072.4369 | 1209901.1767
49 | 2648844.85 | 1210226.6427 | 2648819.7581 | 1210204.7165
50 | 2649072.4369 | 1209901.1767 | 2649073.368 | 1209898.8608 | 2649074.5732 | 1209896.4915 | 2649077.5379 | 1209891.802 | 2649090.3231 | 1209875.0306 | 2649101.3111 | 1209859.6231 | 2649107.4955 | 1209850.6798 | 2649110.0156 | 1209847.3764 | 2649113.6128 | 1209843.4258 | 2649121.2664 | 1209836.0623 | 2649137.1565 | 1209821.6179 | 2649143.9237 | 1209814.8362 | 2649149.3629 | 1209808.7108 | 2649153.148 | 1209804.1059 | 2649156.6368 | 1209799.4763 | 2649160.1352 | 1209794.6023 | 2649164.5921 | 1209787.7905 | 2649173.8304 | 1209772.8586
51 | 2648284.4239 | 1209640.9081 | 2648286.851 | 1209642.9654 | 2648291.8301 | 1209645.7073 | 2648300.1001 | 1209649.4208 | 2648312.3612 | 1209653.9893 | 2648321.174 | 1209655.4612
52 | 2648239.5255 | 1209594.4323 | 2648264.0063 | 1209614.364 | 2648267.9351 | 1209618.2202 | 2648271.4688 | 1209623.0072 | 2648278.9967 | 1209634.8416 | 2648282.8123 | 1209639.5419 | 2648284.4239 | 1209640.9081
53 | 2648284.4239 | 1209640.9081 | 2648158.2117 | 1209851.5486
54 | 2648321.174 | 1209655.4612 | 2648323.9747 | 1209655.9289 | 2648347.2943 | 1209657.7521 | 2648356.7566 | 1209656.906 | 2648363.6035 | 1209655.1937 | 2648398.7275 | 1209644.1016
55 | 2648239.5255 | 1209594.4323 | 2648243.0413 | 1209590.1471 | 2648245.8419 | 1209585.9562 | 2648247.8974 | 1209581.7926 | 2648249.5282 | 1209577.5143 | 2648250.6106 | 1209571.4862 | 2648250.8772 | 1209565.7739 | 2648250.6151 | 1209559.646 | 2648249.8221 | 1209553.3804 | 2648237.8391 | 1209504.9664 | 2648232.0757 | 1209481.684 | 2648239.4619 | 1209478.1749 | 2648242.2622 | 1209475.9073 | 2648244.4537 | 1209472.7899 | 2648245.4033 | 1209470.0293 | 2648245.6341 | 1209466.8626 | 2648245.1301 | 1209463.3898 | 2648241.0319 | 1209447.5586
56 | 2648365.9842 | 1209543.392 | 2648350.5368 | 1209534.295 | 2648347.3933 | 1209532.0126 | 2648341.2799 | 1209526.66 | 2648336.3729 | 1209521.5617 | 2648319.6826 | 1209503.5606 | 2648312.4259 | 1209494.8301 | 2648292.6287 | 1209466.2421 | 2648280.5922 | 1209450.7691 | 2648277.578 | 1209447.5317 | 2648273.0842 | 1209443.9599 | 2648268.254 | 1209441.5862 | 2648264.843 | 1209440.4135 | 2648261.2809 | 1209440.0623 | 2648257.3178 | 1209440.4305 | 2648252.7547 | 1209441.6721 | 2648248.087 | 1209443.6355 | 2648241.0319 | 1209447.5586
57 | 2649173.8304 | 1209772.8586 | 2649684.9914 | 1209715.7892
58 | 2649672.2636 | 1210026.7437 | 2649684.9914 | 1209715.7892
59 | 2648844.85 | 1210226.6427 | 2648852.8808 | 1210233.6603 | 2648856.9445 | 1210236.6354
60 | 2650062.8378 | 1210019.4459 | 2650059.5246 | 1210054.7167
61 | 2649959.5114 | 1210167.3675 | 2650059.5246 | 1210054.7167
62 | 2650062.8378 | 1210019.4459 | 2650072.6341 | 1210020.4176 | 2650082.7896 | 1210019.3465 | 2650090.0568 | 1210015.6413
63 | 2649959.5114 | 1210167.3675 | 2649938.9746 | 1210154.7994 | 2649930.5725 | 1210147.0801 | 2649912.4496 | 1210125.7605 | 2649888.1383 | 1210095.5507 | 2649858.3255 | 1210053.3546 | 2649837.4487 | 1210018.6266 | 2649832.7144 | 1210014.896
64 | 2650090.0568 | 1210015.6413 | 2650093.8804 | 1210013.6918 | 2650103.137 | 1210003.8081 | 2650104.5938 | 1209995.949 | 2650103.9101 | 1209992.8066
65 | 2650098.0215 | 1209977.6053 | 2650100.9056 | 1209978.997 | 2650103.9101 | 1209992.8066
66 | 2650065.5591 | 1209973.2082 | 2650064.98 | 1209977.0056 | 2650080.4647 | 1209980.3041 | 2650090.9049 | 1209979.7246 | 2650098.0215 | 1209977.6053
67 | 2650065.5591 | 1209973.2082 | 2650061.8964 | 1209965.8732 | 2650043.3182 | 1209933.5763 | 2650025.137 | 1209908.2979 | 2650009.4826 | 1209879.8723 | 2650003.4025 | 1209874.3959 | 2649995.4832 | 1209870.7052 | 2649987.1004 | 1209868.8228
68 | 2649832.7144 | 1210014.896 | 2649827.9515 | 1210014.5894 | 2649713.8976 | 1210046.8798 | 2649700.1377 | 1210047.2877 | 2649697.0472 | 1210046.4503
69 | 2649672.2636 | 1210026.7437 | 2649678.5325 | 1210036.0347 | 2649690.1051 | 1210044.5693 | 2649697.0472 | 1210046.4503
70 | 2648872.7313 | 1210246.2977 | 2648868.6869 | 1210244.118 | 2648860.3751 | 1210239.1471 | 2648856.9445 | 1210236.6354
71 | 2648890.5638 | 1210256.6156 | 2648883.5175 | 1210252.1108 | 2648872.7313 | 1210246.2977
72 | 2648890.5638 | 1210256.6156 | 2648900.2797 | 1210272.938 | 2648904.5877 | 1210279.5661 | 2648908.7729 | 1210285.426 | 2648912.702 | 1210290.0721 | 2648918.4374 | 1210295.9558 | 2648925.1497 | 1210302.259 | 2648935.5428 | 1210310.1154 | 2648954.0829 | 1210323.5531 | 2648960.6522 | 1210329.6772 | 2648965.2192 | 1210335.2958 | 2648967.6523 | 1210339.7961 | 2648969.0298 | 1210344.1878 | 2648969.2989 | 1210349.3708 | 2648968.2365 | 1210354.7319 | 2648964.2114 | 1210366.4169 | 2648955.1459 | 1210388.5111 | 2648945.1918 | 1210405.9064
73 | 2648945.1918 | 1210405.9064 | 2648954.9077 | 1210404.5741 | 2648966.9051 | 1210402.1266 | 2649011.5273 | 1210391.036
74 | 2648945.1918 | 1210405.9064 | 2648933.5075 | 1210421.6919
75 | 2649011.5273 | 1210391.036 | 2649013.9693 | 1210390.429
76 | 2648933.5075 | 1210421.6919 | 2648920.812 | 1210438.8437
77 | 2649013.9693 | 1210390.429 | 2649017.22 | 1210389.621 | 2649026.4949 | 1210386.4731 | 2649036.3139 | 1210381.851 | 2649039.7205 | 1210379.8831
78 | 2648906.674 | 1210460.8206 | 2648910.827 | 1210453.9196 | 2648919.77 | 1210440.2515 | 2648920.812 | 1210438.8437
79 | 2649039.7205 | 1210379.8831 | 2649043.2399 | 1210377.85 | 2649046.8917 | 1210376.457 | 2649047.7429 | 1210376.3206
80 | 2648906.674 | 1210460.8206 | 2648892.5515 | 1210484.2878 | 2648886.3256 | 1210493.2575
81 | 2648308.1511 | 1210154.2346 | 2648159.5954 | 1210102.0065
82 | 2649145.4326 | 1210626.4031 | 2649145.4326 | 1210626.4031 | 2649143.5715 | 1210625.3761 | 2649141.6262 | 1210622.5918 | 2649139.3575 | 1210618.8421
83 | 2649130.8752 | 1210606.605 | 2649135.1633 | 1210611.9101 | 2649139.3575 | 1210618.8421
84 | 2649145.4326 | 1210626.4031 | 2649147.7809 | 1210626.4002
85 | 2649145.4326 | 1210626.4031 | 2649137.265 | 1210882.8577
86 | 2649130.8752 | 1210606.605 | 2649119.1738 | 1210602.6731 | 2649110.4228 | 1210600.3775 | 2649090.838 | 1210596.7699 | 2649076.9618 | 1210594.8324 | 2649057.4355 | 1210593.3488 | 2649044.1645 | 1210592.6728 | 2649015.7502 | 1210588.8852
87 | 2649149.9546 | 1210625.4398 | 2649147.7809 | 1210626.4002 | 2649147.7809 | 1210626.4002
88 | 2649137.265 | 1210882.8577 | 2649133.9991 | 1210884.3274 | 2649133.9991 | 1210884.3274
89 | 2648981.9463 | 1210584.3793 | 2649015.7502 | 1210588.8852
90 | 2649153.0119 | 1210615.9371 | 2649153.451 | 1210617.9864 | 2649153.111 | 1210619.5957 | 2649151.2859 | 1210623.4273 | 2649149.9546 | 1210625.4398 | 2649149.9546 | 1210625.4398
91 | 2648934.901 | 1211489.6069 | 2648941.2036 | 1211514.0236
92 | 2648934.901 | 1211489.6069 | 2648914.9391 | 1211412.2727
93 | 2648908.9541 | 1211403.6074 | 2648914.9391 | 1211412.2727 | 2648914.9391 | 1211412.2727
94 | 2648908.9541 | 1211403.6074 | 2648912.4477 | 1211388.9941 | 2648913.8446 | 1211384.5029 | 2648915.4934 | 1211380.8143
95 | 2648918.0113 | 1211376.7658 | 2648915.4934 | 1211380.8143
96 | 2648918.0113 | 1211376.7658 | 2648909.6214 | 1211372.2611 | 2648901.6381 | 1211369.2238
97 | 2648855.469 | 1211364.4909 | 2648862.1779 | 1211363.6453 | 2648867.0672 | 1211363.2295 | 2648872.136 | 1211363.171 | 2648891.5016 | 1211366.3425 | 2648899.736 | 1211368.5001 | 2648901.6381 | 1211369.2238
98 | 2648855.469 | 1211364.4909 | 2648857.6267 | 1211338.4269
99 | 2648855.469 | 1211364.4909 | 2648850.8285 | 1211366.0649 | 2648847.6297 | 1211367.6154
100 | 2649119.0635 | 1210917.0126 | 2649127.9561 | 1210891.9044 | 2649133.9991 | 1210884.3274
101 | 2649119.0635 | 1210917.0126 | 2649137.4164 | 1210927.3383
102 | 2649137.4164 | 1210927.3383 | 2649146.3171 | 1210932.346 | 2649154.2159 | 1210933.7896 | 2649174.7764 | 1210932.2914 | 2649186.9249 | 1210935.3711 | 2649296.8033 | 1210990.3097 | 2649312.3967 | 1210993.0624 | 2649361.0594 | 1210984.2367
103 | 2649372.428 | 1210982.7054 | 2649367.7403 | 1210983.025 | 2649361.0594 | 1210984.2367
104 | 2648981.9463 | 1210584.3793 | 2648973.7005 | 1210582.555 | 2648963.366 | 1210579.6575 | 2648942.7887 | 1210571.9398 | 2648913.8204 | 1210561.6724
105 | 2649153.0119 | 1210615.9371 | 2649445.0365 | 1210589.7281
106 | 2649447.408 | 1210564.5817 | 2649446.3624 | 1210564.6738 | 2649441.6186 | 1210567.6251 | 2649441.1712 | 1210573.0135 | 2649445.0365 | 1210589.7281
107 | 2648912.2716 | 1210561.3366 | 2648913.183 | 1210561.4465 | 2648913.8204 | 1210561.6724
108 | 2649447.408 | 1210564.5817 | 2649477.9848 | 1210561.8897 | 2649483.9273 | 1210558.2813 | 2649487.6255 | 1210554.0428 | 2649488.49 | 1210548.769 | 2649484.1555 | 1210536.3902
109 | 2648912.2716 | 1210561.3366 | 2648909.9184 | 1210561.0529 | 2648905.3163 | 1210560.6483 | 2648901.5585 | 1210561.0844 | 2648898.268 | 1210562.0025 | 2648892.6296 | 1210564.7134 | 2648887.8526 | 1210566.1863 | 2648883.8616 | 1210566.3315 | 2648880.7948 | 1210565.9061 | 2648872.3931 | 1210561.5414
110 | 2648804.2811 | 1211388.6266 | 2648799.2651 | 1211391.0579 | 2648795.4311 | 1211392.5163 | 2648791.4192 | 1211393.4285 | 2648788.4898 | 1211393.8769
111 | 2648743.637 | 1211370.4691 | 2648753.4172 | 1211379.6655 | 2648763.4354 | 1211388.5637 | 2648768.7292 | 1211391.6532 | 2648772.9333 | 1211393.2551 | 2648777.3095 | 1211394.2581 | 2648782.0487 | 1211394.5304 | 2648787.075 | 1211394.0934 | 2648788.4898 | 1211393.8769
112 | 2648804.2811 | 1211388.6266 | 2648815.0183 | 1211383.4223
113 | 2648743.637 | 1211370.4691 | 2648735.965 | 1211364.5696 | 2648712.0298 | 1211349.621 | 2648662.2713 | 1211322.0101 | 2648617.0736 | 1211297.872 | 2648598.324 | 1211291.7824 | 2648580.4752 | 1211287.9794 | 2648565.7601 | 1211285.6805
114 | 2648743.637 | 1211370.4691 | 2648748.2987 | 1211361.6353 | 2648750.2612 | 1211354.8695 | 2648749.644 | 1211346.7153 | 2648746.531 | 1211338.1693
115 | 2648847.6297 | 1211367.6154 | 2648815.0183 | 1211383.4223
116 | 2648548.3809 | 1210986.7983 | 2648661.9946 | 1210904.073 | 2648681.1787 | 1210893.3676 | 2648702.6756 | 1210887.9397 | 2648712.933 | 1210887.7576
117 | 2648724.6202 | 1210889.0972 | 2648718.545 | 1210887.6579 | 2648712.933 | 1210887.7576
118 | 2648535.461 | 1210993.6734 | 2648546.6164 | 1210988.0831 | 2648548.3809 | 1210986.7983
119 | 2648739.866 | 1210899.1165 | 2648732.4394 | 1210896.5877 | 2648724.6202 | 1210889.0972 | 2648724.6202 | 1210889.0972
120 | 2648535.461 | 1210993.6734 | 2648530.9067 | 1211002.7167
121 | 2648535.461 | 1210993.6734 | 2648599.8635 | 1210898.4747 | 2648630.3126 | 1210853.8409 | 2648617.6139 | 1210841.7526 | 2648611.9711 | 1210838.527 | 2648601.3432 | 1210839.0407
122 | 2648772.6146 | 1210896.9661 | 2648758.6805 | 1210897.3913 | 2648739.866 | 1210899.1165 | 2648739.866 | 1210899.1165
123 | 2648842.1651 | 1210542.7986 | 2648851.1063 | 1210549.7314 | 2648869.8145 | 1210560.2018 | 2648872.3931 | 1210561.5414
124 | 2648842.1651 | 1210542.7986 | 2648657.8122 | 1210444.9169
125 | 2648842.1651 | 1210542.7986 | 2648854.477 | 1210529.3792
126 | 2648530.9067 | 1211002.7167 | 2648525.5745 | 1211013.3046 | 2648511.5362 | 1211052.9138 | 2648508.7091 | 1211065.5792
127 | 2648601.3432 | 1210839.0407 | 2648623.1816 | 1210827.7316
128 | 2648470.8873 | 1210874.4788 | 2648475.9712 | 1210876.3434 | 2648483.2471 | 1210876.8583 | 2648539.3079 | 1210864.551 | 2648565.4428 | 1210858.8158 | 2648579.6464 | 1210852.2052 | 2648601.3432 | 1210839.0407
129 | 2648638.6399 | 1210467.7622 | 2648619.8989 | 1210494.4022
130 | 2648619.8989 | 1210494.4022 | 2648658.8542 | 1210809.2584
131 | 2648644.8396 | 1210458.9495 | 2648638.6399 | 1210467.7622
132 | 2648658.8542 | 1210809.2584 | 2648623.1816 | 1210827.7316
133 | 2648507.9716 | 1211068.8831 | 2648508.7091 | 1211065.5792
134 | 2648470.8873 | 1210874.4788 | 2648464.3593 | 1210880.118 | 2648455.9528 | 1210882.6137
135 | 2648470.8873 | 1210874.4788 | 2648465.8315 | 1210869.1457 | 2648464.2495 | 1210861.8285 | 2648464.8881 | 1210853.3843 | 2648467.4345 | 1210846.0391
136 | 2648456.5751 | 1211186.4015 | 2648481.0213 | 1211168.545 | 2648490.4966 | 1211159.2499 | 2648500.0276 | 1211143.1067 | 2648506.1262 | 1211126.691 | 2648509.0162 | 1211109.5711 | 2648507.8285 | 1211086.4812 | 2648507.9716 | 1211068.8831
137 | 2648468.6986 | 1210828.778 | 2648469.9298 | 1210831.4457 | 2648470.2651 | 1210837.8744 | 2648467.4345 | 1210846.0391
138 | 2649370.1688 | 1211435.2495 | 2649368.8639 | 1211440.4706
139 | 2649297.9968 | 1211263.3916 | 2649370.1688 | 1211435.2495
140 | 2649297.9968 | 1211263.3916 | 2649299.9375 | 1211259.3386 | 2649302.7519 | 1211255.315 | 2649306.678 | 1211251.0227 | 2649343.0655 | 1211214.6352 | 2649352.0689 | 1211210.1848 | 2649361.6378 | 1211209.9416 | 2649385.8556 | 1211216.0477
141 | 2648746.531 | 1211338.1693 | 2648739.0386 | 1211317.6004
142 | 2648734.6473 | 1211311.3227 | 2648739.0386 | 1211317.6004 | 2648739.0386 | 1211317.6004
143 | 2648681.2652 | 1211236.6702 | 2648682.8951 | 1211242.7315 | 2648706.3131 | 1211270.8169 | 2648734.6473 | 1211311.3227
144 | 2648681.2652 | 1211236.6702 | 2648667.8165 | 1211225.3539 | 2648656.0399 | 1211219.5768 | 2648632.8441 | 1211214.507 | 2648629.6114 | 1211213.4268
145 | 2648573.5636 | 1211386.5256 | 2648564.6634 | 1211366.2635 | 2648563.4158 | 1211356.1696 | 2648565.1915 | 1211347.1232 | 2648567.9002 | 1211339.2183 | 2648575.5643 | 1211324.6499 | 2648577.0373 | 1211319.1809 | 2648576.053 | 1211314.0921 | 2648565.8565 | 1211290.6398 | 2648565.7601 | 1211285.6805
146 | 2648456.5751 | 1211186.4015 | 2648475.9788 | 1211180.311 | 2648505.3741 | 1211175.269 | 2648528.039 | 1211169.9723 | 2648532.1117 | 1211170.0055 | 2648536.5849 | 1211171.2537 | 2648565.987 | 1211190.5931 | 2648576.7428 | 1211195.7614 | 2648629.6114 | 1211213.4268
147 | 2648573.5636 | 1211386.5256 | 2648605.7679 | 1211590.361
148 | 2648607.7167 | 1211598.1861 | 2648607.7155 | 1211597.7502 | 2648606.8475 | 1211593.3072 | 2648605.7679 | 1211590.361
149 | 2648862.6917 | 1210520.4255 | 2648854.477 | 1210529.3792
150 | 2648886.3256 | 1210493.2575 | 2648885.7531 | 1210494.0823 | 2648877.5688 | 1210504.2101 | 2648862.6917 | 1210520.4255
151 | 2648644.8396 | 1210458.9495 | 2648646.6388 | 1210456.3849 | 2648657.8122 | 1210444.9169
152 | 2649404.5494 | 1210987.7323 | 2649392.3145 | 1210981.3495 | 2649372.428 | 1210982.7054
153 | 2649404.5494 | 1210987.7323 | 2649414.9578 | 1210999.9478 | 2649428.1833 | 1211008.7514 | 2649440.922 | 1211012.1033 | 2649491.4063 | 1211015.3235 | 2649508.8411 | 1211016.8467 | 2649539.4069 | 1211028.0429
154 | 2649432.5721 | 1211215.1507 | 2649407.3578 | 1211218.4581 | 2649391.5906 | 1211217.4938 | 2649385.8556 | 1211216.0477
155 | 2648468.6986 | 1210828.778 | 2648464.8517 | 1210820.4424 | 2648464.6923 | 1210811.9917 | 2648467.2726 | 1210800.1998
156 | 2649539.4069 | 1211028.0429 | 2649432.5721 | 1211215.1507
157 | 2649591.5712 | 1211048.6752 | 2649572.6199 | 1211035.1646 | 2649549.2441 | 1211031.6462 | 2649539.4069 | 1211028.0429

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647953.4373 | 1210347.3728
1 | 2647958.828 | 1210336.5724
2 | 2647950.1997 | 1210355.7921
3 | 2648029.62 | 1210111.0315
4 | 2647946.2038 | 1210368.2279
5 | 2648290.0929 | 1210191.5998
6 | 2648083.9856 | 1210166.5127
7 | 2648305.9708 | 1210188.0171
8 | 2648065.217 | 1210164.2088
9 | 2647933.3074 | 1210414.1684
10 | 2647926.6274 | 1210428.437
11 | 2647921.2528 | 1210439.9171
12 | 2647872.1001 | 1210525.3976
13 | 2647849.0275 | 1210554.1967
14 | 2647912.3131 | 1210458.4154
15 | 2647844.799 | 1210551.7392
16 | 2647883.3562 | 1210502.0382
17 | 2648434.9287 | 1209295.1311
18 | 2648446.7945 | 1209284.6212
19 | 2648430.6999 | 1209298.8767
20 | 2648455.8378 | 1209274.3187
21 | 2648463.748 | 1209275.4694
22 | 2648453.6357 | 1209266.1334
23 | 2648764.0762 | 1209495.8241
24 | 2648441.2884 | 1209247.2403
25 | 2649176.3378 | 1209532.8822
26 | 2648603.4571 | 1209545.5993
27 | 2648467.4363 | 1209241.1141
28 | 2648481.0826 | 1209243.4979
29 | 2648491.3906 | 1210011.2386
30 | 2648474.2786 | 1210011.9113
31 | 2648575.2112 | 1210069.5541
32 | 2648442.7946 | 1210005.6509
33 | 2648455.1529 | 1210195.5414
34 | 2648585.7001 | 1210073.2194
35 | 2648429.3933 | 1210002.9862
36 | 2648459.0136 | 1210224.5786
37 | 2648429.126 | 1210199.6399
38 | 2648781.7758 | 1210163.8046
39 | 2648652.9913 | 1210013.0916
40 | 2648305.6527 | 1210207.5926
41 | 2648802.0948 | 1210185.6408
42 | 2648703.5525 | 1209917.3548
43 | 2648305.4739 | 1210209.8496
44 | 2648305.8575 | 1210194.9879
45 | 2648819.7581 | 1210204.7165
46 | 2649072.4369 | 1209901.1767
47 | 2648284.4239 | 1209640.9081
48 | 2648321.174 | 1209655.4612
49 | 2648239.5255 | 1209594.4323
50 | 2648158.2117 | 1209851.5486
51 | 2648398.7275 | 1209644.1016
52 | 2648241.0319 | 1209447.5586
53 | 2648365.9842 | 1209543.392
54 | 2649173.8304 | 1209772.8586
55 | 2649684.9914 | 1209715.7892
56 | 2648844.85 | 1210226.6427
57 | 2650059.5246 | 1210054.7167
58 | 2650062.8378 | 1210019.4459
59 | 2649959.5114 | 1210167.3675
60 | 2650103.9101 | 1209992.8066
61 | 2650090.0568 | 1210015.6413
62 | 2650098.0215 | 1209977.6053
63 | 2650065.5591 | 1209973.2082
64 | 2649987.1004 | 1209868.8228
65 | 2649832.7144 | 1210014.896
66 | 2649697.0472 | 1210046.4503
67 | 2648856.9445 | 1210236.6354
68 | 2648872.7313 | 1210246.2977
69 | 2648890.5638 | 1210256.6156
70 | 2648945.1918 | 1210405.9064
71 | 2649011.5273 | 1210391.036
72 | 2648933.5075 | 1210421.6919
73 | 2649013.9693 | 1210390.429
74 | 2648920.812 | 1210438.8437
75 | 2649039.7205 | 1210379.8831
76 | 2648906.674 | 1210460.8206
77 | 2648308.1511 | 1210154.2346
78 | 2648159.5954 | 1210102.0065
79 | 2648075.2697 | 1210199.3506
80 | 2649672.2636 | 1210026.7437
81 | 2649139.3575 | 1210618.8421
82 | 2649145.4326 | 1210626.4031
83 | 2649130.8752 | 1210606.605
84 | 2649147.7809 | 1210626.4002
85 | 2649137.265 | 1210882.8577
86 | 2649015.7502 | 1210588.8852
87 | 2649149.9546 | 1210625.4398
88 | 2648941.2036 | 1211514.0236
89 | 2648934.901 | 1211489.6069
90 | 2648914.9391 | 1211412.2727
91 | 2648908.9541 | 1211403.6074
92 | 2648915.4934 | 1211380.8143
93 | 2648918.0113 | 1211376.7658
94 | 2648901.6381 | 1211369.2238
95 | 2648855.469 | 1211364.4909
96 | 2649119.0635 | 1210917.0126
97 | 2649133.9991 | 1210884.3274
98 | 2649137.4164 | 1210927.3383
99 | 2649361.0594 | 1210984.2367
100 | 2648981.9463 | 1210584.3793
101 | 2649153.0119 | 1210615.9371
102 | 2649445.0365 | 1210589.7281
103 | 2648913.8204 | 1210561.6724
104 | 2649447.408 | 1210564.5817
105 | 2649484.1555 | 1210536.3902
106 | 2648912.2716 | 1210561.3366
107 | 2648788.4898 | 1211393.8769
108 | 2648804.2811 | 1211388.6266
109 | 2648743.637 | 1211370.4691
110 | 2648847.6297 | 1211367.6154
111 | 2648815.0183 | 1211383.4223
112 | 2648857.6267 | 1211338.4269
113 | 2648712.933 | 1210887.7576
114 | 2648548.3809 | 1210986.7983
115 | 2648724.6202 | 1210889.0972
116 | 2648535.461 | 1210993.6734
117 | 2648739.866 | 1210899.1165
118 | 2648872.3931 | 1210561.5414
119 | 2648842.1651 | 1210542.7986
120 | 2648530.9067 | 1211002.7167
121 | 2648601.3432 | 1210839.0407
122 | 2648619.8989 | 1210494.4022
123 | 2648638.6399 | 1210467.7622
124 | 2648658.8542 | 1210809.2584
125 | 2648772.6146 | 1210896.9661
126 | 2648508.7091 | 1211065.5792
127 | 2648623.1816 | 1210827.7316
128 | 2648470.8873 | 1210874.4788
129 | 2648507.9716 | 1211068.8831
130 | 2648455.9528 | 1210882.6137
131 | 2648467.4345 | 1210846.0391
132 | 2649368.8639 | 1211440.4706
133 | 2649370.1688 | 1211435.2495
134 | 2649297.9968 | 1211263.3916
135 | 2648739.0386 | 1211317.6004
136 | 2648746.531 | 1211338.1693
137 | 2648734.6473 | 1211311.3227
138 | 2648681.2652 | 1211236.6702
139 | 2648565.7601 | 1211285.6805
140 | 2648629.6114 | 1211213.4268
141 | 2648573.5636 | 1211386.5256
142 | 2648456.5751 | 1211186.4015
143 | 2648605.7679 | 1211590.361
144 | 2648607.7167 | 1211598.1861
145 | 2648862.6917 | 1210520.4255
146 | 2648854.477 | 1210529.3792
147 | 2648886.3256 | 1210493.2575
148 | 2648657.8122 | 1210444.9169
149 | 2648644.8396 | 1210458.9495
150 | 2649047.7429 | 1210376.3206
151 | 2649372.428 | 1210982.7054
152 | 2649404.5494 | 1210987.7323
153 | 2649385.8556 | 1211216.0477
154 | 2648468.6986 | 1210828.778
155 | 2648467.2726 | 1210800.1998
156 | 2649432.5721 | 1211215.1507
157 | 2649539.4069 | 1211028.0429
158 | 2649591.5712 | 1211048.6752
159 | 2648658.8542 | 1210809.2584

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97416 | -0.18875 | 0.00057641 | 0.00014446
1 | 0.97421 | -0.18838 | 0 | 0
2 | 0.97413 | -0.18898 | 0 | 0
3 | 0.97524 | -0.18087 | 0 | 0
4 | 0.97408 | -0.18931 | 0.00036092 | 9.0455e-05
5 | 0.97697 | -0.16827 | 0.00042274 | 0.00010595
6 | 0.97569 | -0.17762 | 0 | 0
7 | 0.97708 | -0.16747 | 0 | 0
8 | 0.97559 | -0.17832 | 0.00053998 | 0.00013533
9 | 0.97394 | -0.19033 | 0 | 0
10 | 0.9739 | -0.19067 | 0.00040596 | 0.00010174
11 | 0.97387 | -0.19089 | 0.00022263 | 5.5797e-05
12 | 0.97374 | -0.19182 | 0.00030686 | 7.6907e-05
13 | 0.97376 | -0.1917 | 0 | 0
14 | 0.97383 | -0.19119 | 0.00088084 | 0.00022076
15 | 0.97376 | -0.19168 | 0 | 0
16 | 0.97379 | -0.19147 | 0.00019406 | 4.8636e-05
17 | 0.9713 | -0.21152 | 0.0011782 | 0.0002953
18 | 0.97134 | -0.21121 | 0.0003104 | 7.7794e-05
19 | 0.97129 | -0.21156 | 0.00065106 | 0.00016317
20 | 0.97139 | -0.21089 | 0 | 0
21 | 0.97143 | -0.21055 | 0.00045022 | 0.00011284
22 | 0.97136 | -0.21106 | 0.00034838 | 8.7312e-05
23 | 0.97266 | -0.20167 | 0.00073309 | 0.00018373
24 | 0.97131 | -0.21143 | 0 | 0
25 | 0.9748 | -0.18576 | 0 | 0
26 | 0.97213 | -0.20563 | 0 | 0
27 | 0.97125 | -0.21188 | 0.00033818 | 8.4755e-05
28 | 0.97122 | -0.21207 | 0.0011951 | 0.00029952
29 | 0.98004 | -0.14596 | 0.00012012 | 3.0105e-05
30 | 0.98002 | -0.1461 | 0.00013964 | 3.4998e-05
31 | 0.98018 | -0.14496 | 0 | 0
32 | 0.97999 | -0.14632 | 0.0004811 | 0.00012057
33 | 0.9785 | -0.15711 | 0 | 0
34 | 0.98029 | -0.1441 | 0 | 0
35 | 0.97998 | -0.14635 | 0.00017814 | 4.4646e-05
36 | 0.97848 | -0.1573 | 0.00051405 | 0.00012883
37 | 0.97827 | -0.15883 | 9.7095e-05 | 2.4334e-05
38 | 0.98272 | -0.12605 | 0 | 0
39 | 0.97974 | -0.1483 | 0.00039544 | 9.9106e-05
40 | 0.97723 | -0.1664 | 0 | 0
41 | 0.98305 | -0.12355 | 9.6442e-05 | 2.4171e-05
42 | 0.97912 | -0.15307 | 0 | 0
43 | 0.97723 | -0.16642 | 0.00059023 | 0.00014793
44 | 0.97713 | -0.16709 | 9.7487e-05 | 2.4432e-05
45 | 0.98335 | -0.12137 | 0.00038523 | 9.6547e-05
46 | 0.97704 | -0.16896 | 0 | 0
47 | 0.97122 | -0.21246 | 0.00045245 | 0.00011339
48 | 0.97131 | -0.21182 | 0.00028149 | 7.0548e-05
49 | 0.97116 | -0.21297 | 0 | 0
50 | 0.97112 | -0.21326 | 0.00029466 | 7.385e-05
51 | 0.97151 | -0.21031 | 0.00014052 | 3.5219e-05
52 | 0.97099 | -0.21419 | 0 | 0
53 | 0.97082 | -0.21548 | 0.00070022 | 0.00017549
54 | 0.97611 | -0.17601 | 5.1048e-05 | 1.2794e-05
55 | 0.97567 | -0.1799 | 4.1456e-05 | 1.039e-05
56 | 0.98373 | -0.1185 | 9.4207e-05 | 2.3611e-05
57 | 0.97525 | -0.18351 | 0 | 0
58 | 0.97524 | -0.1836 | 0 | 0
59 | 0.9753 | -0.18311 | 0 | 0
60 | 0.97522 | -0.18372 | 7.4688e-05 | 1.8718e-05
61 | 0.97523 | -0.18367 | 9.5125e-05 | 2.3841e-05
62 | 0.97522 | -0.18373 | 0 | 0
63 | 0.97522 | -0.18376 | 0 | 0
64 | 0.97521 | -0.18384 | 5.1758e-05 | 1.2972e-05
65 | 0.97536 | -0.18254 | 0 | 0
66 | 0.9754 | -0.18212 | 6.5614e-05 | 1.6444e-05
67 | 0.98391 | -0.11714 | 8.0457e-05 | 2.0164e-05
68 | 0.98413 | -0.11554 | 6.542e-05 | 1.6396e-05
69 | 0.98437 | -0.11374 | 0 | 0
70 | 0.98656 | -0.097533 | 0 | 0
71 | 0.98648 | -0.098089 | 0.00025072 | 6.2835e-05
72 | 0.9868 | -0.095745 | 5.9528e-05 | 1.4919e-05
73 | 0.98648 | -0.098103 | 9.2573e-05 | 2.3201e-05
74 | 0.98706 | -0.093798 | 0.00019748 | 4.9494e-05
75 | 0.98646 | -0.098232 | 0.00033174 | 8.3143e-05
76 | 0.98739 | -0.091386 | 3.1517e-05 | 7.899e-06
77 | 0.97706 | -0.16761 | 0.00022862 | 5.7297e-05
78 | 0.97703 | -0.16789 | 0.00015964 | 4.001e-05
79 | 0.97565 | -0.17791 | 0.00073994 | 0.00018545
80 | 0.97542 | -0.18199 | 0.00026459 | 6.6311e-05
81 | 0.98513 | -0.10747 | 8.5925e-05 | 2.1535e-05
82 | 0.98502 | -0.10825 | 6.4795e-05 | 1.6239e-05
83 | 0.98529 | -0.10628 | 0 | 0
84 | 0.98502 | -0.10827 | 8.9597e-05 | 2.2455e-05
85 | 0.98256 | -0.12594 | 9.4583e-05 | 2.3705e-05
86 | 0.98658 | -0.096956 | 0.00014744 | 3.6952e-05
87 | 0.98501 | -0.10829 | 0.00019252 | 4.8251e-05
88 | 0.97615 | -0.16881 | 0.0019225 | 0.00048182
89 | 0.97622 | -0.1683 | 0.0016511 | 0.0004138
90 | 0.97663 | -0.16531 | 0.0019944 | 0.00049984
91 | 0.97672 | -0.16469 | 0 | 0
92 | 0.97691 | -0.16331 | 0 | 0
93 | 0.97695 | -0.16303 | 0 | 0
94 | 0.9771 | -0.16197 | 0.00052859 | 0.00013248
95 | 0.97751 | -0.15898 | 0 | 0
96 | 0.9822 | -0.12857 | 0 | 0
97 | 0.98253 | -0.12619 | 0.0002367 | 5.9324e-05
98 | 0.982 | -0.12995 | 0.00045774 | 0.00011472
99 | 0.97998 | -0.14453 | 3.3985e-05 | 8.5174e-06
100 | 0.98697 | -0.094186 | 0 | 0
101 | 0.985 | -0.10836 | 0 | 0
102 | 0.98475 | -0.11021 | 0.00034057 | 8.5354e-05
103 | 0.98778 | -0.088351 | 0.00017948 | 4.4981e-05
104 | 0.98474 | -0.11029 | 0.00011685 | 2.9285e-05
105 | 0.98473 | -0.11038 | 0.00013425 | 3.3646e-05
106 | 0.9878 | -0.088219 | 0.0001016 | 2.5463e-05
107 | 0.97835 | -0.153 | 0.00087148 | 0.00021841
108 | 0.97813 | -0.15456 | 0.0006688 | 0.00016762
109 | 0.97911 | -0.14755 | 0 | 0
110 | 0.97759 | -0.15841 | 0.0010191 | 0.0002554
111 | 0.97799 | -0.1556 | 0.00084471 | 0.0002117
112 | 0.9775 | -0.15906 | 0.00030099 | 7.5436e-05
113 | 0.99142 | -0.060093 | 0.00037534 | 9.407e-05
114 | 0.99208 | -0.055381 | 0.00079031 | 0.00019807
115 | 0.99138 | -0.060334 | 0.0001218 | 3.0525e-05
116 | 0.99215 | -0.054908 | 0 | 0
117 | 0.99133 | -0.060689 | 0.00043114 | 0.00010805
118 | 0.98829 | -0.084691 | 0.00030308 | 7.596e-05
119 | 0.98872 | -0.081586 | 0 | 0
120 | 0.9919 | -0.056619 | 0.0011139 | 0.00027916
121 | 0.99797 | -0.014147 | 0 | 0
122 | 0.99389 | -0.044004 | 5.7567e-05 | 1.4428e-05
123 | 0.99326 | -0.048537 | 0.00018166 | 4.5527e-05
124 | 1 | 0 | -0.050026 | -0.012277
125 | 0.99127 | -0.061169 | 0.0014385 | 0.00036053
126 | 0.9904 | -0.067178 | 0.00065727 | 0.00016473
127 | 0.99873 | -0.0088394 | 0.00046459 | 0.00011644
128 | 0.99764 | -0.016463 | 0 | 0
129 | 0.99033 | -0.067691 | 0 | 0
130 | 0.99763 | -0.016537 | 0.00041911 | 0.00010504
131 | 0.99759 | -0.016852 | 0.00087506 | 0.00021931
132 | 0.97482 | -0.18176 | 0.0029411 | 0.0007371
133 | 0.97484 | -0.18159 | 0.00083314 | 0.0002088
134 | 0.97587 | -0.17419 | 0 | 0
135 | 0.9801 | -0.14044 | 0.0013942 | 0.00034941
136 | 0.97969 | -0.14335 | 0.00099193 | 0.0002486
137 | 0.98026 | -0.13932 | 0.0002586 | 6.4812e-05
138 | 0.98218 | -0.12552 | 0 | 0
139 | 0.97856 | -0.15154 | 0 | 0
140 | 0.98339 | -0.11689 | 0.00041699 | 0.00010451
141 | 0.97827 | -0.15369 | 0.0011384 | 0.00028532
142 | 0.98737 | -0.08862 | 0 | 0
143 | 0.97804 | -0.15533 | 0.00031144 | 7.8054e-05
144 | 0.97804 | -0.15536 | 0.00043903 | 0.00011003
145 | 0.98833 | -0.084469 | 8.7665e-05 | 2.1971e-05
146 | 0.98848 | -0.083325 | 0.0002576 | 6.456e-05
147 | 0.98787 | -0.087847 | 0.00027753 | 6.9555e-05
148 | 0.99269 | -0.052678 | 8.149e-05 | 2.0423e-05
149 | 0.99306 | -0.050028 | 0 | 0
150 | 0.98646 | -0.098243 | 0.00011559 | 2.897e-05
151 | 0.97989 | -0.14523 | 7.2582e-05 | 1.8191e-05
152 | 0.97961 | -0.14724 | 0 | 0
153 | 0.97648 | -0.16977 | 0.0010027 | 0.00025131
154 | 0.99758 | -0.016919 | 0.00011713 | 2.9356e-05
155 | 0.99757 | -0.016993 | 0.00024847 | 6.2272e-05
156 | 0.97681 | -0.1674 | 0.00026612 | 6.6695e-05
157 | 0.9784 | -0.15595 | 0.00056881 | 0.00014256
158 | 0.97839 | -0.15599 | 6.3129e-05 | 1.5822e-05
159 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0029484 | -0.00073559 | 0.0029485 | 0.0007355 | 1.5274e-07 | -9.1594e-08 | 0.0045024 | 0.0045023 | 0.0045024 | 0.97416 | -0.18875 | 0.97421 | -0.18838 | 1.6676
1 | 0.002372 | 0.00059113 | -0.0023719 | -0.00059121 | 7.3962e-08 | -8.4037e-08 | 0.0036219 | 0.003622 | 0.003622 | 0.97416 | -0.18875 | 0.97413 | -0.18898 | 1.3415
2 | -0.0029485 | -0.0007355 | 0.0029516 | 0.00073368 | 3.0281e-06 | -1.8199e-06 | 0.0045023 | 0.0045013 | 0.0045023 | 0.97421 | -0.18838 | 0.97524 | -0.18087 | 1.6675
3 | 0.0023719 | 0.00059121 | -0.0023718 | -0.00059133 | 1.0693e-07 | -1.2148e-07 | 0.003622 | 0.003622 | 0.003622 | 0.97413 | -0.18898 | 0.97408 | -0.18931 | 1.3415
4 | -0.0029516 | -0.00073368 | 0.0029526 | 0.00073306 | 1.0218e-06 | -6.1586e-07 | 0.0045013 | 0.0045009 | 0.0045013 | 0.97524 | -0.18087 | 0.97559 | -0.17832 | 1.6671
5 | 0.0020109 | 0.00050088 | -0.0020106 | -0.00050137 | 2.8148e-07 | -4.8713e-07 | 0.0030707 | 0.0030709 | 0.0030709 | 0.97408 | -0.18931 | 0.97394 | -0.19033 | 1.1374
6 | 0.0042383 | 0.0010528 | -0.0042329 | -0.0010533 | 5.3939e-06 | -5.2194e-07 | 0.0064519 | 0.0064528 | 0.0064528 | 0.97697 | -0.16827 | 0.97569 | -0.17762 | 2.3899
7 | -0.004661 | -0.0011587 | 0.0046615 | 0.0011587 | 5.1139e-07 | -7.1577e-09 | 0.0070957 | 0.0070957 | 0.0070957 | 0.97697 | -0.16827 | 0.97708 | -0.16747 | 2.628
8 | 0.0034929 | 0.00086829 | -0.0034926 | -0.0008684 | 3.3483e-07 | -1.0758e-07 | 0.0053244 | 0.0053245 | 0.0053245 | 0.97569 | -0.17762 | 0.97559 | -0.17832 | 1.972
9 | 0.00073997 | 0.00018499 | -0.00073994 | -0.00018545 | 2.9586e-08 | -4.5363e-07 | 0.0011284 | 0.0011285 | 0.0011285 | 0.97569 | -0.17762 | 0.97565 | -0.17791 | 0.41797
10 | 0.00038827 | 9.4916e-05 | -0.00038827 | -9.5337e-05 | 7.3725e-09 | -4.215e-07 | 0.00059046 | 0.00059061 | 0.00059061 | 0.97708 | -0.16747 | 0.97706 | -0.16761 | 0.21874
11 | -0.0050498 | -0.0012536 | 0.00505 | 0.0012536 | 2.57e-07 | 1.1522e-08 | 0.0076861 | 0.0076861 | 0.0076861 | 0.97708 | -0.16747 | 0.97713 | -0.16709 | 2.8467
12 | 0.0020106 | 0.00050137 | -0.0020105 | -0.00050153 | 9.2713e-08 | -1.6039e-07 | 0.0030709 | 0.003071 | 0.003071 | 0.97394 | -0.19033 | 0.9739 | -0.19067 | 1.1374
13 | 0.0016045 | 0.00039978 | -0.0016045 | -0.00039992 | 4.7507e-08 | -1.3945e-07 | 0.0024507 | 0.0024508 | 0.0024508 | 0.9739 | -0.19067 | 0.97387 | -0.19089 | 0.9077
14 | 0.0013819 | 0.00034413 | -0.0013818 | -0.00034436 | 5.7134e-08 | -2.3375e-07 | 0.0021106 | 0.0021107 | 0.0021107 | 0.97387 | -0.19089 | 0.97383 | -0.19119 | 0.78174
15 | -0.00030686 | -7.6907e-05 | 0.00030687 | 7.645e-05 | 5.0617e-09 | -4.5709e-07 | 0.00046893 | 0.00046877 | 0.00046893 | 0.97374 | -0.19182 | 0.97376 | -0.1917 | 0.17368
16 | -0.00030687 | -7.645e-05 | 0.00030687 | 7.639e-05 | 6.691e-10 | -6.0449e-08 | 0.00046877 | 0.00046875 | 0.00046877 | 0.97376 | -0.1917 | 0.97376 | -0.19168 | 0.17362
17 | 0.00050096 | 0.0001236 | -0.00050094 | -0.00012425 | 1.9143e-08 | -6.4499e-07 | 0.00076477 | 0.000765 | 0.000765 | 0.97383 | -0.19119 | 0.97379 | -0.19147 | 0.28333
18 | -0.00030687 | -7.639e-05 | 0.00030688 | 7.561e-05 | 8.6207e-09 | -7.7934e-07 | 0.00046875 | 0.00046847 | 0.00046875 | 0.97376 | -0.19168 | 0.97379 | -0.19147 | 0.17361
19 | -0.0018293 | -0.0004584 | 0.0018294 | 0.00045823 | 7.768e-08 | -1.6632e-07 | 0.0028025 | 0.0028024 | 0.0028025 | 0.9713 | -0.21152 | 0.97134 | -0.21121 | 1.0379
20 | 0.00065107 | 0.0001631 | -0.00065106 | -0.00016317 | 3.5069e-09 | -6.8571e-08 | 0.0009974 | 0.00099743 | 0.00099743 | 0.9713 | -0.21152 | 0.97129 | -0.21156 | 0.36942
21 | -0.0021398 | -0.00053603 | 0.0021399 | 0.00053589 | 9.3563e-08 | -1.3676e-07 | 0.0032779 | 0.0032778 | 0.0032779 | 0.97134 | -0.21121 | 0.97139 | -0.21089 | 1.214
22 | -0.0040218 | -0.0010067 | 0.004022 | 0.0010066 | 1.8929e-07 | -2.6155e-08 | 0.0061603 | 0.0061603 | 0.0061603 | 0.97139 | -0.21089 | 0.97143 | -0.21055 | 2.2816
23 | 0.0018819 | 0.00047078 | -0.0018819 | -0.00047086 | 4.462e-08 | -8.9373e-08 | 0.0028825 | 0.0028825 | 0.0028825 | 0.97139 | -0.21089 | 0.97136 | -0.21106 | 1.0676
24 | -0.0044722 | -0.0011195 | 0.0044777 | 0.0011123 | 5.4505e-06 | -7.1386e-06 | 0.0068499 | 0.0068466 | 0.0068499 | 0.97143 | -0.21055 | 0.97266 | -0.20167 | 1.2685
25 | 0.0015335 | 0.00038355 | -0.0015334 | -0.0003838 | 7.7813e-08 | -2.4983e-07 | 0.0023488 | 0.0023489 | 0.0023489 | 0.97136 | -0.21106 | 0.97131 | -0.21143 | 0.86998
26 | -0.007083 | -0.0017511 | 0.0070981 | 0.0017466 | 1.5135e-05 | -4.4766e-06 | 0.010827 | 0.010824 | 0.010827 | 0.97266 | -0.20167 | 0.9748 | -0.18576 | 2.0051
27 | 0.0018723 | 0.00045502 | -0.0018713 | -0.00045701 | 9.7297e-07 | -1.9911e-06 | 0.0028592 | 0.00286 | 0.00286 | 0.97266 | -0.20167 | 0.97213 | -0.20563 | 1.0593
28 | 0.0015334 | 0.0003838 | -0.0015333 | -0.0003841 | 9.4295e-08 | -3.0268e-07 | 0.0023489 | 0.0023491 | 0.0023491 | 0.97131 | -0.21143 | 0.97125 | -0.21188 | 0.87002
29 | -0.0070981 | -0.0017466 | 0.0071074 | 0.0017439 | 9.2263e-06 | -2.7548e-06 | 0.010824 | 0.010821 | 0.010824 | 0.9748 | -0.18576 | 0.97611 | -0.17601 | 2.0044
30 | 0.0018713 | 0.00045701 | -0.0018701 | -0.00045938 | 1.1601e-06 | -2.3688e-06 | 0.00286 | 0.002861 | 0.002861 | 0.97213 | -0.20563 | 0.97151 | -0.21031 | 1.0596
31 | 0.0011951 | 0.00029935 | -0.0011951 | -0.00029952 | 3.1068e-08 | -1.7184e-07 | 0.001831 | 0.001831 | 0.001831 | 0.97125 | -0.21188 | 0.97122 | -0.21207 | 0.67816
32 | 0.00079891 | 0.00019944 | -0.0007989 | -0.00019965 | 1.5864e-08 | -2.1169e-07 | 0.0012127 | 0.0012128 | 0.0012128 | 0.98004 | -0.14596 | 0.98002 | -0.1461 | 0.44919
33 | -0.00091903 | -0.00022954 | 0.00091916 | 0.00022829 | 1.2577e-07 | -1.2572e-06 | 0.0013951 | 0.0013946 | 0.0013951 | 0.98004 | -0.14596 | 0.98018 | -0.14496 | 0.51671
34 | 0.00065926 | 0.00016465 | -0.00065924 | -0.00016505 | 2.0065e-08 | -3.9674e-07 | 0.0010008 | 0.0010009 | 0.0010009 | 0.98002 | -0.1461 | 0.97999 | -0.14632 | 0.37071
35 | 0.0063672 | 0.0015814 | -0.0063567 | -0.0015796 | 1.0524e-05 | 1.7743e-06 | 0.009661 | 0.0096618 | 0.0096618 | 0.98018 | -0.14496 | 0.9785 | -0.15711 | 3.5784
36 | -0.0072864 | -0.0018097 | 0.0072872 | 0.0018099 | 8.5132e-07 | 1.8672e-07 | 0.011056 | 0.011056 | 0.011056 | 0.98018 | -0.14496 | 0.98029 | -0.1441 | 4.0947
37 | 0.00017814 | 4.4474e-05 | -0.00017814 | -4.4646e-05 | 6.2367e-10 | -1.7191e-07 | 0.00027043 | 0.00027049 | 0.00027049 | 0.97999 | -0.14632 | 0.97998 | -0.14635 | 0.10018
38 | 0.00051407 | 0.00012842 | -0.00051405 | -0.00012883 | 1.2861e-08 | -4.1877e-07 | 0.00078159 | 0.00078174 | 0.00078174 | 0.9785 | -0.15711 | 0.97848 | -0.1573 | 0.28953
39 | 0.0058426 | 0.0014512 | -0.0058412 | -0.001451 | 1.3643e-06 | 1.7655e-07 | 0.0088802 | 0.0088803 | 0.0088803 | 0.9785 | -0.15711 | 0.97827 | -0.15883 | 3.289
40 | -0.015467 | -0.0037881 | 0.015504 | 0.0037968 | 3.6999e-05 | 8.7774e-06 | 0.023447 | 0.023445 | 0.023447 | 0.98029 | -0.1441 | 0.98272 | -0.12605 | 4.342
41 | 0.0081799 | 0.0019782 | -0.0081755 | -0.0019788 | 4.455e-06 | -6.2994e-07 | 0.012391 | 0.012392 | 0.012392 | 0.98029 | -0.1441 | 0.97974 | -0.1483 | 2.2948
42 | 0.0057442 | 0.0014267 | -0.0057382 | -0.001426 | 5.9173e-06 | 7.1639e-07 | 0.0087326 | 0.0087332 | 0.0087332 | 0.97827 | -0.15883 | 0.97723 | -0.1664 | 3.2345
43 | -0.015504 | -0.0037968 | 0.015509 | 0.0037981 | 5.1326e-06 | 1.2154e-06 | 0.023445 | 0.023445 | 0.023445 | 0.98272 | -0.12605 | 0.98305 | -0.12355 | 4.3416
44 | 0.00778 | 0.0018797 | -0.0077752 | -0.0018807 | 4.7948e-06 | -9.3768e-07 | 0.011791 | 0.011792 | 0.011792 | 0.97974 | -0.1483 | 0.97912 | -0.15307 | 2.1838
45 | 0.00059023 | 0.0001479 | -0.00059023 | -0.00014793 | 1.1411e-09 | -2.7926e-08 | 0.00089873 | 0.00089874 | 0.00089874 | 0.97723 | -0.1664 | 0.97723 | -0.16642 | 0.33287
46 | 0.005148 | 0.0012781 | -0.0051475 | -0.0012781 | 4.8283e-07 | 2.778e-08 | 0.0078345 | 0.0078345 | 0.0078345 | 0.97723 | -0.1664 | 0.97713 | -0.16709 | 2.9017
47 | -0.015606 | -0.0038222 | 0.01561 | 0.0038233 | 4.5228e-06 | 1.0788e-06 | 0.023591 | 0.02359 | 0.023591 | 0.98305 | -0.12355 | 0.98335 | -0.12137 | 4.3686
48 | 0.0077752 | 0.0018807 | -0.0077592 | -0.0018838 | 1.6025e-05 | -3.1049e-06 | 0.011792 | 0.011796 | 0.011796 | 0.97912 | -0.15307 | 0.97704 | -0.16896 | 2.1844
49 | -0.015995 | -0.0039199 | 0.016002 | 0.0039213 | 6.0751e-06 | 1.4908e-06 | 0.024173 | 0.024173 | 0.024173 | 0.98335 | -0.12137 | 0.98373 | -0.1185 | 4.4765
50 | 0.0077592 | 0.0018838 | -0.0077521 | -0.0018851 | 7.1381e-06 | -1.3687e-06 | 0.011796 | 0.011797 | 0.011797 | 0.97704 | -0.16896 | 0.97611 | -0.17601 | 2.1846
51 | -0.0014476 | -0.00035491 | 0.0014478 | 0.00035447 | 1.2231e-07 | -4.474e-07 | 0.0022151 | 0.0022149 | 0.0022151 | 0.97122 | -0.21246 | 0.97131 | -0.21182 | 0.82041
52 | 0.0007005 | 0.0001707 | -0.00070045 | -0.00017149 | 4.6735e-08 | -7.8903e-07 | 0.0010715 | 0.0010718 | 0.0010718 | 0.97122 | -0.21246 | 0.97116 | -0.21297 | 0.39696
53 | 0.00029469 | 7.0823e-05 | -0.00029466 | -7.385e-05 | 3.1161e-08 | -3.0265e-06 | 0.00045043 | 0.0004515 | 0.0004515 | 0.97122 | -0.21246 | 0.97112 | -0.21326 | 0.16722
54 | -0.0017293 | -0.00042501 | 0.0017296 | 0.00042416 | 3.4785e-07 | -8.5192e-07 | 0.0026462 | 0.0026458 | 0.0026462 | 0.97131 | -0.21182 | 0.97151 | -0.21031 | 0.98006
55 | 0.00070045 | 0.00017149 | -0.00070034 | -0.00017342 | 1.1441e-07 | -1.9293e-06 | 0.0010718 | 0.0010725 | 0.0010725 | 0.97116 | -0.21297 | 0.97099 | -0.21419 | 0.39722
56 | 0.00070034 | 0.00017342 | -0.00070022 | -0.00017549 | 1.2326e-07 | -2.0749e-06 | 0.0010725 | 0.0010733 | 0.0010733 | 0.97099 | -0.21419 | 0.97082 | -0.21548 | 0.3975
57 | 0.00059367 | 0.00012848 | -0.00059341 | -0.0001348 | 2.595e-07 | -6.3264e-06 | 0.00089818 | 0.00090024 | 0.00090024 | 0.97611 | -0.17601 | 0.97567 | -0.1799 | 0.33342
58 | 0.00055195 | 0.00012441 | -0.00055182 | -0.00012825 | 1.3627e-07 | -3.8332e-06 | 0.00083703 | 0.00083831 | 0.00083831 | 0.97567 | -0.1799 | 0.97542 | -0.18199 | 0.31049
59 | -0.016096 | -0.003945 | 0.016099 | 0.0039457 | 2.8963e-06 | 7.1522e-07 | 0.024315 | 0.024315 | 0.024315 | 0.98373 | -0.1185 | 0.98391 | -0.11714 | 4.5029
60 | 0.00022158 | 5.2015e-05 | -0.00022157 | -5.2456e-05 | 2.5099e-09 | -4.4114e-07 | 0.00033685 | 0.000337 | 0.000337 | 0.97525 | -0.18351 | 0.97524 | -0.1836 | 0.12482
61 | -0.00022158 | -5.2015e-05 | 0.00022159 | 5.0139e-05 | 1.0646e-08 | -1.8757e-06 | 0.00033685 | 0.00033623 | 0.00033685 | 0.97525 | -0.18351 | 0.9753 | -0.18311 | 0.12476
62 | 0.00022157 | 5.2456e-05 | -0.00022157 | -5.2807e-05 | 2.0001e-09 | -3.5126e-07 | 0.000337 | 0.00033712 | 0.00033712 | 0.97524 | -0.1836 | 0.97523 | -0.18367 | 0.12486
63 | -0.00022159 | -5.0139e-05 | 0.0002216 | 4.7645e-05 | 1.4091e-08 | -2.4935e-06 | 0.00033623 | 0.00033543 | 0.00033623 | 0.9753 | -0.18311 | 0.97536 | -0.18254 | 0.12453
64 | -0.00012645 | -2.9328e-05 | 0.00012645 | 2.8966e-05 | 6.6844e-10 | -3.6211e-07 | 0.00019211 | 0.00019199 | 0.00019211 | 0.97522 | -0.18372 | 0.97523 | -0.18367 | 0.071154
65 | 5.1759e-05 | 1.061e-05 | -5.1759e-05 | -1.0826e-05 | 6.6194e-11 | -2.1627e-07 | 7.8199e-05 | 7.8263e-05 | 7.8263e-05 | 0.97522 | -0.18372 | 0.97522 | -0.18373 | 0.028986
66 | 5.1759e-05 | 1.0826e-05 | -5.1759e-05 | -1.1295e-05 | 1.438e-10 | -4.6852e-07 | 7.8263e-05 | 7.8408e-05 | 7.8408e-05 | 0.97522 | -0.18373 | 0.97522 | -0.18376 | 0.02904
67 | 5.1759e-05 | 1.1295e-05 | -5.1758e-05 | -1.2972e-05 | 5.1932e-10 | -1.6771e-06 | 7.8408e-05 | 7.8975e-05 | 7.8975e-05 | 0.97522 | -0.18376 | 0.97521 | -0.18384 | 0.02925
68 | -0.0002216 | -4.7645e-05 | 0.00022161 | 4.5898e-05 | 9.8327e-09 | -1.7471e-06 | 0.00033543 | 0.00033489 | 0.00033543 | 0.97536 | -0.18254 | 0.9754 | -0.18212 | 0.12423
69 | -0.00028723 | -6.2343e-05 | 0.00028723 | 6.1935e-05 | 3.868e-09 | -4.0767e-07 | 0.00043492 | 0.0004348 | 0.00043492 | 0.9754 | -0.18212 | 0.97542 | -0.18199 | 0.16108
70 | -0.016179 | -0.0039658 | 0.016183 | 0.0039667 | 3.4526e-06 | 8.571e-07 | 0.024437 | 0.024437 | 0.024437 | 0.98391 | -0.11714 | 0.98413 | -0.11554 | 4.5254
71 | -0.016248 | -0.0039831 | 0.016252 | 0.0039841 | 3.8722e-06 | 9.6526e-07 | 0.024536 | 0.024536 | 0.024536 | 0.98413 | -0.11554 | 0.98437 | -0.11374 | 4.5436
72 | -0.016252 | -0.0039841 | 0.016287 | 0.0039928 | 3.498e-05 | 8.7078e-06 | 0.024536 | 0.024534 | 0.024536 | 0.98437 | -0.11374 | 0.98656 | -0.097533 | 4.5436
73 | 0.00079069 | 0.00019681 | -0.00079063 | -0.00019765 | 6.0345e-08 | -8.4541e-07 | 0.0011921 | 0.0011924 | 0.0011924 | 0.98656 | -0.097533 | 0.98648 | -0.098089 | 0.44164
74 | -0.017078 | -0.0041896 | 0.017082 | 0.0041906 | 4.0553e-06 | 1.0581e-06 | 0.025726 | 0.025726 | 0.025726 | 0.98656 | -0.097533 | 0.9868 | -0.095745 | 4.7641
75 | 0.00053992 | 0.00013482 | -0.00053992 | -0.00013485 | 1.041e-09 | -3.1726e-08 | 0.00081424 | 0.00081425 | 0.00081425 | 0.98648 | -0.098089 | 0.98648 | -0.098103 | 0.30157
76 | -0.017141 | -0.0042055 | 0.017146 | 0.0042067 | 4.437e-06 | 1.1612e-06 | 0.025816 | 0.025815 | 0.025816 | 0.9868 | -0.095745 | 0.98706 | -0.093798 | 4.7807
77 | 0.00044735 | 0.00011165 | -0.00044734 | -0.000112 | 7.9334e-09 | -3.5353e-07 | 0.00067461 | 0.00067474 | 0.00067474 | 0.98648 | -0.098103 | 0.98646 | -0.098232 | 0.2499
78 | -0.017343 | -0.0042562 | 0.017349 | 0.0042577 | 5.5611e-06 | 1.4704e-06 | 0.026113 | 0.026113 | 0.026113 | 0.98706 | -0.093798 | 0.98739 | -0.091386 | 4.8358
79 | 0.00011559 | 2.8857e-05 | -0.00011559 | -2.897e-05 | 1.6757e-10 | -1.1273e-07 | 0.00017432 | 0.00017436 | 0.00017436 | 0.98646 | -0.098232 | 0.98646 | -0.098243 | 0.064579
80 | -0.01738 | -0.0042656 | 0.017388 | 0.0042677 | 8.1794e-06 | 2.1655e-06 | 0.02616 | 0.02616 | 0.02616 | 0.98739 | -0.091386 | 0.98787 | -0.087847 | 4.8445
81 | 0.00015965 | 3.804e-05 | -0.00015964 | -4.001e-05 | 5.7919e-09 | -1.9699e-06 | 0.00024244 | 0.00024313 | 0.00024313 | 0.97706 | -0.16761 | 0.97703 | -0.16789 | 0.090049
82 | 0.0075659 | 0.0018813 | -0.0075651 | -0.0018812 | 8.0646e-07 | 1.8408e-07 | 0.011423 | 0.011423 | 0.011423 | 0.98513 | -0.10747 | 0.98502 | -0.10825 | 4.2307
83 | -0.0076518 | -0.0019029 | 0.0076531 | 0.0019032 | 1.2429e-06 | 2.8798e-07 | 0.011553 | 0.011553 | 0.011553 | 0.98513 | -0.10747 | 0.98529 | -0.10628 | 4.2788
84 | 0.00087395 | 0.00021397 | -0.00087394 | -0.000214 | 2.5472e-09 | -2.8912e-08 | 0.0013184 | 0.0013185 | 0.0013185 | 0.98502 | -0.10825 | 0.98502 | -0.10827 | 0.48832
85 | 0.0066264 | 0.0016509 | -0.0066103 | -0.001648 | 1.6034e-05 | 2.909e-06 | 0.010007 | 0.010008 | 0.010008 | 0.98502 | -0.10825 | 0.98256 | -0.12594 | 3.7066
86 | -0.0076531 | -0.0019032 | 0.0076628 | 0.0019054 | 9.7312e-06 | 2.2525e-06 | 0.011553 | 0.011552 | 0.011553 | 0.98529 | -0.10628 | 0.98658 | -0.096956 | 4.2787
87 | 0.00078435 | 0.00019155 | -0.00078434 | -0.00019158 | 2.0757e-09 | -2.9452e-08 | 0.0011831 | 0.0011831 | 0.0011831 | 0.98502 | -0.10827 | 0.98501 | -0.10829 | 0.43819
88 | 0.0065158 | 0.0016243 | -0.0065155 | -0.0016243 | 2.1747e-07 | 3.8282e-08 | 0.0098645 | 0.0098646 | 0.0098646 | 0.98256 | -0.12594 | 0.98253 | -0.12619 | 3.6535
89 | -0.0078103 | -0.0019424 | 0.0078132 | 0.0019431 | 2.9502e-06 | 6.9904e-07 | 0.011774 | 0.011774 | 0.011774 | 0.98658 | -0.096956 | 0.98697 | -0.094186 | 4.3609
90 | 0.00059182 | 0.00014332 | -0.00059182 | -0.00014346 | 5.1659e-09 | -1.3036e-07 | 0.00089229 | 0.00089233 | 0.00089233 | 0.98501 | -0.10829 | 0.985 | -0.10836 | 0.33049
91 | -0.0019225 | -0.00048182 | 0.0019226 | 0.00048155 | 1.3514e-07 | -2.6328e-07 | 0.0029306 | 0.0029305 | 0.0029306 | 0.97615 | -0.16881 | 0.97622 | -0.1683 | 1.0854
92 | -0.0035737 | -0.00089536 | 0.0035752 | 0.00089493 | 1.4787e-06 | -4.3028e-07 | 0.0054472 | 0.0054468 | 0.0054472 | 0.97622 | -0.1683 | 0.97663 | -0.16531 | 2.0175
93 | -0.0055696 | -0.0013948 | 0.00557 | 0.0013948 | 4.7317e-07 | 5.0196e-08 | 0.0084855 | 0.0084855 | 0.0084855 | 0.97663 | -0.16531 | 0.97672 | -0.16469 | 3.1428
94 | -0.00557 | -0.0013948 | 0.0055711 | 0.0013949 | 1.0679e-06 | 1.132e-07 | 0.0084855 | 0.0084854 | 0.0084855 | 0.97672 | -0.16469 | 0.97691 | -0.16331 | 3.1428
95 | -0.0055711 | -0.0013949 | 0.0055713 | 0.001395 | 2.1404e-07 | 2.2673e-08 | 0.0084854 | 0.0084853 | 0.0084854 | 0.97691 | -0.16331 | 0.97695 | -0.16303 | 3.1427
96 | -0.0055713 | -0.001395 | 0.0055721 | 0.001395 | 8.116e-07 | 8.5926e-08 | 0.0084853 | 0.0084853 | 0.0084853 | 0.97695 | -0.16303 | 0.9771 | -0.16197 | 3.1427
97 | -0.0061007 | -0.0015275 | 0.0061033 | 0.0015279 | 2.5263e-06 | 3.8386e-07 | 0.0092902 | 0.00929 | 0.0092902 | 0.9771 | -0.16197 | 0.97751 | -0.15898 | 3.4408
98 | 0.000301 | 7.5109e-05 | -0.00030099 | -7.5436e-05 | 3.4252e-09 | -3.2653e-07 | 0.00045807 | 0.00045819 | 0.00045819 | 0.97751 | -0.15898 | 0.9775 | -0.15906 | 0.1697
99 | -0.0064043 | -0.001603 | 0.0064048 | 0.0016031 | 5.0134e-07 | 8.6824e-08 | 0.0097481 | 0.0097481 | 0.0097481 | 0.97751 | -0.15898 | 0.97759 | -0.15841 | 3.6104
100 | -0.0062768 | -0.0015646 | 0.0062788 | 0.001565 | 2.0485e-06 | 3.2796e-07 | 0.0095062 | 0.0095061 | 0.0095062 | 0.9822 | -0.12857 | 0.98253 | -0.12619 | 3.5208
101 | 0.0062768 | 0.0015646 | -0.0062756 | -0.0015645 | 1.1875e-06 | 1.9026e-07 | 0.0095062 | 0.0095063 | 0.0095063 | 0.9822 | -0.12857 | 0.982 | -0.12995 | 3.5209
102 | 0.0058179 | 0.0014497 | -0.0058062 | -0.0014483 | 1.161e-05 | 1.4411e-06 | 0.0088127 | 0.0088138 | 0.0088138 | 0.982 | -0.12995 | 0.97998 | -0.14453 | 3.2644
103 | 0.0057723 | 0.0014398 | -0.0057717 | -0.0014397 | 5.504e-07 | 6.6959e-08 | 0.0087622 | 0.0087623 | 0.0087623 | 0.97998 | -0.14453 | 0.97989 | -0.14523 | 3.2453
104 | -0.0078132 | -0.0019431 | 0.0078194 | 0.0019445 | 6.2188e-06 | 1.4724e-06 | 0.011774 | 0.011774 | 0.011774 | 0.98697 | -0.094186 | 0.98778 | -0.088351 | 4.3609
105 | 0.00059182 | 0.00014346 | -0.00059167 | -0.00014713 | 1.4589e-07 | -3.675e-06 | 0.00089233 | 0.00089364 | 0.00089364 | 0.985 | -0.10836 | 0.98475 | -0.11021 | 0.33098
106 | 0.0002511 | 6.1776e-05 | -0.0002511 | -6.2146e-05 | 2.6184e-09 | -3.7047e-07 | 0.00037902 | 0.00037915 | 0.00037915 | 0.98475 | -0.11021 | 0.98474 | -0.11029 | 0.14043
107 | -0.0079989 | -0.0019895 | 0.007999 | 0.0019896 | 1.4432e-07 | 3.5098e-08 | 0.012044 | 0.012044 | 0.012044 | 0.98778 | -0.088351 | 0.9878 | -0.088219 | 4.4609
108 | 0.00013425 | 3.2861e-05 | -0.00013425 | -3.3646e-05 | 1.5831e-09 | -7.8474e-07 | 0.00020258 | 0.00020286 | 0.00020286 | 0.98474 | -0.11029 | 0.98473 | -0.11038 | 0.075133
109 | -0.0081006 | -0.002015 | 0.0081045 | 0.002016 | 3.8993e-06 | 9.6178e-07 | 0.012197 | 0.012197 | 0.012197 | 0.9878 | -0.088219 | 0.98829 | -0.084691 | 4.5176
110 | 0.0089433 | 0.0022393 | -0.0089414 | -0.0022388 | 1.9341e-06 | 5.3356e-07 | 0.013602 | 0.013602 | 0.013602 | 0.97835 | -0.153 | 0.97813 | -0.15456 | 5.0377
111 | -0.0098148 | -0.0024577 | 0.0098222 | 0.0024599 | 7.3919e-06 | 2.1749e-06 | 0.014927 | 0.014927 | 0.014927 | 0.97835 | -0.153 | 0.97911 | -0.14755 | 5.5285
112 | 0.0082726 | 0.0020712 | -0.0082714 | -0.0020709 | 1.1791e-06 | 3.0376e-07 | 0.012584 | 0.012584 | 0.012584 | 0.97813 | -0.15456 | 0.97799 | -0.1556 | 4.6608
113 | 0.0018907 | 0.00046754 | -0.0018896 | -0.00046964 | 1.021e-06 | -2.1016e-06 | 0.0028711 | 0.002872 | 0.002872 | 0.97911 | -0.14755 | 0.97856 | -0.15154 | 1.0637
114 | -0.011713 | -0.0029274 | 0.01172 | 0.0029296 | 6.7809e-06 | 2.1763e-06 | 0.017798 | 0.017798 | 0.017798 | 0.97911 | -0.14755 | 0.97969 | -0.14335 | 6.5918
115 | -0.0074238 | -0.0018585 | 0.0074267 | 0.0018592 | 2.8871e-06 | 6.5587e-07 | 0.011299 | 0.011299 | 0.011299 | 0.97759 | -0.15841 | 0.97799 | -0.1556 | 4.1849
116 | -0.0023671 | -0.00059246 | 0.0023686 | 0.00059053 | 1.5347e-06 | -1.9252e-06 | 0.0035524 | 0.0035515 | 0.0035524 | 0.99142 | -0.060093 | 0.99208 | -0.055381 | 1.3157
117 | 0.0019917 | 0.00049839 | -0.0019916 | -0.00049851 | 6.6102e-08 | -1.2746e-07 | 0.0029891 | 0.0029891 | 0.0029891 | 0.99142 | -0.060093 | 0.99138 | -0.060334 | 1.1071
118 | -0.0031589 | -0.0007886 | 0.0031591 | 0.00078849 | 2.0527e-07 | -1.1037e-07 | 0.0047369 | 0.0047368 | 0.0047369 | 0.99208 | -0.055381 | 0.99215 | -0.054908 | 1.7544
119 | 0.0018698 | 0.00046799 | -0.0018698 | -0.00046819 | 9.1768e-08 | -2.0547e-07 | 0.0028063 | 0.0028064 | 0.0028064 | 0.99138 | -0.060334 | 0.99133 | -0.060689 | 1.0394
120 | 0.016734 | 0.0042031 | -0.01673 | -0.0042017 | 3.9807e-06 | 1.4003e-06 | 0.0251 | 0.0251 | 0.0251 | 0.99215 | -0.054908 | 0.9919 | -0.056619 | 9.2965
121 | -0.019893 | -0.0049916 | 0.020006 | 0.0050325 | 0.00011312 | 4.0864e-05 | 0.029837 | 0.029836 | 0.029837 | 0.99215 | -0.054908 | 0.99797 | -0.014147 | 11.0508
122 | 0.0014386 | 0.00036014 | -0.0014385 | -0.00036053 | 9.553e-08 | -3.8655e-07 | 0.0021592 | 0.0021594 | 0.0021594 | 0.99133 | -0.060689 | 0.99127 | -0.061169 | 0.79978
123 | -0.0084076 | -0.0020919 | 0.0084112 | 0.0020929 | 3.5626e-06 | 9.1312e-07 | 0.012654 | 0.012653 | 0.012654 | 0.98829 | -0.084691 | 0.98872 | -0.081586 | 4.6865
124 | -0.026437 | -0.0065207 | 0.02654 | 0.0065549 | 0.0001029 | 3.42e-05 | 0.039751 | 0.039749 | 0.039751 | 0.98872 | -0.081586 | 0.99269 | -0.052678 | 7.3612
125 | 0.018026 | 0.0044278 | -0.018022 | -0.0044267 | 4.1721e-06 | 1.1376e-06 | 0.027097 | 0.027097 | 0.027097 | 0.98872 | -0.081586 | 0.98848 | -0.083325 | 5.018
126 | 0.015616 | 0.0039226 | -0.015593 | -0.0039146 | 2.2901e-05 | 7.9464e-06 | 0.023429 | 0.02343 | 0.02343 | 0.9919 | -0.056619 | 0.9904 | -0.067178 | 8.6777
127 | -0.021666 | -0.0054456 | 0.021682 | 0.0054515 | 1.6021e-05 | 5.8404e-06 | 0.032311 | 0.032311 | 0.032311 | 0.99797 | -0.014147 | 0.99873 | -0.0088394 | 11.967
128 | 0.0016604 | 0.00041315 | -0.0016598 | -0.00041475 | 5.2711e-07 | -1.5986e-06 | 0.0024746 | 0.0024753 | 0.0024753 | 0.99797 | -0.014147 | 0.99764 | -0.016463 | 0.91677
129 | 0.026834 | 0.0066312 | -0.026818 | -0.0066258 | 1.6376e-05 | 5.4547e-06 | 0.040142 | 0.040143 | 0.040143 | 0.99389 | -0.044004 | 0.99326 | -0.048537 | 7.4338
130 | -0.026892 | -0.0066456 | 0.027052 | 0.006699 | 0.00016018 | 5.3333e-05 | 0.040229 | 0.040226 | 0.040229 | 0.99389 | -0.044004 | 1 | 0 | 7.4497
131 | 0.026636 | 0.0065802 | -0.026631 | -0.0065785 | 5.3441e-06 | 1.7766e-06 | 0.039871 | 0.039871 | 0.039871 | 0.99326 | -0.048537 | 0.99306 | -0.050028 | 7.3835
132 | 0.022174 | 0.0055779 | -0.022147 | -0.0055679 | 2.7303e-05 | 9.9749e-06 | 0.033003 | 0.033003 | 0.033003 | 1 | 0 | 0.99873 | -0.0088394 | 12.2233
133 | 0.014936 | 0.0037499 | -0.014935 | -0.0037495 | 1.0639e-06 | 3.6564e-07 | 0.022442 | 0.022442 | 0.022442 | 0.9904 | -0.067178 | 0.99033 | -0.067691 | 8.312
134 | 0.00041911 | 0.00010481 | -0.00041911 | -0.00010504 | 4.2413e-09 | -2.2551e-07 | 0.00062504 | 0.00062512 | 0.00062512 | 0.99764 | -0.016463 | 0.99763 | -0.016537 | 0.23153
135 | 0.0012407 | 0.00030994 | -0.0012407 | -0.00031032 | 6.6391e-08 | -3.8023e-07 | 0.0018502 | 0.0018504 | 0.0018504 | 0.99764 | -0.016463 | 0.99759 | -0.016852 | 0.68532
136 | 0.014935 | 0.0037495 | -0.014891 | -0.0037346 | 4.3312e-05 | 1.4891e-05 | 0.022442 | 0.022443 | 0.022443 | 0.99033 | -0.067691 | 0.98737 | -0.08862 | 8.3122
137 | 0.0003656 | 9.1007e-05 | -0.0003656 | -9.1241e-05 | 3.3413e-09 | -2.3394e-07 | 0.00054512 | 0.0005452 | 0.0005452 | 0.99759 | -0.016852 | 0.99758 | -0.016919 | 0.20193
138 | -0.0029411 | -0.0007371 | 0.0029411 | 0.00073706 | 6.7682e-08 | -4.1062e-08 | 0.0044894 | 0.0044894 | 0.0044894 | 0.97482 | -0.18176 | 0.97484 | -0.18159 | 1.6627
139 | -0.0037743 | -0.00094586 | 0.0037781 | 0.00094502 | 3.8599e-06 | -8.4178e-07 | 0.0057611 | 0.0057603 | 0.0057611 | 0.97484 | -0.18159 | 0.97587 | -0.17419 | 2.1337
140 | -0.0037781 | -0.00094502 | 0.0037804 | 0.00094452 | 2.3036e-06 | -5.0505e-07 | 0.0057603 | 0.0057598 | 0.0057603 | 0.97587 | -0.17419 | 0.97648 | -0.16977 | 2.1334
141 | 0.012717 | 0.0031799 | -0.012712 | -0.0031782 | 5.0905e-06 | 1.6821e-06 | 0.019304 | 0.019304 | 0.019304 | 0.9801 | -0.14044 | 0.97969 | -0.14335 | 7.1498
142 | -0.014111 | -0.0035293 | 0.014113 | 0.0035301 | 2.1936e-06 | 7.4712e-07 | 0.021421 | 0.021421 | 0.021421 | 0.9801 | -0.14044 | 0.98026 | -0.13932 | 7.9337
143 | -0.014372 | -0.0035949 | 0.014399 | 0.0036042 | 2.7398e-05 | 9.3721e-06 | 0.021813 | 0.021813 | 0.021813 | 0.98026 | -0.13932 | 0.98218 | -0.12552 | 8.0791
144 | -0.014399 | -0.0036042 | 0.014416 | 0.0036101 | 1.7174e-05 | 5.8725e-06 | 0.021813 | 0.021813 | 0.021813 | 0.98218 | -0.12552 | 0.98339 | -0.11689 | 8.0789
145 | 0.0018896 | 0.00046964 | -0.0018891 | -0.00047078 | 5.5442e-07 | -1.1394e-06 | 0.002872 | 0.0028725 | 0.0028725 | 0.97856 | -0.15154 | 0.97827 | -0.15369 | 1.0639
146 | -0.014833 | -0.0037146 | 0.014891 | 0.0037346 | 5.8154e-05 | 2.001e-05 | 0.022444 | 0.022443 | 0.022444 | 0.98339 | -0.11689 | 0.98737 | -0.08862 | 8.3125
147 | 0.00075064 | 0.00018546 | -0.00075047 | -0.00018798 | 1.6773e-07 | -2.5258e-06 | 0.0011408 | 0.0011418 | 0.0011418 | 0.97827 | -0.15369 | 0.97804 | -0.15533 | 0.42287
148 | 0.00043903 | 0.00010993 | -0.00043903 | -0.00011003 | 2.2552e-09 | -1.0079e-07 | 0.00066792 | 0.00066796 | 0.00066796 | 0.97804 | -0.15533 | 0.97804 | -0.15536 | 0.24739
149 | -0.017761 | -0.0043614 | 0.017764 | 0.0043621 | 2.7046e-06 | 7.2876e-07 | 0.02671 | 0.02671 | 0.02671 | 0.98833 | -0.084469 | 0.98848 | -0.083325 | 4.9462
150 | 0.017674 | 0.0043394 | -0.017666 | -0.0043373 | 7.941e-06 | 2.1312e-06 | 0.026578 | 0.026578 | 0.026578 | 0.98833 | -0.084469 | 0.98787 | -0.087847 | 4.9219
151 | -0.026621 | -0.0065753 | 0.026631 | 0.0065785 | 9.495e-06 | 3.1568e-06 | 0.039871 | 0.039871 | 0.039871 | 0.99269 | -0.052678 | 0.99306 | -0.050028 | 7.3835
152 | 0.0056991 | 0.0014215 | -0.0056976 | -0.0014213 | 1.5757e-06 | 1.8124e-07 | 0.008652 | 0.0086522 | 0.0086522 | 0.97989 | -0.14523 | 0.97961 | -0.14724 | 3.2045
153 | 0.0056976 | 0.0014213 | -0.0056907 | -0.0014205 | 6.8088e-06 | 7.8613e-07 | 0.0086522 | 0.0086529 | 0.0086529 | 0.97961 | -0.14724 | 0.9784 | -0.15595 | 3.2048
154 | -0.0047832 | -0.0011958 | 0.0047847 | 0.0011958 | 1.5623e-06 | 1.0977e-08 | 0.0072878 | 0.0072876 | 0.0072878 | 0.97648 | -0.16977 | 0.97681 | -0.1674 | 2.6992
155 | 0.00024847 | 6.1885e-05 | -0.00024847 | -6.2272e-05 | 2.5451e-09 | -3.8682e-07 | 0.00037049 | 0.00037063 | 0.00037063 | 0.99758 | -0.016919 | 0.99757 | -0.016993 | 0.13727
156 | -0.0050509 | -0.0012625 | 0.0050588 | 0.0012629 | 7.9558e-06 | 3.5844e-07 | 0.007693 | 0.007692 | 0.007693 | 0.97681 | -0.1674 | 0.9784 | -0.15595 | 2.8493
157 | 6.3129e-05 | 1.5101e-05 | -6.3129e-05 | -1.5822e-05 | 3.2924e-10 | -7.206e-07 | 9.5759e-05 | 9.6012e-05 | 9.6012e-05 | 0.9784 | -0.15595 | 0.97839 | -0.15599 | 0.03556

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.050026 | 0.012277

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00057641 | 0.00014446
1 | 0.00036092 | 9.0455e-05
2 | 0.00042274 | 0.00010595
3 | 0.00053998 | 0.00013533
4 | 0.00040596 | 0.00010174
5 | 0.00022263 | 5.5797e-05
6 | 0.00030686 | 7.6907e-05
7 | 0.00088084 | 0.00022076
8 | 0.00019406 | 4.8636e-05
9 | 0.0011782 | 0.0002953
10 | 0.0003104 | 7.7794e-05
11 | 0.00065106 | 0.00016317
12 | 0.00045022 | 0.00011284
13 | 0.00034838 | 8.7312e-05
14 | 0.00073309 | 0.00018373
15 | 0.00033818 | 8.4755e-05
16 | 0.0011951 | 0.00029952
17 | 0.00012012 | 3.0105e-05
18 | 0.00013964 | 3.4998e-05
19 | 0.0004811 | 0.00012057
20 | 0.00017814 | 4.4646e-05
21 | 0.00051405 | 0.00012883
22 | 9.7095e-05 | 2.4334e-05
23 | 0.00039544 | 9.9106e-05
24 | 9.6442e-05 | 2.4171e-05
25 | 0.00059023 | 0.00014793
26 | 9.7487e-05 | 2.4432e-05
27 | 0.00038523 | 9.6547e-05
28 | 0.00045245 | 0.00011339
29 | 0.00028149 | 7.0548e-05
30 | 0.00029466 | 7.385e-05
31 | 0.00014052 | 3.5219e-05
32 | 0.00070022 | 0.00017549
33 | 5.1048e-05 | 1.2794e-05
34 | 4.1456e-05 | 1.039e-05
35 | 9.4207e-05 | 2.3611e-05
36 | 7.4688e-05 | 1.8718e-05
37 | 9.5125e-05 | 2.3841e-05
38 | 5.1758e-05 | 1.2972e-05
39 | 6.5614e-05 | 1.6444e-05
40 | 8.0457e-05 | 2.0164e-05
41 | 6.542e-05 | 1.6396e-05
42 | 0.00025072 | 6.2835e-05
43 | 5.9528e-05 | 1.4919e-05
44 | 9.2573e-05 | 2.3201e-05
45 | 0.00019748 | 4.9494e-05
46 | 0.00033174 | 8.3143e-05
47 | 3.1517e-05 | 7.899e-06
48 | 0.00022862 | 5.7297e-05
49 | 0.00015964 | 4.001e-05
50 | 0.00073994 | 0.00018545
51 | 0.00026459 | 6.6311e-05
52 | 8.5925e-05 | 2.1535e-05
53 | 6.4795e-05 | 1.6239e-05
54 | 8.9597e-05 | 2.2455e-05
55 | 9.4583e-05 | 2.3705e-05
56 | 0.00014744 | 3.6952e-05
57 | 0.00019252 | 4.8251e-05
58 | 0.0019225 | 0.00048182
59 | 0.0016511 | 0.0004138
60 | 0.0019944 | 0.00049984
61 | 0.00052859 | 0.00013248
62 | 0.0002367 | 5.9324e-05
63 | 0.00045774 | 0.00011472
64 | 3.3985e-05 | 8.5174e-06
65 | 0.00034057 | 8.5354e-05
66 | 0.00017948 | 4.4981e-05
67 | 0.00011685 | 2.9285e-05
68 | 0.00013425 | 3.3646e-05
69 | 0.0001016 | 2.5463e-05
70 | 0.00087148 | 0.00021841
71 | 0.0006688 | 0.00016762
72 | 0.0010191 | 0.0002554
73 | 0.00084471 | 0.0002117
74 | 0.00030099 | 7.5436e-05
75 | 0.00037534 | 9.407e-05
76 | 0.00079031 | 0.00019807
77 | 0.0001218 | 3.0525e-05
78 | 0.00043114 | 0.00010805
79 | 0.00030308 | 7.596e-05
80 | 0.0011139 | 0.00027916
81 | 5.7567e-05 | 1.4428e-05
82 | 0.00018166 | 4.5527e-05
83 | 0.0014385 | 0.00036053
84 | 0.00065727 | 0.00016473
85 | 0.00046459 | 0.00011644
86 | 0.00041911 | 0.00010504
87 | 0.00087506 | 0.00021931
88 | 0.0029411 | 0.0007371
89 | 0.00083314 | 0.0002088
90 | 0.0013942 | 0.00034941
91 | 0.00099193 | 0.0002486
92 | 0.0002586 | 6.4812e-05
93 | 0.00041699 | 0.00010451
94 | 0.0011384 | 0.00028532
95 | 0.00031144 | 7.8054e-05
96 | 0.00043903 | 0.00011003
97 | 8.7665e-05 | 2.1971e-05
98 | 0.0002576 | 6.456e-05
99 | 0.00027753 | 6.9555e-05
100 | 8.149e-05 | 2.0423e-05
101 | 0.00011559 | 2.897e-05
102 | 7.2582e-05 | 1.8191e-05
103 | 0.0010027 | 0.00025131
104 | 0.00011713 | 2.9356e-05
105 | 0.00024847 | 6.2272e-05
106 | 0.00026612 | 6.6695e-05
107 | 0.00056881 | 0.00014256
108 | 6.3129e-05 | 1.5822e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1