## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1010-13_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1010-13_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1010-13_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1010-13_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1010-13_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1010-13_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1010-13_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1010-13_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1010-13_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1010-13_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1010-13_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1010-13_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1010-13_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1010-13_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1010-13_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1010-13_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1010-13_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1010-13_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1010-13_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1010-13_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1010-13_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1010-13_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1010-13_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1010-13_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1010-13_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1010-13_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1010-13_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1010-13_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1010-13_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1010-13_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1010-13_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1010-13_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1010-13_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1010-13_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1010-13_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1010-13_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1010-13_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1010-13_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1010-13_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1010-13_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1010-13_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1010-13_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1010-13_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1010-13_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1010-13_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1010-13_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1010-13_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1010-13_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1010-13_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1010-13_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1010-13_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1010-13_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1010-13_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1010-13_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1010-13_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1010-13_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1010-13_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1010-13_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1010-13_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1010-13_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1010-13_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1010-13_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1010-13_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1010-13_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1010-13_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1010-13_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1010-13_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1010-13_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1010-13_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1010-13_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1010-13_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1010-13_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1010-13_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1010-13_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1010-13_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1010-13_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1010-13_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1010-13_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1010-13_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1010-13_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1010-13_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1010-13_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1010-13_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1010-13_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1010-13_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1010-13_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1010-13_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1010-13_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1010-13_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1010-13_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1010-13_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1010-13_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1010-13_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1010-13_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1010-13_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1010-13_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1010-13_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1010-13_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1010-13_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1010-13_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1010-13_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1010-13_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1010-13_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1010-13_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1010-13_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1010-13_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1010-13_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1010-13_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1010-13_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1010-13_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1010-13_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1010-13_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1010-13_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1010-13_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1010-13_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1010-13_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1010-13_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1010-13_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1010-13_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1010-13_1_2_load_22 | 2 | 0.00017781 | 4.4563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1010-13_1_2_load_23 | 3 | 0.00032791 | 8.2183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1010-13_1_2_load_25 | 4 | 6.8563e-05 | 1.7184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1010-13_1_2_load_30 | 5 | 0.00018172 | 4.5544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1010-13_1_2_load_59 | 6 | 0.00021452 | 5.3765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1010-13_1_2_load_31 | 7 | 6.3432e-05 | 1.5898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1010-13_1_2_load_27 | 9 | 9.6361e-05 | 2.415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1010-13_1_2_load_28 | 10 | 0.00026765 | 6.7079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1010-13_1_2_load_34 | 12 | 5.5302e-05 | 1.386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1010-13_1_2_load_33 | 14 | 0.00025931 | 6.4989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1010-13_1_2_load_35 | 15 | 8.5691e-05 | 2.1476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1010-13_1_2_load_128 | 17 | 4.9423e-05 | 1.2386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1010-13_1_2_load_154 | 19 | 0.00028195 | 7.0664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1010-13_1_2_load_117 | 20 | 0.00021358 | 5.3527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1010-13_1_2_load_146 | 23 | 5.1194e-05 | 1.283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1010-13_1_2_load_145 | 24 | 5.4758e-05 | 1.3724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1010-13_1_2_load_153 | 25 | 0.00047418 | 0.00011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1010-13_1_2_load_56 | 26 | 8.04e-05 | 2.015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1010-13_1_2_load_60 | 28 | 5.9789e-05 | 1.4985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1010-13_1_2_load_62 | 29 | 0.00017817 | 4.4653e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1010-13_1_2_load_65 | 32 | 0.00022934 | 5.7479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1010-13_1_2_load_63 | 33 | 0.00013023 | 3.2639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1010-13_1_2_load_64 | 34 | 0.00039072 | 9.7924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1010-13_1_2_load_174 | 35 | 0.00015102 | 3.7849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1010-13_1_2_load_149 | 37 | 0.0005742 | 0.00014391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1010-13_1_2_load_160 | 38 | 0.00023062 | 5.7798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1010-13_1_2_load_79 | 41 | 0.00052775 | 0.00013227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1010-13_1_2_load_81 | 43 | 0.0002061 | 5.1654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1010-13_1_2_load_147 | 47 | 7.326e-05 | 1.8361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1010-13_1_2_load_95 | 48 | 0.00051333 | 0.00012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1010-13_1_2_load_93 | 50 | 0.00025638 | 6.4254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1010-13_1_2_load_84 | 51 | 0.00029589 | 7.4157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1010-13_1_2_load_88 | 54 | 6.1672e-05 | 1.5457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1010-13_1_2_load_89 | 55 | 8.5139e-05 | 2.1338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1010-13_1_2_load_157 | 57 | 6.5626e-05 | 1.6447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1010-13_1_2_load_110 | 62 | 8.7603e-05 | 2.1955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1010-13_1_2_load_180 | 63 | 9.0717e-05 | 2.2736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1010-13_1_2_load_166 | 64 | 8.9447e-05 | 2.2417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1010-13_1_2_load_90 | 65 | 0.00019708 | 4.9394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1010-13_1_2_load_94 | 67 | 5.8025e-05 | 1.4542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1010-13_1_2_load_181 | 69 | 0.00011919 | 2.9871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1010-13_1_2_load_162 | 71 | 8.0134e-05 | 2.0084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1010-13_1_2_load_97 | 72 | 7.2206e-05 | 1.8097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1010-13_1_2_load_99 | 74 | 9.6631e-05 | 2.4218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1010-13_1_2_load_100 | 75 | 0.00080948 | 0.00020287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1010-13_1_2_load_179 | 77 | 0.0002054 | 5.1478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1010-13_1_2_load_124 | 78 | 6.4406e-05 | 1.6142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1010-13_1_2_load_101 | 79 | 0.00042623 | 0.00010682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1010-13_1_2_load_102 | 80 | 0.00054216 | 0.00013588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1010-13_1_2_load_103 | 81 | 0.00023009 | 5.7665e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1010-13_1_2_load_105 | 83 | 0.00017082 | 4.2812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1010-13_1_2_load_109 | 84 | 0.00014261 | 3.5742e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1010-13_1_2_load_108 | 88 | 0.00049882 | 0.00012502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1010-13_1_2_load_115 | 92 | 0.00043024 | 0.00010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1010-13_1_2_load_114 | 93 | 0.00014408 | 3.6111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1010-13_1_2_load_119 | 94 | 0.00026652 | 6.6797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1010-13_1_2_load_122 | 95 | 7.1422e-05 | 1.79e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1010-13_1_2_load_125 | 96 | 0.00013265 | 3.3245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1010-13_1_2_load_126 | 97 | 8.3258e-05 | 2.0866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1010-13_1_2_load_150 | 99 | 8.6339e-05 | 2.1639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1010-13_1_2_load_133 | 100 | 0.00010802 | 2.7072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1010-13_1_2_load_134 | 101 | 0.00011059 | 2.7718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1010-13_1_2_load_136 | 103 | 0.00012433 | 3.1159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1010-13_1_2_load_137 | 104 | 0.00029251 | 7.3309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1010-13_1_2_load_152 | 105 | 9.4881e-05 | 2.3779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1010-13_1_2_load_138 | 106 | 0.00010398 | 2.6059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1010-13_1_2_load_142 | 109 | 0.00089734 | 0.0002249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1010-13_1_2_load_143 | 110 | 0.0002375 | 5.9524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1010-13_1_2_load_144 | 111 | 0.00051696 | 0.00012956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1010-13_1_2_load_163 | 112 | 0.00038891 | 9.747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1010-13_1_2_load_164 | 113 | 5.885e-05 | 1.4749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1010-13_1_2_load_167 | 115 | 0.00055667 | 0.00013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1010-13_1_2_load_168 | 116 | 0.00010734 | 2.6903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1010-13_1_2_load_171 | 117 | 0.00011385 | 2.8534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1010-13_1_2_load_173 | 118 | 0.00019272 | 4.8299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 113 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1010-13_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.36371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1010-13_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.27035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1010-13_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 6 | 0.15571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1010-13_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.19379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1010-13_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.038969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1010-13_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.20173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1010-13_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.046323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1010-13_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.032891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1010-13_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.10463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1010-13_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 28 | 0.1565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1010-13_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 26 | 0.10707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1010-13_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.013917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1010-13_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.022267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1010-13_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.029615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1010-13_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.1114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1010-13_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.2365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1010-13_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.025301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1010-13_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.29478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1010-13_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.51421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1010-13_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.15172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1010-13_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.074135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1010-13_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.046267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1010-13_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.23129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1010-13_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.092212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1010-13_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.23261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1010-13_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.21672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1010-13_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.12528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1010-13_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0098823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1010-13_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.012153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1010-13_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.14505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1010-13_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.0048969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1010-13_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.10745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1010-13_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.047859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1010-13_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.39937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1010-13_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.042276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1010-13_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.1979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1010-13_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.40537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1010-13_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.022849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1010-13_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 117 | 0.054517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1010-13_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 116 | 0.11672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1010-13_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.021317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1010-13_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.14659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1010-13_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 110 | 0.0053179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1010-13_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 102 | 0.4174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1010-13_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.022716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1010-13_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.036234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1010-13_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.35372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1010-13_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.077407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1010-13_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.039391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1010-13_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.068075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1010-13_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.051717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1010-13_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0017744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1010-13_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 68 | 0.036741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1010-13_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 65 | 0.030476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1010-13_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 66 | 0.050201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1010-13_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.016743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1010-13_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.025698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1010-13_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.17687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1010-13_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.010385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1010-13_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.030466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1010-13_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.036171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1010-13_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.16394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1010-13_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.29328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1010-13_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.02011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1010-13_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.15859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1010-13_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.35436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1010-13_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.42879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1010-13_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.007339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1010-13_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 92 | 0.014782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1010-13_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 70 | 0.11445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1010-13_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.26833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1010-13_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 113 | 0.11834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1010-13_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.015338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1010-13_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.045968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1010-13_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.055421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1010-13_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.32746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1010-13_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.01057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1010-13_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.066021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1010-13_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.039389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1010-13_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.15079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1010-13_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.34906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1010-13_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.3874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1010-13_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 87 | 0.3222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1010-13_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.02921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1010-13_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.019159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1010-13_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.012737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1010-13_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.34231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1010-13_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.14253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1010-13_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0079864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1010-13_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0040727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1010-13_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.14131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1010-13_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.037844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1010-13_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.040862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1010-13_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.37825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1010-13_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.029131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1010-13_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.0024795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1010-13_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.056242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1010-13_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 109 | 0.024123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1010-13_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.030713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1010-13_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.14747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1010-13_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.13877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1010-13_1_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.39628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1010-13_1_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.27465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1010-13_1_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0055968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1010-13_1_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.0063765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1010-13_1_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.22297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1010-13_1_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.037808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1010-13_1_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.01584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1010-13_1_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.034647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1010-13_1_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.15186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1010-13_1_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.035594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1010-13_1_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.010381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1010-13_1_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.0078735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1010-13_1_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.16696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1010-13_1_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.015096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1010-13_1_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.18044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1010-13_1_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.0057576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1010-13_1_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.019808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1010-13_1_2_trafo_164 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 119 | 113 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61
0 | 2637782.5701 | 1194677.6192 | 2637773.8502 | 1194758.9866 | 2637767.6027 | 1194810.82 | 2637766.6615 | 1194817.4844 | 2637763.0475 | 1194846.8333 | 2637797.2081 | 1194836.7877 | 2637810.3699 | 1194830.3006 | 2637828.7805 | 1194825.1696 | 2637864.4996 | 1194826.5517 | 2637897.8193 | 1194826.618 | 2637933.643 | 1194829.5242 | 2637952.61 | 1194829.1998
1 | 2637952.61 | 1194829.1998 | 2637987.9525 | 1194819.085 | 2638006.8801 | 1194811.7677 | 2638035.6054 | 1194796.2305 | 2638063.3167 | 1194778.4079 | 2638073.9735 | 1194766.8915 | 2638085.1129 | 1194744.2166 | 2638094.7734 | 1194725.2454 | 2638126.7063 | 1194685.9271 | 2638131.5419 | 1194681.5999 | 2638135.1231 | 1194679.2103 | 2638138.926 | 1194677.9005 | 2638142.2885 | 1194677.5662 | 2638146.4912 | 1194678.0821 | 2638151.6251 | 1194679.5601 | 2638157.2714 | 1194681.9418 | 2638158.1028 | 1194682.2691
2 | 2637782.5701 | 1194677.6192 | 2637789.9071 | 1194659.6334 | 2637802.4199 | 1194636.5108 | 2637816.4478 | 1194597.9338 | 2637837.886 | 1194532.4093
3 | 2638158.1028 | 1194682.2691 | 2638162.9262 | 1194684.1679 | 2638167.6985 | 1194684.9988 | 2638172.2389 | 1194685.1389 | 2638177.037 | 1194684.3135 | 2638181.4606 | 1194682.4518 | 2638185.5734 | 1194680.3547 | 2638272.014 | 1194619.1396 | 2638284.653 | 1194606.3911 | 2638302.5579 | 1194580.4469 | 2638307.0285 | 1194572.0177
4 | 2638322.3395 | 1194536.316 | 2638322.3395 | 1194536.316 | 2638315.7855 | 1194555.5068 | 2638307.0285 | 1194572.0177
5 | 2638322.3395 | 1194536.316 | 2638328.7257 | 1194527.8744 | 2638339.2444 | 1194521.4271 | 2638350.4518 | 1194520.465 | 2638372.6215 | 1194525.8767 | 2638385.0639 | 1194527.2016 | 2638395.3381 | 1194525.611 | 2638403.6812 | 1194519.7724 | 2638412.5721 | 1194508.1453 | 2638423.5819 | 1194489.2945 | 2638425.6232 | 1194478.7573 | 2638425.9298 | 1194463.0396 | 2638429.4995 | 1194456.5478 | 2638437.8173 | 1194453.4995 | 2638445.1702 | 1194455.9258 | 2638449.3868 | 1194461.4337 | 2638449.2353 | 1194469.5927 | 2638446.3333 | 1194478.7629
6 | 2638441.1497 | 1194523.6596 | 2638439.5675 | 1194520.3141 | 2638438.6056 | 1194508.7238 | 2638441.3953 | 1194494.3671 | 2638446.3333 | 1194478.7629
7 | 2637844.7933 | 1194500.3372 | 2637844.2086 | 1194506.0366 | 2637842.9078 | 1194514.1328 | 2637839.439 | 1194527.6628 | 2637837.886 | 1194532.4093
8 | 2638468.0026 | 1194621.4521 | 2638465.6708 | 1194607.2516 | 2638465.9702 | 1194592.6677 | 2638466.9164 | 1194574.6751 | 2638464.2902 | 1194563.5965 | 2638459.0733 | 1194552.5014 | 2638443.0482 | 1194527.6738 | 2638441.1497 | 1194523.6596
9 | 2637844.7933 | 1194500.3372 | 2637853.7597 | 1194494.6685 | 2637865.7219 | 1194491.22 | 2637870.6394 | 1194488.394 | 2637887.0314 | 1194471.2994 | 2637895.6166 | 1194465.6729 | 2637907.713 | 1194459.1125 | 2637924.2253 | 1194451.9131 | 2637937.0252 | 1194446.1688 | 2637943.6558 | 1194442.3643 | 2637949.0458 | 1194438.3518 | 2637952.7473 | 1194435.029 | 2637956.3904 | 1194431.3056 | 2637960.5279 | 1194426.5292 | 2637964.661 | 1194420.0407 | 2637968.5984 | 1194411.9724 | 2637968.822 | 1194411.5494
10 | 2637844.7933 | 1194500.3372 | 2637844.4337 | 1194483.6924 | 2637844.5369 | 1194401.0923 | 2637845.7637 | 1194393.3712
11 | 2638511.5878 | 1194736.3064 | 2638498.1508 | 1194732.6827
12 | 2638476.378 | 1194729.1095 | 2638484.3491 | 1194728.9606 | 2638498.1508 | 1194732.6827
13 | 2638476.378 | 1194729.1095 | 2638465.8995 | 1194728.1639 | 2638455.8623 | 1194726.1205 | 2638448.0407 | 1194721.9791
14 | 2638468.0026 | 1194621.4521 | 2638472.2961 | 1194633.9421 | 2638473.3585 | 1194651.214 | 2638470.8689 | 1194662.7488 | 2638464.9126 | 1194675.4286 | 2638443.5995 | 1194705.2081 | 2638442.8751 | 1194714.7753 | 2638448.0407 | 1194721.9791
15 | 2638468.0026 | 1194621.4521 | 2638473.088 | 1194619.795 | 2638478.1079 | 1194615.2915 | 2638481.0215 | 1194597.078 | 2638486.1197 | 1194579.212 | 2638490.1833 | 1194562.2733 | 2638493.3305 | 1194530.2649 | 2638497.6405 | 1194521.2321 | 2638513.555 | 1194509.9282 | 2638521.2482 | 1194500.906 | 2638531.5082 | 1194479.0378 | 2638535.6463 | 1194474.2285 | 2638541.8182 | 1194473.1009 | 2638549.8619 | 1194477.0993 | 2638570.8384 | 1194499.7579 | 2638584.2657 | 1194514.2834
16 | 2638601.4399 | 1194532.8622 | 2638584.2657 | 1194514.2834
17 | 2638601.4399 | 1194532.8622 | 2638865.8341 | 1194663.2217
18 | 2638601.4399 | 1194532.8622 | 2639084.034 | 1194710.3828
19 | 2638865.8341 | 1194663.2217 | 2638869.5744 | 1194652.818 | 2638871.5114 | 1194644.3593 | 2638870.2308 | 1194635.0458 | 2638868.5892 | 1194628.5205 | 2638868.727 | 1194620.2057 | 2638871.8028 | 1194612.3991 | 2638879.1739 | 1194604.9318 | 2638883.9646 | 1194599.4043 | 2638888.5196 | 1194590.2733 | 2638891.6356 | 1194582.1446 | 2638896.7254 | 1194570.4602 | 2638903.4216 | 1194561.332 | 2638912.7978 | 1194550.1979 | 2638916.7262 | 1194543.6976 | 2638920.0983 | 1194527.8331
20 | 2639108.7088 | 1194755.965 | 2639107.0136 | 1194756.532 | 2639104.7142 | 1194756.2724 | 2639102.8456 | 1194755.3708 | 2639101.5245 | 1194753.4945 | 2639101.0293 | 1194751.1455 | 2639101.393 | 1194747.9573 | 2639103.9582 | 1194742.5266 | 2639105.1548 | 1194738.9769 | 2639105.8786 | 1194735.4908 | 2639106.0935 | 1194731.7568 | 2639103.2455 | 1194715.1624 | 2639101.6095 | 1194710.149 | 2639100.0565 | 1194707.6041 | 2639098.2162 | 1194705.8801 | 2639096.3074 | 1194705.3117 | 2639093.3551 | 1194705.8372 | 2639088.0376 | 1194708.0148 | 2639084.034 | 1194710.3828
21 | 2638920.0983 | 1194527.8331 | 2638925.6216 | 1194530.3592 | 2638926.0923 | 1194536.4768 | 2638923.7737 | 1194547.3566 | 2638925.3618 | 1194553.8927 | 2638929.7199 | 1194559.8243 | 2638935.9748 | 1194566.0812
22 | 2639030.0579 | 1194419.2805 | 2639029.6556 | 1194422.9218 | 2639029.0246 | 1194426.2084 | 2639028.2142 | 1194428.9491 | 2639026.612 | 1194431.5845 | 2639023.9651 | 1194434.3577 | 2639015.3189 | 1194439.8155 | 2639020.2487 | 1194450.3756 | 2639017.504 | 1194457.6284 | 2639013.0054 | 1194491.9624 | 2639004.0004 | 1194506.8786 | 2638994.8808 | 1194533.556 | 2638983.6035 | 1194548.7465 | 2638975.7026 | 1194550.9519 | 2638966.4025 | 1194551.5472 | 2638955.9014 | 1194544.6529 | 2638951.1002 | 1194544.755 | 2638953.0907 | 1194549.1815 | 2638956.2323 | 1194552.3593 | 2638958.8325 | 1194561.4367 | 2638957.5693 | 1194567.0316 | 2638953.2456 | 1194572.2063 | 2638945.5758 | 1194572.8679 | 2638939.4633 | 1194569.5708 | 2638935.9748 | 1194566.0812
23 | 2639397.8472 | 1194648.7903 | 2639389.5134 | 1194654.2496 | 2639386.0358 | 1194657.0171 | 2639382.6841 | 1194660.3414 | 2639379.2894 | 1194664.4102 | 2639372.1772 | 1194676.4478 | 2639361.4449 | 1194687.45 | 2639347.3829 | 1194698.4302 | 2639343.5731 | 1194703.0522 | 2639332.7179 | 1194693.2852
24 | 2639108.7088 | 1194755.965 | 2639332.7179 | 1194693.2852
25 | 2639530.8513 | 1194819.9029 | 2639397.8472 | 1194648.7903
26 | 2639604.3477 | 1194761.1715 | 2639601.5997 | 1194763.8977 | 2639582.391 | 1194775.3659 | 2639580.1354 | 1194788.069 | 2639589.4065 | 1194804.4949 | 2639585.9559 | 1194813.5549 | 2639555.1513 | 1194823.7347 | 2639533.8272 | 1194818.6689 | 2639530.8513 | 1194819.9029
27 | 2637847.3144 | 1194383.6114 | 2637845.7637 | 1194393.3712
28 | 2637847.3144 | 1194383.6114 | 2637837.198 | 1194376.8774
29 | 2638036.2494 | 1194283.6091 | 2638026.1999 | 1194303.7563 | 2638021.6354 | 1194314.5444 | 2638016.5211 | 1194326.7297 | 2638012.7566 | 1194336.3555 | 2638005.0214 | 1194353.2824 | 2637986.7826 | 1194380.3148 | 2637976.6889 | 1194396.6709 | 2637968.822 | 1194411.5494
30 | 2637833.1216 | 1194374.1639 | 2637837.198 | 1194376.8774
31 | 2638036.2494 | 1194283.6091 | 2638000.7017 | 1194246.3186 | 2637980.0954 | 1194223.6755 | 2637970.874 | 1194211.7994 | 2637965.8185 | 1194202.7068
32 | 2638061.6921 | 1194243.0374 | 2638060.853 | 1194244.3773 | 2638057.1193 | 1194250.3235 | 2638036.2494 | 1194283.6091
33 | 2637839.7482 | 1194318.439 | 2637835.7041 | 1194308.4413 | 2637833.2745 | 1194304.635 | 2637830.2362 | 1194291.0417 | 2637827.5614 | 1194282.6202 | 2637825.9341 | 1194282.0651 | 2637822.1379 | 1194279.8733 | 2637819.0087 | 1194279.4422 | 2637816.6999 | 1194279.4276 | 2637813.3152 | 1194276.0155 | 2637811.1538 | 1194274.3787 | 2637809.272 | 1194270.6981 | 2637808.0597 | 1194268.3892 | 2637806.9864 | 1194265.8032 | 2637803.5879 | 1194265.7818 | 2637801.118 | 1194268.3454 | 2637797.1281 | 1194275.1017 | 2637795.1939 | 1194279.7031 | 2637790.429 | 1194280.0732 | 2637785.9391 | 1194280.3228 | 2637776.2848 | 1194279.039 | 2637772.8701 | 1194281.5966 | 2637766.9915 | 1194285.7618 | 2637764.663 | 1194287.6482 | 2637758.27 | 1194287.6079 | 2637751.1577 | 1194292.8548 | 2637745.1625 | 1194293.7619 | 2637735.9325 | 1194290.4464 | 2637730.7937 | 1194284.8554 | 2637725.407 | 1194276.2723 | 2637724.4887 | 1194270.8413 | 2637727.1 | 1194266.3887 | 2637728.1055 | 1194257.9793 | 2637720.6714 | 1194250.206 | 2637708.8702 | 1194244.9733 | 2637705.8875 | 1194243.0534 | 2637704.4146 | 1194238.5639 | 2637705.5922 | 1194224.6081 | 2637706.9913 | 1194219.0472 | 2637717.6657 | 1194209.6204 | 2637731.9272 | 1194192.0784 | 2637734.9578 | 1194186.3944 | 2637734.4339 | 1194182.4556 | 2637732.6704 | 1194181.7663 | 2637729.7983 | 1194184.0606 | 2637726.7968 | 1194185.1201 | 2637719.6028 | 1194182.7735 | 2637700.857 | 1194176.6854 | 2637692.0332 | 1194174.1841 | 2637685.6324 | 1194174.1438 | 2637682.5125 | 1194173.446 | 2637682.1496 | 1194165.7173 | 2637682.1957 | 1194158.3913 | 2637680.1706 | 1194155.666 | 2637676.6358 | 1194155.5103 | 2637671.8587 | 1194157.7815 | 2637667.4625 | 1194163.7238 | 2637661.577 | 1194170.2014 | 2637658.4443 | 1194170.3151 | 2637656.6943 | 1194167.4581 | 2637657.0012 | 1194161.0788 | 2637657.6223 | 1194159.8397
34 | 2637839.7482 | 1194318.439 | 2637836.2641 | 1194329.5564 | 2637830.7881 | 1194342.3621 | 2637824.1927 | 1194357.4732 | 2637824.1395 | 1194357.677
35 | 2637716.8734 | 1194005.1294 | 2637710.6326 | 1194014.814 | 2637702.9336 | 1194020.0128 | 2637690.6229 | 1194030.252 | 2637681.4272 | 1194043.2123 | 2637697.0804 | 1194060.0423 | 2637697.1177 | 1194079.531 | 2637700.4616 | 1194088.2345 | 2637707.5928 | 1194107.8346 | 2637692.0801 | 1194123.1787 | 2637676.205 | 1194136.7863 | 2637660.5897 | 1194153.9196 | 2637657.6223 | 1194159.8397
36 | 2637657.6223 | 1194159.8397 | 2637289.6967 | 1194330.0081
37 | 2637824.1395 | 1194357.677 | 2637821.8031 | 1194366.6298 | 2637833.1216 | 1194374.1639
38 | 2638061.6921 | 1194243.0374 | 2638077.4381 | 1194252.2203 | 2638088.5813 | 1194259.0171 | 2638092.871 | 1194263.8804 | 2638095.939 | 1194269.1361 | 2638098.1821 | 1194277.0881 | 2638098.6817 | 1194279.4396
39 | 2638061.6921 | 1194243.0374 | 2638081.2787 | 1194205.4969 | 2638105.5291 | 1194156.013 | 2638109.8646 | 1194146.5131 | 2638112.2326 | 1194139.6355 | 2638112.6254 | 1194138.1355
40 | 2637734.7276 | 1193995.6441 | 2637727.1703 | 1193996.4859 | 2637719.1518 | 1194001.5937 | 2637716.8734 | 1194005.1294
41 | 2637145.8346 | 1194350.4569 | 2637163.4405 | 1194352.356 | 2637173.2596 | 1194352.8617 | 2637178.8646 | 1194352.185 | 2637185.3197 | 1194350.8132 | 2637194.4556 | 1194347.2346 | 2637203.2818 | 1194344.4324 | 2637211.2035 | 1194342.5028 | 2637269.3077 | 1194335.0155 | 2637289.6967 | 1194330.0081
42 | 2637734.7276 | 1193995.6441 | 2637739.72 | 1193997.4759
43 | 2637091.5301 | 1193936.6052 | 2637145.8346 | 1194350.4569
44 | 2638937.7235 | 1193767.5417 | 2638937.7195 | 1193761.127 | 2638937.2916 | 1193757.7891 | 2638935.8638 | 1193753.5108 | 2638933.5467 | 1193748.8821 | 2638932.599 | 1193745.7742
45 | 2638952.8566 | 1193747.9293 | 2638951.964 | 1193743.3988 | 2638950.6554 | 1193739.5438 | 2638949.0866 | 1193737.0322 | 2638947.0319 | 1193735.4068 | 2638944.9265 | 1193734.5482 | 2638942.3967 | 1193734.4984 | 2638939.3977 | 1193735.1014 | 2638936.6677 | 1193736.54 | 2638933.9399 | 1193738.8013 | 2638932.663 | 1193740.6274 | 2638932.1377 | 1193742.8807 | 2638932.599 | 1193745.7742
46 | 2638705.6902 | 1193765.3031 | 2638709.216 | 1193769.2503 | 2638713.1823 | 1193774.6122 | 2638725.1057 | 1193793.9554 | 2638728.9462 | 1193801.0841 | 2638732.7774 | 1193809.6469 | 2638738.1386 | 1193823.189 | 2638740.7463 | 1193828.8757 | 2638743.8075 | 1193833.9427 | 2638747.9874 | 1193839.2615 | 2638754.1774 | 1193844.8491 | 2638770.716 | 1193857.552 | 2638778.254 | 1193860.9137 | 2638801.8747 | 1193815.6197 | 2638824.7455 | 1193768.4976 | 2638827.5148 | 1193764.5356 | 2638830.683 | 1193761.3211 | 2638834.9551 | 1193758.2916 | 2638839.6935 | 1193756.2212 | 2638845.012 | 1193755.1773 | 2638849.0885 | 1193755.2927 | 2638853.19 | 1193756.2421 | 2638857.9639 | 1193758.0851 | 2638882.0401 | 1193773.0607 | 2638889.506 | 1193776.9669 | 2638895.3348 | 1193779.495 | 2638901.0655 | 1193780.6884 | 2638905.7139 | 1193780.7409 | 2638910.1713 | 1193779.6915 | 2638914.4282 | 1193777.8292 | 2638923.1936 | 1193772.9168 | 2638931.7484 | 1193768.7591 | 2638935.2228 | 1193767.7033 | 2638937.7235 | 1193767.5417
47 | 2638937.7235 | 1193767.5417 | 2638939.5266 | 1193768.0092 | 2638941.8045 | 1193769.2914 | 2638943.8586 | 1193771.0057 | 2638945.6281 | 1193773.1295 | 2638956.5101 | 1193780.2375 | 2638962.7446 | 1193783.6577 | 2638967.0261 | 1193785.0418 | 2638970.819 | 1193785.4001 | 2638974.4719 | 1193785.0014 | 2638977.5206 | 1193783.7761 | 2638981.3215 | 1193781.7331 | 2638984.7687 | 1193778.9984 | 2638987.3956 | 1193775.836 | 2638990.4434 | 1193771.2422 | 2638994.5249 | 1193764.7319 | 2638996.7061 | 1193762.1447 | 2638998.5859 | 1193760.2003
48 | 2638668.1592 | 1193762.6703 | 2638668.5952 | 1193761.239 | 2638669.645 | 1193760.3564 | 2638671.3316 | 1193759.9782 | 2638677.7788 | 1193759.9865 | 2638685.8207 | 1193760.8723 | 2638693.3028 | 1193762.3103 | 2638705.6902 | 1193765.3031
49 | 2638998.5859 | 1193760.2003 | 2638993.6987 | 1193753.5093 | 2638983.0329 | 1193740.1103 | 2638971.0006 | 1193729.4039 | 2638962.2236 | 1193725.5447 | 2638953.3791 | 1193719.1614 | 2638948.183 | 1193716.0385
50 | 2638668.1592 | 1193762.6703 | 2638662.7463 | 1193762.9911 | 2638658.7472 | 1193762.6985 | 2638654.8291 | 1193761.6726 | 2638651.9893 | 1193760.0534 | 2638644.2548 | 1193752.8662 | 2638639.8447 | 1193747.7794 | 2638636.8485 | 1193743.2354 | 2638634.6326 | 1193738.2406 | 2638633.2267 | 1193734.0848 | 2638632.8 | 1193731.7429
51 | 2638657.1923 | 1193726.1573 | 2638658.5808 | 1193727.2621
52 | 2638681.6944 | 1193709.5175 | 2638675.5381 | 1193709.2998 | 2638666.4834 | 1193708.2742 | 2638664.1541 | 1193709.0373 | 2638662.5224 | 1193710.3386 | 2638660.8318 | 1193712.5067 | 2638659.6509 | 1193714.8114 | 2638658.3923 | 1193718.5275 | 2638657.1923 | 1193726.1573
53 | 2638657.1923 | 1193726.1573 | 2638654.3565 | 1193722.7371 | 2638652.6115 | 1193719.1684 | 2638651.9205 | 1193716.418 | 2638651.2621 | 1193708.6317 | 2638650.762 | 1193705.8158 | 2638647.7106 | 1193697.8285
54 | 2638637.8191 | 1193687.3221 | 2638631.6595 | 1193691.1512 | 2638628.1695 | 1193694.6306 | 2638627.055 | 1193697.2804 | 2638626.6391 | 1193700.3238 | 2638626.8163 | 1193703.5601 | 2638628.6123 | 1193709.864 | 2638630.0324 | 1193716.5546 | 2638632.8 | 1193731.7429
55 | 2638151.2477 | 1193686.6693 | 2638148.8695 | 1193696.3039 | 2638146.2963 | 1193702.6188
56 | 2638129.9675 | 1193720.5523 | 2638133.5159 | 1193719.819 | 2638136.3682 | 1193718.303 | 2638138.8665 | 1193716.1288 | 2638141.0014 | 1193713.5632 | 2638143.0105 | 1193710.4187 | 2638146.1676 | 1193702.9348 | 2638146.2963 | 1193702.6188
57 | 2638151.2477 | 1193686.6693 | 2638151.9881 | 1193682.9053 | 2638152.2397 | 1193680.4834 | 2638152.1286 | 1193677.5922 | 2638150.7 | 1193669.7677 | 2638150.6019 | 1193667.2212 | 2638151.3276 | 1193664.5577 | 2638152.6759 | 1193662.2762 | 2638154.8279 | 1193660.6223 | 2638157.432 | 1193659.7829 | 2638160.3124 | 1193659.8346 | 2638162.7453 | 1193660.7506 | 2638164.3515 | 1193662.2394 | 2638165.4639 | 1193664.6701 | 2638167.0967 | 1193669.1496 | 2638172.7612 | 1193695.0999 | 2638175.6069 | 1193711.3491 | 2638177.2519 | 1193722.2767 | 2638177.8017 | 1193732.8638 | 2638177.8341 | 1193739.7344 | 2638177.4647 | 1193745.0794 | 2638176.3862 | 1193750.4755 | 2638174.5409 | 1193756.6227 | 2638172.2701 | 1193762.5559 | 2638169.4981 | 1193769.4198 | 2638167.298 | 1193775.031 | 2638165.1029 | 1193779.8641 | 2638162.6601 | 1193784.0953 | 2638159.4394 | 1193788.4105 | 2638156.2533 | 1193792.0922 | 2638154.7545 | 1193793.6237
58 | 2638129.9675 | 1193720.5523 | 2638126.3106 | 1193726.3545 | 2638123.8548 | 1193728.8852
59 | 2638124.342 | 1193692.0343 | 2638123.878 | 1193699.0796 | 2638123.0848 | 1193705.1557 | 2638123.0531 | 1193707.7458 | 2638123.6081 | 1193710.3396 | 2638125.0015 | 1193712.9277 | 2638129.9675 | 1193720.5523
60 | 2638132.8873 | 1193820.8925 | 2638134.2383 | 1193814.5754 | 2638135.3775 | 1193811.6033 | 2638136.9851 | 1193809.2678 | 2638140.5875 | 1193806.0334 | 2638148.2634 | 1193799.79 | 2638152.4256 | 1193796.0033 | 2638154.7545 | 1193793.6237
61 | 2638124.342 | 1193692.0343 | 2638122.4362 | 1193689.732 | 2638121.1975 | 1193687.9787 | 2638120.1373 | 1193685.7374 | 2638117.7084 | 1193678.2067 | 2638115.3168 | 1193668.4083 | 2638115.3933 | 1193658.7925 | 2638115.199 | 1193656.9902 | 2638114.7617 | 1193655.0531 | 2638113.7794 | 1193653.7239 | 2638112.0873 | 1193652.568 | 2638110.1601 | 1193652.4223 | 2638108.0756 | 1193653.0539 | 2638093.2644 | 1193664.3992 | 2638086.8526 | 1193668.3828 | 2638081.6959 | 1193670.3622 | 2638076.8753 | 1193671.0097 | 2638073.7681 | 1193670.6675 | 2638069.4276 | 1193668.9279 | 2638066.506 | 1193666.9638 | 2638064.9819 | 1193664.5528 | 2638064.2229 | 1193661.6686 | 2638063.9978 | 1193658.7211 | 2638064.6325 | 1193653.589 | 2638064.5878 | 1193649.8311 | 2638063.9361 | 1193646.8476 | 2638062.495 | 1193644.5705 | 2638059.6163 | 1193641.8507 | 2638053.2654 | 1193638.6642 | 2638041.7453 | 1193633.3992 | 2638035.766 | 1193631.7048 | 2638029.1721 | 1193630.7735 | 2638025.0094 | 1193629.8244 | 2638020.2888 | 1193628.7506
62 | 2638020.2888 | 1193628.7506 | 2638173.4455 | 1193378.6423
63 | 2638132.8873 | 1193820.8925 | 2638129.6367 | 1193834.7127 | 2638128.6707 | 1193840.5462
64 | 2638273.1571 | 1193261.5924 | 2638269.9095 | 1193265.307 | 2638260.9016 | 1193267.5729 | 2638251.8937 | 1193269.85 | 2638246.0492 | 1193273.2367 | 2638240.5084 | 1193278.0151 | 2638232.3302 | 1193288.8021 | 2638222.008 | 1193301.1763 | 2638210.3766 | 1193314.476 | 2638199.7837 | 1193328.6607 | 2638194.0896 | 1193340.7532 | 2638189.101 | 1193356.9413 | 2638184.844 | 1193371.9446 | 2638180.365 | 1193381.1433
65 | 2638273.1571 | 1193261.5924 | 2638274.0289 | 1193256.3618 | 2638272.2349 | 1193252.048 | 2638267.8855 | 1193249.2742 | 2638260.2484 | 1193248.1359 | 2638240.6865 | 1193250.1343 | 2638212.0363 | 1193252.664 | 2638205.9306 | 1193249.212 | 2638215.2581 | 1193235.0749 | 2638225.2375 | 1193228.6684 | 2638229.2719 | 1193224.692 | 2638229.312 | 1193218.3999 | 2638223.8407 | 1193207.5035 | 2638213.9951 | 1193192.9549 | 2638209.2421 | 1193188.9224 | 2638206.8085 | 1193180.9136 | 2638209.7382 | 1193175.6739 | 2638216.8893 | 1193172.9625 | 2638222.8743 | 1193166.675 | 2638226.1104 | 1193156.4234 | 2638232.4463 | 1193157.2532 | 2638239.5672 | 1193159.2775 | 2638259.8926 | 1193141.6199 | 2638278.6732 | 1193117.649 | 2638284.7063 | 1193103.8578 | 2638285.6379 | 1193082.1296 | 2638279.3626 | 1193071.8172 | 2638278.2772 | 1193055.6126 | 2638283.4222 | 1193047.2297 | 2638278.3834 | 1193036.614
66 | 2638273.1571 | 1193261.5924 | 2638279.9032 | 1193264.9929 | 2638285.5456 | 1193262.2275 | 2638289.1329 | 1193256.6473 | 2638294.1068 | 1193242.816 | 2638300.8129 | 1193234.5989 | 2638321.1241 | 1193228.6811 | 2638334.3352 | 1193222.2732 | 2638339.6624 | 1193222.3073 | 2638347.7689 | 1193227.5176 | 2638373.9082 | 1193236.2454 | 2638391.819 | 1193235.0261 | 2638407.0756 | 1193232.9117 | 2638414.897 | 1193236.2081 | 2638416.3149 | 1193245.6668 | 2638418.9009 | 1193258.3681 | 2638425.6158 | 1193272.5745 | 2638431.3727 | 1193274.5236 | 2638447.909 | 1193280.8221 | 2638462.6496 | 1193289.0323 | 2638473.3985 | 1193298.1063 | 2638489.2106 | 1193300.8538 | 2638509.743 | 1193306.7446 | 2638516.7947 | 1193314.7499 | 2638516.5759 | 1193326.2547 | 2638505.3989 | 1193338.723 | 2638485.2959 | 1193357.3374 | 2638474.581 | 1193366.707 | 2638471.7214 | 1193374.0593 | 2638476.826 | 1193386.1876 | 2638486.9614 | 1193398.2037 | 2638487.958 | 1193404.4024 | 2638487.9011 | 1193413.2513
67 | 2638173.4455 | 1193378.6423 | 2638180.365 | 1193381.1433
68 | 2638278.3834 | 1193036.614 | 2638275.8276 | 1193035.8194 | 2638273.6918 | 1193034.8942 | 2638268.5827 | 1193031.7042 | 2638265.8162 | 1193029.1657
69 | 2638386.3947 | 1193011.2135 | 2638362.7869 | 1193011.6736 | 2638349.6541 | 1193009.3661 | 2638337.7127 | 1193010.2345 | 2638327.1006 | 1193014.2021 | 2638319.0287 | 1193021.41 | 2638303.2581 | 1193029.9138 | 2638278.3834 | 1193036.614
70 | 2638608.4025 | 1193653.0025 | 2638487.9011 | 1193413.2513
71 | 2638110.217 | 1193953.9414 | 2638112.5215 | 1193947.043 | 2638116.5505 | 1193936.6408 | 2638120.0203 | 1193929.092 | 2638126.8988 | 1193916.3844 | 2638130.007 | 1193910.5677 | 2638131.4813 | 1193906.4193 | 2638132.0966 | 1193903.1436 | 2638132.176 | 1193899.053 | 2638131.7948 | 1193893.1029 | 2638128.2676 | 1193859.4175 | 2638128.1814 | 1193853.8028 | 2638128.1203 | 1193846.654 | 2638128.6142 | 1193840.8874 | 2638128.6707 | 1193840.5462
72 | 2638637.8191 | 1193687.3221 | 2638640.2 | 1193688.0157 | 2638642.8131 | 1193689.3332 | 2638644.562 | 1193691.1233 | 2638646.3554 | 1193694.281 | 2638647.7106 | 1193697.8285
73 | 2638637.8191 | 1193687.3221 | 2638631.5528 | 1193676.9872 | 2638616.7551 | 1193657.7368 | 2638608.4025 | 1193653.0025
74 | 2638681.6944 | 1193709.5175 | 2638691.3036 | 1193715.5273 | 2638698.7563 | 1193719.1663 | 2638713.8773 | 1193724.8894 | 2638720.2004 | 1193727.5873 | 2638724.2613 | 1193730.1038 | 2638727.0658 | 1193732.4677 | 2638730.0166 | 1193735.7664
75 | 2638386.3947 | 1193011.2135 | 2638472.0741 | 1192695.1561
76 | 2637374.6174 | 1193042.3767 | 2637364.6102 | 1193045.7799
77 | 2637374.6174 | 1193042.3767 | 2637377.7825 | 1193040.829 | 2637396.2889 | 1193033.396 | 2637402.6236 | 1193033.2354 | 2637407.9335 | 1193034.8473 | 2637425.667 | 1193042.54 | 2637435.3675 | 1193048.4105
78 | 2637374.6174 | 1193042.3767 | 2637366.7305 | 1193020.1376 | 2637360.8534 | 1193005.4789
79 | 2637436.7715 | 1193153.5255 | 2637435.5285 | 1193146.3249 | 2637437.4037 | 1193140.1888 | 2637451.4655 | 1193126.8028 | 2637460.7637 | 1193112.2307 | 2637469.4483 | 1193097.0434 | 2637474.797 | 1193086.3599 | 2637478.5354 | 1193078.4568 | 2637479.538 | 1193074.1496 | 2637479.9737 | 1193070.2947 | 2637479.5905 | 1193066.9794 | 2637477.8728 | 1193063.7669 | 2637476.2243 | 1193061.6887 | 2637474.1711 | 1193059.7193 | 2637471.2659 | 1193057.4999 | 2637468.5887 | 1193056.5938 | 2637463.2498 | 1193055.9711 | 2637455.3837 | 1193056.0331 | 2637450.8228 | 1193055.3153 | 2637446.1653 | 1193054.1967 | 2637440.7392 | 1193051.6614 | 2637435.3675 | 1193048.4105
80 | 2637435.3675 | 1193048.4105 | 2637643.4162 | 1192768.1214
81 | 2637436.7715 | 1193153.5255 | 2637426.8102 | 1193168.1268 | 2637413.0685 | 1193196.1673 | 2637413.4273 | 1193200.9611 | 2637416.0296 | 1193205.3019 | 2637421.8187 | 1193208.273 | 2637451.271 | 1193218.8073 | 2637459.1609 | 1193219.7794 | 2637470.0238 | 1193216.9902 | 2637482.4472 | 1193213.2882 | 2637490.4162 | 1193213.7939 | 2637498.1501 | 1193216.5438 | 2637510.5083 | 1193222.0353 | 2637517.7794 | 1193223.237 | 2637525.5399 | 1193221.7404 | 2637538.2813 | 1193215.9504 | 2637548.015 | 1193207.2844 | 2637555.543 | 1193197.8932 | 2637579.1337 | 1193161.1655 | 2637592.1871 | 1193145.7723 | 2637599.9147 | 1193138.6058 | 2637604.9651 | 1193135.4024 | 2637609.2647 | 1193134.0398 | 2637614.2945 | 1193134.1159 | 2637617.88 | 1193136.0172 | 2637623.6245 | 1193139.9999 | 2637632.7879 | 1193149.3626 | 2637641.4006 | 1193155.3866 | 2637651.1086 | 1193159.3276 | 2637662.4178 | 1193163.1674 | 2637675.0607 | 1193167.0157 | 2637682.6146 | 1193168.086 | 2637689.0571 | 1193167.7264 | 2637689.4343 | 1193167.6423
82 | 2637748.4286 | 1193352.8124 | 2637755.1221 | 1193347.674 | 2637792.6205 | 1193319.7174 | 2637797.3887 | 1193315.3229 | 2637800.3709 | 1193311.3618 | 2637801.8084 | 1193308.2024 | 2637802.6452 | 1193303.6163 | 2637802.784 | 1193299.7484 | 2637801.7022 | 1193294.85 | 2637799.8794 | 1193291.4256 | 2637794.1202 | 1193282.5622 | 2637787.8275 | 1193273.6954 | 2637774.6675 | 1193261.25 | 2637771.2341 | 1193257.0038 | 2637769.223 | 1193253.2335 | 2637767.0264 | 1193247.4387 | 2637759.4032 | 1193221.1208 | 2637758.4242 | 1193214.422 | 2637758.2704 | 1193211.0081 | 2637758.9368 | 1193206.8656 | 2637760.2935 | 1193202.0159 | 2637761.853 | 1193197.6456 | 2637770.6326 | 1193179.5911 | 2637772.5072 | 1193173.6108 | 2637773.0346 | 1193169.7453 | 2637773.1139 | 1193166.8442 | 2637771.9014 | 1193163.3124 | 2637769.3096 | 1193159.7719 | 2637766.2304 | 1193157.3623 | 2637755.3412 | 1193150.9902 | 2637749.0516 | 1193148.8494 | 2637745.762 | 1193148.3728 | 2637741.4857 | 1193148.4571 | 2637735.9614 | 1193149.4561 | 2637719.4413 | 1193156.1335 | 2637701.0602 | 1193164.2556 | 2637695.4607 | 1193166.2992 | 2637689.4343 | 1193167.6423
83 | 2637639.9208 | 1193699.5114 | 2637640.2147 | 1193703.9899 | 2637641.1467 | 1193708.4871 | 2637642.399 | 1193711.7301 | 2637644.4977 | 1193716.1124 | 2637647.6717 | 1193720.368 | 2637651.6573 | 1193725.229 | 2637651.7785 | 1193725.3866
84 | 2637639.9208 | 1193699.5114 | 2637639.8322 | 1193698.1621 | 2637639.9244 | 1193691.9927 | 2637640.5 | 1193685.2815 | 2637641.2535 | 1193680.4393
85 | 2637659.5414 | 1193735.4842 | 2637651.7785 | 1193725.3866
86 | 2637808.7408 | 1193488.2038 | 2637812.8171 | 1193493.4954 | 2637815.1481 | 1193497.2899 | 2637817.01 | 1193501.7375 | 2637818.02 | 1193505.9239 | 2637818.4655 | 1193510.2068 | 2637818.0518 | 1193514.1731 | 2637816.9597 | 1193516.9343 | 2637815.2005 | 1193520.3584 | 2637811.9815 | 1193524.4292 | 2637805.0582 | 1193530.978 | 2637789.8614 | 1193541.8881 | 2637782.1359 | 1193546.3418 | 2637775.6103 | 1193549.0576 | 2637744.3293 | 1193559.3438 | 2637724.1801 | 1193565.2312 | 2637717.4402 | 1193566.9008 | 2637710.9716 | 1193567.8384 | 2637704.8041 | 1193568.1553 | 2637699.228 | 1193567.7533 | 2637689.7063 | 1193565.7923 | 2637669.391 | 1193560.5505 | 2637658.8406 | 1193559.7726 | 2637653.2383 | 1193561.1048 | 2637645.8004 | 1193564.6934 | 2637640.2091 | 1193569.1384 | 2637636.0581 | 1193573.5814 | 2637634.3898 | 1193577.1062 | 2637633.0945 | 1193580.7 | 2637632.1864 | 1193585.7304 | 2637632.02 | 1193592.811 | 2637631.5957 | 1193613.0194 | 2637632.3432 | 1193620.1947 | 2637634.0583 | 1193626.1976 | 2637638.1872 | 1193634.9617 | 2637642.0126 | 1193644.7133 | 2637643.1465 | 1193649.8232 | 2637643.7467 | 1193653.7513 | 2637643.9087 | 1193659.4999 | 2637643.6609 | 1193664.968 | 2637641.2535 | 1193680.4393
87 | 2637659.5414 | 1193735.4842 | 2637672.2972 | 1193736.9541 | 2637677.638 | 1193738.3885 | 2637684.3503 | 1193741.0766 | 2637789.0365 | 1193782.4255 | 2637793.2128 | 1193783.7361
88 | 2637803.8669 | 1193481.877 | 2637808.7408 | 1193488.2038
89 | 2637797.0986 | 1193784.9555 | 2637793.2128 | 1193783.7361
90 | 2637748.4286 | 1193352.8124 | 2637751.2549 | 1193361.4572 | 2637784.4644 | 1193451.5269 | 2637787.6399 | 1193459.1733 | 2637790.4799 | 1193464.4274 | 2637794.2554 | 1193469.9876 | 2637803.8669 | 1193481.877
91 | 2637803.8669 | 1193481.877 | 2637791.3726 | 1193492.037 | 2637786.7174 | 1193494.2311 | 2637781.9674 | 1193494.5457 | 2637777.8474 | 1193492.8521 | 2637775.4647 | 1193491.2251 | 2637772.2755 | 1193488.0596
92 | 2637837.1759 | 1193783.8524 | 2637828.0735 | 1193786.752 | 2637819.6971 | 1193788.1332 | 2637813.6914 | 1193788.2176 | 2637806.3517 | 1193787.1484 | 2637797.0986 | 1193784.9555
93 | 2637748.4286 | 1193352.8124 | 2637743.4858 | 1193354.6712 | 2637739.5586 | 1193356.225 | 2637735.9625 | 1193358.4592 | 2637732.3892 | 1193361.9163 | 2637726.3325 | 1193370.0159 | 2637718.2368 | 1193381.1933 | 2637706.0524 | 1193395.3687 | 2637688.7055 | 1193413.6473 | 2637681.7356 | 1193421.5522 | 2637669.4106 | 1193436.305 | 2637666.2699 | 1193442.4775 | 2637661.4811 | 1193453.8091 | 2637658.6195 | 1193458.0157 | 2637652.6684 | 1193461.4801 | 2637638.2073 | 1193465.6916 | 2637632.6623 | 1193468.814 | 2637623.9081 | 1193476.8967 | 2637616.8753 | 1193480.2766 | 2637603.6216 | 1193483.9732 | 2637582.8615 | 1193485.1769 | 2637575.3143 | 1193484.318 | 2637565.3625 | 1193479.2194 | 2637558.5697 | 1193477.1535 | 2637552.1555 | 1193477.9248 | 2637546.5995 | 1193481.5809 | 2637535.8129 | 1193492.9417 | 2637528.3619 | 1193497.3974 | 2637516.4645 | 1193502.3701 | 2637511.0399 | 1193506.9719 | 2637505.6571 | 1193514.6313 | 2637501.2391 | 1193521.563 | 2637495.9504 | 1193526.3769 | 2637487.8356 | 1193529.7502 | 2637479.0644 | 1193530.8404 | 2637449.0507 | 1193532.3312
94 | 2637449.0507 | 1193532.3312 | 2637424.753 | 1193535.003 | 2637420.1347 | 1193536.1971
95 | 2637420.1347 | 1193536.1971 | 2637417.7343 | 1193536.8181
96 | 2637420.1347 | 1193536.1971 | 2637433.7475 | 1193511.602 | 2637441.3435 | 1193497.3417 | 2637452.1668 | 1193492.2192
97 | 2637837.1759 | 1193783.8524 | 2637842.2234 | 1193795.5018 | 2637843.9451 | 1193806.798
98 | 2638242.3719 | 1193009.3635 | 2638246.1172 | 1193012.0611 | 2638256.7848 | 1193020.8785 | 2638265.8162 | 1193029.1657
99 | 2637276.637 | 1193513.698 | 2637296.9953 | 1193524.7228 | 2637322.9855 | 1193535.3905 | 2637345.6608 | 1193535.0094 | 2637375.1894 | 1193535.5272 | 2637398.4862 | 1193541.7983 | 2637417.7343 | 1193536.8181
100 | 2637276.637 | 1193513.698 | 2637269.4159 | 1193509.7874 | 2637248.631 | 1193513.7714 | 2637235.2128 | 1193526.8173 | 2637219.2213 | 1193541.904 | 2637202.5869 | 1193545.1802 | 2637183.6655 | 1193548.5645 | 2637162.7733 | 1193560.0523 | 2637156.1258 | 1193565.6226
101 | 2636837.3269 | 1193751.1796 | 2636861.3127 | 1193749.4707 | 2636868.6567 | 1193748.6376 | 2636875.0581 | 1193747.4097 | 2636879.823 | 1193745.8827 | 2636895.0884 | 1193739.5621 | 2636899.5853 | 1193738.2335 | 2636903.4751 | 1193737.7239 | 2636907.2696 | 1193737.8251 | 2636933.6911 | 1193741.5567 | 2636939.939 | 1193741.7508 | 2636945.2077 | 1193741.3164 | 2636950.0769 | 1193740.1569 | 2636953.936 | 1193738.4576 | 2636957.5762 | 1193736.4012 | 2636963.1196 | 1193732.2109 | 2636968.297 | 1193726.8176 | 2636979.4065 | 1193715.9914 | 2636983.2966 | 1193712.9693 | 2636986.9581 | 1193711.1799 | 2636991.7003 | 1193709.6305 | 2636998.378 | 1193708.0932 | 2637004.6461 | 1193706.2642 | 2637009.8796 | 1193704.1398 | 2637014.759 | 1193701.3462 | 2637022.1916 | 1193696.0559 | 2637030.9018 | 1193688.7614 | 2637037.2105 | 1193682.8193 | 2637043.3683 | 1193676.6541 | 2637048.3262 | 1193671.0372 | 2637051.9478 | 1193665.8457 | 2637055.431 | 1193659.6194 | 2637059.5846 | 1193652.2077 | 2637062.6106 | 1193648.4466 | 2637065.7716 | 1193646.2538 | 2637069.7977 | 1193644.6668 | 2637085.1588 | 1193641.4379 | 2637091.8786 | 1193639.2894 | 2637096.446 | 1193636.4384 | 2637100.2703 | 1193632.9824 | 2637107.2419 | 1193620.9523 | 2637111.087 | 1193607.9913 | 2637117.4569 | 1193599.5929 | 2637142.0842 | 1193584.2594 | 2637150.5387 | 1193570.3042 | 2637156.1258 | 1193565.6226
102 | 2636837.3269 | 1193751.1796 | 2636839.5687 | 1193746.0239 | 2636841.6502 | 1193743.3908 | 2636844.8132 | 1193740.8533 | 2636848.5593 | 1193738.9198 | 2636854.2454 | 1193737.5318 | 2636862.0199 | 1193736.1011 | 2636871.2785 | 1193734.9908 | 2636875.7738 | 1193733.9179 | 2636879.6784 | 1193732.241 | 2636884.0985 | 1193729.7669 | 2636887.633 | 1193726.3201 | 2636893.0766 | 1193719.7611 | 2636904.8345 | 1193700.1673 | 2636909.6574 | 1193692.9264 | 2636914.0244 | 1193689.1846 | 2636918.7919 | 1193687.2351 | 2636922.0672 | 1193686.2882 | 2636926.6161 | 1193686.4163 | 2636936.671 | 1193688.4127 | 2636940.551 | 1193689.5039 | 2636943.7141 | 1193689.4233 | 2636946.5836 | 1193688.774 | 2636949.2996 | 1193687.0676 | 2636951.6119 | 1193684.0914 | 2636954.2667 | 1193677.4708 | 2636959.4215 | 1193662.1609 | 2636963.3053 | 1193653.9915 | 2636967.9999 | 1193646.5831 | 2636972.5828 | 1193641.2085 | 2636981.215 | 1193632.9573 | 2636987.9965 | 1193626.9848 | 2636991.2434 | 1193623.2361 | 2636994.0389 | 1193617.2946 | 2636996.4969 | 1193609.2387 | 2636998.9147 | 1193599.0703 | 2636998.5415 | 1193592.8535 | 2636996.4215 | 1193588.1489 | 2636992.4875 | 1193579.7645 | 2636990.9928 | 1193573.752 | 2636990.2984 | 1193571.085
103 | 2637097.0265 | 1193933.3726 | 2637101.8508 | 1193930.5353
104 | 2637091.5301 | 1193936.6052 | 2637097.0265 | 1193933.3726
105 | 2637101.8508 | 1193930.5353 | 2637108.9075 | 1193926.385 | 2637130.264 | 1193917.2235 | 2637154.0109 | 1193906.0202 | 2637174.2206 | 1193892.5716 | 2637188.8071 | 1193877.7651 | 2637206.3794 | 1193860.765 | 2637225.1208 | 1193844.5059 | 2637243.8531 | 1193829.7254 | 2637266.7386 | 1193814.9708 | 2637283.0599 | 1193803.6193
106 | 2637068.76 | 1193909.4716 | 2637072.6129 | 1193908.7618 | 2637076.0037 | 1193911.2841 | 2637091.5301 | 1193936.6052
107 | 2637297.7683 | 1193798.1992 | 2637291.5425 | 1193799.3499 | 2637283.9753 | 1193802.9826 | 2637283.0599 | 1193803.6193
108 | 2637824.3805 | 1193833.2986 | 2637824.3041 | 1193845.3936 | 2637818.7418 | 1193867.2487
109 | 2637749.7906 | 1193999.7191 | 2637773.5098 | 1193968.8962 | 2637792.7448 | 1193945.8605 | 2637800.5512 | 1193928.5002 | 2637813.2306 | 1193888.9031 | 2637818.7418 | 1193867.2487
110 | 2637824.3805 | 1193833.2986 | 2637828.2494 | 1193830.0768 | 2637838.6541 | 1193822.4717 | 2637844.9235 | 1193813.2174 | 2637843.9451 | 1193806.798
111 | 2637749.7906 | 1193999.7191 | 2637743.7295 | 1193998.9471 | 2637739.72 | 1193997.4759
112 | 2637749.7906 | 1193999.7191 | 2637747.9667 | 1194007.3784
113 | 2638110.6212 | 1194117.8723 | 2638110.0695 | 1194115.5308 | 2638108.6957 | 1194111.0752 | 2638106.7298 | 1194106.26 | 2638104.9338 | 1194102.2909 | 2638103.5003 | 1194097.6348 | 2638102.5401 | 1194092.8482 | 2638101.865 | 1194087.5744 | 2638098.9975 | 1194013.6824 | 2638098.9065 | 1194000.4523 | 2638099.2247 | 1193993.5617 | 2638100.0856 | 1193987.6083 | 2638102.6016 | 1193977.8412 | 2638107.3554 | 1193962.5075 | 2638110.217 | 1193953.9414
114 | 2638114.0837 | 1194132.5657 | 2638110.6212 | 1194117.8723
115 | 2638114.0837 | 1194132.5657 | 2638124.101 | 1194128.3271 | 2638140.1493 | 1194118.7907 | 2638168.8824 | 1194101.4087 | 2638176.1286 | 1194096.7635 | 2638178.7104 | 1194094.6121 | 2638180.7521 | 1194092.3127 | 2638183.9512 | 1194087.7751 | 2638189.0404 | 1194079.603 | 2638191.8517 | 1194076.1302 | 2638194.4179 | 1194074.0343 | 2638197.7296 | 1194072.1433 | 2638200.517 | 1194071.2161 | 2638203.1638 | 1194070.8328 | 2638206.631 | 1194070.8438 | 2638209.8289 | 1194071.2644 | 2638214.0784 | 1194072.8924 | 2638223.5788 | 1194076.833 | 2638229.0551 | 1194078.4577 | 2638233.0511 | 1194079.2058 | 2638236.5172 | 1194079.3947 | 2638240.3978 | 1194079.1194 | 2638250.0461 | 1194077.8025 | 2638253.1083 | 1194077.9999 | 2638256.0379 | 1194078.6634 | 2638258.6149 | 1194079.6582 | 2638260.9061 | 1194081.2515 | 2638269.4199 | 1194086.9312
116 | 2638114.0837 | 1194132.5657 | 2638112.6254 | 1194138.1355
117 | 2638099.1222 | 1194298.1945 | 2638101.0264 | 1194295.9276 | 2638101.5854 | 1194293.1074 | 2638098.6817 | 1194279.4396

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637952.61 | 1194829.1998
1 | 2637782.5701 | 1194677.6192
2 | 2638158.1028 | 1194682.2691
3 | 2638307.0285 | 1194572.0177
4 | 2638322.3395 | 1194536.316
5 | 2638446.3333 | 1194478.7629
6 | 2637837.886 | 1194532.4093
7 | 2638441.1497 | 1194523.6596
8 | 2637844.7933 | 1194500.3372
9 | 2638511.5878 | 1194736.3064
10 | 2638498.1508 | 1194732.6827
11 | 2638476.378 | 1194729.1095
12 | 2638448.0407 | 1194721.9791
13 | 2638468.0026 | 1194621.4521
14 | 2638584.2657 | 1194514.2834
15 | 2638601.4399 | 1194532.8622
16 | 2638865.8341 | 1194663.2217
17 | 2639084.034 | 1194710.3828
18 | 2638920.0983 | 1194527.8331
19 | 2638935.9748 | 1194566.0812
20 | 2639332.7179 | 1194693.2852
21 | 2639397.8472 | 1194648.7903
22 | 2639108.7088 | 1194755.965
23 | 2639530.8513 | 1194819.9029
24 | 2639604.3477 | 1194761.1715
25 | 2639030.0579 | 1194419.2805
26 | 2637845.7637 | 1194393.3712
27 | 2637847.3144 | 1194383.6114
28 | 2637968.822 | 1194411.5494
29 | 2637837.198 | 1194376.8774
30 | 2638036.2494 | 1194283.6091
31 | 2637839.7482 | 1194318.439
32 | 2637657.6223 | 1194159.8397
33 | 2637824.1395 | 1194357.677
34 | 2637833.1216 | 1194374.1639
35 | 2637965.8185 | 1194202.7068
36 | 2638061.6921 | 1194243.0374
37 | 2637716.8734 | 1194005.1294
38 | 2637289.6967 | 1194330.0081
39 | 2637734.7276 | 1193995.6441
40 | 2637145.8346 | 1194350.4569
41 | 2638932.599 | 1193745.7742
42 | 2638937.7235 | 1193767.5417
43 | 2638952.8566 | 1193747.9293
44 | 2638705.6902 | 1193765.3031
45 | 2638998.5859 | 1193760.2003
46 | 2638668.1592 | 1193762.6703
47 | 2638948.183 | 1193716.0385
48 | 2638658.5808 | 1193727.2621
49 | 2638657.1923 | 1193726.1573
50 | 2638632.8 | 1193731.7429
51 | 2638146.2963 | 1193702.6188
52 | 2638151.2477 | 1193686.6693
53 | 2638129.9675 | 1193720.5523
54 | 2638154.7545 | 1193793.6237
55 | 2638123.8548 | 1193728.8852
56 | 2638124.342 | 1193692.0343
57 | 2638020.2888 | 1193628.7506
58 | 2638132.8873 | 1193820.8925
59 | 2638273.1571 | 1193261.5924
60 | 2638180.365 | 1193381.1433
61 | 2638278.3834 | 1193036.614
62 | 2638487.9011 | 1193413.2513
63 | 2638173.4455 | 1193378.6423
64 | 2638128.6707 | 1193840.5462
65 | 2638647.7106 | 1193697.8285
66 | 2638637.8191 | 1193687.3221
67 | 2638608.4025 | 1193653.0025
68 | 2638681.6944 | 1193709.5175
69 | 2638730.0166 | 1193735.7664
70 | 2638386.3947 | 1193011.2135
71 | 2638472.0741 | 1192695.1561
72 | 2637364.6102 | 1193045.7799
73 | 2637374.6174 | 1193042.3767
74 | 2637435.3675 | 1193048.4105
75 | 2637360.8534 | 1193005.4789
76 | 2637436.7715 | 1193153.5255
77 | 2637643.4162 | 1192768.1214
78 | 2637689.4343 | 1193167.6423
79 | 2637639.9208 | 1193699.5114
80 | 2637651.7785 | 1193725.3866
81 | 2637641.2535 | 1193680.4393
82 | 2637659.5414 | 1193735.4842
83 | 2637808.7408 | 1193488.2038
84 | 2637793.2128 | 1193783.7361
85 | 2637803.8669 | 1193481.877
86 | 2637797.0986 | 1193784.9555
87 | 2637748.4286 | 1193352.8124
88 | 2637772.2755 | 1193488.0596
89 | 2637449.0507 | 1193532.3312
90 | 2637420.1347 | 1193536.1971
91 | 2637837.1759 | 1193783.8524
92 | 2638265.8162 | 1193029.1657
93 | 2638242.3719 | 1193009.3635
94 | 2637452.1668 | 1193492.2192
95 | 2637417.7343 | 1193536.8181
96 | 2637276.637 | 1193513.698
97 | 2637156.1258 | 1193565.6226
98 | 2636837.3269 | 1193751.1796
99 | 2636990.2984 | 1193571.085
100 | 2637097.0265 | 1193933.3726
101 | 2637101.8508 | 1193930.5353
102 | 2637091.5301 | 1193936.6052
103 | 2637283.0599 | 1193803.6193
104 | 2637068.76 | 1193909.4716
105 | 2637297.7683 | 1193798.1992
106 | 2637818.7418 | 1193867.2487
107 | 2637824.3805 | 1193833.2986
108 | 2637749.7906 | 1193999.7191
109 | 2637843.9451 | 1193806.798
110 | 2637739.72 | 1193997.4759
111 | 2637747.9667 | 1194007.3784
112 | 2638110.6212 | 1194117.8723
113 | 2638110.217 | 1193953.9414
114 | 2638114.0837 | 1194132.5657
115 | 2638269.4199 | 1194086.9312
116 | 2638112.6254 | 1194138.1355
117 | 2638098.6817 | 1194279.4396
118 | 2638099.1222 | 1194298.1945
119 | 2638110.217 | 1193953.9414

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98678 | -0.10066 | 0 | 0
1 | 0.9882 | -0.089357 | 0 | 0
2 | 0.98572 | -0.109 | 0.00017781 | 4.4563e-05
3 | 0.98502 | -0.11459 | 0.00032791 | 8.2183e-05
4 | 0.98489 | -0.11558 | 6.8563e-05 | 1.7184e-05
5 | 0.98427 | -0.12054 | 0.00018172 | 4.5544e-05
6 | 0.98881 | -0.084489 | 0.00021452 | 5.3765e-05
7 | 0.98414 | -0.12158 | 6.3432e-05 | 1.5898e-05
8 | 0.98894 | -0.083386 | 0 | 0
9 | 0.98376 | -0.12458 | 9.6361e-05 | 2.415e-05
10 | 0.98376 | -0.12456 | 0.00026765 | 6.7079e-05
11 | 0.98377 | -0.12448 | 0 | 0
12 | 0.98379 | -0.12437 | 5.5302e-05 | 1.386e-05
13 | 0.98386 | -0.12387 | 0 | 0
14 | 0.98335 | -0.12795 | 0.00025931 | 6.4989e-05
15 | 0.98331 | -0.12831 | 8.5691e-05 | 2.1476e-05
16 | 0.98299 | -0.13078 | 0 | 0
17 | 0.98304 | -0.13077 | 4.9423e-05 | 1.2386e-05
18 | 0.98282 | -0.13202 | 0 | 0
19 | 0.98277 | -0.13239 | 0.00028195 | 7.0664e-05
20 | 0.9829 | -0.13196 | 0.00021358 | 5.3527e-05
21 | 0.98288 | -0.1321 | 0 | 0
22 | 0.983 | -0.13107 | 0 | 0
23 | 0.98285 | -0.13239 | 5.1194e-05 | 1.283e-05
24 | 0.98284 | -0.13246 | 5.4758e-05 | 1.3724e-05
25 | 0.98261 | -0.13355 | 0.00047418 | 0.00011884
26 | 0.98767 | -0.092952 | 8.04e-05 | 2.015e-05
27 | 0.98755 | -0.093827 | 0 | 0
28 | 0.99147 | -0.064203 | 5.9789e-05 | 1.4985e-05
29 | 0.98741 | -0.094904 | 0.00017817 | 4.4653e-05
30 | 0.99382 | -0.0464 | 0 | 0
31 | 0.98665 | -0.10067 | 0 | 0
32 | 0.98234 | -0.13328 | 0.00022934 | 5.7479e-05
33 | 0.9871 | -0.097221 | 0.00013023 | 3.2639e-05
34 | 0.98735 | -0.095329 | 0.00039072 | 9.7924e-05
35 | 0.99379 | -0.04657 | 0.00015102 | 3.7849e-05
36 | 0.9946 | -0.040463 | 0 | 0
37 | 0.98055 | -0.1468 | 0.0005742 | 0.00014391
38 | 0.98178 | -0.13773 | 0.00023062 | 5.7798e-05
39 | 0.98037 | -0.14813 | 0 | 0
40 | 0.98162 | -0.13895 | 0 | 0
41 | 0.99283 | -0.054537 | 0.00052775 | 0.00013227
42 | 0.99285 | -0.054367 | 0 | 0
43 | 0.99282 | -0.054613 | 0.0002061 | 5.1654e-05
44 | 0.99326 | -0.051346 | 0 | 0
45 | 0.99285 | -0.054433 | 0 | 0
46 | 0.99331 | -0.051002 | 0 | 0
47 | 0.99284 | -0.054485 | 7.326e-05 | 1.8361e-05
48 | 0.9934 | -0.050314 | 0.00051333 | 0.00012865
49 | 0.9934 | -0.050304 | 0 | 0
50 | 0.99337 | -0.050549 | 0.00025638 | 6.4254e-05
51 | 0.99827 | -0.013284 | 0.00029589 | 7.4157e-05
52 | 0.99835 | -0.012691 | 0 | 0
53 | 0.99816 | -0.014116 | 0 | 0
54 | 0.99916 | -0.0064222 | 6.1672e-05 | 1.5457e-05
55 | 0.99816 | -0.014125 | 8.5139e-05 | 2.1338e-05
56 | 0.99804 | -0.015077 | 0 | 0
57 | 0.99737 | -0.020233 | 6.5626e-05 | 1.6447e-05
58 | 0.99933 | -0.0051154 | 0 | 0
59 | 0.99557 | -0.034116 | 0 | 0
60 | 0.99618 | -0.029431 | 0 | 0
61 | 0.99524 | -0.036682 | 0 | 0
62 | 0.99432 | -0.043501 | 8.7603e-05 | 2.1955e-05
63 | 0.99621 | -0.029214 | 9.0717e-05 | 2.2736e-05
64 | 0.99943 | -0.0043885 | 8.9447e-05 | 2.2417e-05
65 | 0.99343 | -0.050106 | 0.00019708 | 4.9394e-05
66 | 0.99344 | -0.049976 | 0 | 0
67 | 0.99357 | -0.049057 | 5.8025e-05 | 1.4542e-05
68 | 0.99339 | -0.050351 | 0 | 0
69 | 0.99338 | -0.05042 | 0.00011919 | 2.9871e-05
70 | 0.99523 | -0.036818 | 0 | 0
71 | 0.99519 | -0.037135 | 8.0134e-05 | 2.0084e-05
72 | 0.97393 | -0.19836 | 7.2206e-05 | 1.8097e-05
73 | 0.97393 | -0.19835 | 0 | 0
74 | 0.97401 | -0.19774 | 9.6631e-05 | 2.4218e-05
75 | 0.97388 | -0.19869 | 0.00080948 | 0.00020287
76 | 0.97427 | -0.19578 | 0 | 0
77 | 0.97391 | -0.19855 | 0.0002054 | 5.1478e-05
78 | 0.97494 | -0.19065 | 6.4406e-05 | 1.6142e-05
79 | 0.9773 | -0.17184 | 0.00042623 | 0.00010682
80 | 0.97743 | -0.17077 | 0.00054216 | 0.00013588
81 | 0.97722 | -0.17246 | 0.00023009 | 5.7665e-05
82 | 0.9775 | -0.17023 | 0 | 0
83 | 0.97595 | -0.18266 | 0.00017082 | 4.2812e-05
84 | 0.97828 | -0.16417 | 0.00014261 | 3.5742e-05
85 | 0.97592 | -0.18288 | 0 | 0
86 | 0.97831 | -0.16399 | 0 | 0
87 | 0.97553 | -0.18607 | 0 | 0
88 | 0.97589 | -0.18308 | 0.00049882 | 0.00012502
89 | 0.97518 | -0.18906 | 0 | 0
90 | 0.97515 | -0.18929 | 0 | 0
91 | 0.97854 | -0.16219 | 0 | 0
92 | 0.99523 | -0.036768 | 0.00043024 | 0.00010783
93 | 0.99522 | -0.036813 | 0.00014408 | 3.6111e-05
94 | 0.97513 | -0.18945 | 0.00026652 | 6.6797e-05
95 | 0.97515 | -0.1893 | 7.1422e-05 | 1.79e-05
96 | 0.97509 | -0.1899 | 0.00013265 | 3.3245e-05
97 | 0.97505 | -0.19024 | 8.3258e-05 | 2.0866e-05
98 | 0.975 | -0.19079 | 0 | 0
99 | 0.97497 | -0.19107 | 8.6339e-05 | 2.1639e-05
100 | 0.98118 | -0.14234 | 0.00010802 | 2.7072e-05
101 | 0.98118 | -0.14236 | 0.00011059 | 2.7718e-05
102 | 0.98118 | -0.14231 | 0 | 0
103 | 0.9811 | -0.1429 | 0.00012433 | 3.1159e-05
104 | 0.98117 | -0.14243 | 0.00029251 | 7.3309e-05
105 | 0.9811 | -0.14291 | 9.4881e-05 | 2.3779e-05
106 | 0.97916 | -0.15737 | 0.00010398 | 2.6059e-05
107 | 0.97892 | -0.15922 | 0 | 0
108 | 0.98025 | -0.14909 | 0 | 0
109 | 0.97867 | -0.16112 | 0.00089734 | 0.0002249
110 | 0.98033 | -0.14847 | 0.0002375 | 5.9524e-05
111 | 0.98024 | -0.14913 | 0.00051696 | 0.00012956
112 | 0.99693 | -0.022891 | 0.00038891 | 9.747e-05
113 | 1 | 0 | -0.017117 | -0.0039411
114 | 0.99667 | -0.024908 | 0 | 0
115 | 0.99652 | -0.025933 | 0.00055667 | 0.00013952
116 | 0.99657 | -0.025644 | 0.00010734 | 2.6903e-05
117 | 0.99458 | -0.040634 | 0.00011385 | 2.8534e-05
118 | 0.99457 | -0.040673 | 0.00019272 | 4.8299e-05
119 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0027172 | -0.00064056 | 0.002721 | 0.00063736 | 3.7829e-06 | -3.198e-06 | 0.0040834 | 0.0040819 | 0.0040834 | 0.98678 | -0.10066 | 0.9882 | -0.089357 | 1.5124
1 | 0.0027172 | 0.00064056 | -0.0027144 | -0.00064292 | 2.8137e-06 | -2.3677e-06 | 0.0040834 | 0.0040846 | 0.0040846 | 0.98678 | -0.10066 | 0.98572 | -0.109 | 1.5128
2 | -0.002721 | -0.00063736 | 0.0027226 | 0.00063598 | 1.6186e-06 | -1.3735e-06 | 0.0040819 | 0.0040812 | 0.0040819 | 0.9882 | -0.089357 | 0.98881 | -0.084489 | 1.5118
3 | 0.0025366 | 0.00059836 | -0.0025348 | -0.00060015 | 1.7615e-06 | -1.7911e-06 | 0.0038162 | 0.003817 | 0.003817 | 0.98572 | -0.109 | 0.98502 | -0.11459 | 1.4137
4 | 0.0022069 | 0.00051797 | -0.0022066 | -0.00051836 | 2.6832e-07 | -3.9277e-07 | 0.0033217 | 0.0033219 | 0.0033219 | 0.98502 | -0.11459 | 0.98489 | -0.11558 | 1.2303
5 | 0.0021381 | 0.00050118 | -0.0021368 | -0.00050324 | 1.3042e-06 | -2.064e-06 | 0.0032183 | 0.0032192 | 0.0032192 | 0.98489 | -0.11558 | 0.98427 | -0.12054 | 1.1923
6 | 0.001955 | 0.0004577 | -0.0019548 | -0.00045819 | 2.5063e-07 | -4.9228e-07 | 0.0029445 | 0.0029447 | 0.0029447 | 0.98427 | -0.12054 | 0.98414 | -0.12158 | 1.0906
7 | -0.0029371 | -0.00068975 | 0.0029375 | 0.00068948 | 3.9806e-07 | -2.6886e-07 | 0.004404 | 0.0044039 | 0.004404 | 0.98881 | -0.084489 | 0.98894 | -0.083386 | 1.6311
8 | 0.0018914 | 0.00044229 | -0.0018908 | -0.00044342 | 5.2995e-07 | -1.1253e-06 | 0.0028488 | 0.0028492 | 0.0028492 | 0.98414 | -0.12158 | 0.98386 | -0.12387 | 1.0553
9 | -0.011219 | -0.0027024 | 0.011247 | 0.002711 | 2.7701e-05 | 8.6411e-06 | 0.016843 | 0.016842 | 0.016843 | 0.98894 | -0.083386 | 0.99147 | -0.064203 | 6.238
10 | 0.0082815 | 0.0020129 | -0.0082711 | -0.0020103 | 1.0337e-05 | 2.604e-06 | 0.012439 | 0.012439 | 0.012439 | 0.98894 | -0.083386 | 0.98767 | -0.092952 | 4.6072
11 | -9.6361e-05 | -2.415e-05 | 9.6361e-05 | 2.3974e-05 | 1.8441e-10 | -1.7663e-07 | 0.00014575 | 0.00014569 | 0.00014575 | 0.98376 | -0.12458 | 0.98376 | -0.12456 | 0.053983
12 | -0.00036401 | -9.1053e-05 | 0.00036401 | 9.0771e-05 | 4.2105e-09 | -2.811e-07 | 0.00055053 | 0.00055043 | 0.00055053 | 0.98376 | -0.12456 | 0.98377 | -0.12448 | 0.2039
13 | -0.00036401 | -9.0771e-05 | 0.00036402 | 9.0398e-05 | 5.5974e-09 | -3.7387e-07 | 0.00055043 | 0.0005503 | 0.00055043 | 0.98377 | -0.12448 | 0.98379 | -0.12437 | 0.20386
14 | -0.00041932 | -0.00010426 | 0.00041935 | 0.00010285 | 2.7915e-08 | -1.4039e-06 | 0.00063394 | 0.00063344 | 0.00063394 | 0.98379 | -0.12437 | 0.98386 | -0.12387 | 0.23479
15 | 0.0014715 | 0.00034056 | -0.0014708 | -0.00034329 | 7.249e-07 | -2.723e-06 | 0.0022158 | 0.0022168 | 0.0022168 | 0.98386 | -0.12387 | 0.98335 | -0.12795 | 0.82104
16 | 0.0012114 | 0.0002783 | -0.0012114 | -0.0002786 | 5.2556e-08 | -3.0074e-07 | 0.0018245 | 0.0018246 | 0.0018246 | 0.98335 | -0.12795 | 0.98331 | -0.12831 | 0.67578
17 | 0.00075661 | 0.00018051 | -0.00075637 | -0.00018416 | 2.4007e-07 | -3.6458e-06 | 0.0011418 | 0.0011431 | 0.0011431 | 0.98331 | -0.12831 | 0.98299 | -0.13078 | 0.42336
18 | 0.0003691 | 7.6612e-05 | -0.000369 | -8.3095e-05 | 9.8597e-08 | -6.483e-06 | 0.00055334 | 0.00055536 | 0.00055536 | 0.98331 | -0.12831 | 0.98304 | -0.13077 | 0.20569
19 | 0.00075637 | 0.00018416 | -0.00075624 | -0.00018603 | 1.2377e-07 | -1.8754e-06 | 0.0011431 | 0.0011437 | 0.0011437 | 0.98299 | -0.13078 | 0.98282 | -0.13202 | 0.4236
20 | 0.00031958 | 7.0709e-05 | -0.00031957 | -7.1645e-05 | 1.0691e-08 | -9.3574e-07 | 0.00048058 | 0.00048088 | 0.00048088 | 0.98304 | -0.13077 | 0.983 | -0.13107 | 0.1781
21 | 0.00075624 | 0.00018603 | -0.00075621 | -0.0001866 | 3.7773e-08 | -5.7176e-07 | 0.0011437 | 0.0011439 | 0.0011439 | 0.98282 | -0.13202 | 0.98277 | -0.13239 | 0.42368
22 | 0.00047425 | 0.00011594 | -0.00047418 | -0.00011884 | 7.431e-08 | -2.9017e-06 | 0.00071704 | 0.00071807 | 0.00071807 | 0.98277 | -0.13239 | 0.98261 | -0.13355 | 0.26595
23 | 0.00010596 | 2.1053e-05 | -0.00010596 | -2.2221e-05 | 1.4512e-09 | -1.1682e-06 | 0.00015864 | 0.00015898 | 0.00015898 | 0.9829 | -0.13196 | 0.98288 | -0.1321 | 0.058882
24 | -0.00031953 | -7.458e-05 | 0.00031957 | 7.1645e-05 | 3.3632e-08 | -2.9356e-06 | 0.00048184 | 0.00048088 | 0.00048184 | 0.9829 | -0.13196 | 0.983 | -0.13107 | 0.17846
25 | 0.00010596 | 2.2221e-05 | -0.00010595 | -2.4967e-05 | 3.4365e-09 | -2.7454e-06 | 0.00015898 | 0.00015986 | 0.00015986 | 0.98288 | -0.1321 | 0.98285 | -0.13239 | 0.059207
26 | 5.4759e-05 | 1.2136e-05 | -5.4758e-05 | -1.3724e-05 | 5.3374e-10 | -1.5875e-06 | 8.2368e-05 | 8.2903e-05 | 8.2903e-05 | 0.98285 | -0.13239 | 0.98284 | -0.13246 | 0.030705
27 | 0.0081907 | 0.0019902 | -0.0081898 | -0.0019899 | 9.357e-07 | 2.3343e-07 | 0.012318 | 0.012318 | 0.012318 | 0.98767 | -0.092952 | 0.98755 | -0.093827 | 4.5623
28 | 0.0081898 | 0.0019899 | -0.0081887 | -0.0019896 | 1.1507e-06 | 2.871e-07 | 0.012318 | 0.012318 | 0.012318 | 0.98755 | -0.093827 | 0.98741 | -0.094904 | 4.5623
29 | -0.011306 | -0.002726 | 0.011332 | 0.0027341 | 2.5947e-05 | 8.1045e-06 | 0.016932 | 0.016931 | 0.016932 | 0.99147 | -0.064203 | 0.99382 | -0.0464 | 6.271
30 | 0.0080105 | 0.001945 | -0.00801 | -0.0019449 | 4.4368e-07 | 1.0801e-07 | 0.01205 | 0.01205 | 0.01205 | 0.98741 | -0.094904 | 0.98735 | -0.095329 | 4.4629
31 | 0.00015102 | 3.6458e-05 | -0.00015102 | -3.7849e-05 | 3.4209e-09 | -1.391e-06 | 0.00022564 | 0.00022612 | 0.00022612 | 0.99382 | -0.0464 | 0.99379 | -0.04657 | 0.083749
32 | -0.011483 | -0.0027706 | 0.011492 | 0.0027733 | 8.7904e-06 | 2.7603e-06 | 0.017157 | 0.017156 | 0.017157 | 0.99382 | -0.0464 | 0.9946 | -0.040463 | 6.3543
33 | 0.0074839 | 0.0018131 | -0.0074522 | -0.001806 | 3.1629e-05 | 7.0868e-06 | 0.011265 | 0.011267 | 0.011267 | 0.98665 | -0.10067 | 0.98234 | -0.13328 | 4.1729
34 | -0.0074839 | -0.0018131 | 0.0074872 | 0.0018139 | 3.3476e-06 | 7.4737e-07 | 0.011265 | 0.011265 | 0.011265 | 0.98665 | -0.10067 | 0.9871 | -0.097221 | 4.1722
35 | 0.006261 | 0.0015233 | -0.0062499 | -0.0015215 | 1.107e-05 | 1.757e-06 | 0.0094677 | 0.0094686 | 0.0094686 | 0.98234 | -0.13328 | 0.98055 | -0.1468 | 3.5069
36 | 0.00096193 | 0.00022531 | -0.0009614 | -0.00023024 | 5.3367e-07 | -4.9238e-06 | 0.0014516 | 0.0014534 | 0.0014534 | 0.98234 | -0.13328 | 0.98178 | -0.13773 | 0.53829
37 | -0.0076174 | -0.0018465 | 0.0076193 | 0.0018469 | 1.8729e-06 | 4.2817e-07 | 0.011461 | 0.011461 | 0.011461 | 0.9871 | -0.097221 | 0.98735 | -0.095329 | 4.2448
38 | 0.00030658 | 7.5872e-05 | -0.00030657 | -7.6577e-05 | 7.1501e-09 | -7.0476e-07 | 0.00045833 | 0.00045858 | 0.00045858 | 0.9946 | -0.040463 | 0.99458 | -0.040634 | 0.16984
39 | -0.011799 | -0.0028492 | 0.011821 | 0.0028564 | 2.2597e-05 | 7.1735e-06 | 0.017615 | 0.017614 | 0.017615 | 0.9946 | -0.040463 | 0.99657 | -0.025644 | 6.524
40 | 0.0056757 | 0.0013776 | -0.0056747 | -0.0013775 | 9.832e-07 | 1.0931e-07 | 0.0085972 | 0.0085973 | 0.0085973 | 0.98055 | -0.1468 | 0.98037 | -0.14813 | 3.1842
41 | 0.00073078 | 0.00017244 | -0.00073067 | -0.00017425 | 1.1153e-07 | -1.8105e-06 | 0.0011039 | 0.0011045 | 0.0011045 | 0.98178 | -0.13773 | 0.98162 | -0.13895 | 0.40907
42 | 0.0056747 | 0.0013775 | -0.0056745 | -0.0013775 | 2.4528e-07 | 2.7284e-08 | 0.0085973 | 0.0085974 | 0.0085974 | 0.98037 | -0.14813 | 0.98033 | -0.14847 | 3.1842
43 | 0.00073067 | 0.00017425 | -0.00073035 | -0.0001794 | 3.1826e-07 | -5.1518e-06 | 0.0011045 | 0.0011063 | 0.0011063 | 0.98162 | -0.13895 | 0.98118 | -0.14231 | 0.40975
44 | -0.00073385 | -0.00018345 | 0.00073387 | 0.00018317 | 1.714e-08 | -2.8717e-07 | 0.0010997 | 0.0010996 | 0.0010997 | 0.99283 | -0.054537 | 0.99285 | -0.054367 | 0.4073
45 | 0.0002061 | 5.1186e-05 | -0.0002061 | -5.1654e-05 | 2.1563e-09 | -4.6774e-07 | 0.00030873 | 0.0003089 | 0.0003089 | 0.99283 | -0.054537 | 0.99282 | -0.054613 | 0.11441
46 | -0.00080713 | -0.00019965 | 0.00080745 | 0.00019519 | 3.2206e-07 | -4.4524e-06 | 0.0012087 | 0.0012072 | 0.0012087 | 0.99285 | -0.054367 | 0.99326 | -0.051346 | 0.44768
47 | 7.3261e-05 | 1.648e-05 | -7.3261e-05 | -1.7481e-05 | 5.7734e-10 | -1.0008e-06 | 0.00010917 | 0.00010949 | 0.00010949 | 0.99285 | -0.054367 | 0.99285 | -0.054433 | 0.040554
48 | -0.00080745 | -0.00019519 | 0.00080749 | 0.0001947 | 3.5814e-08 | -4.9609e-07 | 0.0012072 | 0.001207 | 0.0012072 | 0.99326 | -0.051346 | 0.99331 | -0.051002 | 0.4471
49 | 7.3261e-05 | 1.7481e-05 | -7.326e-05 | -1.8361e-05 | 5.1068e-10 | -8.8016e-07 | 0.00010949 | 0.0001098 | 0.0001098 | 0.99285 | -0.054433 | 0.99284 | -0.054485 | 0.040666
50 | -0.00080749 | -0.0001947 | 0.00080754 | 0.00019405 | 4.7005e-08 | -6.514e-07 | 0.001207 | 0.0012068 | 0.001207 | 0.99331 | -0.051002 | 0.99337 | -0.050549 | 0.44703
51 | -0.00051333 | -0.00012865 | 0.00051333 | 0.00012863 | 6.5461e-10 | -2.2721e-08 | 0.00076891 | 0.00076891 | 0.00076891 | 0.9934 | -0.050314 | 0.9934 | -0.050304 | 0.28478
52 | 0.00011919 | 2.8679e-05 | -0.00011919 | -2.9154e-05 | 7.2806e-10 | -4.7539e-07 | 0.00017812 | 0.00017829 | 0.00017829 | 0.9934 | -0.050304 | 0.99339 | -0.050351 | 0.066032
53 | -0.00063252 | -0.00015731 | 0.00063253 | 0.00015692 | 1.7053e-08 | -3.8801e-07 | 0.00094702 | 0.00094688 | 0.00094702 | 0.9934 | -0.050304 | 0.99343 | -0.050106 | 0.35075
54 | -0.0010639 | -0.0002583 | 0.001064 | 0.00025768 | 7.9261e-08 | -6.1946e-07 | 0.0015908 | 0.0015906 | 0.0015908 | 0.99337 | -0.050549 | 0.99344 | -0.049976 | 0.58918
55 | -0.0032428 | -0.00077392 | 0.003243 | 0.0007738 | 2.4275e-07 | -1.2555e-07 | 0.0048203 | 0.0048203 | 0.0048203 | 0.99827 | -0.013284 | 0.99835 | -0.012691 | 1.7853
56 | 0.0029469 | 0.00069977 | -0.0029466 | -0.00069999 | 3.0755e-07 | -2.1766e-07 | 0.0043793 | 0.0043794 | 0.0043794 | 0.99827 | -0.013284 | 0.99816 | -0.014116 | 1.622
57 | -0.003243 | -0.0007738 | 0.0032456 | 0.00077247 | 2.564e-06 | -1.3285e-06 | 0.0048203 | 0.0048195 | 0.0048203 | 0.99835 | -0.012691 | 0.99916 | -0.0064222 | 1.7853
58 | 8.5139e-05 | 2.1202e-05 | -8.5139e-05 | -2.1338e-05 | 1.0436e-10 | -1.357e-07 | 0.00012687 | 0.00012692 | 0.00012692 | 0.99816 | -0.014116 | 0.99816 | -0.014125 | 0.047008
59 | 0.0028614 | 0.00067878 | -0.0028611 | -0.00067905 | 3.4381e-07 | -2.6594e-07 | 0.0042526 | 0.0042527 | 0.0042527 | 0.99816 | -0.014116 | 0.99804 | -0.015077 | 1.5751
60 | -0.0033073 | -0.00078793 | 0.0033078 | 0.00078766 | 5.4441e-07 | -2.6443e-07 | 0.0049113 | 0.0049112 | 0.0049113 | 0.99916 | -0.0064222 | 0.99933 | -0.0051154 | 1.819
61 | 0.0028611 | 0.00067905 | -0.0028592 | -0.00068048 | 1.8504e-06 | -1.4292e-06 | 0.0042527 | 0.0042534 | 0.0042534 | 0.99804 | -0.015077 | 0.99737 | -0.020233 | 1.5753
62 | 0.0027936 | 0.00066403 | -0.0027905 | -0.00066664 | 3.1611e-06 | -2.6071e-06 | 0.0041555 | 0.0041568 | 0.0041568 | 0.99737 | -0.020233 | 0.99621 | -0.029214 | 1.5396
63 | -0.0033078 | -0.00078766 | 0.0033081 | 0.00078752 | 3.0267e-07 | -1.471e-07 | 0.0049112 | 0.0049111 | 0.0049112 | 0.99933 | -0.0051154 | 0.99943 | -0.0043885 | 1.8189
64 | -0.0026981 | -0.00064542 | 0.0026997 | 0.00064397 | 1.6006e-06 | -1.4478e-06 | 0.004022 | 0.0040213 | 0.004022 | 0.99557 | -0.034116 | 0.99618 | -0.029431 | 1.4896
65 | 0.00065468 | 0.00015317 | -0.00065446 | -0.00015769 | 2.1044e-07 | -4.5254e-06 | 0.00097478 | 0.00097632 | 0.00097632 | 0.99557 | -0.034116 | 0.99524 | -0.036682 | 0.3616
66 | 0.0020434 | 0.00049225 | -0.0020409 | -0.00049686 | 2.4861e-06 | -4.6125e-06 | 0.0030473 | 0.0030492 | 0.0030492 | 0.99557 | -0.034116 | 0.99432 | -0.043501 | 1.1293
67 | -0.0026997 | -0.00064397 | 0.0026997 | 0.0006439 | 7.4055e-08 | -6.7068e-08 | 0.0040213 | 0.0040213 | 0.0040213 | 0.99618 | -0.029431 | 0.99621 | -0.029214 | 1.4894
68 | 0.00057433 | 0.00014335 | -0.00057432 | -0.00014354 | 6.7986e-09 | -1.8947e-07 | 0.00085849 | 0.00085856 | 0.00085856 | 0.99524 | -0.036682 | 0.99523 | -0.036768 | 0.31798
69 | 8.0138e-05 | 1.4343e-05 | -8.0137e-05 | -1.583e-05 | 9.989e-10 | -1.4869e-06 | 0.00011807 | 0.00011847 | 0.00011847 | 0.99524 | -0.036682 | 0.99523 | -0.036818 | 0.043877
70 | 0.0019533 | 0.00047491 | -0.0019519 | -0.00047784 | 1.4263e-06 | -2.9292e-06 | 0.0029181 | 0.0029193 | 0.0029193 | 0.99432 | -0.043501 | 0.99357 | -0.049057 | 1.0812
71 | -0.0033976 | -0.00080993 | 0.0033994 | 0.0008091 | 1.8787e-06 | -8.2905e-07 | 0.0050442 | 0.0050437 | 0.0050442 | 0.99943 | -0.0043885 | 1 | 0 | 1.8682
72 | -0.00082962 | -0.00020631 | 0.00082963 | 0.00020612 | 1.4765e-08 | -1.9291e-07 | 0.0012421 | 0.001242 | 0.0012421 | 0.99343 | -0.050106 | 0.99344 | -0.049976 | 0.46003
73 | -0.0018936 | -0.0004638 | 0.0018939 | 0.00046329 | 2.3013e-07 | -5.0675e-07 | 0.0028326 | 0.0028324 | 0.0028326 | 0.99344 | -0.049976 | 0.99357 | -0.049057 | 1.0491
74 | 0.00011919 | 2.9154e-05 | -0.00011919 | -2.9871e-05 | 1.1008e-09 | -7.1708e-07 | 0.00017829 | 0.00017854 | 0.00017854 | 0.99339 | -0.050351 | 0.99338 | -0.05042 | 0.066124
75 | 8.0137e-05 | 1.583e-05 | -8.0134e-05 | -2.0084e-05 | 2.8987e-09 | -4.2539e-06 | 0.00011847 | 0.00011982 | 0.00011982 | 0.99523 | -0.036818 | 0.99519 | -0.037135 | 0.044377
76 | -7.2206e-05 | -1.8097e-05 | 7.2206e-05 | 1.7965e-05 | 8.0236e-11 | -1.315e-07 | 0.00011032 | 0.00011027 | 0.00011032 | 0.97393 | -0.19836 | 0.97393 | -0.19835 | 0.040859
77 | -0.00088172 | -0.00022036 | 0.0008818 | 0.00021957 | 7.4723e-08 | -7.9291e-07 | 0.0013469 | 0.0013466 | 0.0013469 | 0.97393 | -0.19835 | 0.97401 | -0.19774 | 0.49886
78 | 0.00080952 | 0.0002024 | -0.00080948 | -0.00020287 | 3.7594e-08 | -4.7568e-07 | 0.0012366 | 0.0012368 | 0.0012368 | 0.97393 | -0.19835 | 0.97388 | -0.19869 | 0.45808
79 | -0.0011838 | -0.00029093 | 0.0011842 | 0.00028917 | 3.0696e-07 | -1.7592e-06 | 0.0018065 | 0.0018059 | 0.0018065 | 0.97401 | -0.19774 | 0.97427 | -0.19578 | 0.66908
80 | 0.00020542 | 4.7142e-05 | -0.0002054 | -5.1478e-05 | 2.1347e-08 | -4.3359e-06 | 0.00031232 | 0.00031383 | 0.00031383 | 0.97401 | -0.19774 | 0.97391 | -0.19855 | 0.11623
81 | -0.0011842 | -0.00028917 | 0.0011849 | 0.00028465 | 7.876e-07 | -4.5246e-06 | 0.0018059 | 0.0018042 | 0.0018059 | 0.97427 | -0.19578 | 0.97494 | -0.19065 | 0.66884
82 | -0.0012494 | -0.00030079 | 0.0012501 | 0.00029705 | 7.2717e-07 | -3.7406e-06 | 0.0019025 | 0.0019011 | 0.0019025 | 0.97494 | -0.19065 | 0.97553 | -0.18607 | 0.70462
83 | -0.0032208 | -0.00076694 | 0.0032212 | 0.00076674 | 4.3579e-07 | -1.9845e-07 | 0.0048898 | 0.0048896 | 0.0048898 | 0.9773 | -0.17184 | 0.97743 | -0.17077 | 1.811
84 | 0.0027945 | 0.00066012 | -0.0027943 | -0.00066027 | 2.1501e-07 | -1.5735e-07 | 0.0042408 | 0.0042409 | 0.0042409 | 0.9773 | -0.17184 | 0.97722 | -0.17246 | 1.5707
85 | -0.0037634 | -0.00090262 | 0.0037636 | 0.00090256 | 2.5958e-07 | -5.9815e-08 | 0.005715 | 0.0057149 | 0.005715 | 0.97743 | -0.17077 | 0.9775 | -0.17023 | 2.1167
86 | 0.0025642 | 0.00060261 | -0.002561 | -0.00060565 | 3.2345e-06 | -3.039e-06 | 0.0038906 | 0.0038921 | 0.0038921 | 0.97722 | -0.17246 | 0.97595 | -0.18266 | 1.4415
87 | -0.0037636 | -0.00090256 | 0.0037665 | 0.00090189 | 2.9045e-06 | -6.7106e-07 | 0.0057149 | 0.0057143 | 0.0057149 | 0.9775 | -0.17023 | 0.97828 | -0.16417 | 2.1166
88 | 0.0023902 | 0.00056284 | -0.0023901 | -0.00056291 | 6.5727e-08 | -7.4514e-08 | 0.0036316 | 0.0036317 | 0.0036317 | 0.97595 | -0.18266 | 0.97592 | -0.18288 | 1.3451
89 | -0.0039091 | -0.00093763 | 0.0039092 | 0.00093761 | 8.9402e-08 | -1.6751e-08 | 0.0059312 | 0.0059312 | 0.0059312 | 0.97828 | -0.16417 | 0.97831 | -0.16399 | 2.1967
90 | 0.0018913 | 0.00043836 | -0.0018905 | -0.00043985 | 7.2715e-07 | -1.4853e-06 | 0.0028713 | 0.0028719 | 0.0028719 | 0.97592 | -0.18288 | 0.97553 | -0.18607 | 1.0637
91 | 0.00049883 | 0.00012455 | -0.00049882 | -0.00012502 | 1.3658e-08 | -4.6759e-07 | 0.00076042 | 0.00076059 | 0.00076059 | 0.97592 | -0.18288 | 0.97589 | -0.18308 | 0.2817
92 | -0.0039092 | -0.00093761 | 0.0039101 | 0.00093745 | 8.9696e-07 | -1.6821e-07 | 0.0059312 | 0.005931 | 0.0059312 | 0.97831 | -0.16399 | 0.97854 | -0.16219 | 2.1967
93 | 0.00064047 | 0.0001428 | -0.00064024 | -0.00014743 | 2.2284e-07 | -4.635e-06 | 0.00097089 | 0.00097244 | 0.00097244 | 0.97553 | -0.18607 | 0.97518 | -0.18906 | 0.36016
94 | 0.00064024 | 0.00014743 | -0.00064023 | -0.00014779 | 1.7192e-08 | -3.5682e-07 | 0.00097244 | 0.00097256 | 0.00097256 | 0.97518 | -0.18906 | 0.97515 | -0.18929 | 0.36021
95 | 0.0003737 | 8.1693e-05 | -0.0003737 | -8.1724e-05 | 4.9602e-10 | -3.0741e-08 | 0.0005662 | 0.00056621 | 0.00056621 | 0.97515 | -0.18929 | 0.97515 | -0.1893 | 0.20971
96 | 0.00026653 | 6.6097e-05 | -0.00026652 | -6.6797e-05 | 5.8014e-09 | -6.994e-07 | 0.00040645 | 0.0004067 | 0.0004067 | 0.97515 | -0.18929 | 0.97513 | -0.18945 | 0.15063
97 | -0.0039101 | -0.00093745 | 0.0039106 | 0.00093735 | 5.2949e-07 | -9.9425e-08 | 0.005931 | 0.0059309 | 0.005931 | 0.97854 | -0.16219 | 0.97867 | -0.16112 | 2.1967
98 | 0.00014408 | 3.5712e-05 | -0.00014408 | -3.6111e-05 | 8.8885e-10 | -3.9875e-07 | 0.00021529 | 0.00021543 | 0.00021543 | 0.99523 | -0.036768 | 0.99522 | -0.036813 | 0.079788
99 | 0.00030228 | 6.3824e-05 | -0.00030226 | -6.5656e-05 | 1.9266e-08 | -1.8322e-06 | 0.00045728 | 0.00045785 | 0.00045785 | 0.97515 | -0.1893 | 0.97509 | -0.1899 | 0.16958
100 | 0.00016961 | 3.2411e-05 | -0.0001696 | -3.414e-05 | 5.6682e-09 | -1.7287e-06 | 0.00025561 | 0.0002561 | 0.0002561 | 0.97509 | -0.1899 | 0.97505 | -0.19024 | 0.094853
101 | 8.6346e-05 | 1.3274e-05 | -8.6342e-05 | -1.8215e-05 | 4.1743e-09 | -4.9409e-06 | 0.00012932 | 0.00013063 | 0.00013063 | 0.97505 | -0.19024 | 0.975 | -0.19079 | 0.048382
102 | 8.6342e-05 | 1.8215e-05 | -8.6339e-05 | -2.1639e-05 | 2.9492e-09 | -3.4241e-06 | 0.00013063 | 0.00013177 | 0.00013177 | 0.975 | -0.19079 | 0.97497 | -0.19107 | 0.048805
103 | 0.00032982 | 7.9576e-05 | -0.00032982 | -7.9646e-05 | 8.7003e-10 | -7.0353e-08 | 0.00049911 | 0.00049913 | 0.00049913 | 0.98118 | -0.14234 | 0.98118 | -0.14236 | 0.18486
104 | -0.00043784 | -0.00010665 | 0.00043784 | 0.00010657 | 1.7485e-09 | -7.9864e-08 | 0.00066292 | 0.00066289 | 0.00066292 | 0.98118 | -0.14234 | 0.98118 | -0.14231 | 0.24553
105 | 0.00021922 | 5.1928e-05 | -0.00021921 | -5.4738e-05 | 1.5327e-08 | -2.8101e-06 | 0.00033142 | 0.00033239 | 0.00033239 | 0.98118 | -0.14236 | 0.9811 | -0.1429 | 0.12311
106 | 0.00029251 | 7.2833e-05 | -0.00029251 | -7.3309e-05 | 4.6409e-09 | -4.7573e-07 | 0.00044344 | 0.00044361 | 0.00044361 | 0.98118 | -0.14231 | 0.98117 | -0.14243 | 0.1643
107 | 9.4881e-05 | 2.3579e-05 | -9.4881e-05 | -2.3779e-05 | 2.0458e-10 | -1.9995e-07 | 0.00014383 | 0.0001439 | 0.0001439 | 0.9811 | -0.1429 | 0.9811 | -0.14291 | 0.053297
108 | 0.0048103 | 0.0011623 | -0.0048092 | -0.0011622 | 1.1505e-06 | 6.8179e-09 | 0.0072949 | 0.007295 | 0.007295 | 0.97916 | -0.15737 | 0.97892 | -0.15922 | 2.7019
109 | -0.0049143 | -0.0011883 | 0.0049196 | 0.0011884 | 5.2631e-06 | 1.1201e-07 | 0.0074529 | 0.0074522 | 0.0074529 | 0.97916 | -0.15737 | 0.98025 | -0.14909 | 2.7603
110 | 0.0048092 | 0.0011622 | -0.004808 | -0.0011622 | 1.182e-06 | 7.2475e-09 | 0.007295 | 0.0072952 | 0.0072952 | 0.97892 | -0.15922 | 0.97867 | -0.16112 | 2.7019
111 | -0.0054365 | -0.0013179 | 0.005437 | 0.0013179 | 4.3949e-07 | 3.816e-08 | 0.0082369 | 0.0082369 | 0.0082369 | 0.98025 | -0.14909 | 0.98033 | -0.14847 | 3.0507
112 | 0.00051696 | 0.00012946 | -0.00051696 | -0.00012956 | 3.0255e-09 | -9.809e-08 | 0.00078471 | 0.00078475 | 0.00078475 | 0.98025 | -0.14909 | 0.98024 | -0.14913 | 0.29065
113 | -0.012879 | -0.0031194 | 0.012917 | 0.0031319 | 3.8345e-05 | 1.2565e-05 | 0.019185 | 0.019185 | 0.019185 | 0.99693 | -0.022891 | 1 | 0 | 7.1057
114 | 0.01249 | 0.0030219 | -0.012487 | -0.0030208 | 3.2606e-06 | 1.0573e-06 | 0.018605 | 0.018605 | 0.018605 | 0.99693 | -0.022891 | 0.99667 | -0.024908 | 6.8907
115 | 0.00055675 | 0.00013719 | -0.00055667 | -0.00013952 | 7.7718e-08 | -2.3212e-06 | 0.00083041 | 0.00083123 | 0.00083123 | 0.99667 | -0.024908 | 0.99652 | -0.025933 | 0.30786
116 | 0.01193 | 0.0028836 | -0.011929 | -0.0028833 | 1.1351e-06 | 3.6154e-07 | 0.017774 | 0.017775 | 0.017775 | 0.99667 | -0.024908 | 0.99657 | -0.025644 | 6.5832
117 | 0.00019272 | 4.8043e-05 | -0.00019272 | -4.8299e-05 | 1.0273e-09 | -2.5667e-07 | 0.00028824 | 0.00028833 | 0.00028833 | 0.99458 | -0.040634 | 0.99457 | -0.040673 | 0.10679

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017175 | 0.0039559

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00017781 | 4.4563e-05
1 | 0.00032791 | 8.2183e-05
2 | 6.8563e-05 | 1.7184e-05
3 | 0.00018172 | 4.5544e-05
4 | 0.00021452 | 5.3765e-05
5 | 6.3432e-05 | 1.5898e-05
6 | 9.6361e-05 | 2.415e-05
7 | 0.00026765 | 6.7079e-05
8 | 5.5302e-05 | 1.386e-05
9 | 0.00025931 | 6.4989e-05
10 | 8.5691e-05 | 2.1476e-05
11 | 4.9423e-05 | 1.2386e-05
12 | 0.00028195 | 7.0664e-05
13 | 0.00021358 | 5.3527e-05
14 | 5.1194e-05 | 1.283e-05
15 | 5.4758e-05 | 1.3724e-05
16 | 0.00047418 | 0.00011884
17 | 8.04e-05 | 2.015e-05
18 | 5.9789e-05 | 1.4985e-05
19 | 0.00017817 | 4.4653e-05
20 | 0.00022934 | 5.7479e-05
21 | 0.00013023 | 3.2639e-05
22 | 0.00039072 | 9.7924e-05
23 | 0.00015102 | 3.7849e-05
24 | 0.0005742 | 0.00014391
25 | 0.00023062 | 5.7798e-05
26 | 0.00052775 | 0.00013227
27 | 0.0002061 | 5.1654e-05
28 | 7.326e-05 | 1.8361e-05
29 | 0.00051333 | 0.00012865
30 | 0.00025638 | 6.4254e-05
31 | 0.00029589 | 7.4157e-05
32 | 6.1672e-05 | 1.5457e-05
33 | 8.5139e-05 | 2.1338e-05
34 | 6.5626e-05 | 1.6447e-05
35 | 8.7603e-05 | 2.1955e-05
36 | 9.0717e-05 | 2.2736e-05
37 | 8.9447e-05 | 2.2417e-05
38 | 0.00019708 | 4.9394e-05
39 | 5.8025e-05 | 1.4542e-05
40 | 0.00011919 | 2.9871e-05
41 | 8.0134e-05 | 2.0084e-05
42 | 7.2206e-05 | 1.8097e-05
43 | 9.6631e-05 | 2.4218e-05
44 | 0.00080948 | 0.00020287
45 | 0.0002054 | 5.1478e-05
46 | 6.4406e-05 | 1.6142e-05
47 | 0.00042623 | 0.00010682
48 | 0.00054216 | 0.00013588
49 | 0.00023009 | 5.7665e-05
50 | 0.00017082 | 4.2812e-05
51 | 0.00014261 | 3.5742e-05
52 | 0.00049882 | 0.00012502
53 | 0.00043024 | 0.00010783
54 | 0.00014408 | 3.6111e-05
55 | 0.00026652 | 6.6797e-05
56 | 7.1422e-05 | 1.79e-05
57 | 0.00013265 | 3.3245e-05
58 | 8.3258e-05 | 2.0866e-05
59 | 8.6339e-05 | 2.1639e-05
60 | 0.00010802 | 2.7072e-05
61 | 0.00011059 | 2.7718e-05
62 | 0.00012433 | 3.1159e-05
63 | 0.00029251 | 7.3309e-05
64 | 9.4881e-05 | 2.3779e-05
65 | 0.00010398 | 2.6059e-05
66 | 0.00089734 | 0.0002249
67 | 0.0002375 | 5.9524e-05
68 | 0.00051696 | 0.00012956
69 | 0.00038891 | 9.747e-05
70 | 5.885e-05 | 1.4749e-05
71 | 0.00055667 | 0.00013952
72 | 0.00010734 | 2.6903e-05
73 | 0.00011385 | 2.8534e-05
74 | 0.00019272 | 4.8299e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1