## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1010-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1010-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1010-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1010-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1010-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1010-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1010-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1010-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1010-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1010-16_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1010-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1010-16_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1010-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1010-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1010-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1010-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1010-16_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1010-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1010-16_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1010-16_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1010-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1010-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1010-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1010-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1010-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1010-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1010-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1010-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1010-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1010-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1010-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1010-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1010-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1010-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1010-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1010-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1010-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1010-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1010-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1010-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1010-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1010-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1010-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1010-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1010-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1010-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1010-16_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1010-16_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1010-16_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1010-16_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1010-16_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1010-16_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1010-16_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1010-16_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1010-16_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1010-16_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1010-16_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1010-16_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1010-16_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1010-16_0_4_load_0 | 0 | 0.00074947 | 0.00018784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1010-16_0_4_load_2 | 2 | 0.0019064 | 0.00047778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1010-16_0_4_load_10 | 5 | 0.0037691 | 0.00094463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1010-16_0_4_load_9 | 6 | 0.001644 | 0.00041202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1010-16_0_4_load_5 | 8 | 0.00059107 | 0.00014814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1010-16_0_4_load_6 | 10 | 0.00050933 | 0.00012765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1010-16_0_4_load_191 | 11 | 0.0010862 | 0.00027223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1010-16_0_4_load_11 | 12 | 0.00030437 | 7.6283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1010-16_0_4_load_184 | 16 | 0.0011254 | 0.00028204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1010-16_0_4_load_189 | 18 | 0.00051616 | 0.00012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1010-16_0_4_load_185 | 19 | 0.0031572 | 0.00079127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1010-16_0_4_load_17 | 20 | 0.00050948 | 0.00012769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1010-16_0_4_load_18 | 21 | 0.00079033 | 0.00019807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1010-16_0_4_load_19 | 22 | 0.00054552 | 0.00013672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1010-16_0_4_load_20 | 23 | 0.00050088 | 0.00012553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1010-16_0_4_load_23 | 25 | 0.0027959 | 0.00070071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1010-16_0_4_load_26 | 27 | 0.00033634 | 8.4295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1010-16_0_4_load_22 | 28 | 0.00084011 | 0.00021055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1010-16_0_4_load_24 | 29 | 0.0012237 | 0.0003067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1010-16_0_4_load_25 | 30 | 0.0024034 | 0.00060234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1010-16_0_4_load_29 | 31 | 0.002142 | 0.00053683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1010-16_0_4_load_27 | 32 | 0.0010407 | 0.00026082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1010-16_0_4_load_38 | 34 | 0.0072148 | 0.0018082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1010-16_0_4_load_34 | 35 | 0.0003786 | 9.4886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1010-16_0_4_load_31 | 37 | 0.0031587 | 0.00079163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1010-16_0_4_load_32 | 38 | 0.0024892 | 0.00062386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1010-16_0_4_load_37 | 39 | 0.0017223 | 0.00043165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1010-16_0_4_load_36 | 40 | 0.0021832 | 0.00054717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1010-16_0_4_load_33 | 41 | 0.00073997 | 0.00018545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1010-16_0_4_load_35 | 42 | 0.0018639 | 0.00046715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1010-16_0_4_load_42 | 45 | 0.00034047 | 8.5329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1010-16_0_4_load_174 | 46 | 0.00048596 | 0.00012179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1010-16_0_4_load_175 | 47 | 0.0005856 | 0.00014676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1010-16_0_4_load_190 | 49 | 0.0015491 | 0.00038824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1010-16_0_4_load_178 | 50 | 0.0017009 | 0.00042629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1010-16_0_4_load_188 | 55 | 0.00032853 | 8.2339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1010-16_0_4_load_183 | 56 | 0.00048139 | 0.00012065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1010-16_0_4_load_186 | 57 | 0.00098775 | 0.00024755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1010-16_0_4_load_187 | 58 | 0.00031791 | 7.9675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1010-16_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1010-16_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0061744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1010-16_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.096229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1010-16_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.37046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1010-16_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.042008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1010-16_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.015285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1010-16_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.43069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1010-16_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.66579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1010-16_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.32664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1010-16_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.12463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1010-16_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.072807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1010-16_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 48 | 0.087826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1010-16_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 47 | 0.38009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1010-16_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 58 | 0.38123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1010-16_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.51048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1010-16_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 33 | 0.37766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1010-16_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.24353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1010-16_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.29245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1010-16_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.87256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1010-16_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.45993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1010-16_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.053786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1010-16_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 57 | 0.050457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1010-16_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.018499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1010-16_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0025013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1010-16_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0054688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1010-16_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.027612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1010-16_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.005371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1010-16_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.006244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1010-16_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.031835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1010-16_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.014358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1010-16_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 34 | 0.057801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1010-16_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.030743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1010-16_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.08914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1010-16_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0043988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1010-16_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.026266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1010-16_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.02686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1010-16_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.023514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1010-16_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.4212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1010-16_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 46 | 0.46002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1010-16_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 57 | 0.42912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1010-16_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 43 | 0.0070868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1010-16_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.03797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1010-16_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0082574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1010-16_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.019741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1010-16_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.01552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1010-16_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.014961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1010-16_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.02143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1010-16_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.027926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1010-16_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.026962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1010-16_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.063212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1010-16_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.097908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1010-16_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.015952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1010-16_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.038536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1010-16_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.010767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1010-16_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.012767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1010-16_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.020481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1010-16_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.26914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1010-16_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.02531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1010-16_0_4_trafo_174 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 59 | 46 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90 | x91 | y91 | x92 | y92 | x93 | y93 | x94 | y94 | x95 | y95 | x96 | y96 | x97 | y97 | x98 | y98 | x99 | y99 | x100 | y100 | x101 | y101 | x102 | y102 | x103 | y103 | x104 | y104 | x105 | y105 | x106 | y106 | x107 | y107 | x108 | y108 | x109 | y109 | x110 | y110 | x111 | y111 | x112 | y112 | x113 | y113 | x114 | y114 | x115 | y115 | x116 | y116 | x117 | y117 | x118 | y118 | x119 | y119
0 | 2636592.9916 | 1187838.6581 | 2636591.0001 | 1187837.5009 | 2636588.8473 | 1187836.4984 | 2636585.0006 | 1187835.5855 | 2636581.4769 | 1187834.2299 | 2636578.2638 | 1187831.9758 | 2636575.7458 | 1187829.5814 | 2636574.4069 | 1187827.7389 | 2636571.3964 | 1187820.4052
1 | 2636592.9916 | 1187838.6581 | 2636598.7257 | 1187837.8149 | 2636599.0863 | 1187837.6997
2 | 2636539.4412 | 1187797.2204 | 2636546.1923 | 1187818.5063 | 2636547.11 | 1187823.1366 | 2636548.8426 | 1187846.7376 | 2636551.6152 | 1187844.9202 | 2636554.89 | 1187843.306 | 2636562.0279 | 1187841.1706 | 2636569.7859 | 1187839.9395 | 2636592.9916 | 1187838.6581
3 | 2636387.6591 | 1188087.2421 | 2636388.6223 | 1188081.8895 | 2636388.6171 | 1188078.9768 | 2636388.3519 | 1188077.4188 | 2636388.0497 | 1188075.6827 | 2636387.2858 | 1188073.3546 | 2636385.7937 | 1188070.3439 | 2636383.9575 | 1188067.4757 | 2636377.5161 | 1188059.221 | 2636375.0088 | 1188055.0591 | 2636373.9148 | 1188051.8174 | 2636373.6349 | 1188048.9253 | 2636374.2846 | 1188044.9271 | 2636375.8934 | 1188041.2793 | 2636377.8532 | 1188038.8788 | 2636380.6253 | 1188037.1058 | 2636383.8979 | 1188035.825 | 2636389.6269 | 1188034.5368 | 2636396.6639 | 1188032.6341 | 2636400.3948 | 1188031.2671 | 2636403.1052 | 1188029.616 | 2636405.7139 | 1188027.1194 | 2636407.9192 | 1188024.4869 | 2636409.6825 | 1188021.7739 | 2636410.922 | 1188018.6465 | 2636411.8176 | 1188014.3718 | 2636413.6142 | 1187998.6521 | 2636415.2502 | 1187985.5105 | 2636416.1623 | 1187982.2921 | 2636417.6898 | 1187979.4776 | 2636420.1404 | 1187976.6354 | 2636422.7255 | 1187974.2721 | 2636426.6688 | 1187971.8392 | 2636431.572 | 1187969.6233 | 2636443.8599 | 1187964.7954 | 2636449.6163 | 1187961.5175 | 2636455.6444 | 1187957.452 | 2636460.9921 | 1187953.6491 | 2636465.756 | 1187949.2535 | 2636468.6839 | 1187945.7027 | 2636471.5579 | 1187940.9955 | 2636485.7605 | 1187914.8901 | 2636491.9097 | 1187905.9894 | 2636498.2029 | 1187897.2452 | 2636506.702 | 1187887.0359 | 2636515.057 | 1187877.9597 | 2636541.7224 | 1187852.2194 | 2636548.8426 | 1187846.7376 | 2636551.6152 | 1187844.9202 | 2636554.89 | 1187843.306 | 2636562.0279 | 1187841.1706 | 2636569.7859 | 1187839.9395 | 2636592.9916 | 1187838.6581
4 | 2636539.4412 | 1187797.2204 | 2636535.4455 | 1187799.4639 | 2636533.4829 | 1187801.0528 | 2636531.4007 | 1187804.7532 | 2636529.1622 | 1187815.3119 | 2636527.1785 | 1187820.3803 | 2636524.0504 | 1187825.4529 | 2636522.0753 | 1187830.3546 | 2636521.3785 | 1187833.4511
5 | 2636539.4412 | 1187797.2204 | 2636534.8249 | 1187782.6491
6 | 2636387.6591 | 1188087.2421 | 2636395.7196 | 1188077.5858 | 2636396.2721 | 1188075.7993 | 2636396.2762 | 1188073.865 | 2636392.4192 | 1188064.6144 | 2636389.6911 | 1188057.872 | 2636389.2711 | 1188055.4348 | 2636389.7305 | 1188052.6472 | 2636390.876 | 1188049.9193 | 2636392.9382 | 1188048.2421 | 2636396.1564 | 1188047.1165 | 2636401.4678 | 1188046.7597 | 2636419.837 | 1188047.8941 | 2636427.6663 | 1188047.4303 | 2636433.1501 | 1188046.3186 | 2636437.682 | 1188044.9343 | 2636442.9461 | 1188042.3093 | 2636446.5819 | 1188039.0074 | 2636461.4507 | 1188018.6869 | 2636467.0446 | 1188005.7584 | 2636469.906 | 1188001.8515 | 2636472.1913 | 1187999.8643 | 2636474.317 | 1187999.0323 | 2636477.1568 | 1187998.6828 | 2636498.2941 | 1187998.7448 | 2636504.9735 | 1187997.9739 | 2636510.4131 | 1187996.6063 | 2636515.1548 | 1187994.6008 | 2636529.2386 | 1187986.7379 | 2636542.6173 | 1187980.6717 | 2636545.9557 | 1187979.8805 | 2636549.0847 | 1187979.6439 | 2636551.0745 | 1187979.8339 | 2636553.0683 | 1187980.6243 | 2636555.1015 | 1187982.4488 | 2636557.6084 | 1187985.399 | 2636567.3779 | 1187997.0203 | 2636569.8159 | 1187998.7695 | 2636581.9294 | 1188006.2808 | 2636588.9826 | 1188011.7378 | 2636596.3296 | 1188019.0533 | 2636608.4886 | 1188030.3447 | 2636610.4562 | 1188032.9137 | 2636611.3068 | 1188034.7754 | 2636611.5405 | 1188036.4889 | 2636611.2789 | 1188038.0992 | 2636610.4698 | 1188039.4284 | 2636608.9714 | 1188039.9751 | 2636606.5923 | 1188039.8271 | 2636583.0554 | 1188030.5007 | 2636577.0706 | 1188028.7187 | 2636574.5238 | 1188028.5476 | 2636572.0015 | 1188029.3771 | 2636570.2612 | 1188030.7894 | 2636568.3995 | 1188033.3683 | 2636563.3894 | 1188043.1097 | 2636558.3876 | 1188052.7399 | 2636557.0102 | 1188057.2006 | 2636556.7023 | 1188060.167 | 2636557.0969 | 1188064.2494 | 2636558.7462 | 1188066.4828 | 2636560.8616 | 1188067.3295 | 2636563.2483 | 1188067.4775 | 2636565.6041 | 1188066.4357 | 2636568.2215 | 1188063.7836 | 2636571.7247 | 1188060.9701 | 2636574.2966 | 1188059.5295 | 2636577.2153 | 1188058.7358 | 2636581.214 | 1188058.4934 | 2636586.3652 | 1188059.3697
7 | 2636387.6591 | 1188087.2421 | 2636384.7212 | 1188098.7416 | 2636382.2446 | 1188107.1088 | 2636378.8149 | 1188116.6932 | 2636374.1861 | 1188126.5037 | 2636372.3433 | 1188129.7498 | 2636369.9533 | 1188132.6591 | 2636366.6925 | 1188135.7743 | 2636359.5569 | 1188141.3785 | 2636348.1086 | 1188149.9581 | 2636342.3348 | 1188154.8813 | 2636330.9249 | 1188165.9515 | 2636319.2626 | 1188178.3986 | 2636315.2111 | 1188183.6102 | 2636312.5696 | 1188187.7409 | 2636311.0834 | 1188191.3227 | 2636310.1707 | 1188195.9196 | 2636308.4663 | 1188206.5484 | 2636307.1351 | 1188212.2211 | 2636305.4502 | 1188217.1136 | 2636302.7475 | 1188222.5557 | 2636297.29 | 1188230.6937 | 2636291.7099 | 1188237.6748 | 2636282.3117 | 1188247.8567 | 2636275.9841 | 1188253.577 | 2636266.7029 | 1188260.8248 | 2636259.7358 | 1188267.6085 | 2636223.8266 | 1188307.5462 | 2636221.1664 | 1188309.7425 | 2636218.1286 | 1188311.3361 | 2636214.5593 | 1188312.5152 | 2636200.9824 | 1188316.2129 | 2636193.2136 | 1188318.0893 | 2636189.6595 | 1188319.2796 | 2636186.3693 | 1188320.9828 | 2636181.7486 | 1188324.479 | 2636165.0845 | 1188340.476 | 2636146.4652 | 1188359.4406 | 2636127.7718 | 1188379.3275 | 2636123.1776 | 1188383.5132 | 2636120.1808 | 1188385.8964 | 2636117.4358 | 1188387.0027 | 2636114.1837 | 1188387.45 | 2636110.9411 | 1188387.5861 | 2636107.9682 | 1188387.2791 | 2636101.0348 | 1188385.9811 | 2636078.6504 | 1188380.4323 | 2636058.2633 | 1188373.8172 | 2636044.0613 | 1188368.6179 | 2636034.4243 | 1188365.3471 | 2636025.9852 | 1188363.273 | 2636013.8445 | 1188361.5658 | 2636004.4759 | 1188360.5868 | 2635996.4309 | 1188360.2272 | 2635975.0233 | 1188360.9324 | 2635970.2914 | 1188361.3709 | 2635965.8689 | 1188362.3894 | 2635961.6792 | 1188363.9985 | 2635958.0717 | 1188366.4782 | 2635953.4328 | 1188370.5081 | 2635949.8368 | 1188374.8777 | 2635945.5471 | 1188381.7224 | 2635941.8174 | 1188389.3152 | 2635938.8925 | 1188397.5243 | 2635937.5496 | 1188403.953 | 2635937.0635 | 1188408.6971 | 2635937.1752 | 1188414.2341 | 2635937.7954 | 1188418.9292 | 2635938.9875 | 1188423.6611 | 2635944.0882 | 1188438.0105 | 2635945.2152 | 1188442.8143
8 | 2636387.6591 | 1188087.2421 | 2636169.3456 | 1187844.2795
9 | 2636547.2998 | 1188173.4928 | 2636551.0608 | 1188168.413 | 2636553.579 | 1188163.2478 | 2636555.2442 | 1188157.8773 | 2636556.4125 | 1188150.1803 | 2636557.0939 | 1188147.2607 | 2636558.8843 | 1188141.3684 | 2636559.3599 | 1188137.1802 | 2636559.9542 | 1188126.0445 | 2636560.4015 | 1188113.9963 | 2636561.92 | 1188102.655 | 2636563.9325 | 1188092.862 | 2636566.0153 | 1188085.304 | 2636568.3653 | 1188080.2267 | 2636570.8178 | 1188075.8282 | 2636574.3824 | 1188071.7032 | 2636578.0195 | 1188068.2124 | 2636581.9537 | 1188064.779 | 2636586.3652 | 1188059.3697
10 | 2635945.2152 | 1188442.8143 | 2635945.4046 | 1188443.6214 | 2635945.7448 | 1188451.7501 | 2635945.5896 | 1188457.2855 | 2635944.9073 | 1188461.6726 | 2635943.2479 | 1188467.4547 | 2635940.3765 | 1188475.6641 | 2635925.4395 | 1188511.8544
11 | 2636100.606 | 1187897.516 | 2636104.6545 | 1187894.0608 | 2636115.4523 | 1187888.3783 | 2636122.3752 | 1187883.9287 | 2636128.38 | 1187877.3836 | 2636139.7829 | 1187864.979 | 2636147.8621 | 1187858.5131 | 2636152.5925 | 1187855.8513 | 2636160.8389 | 1187852.0434 | 2636165.7874 | 1187848.627 | 2636169.3456 | 1187844.2795
12 | 2636169.3456 | 1187844.2795 | 2636170.2654 | 1187841.0277 | 2636170.0265 | 1187836.3682 | 2636168.6759 | 1187831.3796 | 2636166.4569 | 1187823.651 | 2636165.4049 | 1187815.9405 | 2636165.4199 | 1187799.554 | 2636165.949 | 1187792.7758 | 2636167.7739 | 1187786.1721 | 2636171.1419 | 1187780.4894 | 2636176.9366 | 1187774.6545 | 2636183.0864 | 1187763.0743 | 2636188.4476 | 1187755.7694 | 2636190.182 | 1187750.2547 | 2636189.5714 | 1187736.4214 | 2636190.1976 | 1187728.7321 | 2636191.3099 | 1187720.1342 | 2636190.6415 | 1187714.5939 | 2636189.0331 | 1187710.5931 | 2636184.9822 | 1187704.2986 | 2636180.6205 | 1187697.691 | 2636176.171 | 1187687.9144 | 2636171.6995 | 1187683.0515 | 2636151.5318 | 1187670.0229 | 2636129.9422 | 1187658.7423 | 2636124.6491 | 1187656.0311 | 2636122.0781 | 1187653.5254 | 2636120.8934 | 1187650.0942 | 2636120.0905 | 1187645.3535 | 2636118.7049 | 1187608.1696 | 2636117.9504 | 1187604.263 | 2636114.9675 | 1187600.4652 | 2636110.4089 | 1187594.8459 | 2636109.0907 | 1187590.7913 | 2636109.4416 | 1187587.0025 | 2636111.9564 | 1187583.6492 | 2636123.2322 | 1187577.2136 | 2636127.9376 | 1187573.6845 | 2636133.2485 | 1187568.4026 | 2636137.7683 | 1187565.2726 | 2636140.0327 | 1187561.7065 | 2636139.4788 | 1187558.6794 | 2636135.839 | 1187555.0221 | 2636122.7786 | 1187548.6956 | 2636110.2723 | 1187541.0151
13 | 2636547.2998 | 1188173.4928 | 2636725.8425 | 1188510.3319
14 | 2635631.963 | 1187962.6032 | 2635635.0538 | 1187972.638 | 2635635.5649 | 1187976.4765 | 2635635.7041 | 1187982.5806 | 2635635.0632 | 1187987.724 | 2635631.1853 | 1187999.7407 | 2635631.5785 | 1188009.3148 | 2635631.3742 | 1188018.0183 | 2635636.2268 | 1188029.3755 | 2635638.4016 | 1188042.0619 | 2635644.994 | 1188053.3293 | 2635648.561 | 1188064.0674 | 2635648.5837 | 1188093.6056 | 2635655.239 | 1188114.7899 | 2635655.8768 | 1188126.8113 | 2635652.8384 | 1188132.3517 | 2635644.1237 | 1188129.0982 | 2635642.9607 | 1188115.5951 | 2635638.8208 | 1188111.3905 | 2635633.6686 | 1188117.074 | 2635621.3954 | 1188150.3856 | 2635607.942 | 1188162.8235 | 2635600.3073 | 1188176.8079 | 2635600.6652 | 1188191.0288 | 2635605.1896 | 1188202.4062 | 2635608.4315 | 1188215.2323 | 2635609.9002 | 1188227.3698 | 2635616.5112 | 1188247.0196 | 2635624.6258 | 1188263.9547 | 2635633.941 | 1188289.3348 | 2635647.7143 | 1188317.9654 | 2635659.2791 | 1188342.1249 | 2635662.2242 | 1188361.2194 | 2635664.4106 | 1188375.7847 | 2635664.219 | 1188391.3141 | 2635664.093 | 1188392.7266
15 | 2635603.045 | 1187628.6522 | 2635604.8599 | 1187631.3422 | 2635620.6642 | 1187654.8153 | 2635627.5555 | 1187735.2216 | 2635631.8524 | 1187769.51 | 2635641.8441 | 1187809.5464 | 2635635.7636 | 1187868.6642 | 2635626.0426 | 1187920.412 | 2635634.1619 | 1187931.4773 | 2635650.9771 | 1187924.6403 | 2635653.7944 | 1187933.2172 | 2635631.963 | 1187962.6032
16 | 2634916.0938 | 1187938.9347 | 2634911.2748 | 1187939.8849 | 2634908.19 | 1187943.0242 | 2634906.6632 | 1187951.0752 | 2634905.2383 | 1187958.6598 | 2634902.4249 | 1187966.292 | 2634898.2273 | 1187975.806 | 2634895.9308 | 1187983.7413 | 2634894.9748 | 1187990.7284 | 2634895.0202 | 1187999.9558 | 2634895.5235 | 1188010.4644 | 2634894.9807 | 1188015.9086 | 2634892.6788 | 1188024.7777 | 2634890.0487 | 1188036.2797 | 2634883.7186 | 1188051.7956 | 2634881.7225 | 1188060.5554 | 2634884.0669 | 1188066.6612 | 2634889.9716 | 1188071.7983 | 2634902.2068 | 1188078.3952 | 2634917.1206 | 1188082.1508 | 2634930.4185 | 1188088.3315 | 2634940.9906 | 1188094.93 | 2634956.8267 | 1188107.9515 | 2634974.7007 | 1188119.4619
17 | 2634916.0938 | 1187938.9347 | 2634920.2802 | 1187940.4932 | 2634929.0954 | 1187946.2588 | 2634934.8546 | 1187948.8937 | 2634944.4118 | 1187950.3724 | 2634957.1544 | 1187949.7797 | 2634966.3225 | 1187947.343 | 2634971.2525 | 1187944.359 | 2634973.9402 | 1187939.9946 | 2634974.5802 | 1187934.8956 | 2634972.7143 | 1187930.449 | 2634965.5966 | 1187922.7033 | 2634960.5706 | 1187915.9926 | 2634958.0031 | 1187908.8961 | 2634957.3313 | 1187901.1436 | 2634966.348 | 1187899.8176 | 2634960.7422 | 1187886.5779 | 2634966.7115 | 1187871.5157 | 2634970.7642 | 1187862.012 | 2634976.1825 | 1187844.6454 | 2634978.5929 | 1187834.2095 | 2634979.7832 | 1187823.7108 | 2634981.2552 | 1187804.1644 | 2634982.8087 | 1187800.705 | 2634985.9838 | 1187799.1004 | 2634990.4885 | 1187799.7382 | 2634995.5541 | 1187807.5163 | 2635003.2867 | 1187814.4985 | 2635012.0598 | 1187819.6414 | 2635020.6377 | 1187821.637 | 2635028.8234 | 1187821.5737 | 2635037.3325 | 1187818.3661 | 2635041.4336 | 1187817.5674 | 2635044.41 | 1187817.8397
18 | 2634974.7007 | 1188119.4619 | 2634988.0795 | 1188099.9851 | 2634992.3291 | 1188092.0167 | 2634995.7939 | 1188083.8881 | 2634998.7006 | 1188075.9897 | 2635000.2488 | 1188069.5064 | 2635001.3192 | 1188062.5423 | 2635000.3915 | 1188054.2102 | 2634996.9823 | 1188042.3617 | 2634995.4372 | 1188036.5495 | 2634994.6966 | 1188027.5182 | 2634993.6088 | 1188023.0872 | 2634987.0913 | 1188010.5425 | 2634985.14 | 1188005.0615 | 2634984.532 | 1187999.4438 | 2634985.3653 | 1187993.9124 | 2634988.1291 | 1187981.7331 | 2634988.1565 | 1187977.0418 | 2634985.1202 | 1187967.9414 | 2634983.1085 | 1187958.4357 | 2634982.6851 | 1187951.2516 | 2634983.5749 | 1187946.4876 | 2634985.1176 | 1187940.9492 | 2634987.5996 | 1187936.5391 | 2634991.0369 | 1187933.1462 | 2634993.9043 | 1187931.9845 | 2635003.762 | 1187929.0294 | 2635010.0542 | 1187926.6093 | 2635016.8167 | 1187923.3248 | 2635024.0634 | 1187920.7546 | 2635037.4972 | 1187918.065 | 2635049.9678 | 1187917.0373 | 2635057.7493 | 1187916.9161 | 2635063.4828 | 1187918.7283 | 2635069.2723 | 1187921.4081 | 2635073.3622 | 1187925.1229 | 2635082.5354 | 1187934.8484 | 2635084.9361 | 1187936.53 | 2635087.2448 | 1187936.9771 | 2635089.8957 | 1187936.3145 | 2635091.9026 | 1187934.9033 | 2635092.7826 | 1187933.1186 | 2635092.6056 | 1187930.783 | 2635092.1428 | 1187929.0571 | 2635090.2539 | 1187927.2451 | 2635086.943 | 1187924.691 | 2635086.0659 | 1187923.3629 | 2635085.2285 | 1187921.7683 | 2635082.0621 | 1187908.8539 | 2635079.783 | 1187898.1237 | 2635078.4613 | 1187894.5585 | 2635064.3848 | 1187872.7868 | 2635055.7495 | 1187859.7515 | 2635050.4402 | 1187851.9163 | 2635049.7345 | 1187849.9778 | 2635049.5182 | 1187847.8198 | 2635050.346 | 1187845.8458 | 2635051.4763 | 1187844.3294 | 2635055.9518 | 1187842.1099 | 2635065.6669 | 1187837.4864 | 2635072.307 | 1187835.6021 | 2635080.8631 | 1187834.8072 | 2635098.7815 | 1187838.8254 | 2635111.5194 | 1187841.6792 | 2635119.8825 | 1187846.4641 | 2635127.4008 | 1187852.2335 | 2635131.9803 | 1187858.308 | 2635139.4222 | 1187865.3999 | 2635146.9515 | 1187871.8697 | 2635154.628 | 1187876.6728 | 2635158.2189 | 1187879.6177 | 2635161.1306 | 1187882.603 | 2635163.4953 | 1187886.519 | 2635166.0467 | 1187889.8135 | 2635168.4651 | 1187892.3846 | 2635172.5434 | 1187895.4657 | 2635176.7323 | 1187897.9027 | 2635183.3876 | 1187899.9206 | 2635193.0654 | 1187901.6339 | 2635209.7184 | 1187905.4559 | 2635223.434 | 1187908.0712 | 2635240.6336 | 1187913.6308 | 2635246.8293 | 1187914.6678 | 2635253.1751 | 1187914.8163 | 2635259.0557 | 1187913.6614 | 2635266.9237 | 1187911.8066 | 2635269.7149 | 1187910.6335 | 2635271.3886 | 1187908.8202 | 2635271.7973 | 1187906.7659 | 2635271.4976 | 1187904.5519 | 2635264.6234 | 1187898.2636 | 2635256.7106 | 1187893.4589 | 2635242.1908 | 1187878.4211 | 2635229.5695 | 1187867.441 | 2635220.3155 | 1187857.1923 | 2635218.3468 | 1187853.4009 | 2635217.8219 | 1187850.563 | 2635218.1112 | 1187848.0633 | 2635219.2031 | 1187846.5801 | 2635221.3831 | 1187845.5701 | 2635223.8916 | 1187845.7849 | 2635229.0359 | 1187849.2059 | 2635231.5396 | 1187850.2323 | 2635235.2745 | 1187850.7323 | 2635239.1452 | 1187850.2103 | 2635250.508 | 1187846.8975 | 2635257.4383 | 1187844.9706 | 2635263.0774 | 1187844.6702 | 2635285.953 | 1187846.2946 | 2635288.8758 | 1187846.1005 | 2635291.2552 | 1187844.9028 | 2635292.4841 | 1187843.487 | 2635293.7864 | 1187841.2602 | 2635294.2139 | 1187838.628 | 2635294.6177 | 1187827.0463 | 2635294.0282 | 1187823.5299 | 2635293.032 | 1187820.4112 | 2635291.3456 | 1187817.9 | 2635288.0493 | 1187812.8667 | 2635277.2108 | 1187801.7449
19 | 2634974.7007 | 1188119.4619 | 2635025.7454 | 1188162.8609 | 2635032.6402 | 1188169.527 | 2635053.535 | 1188187.4699 | 2635061.4617 | 1188192.4745 | 2635068.202 | 1188195.5489 | 2635077.4556 | 1188197.9932 | 2635085.8866 | 1188198.9319 | 2635090.6591 | 1188199.3712 | 2635096.3464 | 1188199.8936 | 2635103.2168 | 1188201.6014 | 2635109.4177 | 1188204.317 | 2635114.9035 | 1188207.9844 | 2635118.7088 | 1188212.0644 | 2635121.1388 | 1188215.2359 | 2635122.5012 | 1188218.3456 | 2635139.3875 | 1188217.3551 | 2635151.0533 | 1188215.5892 | 2635155.8074 | 1188207.4572 | 2635161.8039 | 1188196.8866 | 2635179.0645 | 1188184.1366 | 2635193.6155 | 1188180.7535 | 2635213.6562 | 1188181.6939 | 2635233.871 | 1188189.3501 | 2635248.776 | 1188194.5405 | 2635259.8304 | 1188192.9713 | 2635264.1547 | 1188187.9051 | 2635262.3477 | 1188182.5917 | 2635254.6075 | 1188177.0321 | 2635250.7546 | 1188170.6949 | 2635247.6274 | 1188145.9966 | 2635244.9289 | 1188139.2104 | 2635240.3423 | 1188131.7906 | 2635239.5013 | 1188128.2282 | 2635239.5214 | 1188124.8153 | 2635241.4034 | 1188119.9794 | 2635247.7778 | 1188111.3455 | 2635251.4572 | 1188108.31 | 2635255.3651 | 1188106.5987 | 2635261.7774 | 1188105.7915 | 2635267.5242 | 1188104.0133 | 2635270.7997 | 1188102.1871 | 2635272.0384 | 1188099.1039
20 | 2635272.0384 | 1188099.1039 | 2635270.3693 | 1188093.6689 | 2635265.2579 | 1188083.4 | 2635253.463 | 1188048.712
21 | 2635277.2108 | 1187801.7449 | 2635268.6757 | 1187792.9865 | 2635267.4671 | 1187790.945 | 2635267.1442 | 1187788.7864 | 2635267.4275 | 1187786.0088 | 2635273.7982 | 1187776.7747 | 2635280.0181 | 1187769.8409 | 2635285.6824 | 1187765.2717 | 2635288.0511 | 1187763.3183
22 | 2635608.9749 | 1187141.524 | 2635623.8282 | 1187152.5504
23 | 2635625.8365 | 1187154.0413 | 2635623.8282 | 1187152.5504
24 | 2635604.5838 | 1187138.2643 | 2635608.9749 | 1187141.524
25 | 2635651.3692 | 1187163.6567 | 2635631.0941 | 1187157.9443 | 2635625.8365 | 1187154.0413
26 | 2635600.2515 | 1187135.0897 | 2635603.3924 | 1187137.3799 | 2635604.5838 | 1187138.2643
27 | 2635657.3938 | 1187165.3601 | 2635651.3692 | 1187163.6567
28 | 2635651.3692 | 1187163.6567 | 2635647.2003 | 1187165.5107 | 2635637.7788 | 1187166.6776 | 2635632.0325 | 1187169.5005 | 2635628.7233 | 1187175.5952 | 2635629.6641 | 1187179.9356
29 | 2635600.2515 | 1187135.0897 | 2635588.6503 | 1187126.6307
30 | 2635657.3938 | 1187165.3601 | 2635659.8996 | 1187166.0643 | 2635679.6603 | 1187181.2789 | 2635687.5759 | 1187192.1318 | 2635686.016 | 1187208.8854
31 | 2635657.3938 | 1187165.3601 | 2635647.5563 | 1187150.5382 | 2635645.7974 | 1187137.705
32 | 2635579.4799 | 1187208.1094 | 2635584.5063 | 1187208.6837 | 2635610.2621 | 1187208.7367 | 2635625.7972 | 1187207.0947 | 2635634.7479 | 1187211.9394 | 2635633.0546 | 1187204.1807 | 2635633.0959 | 1187197.2439 | 2635631.1144 | 1187186.6264 | 2635629.6641 | 1187179.9356
33 | 2635585.096 | 1187124.0391 | 2635588.6503 | 1187126.6307
34 | 2635564.4392 | 1187107.8434 | 2635574.0476 | 1187115.9831 | 2635585.096 | 1187124.0391
35 | 2635564.4392 | 1187107.8434 | 2635548.5944 | 1187094.4206 | 2635543.6896 | 1187090.8036
36 | 2635524.7654 | 1187076.8478 | 2635543.6896 | 1187090.8036
37 | 2635603.045 | 1187628.6522 | 2635579.4799 | 1187208.1094
38 | 2635603.045 | 1187628.6522 | 2636050.8314 | 1187523.2594
39 | 2635603.045 | 1187628.6522 | 2635599.3543 | 1187628.3857 | 2635595.6771 | 1187624.5618 | 2635592.1352 | 1187618.5154 | 2635588.3367 | 1187614.5573 | 2635583.172 | 1187613.3038 | 2635578.8492 | 1187614.1342 | 2635571.5619 | 1187617.0369 | 2635553.3674 | 1187628.6352 | 2635531.5087 | 1187639.367 | 2635514.6079 | 1187647.6602 | 2635482.312 | 1187668.936 | 2635450.287 | 1187681.8757 | 2635447.1068 | 1187684.3026 | 2635440.3493 | 1187693.0896 | 2635437.4136 | 1187696.7409 | 2635435.1478 | 1187699.3289 | 2635432.2712 | 1187700.7349 | 2635428.2313 | 1187701.4781 | 2635423.5832 | 1187700.5835 | 2635411.5863 | 1187696.2325 | 2635407.7616 | 1187694.1199 | 2635404.9649 | 1187691.0351 | 2635396.1027 | 1187676.4527 | 2635390.4582 | 1187669.8936 | 2635386.3957 | 1187668.002 | 2635377.5103 | 1187667.6716 | 2635371.5806 | 1187665.4688 | 2635363.7126 | 1187659.4969 | 2635356.1702 | 1187656.5286 | 2635351.625 | 1187656.2906 | 2635349.1697 | 1187657.3878 | 2635336.2599 | 1187671.9862 | 2635324.1181 | 1187687.0339 | 2635304.991 | 1187714.6138 | 2635295.9692 | 1187736.1611 | 2635293.9661 | 1187742.097 | 2635293.1862 | 1187747.5842 | 2635292.5225 | 1187756.6518 | 2635291.7595 | 1187759.2821 | 2635289.8449 | 1187761.8388 | 2635288.0511 | 1187763.3183
40 | 2635689.5619 | 1187214.7891 | 2635687.6887 | 1187212.8992 | 2635685.9621 | 1187209.4648 | 2635686.016 | 1187208.8854
41 | 2635616.5466 | 1187114.1605 | 2635633.7806 | 1187126.9881 | 2635645.5967 | 1187136.2411 | 2635645.7974 | 1187137.705
42 | 2635524.7654 | 1187076.8478 | 2635518.1204 | 1187071.9459
43 | 2635524.7654 | 1187076.8478 | 2635543.0255 | 1187075.0439 | 2635544.4058 | 1187074.8668
44 | 2635518.1204 | 1187071.9459 | 2635514.5713 | 1187069.3278 | 2635505.7933 | 1187062.5185
45 | 2635544.4058 | 1187074.8668 | 2635558.1813 | 1187073.0994 | 2635559.2276 | 1187073.3334
46 | 2635576.7574 | 1187084.7999 | 2635564.7186 | 1187074.5612 | 2635559.2276 | 1187073.3334
47 | 2635705.6307 | 1187192.7174 | 2635700.1289 | 1187200.5888 | 2635691.8077 | 1187214.3133 | 2635689.5619 | 1187214.7891
48 | 2635705.6307 | 1187192.7174 | 2635713.0656 | 1187189.4821 | 2635726.5312 | 1187185.627 | 2635731.2733 | 1187184.626
49 | 2636050.8314 | 1187523.2594 | 2636063.18 | 1187530.138 | 2636070.4788 | 1187532.9945 | 2636079.0227 | 1187534.3133 | 2636093.5449 | 1187534.8121 | 2636101.5155 | 1187536.3276 | 2636106.0876 | 1187538.4451 | 2636110.2723 | 1187541.0151
50 | 2636072.0501 | 1187970.261 | 2636066.8745 | 1187960.7359 | 2636064.7105 | 1187953.997 | 2636059.5997 | 1187933.6998 | 2636059.5188 | 1187928.1297 | 2636060.1201 | 1187924.5425 | 2636062.0015 | 1187921.1964 | 2636064.9168 | 1187919.7132 | 2636075.5109 | 1187916.1861 | 2636080.877 | 1187913.0834 | 2636087.7701 | 1187907.2217 | 2636094.5489 | 1187900.0809 | 2636100.606 | 1187897.516
51 | 2636765.7887 | 1188538.792 | 2636770.3534 | 1188543.2002 | 2636773.0576 | 1188545.0289 | 2636777.2438 | 1188546.4887 | 2636779.1368 | 1188546.734
52 | 2636816.4681 | 1188540.9153 | 2636809.6998 | 1188541.3518 | 2636805.4337 | 1188541.7258 | 2636802.2707 | 1188542.5846 | 2636794.7757 | 1188545.8515 | 2636791.6565 | 1188547.0218 | 2636787.868 | 1188547.8657 | 2636779.1368 | 1188546.734
53 | 2636766.937 | 1188528.1711 | 2636767.0424 | 1188533.3746 | 2636765.7887 | 1188538.792
54 | 2636827.6268 | 1188547.1761 | 2636816.4681 | 1188540.9153
55 | 2636766.937 | 1188528.1711 | 2636764.4187 | 1188524.6427 | 2636749.1283 | 1188519.4561
56 | 2636827.6268 | 1188547.1761 | 2636827.8495 | 1188549.412 | 2636829.7854 | 1188552.1254 | 2636841.2135 | 1188559.2216 | 2636845.0611 | 1188561.1686 | 2636848.6993 | 1188562.4138 | 2636855.1843 | 1188563.3875 | 2636862.3663 | 1188563.8875 | 2636866.4552 | 1188565.0355 | 2636869.7051 | 1188566.1783 | 2636887.098 | 1188574.4787 | 2636902.1231 | 1188583.3204 | 2636907.0982 | 1188586.7084 | 2636911.2382 | 1188590.7027 | 2636915.1653 | 1188595.8185 | 2636923.9175 | 1188607.6232 | 2636939.9957 | 1188626.2434 | 2636952.884 | 1188645.1108 | 2636958.3804 | 1188650.5365 | 2636962.0005 | 1188653.4715 | 2636966.0279 | 1188655.9199 | 2636970.6772 | 1188657.7162 | 2636979.4149 | 1188660.705 | 2636986.9529 | 1188662.8304 | 2636994.1993 | 1188663.9869 | 2636997.1891 | 1188665.2505 | 2636998.0967 | 1188666.5012 | 2636998.2228 | 1188668.3029 | 2636997.9295 | 1188670.1021 | 2636992.5404 | 1188685.5994 | 2636990.7366 | 1188688.6899 | 2636989.14 | 1188690.3254 | 2636986.9437 | 1188691.5014 | 2636984.4623 | 1188691.9085 | 2636968.5744 | 1188690.7099 | 2636963.27 | 1188690.4115
57 | 2636725.8425 | 1188510.3319 | 2636729.9366 | 1188510.646 | 2636734.439 | 1188512.7747 | 2636741.1878 | 1188516.7627 | 2636749.1283 | 1188519.4561

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636571.3964 | 1187820.4052
1 | 2636592.9916 | 1187838.6581
2 | 2636599.0863 | 1187837.6997
3 | 2636539.4412 | 1187797.2204
4 | 2636387.6591 | 1188087.2421
5 | 2636521.3785 | 1187833.4511
6 | 2636534.8249 | 1187782.6491
7 | 2636586.3652 | 1188059.3697
8 | 2635945.2152 | 1188442.8143
9 | 2636169.3456 | 1187844.2795
10 | 2635925.4395 | 1188511.8544
11 | 2636547.2998 | 1188173.4928
12 | 2635664.093 | 1188392.7266
13 | 2635631.963 | 1187962.6032
14 | 2634916.0938 | 1187938.9347
15 | 2634974.7007 | 1188119.4619
16 | 2635044.41 | 1187817.8397
17 | 2635272.0384 | 1188099.1039
18 | 2635253.463 | 1188048.712
19 | 2635277.2108 | 1187801.7449
20 | 2635623.8282 | 1187152.5504
21 | 2635608.9749 | 1187141.524
22 | 2635625.8365 | 1187154.0413
23 | 2635604.5838 | 1187138.2643
24 | 2635651.3692 | 1187163.6567
25 | 2635600.2515 | 1187135.0897
26 | 2635657.3938 | 1187165.3601
27 | 2635629.6641 | 1187179.9356
28 | 2635588.6503 | 1187126.6307
29 | 2635585.096 | 1187124.0391
30 | 2635564.4392 | 1187107.8434
31 | 2635543.6896 | 1187090.8036
32 | 2635579.4799 | 1187208.1094
33 | 2635603.045 | 1187628.6522
34 | 2635686.016 | 1187208.8854
35 | 2635645.7974 | 1187137.705
36 | 2635524.7654 | 1187076.8478
37 | 2635518.1204 | 1187071.9459
38 | 2635544.4058 | 1187074.8668
39 | 2635505.7933 | 1187062.5185
40 | 2635559.2276 | 1187073.3334
41 | 2635616.5466 | 1187114.1605
42 | 2635576.7573 | 1187084.7999
43 | 2635689.5619 | 1187214.7891
44 | 2635705.6307 | 1187192.7174
45 | 2635731.2733 | 1187184.626
46 | 2636050.8314 | 1187523.2594
47 | 2636110.2723 | 1187541.0151
48 | 2636100.606 | 1187897.516
49 | 2636072.0501 | 1187970.261
50 | 2636779.1368 | 1188546.734
51 | 2636765.7887 | 1188538.792
52 | 2636816.4681 | 1188540.9153
53 | 2636766.937 | 1188528.1711
54 | 2636827.6268 | 1188547.1761
55 | 2636749.1283 | 1188519.4561
56 | 2636963.27 | 1188690.4115
57 | 2635288.0511 | 1187763.3183
58 | 2636725.8425 | 1188510.3319
59 | 2636050.8314 | 1187523.2594

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97993 | -0.14308 | 0.00074947 | 0.00018784
1 | 0.97997 | -0.14285 | 0 | 0
2 | 0.97995 | -0.14297 | 0.0019064 | 0.00047778
3 | 0.97921 | -0.14828 | 0 | 0
4 | 0.98432 | -0.11179 | 0 | 0
5 | 0.97898 | -0.14993 | 0.0037691 | 0.00094463
6 | 0.97917 | -0.14854 | 0.001644 | 0.00041202
7 | 0.98187 | -0.12966 | 0 | 0
8 | 0.98326 | -0.1196 | 0.00059107 | 0.00014814
9 | 0.99053 | -0.067157 | 0 | 0
10 | 0.9832 | -0.11999 | 0.00050933 | 0.00012765
11 | 0.98116 | -0.13482 | 0.0010862 | 0.00027223
12 | 0.98638 | -0.095774 | 0.00030437 | 7.6283e-05
13 | 0.9866 | -0.094054 | 0 | 0
14 | 0.98034 | -0.14071 | 0 | 0
15 | 0.98074 | -0.13776 | 0 | 0
16 | 0.97986 | -0.14417 | 0.0011254 | 0.00028204
17 | 0.9804 | -0.14035 | 0 | 0
18 | 0.98036 | -0.14064 | 0.00051616 | 0.00012936
19 | 0.98282 | -0.12167 | 0.0031572 | 0.00079127
20 | 0.97315 | -0.18939 | 0.00050948 | 0.00012769
21 | 0.97285 | -0.19155 | 0.00079033 | 0.00019807
22 | 0.97319 | -0.18909 | 0.00054552 | 0.00013672
23 | 0.97267 | -0.19278 | 0.00050088 | 0.00012553
24 | 0.97366 | -0.18572 | 0 | 0
25 | 0.97251 | -0.19396 | 0.0027959 | 0.00070071
26 | 0.97358 | -0.18629 | 0 | 0
27 | 0.9744 | -0.18038 | 0.00033634 | 8.4295e-05
28 | 0.97213 | -0.1967 | 0.00084011 | 0.00021055
29 | 0.97202 | -0.1975 | 0.0012237 | 0.0003067
30 | 0.9714 | -0.20193 | 0.0024034 | 0.00060234
31 | 0.97087 | -0.20579 | 0.002142 | 0.00053683
32 | 0.9765 | -0.16531 | 0.0010407 | 0.00026082
33 | 0.98676 | -0.092617 | 0 | 0
34 | 0.97294 | -0.1909 | 0.0072148 | 0.0018082
35 | 0.97353 | -0.18666 | 0.0003786 | 9.4886e-05
36 | 0.97047 | -0.20863 | 0 | 0
37 | 0.97042 | -0.20906 | 0.0031587 | 0.00079163
38 | 0.97029 | -0.21 | 0.0024892 | 0.00062386
39 | 0.97038 | -0.20934 | 0.0017223 | 0.00043165
40 | 0.9702 | -0.21065 | 0.0021832 | 0.00054717
41 | 0.97349 | -0.18695 | 0.00073997 | 0.00018545
42 | 0.97014 | -0.21107 | 0.0018639 | 0.00046715
43 | 0.97293 | -0.19092 | 0 | 0
44 | 0.97292 | -0.19103 | 0 | 0
45 | 0.97291 | -0.19112 | 0.00034047 | 8.5329e-05
46 | 1 | 0 | -0.056645 | -0.014054
47 | 0.9986 | -0.0098276 | 0.0005856 | 0.00014676
48 | 0.99033 | -0.068553 | 0 | 0
49 | 0.99011 | -0.070102 | 0.0015491 | 0.00038824
50 | 0.97935 | -0.14799 | 0.0017009 | 0.00042629
51 | 0.9794 | -0.14763 | 0 | 0
52 | 0.97932 | -0.1482 | 0 | 0
53 | 0.97943 | -0.14738 | 0 | 0
54 | 0.97931 | -0.14827 | 0 | 0
55 | 0.9795 | -0.14691 | 0.00032853 | 8.2339e-05
56 | 0.97912 | -0.14965 | 0.00048139 | 0.00012065
57 | 0.98317 | -0.11907 | 0.00098775 | 0.00024755
58 | 0.97959 | -0.14624 | 0.00031791 | 7.9675e-05
59 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00074947 | -0.00018784 | 0.0007495 | 0.00018747 | 2.4253e-08 | -3.6878e-07 | 0.0011381 | 0.0011379 | 0.0011381 | 0.97993 | -0.14308 | 0.97997 | -0.14285 | 0.4215
1 | 0.0019064 | 0.00047772 | -0.0019064 | -0.00047778 | 3.2284e-08 | -6.5372e-08 | 0.0028947 | 0.0028947 | 0.0028947 | 0.97997 | -0.14285 | 0.97995 | -0.14297 | 1.0721
2 | 0.0054181 | 0.0013566 | -0.005414 | -0.0013563 | 4.064e-06 | 3.5163e-07 | 0.0082266 | 0.008227 | 0.008227 | 0.97997 | -0.14285 | 0.97921 | -0.14828 | 3.047
3 | -0.008074 | -0.0020218 | 0.0081087 | 0.0020305 | 3.4737e-05 | 8.6723e-06 | 0.012259 | 0.012258 | 0.012259 | 0.97997 | -0.14285 | 0.98432 | -0.11179 | 4.5405
4 | 0.00377 | 0.00094444 | -0.0037691 | -0.00094463 | 8.6031e-07 | -1.9742e-07 | 0.0057288 | 0.005729 | 0.005729 | 0.97921 | -0.14828 | 0.97898 | -0.14993 | 2.1218
5 | 0.001644 | 0.00041185 | -0.001644 | -0.00041202 | 5.9529e-08 | -1.6937e-07 | 0.0024982 | 0.0024983 | 0.0024983 | 0.97921 | -0.14828 | 0.97917 | -0.14854 | 0.9253
6 | 0.0039322 | 0.00097104 | -0.0039227 | -0.00097285 | 9.4834e-06 | -1.8134e-06 | 0.0059393 | 0.0059412 | 0.0059412 | 0.98432 | -0.11179 | 0.98187 | -0.12966 | 2.2005
7 | 0.0011016 | 0.00026686 | -0.0011004 | -0.00027487 | 1.1497e-06 | -8.0116e-06 | 0.001662 | 0.001665 | 0.001665 | 0.98432 | -0.11179 | 0.98326 | -0.1196 | 0.61667
8 | -0.013143 | -0.0032684 | 0.013223 | 0.0032951 | 8.0376e-05 | 2.6736e-05 | 0.019859 | 0.019857 | 0.019859 | 0.98432 | -0.11179 | 0.99053 | -0.067157 | 7.3551
9 | 0.0039227 | 0.00097285 | -0.00392 | -0.00097337 | 2.7454e-06 | -5.1925e-07 | 0.0059412 | 0.0059418 | 0.0059418 | 0.98187 | -0.12966 | 0.98116 | -0.13482 | 2.2007
10 | 0.00050935 | 0.00012674 | -0.00050933 | -0.00012765 | 2.6983e-08 | -9.1302e-07 | 0.00077051 | 0.00077083 | 0.00077083 | 0.98326 | -0.1196 | 0.9832 | -0.11999 | 0.28549
11 | 0.0015497 | 0.00038609 | -0.0015494 | -0.00038711 | 2.9687e-07 | -1.0161e-06 | 0.0023273 | 0.0023277 | 0.0023277 | 0.99053 | -0.067157 | 0.99033 | -0.068553 | 0.8621
12 | -0.014773 | -0.0036812 | 0.014889 | 0.0037212 | 0.00011672 | 3.9959e-05 | 0.022185 | 0.022183 | 0.022185 | 0.99053 | -0.067157 | 0.9986 | -0.0098276 | 8.2165
13 | 0.0028338 | 0.00070114 | -0.0028294 | -0.00070426 | 4.389e-06 | -3.119e-06 | 0.0042945 | 0.0042962 | 0.0042962 | 0.98116 | -0.13482 | 0.97959 | -0.14624 | 1.5912
14 | -0.00030437 | -7.6283e-05 | 0.00030444 | 6.9792e-05 | 6.6827e-08 | -6.4916e-06 | 0.00045917 | 0.00045695 | 0.00045917 | 0.98638 | -0.095774 | 0.9866 | -0.094054 | 0.17006
15 | -0.00030444 | -6.9792e-05 | 0.00030449 | 6.4987e-05 | 4.9039e-08 | -4.8047e-06 | 0.00045695 | 0.00045542 | 0.00045695 | 0.9866 | -0.094054 | 0.98676 | -0.092617 | 0.16924
16 | -0.0011259 | -0.00027856 | 0.0011263 | 0.00027566 | 4.4286e-07 | -2.9015e-06 | 0.0017077 | 0.0017066 | 0.0017077 | 0.98034 | -0.14071 | 0.98074 | -0.13776 | 0.63247
17 | 0.0011259 | 0.00027856 | -0.0011254 | -0.00028204 | 5.3256e-07 | -3.4807e-06 | 0.0017077 | 0.001709 | 0.001709 | 0.98034 | -0.14071 | 0.97986 | -0.14417 | 0.63295
18 | -0.0016427 | -0.00039862 | 0.0016461 | 0.00038888 | 3.3646e-06 | -9.74e-06 | 0.0024877 | 0.002484 | 0.0024877 | 0.98074 | -0.13776 | 0.98282 | -0.12167 | 0.92139
19 | 0.00051635 | 0.00012296 | -0.00051618 | -0.00012869 | 1.7558e-07 | -5.7342e-06 | 0.00078117 | 0.00078319 | 0.00078319 | 0.98074 | -0.13776 | 0.9804 | -0.14035 | 0.29007
20 | 0.00051618 | 0.00012869 | -0.00051616 | -0.00012936 | 2.0593e-08 | -6.7029e-07 | 0.00078319 | 0.00078344 | 0.00078344 | 0.9804 | -0.14035 | 0.98036 | -0.14064 | 0.29016
21 | -0.0048033 | -0.0011801 | 0.0048049 | 0.0011801 | 1.6613e-06 | -6.9046e-10 | 0.0072639 | 0.0072637 | 0.0072639 | 0.98282 | -0.12167 | 0.98317 | -0.11907 | 2.6903
22 | 0.02216 | 0.0055572 | -0.022153 | -0.0055551 | 6.627e-06 | 2.0893e-06 | 0.033885 | 0.033885 | 0.033885 | 0.97315 | -0.18939 | 0.97285 | -0.19155 | 6.2751
23 | -0.022669 | -0.0056848 | 0.02267 | 0.0056851 | 9.3774e-07 | 2.9851e-07 | 0.034664 | 0.034664 | 0.034664 | 0.97315 | -0.18939 | 0.97319 | -0.18909 | 6.4193
24 | 0.021363 | 0.005357 | -0.021359 | -0.0053557 | 3.6437e-06 | 1.3335e-06 | 0.032676 | 0.032676 | 0.032676 | 0.97285 | -0.19155 | 0.97267 | -0.19278 | 12.1024
25 | -0.023216 | -0.0058219 | 0.023226 | 0.0058253 | 1.0856e-05 | 3.4889e-06 | 0.035498 | 0.035498 | 0.035498 | 0.97319 | -0.18909 | 0.97366 | -0.18572 | 6.5737
26 | 0.020858 | 0.0052301 | -0.020855 | -0.0052289 | 3.4127e-06 | 1.2459e-06 | 0.03191 | 0.03191 | 0.03191 | 0.97267 | -0.19278 | 0.97251 | -0.19396 | 11.8186
27 | 0.0086795 | 0.0021736 | -0.0086788 | -0.0021734 | 6.8549e-07 | 1.86e-07 | 0.013264 | 0.013264 | 0.013264 | 0.97366 | -0.18572 | 0.97358 | -0.18629 | 4.9126
28 | -0.031906 | -0.007999 | 0.03193 | 0.0080073 | 2.3616e-05 | 8.2908e-06 | 0.048762 | 0.048762 | 0.048762 | 0.97366 | -0.18572 | 0.9744 | -0.18038 | 9.03
29 | 0.018059 | 0.0045282 | -0.018052 | -0.0045257 | 6.8408e-06 | 2.453e-06 | 0.027632 | 0.027632 | 0.027632 | 0.97251 | -0.19396 | 0.97213 | -0.1967 | 10.2342
30 | 0.0075601 | 0.0018939 | -0.0075553 | -0.0018928 | 4.8155e-06 | 1.1338e-06 | 0.011555 | 0.011555 | 0.011555 | 0.97358 | -0.18629 | 0.97294 | -0.1909 | 4.2796
31 | 0.0011187 | 0.00027952 | -0.0011186 | -0.00027988 | 5.6063e-08 | -3.6071e-07 | 0.0017095 | 0.0017096 | 0.0017096 | 0.97358 | -0.18629 | 0.97353 | -0.18666 | 0.63318
32 | -0.032266 | -0.0080915 | 0.032333 | 0.0081153 | 6.7527e-05 | 2.3746e-05 | 0.049275 | 0.049275 | 0.049275 | 0.9744 | -0.18038 | 0.9765 | -0.16531 | 9.1251
33 | 0.017212 | 0.0043152 | -0.01721 | -0.0043145 | 1.9053e-06 | 6.7828e-07 | 0.026346 | 0.026347 | 0.026347 | 0.97213 | -0.1967 | 0.97202 | -0.1975 | 9.758
34 | 0.015986 | 0.0040078 | -0.015977 | -0.0040043 | 9.8167e-06 | 3.4503e-06 | 0.024473 | 0.024473 | 0.024473 | 0.97202 | -0.1975 | 0.9714 | -0.20193 | 9.0642
35 | 0.013573 | 0.003402 | -0.013566 | -0.0033995 | 7.2457e-06 | 2.4545e-06 | 0.020792 | 0.020792 | 0.020792 | 0.9714 | -0.20193 | 0.97087 | -0.20579 | 7.7007
36 | 0.011424 | 0.0028627 | -0.011419 | -0.0028613 | 4.4981e-06 | 1.4394e-06 | 0.017509 | 0.017509 | 0.017509 | 0.97087 | -0.20579 | 0.97047 | -0.20863 | 6.4848
37 | -0.033374 | -0.0083761 | 0.033714 | 0.0084962 | 0.00033992 | 0.00012009 | 0.05086 | 0.050857 | 0.05086 | 0.9765 | -0.16531 | 0.98676 | -0.092617 | 9.4186
38 | -0.039832 | -0.0099913 | 0.04035 | 0.010179 | 0.00051784 | 0.00018726 | 0.060068 | 0.060064 | 0.060068 | 0.98676 | -0.092617 | 1 | 0 | 11.1238
39 | 0.0058132 | 0.0014301 | -0.0057927 | -0.0014277 | 2.0537e-05 | 2.4372e-06 | 0.0087567 | 0.0087586 | 0.0087586 | 0.98676 | -0.092617 | 0.98317 | -0.11907 | 3.2439
40 | 0.00034048 | 8.4563e-05 | -0.00034047 | -8.4651e-05 | 1.1979e-09 | -8.7549e-08 | 0.00052045 | 0.00052048 | 0.00052048 | 0.97294 | -0.1909 | 0.97293 | -0.19092 | 0.19277
41 | 0.00074 | 0.00018499 | -0.00073997 | -0.00018545 | 3.0307e-08 | -4.6043e-07 | 0.0011309 | 0.0011311 | 0.0011311 | 0.97353 | -0.18666 | 0.97349 | -0.18695 | 0.41892
42 | 0.0048813 | 0.0012231 | -0.004881 | -0.0012231 | 2.8863e-07 | 8.9892e-09 | 0.0074844 | 0.0074844 | 0.0074844 | 0.97047 | -0.20863 | 0.97042 | -0.20906 | 2.772
43 | 0.0065381 | 0.0016381 | -0.0065369 | -0.0016379 | 1.2379e-06 | 2.3225e-07 | 0.010025 | 0.010025 | 0.010025 | 0.97047 | -0.20863 | 0.97029 | -0.21 | 3.7129
44 | 0.0017224 | 0.00043149 | -0.0017223 | -0.00043165 | 6.7549e-08 | -1.6575e-07 | 0.002641 | 0.0026411 | 0.0026411 | 0.97042 | -0.20906 | 0.97038 | -0.20934 | 0.97817
45 | 0.0040477 | 0.0010141 | -0.0040473 | -0.0010141 | 3.597e-07 | -4.6417e-08 | 0.0062073 | 0.0062074 | 0.0062074 | 0.97029 | -0.21 | 0.9702 | -0.21065 | 2.299
46 | 0.0018641 | 0.00046693 | -0.0018639 | -0.00046715 | 1.093e-07 | -2.2259e-07 | 0.0028589 | 0.002859 | 0.002859 | 0.9702 | -0.21065 | 0.97014 | -0.21107 | 1.0589
47 | 0.00034047 | 8.4651e-05 | -0.00034047 | -8.4996e-05 | 4.7218e-09 | -3.4498e-07 | 0.00052048 | 0.0005206 | 0.0005206 | 0.97293 | -0.19092 | 0.97292 | -0.19103 | 0.19282
48 | 0.00034047 | 8.4996e-05 | -0.00034047 | -8.5329e-05 | 4.5608e-09 | -3.3306e-07 | 0.0005206 | 0.00052073 | 0.00052073 | 0.97292 | -0.19103 | 0.97291 | -0.19112 | 0.19286
49 | 0.015496 | 0.0038752 | -0.015475 | -0.0038679 | 2.0967e-05 | 7.2359e-06 | 0.023055 | 0.023056 | 0.023056 | 1 | 0 | 0.9986 | -0.0098276 | 8.5391
50 | 0.0015494 | 0.00038711 | -0.0015491 | -0.00038824 | 3.3107e-07 | -1.1322e-06 | 0.0023277 | 0.0023281 | 0.0023281 | 0.99033 | -0.068553 | 0.99011 | -0.070102 | 0.86226
51 | -0.0021824 | -0.00054294 | 0.0021825 | 0.00054278 | 1.0935e-07 | -1.5868e-07 | 0.0033145 | 0.0033144 | 0.0033145 | 0.97935 | -0.14799 | 0.9794 | -0.14763 | 1.2276
52 | 0.00048149 | 0.00011666 | -0.00048148 | -0.00011714 | 1.2823e-08 | -4.7995e-07 | 0.00073016 | 0.00073033 | 0.00073033 | 0.97935 | -0.14799 | 0.97932 | -0.1482 | 0.27049
53 | -0.0021825 | -0.00054278 | 0.0021826 | 0.00054268 | 7.3805e-08 | -1.0711e-07 | 0.0033144 | 0.0033144 | 0.0033144 | 0.9794 | -0.14763 | 0.97943 | -0.14738 | 1.2276
54 | 0.00048148 | 0.00011714 | -0.00048148 | -0.0001173 | 4.2496e-09 | -1.59e-07 | 0.00073033 | 0.00073039 | 0.00073039 | 0.97932 | -0.1482 | 0.97931 | -0.14827 | 0.27051
55 | -0.0021826 | -0.00054268 | 0.0021827 | 0.00054247 | 1.4039e-07 | -2.0378e-07 | 0.0033144 | 0.0033143 | 0.0033144 | 0.97943 | -0.14738 | 0.9795 | -0.14691 | 1.2275
56 | 0.00048148 | 0.0001173 | -0.00048139 | -0.00012065 | 8.9738e-08 | -3.3512e-06 | 0.00073039 | 0.00073158 | 0.00073158 | 0.97931 | -0.14827 | 0.97912 | -0.14965 | 0.27096
57 | -0.0025112 | -0.00062481 | 0.0025115 | 0.00062458 | 2.2966e-07 | -2.3028e-07 | 0.0038134 | 0.0038133 | 0.0038134 | 0.9795 | -0.14691 | 0.97959 | -0.14624 | 1.4124

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.057131 | 0.014176

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00074947 | 0.00018784
1 | 0.0019064 | 0.00047778
2 | 0.0037691 | 0.00094463
3 | 0.001644 | 0.00041202
4 | 0.00059107 | 0.00014814
5 | 0.00050933 | 0.00012765
6 | 0.0010862 | 0.00027223
7 | 0.00030437 | 7.6283e-05
8 | 0.0011254 | 0.00028204
9 | 0.00051616 | 0.00012936
10 | 0.0031572 | 0.00079127
11 | 0.00050948 | 0.00012769
12 | 0.00079033 | 0.00019807
13 | 0.00054552 | 0.00013672
14 | 0.00050088 | 0.00012553
15 | 0.0027959 | 0.00070071
16 | 0.00033634 | 8.4295e-05
17 | 0.00084011 | 0.00021055
18 | 0.0012237 | 0.0003067
19 | 0.0024034 | 0.00060234
20 | 0.002142 | 0.00053683
21 | 0.0010407 | 0.00026082
22 | 0.0072148 | 0.0018082
23 | 0.0003786 | 9.4886e-05
24 | 0.0031587 | 0.00079163
25 | 0.0024892 | 0.00062386
26 | 0.0017223 | 0.00043165
27 | 0.0021832 | 0.00054717
28 | 0.00073997 | 0.00018545
29 | 0.0018639 | 0.00046715
30 | 0.00034047 | 8.5329e-05
31 | 0.00048596 | 0.00012179
32 | 0.0005856 | 0.00014676
33 | 0.0015491 | 0.00038824
34 | 0.0017009 | 0.00042629
35 | 0.00032853 | 8.2339e-05
36 | 0.00048139 | 0.00012065
37 | 0.00098775 | 0.00024755
38 | 0.00031791 | 7.9675e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1