## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1010-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1010-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1010-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1010-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1010-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1010-1_0_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1010-1_0_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1010-1_0_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1010-1_0_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1010-1_0_3_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1010-1_0_3_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1010-1_0_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1010-1_0_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1010-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1010-1_0_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1010-1_0_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1010-1_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1010-1_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1010-1_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1010-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1010-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1010-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1010-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1010-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1010-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1010-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1010-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1010-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1010-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1010-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1010-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1010-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1010-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1010-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1010-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1010-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1010-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1010-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1010-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1010-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1010-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1010-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1010-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1010-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1010-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1010-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1010-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1010-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1010-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1010-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1010-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1010-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1010-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1010-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1010-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1010-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1010-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1010-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1010-1_0_3_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1010-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1010-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1010-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1010-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1010-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1010-1_0_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1010-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1010-1_0_3_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1010-1_0_3_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1010-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1010-1_0_3_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1010-1_0_3_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1010-1_0_3_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1010-1_0_3_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1010-1_0_3_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1010-1_0_3_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1010-1_0_3_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1010-1_0_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1010-1_0_3_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1010-1_0_3_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1010-1_0_3_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1010-1_0_3_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1010-1_0_3_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1010-1_0_3_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1010-1_0_3_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1010-1_0_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1010-1_0_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1010-1_0_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1010-1_0_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1010-1_0_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1010-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1010-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1010-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1010-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1010-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1010-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1010-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1010-1_0_3_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1010-1_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1010-1_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1010-1_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1010-1_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1010-1_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1010-1_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1010-1_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1010-1_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1010-1_0_3_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1010-1_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1010-1_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1010-1_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1010-1_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1010-1_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1010-1_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1010-1_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1010-1_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1010-1_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1010-1_0_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1010-1_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1010-1_0_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1010-1_0_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1010-1_0_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1010-1_0_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1010-1_0_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1010-1_0_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1010-1_0_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1010-1_0_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1010-1_0_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1010-1_0_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1010-1_0_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1010-1_0_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1010-1_0_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1010-1_0_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1010-1_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1010-1_0_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1010-1_0_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1010-1_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1010-1_0_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1010-1_0_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1010-1_0_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1010-1_0_3_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1010-1_0_3_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1010-1_0_3_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1010-1_0_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1010-1_0_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1010-1_0_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1010-1_0_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1010-1_0_3_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1010-1_0_3_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1010-1_0_3_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1010-1_0_3_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1010-1_0_3_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1010-1_0_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1010-1_0_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1010-1_0_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1010-1_0_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1010-1_0_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1010-1_0_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1010-1_0_3_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1010-1_0_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1010-1_0_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1010-1_0_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1010-1_0_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1010-1_0_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1010-1_0_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1010-1_0_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1010-1_0_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1010-1_0_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1010-1_0_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1010-1_0_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1010-1_0_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1010-1_0_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1010-1_0_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1010-1_0_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1010-1_0_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1010-1_0_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1010-1_0_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1010-1_0_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1010-1_0_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1010-1_0_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1010-1_0_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1010-1_0_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1010-1_0_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1010-1_0_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1010-1_0_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1010-1_0_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1010-1_0_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1010-1_0_3_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1010-1_0_3_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1010-1_0_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1010-1_0_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1010-1_0_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1010-1_0_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1010-1_0_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1010-1_0_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1010-1_0_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1010-1_0_3_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1010-1_0_3_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1010-1_0_3_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1010-1_0_3_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1010-1_0_3_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1010-1_0_3_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1010-1_0_3_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1010-1_0_3_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1010-1_0_3_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_1010-1_0_3_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_1010-1_0_3_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_1010-1_0_3_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_1010-1_0_3_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_1010-1_0_3_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_1010-1_0_3_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_1010-1_0_3_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_1010-1_0_3_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_1010-1_0_3_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_1010-1_0_3_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_1010-1_0_3_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_1010-1_0_3_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_1010-1_0_3_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_1010-1_0_3_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_1010-1_0_3_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_1010-1_0_3_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_1010-1_0_3_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_1010-1_0_3_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_1010-1_0_3_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_126_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1010-1_0_3_load_0 | 0 | 0.00044762 | 0.00011219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1010-1_0_3_load_1 | 1 | 0.00069139 | 0.00017328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1010-1_0_3_load_336 | 5 | 0.00022192 | 5.5618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1010-1_0_3_load_337 | 6 | 0.00029892 | 7.4915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1010-1_0_3_load_334 | 7 | 0.001063 | 0.00026641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1010-1_0_3_load_358 | 9 | 0.00027228 | 6.824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1010-1_0_3_load_345 | 10 | 0.00044969 | 0.0001127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1010-1_0_3_load_351 | 11 | 0.0005078 | 0.00012727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1010-1_0_3_load_269 | 14 | 0.00010478 | 2.626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1010-1_0_3_load_267 | 15 | 0.0001684 | 4.2206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1010-1_0_3_load_245 | 16 | 0.00016376 | 4.1042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1010-1_0_3_load_247 | 17 | 9.5278e-05 | 2.3879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1010-1_0_3_load_244 | 18 | 9.3494e-05 | 2.3432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1010-1_0_3_load_102 | 19 | 0.0001377 | 3.4512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1010-1_0_3_load_103 | 20 | 0.00035987 | 9.0192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1010-1_0_3_load_140 | 24 | 0.00045445 | 0.0001139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1010-1_0_3_load_137 | 25 | 3.7602e-05 | 9.424e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1010-1_0_3_load_108 | 26 | 0.00024379 | 6.1099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1010-1_0_3_load_109 | 27 | 0.00014761 | 3.6995e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1010-1_0_3_load_106 | 28 | 0.00011524 | 2.8881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1010-1_0_3_load_107 | 29 | 0.00023597 | 5.9139e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1010-1_0_3_load_111 | 31 | 0.00029267 | 7.335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1010-1_0_3_load_155 | 34 | 0.00096287 | 0.00024132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1010-1_0_3_load_113 | 37 | 0.00060796 | 0.00015237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1010-1_0_3_load_115 | 39 | 0.00064731 | 0.00016223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1010-1_0_3_load_138 | 40 | 0.00011341 | 2.8424e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1010-1_0_3_load_139 | 41 | 0.00057912 | 0.00014514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1010-1_0_3_load_141 | 42 | 0.0001899 | 4.7592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1010-1_0_3_load_146 | 44 | 0.00020731 | 5.1957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1010-1_0_3_load_157 | 45 | 0.00051704 | 0.00012958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1010-1_0_3_load_134 | 46 | 0.00015497 | 3.884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1010-1_0_3_load_136 | 48 | 0.00015048 | 3.7715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1010-1_0_3_load_117 | 49 | 0.001173 | 0.00029398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1010-1_0_3_load_128 | 51 | 0.0016197 | 0.00040594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1010-1_0_3_load_126 | 53 | 0.00041931 | 0.00010509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1010-1_0_3_load_118 | 54 | 4.8196e-05 | 1.2079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1010-1_0_3_load_122 | 57 | 0.00025659 | 6.4308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1010-1_0_3_load_397 | 58 | 3.6451e-05 | 9.1355e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1010-1_0_3_load_121 | 59 | 0.00017276 | 4.3297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1010-1_0_3_load_124 | 61 | 7.6563e-05 | 1.9189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1010-1_0_3_load_133 | 63 | 0.00010192 | 2.5544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1010-1_0_3_load_385 | 66 | 0.00030779 | 7.7139e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1010-1_0_3_load_405 | 67 | 0.0037069 | 0.00092904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1010-1_0_3_load_396 | 70 | 0.00030518 | 7.6485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1010-1_0_3_load_386 | 72 | 0.00024619 | 6.1702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1010-1_0_3_load_377 | 74 | 0.00025594 | 6.4145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1010-1_0_3_load_383 | 75 | 0.00043851 | 0.0001099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1010-1_0_3_load_393 | 79 | 0.00069175 | 0.00017337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1010-1_0_3_load_389 | 80 | 0.00027842 | 6.9779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1010-1_0_3_load_409 | 81 | 0.00042263 | 0.00010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1010-1_0_3_load_388 | 82 | 0.00014379 | 3.6036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1010-1_0_3_load_298 | 84 | 0.0032596 | 0.00081693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1010-1_0_3_load_310 | 85 | 0.0020529 | 0.00051451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1010-1_0_3_load_309 | 86 | 0.0021907 | 0.00054903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1010-1_0_3_load_145 | 89 | 0.00070843 | 0.00017755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1010-1_0_3_load_144 | 90 | 0.00023136 | 5.7984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1010-1_0_3_load_152 | 91 | 0.00054436 | 0.00013643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1010-1_0_3_load_151 | 93 | 0.00055565 | 0.00013926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1010-1_0_3_load_149 | 94 | 0.00015888 | 3.9819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1010-1_0_3_load_153 | 95 | 0.0001727 | 4.3282e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1010-1_0_3_load_357 | 96 | 0.00034841 | 8.7319e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1010-1_0_3_load_178 | 97 | 7.8805e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1010-1_0_3_load_246 | 98 | 0.0004762 | 0.00011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1010-1_0_3_load_181 | 99 | 0.00034468 | 8.6385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1010-1_0_3_load_258 | 100 | 0.00074018 | 0.00018551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1010-1_0_3_load_256 | 102 | 0.00026997 | 6.766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1010-1_0_3_load_241 | 103 | 0.00046504 | 0.00011655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1010-1_0_3_load_242 | 104 | 0.0032347 | 0.00081069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1010-1_0_3_load_350 | 105 | 0.0003951 | 9.9022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1010-1_0_3_load_260 | 107 | 0.0056869 | 0.0014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1010-1_0_3_load_254 | 109 | 0.00010308 | 2.5835e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1010-1_0_3_load_274 | 111 | 0.00023779 | 5.9596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1010-1_0_3_load_257 | 112 | 0.00023881 | 5.9851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1010-1_0_3_load_264 | 114 | 0.00012833 | 3.2163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1010-1_0_3_load_322 | 118 | 0.00043034 | 0.00010785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1010-1_0_3_load_293 | 119 | 0.0005063 | 0.00012689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1010-1_0_3_load_297 | 123 | 0.0025931 | 0.0006499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1010-1_0_3_load_304 | 125 | 0.004484 | 0.0011238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1010-1_0_3_load_301 | 126 | 0.0047936 | 0.0012014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1010-1_0_3_load_311 | 127 | 0.001156 | 0.00028972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1010-1_0_3_load_331 | 129 | 0.00022454 | 5.6275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1010-1_0_3_load_328 | 130 | 0.0013869 | 0.00034759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1010-1_0_3_load_265 | 131 | 0.00063756 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1010-1_0_3_load_266 | 132 | 4.2375e-05 | 1.062e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1010-1_0_3_load_270 | 134 | 0.00012261 | 3.0729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1010-1_0_3_load_273 | 137 | 5.6512e-05 | 1.4163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1010-1_0_3_load_355 | 138 | 0.00034347 | 8.6082e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1010-1_0_3_load_353 | 139 | 0.00018605 | 4.6628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1010-1_0_3_load_348 | 143 | 0.00095223 | 0.00023865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1010-1_0_3_load_333 | 144 | 0.00030532 | 7.652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1010-1_0_3_load_414 | 145 | 0.00051614 | 0.00012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1010-1_0_3_load_352 | 147 | 0.00024021 | 6.0202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1010-1_0_3_load_400 | 148 | 0.00032511 | 8.148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1010-1_0_3_load_398 | 149 | 0.0002626 | 6.5813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1010-1_0_3_load_278 | 150 | 0.00010477 | 2.6258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1010-1_0_3_load_280 | 151 | 0.00010507 | 2.6332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1010-1_0_3_load_286 | 152 | 0.000173 | 4.3358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1010-1_0_3_load_287 | 153 | 4.7821e-05 | 1.1985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1010-1_0_3_load_282 | 154 | 8.3129e-05 | 2.0834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1010-1_0_3_load_413 | 156 | 4.559e-05 | 1.1426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1010-1_0_3_load_283 | 157 | 7.9042e-05 | 1.981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1010-1_0_3_load_288 | 158 | 0.00060117 | 0.00015067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1010-1_0_3_load_332 | 161 | 9.718e-05 | 2.4356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1010-1_0_3_load_330 | 162 | 0.00023271 | 5.8323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1010-1_0_3_load_349 | 163 | 0.00025046 | 6.2771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1010-1_0_3_load_329 | 164 | 0.00042181 | 0.00010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1010-1_0_3_load_291 | 165 | 0.0015667 | 0.00039266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1010-1_0_3_load_292 | 166 | 0.00039768 | 9.9669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1010-1_0_3_load_294 | 167 | 0.0036522 | 0.00091533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1010-1_0_3_load_319 | 169 | 0.0010419 | 0.00026112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1010-1_0_3_load_318 | 170 | 0.0012552 | 0.00031458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1010-1_0_3_load_296 | 171 | 0.0011096 | 0.00027809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1010-1_0_3_load_308 | 172 | 0.0011093 | 0.00027802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1010-1_0_3_load_317 | 173 | 0.0011411 | 0.000286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1010-1_0_3_load_312 | 174 | 0.0036063 | 0.00090383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1010-1_0_3_load_326 | 176 | 0.0012215 | 0.00030614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1010-1_0_3_load_313 | 177 | 0.002198 | 0.00055087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1010-1_0_3_load_321 | 178 | 0.00097764 | 0.00024502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1010-1_0_3_load_314 | 179 | 0.0059121 | 0.0014817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1010-1_0_3_load_323 | 181 | 0.00095882 | 0.0002403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1010-1_0_3_load_324 | 182 | 0.00066515 | 0.0001667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1010-1_0_3_load_325 | 183 | 0.00080036 | 0.00020059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1010-1_0_3_load_327 | 184 | 0.0039094 | 0.00097979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1010-1_0_3_load_347 | 185 | 0.00035627 | 8.9289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1010-1_0_3_load_346 | 186 | 0.00062301 | 0.00015614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1010-1_0_3_load_339 | 187 | 0.00017607 | 4.4127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1010-1_0_3_load_342 | 190 | 0.00027617 | 6.9214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1010-1_0_3_load_343 | 191 | 0.00061944 | 0.00015525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1010-1_0_3_load_344 | 192 | 0.0001129 | 2.8296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1010-1_0_3_load_407 | 194 | 7.4368e-05 | 1.8638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1010-1_0_3_load_406 | 195 | 0.00013716 | 3.4377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1010-1_0_3_load_408 | 196 | 0.00032285 | 8.0914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1010-1_0_3_load_359 | 197 | 0.00076255 | 0.00019111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1010-1_0_3_load_360 | 198 | 0.00011485 | 2.8783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1010-1_0_3_load_367 | 200 | 0.00038481 | 9.6441e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1010-1_0_3_load_362 | 201 | 9.2638e-05 | 2.3217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1010-1_0_3_load_365 | 202 | 0.00062711 | 0.00015717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1010-1_0_3_load_366 | 203 | 0.0001769 | 4.4336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1010-1_0_3_load_370 | 206 | 0.00029783 | 7.4642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1010-1_0_3_load_368 | 208 | 8.8839e-05 | 2.2265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1010-1_0_3_load_372 | 211 | 0.00028964 | 7.259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1010-1_0_3_load_378 | 212 | 0.00053661 | 0.00013449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1010-1_0_3_load_384 | 213 | 0.00057237 | 0.00014345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1010-1_0_3_load_380 | 214 | 0.00015358 | 3.8491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1010-1_0_3_load_373 | 215 | 0.00023631 | 5.9224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1010-1_0_3_load_374 | 216 | 9.2676e-05 | 2.3227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1010-1_0_3_load_376 | 218 | 0.00018362 | 4.6018e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1010-1_0_3_load_381 | 219 | 0.00068918 | 0.00017273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1010-1_0_3_load_392 | 220 | 0.00077091 | 0.00019321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1010-1_0_3_load_394 | 221 | 0.00014496 | 3.633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 178 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1010-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.10948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1010-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.026681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1010-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1010-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.06348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1010-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.043114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1010-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.08895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1010-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.019704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1010-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.073014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1010-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.009167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1010-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.0045977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1010-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.018206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1010-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.044164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1010-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0077772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1010-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 186 | 0.018381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1010-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 105 | 0.022884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1010-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 134 | 0.17653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1010-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 96 | 0.0098142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1010-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 36 | 0.063572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1010-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.10224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1010-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 132 | 0.021687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1010-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.14315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1010-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.11891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1010-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 109 | 0.0086585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1010-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 98 | 0.006778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1010-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 97 | 0.37153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1010-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.024164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1010-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.018819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1010-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.5027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1010-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.081805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1010-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.28101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1010-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.13749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1010-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.17979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1010-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 38 | 0.29591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1010-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 24 | 40 | 0.006376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1010-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 47 | 0.011714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1010-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.2459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1010-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.36929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1010-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.029088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1010-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.061851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1010-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.019463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1010-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.050827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1010-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.014018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1010-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.030269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1010-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.06546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1010-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 93 | 0.012494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1010-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 94 | 0.02131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1010-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.020149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1010-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.17925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1010-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.023102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1010-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.019224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1010-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.21857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1010-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.1205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1010-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.034178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1010-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 89 | 0.11358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1010-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.23517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1010-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0080308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1010-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.25699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1010-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.11081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1010-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.086919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1010-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.23257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1010-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 65 | 0.067063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1010-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 66 | 0.051565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1010-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 62 | 0.26257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1010-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.010155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1010-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.049228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1010-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.05266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1010-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.23566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1010-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.037128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1010-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.019873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1010-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.026837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1010-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.054731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1010-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.015676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1010-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.22175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1010-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 87 | 0.043331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1010-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 88 | 0.018134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1010-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.018842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1010-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.04419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1010-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 76 | 0.034377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1010-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.016103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1010-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.044683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1010-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 69 | 82 | 0.025058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1010-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 69 | 80 | 0.01424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1010-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.020229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1010-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 71 | 213 | 0.079975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1010-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 71 | 214 | 0.0097608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1010-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 71 | 211 | 0.020248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1010-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.046505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1010-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.010852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1010-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 74 | 217 | 0.019425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1010-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 75 | 219 | 0.0076409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1010-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 76 | 83 | 0.048792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1010-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 76 | 84 | 0.028994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1010-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.081282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1010-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.027962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1010-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.034225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1010-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.019056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1010-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 79 | 220 | 0.0075595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1010-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 82 | 213 | 0.087534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1010-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 83 | 173 | 0.03881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1010-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 84 | 171 | 0.03611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1010-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.031148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1010-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 86 | 122 | 0.043678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1010-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 87 | 154 | 0.013118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1010-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 88 | 151 | 0.040714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1010-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 88 | 150 | 0.028249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1010-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.028079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1010-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.19668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1010-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.044103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1010-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.047285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1010-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0012975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1010-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.23585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1010-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.033245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1010-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.055814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1010-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 101 | 111 | 0.047892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1010-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 102 | 110 | 0.14097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1010-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1010-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.13523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1010-1_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.039806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1010-1_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.1078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1010-1_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 108 | 116 | 0.031592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1010-1_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.040741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1010-1_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.019596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1010-1_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 111 | 115 | 0.037762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1010-1_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.013107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1010-1_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.022149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1010-1_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 114 | 131 | 0.026367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1010-1_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 115 | 141 | 0.3454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1010-1_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 115 | 142 | 0.34543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1010-1_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.04976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1010-1_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.019883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_1010-1_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.043871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_1010-1_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 118 | 164 | 0.15606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_1010-1_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 119 | 165 | 0.0058289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_1010-1_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.002912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1010-1_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.024256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1010-1_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 120 | 123 | 0.065497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1010-1_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 121 | 172 | 0.034597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1010-1_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 121 | 126 | 0.018815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1010-1_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 122 | 127 | 0.033615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1010-1_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 123 | 171 | 0.030672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1010-1_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.039541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1010-1_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.017449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1010-1_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 125 | 128 | 0.076615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1010-1_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 127 | 175 | 0.013644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1010-1_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.18811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1010-1_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.040735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1010-1_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 129 | 144 | 0.154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1010-1_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 130 | 176 | 0.035187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1010-1_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.007747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1010-1_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.24075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1010-1_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 133 | 135 | 0.012153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1010-1_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.035869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1010-1_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.021908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1010-1_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.022589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1010-1_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 136 | 139 | 0.014144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1010-1_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.11778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1010-1_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 140 | 193 | 0.049423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1010-1_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.089118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1010-1_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 141 | 144 | 0.17669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1010-1_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 142 | 145 | 0.020597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1010-1_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 142 | 146 | 0.10185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1010-1_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 143 | 147 | 0.022159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1010-1_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 146 | 148 | 0.01558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1010-1_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 146 | 149 | 0.028915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1010-1_0_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 147 | 190 | 0.0079329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1010-1_0_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.015309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1010-1_0_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.010191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1010-1_0_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 154 | 157 | 0.03717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1010-1_0_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 155 | 156 | 0.28123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1010-1_0_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 155 | 157 | 0.076409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1010-1_0_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.044068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1010-1_0_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.025423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1010-1_0_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.15901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1010-1_0_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 160 | 162 | 0.066084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1010-1_0_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 161 | 163 | 0.014253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1010-1_0_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 162 | 164 | 0.085748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1010-1_0_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 163 | 185 | 0.013752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1010-1_0_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 165 | 166 | 0.019781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
178 | LV_1010-1_0_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 166 | 167 | 0.01823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
179 | LV_1010-1_0_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.021469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
180 | LV_1010-1_0_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 168 | 169 | 0.0021354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
181 | LV_1010-1_0_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 168 | 170 | 0.012036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1010-1_0_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 169 | 175 | 0.0299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
183 | LV_1010-1_0_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 172 | 174 | 0.0088714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1010-1_0_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 173 | 180 | 0.018656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1010-1_0_3_line_185 | NAYY 4x150 SE | 174 | 177 | 0.018323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1010-1_0_3_line_186 | NAYY 4x150 SE | 175 | 178 | 0.014155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
187 | LV_1010-1_0_3_line_187 | NAYY 4x150 SE | 176 | 183 | 0.098044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1010-1_0_3_line_188 | NAYY 4x150 SE | 178 | 181 | 0.0016567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1010-1_0_3_line_189 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.024177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1010-1_0_3_line_190 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.010996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1010-1_0_3_line_191 | NAYY 4x150 SE | 183 | 184 | 0.0088558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1010-1_0_3_line_192 | NAYY 4x150 SE | 185 | 186 | 0.0058767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1010-1_0_3_line_193 | NAYY 4x150 SE | 187 | 188 | 0.23592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1010-1_0_3_line_194 | NAYY 4x150 SE | 188 | 189 | 0.10299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1010-1_0_3_line_195 | NAYY 4x150 SE | 188 | 190 | 0.021809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1010-1_0_3_line_196 | NAYY 4x150 SE | 189 | 191 | 0.01002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1010-1_0_3_line_197 | NAYY 4x150 SE | 191 | 192 | 0.003709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1010-1_0_3_line_198 | NAYY 4x150 SE | 193 | 194 | 0.0085362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1010-1_0_3_line_199 | NAYY 4x150 SE | 193 | 195 | 0.0037968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1010-1_0_3_line_200 | NAYY 4x150 SE | 194 | 196 | 0.051392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1010-1_0_3_line_201 | NAYY 4x150 SE | 197 | 198 | 0.15273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_1010-1_0_3_line_202 | NAYY 4x150 SE | 197 | 199 | 0.0063363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_1010-1_0_3_line_203 | NAYY 4x150 SE | 198 | 200 | 0.43196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_1010-1_0_3_line_204 | NAYY 4x150 SE | 199 | 201 | 0.016995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_1010-1_0_3_line_205 | NAYY 4x150 SE | 200 | 203 | 0.03203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_1010-1_0_3_line_206 | NAYY 4x150 SE | 201 | 204 | 0.26655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_1010-1_0_3_line_207 | NAYY 4x150 SE | 202 | 203 | 8.7679e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_1010-1_0_3_line_208 | NAYY 4x150 SE | 204 | 205 | 0.072788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_1010-1_0_3_line_209 | NAYY 4x150 SE | 205 | 206 | 0.018136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_1010-1_0_3_line_210 | NAYY 4x150 SE | 206 | 207 | 0.0029869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_1010-1_0_3_line_211 | NAYY 4x150 SE | 207 | 212 | 0.024145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_1010-1_0_3_line_212 | NAYY 4x150 SE | 208 | 209 | 0.0021872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_1010-1_0_3_line_213 | NAYY 4x150 SE | 209 | 210 | 0.015412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_1010-1_0_3_line_214 | NAYY 4x150 SE | 209 | 211 | 0.14887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_1010-1_0_3_line_215 | NAYY 4x150 SE | 210 | 212 | 0.012693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_1010-1_0_3_line_216 | NAYY 4x150 SE | 214 | 219 | 0.042001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_1010-1_0_3_line_217 | NAYY 4x150 SE | 215 | 216 | 0.020104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_1010-1_0_3_line_218 | NAYY 4x150 SE | 215 | 217 | 0.012121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_1010-1_0_3_line_219 | NAYY 4x150 SE | 216 | 218 | 0.010989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_1010-1_0_3_line_220 | NAYY 4x150 SE | 220 | 221 | 0.013843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1010-1_0_3_trafo_321 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 222 | 178 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2635246.3686 | 1194396.8018 | 2635257.8483 | 1194362.8409 | 2635267.2133 | 1194321.4624 | 2635276.8253 | 1194292.5032 | 2635276.6547 | 1194291.8269
1 | 2635237.8247 | 1194422.0776 | 2635246.3686 | 1194396.8018
2 | 2635273.6606 | 1194279.9555 | 2635276.6547 | 1194291.8269
3 | 2635237.8247 | 1194422.0776 | 2635202.3997 | 1194460.9016 | 2635193.1974 | 1194466.9397
4 | 2635273.6606 | 1194279.9555 | 2635277.2725 | 1194272.217 | 2635291.8885 | 1194240.8844
5 | 2635273.6606 | 1194279.9555 | 2635271.0634 | 1194274.5706 | 2635305.4894 | 1194199.0779
6 | 2635273.6606 | 1194279.9555 | 2635266.3355 | 1194298.2471
7 | 2635193.1974 | 1194466.9397 | 2635205.7416 | 1194445.9019 | 2635218.1325 | 1194422.4398 | 2635225.9954 | 1194401.8748
8 | 2635193.1974 | 1194466.9397 | 2635190.6324 | 1194470.3376 | 2635187.6199 | 1194474.2144
9 | 2635293.8322 | 1194236.7177 | 2635291.8885 | 1194240.8844
10 | 2635305.4894 | 1194199.0779 | 2635309.0999 | 1194191.1604 | 2635314.0423 | 1194183.0422
11 | 2635186.5116 | 1194381.9207 | 2635192.9429 | 1194385.8051 | 2635211.5662 | 1194394.875 | 2635225.9954 | 1194401.8748
12 | 2635182.4981 | 1194480.0618 | 2635186.5477 | 1194475.5942 | 2635187.6199 | 1194474.2144
13 | 2635293.8322 | 1194236.7177 | 2635298.7972 | 1194226.0742 | 2635301.6025 | 1194220.0599
14 | 2635325.9424 | 1194163.4956 | 2635314.0423 | 1194183.0422
15 | 2635186.5116 | 1194381.9207 | 2635190.9016 | 1194392.1299 | 2635189.1617 | 1194399.0456 | 2635176.8757 | 1194417.6391 | 2635151.3075 | 1194444.1257 | 2635133.8901 | 1194460.7103 | 2635120.4252 | 1194467.2794 | 2635092.2581 | 1194479.6433 | 2635064.432 | 1194489.1097
16 | 2635182.4981 | 1194480.0618 | 2635175.4932 | 1194486.9355
17 | 2635182.4981 | 1194480.0618 | 2635193.1397 | 1194485.8385 | 2635200.7569 | 1194488.885 | 2635205.3504 | 1194490.4017 | 2635210.5272 | 1194492.4888 | 2635217.2126 | 1194495.9077 | 2635220.2556 | 1194498.049 | 2635227.6132 | 1194502.4836 | 2635238.658 | 1194509.6414
18 | 2634894.8122 | 1194509.5505 | 2634902.8313 | 1194523.4158 | 2634888.7924 | 1194554.0285 | 2634868.6642 | 1194578.3134 | 2634872.929 | 1194587.8546 | 2634870.1462 | 1194598.028
19 | 2634874.1977 | 1194617.6255 | 2634873.5129 | 1194615.8065 | 2634867.7828 | 1194606.6682 | 2634870.1462 | 1194598.028
20 | 2635693.3583 | 1193085.6915 | 2635695.4062 | 1193084.7921 | 2635698.427 | 1193084.3543 | 2635701.2816 | 1193084.9494 | 2635704.3952 | 1193086.8468 | 2635711.8049 | 1193093.0054 | 2635720.9894 | 1193101.8761 | 2635735.1309 | 1193112.8219 | 2635762.1562 | 1193130.8597 | 2635780.8222 | 1193140.9655 | 2635789.1187 | 1193144.0834 | 2635796.252 | 1193145.449 | 2635817.3934 | 1193146.5728
21 | 2635731.446 | 1193193.8906 | 2635724.004 | 1193179.1249 | 2635715.9187 | 1193158.4877 | 2635711.994 | 1193145.6351 | 2635710.5503 | 1193138.5115 | 2635709.0609 | 1193119.8703 | 2635707.5841 | 1193113.1801 | 2635705.6273 | 1193109.0217 | 2635702.8005 | 1193105.0471 | 2635697.7595 | 1193100.4368 | 2635694.2945 | 1193097.4034 | 2635691.9357 | 1193094.1987 | 2635691.2643 | 1193091.749 | 2635692.0276 | 1193087.718 | 2635693.3583 | 1193085.6915 | 2635693.3583 | 1193085.6915
22 | 2635826.0424 | 1193146.967 | 2635823.3535 | 1193146.8896 | 2635817.3934 | 1193146.5728
23 | 2635734.4966 | 1193199.9433 | 2635731.446 | 1193193.8906
24 | 2635731.446 | 1193193.8906 | 2635368.5554 | 1193273.5275
25 | 2635509.8812 | 1195619.6934 | 2635508.9849 | 1195610.8284 | 2635508.7314 | 1195606.0465 | 2635510.5795 | 1195604.0231 | 2635511.5764 | 1195601.6388 | 2635512.3184 | 1195596.5523
26 | 2635506.0072 | 1195637.6143 | 2635508.502 | 1195633.16 | 2635509.7912 | 1195629.021 | 2635510.3105 | 1195624.9551 | 2635510.05 | 1195621.3627 | 2635509.8812 | 1195619.6934
27 | 2635828.7179 | 1195205.9113 | 2635512.3184 | 1195596.5523
28 | 2635516.2935 | 1195696.4297 | 2635533.3115 | 1195691.5391 | 2635536.5071 | 1195683.2536 | 2635533.5951 | 1195674.5649 | 2635510.6389 | 1195642.8002 | 2635506.0072 | 1195637.6143
29 | 2635828.7179 | 1195205.9113 | 2635825.6049 | 1195205.3813 | 2635823.1612 | 1195203.7658 | 2635819.4728 | 1195200.0862 | 2635816.6012 | 1195194.8661 | 2635815.3224 | 1195189.5778 | 2635815.8242 | 1195143.9225 | 2635816.3596 | 1195123.2033 | 2635814.6936 | 1195096.0229 | 2635817.5764 | 1195062.4551 | 2635816.8871 | 1195052.868 | 2635815.4466 | 1195046.5893 | 2635812.4887 | 1195039.212 | 2635808.9343 | 1195033.4987 | 2635805.3744 | 1195029.9644 | 2635800.0589 | 1195026.9643 | 2635791.8082 | 1195024.258 | 2635752.7286 | 1195017.9878 | 2635712.9076 | 1195014.6595 | 2635711.988 | 1195014.5218
30 | 2635828.7179 | 1195205.9113 | 2635831.0083 | 1195205.1246 | 2635833.9481 | 1195202.7631 | 2635836.1211 | 1195199.9635 | 2635838.1928 | 1195194.9732 | 2635840.1653 | 1195186.2135 | 2635841.9 | 1195178.9866 | 2635844.0026 | 1195173.9409 | 2635847.3608 | 1195167.8688 | 2635879.7687 | 1195127.7742 | 2635885.7426 | 1195121.3287 | 2635892.0638 | 1195116.6863 | 2635903.5276 | 1195113.3754 | 2635916.7894 | 1195111.3427
31 | 2635516.2935 | 1195696.4297 | 2635512.6678 | 1195702.745 | 2635510.9773 | 1195718.0211 | 2635511.6763 | 1195722.1942 | 2635513.3851 | 1195725.6507 | 2635516.219 | 1195728.2467 | 2635520.3634 | 1195729.5276 | 2635524.3062 | 1195728.8172 | 2635527.7628 | 1195726.6143 | 2635533.449 | 1195720.9783 | 2635546.8397 | 1195704.7044 | 2635555.8601 | 1195693.1183 | 2635560.1119 | 1195689.1414 | 2635563.7375 | 1195686.706 | 2635568.1773 | 1195685.6985 | 2635572.4266 | 1195686.0017 | 2635578.1285 | 1195688.0033 | 2635598.7156 | 1195695.2963 | 2635604.8172 | 1195699.257 | 2635610.4013 | 1195705.6826 | 2635616.1694 | 1195709.3522 | 2635624.3858 | 1195712.5473 | 2635631.6298 | 1195714.0023 | 2635634.9201 | 1195714.0219
32 | 2635785.7091 | 1194727.9374 | 2635711.988 | 1195014.5218
33 | 2635705.6824 | 1195013.5777 | 2635711.988 | 1195014.5218
34 | 2635928.5012 | 1195111.1351 | 2635916.7894 | 1195111.3427
35 | 2635033.8507 | 1195108.8913 | 2635029.1703 | 1195081.6579 | 2634998.61 | 1194990.4406 | 2634988.8269 | 1194955.2531 | 2634982.4149 | 1194924.6656 | 2634982.3903 | 1194917.1392 | 2634984.1804 | 1194908.0891 | 2634989.4316 | 1194896.1133 | 2635001.5459 | 1194874.8567
36 | 2635230.9065 | 1194600.612 | 2635226.6997 | 1194604.6228 | 2635215.3334 | 1194614.5836 | 2635200.8428 | 1194625.8824 | 2635178.9072 | 1194641.1841 | 2635117.5395 | 1194679.9229 | 2635111.3987 | 1194685.0007 | 2635104.8214 | 1194690.4652 | 2635097.3652 | 1194697.681 | 2635089.0317 | 1194706.3813 | 2635082.8575 | 1194714.583 | 2635078.7974 | 1194722.1856 | 2635072.777 | 1194739.2485 | 2635071.0434 | 1194746.42 | 2635067.9754 | 1194761.577 | 2635065.2687 | 1194770.9885 | 2635062.1664 | 1194777.674 | 2635058.2309 | 1194784.8438 | 2635052.0586 | 1194792.7342 | 2635043.9884 | 1194803.3483 | 2635035.2449 | 1194815.7261 | 2635001.5459 | 1194874.8567
37 | 2635634.9201 | 1195714.0219 | 2635648.1686 | 1195714.1008 | 2635663.9852 | 1195713.2626
38 | 2635172.1672 | 1194619.844 | 2635191.8137 | 1194615.4792 | 2635207.7859 | 1194610.0701 | 2635218.652 | 1194604.8423 | 2635230.9065 | 1194600.612
39 | 2635243.6262 | 1194585.99 | 2635238.6152 | 1194593.2756 | 2635230.9065 | 1194600.612
40 | 2635243.6262 | 1194585.99 | 2635246.1939 | 1194592.4864 | 2635249.386 | 1194597.7637 | 2635253.0067 | 1194600.1307 | 2635257.7884 | 1194600.7147 | 2635281.0016 | 1194593.6698 | 2635285.2072 | 1194592.4606
41 | 2635243.6262 | 1194585.99 | 2635246.744 | 1194577.9929 | 2635248.4445 | 1194572.8314
42 | 2635285.2072 | 1194592.4606 | 2635291.552 | 1194569.6188 | 2635292.1467 | 1194563.0854
43 | 2635238.658 | 1194509.6414 | 2635250.4262 | 1194545.3412 | 2635251.4663 | 1194555.0415 | 2635250.9521 | 1194562.1312 | 2635249.4052 | 1194569.9152 | 2635248.4445 | 1194572.8314
44 | 2635292.1467 | 1194563.0854 | 2635291.4121 | 1194557.1557 | 2635288.5881 | 1194551.4915 | 2635288.4818 | 1194551.3342
45 | 2635292.1467 | 1194563.0854 | 2635297.907 | 1194569.6007 | 2635305.0518 | 1194579.9952
46 | 2635785.7091 | 1194727.9374 | 2635784.4494 | 1194721.9711 | 2635782.4076 | 1194718.1012 | 2635776.2484 | 1194710.6393
47 | 2635785.7091 | 1194727.9374 | 2635790.3408 | 1194733.2013 | 2635794.8153 | 1194736.7188 | 2635799.744 | 1194739.4609 | 2635808.0781 | 1194742.3012 | 2635821.1113 | 1194745.5031 | 2635843.2535 | 1194749.371 | 2635866.5892 | 1194753.6908 | 2635884.4398 | 1194757.8334 | 2635896.0172 | 1194761.1045 | 2635905.7259 | 1194764.6869 | 2635916.2197 | 1194769.4858 | 2635931.1471 | 1194776.9683 | 2635941.9282 | 1194783.4032 | 2635949.3203 | 1194788.2947 | 2635950.86 | 1194789.7393
48 | 2635705.6824 | 1195013.5777 | 2635702.1588 | 1195013.0501 | 2635687.5132 | 1195009.4608 | 2635683.1665 | 1195008.4632
49 | 2635683.1665 | 1195008.4632 | 2635666.8248 | 1195004.7128 | 2635664.3938 | 1195004.3554
50 | 2635497.5856 | 1194999.6934 | 2635509.1834 | 1195003.3308 | 2635515.458 | 1195006.5142 | 2635519.2659 | 1195009.3606 | 2635522.104 | 1195012.5903 | 2635524.8086 | 1195017.7647 | 2635527.8622 | 1195027.0323 | 2635530.7092 | 1195039.0113 | 2635531.6973 | 1195044.5647 | 2635534.0231 | 1195049.37 | 2635537.036 | 1195052.6452 | 2635540.9417 | 1195054.4249 | 2635545.6272 | 1195054.4749 | 2635549.5839 | 1195052.7975 | 2635553.6129 | 1195049.2195 | 2635559.1165 | 1195039.8026 | 2635562.4604 | 1195033.5523 | 2635565.9817 | 1195028.2148 | 2635569.4043 | 1195024.0995 | 2635572.82 | 1195021.1515 | 2635577.1912 | 1195018.9652 | 2635583.8489 | 1195016.6479 | 2635638.2417 | 1195003.9867 | 2635645.0589 | 1195003.0489 | 2635651.2913 | 1195003.0749 | 2635659.2579 | 1195003.6004 | 2635664.3938 | 1195004.3554
51 | 2635497.5856 | 1194999.6934 | 2635436.2749 | 1194986.5898 | 2635413.4646 | 1194973.4144 | 2635403.8056 | 1194947.2763 | 2635401.8865 | 1194944.2306
52 | 2635497.5856 | 1194999.6934 | 2635492.7309 | 1195024.3225 | 2635490.552 | 1195033.132
53 | 2635401.8865 | 1194944.2306 | 2635381.1299 | 1194911.2894 | 2635365.4477 | 1194885.7717 | 2635359.3695 | 1194858.3208 | 2635357.1387 | 1194841.8967
54 | 2635928.5012 | 1195111.1351 | 2635953.7432 | 1195114.9553 | 2635971.9488 | 1195119.4449 | 2635984.246 | 1195124.5104 | 2635996.3507 | 1195132.4542 | 2636040.2135 | 1195170.461 | 2636046.3112 | 1195177.635 | 2636051.7141 | 1195186.3278 | 2636061.8708 | 1195201.3972 | 2636068.7239 | 1195209.6541 | 2636080.8726 | 1195220.3554 | 2636098.121 | 1195233.1441 | 2636101.9075 | 1195234.4232 | 2636107.2949 | 1195235.5563 | 2636111.3819 | 1195237.5487 | 2636115.0691 | 1195240.6414
55 | 2635928.5012 | 1195111.1351 | 2635935.8207 | 1195107.8306
56 | 2636130.1809 | 1194152.6692 | 2636098.7787 | 1194407.7302
57 | 2636130.1809 | 1194152.6692 | 2636124.1561 | 1194149.6534 | 2636097.7806 | 1194130.9509 | 2636056.6185 | 1194106.4118 | 2636045.3472 | 1194105.2656 | 2636040.4246 | 1194107.7595 | 2636038.0019 | 1194114.2927
58 | 2636120.0121 | 1194090.0626 | 2636116.1325 | 1194095.2532 | 2636147.8789 | 1194111.687 | 2636144.1968 | 1194118.2461 | 2636140.4946 | 1194126.8618 | 2636130.1809 | 1194152.6692
59 | 2636130.1809 | 1194152.6692 | 2636138.1663 | 1194156.5751 | 2636161.1223 | 1194163.5508 | 2636169.3826 | 1194167.3471 | 2636295.2916 | 1194236.7133 | 2636337.7809 | 1194256.4284
60 | 2636120.0121 | 1194090.0626 | 2636059.6074 | 1194060.5714
61 | 2636120.0121 | 1194090.0626 | 2636152.7985 | 1194050.2637
62 | 2636556.4432 | 1194382.9259 | 2636554.5121 | 1194382.2026 | 2636552.4333 | 1194380.7224 | 2636549.5416 | 1194377.5809 | 2636546.5036 | 1194373.449 | 2636543.5837 | 1194368.6841 | 2636541.3817 | 1194362.4117 | 2636537.4475 | 1194349.047 | 2636531.7461 | 1194339.3069 | 2636514.457 | 1194329.1737 | 2636420.5066 | 1194290.6696 | 2636339.2812 | 1194257.1245 | 2636337.7809 | 1194256.4284
63 | 2636443.905 | 1194443.8845 | 2636433.7531 | 1194443.641
64 | 2636443.905 | 1194443.8845 | 2636445.4755 | 1194482.5485 | 2636444.2841 | 1194493.0025
65 | 2636443.905 | 1194443.8845 | 2636436.233 | 1194431.1531 | 2636435.1619 | 1194428.1004 | 2636435.1455 | 1194424.5317 | 2636439.9346 | 1194411.4092 | 2636441.1057 | 1194409.293 | 2636442.8577 | 1194408.1364 | 2636444.7567 | 1194407.8811 | 2636447.7956 | 1194408.1219 | 2636455.0575 | 1194410.1508
66 | 2636444.2841 | 1194493.0025 | 2636445.5847 | 1194507.1626 | 2636453.2475 | 1194525.1413 | 2636456.4444 | 1194536.9783 | 2636459.2769 | 1194541.0645 | 2636467.8468 | 1194543.9738 | 2636475.1699 | 1194548.8989 | 2636490.6192 | 1194563.2564 | 2636504.8293 | 1194579.6408 | 2636517.3388 | 1194604.9865 | 2636521.6927 | 1194629.4598 | 2636521.5119 | 1194640.3646 | 2636519.5238 | 1194649.0017 | 2636519.3033 | 1194658.9057 | 2636519.3105 | 1194673.9696 | 2636519.9347 | 1194687.8032 | 2636519.257 | 1194692.7351 | 2636518.0032 | 1194695.918 | 2636515.4251 | 1194698.8484
67 | 2636455.0575 | 1194410.1508 | 2636478.3455 | 1194416.657 | 2636489.085 | 1194418.6902 | 2636491.0821 | 1194418.9797
68 | 2636517.7755 | 1194420.9886 | 2636506.9133 | 1194431.5837 | 2636503.2998 | 1194434.5883
69 | 2636517.7755 | 1194420.9886 | 2636511.4339 | 1194421.2723 | 2636500.0557 | 1194420.2802 | 2636491.0821 | 1194418.9797
70 | 2636556.4432 | 1194382.9259 | 2636552.7342 | 1194388.8398 | 2636547.8204 | 1194394.902 | 2636535.8669 | 1194407.0024 | 2636523.356 | 1194418.0432 | 2636521.0229 | 1194419.5187 | 2636517.7755 | 1194420.9886
71 | 2636556.4432 | 1194382.9259 | 2636558.4643 | 1194382.6381 | 2636560.2997 | 1194381.5487 | 2636563.0583 | 1194379.0308 | 2636569.3001 | 1194374.4107
72 | 2636756.3474 | 1194482.2148 | 2636751.7001 | 1194477.1168 | 2636747.8057 | 1194472.2458 | 2636744.6632 | 1194469.0248 | 2636741.3801 | 1194466.3698 | 2636725.8298 | 1194456.1022 | 2636689.2511 | 1194436.6896 | 2636643.7774 | 1194406.4391 | 2636608.4903 | 1194383.811 | 2636595.3557 | 1194375.9486 | 2636589.5598 | 1194372.9671 | 2636584.4276 | 1194371.1125 | 2636580.8108 | 1194370.668 | 2636577.5646 | 1194370.6815 | 2636573.9541 | 1194371.6933 | 2636569.6873 | 1194374.1242 | 2636569.3001 | 1194374.4107
73 | 2636756.3474 | 1194482.2148 | 2636760.2521 | 1194476.7246 | 2636765.1573 | 1194468.3724 | 2636770.8673 | 1194460.492 | 2636780.241 | 1194467.7424 | 2636783.2322 | 1194463.3362
74 | 2636756.3474 | 1194482.2148 | 2636747.8595 | 1194498.2492
75 | 2636059.6074 | 1194060.5714 | 2636042.8752 | 1194051.9076
76 | 2636180.8962 | 1194016.1564 | 2636152.7985 | 1194050.2637
77 | 2636012.2553 | 1194036.2844 | 2636021.1146 | 1194040.6401 | 2636042.8752 | 1194051.9076
78 | 2636304.5853 | 1194153.024 | 2636304.8942 | 1194158.64 | 2636294.4437 | 1194157.8763
79 | 2636294.4437 | 1194157.8763 | 2636294.1345 | 1194162.3769 | 2636293.4558 | 1194172.5005 | 2636293.7964 | 1194176.6604 | 2636295.4997 | 1194182.296 | 2636302.9134 | 1194200.833
80 | 2636304.5853 | 1194153.024 | 2636298.7629 | 1194139.2701 | 2636296.9754 | 1194136.2242 | 2636295.2145 | 1194135.0685 | 2636291.0032 | 1194133.5275
81 | 2636304.5853 | 1194153.024 | 2636318.7561 | 1194154.4265
82 | 2636304.5853 | 1194153.024 | 2636293.2734 | 1194152.3217 | 2636284.4207 | 1194151.448
83 | 2636180.8962 | 1194016.1564 | 2636196.6515 | 1194030.6706 | 2636219.1603 | 1194046.1374 | 2636244.5256 | 1194064.3774
84 | 2636180.8962 | 1194016.1564 | 2636176.862 | 1194007.2684
85 | 2636180.8962 | 1194016.1564 | 2636194.1513 | 1194000.8496
86 | 2636145.1663 | 1193956.397 | 2636130.2643 | 1193936.8297 | 2636126.2939 | 1193930.5246 | 2636123.8218 | 1193925.9739 | 2636120.5885 | 1193917.2764
87 | 2636145.1663 | 1193956.397 | 2636152.1398 | 1193964.7114
88 | 2636115.9939 | 1193898.4339 | 2636118.0036 | 1193908.8961 | 2636120.2223 | 1193916.2913 | 2636120.5885 | 1193917.2764
89 | 2636152.1398 | 1193964.7114 | 2636157.05 | 1193970.5657
90 | 2636012.2553 | 1194036.2844 | 2636037.8057 | 1193994.6821
91 | 2636012.2553 | 1194036.2844 | 2635986.7576 | 1194022.4815
92 | 2636352.5058 | 1194159.9295 | 2636349.5993 | 1194165.4704 | 2636357.2823 | 1194167.685 | 2636364.6967 | 1194170.2202 | 2636374.4498 | 1194174.1372 | 2636384.7083 | 1194178.9021 | 2636394.7123 | 1194184.1546 | 2636388.5344 | 1194196.3348 | 2636383.535 | 1194207.6996
93 | 2636352.5058 | 1194159.9295 | 2636372.5705 | 1194140.4545
94 | 2636352.5058 | 1194159.9295 | 2636329.1157 | 1194155.4518 | 2636318.7561 | 1194154.4265
95 | 2636383.535 | 1194207.6996 | 2636386.0101 | 1194211.7057 | 2636391.0694 | 1194214.3045 | 2636395.4953 | 1194214.5426 | 2636398.2356 | 1194211.2797
96 | 2636377.995 | 1194135.1894 | 2636372.5705 | 1194140.4545
97 | 2636291.0032 | 1194133.5275 | 2636280.9731 | 1194129.8571 | 2636277.6723 | 1194127.547 | 2636275.6655 | 1194125.467 | 2636266.4495 | 1194112.1151 | 2636262.3084 | 1194105.0973 | 2636259.4171 | 1194099.3322 | 2636256.7701 | 1194092.2345 | 2636254.5941 | 1194082.8607 | 2636252.8289 | 1194074.8567 | 2636251.4549 | 1194071.4688 | 2636250.0669 | 1194069.1258 | 2636248.1443 | 1194066.9796 | 2636244.5256 | 1194064.3774
98 | 2636037.8057 | 1193994.6821 | 2636038.4228 | 1193992.1733 | 2636038.2061 | 1193988.9369 | 2636035.9373 | 1193986.055 | 2636013.117 | 1193969.0418 | 2636012.4108 | 1193968.5674
99 | 2635956.0836 | 1194003.47 | 2635959.4685 | 1194005.7951 | 2635979.0694 | 1194018.3196 | 2635986.7576 | 1194022.4815
100 | 2635927.0361 | 1193989.4325 | 2635952.6297 | 1194007.1849
101 | 2635889.9925 | 1193966.3458 | 2635903.3367 | 1193973.8743 | 2635917.3891 | 1193982.7412 | 2635927.0361 | 1193989.4325
102 | 2636783.2322 | 1194463.3362 | 2636791.3164 | 1194453.0054
103 | 2636747.8595 | 1194498.2492 | 2636729.3034 | 1194503.4827 | 2636721.7283 | 1194506.1044 | 2636716.5797 | 1194510.6864 | 2636713.6195 | 1194516.5018
104 | 2636747.8595 | 1194498.2492 | 2636742.3483 | 1194522.1507 | 2636742.1063 | 1194525.8636
105 | 2635353.2591 | 1194814.5437 | 2635355.1036 | 1194816.873 | 2635355.3219 | 1194819.9093 | 2635357.0256 | 1194841.0642 | 2635357.1387 | 1194841.8967
106 | 2635325.804 | 1194619.7926 | 2635353.2591 | 1194814.5437
107 | 2635305.7868 | 1194581.0645 | 2635317.6558 | 1194608.6273 | 2635322.1021 | 1194616.9914 | 2635325.804 | 1194619.7926
108 | 2635305.7868 | 1194581.0645 | 2635313.1091 | 1194574.6598 | 2635315.0352 | 1194568.49 | 2635315.3383 | 1194562.3106 | 2635325.6754 | 1194547.3189 | 2635330.226 | 1194542.4058
109 | 2635305.7868 | 1194581.0645 | 2635305.0518 | 1194579.9952
110 | 2635734.4966 | 1193199.9433 | 2635588.1506 | 1193384.8939
111 | 2635972.1444 | 1192957.556 | 2635962.1537 | 1192964.9111 | 2635956.807 | 1192968.0918 | 2635943.2389 | 1192973.5312
112 | 2635911.7458 | 1193013.9218 | 2635912.7186 | 1193006.8151 | 2635915.0002 | 1192996.2008 | 2635916.9042 | 1192991.3651 | 2635919.8568 | 1192987.0694 | 2635924.4653 | 1192982.4389 | 2635931.4796 | 1192978.2454 | 2635943.2389 | 1192973.5312
113 | 2635972.1444 | 1192957.556 | 2635974.5587 | 1192961.6727 | 2635978.439 | 1192966.6098 | 2635984.0535 | 1192972.1576 | 2635990.3753 | 1192977.9432 | 2636005.5037 | 1192991.5945
114 | 2635865.7392 | 1193141.4736 | 2635887.4185 | 1193120.5587 | 2635893.0056 | 1193112.8658 | 2635895.9618 | 1193107.9363 | 2635898.7219 | 1193101.416 | 2635901.0253 | 1193092.2359 | 2635911.7458 | 1193013.9218
115 | 2635617.8115 | 1193765.6006 | 2635631.1681 | 1193780.6105 | 2635632.0746 | 1193782.6237
116 | 2635701.0625 | 1193813.1555 | 2635698.6992 | 1193808.1832 | 2635694.2235 | 1193806.022 | 2635685.5743 | 1193804.6808 | 2635680.1 | 1193801.2797 | 2635666.5035 | 1193779.7092 | 2635664.1691 | 1193777.5497 | 2635660.0817 | 1193776.7138 | 2635655.8853 | 1193778.8344 | 2635654.2269 | 1193782.1819 | 2635654.9212 | 1193803.7867 | 2635653.0474 | 1193808.7671 | 2635649.2765 | 1193811.0793 | 2635645.3678 | 1193810.9671 | 2635641.0969 | 1193807.6732 | 2635635.3276 | 1193798.7785 | 2635635.9065 | 1193791.1333 | 2635632.0746 | 1193782.6237
117 | 2635701.0625 | 1193813.1555 | 2635692.2266 | 1193829.0671 | 2635697.4732 | 1193843.8175 | 2635698.72 | 1193849.6354
118 | 2635741.2582 | 1193947.8242 | 2635736.1575 | 1193941.8571 | 2635726.5053 | 1193924.7347 | 2635707.2006 | 1193880.3065 | 2635701.1804 | 1193861.1157 | 2635698.72 | 1193849.6354
119 | 2635762.2568 | 1193971.4179 | 2635759.8168 | 1193967.8236 | 2635745.6586 | 1193952.3751 | 2635741.2582 | 1193947.8242
120 | 2635865.7392 | 1193141.4736 | 2635861.6253 | 1193143.7279 | 2635857.6 | 1193145.1824 | 2635851.151 | 1193146.6335 | 2635843.3186 | 1193147.4649 | 2635826.0424 | 1193146.967
121 | 2635865.7392 | 1193141.4736 | 2635868.4453 | 1193160.8815
122 | 2636033.4092 | 1193017.0343 | 2636023.3664 | 1193007.7132 | 2636005.5037 | 1192991.5945
123 | 2635870.2553 | 1193173.8627 | 2635868.4453 | 1193160.8815
124 | 2635870.2553 | 1193173.8627 | 2635852.9732 | 1193179.629 | 2635850.2739 | 1193182.4859
125 | 2635850.2739 | 1193182.4859 | 2635843.907 | 1193189.2244 | 2635844.3483 | 1193199.5327 | 2635847.4633 | 1193205.5535
126 | 2635994.2285 | 1193317.0175 | 2635989.5313 | 1193316.1555 | 2636014.459 | 1193249.3245 | 2636085.5622 | 1193061.7614 | 2636082.8173 | 1193059.4214 | 2636048.5049 | 1193030.1989 | 2636033.4092 | 1193017.0343
127 | 2636033.4092 | 1193017.0343 | 2636048.5049 | 1193030.1989 | 2636082.8173 | 1193059.4214 | 2636085.5622 | 1193061.7614 | 2636101.8532 | 1193023.2831 | 2636111.6982 | 1193004.7101 | 2636128.1368 | 1192978.4505 | 2636150.1796 | 1192946.8107 | 2636155.3529 | 1192949.6657 | 2636156.6899 | 1192950.4075 | 2636165.3989 | 1192953.395 | 2636178.4271 | 1192956.7644 | 2636187.5946 | 1192959.5546 | 2636200.2053 | 1192965.1672 | 2636218.6658 | 1192972.6717 | 2636224.3357 | 1192975.3186 | 2636231.4698 | 1192979.0748 | 2636240.5704 | 1192986.6229 | 2636265.4834 | 1193017.2681 | 2636269.5632 | 1193020.6947
128 | 2635730.4474 | 1194000.9775 | 2635765.7346 | 1193978.587 | 2635762.2568 | 1193971.4179
129 | 2635730.4474 | 1194000.9775 | 2635713.0573 | 1194010.6169
130 | 2635730.4474 | 1194000.9775 | 2635742.2409 | 1194016.8121 | 2635749.7507 | 1194020.0364 | 2635754.9366 | 1194019.367 | 2635764.9856 | 1194015.6177
131 | 2635564.0854 | 1194042.5725 | 2635592.7893 | 1194044.7262 | 2635623.6094 | 1194044.2425 | 2635638.2375 | 1194042.2062 | 2635652.2554 | 1194038.999 | 2635674.6217 | 1194031.2946 | 2635698.0445 | 1194018.9386 | 2635713.0573 | 1194010.6169
132 | 2635770.4468 | 1194013.58 | 2635764.9856 | 1194015.6177
133 | 2635875.1578 | 1193951.938 | 2635876.3169 | 1193949.2657
134 | 2635875.1578 | 1193951.938 | 2635875.4266 | 1193960.4887 | 2635880.3992 | 1193962.3639 | 2635889.9925 | 1193966.3458
135 | 2635875.1578 | 1193951.938 | 2635893.0017 | 1193960.1382 | 2635930.8018 | 1193986.1036
136 | 2635876.3169 | 1193949.2657 | 2635885.5058 | 1193952.0556 | 2635899.5222 | 1193931.3616 | 2635899.5222 | 1193931.3616
137 | 2635876.3169 | 1193949.2657 | 2635860.032 | 1193939.8412
138 | 2635889.9925 | 1193966.3458 | 2635881.7053 | 1193972.0326 | 2635876.1547 | 1193977.5913 | 2635866.4882 | 1193989.9743
139 | 2635956.0836 | 1194003.47 | 2635930.8018 | 1193986.1036
140 | 2635844.9297 | 1193931.1012 | 2635844.3175 | 1193927.7068 | 2635843.2849 | 1193918.1621 | 2635843.8716 | 1193904.1802 | 2635846.258 | 1193891.9134
141 | 2635844.9297 | 1193931.1012 | 2635860.032 | 1193939.8412
142 | 2635864.1973 | 1193817.4324 | 2635846.9931 | 1193888.1346 | 2635846.258 | 1193891.9134
143 | 2635858.0926 | 1194000.7291 | 2635866.4882 | 1193989.9743
144 | 2635864.1973 | 1193817.4324 | 2635874.0019 | 1193779.8373 | 2635883.0476 | 1193741.7262 | 2635890.9132 | 1193703.4414 | 2635895.6351 | 1193672.1749 | 2635902.2736 | 1193633.3564
145 | 2635864.1973 | 1193817.4324 | 2635870.9331 | 1193818.8735 | 2635901.4942 | 1193823.6369 | 2635904.4004 | 1193823.8865
146 | 2635902.2736 | 1193633.3564 | 2635904.4571 | 1193620.5885 | 2635907.725 | 1193603.043 | 2635909.8037 | 1193591.9161 | 2635917.3389 | 1193552.8733 | 2635923.7723 | 1193515.8362 | 2635927.8355 | 1193496.6056 | 2635931.7337 | 1193482.2519
147 | 2635939.2921 | 1193828.1284 | 2635926.6907 | 1193825.8003 | 2635904.4004 | 1193823.8865
148 | 2634876.9271 | 1194624.8758 | 2634874.1977 | 1194617.6255
149 | 2634876.9271 | 1194624.8758 | 2634886.5855 | 1194608.4564 | 2634895.1327 | 1194591.8305 | 2634918.627 | 1194563.9522 | 2634934.5889 | 1194545.9466 | 2634953.595 | 1194533.8064 | 2634976.0361 | 1194520.6414 | 2634987.2071 | 1194515.3815 | 2635064.432 | 1194489.1097
150 | 2634876.9271 | 1194624.8758 | 2634876.954 | 1194632.0243 | 2634877.0468 | 1194637.0276
151 | 2634909.3622 | 1194621.2962 | 2634899.3823 | 1194626.1962 | 2634878.3371 | 1194636.5793 | 2634877.0468 | 1194637.0276
152 | 2634877.0468 | 1194637.0276 | 2634857.4787 | 1194646.8799
153 | 2634909.3622 | 1194621.2962 | 2634929.6046 | 1194611.2708
154 | 2634909.3622 | 1194621.2962 | 2634908.7198 | 1194628.2406 | 2634908.0159 | 1194631.3382 | 2634906.686 | 1194634.6545 | 2634906.4563 | 1194635.007
155 | 2634872.3686 | 1194746.838 | 2634878.6871 | 1194716.436 | 2634886.2765 | 1194683.7068 | 2634890.308 | 1194669.2001 | 2634893.4971 | 1194659.3467 | 2634897.0864 | 1194650.1292 | 2634899.7304 | 1194644.9084 | 2634902.0985 | 1194641.2647 | 2634904.6793 | 1194637.7334 | 2634906.4563 | 1194635.007
156 | 2634872.3686 | 1194746.838 | 2634872.5151 | 1194751.786 | 2634873.3051 | 1194756.1263 | 2634874.9717 | 1194760.3939 | 2634879.1305 | 1194767.1996 | 2634884.0747 | 1194772.5757 | 2634894.7115 | 1194781.7316 | 2634899.7036 | 1194785.4294
157 | 2635994.2285 | 1193317.0175 | 2635996.5657 | 1193317.4429 | 2636001.4146 | 1193317.1608 | 2636007.5866 | 1193316.1195 | 2636070.6183 | 1193295.4319 | 2636079.789 | 1193293.9735
158 | 2635994.2285 | 1193317.0175 | 2635987.7512 | 1193334.6215 | 2635984.6242 | 1193342.6071 | 2635971.2987 | 1193377.4238 | 2635958.5838 | 1193410.8323 | 2635950.2843 | 1193432.4053 | 2635940.1548 | 1193457.9362 | 2635932.9869 | 1193477.6373 | 2635931.7337 | 1193482.2519
159 | 2636281.4731 | 1193037.5204 | 2636269.5632 | 1193020.6947
160 | 2636269.5632 | 1193020.6947 | 2636275.9073 | 1193022.7453 | 2636284.2982 | 1193024.1191 | 2636304.8077 | 1193026.7448 | 2636312.1931 | 1193030.5249 | 2636319.1254 | 1193036.1256 | 2636323.3094 | 1193041.2204 | 2636325.4354 | 1193043.8124 | 2636337.8029 | 1193060.5632 | 2636340.6371 | 1193065.761 | 2636341.3873 | 1193070.2458 | 2636341.1814 | 1193077.8042
161 | 2636079.789 | 1193293.9735 | 2636080.856 | 1193293.8038 | 2636088.2587 | 1193293.4371 | 2636093.8902 | 1193293.5599 | 2636101.9075 | 1193294.0841
162 | 2636341.1814 | 1193077.8042 | 2636356.4269 | 1193081.2208
163 | 2636341.1814 | 1193077.8042 | 2636340.8842 | 1193089.0863 | 2636341.4603 | 1193095.8824 | 2636343.6043 | 1193100.5313 | 2636347.6883 | 1193104.4916
164 | 2636109.8234 | 1193294.6016 | 2636101.9075 | 1193294.0841
165 | 2636704.8651 | 1194528.9185 | 2636710.6562 | 1194522.3231 | 2636713.6195 | 1194516.5018
166 | 2636698.1408 | 1194536.5765 | 2636704.8651 | 1194528.9185
167 | 2636791.3164 | 1194453.0054 | 2636804.4529 | 1194436.2184 | 2636808.3181 | 1194428.4712 | 2636811.9103 | 1194426.7257 | 2636815.0669 | 1194426.1872
168 | 2636889.1846 | 1194421.7874 | 2636900.7694 | 1194140.794
169 | 2636889.1846 | 1194421.7874 | 2636883.3547 | 1194426.832 | 2636874.0391 | 1194428.709 | 2636866.1161 | 1194428.4156 | 2636834.023 | 1194425.5721 | 2636821.0944 | 1194425.1591 | 2636815.0669 | 1194426.1872
170 | 2635430.3839 | 1194090.7774 | 2635434.8407 | 1194089.6698 | 2635440.5622 | 1194089.9149 | 2635444.5353 | 1194092.0062 | 2635449.0593 | 1194096.2909 | 2635450.5199 | 1194100.5685 | 2635450.8448 | 1194107.4853 | 2635449.8352 | 1194111.9707 | 2635449.1055 | 1194118.918
171 | 2635430.3839 | 1194090.7774 | 2635417.3297 | 1194068.9439
172 | 2635417.3297 | 1194068.9439 | 2635402.9872 | 1194078.1196 | 2635387.406 | 1194090.5788 | 2635365.7125 | 1194116.0645 | 2635347.5037 | 1194141.2263 | 2635327.1737 | 1194172.0343 | 2635316.7014 | 1194189.7631
173 | 2635417.3297 | 1194068.9439 | 2635440.2072 | 1194058.4957 | 2635471.1623 | 1194046.7725 | 2635478.8514 | 1194045.2808
174 | 2635309.8999 | 1194202.2709 | 2635312.1027 | 1194197.5482 | 2635316.7014 | 1194189.7631
175 | 2635564.0854 | 1194042.5725 | 2635534.5416 | 1194040.3558 | 2635501.7021 | 1194040.8391 | 2635487.733 | 1194043.5578 | 2635478.8514 | 1194045.2808
176 | 2635309.8999 | 1194202.2709 | 2635304.0866 | 1194214.734
177 | 2635770.4468 | 1194013.58 | 2635788.9802 | 1194006.6651
178 | 2635788.9802 | 1194006.6651 | 2635793.5596 | 1194004.9565 | 2635806.3172 | 1194001.0488
179 | 2635826.8983 | 1193994.9504 | 2635822.2883 | 1193996.1568 | 2635806.3172 | 1194001.0488
180 | 2635826.8983 | 1193994.9504 | 2635829.0288 | 1193994.8053
181 | 2635826.8983 | 1193994.9504 | 2635822.0073 | 1193983.9525
182 | 2635858.0926 | 1194000.7291 | 2635851.0598 | 1193998.0299 | 2635840.033 | 1193995.4737 | 2635831.2514 | 1193994.654 | 2635829.0288 | 1193994.8053
183 | 2635907.0099 | 1193936.1194 | 2635899.5222 | 1193931.3616
184 | 2635996.7277 | 1193958.4931 | 2635999.9409 | 1193960.1911 | 2636012.4108 | 1193968.5674
185 | 2635907.0099 | 1193936.1194 | 2635912.5571 | 1193939.6443 | 2635915.2446 | 1193941.3502 | 2635922.1226 | 1193946.4592
186 | 2635858.0926 | 1194000.7291 | 2635866.1442 | 1194003.8234 | 2635871.2927 | 1194005.8386
187 | 2636035.6865 | 1193837.806 | 2636033.8705 | 1193839.4515 | 2636030.9921 | 1193840.3569 | 2636026.7391 | 1193840.4536 | 2635948.9567 | 1193829.9139 | 2635939.2921 | 1193828.1284
188 | 2635871.2927 | 1194005.8386 | 2635872.8355 | 1194006.4425
189 | 2635996.7277 | 1193958.4931 | 2635997.0442 | 1193960.3405 | 2635995.9782 | 1193962.7354 | 2635992.1642 | 1193968.4156 | 2635989.736 | 1193970.491 | 2635987.3913 | 1193971.3551 | 2635985.0615 | 1193971.0187 | 2635980.8843 | 1193968.6701
190 | 2635883.0754 | 1194010.4506 | 2635872.8355 | 1194006.4425
191 | 2636037.43 | 1193829.2229 | 2636037.0628 | 1193833.2563 | 2636036.5423 | 1193836.1658 | 2636035.6865 | 1193837.806
192 | 2635301.6025 | 1194220.0599 | 2635304.0866 | 1194214.734
193 | 2636128.1802 | 1193284.5062 | 2636131.6493 | 1193284.2825 | 2636136.4285 | 1193282.9328 | 2636142.4813 | 1193280.179 | 2636149.5638 | 1193276.0417 | 2636154.7342 | 1193271.7483 | 2636168.4421 | 1193259.6467 | 2636175.987 | 1193254.6562 | 2636182.2279 | 1193252.3148 | 2636186.9818 | 1193251.3653 | 2636192.9957 | 1193251.2793 | 2636197.8326 | 1193251.731 | 2636202.3142 | 1193252.9588 | 2636216.3744 | 1193258.2355 | 2636225.0951 | 1193260.4672 | 2636232.845 | 1193261.9149 | 2636244.273 | 1193262.6177 | 2636259.2355 | 1193262.3526 | 2636267.5286 | 1193267.2388 | 2636273.6882 | 1193274.5356 | 2636275.003 | 1193280.18 | 2636273.2394 | 1193286.973 | 2636261.4512 | 1193313.0381 | 2636260.6097 | 1193317.3353 | 2636261.5295 | 1193321.5098 | 2636265.4272 | 1193324.7685 | 2636273.759 | 1193329.5215 | 2636279.1295 | 1193333.723 | 2636280.7931 | 1193335.5636
194 | 2636128.1802 | 1193284.5062 | 2636133.5655 | 1193281.2369 | 2636144.3281 | 1193273.4642 | 2636149.8448 | 1193268.6282 | 2636153.7505 | 1193264.2605 | 2636157.8475 | 1193258.5043 | 2636163.8078 | 1193249.6133 | 2636166.486 | 1193246.5944 | 2636169.728 | 1193243.5902 | 2636174.4523 | 1193239.9723 | 2636180.3944 | 1193236.6286 | 2636188.6555 | 1193232.9542 | 2636201.6885 | 1193226.6073 | 2636205.6674 | 1193224.0077 | 2636207.9741 | 1193221.9316
195 | 2636128.1802 | 1193284.5062 | 2636116.3095 | 1193294.0398 | 2636114.5455 | 1193294.6072 | 2636112.0601 | 1193294.7479 | 2636109.8234 | 1193294.6016
196 | 2636207.9741 | 1193221.9316 | 2636211.6808 | 1193222.7434 | 2636214.5039 | 1193224.7504 | 2636215.8536 | 1193227.1599 | 2636215.8536 | 1193227.1599
197 | 2636215.8536 | 1193227.1599 | 2636216.3042 | 1193230.8414
198 | 2634899.7036 | 1194785.4294 | 2634896.6254 | 1194793.3913
199 | 2634899.7036 | 1194785.4294 | 2634902.7544 | 1194787.6895
200 | 2634907.1229 | 1194839.1732 | 2634897.7939 | 1194828.0859 | 2634894.2198 | 1194822.9512 | 2634892.6832 | 1194818.5843 | 2634891.7739 | 1194813.7986 | 2634892.0087 | 1194808.8195 | 2634893.5069 | 1194801.4576 | 2634896.6254 | 1194793.3913
201 | 2636667.8077 | 1193752.7512 | 2636670.9689 | 1193752.8153 | 2636678.8512 | 1193753.6751 | 2636702.4669 | 1193757.6219 | 2636713.2898 | 1193758.6555 | 2636721.2373 | 1193758.8154 | 2636730.0106 | 1193758.5357 | 2636819.8941 | 1193752.3745
202 | 2636661.4733 | 1193752.8127 | 2636665.4673 | 1193752.7037 | 2636667.8077 | 1193752.7512
203 | 2636819.8941 | 1193752.3745 | 2636815.3128 | 1193320.4397
204 | 2636661.4733 | 1193752.8127 | 2636655.2952 | 1193753.6753 | 2636649.8706 | 1193754.676 | 2636644.8287 | 1193756.1057
205 | 2636829.6776 | 1193291.9567 | 2636826.6642 | 1193296.6772 | 2636820.5027 | 1193312.0922 | 2636815.3128 | 1193320.4397
206 | 2636389.7435 | 1193831.9433 | 2636442.814 | 1193820.7265 | 2636478.2903 | 1193812.9493 | 2636497.2242 | 1193807.3171 | 2636512.056 | 1193802.0269 | 2636644.229 | 1193756.2757 | 2636644.8287 | 1193756.1057
207 | 2636829.6776 | 1193291.9567 | 2636829.7248 | 1193291.8828
208 | 2636389.7435 | 1193831.9433 | 2636385.1484 | 1193833.1494 | 2636371.8955 | 1193836.9821 | 2636364.0373 | 1193839.7025 | 2636357.3354 | 1193842.7413 | 2636344.6479 | 1193848.8565 | 2636323.0095 | 1193860.6762
209 | 2636323.0095 | 1193860.6762 | 2636326.1444 | 1193865.2532 | 2636332.0885 | 1193876.3501
210 | 2636333.4988 | 1193878.9831 | 2636332.0885 | 1193876.3501
211 | 2636333.4988 | 1193878.9831 | 2636328.8913 | 1193883.5132 | 2636315.6744 | 1193895.2617
212 | 2636291.6047 | 1193888.312 | 2636293.029 | 1193886.6521
213 | 2636291.6047 | 1193888.312 | 2636303.3561 | 1193898.322
214 | 2636291.6047 | 1193888.312 | 2636194.1513 | 1194000.8496
215 | 2636303.3561 | 1193898.322 | 2636315.6744 | 1193895.2617
216 | 2636176.862 | 1194007.2684 | 2636176.5194 | 1194006.5136 | 2636165.1143 | 1193980.8196 | 2636162.9164 | 1193977.5601 | 2636157.05 | 1193970.5657
217 | 2636127.8289 | 1193895.8174 | 2636139.245 | 1193893.2935 | 2636143.9456 | 1193893.5331 | 2636147.584 | 1193894.2332
218 | 2636115.9939 | 1193898.4339 | 2636127.8289 | 1193895.8174
219 | 2636155.787 | 1193901.2755 | 2636152.0949 | 1193896.8397 | 2636150.3568 | 1193895.673 | 2636147.584 | 1193894.2332
220 | 2636387.9283 | 1194125.5481 | 2636377.995 | 1194135.1894

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635246.3686 | 1194396.8018
1 | 2635276.6547 | 1194291.8269
2 | 2635237.8247 | 1194422.0776
3 | 2635273.6606 | 1194279.9555
4 | 2635193.1974 | 1194466.9397
5 | 2635291.8885 | 1194240.8844
6 | 2635305.4894 | 1194199.0779
7 | 2635266.3355 | 1194298.2471
8 | 2635225.9954 | 1194401.8748
9 | 2635187.6199 | 1194474.2144
10 | 2635293.8322 | 1194236.7177
11 | 2635314.0423 | 1194183.0422
12 | 2635186.5116 | 1194381.9207
13 | 2635182.4981 | 1194480.0618
14 | 2634894.8122 | 1194509.5505
15 | 2634870.1462 | 1194598.028
16 | 2635693.3583 | 1193085.6915
17 | 2635817.3934 | 1193146.5728
18 | 2635731.446 | 1193193.8906
19 | 2635509.8812 | 1195619.6934
20 | 2635512.3184 | 1195596.5523
21 | 2635506.0072 | 1195637.6143
22 | 2635828.7179 | 1195205.9113
23 | 2635516.2935 | 1195696.4297
24 | 2635711.988 | 1195014.5218
25 | 2635916.7894 | 1195111.3427
26 | 2635033.8507 | 1195108.8913
27 | 2635001.5459 | 1194874.8567
28 | 2635634.9201 | 1195714.0219
29 | 2635663.9852 | 1195713.2626
30 | 2635230.9065 | 1194600.612
31 | 2635172.1672 | 1194619.844
32 | 2635243.6262 | 1194585.99
33 | 2635285.2072 | 1194592.4606
34 | 2635248.4445 | 1194572.8314
35 | 2635292.1467 | 1194563.0854
36 | 2635238.658 | 1194509.6414
37 | 2635776.2484 | 1194710.6393
38 | 2635785.7091 | 1194727.9374
39 | 2635950.86 | 1194789.7393
40 | 2635705.6824 | 1195013.5777
41 | 2635683.1665 | 1195008.4632
42 | 2635664.3938 | 1195004.3554
43 | 2635497.5856 | 1194999.6934
44 | 2635401.8864 | 1194944.2306
45 | 2635490.552 | 1195033.132
46 | 2636115.0691 | 1195240.6414
47 | 2635928.5012 | 1195111.1351
48 | 2635935.8207 | 1195107.8306
49 | 2636098.7787 | 1194407.7302
50 | 2636130.1809 | 1194152.6692
51 | 2636038.0019 | 1194114.2927
52 | 2636120.0121 | 1194090.0626
53 | 2636337.7809 | 1194256.4284
54 | 2636433.7531 | 1194443.641
55 | 2636443.905 | 1194443.8845
56 | 2636444.2841 | 1194493.0025
57 | 2636455.0575 | 1194410.1508
58 | 2636515.4251 | 1194698.8484
59 | 2636503.2998 | 1194434.5883
60 | 2636517.7755 | 1194420.9886
61 | 2636491.0821 | 1194418.9797
62 | 2636556.4432 | 1194382.9259
63 | 2636569.3001 | 1194374.4107
64 | 2636756.3474 | 1194482.2148
65 | 2636059.6074 | 1194060.5714
66 | 2636152.7985 | 1194050.2637
67 | 2636042.8752 | 1194051.9076
68 | 2636294.4437 | 1194157.8763
69 | 2636304.5853 | 1194153.024
70 | 2636302.9134 | 1194200.833
71 | 2636180.8962 | 1194016.1564
72 | 2636284.4207 | 1194151.448
73 | 2636145.1663 | 1193956.397
74 | 2636120.5885 | 1193917.2764
75 | 2636152.1398 | 1193964.7114
76 | 2636012.2553 | 1194036.2844
77 | 2636352.5058 | 1194159.9295
78 | 2636383.535 | 1194207.6996
79 | 2636372.5705 | 1194140.4545
80 | 2636318.7561 | 1194154.4265
81 | 2636398.2356 | 1194211.2797
82 | 2636291.0032 | 1194133.5275
83 | 2636037.8057 | 1193994.6821
84 | 2635986.7576 | 1194022.4815
85 | 2635952.6297 | 1194007.1849
86 | 2635927.0361 | 1193989.4325
87 | 2636783.2322 | 1194463.3362
88 | 2636747.8595 | 1194498.2492
89 | 2635357.1387 | 1194841.8967
90 | 2635353.2591 | 1194814.5437
91 | 2635325.804 | 1194619.7926
92 | 2635305.7868 | 1194581.0645
93 | 2635288.4818 | 1194551.3342
94 | 2635305.0518 | 1194579.9952
95 | 2635330.226 | 1194542.4058
96 | 2635175.4932 | 1194486.9355
97 | 2635368.5554 | 1193273.5275
98 | 2635734.4966 | 1193199.9433
99 | 2635588.1506 | 1193384.8939
100 | 2635943.2389 | 1192973.5312
101 | 2635972.1444 | 1192957.556
102 | 2635911.7458 | 1193013.9218
103 | 2635617.8115 | 1193765.6006
104 | 2635632.0746 | 1193782.6237
105 | 2635325.9424 | 1194163.4956
106 | 2635701.0625 | 1193813.1555
107 | 2635698.72 | 1193849.6354
108 | 2635741.2582 | 1193947.8242
109 | 2635826.0424 | 1193146.967
110 | 2635865.7392 | 1193141.4736
111 | 2636005.5037 | 1192991.5945
112 | 2635868.4453 | 1193160.8815
113 | 2635870.2553 | 1193173.8627
114 | 2635850.2739 | 1193182.4859
115 | 2636033.4092 | 1193017.0343
116 | 2635762.2568 | 1193971.4179
117 | 2635730.4474 | 1194000.9775
118 | 2635713.0573 | 1194010.6169
119 | 2635764.9856 | 1194015.6177
120 | 2635875.1578 | 1193951.938
121 | 2635876.3169 | 1193949.2657
122 | 2635889.9925 | 1193966.3458
123 | 2635930.8018 | 1193986.1036
124 | 2635844.9297 | 1193931.1012
125 | 2635846.258 | 1193891.9134
126 | 2635860.032 | 1193939.8412
127 | 2635866.4882 | 1193989.9743
128 | 2635864.1973 | 1193817.4324
129 | 2635902.2736 | 1193633.3564
130 | 2635904.4004 | 1193823.8865
131 | 2635847.4633 | 1193205.5535
132 | 2634874.1977 | 1194617.6255
133 | 2634876.9271 | 1194624.8758
134 | 2635064.432 | 1194489.1097
135 | 2634877.0468 | 1194637.0276
136 | 2634909.3622 | 1194621.2962
137 | 2634857.4787 | 1194646.8799
138 | 2634929.6046 | 1194611.2708
139 | 2634906.4563 | 1194635.007
140 | 2634872.3686 | 1194746.838
141 | 2635994.2285 | 1193317.0175
142 | 2636269.5632 | 1193020.6947
143 | 2636079.789 | 1193293.9735
144 | 2635931.7337 | 1193482.2519
145 | 2636281.4731 | 1193037.5204
146 | 2636341.1814 | 1193077.8042
147 | 2636101.9075 | 1193294.0841
148 | 2636356.4269 | 1193081.2208
149 | 2636347.6883 | 1193104.4916
150 | 2636742.1063 | 1194525.8636
151 | 2636713.6195 | 1194516.5018
152 | 2636704.8651 | 1194528.9185
153 | 2636698.1408 | 1194536.5765
154 | 2636791.3164 | 1194453.0054
155 | 2636889.1846 | 1194421.7874
156 | 2636900.7694 | 1194140.794
157 | 2636815.0669 | 1194426.1872
158 | 2635449.1055 | 1194118.918
159 | 2635430.3839 | 1194090.7774
160 | 2635417.3297 | 1194068.9439
161 | 2635316.7014 | 1194189.7631
162 | 2635478.8514 | 1194045.2808
163 | 2635309.8999 | 1194202.2709
164 | 2635564.0854 | 1194042.5725
165 | 2635770.4468 | 1194013.58
166 | 2635788.9802 | 1194006.6651
167 | 2635806.3172 | 1194001.0488
168 | 2635826.8983 | 1193994.9504
169 | 2635829.0288 | 1193994.8053
170 | 2635822.0073 | 1193983.9525
171 | 2635956.0836 | 1194003.47
172 | 2635899.5222 | 1193931.3616
173 | 2636012.4108 | 1193968.5674
174 | 2635907.0099 | 1193936.1194
175 | 2635858.0926 | 1194000.7291
176 | 2635939.2921 | 1193828.1284
177 | 2635922.1226 | 1193946.4592
178 | 2635871.2927 | 1194005.8386
179 | 2635980.8843 | 1193968.6701
180 | 2635996.7277 | 1193958.4931
181 | 2635872.8355 | 1194006.4425
182 | 2635883.0754 | 1194010.4506
183 | 2636035.6865 | 1193837.806
184 | 2636037.43 | 1193829.2229
185 | 2635304.0866 | 1194214.734
186 | 2635301.6025 | 1194220.0599
187 | 2636280.7931 | 1193335.5636
188 | 2636128.1802 | 1193284.5062
189 | 2636207.9741 | 1193221.9316
190 | 2636109.8234 | 1193294.6016
191 | 2636215.8536 | 1193227.1599
192 | 2636216.3042 | 1193230.8414
193 | 2634899.7036 | 1194785.4294
194 | 2634896.6254 | 1194793.3913
195 | 2634902.7544 | 1194787.6895
196 | 2634907.1229 | 1194839.1732
197 | 2636667.8077 | 1193752.7512
198 | 2636819.8941 | 1193752.3745
199 | 2636661.4733 | 1193752.8127
200 | 2636815.3128 | 1193320.4397
201 | 2636644.8287 | 1193756.1057
202 | 2636829.7248 | 1193291.8828
203 | 2636829.6776 | 1193291.9567
204 | 2636389.7435 | 1193831.9433
205 | 2636323.0095 | 1193860.6762
206 | 2636332.0885 | 1193876.3501
207 | 2636333.4988 | 1193878.9831
208 | 2636293.029 | 1193886.6521
209 | 2636291.6047 | 1193888.312
210 | 2636303.3561 | 1193898.322
211 | 2636194.1513 | 1194000.8496
212 | 2636315.6744 | 1193895.2617
213 | 2636244.5256 | 1194064.3774
214 | 2636176.862 | 1194007.2684
215 | 2636127.8289 | 1193895.8174
216 | 2636147.584 | 1193894.2332
217 | 2636115.9939 | 1193898.4339
218 | 2636155.787 | 1193901.2755
219 | 2636157.05 | 1193970.5657
220 | 2636377.995 | 1194135.1894
221 | 2636387.9283 | 1194125.5481
222 | 2635871.2927 | 1194005.8386

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.982 | -0.1297 | 0.00044762 | 0.00011219
1 | 0.98378 | -0.11656 | 0.00069139 | 0.00017328
2 | 0.98158 | -0.13279 | 0 | 0
3 | 0.98399 | -0.11501 | 0 | 0
4 | 0.98059 | -0.14013 | 0 | 0
5 | 0.98488 | -0.10853 | 0.00022192 | 5.5618e-05
6 | 0.98383 | -0.11612 | 0.00029892 | 7.4915e-05
7 | 0.98396 | -0.11523 | 0.001063 | 0.00026641
8 | 0.98043 | -0.14138 | 0 | 0
9 | 0.98047 | -0.14104 | 0.00027228 | 6.824e-05
10 | 0.98497 | -0.10783 | 0.00044969 | 0.0001127
11 | 0.98381 | -0.11629 | 0.0005078 | 0.00012727
12 | 0.98033 | -0.14214 | 0 | 0
13 | 0.98037 | -0.14178 | 0 | 0
14 | 0.9794 | -0.14908 | 0.00010478 | 2.626e-05
15 | 0.97941 | -0.14896 | 0.0001684 | 4.2206e-05
16 | 0.97856 | -0.15482 | 0.00016376 | 4.1042e-05
17 | 0.9788 | -0.15299 | 9.5278e-05 | 2.3879e-05
18 | 0.97839 | -0.15613 | 9.3494e-05 | 2.3432e-05
19 | 0.97134 | -0.20981 | 0.0001377 | 3.4512e-05
20 | 0.97136 | -0.20968 | 0.00035987 | 9.0192e-05
21 | 0.97133 | -0.20989 | 0 | 0
22 | 0.97198 | -0.20488 | 0 | 0
23 | 0.97129 | -0.21021 | 0 | 0
24 | 0.97247 | -0.20097 | 0.00045445 | 0.0001139
25 | 0.97191 | -0.20542 | 3.7602e-05 | 9.424e-06
26 | 0.97829 | -0.15732 | 0.00024379 | 6.1099e-05
27 | 0.97838 | -0.15666 | 0.00014761 | 3.6995e-05
28 | 0.97119 | -0.2109 | 0.00011524 | 2.8881e-05
29 | 0.97118 | -0.21097 | 0.00023597 | 5.9139e-05
30 | 0.97859 | -0.155 | 0 | 0
31 | 0.97856 | -0.15519 | 0.00029267 | 7.335e-05
32 | 0.97861 | -0.15485 | 0 | 0
33 | 0.9781 | -0.15864 | 0 | 0
34 | 0.97876 | -0.1537 | 0.00096287 | 0.00024132
35 | 0.97779 | -0.1609 | 0 | 0
36 | 0.97958 | -0.14765 | 0 | 0
37 | 0.97191 | -0.20512 | 0.00060796 | 0.00015237
38 | 0.97193 | -0.20499 | 0 | 0
39 | 0.97176 | -0.20623 | 0.00064731 | 0.00016223
40 | 0.9725 | -0.20076 | 0.00011341 | 2.8424e-05
41 | 0.9726 | -0.19998 | 0.00057912 | 0.00014514
42 | 0.9727 | -0.19921 | 0.0001899 | 4.7592e-05
43 | 0.97391 | -0.19004 | 0 | 0
44 | 0.97467 | -0.18431 | 0.00020731 | 5.1957e-05
45 | 0.97388 | -0.19023 | 0.00051704 | 0.00012958
46 | 0.97185 | -0.20588 | 0.00015497 | 3.884e-05
47 | 0.97191 | -0.20546 | 0 | 0
48 | 0.9719 | -0.20548 | 0.00015048 | 3.7715e-05
49 | 0.98176 | -0.13017 | 0.001173 | 0.00029398
50 | 0.9822 | -0.12702 | 0 | 0
51 | 0.98194 | -0.12888 | 0.0016197 | 0.00040594
52 | 0.98277 | -0.12275 | 0 | 0
53 | 0.98161 | -0.13161 | 0.00041931 | 0.00010509
54 | 0.98101 | -0.1363 | 4.8196e-05 | 1.2079e-05
55 | 0.98102 | -0.13629 | 0 | 0
56 | 0.98101 | -0.13632 | 0 | 0
57 | 0.98102 | -0.13623 | 0.00025659 | 6.4308e-05
58 | 0.981 | -0.13644 | 3.6451e-05 | 9.1355e-06
59 | 0.98105 | -0.13599 | 0.00017276 | 4.3297e-05
60 | 0.98106 | -0.13596 | 0 | 0
61 | 0.98104 | -0.13608 | 7.6563e-05 | 1.9189e-05
62 | 0.9811 | -0.1356 | 0 | 0
63 | 0.98109 | -0.13573 | 0.00010192 | 2.5544e-05
64 | 0.98088 | -0.13734 | 0 | 0
65 | 0.98412 | -0.11289 | 0 | 0
66 | 0.98207 | -0.12781 | 0.00030779 | 7.7139e-05
67 | 0.9845 | -0.11012 | 0.0037069 | 0.00092904
68 | 0.98059 | -0.13857 | 0 | 0
69 | 0.98059 | -0.13852 | 0 | 0
70 | 0.98057 | -0.13871 | 0.00030518 | 7.6485e-05
71 | 0.98149 | -0.13201 | 0 | 0
72 | 0.98059 | -0.13857 | 0.00024619 | 6.1702e-05
73 | 0.98132 | -0.13323 | 0 | 0
74 | 0.98127 | -0.13361 | 0.00025594 | 6.4145e-05
75 | 0.98134 | -0.13315 | 0.00043851 | 0.0001099
76 | 0.98537 | -0.10377 | 0 | 0
77 | 0.98044 | -0.13959 | 0 | 0
78 | 0.98039 | -0.13995 | 0 | 0
79 | 0.98038 | -0.14005 | 0.00069175 | 0.00017337
80 | 0.98055 | -0.13886 | 0.00027842 | 6.9779e-05
81 | 0.98038 | -0.14003 | 0.00042263 | 0.00010592
82 | 0.9807 | -0.13776 | 0.00014379 | 3.6036e-05
83 | 0.98487 | -0.10732 | 0 | 0
84 | 0.98641 | -0.096321 | 0.0032596 | 0.00081693
85 | 0.99399 | -0.042272 | 0.0020529 | 0.00051451
86 | 0.99408 | -0.041626 | 0.0021907 | 0.00054903
87 | 0.98087 | -0.13746 | 0 | 0
88 | 0.98087 | -0.13743 | 0 | 0
89 | 0.97542 | -0.17866 | 0.00070843 | 0.00017755
90 | 0.97563 | -0.17706 | 0.00023136 | 5.7984e-05
91 | 0.9772 | -0.16533 | 0.00054436 | 0.00013643
92 | 0.97758 | -0.16245 | 0 | 0
93 | 0.97778 | -0.16097 | 0.00055565 | 0.00013926
94 | 0.9776 | -0.16236 | 0.00015888 | 3.9819e-05
95 | 0.97757 | -0.16254 | 0.0001727 | 4.3282e-05
96 | 0.98036 | -0.14182 | 0.00034841 | 8.7319e-05
97 | 0.97834 | -0.15651 | 7.8805e-05 | 1.975e-05
98 | 0.97838 | -0.15619 | 0.0004762 | 0.00011935
99 | 0.97826 | -0.15707 | 0.00034468 | 8.6385e-05
100 | 0.97959 | -0.14705 | 0.00074018 | 0.00018551
101 | 0.97975 | -0.14585 | 0 | 0
102 | 0.97938 | -0.14864 | 0.00026997 | 6.766e-05
103 | 0.99232 | -0.054223 | 0.00046504 | 0.00011655
104 | 0.99234 | -0.054118 | 0.0032347 | 0.00081069
105 | 0.9838 | -0.11638 | 0.0003951 | 9.9022e-05
106 | 0.99306 | -0.049039 | 0 | 0
107 | 0.99327 | -0.047542 | 0.0056869 | 0.0014253
108 | 0.99472 | -0.037294 | 0 | 0
109 | 0.97881 | -0.15287 | 0.00010308 | 2.5835e-05
110 | 0.97889 | -0.15225 | 0 | 0
111 | 0.97999 | -0.14411 | 0.00023779 | 5.9596e-05
112 | 0.97886 | -0.15246 | 0.00023881 | 5.9851e-05
113 | 0.97885 | -0.15257 | 0 | 0
114 | 0.97883 | -0.15274 | 0.00012833 | 3.2163e-05
115 | 0.98019 | -0.14265 | 0 | 0
116 | 0.99514 | -0.034294 | 0 | 0
117 | 0.99581 | -0.029573 | 0 | 0
118 | 0.99556 | -0.03141 | 0.00043034 | 0.00010785
119 | 0.99668 | -0.023443 | 0.0005063 | 0.00012689
120 | 0.99215 | -0.055328 | 0 | 0
121 | 0.99202 | -0.056257 | 0 | 0
122 | 0.99435 | -0.039752 | 0 | 0
123 | 0.98915 | -0.076645 | 0.0025931 | 0.0006499
124 | 0.99087 | -0.064446 | 0 | 0
125 | 0.98976 | -0.072392 | 0.004484 | 0.0011238
126 | 0.99136 | -0.060944 | 0.0047936 | 0.0012014
127 | 0.9976 | -0.016846 | 0.001156 | 0.00028972
128 | 0.9881 | -0.084322 | 0 | 0
129 | 0.98602 | -0.099565 | 0.00022454 | 5.6275e-05
130 | 0.98767 | -0.087377 | 0.0013869 | 0.00034759
131 | 0.9788 | -0.15292 | 0.00063756 | 0.00015979
132 | 0.97942 | -0.14889 | 4.2375e-05 | 1.062e-05
133 | 0.97942 | -0.14887 | 0 | 0
134 | 0.97993 | -0.14513 | 0.00012261 | 3.0729e-05
135 | 0.9794 | -0.14901 | 0 | 0
136 | 0.97935 | -0.14942 | 0 | 0
137 | 0.9794 | -0.14903 | 5.6512e-05 | 1.4163e-05
138 | 0.97934 | -0.1495 | 0.00034347 | 8.6082e-05
139 | 0.97933 | -0.14953 | 0.00018605 | 4.6628e-05
140 | 0.97924 | -0.15021 | 0 | 0
141 | 0.98255 | -0.12511 | 0 | 0
142 | 0.97963 | -0.14673 | 0 | 0
143 | 0.98224 | -0.12734 | 0.00095223 | 0.00023865
144 | 0.98437 | -0.11171 | 0.00030532 | 7.652e-05
145 | 0.97962 | -0.14684 | 0.00051614 | 0.00012936
146 | 0.97954 | -0.14736 | 0 | 0
147 | 0.9822 | -0.12767 | 0.00024021 | 6.0202e-05
148 | 0.97954 | -0.14741 | 0.00032511 | 8.148e-05
149 | 0.97953 | -0.14744 | 0.0002626 | 6.5813e-05
150 | 0.98087 | -0.13746 | 0.00010477 | 2.6258e-05
151 | 0.98085 | -0.13757 | 0.00010507 | 2.6332e-05
152 | 0.98085 | -0.1376 | 0.000173 | 4.3358e-05
153 | 0.98085 | -0.13761 | 4.7821e-05 | 1.1985e-05
154 | 0.98086 | -0.13749 | 8.3129e-05 | 2.0834e-05
155 | 0.98085 | -0.13761 | 0 | 0
156 | 0.98083 | -0.13778 | 4.559e-05 | 1.1426e-05
157 | 0.98086 | -0.13755 | 7.9042e-05 | 1.981e-05
158 | 0.98981 | -0.072693 | 0.00060117 | 0.00015067
159 | 0.98985 | -0.072422 | 0 | 0
160 | 0.98987 | -0.072265 | 0 | 0
161 | 0.98615 | -0.099269 | 9.718e-05 | 2.4356e-05
162 | 0.99148 | -0.060687 | 0.00023271 | 5.8323e-05
163 | 0.98581 | -0.10168 | 0.00025046 | 6.2771e-05
164 | 0.99359 | -0.045511 | 0.00042181 | 0.00010572
165 | 0.99679 | -0.022615 | 0.0015667 | 0.00039266
166 | 0.99721 | -0.019649 | 0.00039768 | 9.9669e-05
167 | 0.9976 | -0.016881 | 0.0036522 | 0.00091533
168 | 0.99812 | -0.013231 | 0 | 0
169 | 0.99817 | -0.012854 | 0.0010419 | 0.00026112
170 | 0.9981 | -0.013382 | 0.0012552 | 0.00031458
171 | 0.98786 | -0.085857 | 0.0011096 | 0.00027809
172 | 0.99167 | -0.058686 | 0.0011093 | 0.00027802
173 | 0.98448 | -0.11014 | 0.0011411 | 0.000286
174 | 0.9916 | -0.059208 | 0.0036063 | 0.00090383
175 | 0.99894 | -0.007433 | 0 | 0
176 | 0.98737 | -0.089518 | 0.0012215 | 0.00030614
177 | 0.99154 | -0.059617 | 0.002198 | 0.00055087
178 | 1 | 0 | -0.10749 | -0.02673
179 | 0.98411 | -0.11275 | 0.0059121 | 0.0014817
180 | 0.98432 | -0.11127 | 0 | 0
181 | 1 | -2.6871e-05 | 0.00095882 | 0.0002403
182 | 0.99999 | -9.9929e-05 | 0.00066515 | 0.0001667
183 | 0.9867 | -0.094254 | 0.00080036 | 0.00020059
184 | 0.98665 | -0.094609 | 0.0039094 | 0.00097979
185 | 0.9855 | -0.10398 | 0.00035627 | 8.9289e-05
186 | 0.98537 | -0.10494 | 0.00062301 | 0.00015614
187 | 0.9821 | -0.12844 | 0.00017607 | 4.4127e-05
188 | 0.98216 | -0.12799 | 0 | 0
189 | 0.98205 | -0.12877 | 0 | 0
190 | 0.98218 | -0.12777 | 0.00027617 | 6.9214e-05
191 | 0.98204 | -0.12885 | 0.00061944 | 0.00015525
192 | 0.98203 | -0.12885 | 0.0001129 | 2.8296e-05
193 | 0.9792 | -0.15048 | 0 | 0
194 | 0.9792 | -0.15052 | 7.4368e-05 | 1.8638e-05
195 | 0.9792 | -0.15049 | 0.00013716 | 3.4377e-05
196 | 0.97917 | -0.15069 | 0.00032285 | 8.0914e-05
197 | 0.97932 | -0.1481 | 0.00076255 | 0.00019111
198 | 0.97903 | -0.15026 | 0.00011485 | 2.8783e-05
199 | 0.97934 | -0.14796 | 0 | 0
200 | 0.97828 | -0.15571 | 0.00038481 | 9.6441e-05
201 | 0.97939 | -0.14759 | 9.2638e-05 | 2.3217e-05
202 | 0.97824 | -0.15598 | 0.00062711 | 0.00015717
203 | 0.97824 | -0.15598 | 0.0001769 | 4.4336e-05
204 | 0.98022 | -0.1414 | 0 | 0
205 | 0.98045 | -0.13971 | 0 | 0
206 | 0.98051 | -0.13928 | 0.00029783 | 7.4642e-05
207 | 0.98052 | -0.1392 | 0 | 0
208 | 0.98073 | -0.13766 | 8.8839e-05 | 2.2265e-05
209 | 0.98073 | -0.13766 | 0 | 0
210 | 0.98066 | -0.13816 | 0 | 0
211 | 0.9814 | -0.13274 | 0.00028964 | 7.259e-05
212 | 0.98061 | -0.13856 | 0.00053661 | 0.00013449
213 | 0.98108 | -0.13501 | 0.00057237 | 0.00014345
214 | 0.98147 | -0.13222 | 0.00015358 | 3.8491e-05
215 | 0.98125 | -0.13378 | 0.00023631 | 5.9224e-05
216 | 0.98124 | -0.13384 | 9.2676e-05 | 2.3227e-05
217 | 0.98126 | -0.13371 | 0 | 0
218 | 0.98124 | -0.13386 | 0.00018362 | 4.6018e-05
219 | 0.98135 | -0.13305 | 0.00068918 | 0.00017273
220 | 0.98037 | -0.14013 | 0.00077091 | 0.00019321
221 | 0.98037 | -0.14015 | 0.00014496 | 3.633e-05
222 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.01122 | -0.0027593 | 0.01124 | 0.0027655 | 1.9704e-05 | 6.1908e-06 | 0.016983 | 0.016983 | 0.016983 | 0.982 | -0.1297 | 0.98378 | -0.11656 | 6.29
1 | 0.010772 | 0.0026472 | -0.010768 | -0.0026458 | 4.4261e-06 | 1.3649e-06 | 0.016305 | 0.016305 | 0.016305 | 0.982 | -0.1297 | 0.98158 | -0.13279 | 6.0389
2 | -0.011931 | -0.0029388 | 0.011934 | 0.0029396 | 2.4831e-06 | 7.9954e-07 | 0.018028 | 0.018028 | 0.018028 | 0.98378 | -0.11656 | 0.98399 | -0.11501 | 6.6772
3 | 0.010768 | 0.0026458 | -0.010757 | -0.0026425 | 1.0531e-05 | 3.2487e-06 | 0.016305 | 0.016305 | 0.016305 | 0.98158 | -0.13279 | 0.98059 | -0.14013 | 6.039
4 | -0.014199 | -0.0035054 | 0.014211 | 0.0035096 | 1.2381e-05 | 4.2139e-06 | 0.021453 | 0.021453 | 0.021453 | 0.98399 | -0.11501 | 0.98488 | -0.10853 | 7.9455
5 | 0.001202 | 0.00029963 | -0.0012018 | -0.00030069 | 1.8332e-07 | -1.0592e-06 | 0.0018172 | 0.0018176 | 0.0018176 | 0.98399 | -0.11501 | 0.98383 | -0.11612 | 0.67317
6 | 0.001063 | 0.00026617 | -0.001063 | -0.00026641 | 3.1771e-08 | -2.3806e-07 | 0.0016074 | 0.0016075 | 0.0016075 | 0.98399 | -0.11501 | 0.98396 | -0.11523 | 0.59538
7 | 0.0015605 | 0.00037872 | -0.0015602 | -0.00037954 | 2.5457e-07 | -8.23e-07 | 0.0023636 | 0.002364 | 0.002364 | 0.98059 | -0.14013 | 0.98043 | -0.14138 | 0.87554
8 | 0.009197 | 0.0022638 | -0.0091959 | -0.0022635 | 1.1118e-06 | 3.12e-07 | 0.013942 | 0.013942 | 0.013942 | 0.98059 | -0.14013 | 0.98047 | -0.14104 | 5.1636
9 | -0.014433 | -0.0035652 | 0.014434 | 0.0035657 | 1.3619e-06 | 4.6531e-07 | 0.021788 | 0.021788 | 0.021788 | 0.98488 | -0.10853 | 0.98497 | -0.10783 | 8.0696
10 | 0.00090293 | 0.00022578 | -0.00090291 | -0.000226 | 2.1183e-08 | -2.2304e-07 | 0.0013655 | 0.0013656 | 0.0013656 | 0.98383 | -0.11612 | 0.98381 | -0.11629 | 0.50576
11 | 0.0015602 | 0.00037954 | -0.0015601 | -0.00038004 | 1.5402e-07 | -4.9765e-07 | 0.002364 | 0.0023642 | 0.0023642 | 0.98043 | -0.14138 | 0.98033 | -0.14214 | 0.87561
12 | 0.0089236 | 0.0021953 | -0.0089227 | -0.002195 | 8.8818e-07 | 2.4353e-07 | 0.013528 | 0.013528 | 0.013528 | 0.98047 | -0.14104 | 0.98037 | -0.14178 | 5.0105
13 | -0.014884 | -0.0036784 | 0.01489 | 0.0036804 | 5.7897e-06 | 1.9928e-06 | 0.022467 | 0.022467 | 0.022467 | 0.98497 | -0.10783 | 0.98537 | -0.10494 | 8.3212
14 | 0.00039511 | 9.8734e-05 | -0.0003951 | -9.9022e-05 | 5.0988e-09 | -2.8862e-07 | 0.0005975 | 0.0005976 | 0.0005976 | 0.98381 | -0.11629 | 0.9838 | -0.11638 | 0.22133
15 | 0.0015601 | 0.00038004 | -0.0015595 | -0.00038202 | 6.1588e-07 | -1.9879e-06 | 0.0023642 | 0.0023649 | 0.0023649 | 0.98033 | -0.14214 | 0.97993 | -0.14513 | 0.8759
16 | 0.00034841 | 8.7196e-05 | -0.00034841 | -8.7319e-05 | 1.7125e-09 | -1.2309e-07 | 0.00052878 | 0.00052882 | 0.00052882 | 0.98037 | -0.14178 | 0.98036 | -0.14182 | 0.19586
17 | 0.0085743 | 0.0021078 | -0.0085676 | -0.0021061 | 6.7038e-06 | 1.7774e-06 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.98037 | -0.14178 | 0.97958 | -0.14765 | 4.8148
18 | -0.00010478 | -2.626e-05 | 0.00010478 | 2.4974e-05 | 1.6121e-09 | -1.286e-06 | 0.00015919 | 0.00015874 | 0.00015919 | 0.9794 | -0.14908 | 0.97941 | -0.14896 | 0.05896
19 | -0.00027318 | -6.718e-05 | 0.00027318 | 6.6908e-05 | 2.3255e-09 | -2.7204e-07 | 0.00041459 | 0.00041449 | 0.00041459 | 0.97941 | -0.14896 | 0.97942 | -0.14889 | 0.15355
20 | -0.0011572 | -0.00028083 | 0.0011574 | 0.00027914 | 2.7546e-07 | -1.6929e-06 | 0.0017564 | 0.0017557 | 0.0017564 | 0.97856 | -0.15482 | 0.9788 | -0.15299 | 0.6505
21 | 0.0009934 | 0.00023979 | -0.00099323 | -0.00024122 | 1.6865e-07 | -1.4288e-06 | 0.0015074 | 0.0015079 | 0.0015079 | 0.97856 | -0.15482 | 0.97839 | -0.15613 | 0.55847
22 | -0.0012527 | -0.00030302 | 0.0012527 | 0.00030292 | 1.9516e-08 | -1.0132e-07 | 0.0019006 | 0.0019005 | 0.0019006 | 0.9788 | -0.15299 | 0.97881 | -0.15287 | 0.70392
23 | 0.00082093 | 0.0002027 | -0.00082092 | -0.00020279 | 6.5818e-09 | -8.2588e-08 | 0.0012475 | 0.0012475 | 0.0012475 | 0.97839 | -0.15613 | 0.97838 | -0.15619 | 0.46203
24 | 7.8808e-05 | 1.5086e-05 | -7.8805e-05 | -1.975e-05 | 3.2868e-09 | -4.6643e-06 | 0.00011837 | 0.00011986 | 0.00011986 | 0.97839 | -0.15613 | 0.97834 | -0.15651 | 0.044392
25 | -0.00048896 | -0.00011872 | 0.00048897 | 0.00011843 | 8.4281e-09 | -2.9586e-07 | 0.00074769 | 0.00074758 | 0.00074769 | 0.97134 | -0.20981 | 0.97136 | -0.20968 | 0.27692
26 | 0.00035126 | 8.421e-05 | -0.00035125 | -8.4442e-05 | 3.3837e-09 | -2.3164e-07 | 0.00053675 | 0.00053683 | 0.00053683 | 0.97134 | -0.20981 | 0.97133 | -0.20989 | 0.19882
27 | -0.00084884 | -0.00020862 | 0.00084937 | 0.00020259 | 5.2831e-07 | -6.0235e-06 | 0.0012989 | 0.0012967 | 0.0012989 | 0.97136 | -0.20968 | 0.97198 | -0.20488 | 0.48106
28 | 0.00035125 | 8.4442e-05 | -0.00035124 | -8.5448e-05 | 1.472e-08 | -1.0069e-06 | 0.00053683 | 0.00053718 | 0.00053718 | 0.97133 | -0.20989 | 0.97129 | -0.21021 | 0.19896
29 | -0.0011925 | -0.00028372 | 0.001193 | 0.00028046 | 5.8058e-07 | -3.2613e-06 | 0.0018202 | 0.001819 | 0.0018202 | 0.97198 | -0.20488 | 0.97247 | -0.20097 | 0.67416
30 | 0.00034309 | 8.1129e-05 | -0.00034307 | -8.2824e-05 | 2.3542e-08 | -1.6949e-06 | 0.00052354 | 0.00052412 | 0.00052412 | 0.97198 | -0.20488 | 0.97191 | -0.20542 | 0.19412
31 | 0.00035124 | 8.5448e-05 | -0.00035121 | -8.7661e-05 | 3.2422e-08 | -2.2126e-06 | 0.00053718 | 0.00053797 | 0.00053797 | 0.97129 | -0.21021 | 0.97119 | -0.2109 | 0.19925
32 | 0.0012561 | 0.00030877 | -0.0012554 | -0.00031218 | 6.8103e-07 | -3.4074e-06 | 0.0019198 | 0.0019211 | 0.0019211 | 0.97247 | -0.20097 | 0.97193 | -0.20499 | 0.71153
33 | -0.0029036 | -0.00070313 | 0.0029036 | 0.00070308 | 7.8226e-08 | -4.9021e-08 | 0.0044341 | 0.0044341 | 0.0044341 | 0.97247 | -0.20097 | 0.9725 | -0.20076 | 1.6423
34 | 0.00030547 | 7.3399e-05 | -0.00030546 | -7.3544e-05 | 1.5912e-09 | -1.4455e-07 | 0.00046656 | 0.00046661 | 0.00046661 | 0.97191 | -0.20542 | 0.97191 | -0.20546 | 0.17282
35 | -0.00024379 | -6.1099e-05 | 0.00024381 | 5.8019e-05 | 2.1036e-08 | -3.0797e-06 | 0.00037081 | 0.00036973 | 0.00037081 | 0.97829 | -0.15732 | 0.97838 | -0.15666 | 0.13734
36 | -0.00039142 | -9.5014e-05 | 0.0003915 | 9.0407e-05 | 8.1148e-08 | -4.6074e-06 | 0.00059422 | 0.00059264 | 0.00059422 | 0.97838 | -0.15666 | 0.97859 | -0.155 | 0.22008
37 | 0.00023597 | 5.878e-05 | -0.00023597 | -5.9139e-05 | 2.3716e-09 | -3.5902e-07 | 0.00036141 | 0.00036154 | 0.00036154 | 0.97119 | -0.2109 | 0.97118 | -0.21097 | 0.1339
38 | 0.00029268 | 7.2576e-05 | -0.00029267 | -7.335e-05 | 7.6394e-09 | -7.741e-07 | 0.00044476 | 0.00044504 | 0.00044504 | 0.97859 | -0.155 | 0.97856 | -0.15519 | 0.16483
39 | -0.00068418 | -0.00016298 | 0.00068419 | 0.00016274 | 1.3069e-08 | -2.395e-07 | 0.0010374 | 0.0010373 | 0.0010374 | 0.97859 | -0.155 | 0.97861 | -0.15485 | 0.38421
40 | 0.0069125 | 0.0016999 | -0.006909 | -0.0016992 | 3.4962e-06 | 7.0644e-07 | 0.010499 | 0.010499 | 0.010499 | 0.97861 | -0.15485 | 0.9781 | -0.15864 | 3.8887
41 | -0.0075967 | -0.0018626 | 0.0075978 | 0.0018629 | 1.1641e-06 | 2.716e-07 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.97861 | -0.15485 | 0.97876 | -0.1537 | 4.2727
42 | 0.006909 | 0.0016992 | -0.0069069 | -0.0016988 | 2.0822e-06 | 4.2105e-07 | 0.010499 | 0.0105 | 0.0105 | 0.9781 | -0.15864 | 0.97779 | -0.1609 | 3.8887
43 | -0.0085607 | -0.0021042 | 0.0085676 | 0.0021061 | 6.9032e-06 | 1.8317e-06 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.97876 | -0.1537 | 0.97958 | -0.14765 | 4.8149
44 | 0.00055566 | 0.0001391 | -0.00055565 | -0.00013926 | 5.5743e-09 | -1.5457e-07 | 0.00084555 | 0.0008456 | 0.0008456 | 0.97779 | -0.1609 | 0.97778 | -0.16097 | 0.31319
45 | 0.0063512 | 0.0015597 | -0.00635 | -0.0015595 | 1.2393e-06 | 2.0942e-07 | 0.009654 | 0.0096541 | 0.0096541 | 0.97779 | -0.1609 | 0.9776 | -0.16236 | 3.5756
46 | -0.00060796 | -0.00015237 | 0.00060798 | 0.00015212 | 1.0892e-08 | -2.4551e-07 | 0.00093081 | 0.00093072 | 0.00093081 | 0.97191 | -0.20512 | 0.97193 | -0.20499 | 0.34474
47 | 0.00064742 | 0.00016005 | -0.00064731 | -0.00016223 | 1.098e-07 | -2.1788e-06 | 0.00099041 | 0.0009912 | 0.0009912 | 0.97193 | -0.20499 | 0.97176 | -0.20623 | 0.36711
48 | -0.0030171 | -0.0007315 | 0.0030174 | 0.00073133 | 3.0604e-07 | -1.6896e-07 | 0.0046076 | 0.0046075 | 0.0046076 | 0.9725 | -0.20076 | 0.9726 | -0.19998 | 1.7065
49 | -0.0035965 | -0.00087648 | 0.0035969 | 0.00087638 | 3.6201e-07 | -9.936e-08 | 0.0054935 | 0.0054935 | 0.0054935 | 0.9726 | -0.19998 | 0.9727 | -0.19921 | 2.0346
50 | -0.0037867 | -0.00092397 | 0.0037913 | 0.00092301 | 4.5621e-06 | -9.6184e-07 | 0.005784 | 0.005783 | 0.005784 | 0.9727 | -0.19921 | 0.97391 | -0.19004 | 2.1422
51 | -0.0043084 | -0.0010522 | 0.0043116 | 0.0010519 | 3.2483e-06 | -2.5133e-07 | 0.0065728 | 0.0065723 | 0.0065728 | 0.97391 | -0.19004 | 0.97467 | -0.18431 | 2.4344
52 | 0.00051705 | 0.00012916 | -0.00051704 | -0.00012958 | 1.3308e-08 | -4.2017e-07 | 0.00078984 | 0.00079 | 0.00079 | 0.97391 | -0.19004 | 0.97388 | -0.19023 | 0.29259
53 | -0.0045189 | -0.0011039 | 0.0045223 | 0.0011038 | 3.363e-06 | -1.2313e-07 | 0.0068888 | 0.0068883 | 0.0068888 | 0.97467 | -0.18431 | 0.97542 | -0.17866 | 2.5514
54 | -0.00015497 | -3.884e-05 | 0.00015498 | 3.5929e-05 | 8.2264e-09 | -2.9111e-06 | 0.00023728 | 0.00023627 | 0.00023728 | 0.97185 | -0.20588 | 0.97191 | -0.20546 | 0.087882
55 | 0.00015048 | 3.7615e-05 | -0.00015048 | -3.7715e-05 | 2.6594e-10 | -9.942e-08 | 0.00023036 | 0.00023039 | 0.00023039 | 0.97191 | -0.20546 | 0.9719 | -0.20548 | 0.085331
56 | -0.001173 | -0.00029398 | 0.0011735 | 0.00029092 | 5.0653e-07 | -3.0562e-06 | 0.0017779 | 0.0017767 | 0.0017779 | 0.98176 | -0.13017 | 0.9822 | -0.12702 | 0.65847
57 | 0.0016201 | 0.0004047 | -0.0016197 | -0.00040594 | 4.1648e-07 | -1.2419e-06 | 0.002454 | 0.0024545 | 0.0024545 | 0.9822 | -0.12702 | 0.98194 | -0.12888 | 0.90908
58 | -0.0045457 | -0.0011125 | 0.0045483 | 0.0011124 | 2.5651e-06 | -1.1414e-07 | 0.0068773 | 0.0068769 | 0.0068773 | 0.9822 | -0.12702 | 0.98277 | -0.12275 | 2.5471
59 | 0.0017521 | 0.00041685 | -0.0017511 | -0.0004194 | 1.0169e-06 | -2.5505e-06 | 0.0026466 | 0.0026476 | 0.0026476 | 0.9822 | -0.12702 | 0.98161 | -0.13161 | 0.9806
60 | -0.013876 | -0.0034282 | 0.013894 | 0.0034344 | 1.844e-05 | 6.2415e-06 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 | 0.98277 | -0.12275 | 0.98412 | -0.11289 | 7.7748
61 | 0.0093276 | 0.0023158 | -0.0093212 | -0.002314 | 6.4108e-06 | 1.8128e-06 | 0.014115 | 0.014115 | 0.014115 | 0.98277 | -0.12275 | 0.98207 | -0.12781 | 5.2279
62 | 0.0013318 | 0.00031432 | -0.0013311 | -0.00031738 | 6.6368e-07 | -3.0623e-06 | 0.002012 | 0.0020132 | 0.0020132 | 0.98161 | -0.13161 | 0.9811 | -0.1356 | 0.74562
63 | -4.8196e-05 | -1.2079e-05 | 4.8196e-05 | 1.1951e-05 | 3.3828e-11 | -1.282e-07 | 7.3104e-05 | 7.3058e-05 | 7.3104e-05 | 0.98101 | -0.1363 | 0.98102 | -0.13629 | 0.027076
64 | 3.6452e-05 | 5.5388e-06 | -3.6452e-05 | -6.1603e-06 | 9.0631e-11 | -6.2151e-07 | 5.4247e-05 | 5.4392e-05 | 5.4392e-05 | 0.98102 | -0.13629 | 0.98101 | -0.13632 | 0.020145
65 | -8.4647e-05 | -1.749e-05 | 8.4648e-05 | 1.6825e-05 | 5.3062e-10 | -6.6468e-07 | 0.00012717 | 0.00012698 | 0.00012717 | 0.98102 | -0.13629 | 0.98102 | -0.13623 | 0.047101
66 | 3.6452e-05 | 6.1603e-06 | -3.6451e-05 | -9.1355e-06 | 4.416e-10 | -2.9752e-06 | 5.4392e-05 | 5.529e-05 | 5.529e-05 | 0.98101 | -0.13632 | 0.981 | -0.13644 | 0.020478
67 | -0.00034124 | -8.1133e-05 | 0.00034125 | 8.0666e-05 | 6.1681e-09 | -4.6642e-07 | 0.00051606 | 0.0005159 | 0.00051606 | 0.98102 | -0.13623 | 0.98104 | -0.13608 | 0.19113
68 | -0.00017276 | -4.3297e-05 | 0.00017276 | 4.3047e-05 | 8.5116e-10 | -2.5061e-07 | 0.00026203 | 0.00026194 | 0.00026203 | 0.98105 | -0.13599 | 0.98106 | -0.13596 | 0.097049
69 | 0.00041782 | 9.9519e-05 | -0.00041781 | -9.9855e-05 | 6.688e-09 | -3.3629e-07 | 0.00063191 | 0.00063202 | 0.00063202 | 0.98106 | -0.13596 | 0.98104 | -0.13608 | 0.23408
70 | -0.00059057 | -0.00014257 | 0.0005906 | 0.00014188 | 2.7278e-08 | -6.8063e-07 | 0.00089384 | 0.0008936 | 0.00089384 | 0.98106 | -0.13596 | 0.9811 | -0.1356 | 0.33105
71 | 0.0007405 | 0.00017549 | -0.00074048 | -0.00017569 | 1.2262e-08 | -1.9324e-07 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.9811 | -0.1356 | 0.98109 | -0.13573 | 0.41468
72 | 0.00063856 | 0.00015014 | -0.00063843 | -0.00015289 | 1.29e-07 | -2.75e-06 | 0.00096507 | 0.00096602 | 0.00096602 | 0.98109 | -0.13573 | 0.98088 | -0.13734 | 0.35779
73 | 0.00020777 | 4.6376e-05 | -0.00020776 | -4.6922e-05 | 2.6547e-09 | -5.4591e-07 | 0.00031325 | 0.00031343 | 0.00031343 | 0.98088 | -0.13734 | 0.98087 | -0.13746 | 0.11609
74 | 0.00043067 | 0.00010652 | -0.00043066 | -0.00010674 | 4.8231e-09 | -2.2704e-07 | 0.00065283 | 0.00065291 | 0.00065291 | 0.98088 | -0.13734 | 0.98087 | -0.13743 | 0.24182
75 | -0.013894 | -0.0034344 | 0.0139 | 0.0034362 | 5.181e-06 | 1.7532e-06 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 | 0.98412 | -0.11289 | 0.9845 | -0.11012 | 7.7747
76 | 0.0090134 | 0.0022369 | -0.0090083 | -0.0022355 | 5.1372e-06 | 1.417e-06 | 0.013649 | 0.013649 | 0.013649 | 0.98207 | -0.12781 | 0.98149 | -0.13201 | 5.0553
77 | -0.017606 | -0.0043652 | 0.017622 | 0.0043706 | 1.5171e-05 | 5.3977e-06 | 0.026594 | 0.026594 | 0.026594 | 0.9845 | -0.11012 | 0.98537 | -0.10377 | 9.8498
78 | -0.00030519 | -7.5924e-05 | 0.00030519 | 7.5722e-05 | 2.1529e-09 | -2.0231e-07 | 0.00046291 | 0.00046284 | 0.00046291 | 0.98059 | -0.13857 | 0.98059 | -0.13852 | 0.17145
79 | 0.00030519 | 7.5924e-05 | -0.00030518 | -7.6485e-05 | 5.9774e-09 | -5.6136e-07 | 0.00046291 | 0.00046311 | 0.00046311 | 0.98059 | -0.13857 | 0.98057 | -0.13871 | 0.17152
80 | -0.0028605 | -0.00071345 | 0.0028608 | 0.00071325 | 2.9444e-07 | -2.0289e-07 | 0.0043395 | 0.0043394 | 0.0043395 | 0.98059 | -0.13852 | 0.9807 | -0.13776 | 1.6072
81 | 0.0023091 | 0.00057628 | -0.002309 | -0.00057642 | 1.0905e-07 | -1.3769e-07 | 0.0035031 | 0.0035032 | 0.0035032 | 0.98059 | -0.13852 | 0.98055 | -0.13886 | 1.2975
82 | 0.0002462 | 6.1448e-05 | -0.00024619 | -6.1702e-05 | 1.7614e-09 | -2.5451e-07 | 0.0003735 | 0.00037359 | 0.00037359 | 0.98059 | -0.13852 | 0.98059 | -0.13857 | 0.13837
83 | 0.0035795 | 0.00089162 | -0.0035781 | -0.00089206 | 1.4688e-06 | -4.4541e-07 | 0.0054249 | 0.0054252 | 0.0054252 | 0.98149 | -0.13201 | 0.98108 | -0.13501 | 2.0094
84 | 0.0020502 | 0.0005116 | -0.0020501 | -0.0005117 | 5.8813e-08 | -1.0073e-07 | 0.0031074 | 0.0031074 | 0.0031074 | 0.98149 | -0.13201 | 0.98147 | -0.13222 | 1.1509
85 | 0.0033785 | 0.00083224 | -0.0033782 | -0.00083237 | 3.3083e-07 | -1.2863e-07 | 0.005117 | 0.0051171 | 0.0051171 | 0.98149 | -0.13201 | 0.9814 | -0.13274 | 1.8952
86 | 0.00076859 | 0.00019126 | -0.00076855 | -0.00019183 | 3.9389e-08 | -5.7235e-07 | 0.001165 | 0.0011652 | 0.0011652 | 0.98132 | -0.13323 | 0.98127 | -0.13361 | 0.43154
87 | -0.00076859 | -0.00019126 | 0.0007686 | 0.00019112 | 9.1893e-09 | -1.3357e-07 | 0.001165 | 0.0011649 | 0.001165 | 0.98132 | -0.13323 | 0.98134 | -0.13315 | 0.43146
88 | 0.00051261 | 0.00012768 | -0.00051261 | -0.00012793 | 7.3199e-09 | -2.4257e-07 | 0.00077705 | 0.00077714 | 0.00077714 | 0.98127 | -0.13361 | 0.98126 | -0.13371 | 0.28783
89 | -0.0012071 | -0.00030102 | 0.0012071 | 0.00030093 | 1.5964e-08 | -9.0397e-08 | 0.0018298 | 0.0018298 | 0.0018298 | 0.98134 | -0.13315 | 0.98135 | -0.13305 | 0.67771
90 | 0.0070616 | 0.0017693 | -0.0070581 | -0.0017685 | 3.4621e-06 | 7.1038e-07 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010664 | 0.98537 | -0.10377 | 0.98487 | -0.10732 | 3.9495
91 | -0.024683 | -0.0061399 | 0.024708 | 0.0061492 | 2.5115e-05 | 9.2897e-06 | 0.037258 | 0.037258 | 0.037258 | 0.98537 | -0.10377 | 0.98641 | -0.096321 | 13.7992
92 | 0.00042265 | 0.00010466 | -0.00042263 | -0.00010568 | 2.0852e-08 | -1.017e-06 | 0.00064101 | 0.00064137 | 0.00064137 | 0.98044 | -0.13959 | 0.98039 | -0.13995 | 0.23755
93 | 0.0016077 | 0.00040233 | -0.0016076 | -0.00040264 | 1.0387e-07 | -3.1266e-07 | 0.0024398 | 0.0024399 | 0.0024399 | 0.98044 | -0.13959 | 0.98038 | -0.14005 | 0.90368
94 | -0.0020304 | -0.00050699 | 0.0020306 | 0.00050664 | 2.0269e-07 | -3.537e-07 | 0.0030808 | 0.0030807 | 0.0030808 | 0.98044 | -0.13959 | 0.98055 | -0.13886 | 1.141
95 | 0.00042263 | 0.00010568 | -0.00042263 | -0.00010592 | 4.8921e-09 | -2.3841e-07 | 0.00064137 | 0.00064146 | 0.00064146 | 0.98039 | -0.13995 | 0.98038 | -0.14003 | 0.23758
96 | 0.00091587 | 0.00022927 | -0.00091587 | -0.00022936 | 9.1144e-09 | -9.1815e-08 | 0.00139 | 0.00139 | 0.00139 | 0.98038 | -0.14005 | 0.98037 | -0.14013 | 0.51483
97 | -0.0030046 | -0.00074928 | 0.0030057 | 0.00074861 | 1.1344e-06 | -6.6858e-07 | 0.0045575 | 0.0045571 | 0.0045575 | 0.9807 | -0.13776 | 0.98108 | -0.13501 | 1.688
98 | 0.0070581 | 0.0017685 | -0.0070554 | -0.001768 | 2.754e-06 | 5.6554e-07 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010664 | 0.98487 | -0.10732 | 0.98448 | -0.11014 | 3.9496
99 | -0.027968 | -0.0069661 | 0.028008 | 0.0069811 | 4.0079e-05 | 1.4953e-05 | 0.042175 | 0.042175 | 0.042175 | 0.98641 | -0.096321 | 0.98786 | -0.085857 | 15.6203
100 | -0.0020529 | -0.00051451 | 0.0020531 | 0.00051418 | 1.8357e-07 | -3.3317e-07 | 0.0030733 | 0.0030731 | 0.0030733 | 0.99399 | -0.042272 | 0.99408 | -0.041626 | 1.1382
101 | -0.0042438 | -0.0010632 | 0.0042449 | 0.0010631 | 1.0997e-06 | -1.4343e-07 | 0.0063523 | 0.0063521 | 0.0063523 | 0.99408 | -0.041626 | 0.99435 | -0.039752 | 2.3527
102 | 0.00020776 | 4.6922e-05 | -0.00020776 | -4.7087e-05 | 8.0427e-10 | -1.6527e-07 | 0.00031343 | 0.00031348 | 0.00031348 | 0.98087 | -0.13746 | 0.98086 | -0.13749 | 0.11611
103 | 0.00032589 | 8.0842e-05 | -0.00032589 | -8.1353e-05 | 6.2045e-09 | -5.115e-07 | 0.00049409 | 0.00049428 | 0.00049428 | 0.98087 | -0.13743 | 0.98085 | -0.13757 | 0.18307
104 | 0.00010477 | 2.5901e-05 | -0.00010477 | -2.6258e-05 | 4.4494e-10 | -3.564e-07 | 0.00015881 | 0.00015894 | 0.00015894 | 0.98087 | -0.13743 | 0.98087 | -0.13746 | 0.058866
105 | -0.0052307 | -0.0012813 | 0.0052318 | 0.0012814 | 1.1127e-06 | 7.7387e-08 | 0.007969 | 0.0079689 | 0.007969 | 0.97542 | -0.17866 | 0.97563 | -0.17706 | 2.9515
106 | -0.0054632 | -0.0013394 | 0.0054717 | 0.0013402 | 8.4981e-06 | 8.0852e-07 | 0.0083217 | 0.0083209 | 0.0083217 | 0.97563 | -0.17706 | 0.9772 | -0.16533 | 3.0821
107 | -0.006016 | -0.0014766 | 0.0060183 | 0.0014769 | 2.3039e-06 | 3.3339e-07 | 0.0091498 | 0.0091496 | 0.0091498 | 0.9772 | -0.16533 | 0.97758 | -0.16245 | 3.3888
108 | 0.0001727 | 4.269e-05 | -0.0001727 | -4.3282e-05 | 2.0373e-09 | -5.9206e-07 | 0.00026266 | 0.00026287 | 0.00026287 | 0.97758 | -0.16245 | 0.97757 | -0.16254 | 0.09736
109 | -0.006191 | -0.0015196 | 0.0061911 | 0.0015196 | 7.1728e-08 | 1.1319e-08 | 0.0094122 | 0.0094122 | 0.0094122 | 0.97758 | -0.16245 | 0.9776 | -0.16236 | 3.486
110 | 0.00034472 | 8.3439e-05 | -0.00034468 | -8.6385e-05 | 4.0373e-08 | -2.9459e-06 | 0.00052325 | 0.00052429 | 0.00052429 | 0.97838 | -0.15619 | 0.97826 | -0.15707 | 0.19418
111 | -0.0033725 | -0.00083043 | 0.0033731 | 0.00083022 | 5.4331e-07 | -2.0964e-07 | 0.0051177 | 0.0051175 | 0.0051177 | 0.97959 | -0.14705 | 0.97975 | -0.14585 | 1.8954
112 | 0.0026323 | 0.00064493 | -0.0026318 | -0.00064541 | 5.5542e-07 | -4.8887e-07 | 0.0039933 | 0.0039936 | 0.0039936 | 0.97959 | -0.14705 | 0.97938 | -0.14864 | 1.4791
113 | -0.0033731 | -0.00083022 | 0.0033738 | 0.00082992 | 7.8261e-07 | -3.0226e-07 | 0.0051175 | 0.0051173 | 0.0051175 | 0.97975 | -0.14585 | 0.97999 | -0.14411 | 1.8954
114 | 0.0023618 | 0.00057775 | -0.0023607 | -0.00057909 | 1.1297e-06 | -1.3385e-06 | 0.0035834 | 0.003584 | 0.003584 | 0.97938 | -0.14864 | 0.97889 | -0.15225 | 1.3274
115 | -0.00046504 | -0.00011655 | 0.00046504 | 0.00011626 | 6.7657e-09 | -2.8549e-07 | 0.00069734 | 0.00069724 | 0.00069734 | 0.99232 | -0.054223 | 0.99234 | -0.054118 | 0.25827
116 | -0.0036997 | -0.00092696 | 0.0037023 | 0.00092621 | 2.5967e-06 | -7.4952e-07 | 0.0055477 | 0.0055471 | 0.0055477 | 0.99234 | -0.054118 | 0.99306 | -0.049039 | 2.0547
117 | -0.0037023 | -0.00092621 | 0.0037031 | 0.00092599 | 7.6427e-07 | -2.2116e-07 | 0.0055471 | 0.0055469 | 0.0055471 | 0.99306 | -0.049039 | 0.99327 | -0.047542 | 2.0545
118 | -0.00939 | -0.0023513 | 0.0094033 | 0.002355 | 1.331e-05 | 3.7217e-06 | 0.014066 | 0.014066 | 0.014066 | 0.99327 | -0.047542 | 0.99472 | -0.037294 | 5.2098
119 | -0.0094033 | -0.002355 | 0.0094072 | 0.0023561 | 3.9003e-06 | 1.0898e-06 | 0.014066 | 0.014066 | 0.014066 | 0.99472 | -0.037294 | 0.99514 | -0.034294 | 5.2096
120 | -0.0013558 | -0.00032875 | 0.0013559 | 0.00032828 | 1.0758e-07 | -4.7075e-07 | 0.0020572 | 0.0020571 | 0.0020572 | 0.97881 | -0.15287 | 0.97889 | -0.15225 | 0.76194
121 | 0.0010048 | 0.00025081 | -0.0010047 | -0.00025105 | 2.8513e-08 | -2.3537e-07 | 0.001527 | 0.0015271 | 0.0015271 | 0.97889 | -0.15225 | 0.97886 | -0.15246 | 0.56559
122 | -0.0036116 | -0.00088951 | 0.0036123 | 0.00088931 | 7.0717e-07 | -2.0389e-07 | 0.0054784 | 0.0054782 | 0.0054784 | 0.97999 | -0.14411 | 0.98019 | -0.14265 | 2.029
123 | 0.00076594 | 0.00019119 | -0.00076593 | -0.00019135 | 1.1083e-08 | -1.6049e-07 | 0.0011641 | 0.0011641 | 0.0011641 | 0.97886 | -0.15246 | 0.97885 | -0.15257 | 0.43116
124 | 0.00076593 | 0.00019135 | -0.00076591 | -0.00019163 | 1.8732e-08 | -2.7121e-07 | 0.0011641 | 0.0011642 | 0.0011642 | 0.97885 | -0.15257 | 0.97883 | -0.15274 | 0.43119
125 | 0.00063758 | 0.00015946 | -0.00063756 | -0.00015979 | 1.5455e-08 | -3.2547e-07 | 0.00096913 | 0.00096925 | 0.00096925 | 0.97883 | -0.15274 | 0.9788 | -0.15292 | 0.35898
126 | -0.0047169 | -0.0011598 | 0.0047279 | 0.0011596 | 1.1024e-05 | -1.2398e-07 | 0.0071527 | 0.0071512 | 0.0071527 | 0.98019 | -0.14265 | 0.98255 | -0.12511 | 2.6491
127 | 0.0011045 | 0.00027045 | -0.0011039 | -0.00027457 | 6.0495e-07 | -4.1189e-06 | 0.0016745 | 0.001676 | 0.001676 | 0.98019 | -0.14265 | 0.97963 | -0.14673 | 0.62076
128 | -0.0094072 | -0.0023561 | 0.0094134 | 0.0023578 | 6.1431e-06 | 1.7158e-06 | 0.014066 | 0.014066 | 0.014066 | 0.99514 | -0.034294 | 0.99581 | -0.029573 | 5.2096
129 | 0.018075 | 0.0044918 | -0.01807 | -0.0044905 | 4.5207e-06 | 1.2215e-06 | 0.026995 | 0.026995 | 0.026995 | 0.99581 | -0.029573 | 0.99556 | -0.03141 | 4.9991
130 | -0.027488 | -0.0068496 | 0.027511 | 0.0068573 | 2.3077e-05 | 7.7333e-06 | 0.041061 | 0.04106 | 0.041061 | 0.99581 | -0.029573 | 0.99668 | -0.023443 | 7.6038
131 | 0.01764 | 0.0043827 | -0.017606 | -0.0043737 | 3.3814e-05 | 8.955e-06 | 0.026352 | 0.026353 | 0.026353 | 0.99556 | -0.03141 | 0.99359 | -0.045511 | 4.8803
132 | -0.028017 | -0.0069842 | 0.028021 | 0.0069852 | 3.18e-06 | 1.0711e-06 | 0.041816 | 0.041816 | 0.041816 | 0.99668 | -0.023443 | 0.99679 | -0.022615 | 7.7437
133 | 0.031271 | 0.0078111 | -0.031267 | -0.0078096 | 3.9954e-06 | 1.4991e-06 | 0.046891 | 0.046891 | 0.046891 | 0.99215 | -0.055328 | 0.99202 | -0.056257 | 17.3671
134 | -0.063112 | -0.015769 | 0.063247 | 0.015821 | 0.00013556 | 5.1825e-05 | 0.094638 | 0.094637 | 0.094638 | 0.99215 | -0.055328 | 0.99435 | -0.039752 | 35.051
135 | 0.031841 | 0.0079578 | -0.031747 | -0.0079228 | 9.3173e-05 | 3.4993e-05 | 0.047747 | 0.047747 | 0.047747 | 0.99215 | -0.055328 | 0.98915 | -0.076645 | 17.684
136 | 0.0069165 | 0.001733 | -0.0069142 | -0.0017326 | 2.3237e-06 | 4.472e-07 | 0.010375 | 0.010375 | 0.010375 | 0.99202 | -0.056257 | 0.99167 | -0.058686 | 3.8425
137 | 0.024351 | 0.0060765 | -0.024335 | -0.0060707 | 1.5656e-05 | 5.7787e-06 | 0.036517 | 0.036517 | 0.036517 | 0.99202 | -0.056257 | 0.99136 | -0.060944 | 13.5247
138 | -0.067492 | -0.016884 | 0.067706 | 0.016966 | 0.00021393 | 8.1844e-05 | 0.10099 | 0.10099 | 0.10099 | 0.99435 | -0.039752 | 0.9976 | -0.016846 | 37.4035
139 | 0.029154 | 0.0072729 | -0.029118 | -0.0072591 | 3.6795e-05 | 1.3759e-05 | 0.043846 | 0.043846 | 0.043846 | 0.98915 | -0.076645 | 0.98786 | -0.085857 | 16.2393
140 | 0.019532 | 0.004866 | -0.019511 | -0.0048583 | 2.1213e-05 | 7.6501e-06 | 0.029322 | 0.029322 | 0.029322 | 0.99087 | -0.064446 | 0.98976 | -0.072392 | 10.8599
141 | -0.019532 | -0.004866 | 0.019541 | 0.0048694 | 9.3611e-06 | 3.3756e-06 | 0.029322 | 0.029321 | 0.029322 | 0.99087 | -0.064446 | 0.99136 | -0.060944 | 10.8598
142 | 0.015027 | 0.0037345 | -0.015002 | -0.0037261 | 2.4376e-05 | 8.3925e-06 | 0.02258 | 0.022581 | 0.022581 | 0.98976 | -0.072392 | 0.9881 | -0.084322 | 8.3633
143 | -0.068862 | -0.017255 | 0.068952 | 0.01729 | 8.982e-05 | 3.4368e-05 | 0.10271 | 0.10271 | 0.10271 | 0.9976 | -0.016846 | 0.99894 | -0.007433 | 38.0421
144 | 0.0076762 | 0.0018912 | -0.0076605 | -0.0018876 | 1.5655e-05 | 3.6169e-06 | 0.011548 | 0.011549 | 0.011549 | 0.9881 | -0.084322 | 0.98602 | -0.099565 | 4.2775
145 | 0.0073263 | 0.0018349 | -0.0073232 | -0.0018342 | 3.0939e-06 | 6.6843e-07 | 0.011033 | 0.011033 | 0.011033 | 0.9881 | -0.084322 | 0.98767 | -0.087377 | 4.0862
146 | 0.007436 | 0.0018313 | -0.0074239 | -0.0018287 | 1.2077e-05 | 2.6841e-06 | 0.01121 | 0.011211 | 0.011211 | 0.98602 | -0.099565 | 0.98437 | -0.11171 | 4.1522
147 | 0.0059363 | 0.0014866 | -0.0059346 | -0.0014864 | 1.7561e-06 | 2.2526e-07 | 0.0089432 | 0.0089433 | 0.0089433 | 0.98767 | -0.087377 | 0.98737 | -0.089518 | 3.3124
148 | -0.00031556 | -7.7528e-05 | 0.00031556 | 7.7431e-05 | 1.1085e-09 | -9.7069e-08 | 0.00047887 | 0.00047884 | 0.00047887 | 0.97942 | -0.14889 | 0.97942 | -0.14887 | 0.17736
149 | -0.0014361 | -0.00035405 | 0.0014369 | 0.0003513 | 7.1348e-07 | -2.757e-06 | 0.0021798 | 0.0021788 | 0.0021798 | 0.97942 | -0.14887 | 0.97993 | -0.14513 | 0.80734
150 | 0.0011206 | 0.00027662 | -0.0011206 | -0.00027677 | 2.1942e-08 | -1.445e-07 | 0.001701 | 0.001701 | 0.001701 | 0.97942 | -0.14887 | 0.9794 | -0.14901 | 0.63001
151 | 0.0010641 | 0.00026288 | -0.001064 | -0.00026331 | 5.8403e-08 | -4.289e-07 | 0.0016153 | 0.0016154 | 0.0016154 | 0.9794 | -0.14901 | 0.97935 | -0.14942 | 0.59831
152 | 5.6512e-05 | 1.3888e-05 | -5.6512e-05 | -1.4163e-05 | 1.0066e-10 | -2.7567e-07 | 8.5761e-05 | 8.5859e-05 | 8.5859e-05 | 0.9794 | -0.14901 | 0.9794 | -0.14903 | 0.0318
153 | 0.00034347 | 8.5799e-05 | -0.00034347 | -8.6082e-05 | 3.8382e-09 | -2.8276e-07 | 0.00052177 | 0.00052187 | 0.00052187 | 0.97935 | -0.14942 | 0.97934 | -0.1495 | 0.19329
154 | 0.00072052 | 0.00017751 | -0.00072051 | -0.00017768 | 1.0557e-08 | -1.7392e-07 | 0.0010937 | 0.0010937 | 0.0010937 | 0.97935 | -0.14942 | 0.97933 | -0.14953 | 0.40508
155 | 0.00053446 | 0.00013105 | -0.00053441 | -0.00013252 | 4.8375e-08 | -1.4632e-06 | 0.00081104 | 0.00081156 | 0.00081156 | 0.97933 | -0.14953 | 0.97924 | -0.15021 | 0.30058
156 | 0.00053441 | 0.00013252 | -0.00053439 | -0.00013313 | 2.0318e-08 | -6.1392e-07 | 0.00081156 | 0.00081179 | 0.00081179 | 0.97924 | -0.15021 | 0.9792 | -0.15048 | 0.30066
157 | 0.0023779 | 0.00058984 | -0.0023772 | -0.00059069 | 7.2041e-07 | -8.5128e-07 | 0.0035991 | 0.0035995 | 0.0035995 | 0.98255 | -0.12511 | 0.98224 | -0.12734 | 1.3331
158 | -0.0071058 | -0.0017495 | 0.0071186 | 0.0017521 | 1.2741e-05 | 2.6583e-06 | 0.01075 | 0.010749 | 0.01075 | 0.98255 | -0.12511 | 0.98437 | -0.11171 | 3.9816
159 | 0.00051615 | 0.0001291 | -0.00051614 | -0.00012936 | 7.8992e-09 | -2.5628e-07 | 0.00078392 | 0.00078401 | 0.00078401 | 0.97963 | -0.14673 | 0.97962 | -0.14684 | 0.29037
160 | 0.00058776 | 0.00014547 | -0.00058771 | -0.00014673 | 5.0609e-08 | -1.2628e-06 | 0.00089213 | 0.00089258 | 0.00089258 | 0.97963 | -0.14673 | 0.97954 | -0.14736 | 0.33059
161 | 0.001425 | 0.00035204 | -0.0014249 | -0.0003523 | 6.4333e-08 | -2.5573e-07 | 0.0021569 | 0.002157 | 0.002157 | 0.98224 | -0.12734 | 0.9822 | -0.12767 | 0.7989
162 | 0.00032511 | 8.1284e-05 | -0.00032511 | -8.148e-05 | 2.3709e-09 | -1.9521e-07 | 0.0004938 | 0.00049387 | 0.00049387 | 0.97954 | -0.14736 | 0.97954 | -0.14741 | 0.18292
163 | 0.0002626 | 6.545e-05 | -0.0002626 | -6.5813e-05 | 2.8702e-09 | -3.6287e-07 | 0.00039878 | 0.00039891 | 0.00039891 | 0.97954 | -0.14736 | 0.97953 | -0.14744 | 0.14775
164 | 0.0011847 | 0.0002921 | -0.0011847 | -0.00029219 | 1.5916e-08 | -9.4278e-08 | 0.0017931 | 0.0017932 | 0.0017932 | 0.9822 | -0.12767 | 0.98218 | -0.12777 | 0.66413
165 | 0.00022082 | 5.5021e-05 | -0.00022082 | -5.5214e-05 | 1.0716e-09 | -1.9281e-07 | 0.00033489 | 0.00033495 | 0.00033495 | 0.98085 | -0.13757 | 0.98085 | -0.1376 | 0.12406
166 | 4.7821e-05 | 1.1856e-05 | -4.7821e-05 | -1.1985e-05 | 3.3439e-11 | -1.2862e-07 | 7.2502e-05 | 7.2548e-05 | 7.2548e-05 | 0.98085 | -0.1376 | 0.98085 | -0.13761 | 0.02687
167 | 0.00012463 | 2.6253e-05 | -0.00012463 | -2.6722e-05 | 8.154e-10 | -4.6884e-07 | 0.00018743 | 0.00018757 | 0.00018757 | 0.98086 | -0.13749 | 0.98086 | -0.13755 | 0.069471
168 | 4.5591e-05 | 7.8767e-06 | -4.559e-05 | -1.1426e-05 | 8.2527e-10 | -3.5492e-06 | 6.8083e-05 | 6.9164e-05 | 6.9164e-05 | 0.98085 | -0.13761 | 0.98083 | -0.13778 | 0.025616
169 | -4.5591e-05 | -7.8767e-06 | 4.5591e-05 | 6.9124e-06 | 2.2025e-10 | -9.6434e-07 | 6.8083e-05 | 6.7856e-05 | 6.8083e-05 | 0.98085 | -0.13761 | 0.98086 | -0.13755 | 0.025216
170 | -0.00060117 | -0.00015067 | 0.00060119 | 0.00015011 | 2.2455e-08 | -5.578e-07 | 0.00090376 | 0.00090356 | 0.00090376 | 0.98981 | -0.072693 | 0.98985 | -0.072422 | 0.33473
171 | -0.00060119 | -0.00015011 | 0.00060121 | 0.00014979 | 1.295e-08 | -3.2182e-07 | 0.00090356 | 0.00090345 | 0.00090356 | 0.98985 | -0.072422 | 0.98987 | -0.072265 | 0.33465
172 | 0.016288 | 0.004038 | -0.016229 | -0.0040172 | 5.9412e-05 | 2.0814e-05 | 0.02447 | 0.02447 | 0.02447 | 0.98987 | -0.072265 | 0.98615 | -0.099269 | 9.0631
173 | -0.01689 | -0.0041878 | 0.016916 | 0.0041972 | 2.6547e-05 | 9.3597e-06 | 0.025373 | 0.025373 | 0.025373 | 0.98987 | -0.072265 | 0.99148 | -0.060687 | 9.3975
174 | 0.016132 | 0.0039929 | -0.016127 | -0.003991 | 5.2621e-06 | 1.8421e-06 | 0.024324 | 0.024324 | 0.024324 | 0.98615 | -0.099269 | 0.98581 | -0.10168 | 9.0089
175 | -0.017149 | -0.0042555 | 0.017184 | 0.004268 | 3.5401e-05 | 1.2508e-05 | 0.025722 | 0.025722 | 0.025722 | 0.99148 | -0.060687 | 0.99359 | -0.045511 | 9.5267
176 | 0.015876 | 0.0039283 | -0.015871 | -0.0039265 | 4.9206e-06 | 1.7173e-06 | 0.023946 | 0.023946 | 0.023946 | 0.98581 | -0.10168 | 0.9855 | -0.10398 | 8.8689
177 | -0.029587 | -0.0073779 | 0.029599 | 0.007382 | 1.2033e-05 | 4.1121e-06 | 0.044155 | 0.044155 | 0.044155 | 0.99679 | -0.022615 | 0.99721 | -0.019649 | 8.1768
178 | -0.029997 | -0.0074817 | 0.030008 | 0.0074856 | 1.1389e-05 | 3.9047e-06 | 0.044748 | 0.044748 | 0.044748 | 0.99721 | -0.019649 | 0.9976 | -0.016881 | 8.2867
179 | -0.033661 | -0.0084009 | 0.033678 | 0.0084069 | 1.6877e-05 | 5.9302e-06 | 0.050196 | 0.050195 | 0.050196 | 0.9976 | -0.016881 | 0.99812 | -0.013231 | 9.2955
180 | -0.034933 | -0.0087213 | 0.034935 | 0.0087219 | 1.8062e-06 | 6.3886e-07 | 0.052067 | 0.052067 | 0.052067 | 0.99812 | -0.013231 | 0.99817 | -0.012854 | 9.642
181 | 0.0012552 | 0.00031444 | -0.0012552 | -0.00031458 | 2.63e-08 | -1.472e-07 | 0.0018713 | 0.0018713 | 0.0018713 | 0.99812 | -0.013231 | 0.9981 | -0.013382 | 0.69308
182 | -0.035977 | -0.0089831 | 0.036003 | 0.0089926 | 2.6821e-05 | 9.5334e-06 | 0.05362 | 0.05362 | 0.05362 | 0.99817 | -0.012854 | 0.99894 | -0.007433 | 9.9296
183 | 0.0058049 | 0.0014546 | -0.0058045 | -0.0014545 | 4.1999e-07 | 4.7085e-08 | 0.0087102 | 0.0087102 | 0.0087102 | 0.99167 | -0.058686 | 0.9916 | -0.059208 | 3.226
184 | 0.0059142 | 0.001482 | -0.0059133 | -0.0014819 | 9.3026e-07 | 1.2061e-07 | 0.0089391 | 0.0089392 | 0.0089392 | 0.98448 | -0.11014 | 0.98432 | -0.11127 | 3.3108
185 | 0.0021981 | 0.00055069 | -0.002198 | -0.00055087 | 1.244e-07 | -1.8851e-07 | 0.0032985 | 0.0032986 | 0.0032986 | 0.9916 | -0.059208 | 0.99154 | -0.059617 | 1.2217
186 | -0.10496 | -0.026282 | 0.10506 | 0.026323 | 0.00010793 | 4.1142e-05 | 0.15633 | 0.15633 | 0.15633 | 0.99894 | -0.007433 | 1 | 0 | 28.9506
187 | 0.0047131 | 0.0011803 | -0.00471 | -0.0011803 | 3.0864e-06 | -6.6051e-08 | 0.0071025 | 0.0071029 | 0.0071029 | 0.98737 | -0.089518 | 0.9867 | -0.094254 | 2.6307
188 | 0.001624 | 0.00040684 | -0.001624 | -0.00040686 | 6.0366e-09 | -1.9413e-08 | 0.0024165 | 0.0024165 | 0.0024165 | 1 | 0 | 1 | -2.6871e-05 | 0.89498
189 | -0.0059121 | -0.0014817 | 0.0059133 | 0.0014819 | 1.2056e-06 | 1.5643e-07 | 0.0089393 | 0.0089392 | 0.0089393 | 0.98411 | -0.11275 | 0.98432 | -0.11127 | 3.3109
190 | 0.00066515 | 0.00016656 | -0.00066515 | -0.0001667 | 6.7216e-09 | -1.4168e-07 | 0.00098971 | 0.00098976 | 0.00098976 | 1 | -2.6871e-05 | 0.99999 | -9.9929e-05 | 0.36658
191 | 0.0039096 | 0.00097976 | -0.0039094 | -0.00097979 | 1.921e-07 | -3.9223e-08 | 0.0058959 | 0.005896 | 0.005896 | 0.9867 | -0.094254 | 0.98665 | -0.094609 | 2.1837
192 | 0.015515 | 0.0038373 | -0.015513 | -0.0038366 | 2.0093e-06 | 6.9794e-07 | 0.023408 | 0.023408 | 0.023408 | 0.9855 | -0.10398 | 0.98537 | -0.10494 | 8.6696
193 | -0.00017607 | -4.4127e-05 | 0.00017608 | 4.1146e-05 | 1.0435e-08 | -2.9814e-06 | 0.00026677 | 0.00026574 | 0.00026677 | 0.9821 | -0.12844 | 0.98216 | -0.12799 | 0.098804
194 | 0.00073243 | 0.0001821 | -0.00073235 | -0.00018337 | 7.9092e-08 | -1.2728e-06 | 0.0011091 | 0.0011096 | 0.0011096 | 0.98216 | -0.12799 | 0.98205 | -0.12877 | 0.41097
195 | -0.00090851 | -0.00022324 | 0.00090854 | 0.00022298 | 2.5722e-08 | -2.6611e-07 | 0.0013749 | 0.0013748 | 0.0013749 | 0.98216 | -0.12799 | 0.98218 | -0.12777 | 0.50921
196 | 0.00073235 | 0.00018337 | -0.00073234 | -0.0001835 | 7.6987e-09 | -1.2382e-07 | 0.0011096 | 0.0011097 | 0.0011097 | 0.98205 | -0.12877 | 0.98204 | -0.12885 | 0.41098
197 | 0.0001129 | 2.8249e-05 | -0.0001129 | -2.8296e-05 | 6.7701e-11 | -4.6901e-08 | 0.00017106 | 0.00017108 | 0.00017108 | 0.98204 | -0.12885 | 0.98203 | -0.12885 | 0.063361
198 | 0.00039723 | 9.8802e-05 | -0.00039723 | -9.8909e-05 | 1.9393e-09 | -1.0663e-07 | 0.00060336 | 0.0006034 | 0.0006034 | 0.9792 | -0.15048 | 0.9792 | -0.15052 | 0.22348
199 | 0.00013716 | 3.4329e-05 | -0.00013716 | -3.4377e-05 | 1.0291e-10 | -4.7721e-08 | 0.00020842 | 0.00020844 | 0.00020844 | 0.9792 | -0.15048 | 0.9792 | -0.15049 | 0.077199
200 | 0.00032286 | 8.027e-05 | -0.00032285 | -8.0914e-05 | 7.7156e-09 | -6.4349e-07 | 0.00049039 | 0.00049062 | 0.00049062 | 0.9792 | -0.15052 | 0.97917 | -0.15069 | 0.18171
201 | 0.0013049 | 0.00031947 | -0.0013046 | -0.00032125 | 3.7379e-07 | -1.7773e-06 | 0.0019801 | 0.0019808 | 0.0019808 | 0.97932 | -0.1481 | 0.97903 | -0.15026 | 0.73362
202 | -0.0020675 | -0.00051058 | 0.0020675 | 0.00051052 | 3.8952e-08 | -6.4745e-08 | 0.0031387 | 0.0031387 | 0.0031387 | 0.97932 | -0.1481 | 0.97934 | -0.14796 | 1.1625
203 | 0.0011897 | 0.00029246 | -0.0011888 | -0.00029755 | 8.803e-07 | -5.0891e-06 | 0.0018062 | 0.0018081 | 0.0018081 | 0.97903 | -0.15026 | 0.97828 | -0.15571 | 0.66969
204 | -0.0020675 | -0.00051052 | 0.0020676 | 0.00051034 | 1.0447e-07 | -1.7367e-07 | 0.0031387 | 0.0031386 | 0.0031387 | 0.97934 | -0.14796 | 0.97939 | -0.14759 | 1.1625
205 | 0.00080404 | 0.00020111 | -0.00080401 | -0.0002015 | 2.9891e-08 | -3.9065e-07 | 0.0012228 | 0.001223 | 0.001223 | 0.97828 | -0.15571 | 0.97824 | -0.15598 | 0.45296
206 | -0.0021603 | -0.00053356 | 0.0021621 | 0.00053089 | 1.7881e-06 | -2.6694e-06 | 0.0032794 | 0.0032782 | 0.0032794 | 0.97939 | -0.14759 | 0.98022 | -0.1414 | 1.2146
207 | -0.00062711 | -0.00015717 | 0.00062711 | 0.00015717 | 4.8565e-11 | -1.0819e-09 | 0.0009539 | 0.0009539 | 0.0009539 | 0.97824 | -0.15598 | 0.97824 | -0.15598 | 0.3533
208 | -0.0021621 | -0.00053089 | 0.0021625 | 0.00053016 | 4.8806e-07 | -7.3003e-07 | 0.0032782 | 0.0032779 | 0.0032782 | 0.98022 | -0.1414 | 0.98045 | -0.13971 | 1.2141
209 | -0.0021625 | -0.00053016 | 0.0021627 | 0.00052998 | 1.2159e-07 | -1.8197e-07 | 0.0032779 | 0.0032778 | 0.0032779 | 0.98045 | -0.13971 | 0.98051 | -0.13928 | 1.214
210 | -0.0024605 | -0.00060462 | 0.0024605 | 0.00060459 | 2.5928e-08 | -2.7702e-08 | 0.0037298 | 0.0037298 | 0.0037298 | 0.98051 | -0.13928 | 0.98052 | -0.1392 | 1.3814
211 | -0.0024605 | -0.00060459 | 0.0024607 | 0.00060437 | 2.0959e-07 | -2.2396e-07 | 0.0037298 | 0.0037296 | 0.0037298 | 0.98052 | -0.1392 | 0.98061 | -0.13856 | 1.3814
212 | -8.8839e-05 | -2.2265e-05 | 8.8839e-05 | 2.2238e-05 | 2.4824e-11 | -2.759e-08 | 0.00013479 | 0.00013478 | 0.00013479 | 0.98073 | -0.13766 | 0.98073 | -0.13766 | 0.049923
213 | 0.0029977 | 0.00073864 | -0.0029975 | -0.00073876 | 1.9856e-07 | -1.1809e-07 | 0.0045438 | 0.0045439 | 0.0045439 | 0.98073 | -0.13766 | 0.98066 | -0.13816 | 1.6829
214 | -0.0030865 | -0.00076088 | 0.0030886 | 0.00075978 | 2.0331e-06 | -1.0978e-06 | 0.0046786 | 0.0046779 | 0.0046786 | 0.98073 | -0.13766 | 0.9814 | -0.13274 | 1.7328
215 | 0.0029975 | 0.00073876 | -0.0029973 | -0.00073886 | 1.6353e-07 | -9.7237e-08 | 0.0045439 | 0.0045439 | 0.0045439 | 0.98066 | -0.13816 | 0.98061 | -0.13856 | 1.6829
216 | 0.0018965 | 0.00047321 | -0.0018963 | -0.00047366 | 2.1658e-07 | -4.4742e-07 | 0.0028746 | 0.0028748 | 0.0028748 | 0.98147 | -0.13222 | 0.98135 | -0.13305 | 1.0647
217 | 0.00027629 | 6.8853e-05 | -0.00027629 | -6.9107e-05 | 2.2012e-09 | -2.531e-07 | 0.00041885 | 0.00041894 | 0.00041894 | 0.98125 | -0.13378 | 0.98124 | -0.13384 | 0.15516
218 | -0.0005126 | -0.00012808 | 0.00051261 | 0.00012793 | 4.5682e-09 | -1.5135e-07 | 0.00077719 | 0.00077714 | 0.00077719 | 0.98125 | -0.13378 | 0.98126 | -0.13371 | 0.28785
219 | 0.00018362 | 4.588e-05 | -0.00018362 | -4.6018e-05 | 5.3156e-10 | -1.386e-07 | 0.0002784 | 0.00027845 | 0.00027845 | 0.98124 | -0.13384 | 0.98124 | -0.13386 | 0.10313
220 | 0.00014496 | 3.6155e-05 | -0.00014496 | -3.633e-05 | 4.1803e-10 | -1.7439e-07 | 0.00021996 | 0.00022002 | 0.00022002 | 0.98037 | -0.14013 | 0.98037 | -0.14015 | 0.081489

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10846 | 0.026975

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00044762 | 0.00011219
1 | 0.00069139 | 0.00017328
2 | 0.00022192 | 5.5618e-05
3 | 0.00029892 | 7.4915e-05
4 | 0.001063 | 0.00026641
5 | 0.00027228 | 6.824e-05
6 | 0.00044969 | 0.0001127
7 | 0.0005078 | 0.00012727
8 | 0.00010478 | 2.626e-05
9 | 0.0001684 | 4.2206e-05
10 | 0.00016376 | 4.1042e-05
11 | 9.5278e-05 | 2.3879e-05
12 | 9.3494e-05 | 2.3432e-05
13 | 0.0001377 | 3.4512e-05
14 | 0.00035987 | 9.0192e-05
15 | 0.00045445 | 0.0001139
16 | 3.7602e-05 | 9.424e-06
17 | 0.00024379 | 6.1099e-05
18 | 0.00014761 | 3.6995e-05
19 | 0.00011524 | 2.8881e-05
20 | 0.00023597 | 5.9139e-05
21 | 0.00029267 | 7.335e-05
22 | 0.00096287 | 0.00024132
23 | 0.00060796 | 0.00015237
24 | 0.00064731 | 0.00016223
25 | 0.00011341 | 2.8424e-05
26 | 0.00057912 | 0.00014514
27 | 0.0001899 | 4.7592e-05
28 | 0.00020731 | 5.1957e-05
29 | 0.00051704 | 0.00012958
30 | 0.00015497 | 3.884e-05
31 | 0.00015048 | 3.7715e-05
32 | 0.001173 | 0.00029398
33 | 0.0016197 | 0.00040594
34 | 0.00041931 | 0.00010509
35 | 4.8196e-05 | 1.2079e-05
36 | 0.00025659 | 6.4308e-05
37 | 3.6451e-05 | 9.1355e-06
38 | 0.00017276 | 4.3297e-05
39 | 7.6563e-05 | 1.9189e-05
40 | 0.00010192 | 2.5544e-05
41 | 0.00030779 | 7.7139e-05
42 | 0.0037069 | 0.00092904
43 | 0.00030518 | 7.6485e-05
44 | 0.00024619 | 6.1702e-05
45 | 0.00025594 | 6.4145e-05
46 | 0.00043851 | 0.0001099
47 | 0.00069175 | 0.00017337
48 | 0.00027842 | 6.9779e-05
49 | 0.00042263 | 0.00010592
50 | 0.00014379 | 3.6036e-05
51 | 0.0032596 | 0.00081693
52 | 0.0020529 | 0.00051451
53 | 0.0021907 | 0.00054903
54 | 0.00070843 | 0.00017755
55 | 0.00023136 | 5.7984e-05
56 | 0.00054436 | 0.00013643
57 | 0.00055565 | 0.00013926
58 | 0.00015888 | 3.9819e-05
59 | 0.0001727 | 4.3282e-05
60 | 0.00034841 | 8.7319e-05
61 | 7.8805e-05 | 1.975e-05
62 | 0.0004762 | 0.00011935
63 | 0.00034468 | 8.6385e-05
64 | 0.00074018 | 0.00018551
65 | 0.00026997 | 6.766e-05
66 | 0.00046504 | 0.00011655
67 | 0.0032347 | 0.00081069
68 | 0.0003951 | 9.9022e-05
69 | 0.0056869 | 0.0014253
70 | 0.00010308 | 2.5835e-05
71 | 0.00023779 | 5.9596e-05
72 | 0.00023881 | 5.9851e-05
73 | 0.00012833 | 3.2163e-05
74 | 0.00043034 | 0.00010785
75 | 0.0005063 | 0.00012689
76 | 0.0025931 | 0.0006499
77 | 0.004484 | 0.0011238
78 | 0.0047936 | 0.0012014
79 | 0.001156 | 0.00028972
80 | 0.00022454 | 5.6275e-05
81 | 0.0013869 | 0.00034759
82 | 0.00063756 | 0.00015979
83 | 4.2375e-05 | 1.062e-05
84 | 0.00012261 | 3.0729e-05
85 | 5.6512e-05 | 1.4163e-05
86 | 0.00034347 | 8.6082e-05
87 | 0.00018605 | 4.6628e-05
88 | 0.00095223 | 0.00023865
89 | 0.00030532 | 7.652e-05
90 | 0.00051614 | 0.00012936
91 | 0.00024021 | 6.0202e-05
92 | 0.00032511 | 8.148e-05
93 | 0.0002626 | 6.5813e-05
94 | 0.00010477 | 2.6258e-05
95 | 0.00010507 | 2.6332e-05
96 | 0.000173 | 4.3358e-05
97 | 4.7821e-05 | 1.1985e-05
98 | 8.3129e-05 | 2.0834e-05
99 | 4.559e-05 | 1.1426e-05
100 | 7.9042e-05 | 1.981e-05
101 | 0.00060117 | 0.00015067
102 | 9.718e-05 | 2.4356e-05
103 | 0.00023271 | 5.8323e-05
104 | 0.00025046 | 6.2771e-05
105 | 0.00042181 | 0.00010572
106 | 0.0015667 | 0.00039266
107 | 0.00039768 | 9.9669e-05
108 | 0.0036522 | 0.00091533
109 | 0.0010419 | 0.00026112
110 | 0.0012552 | 0.00031458
111 | 0.0011096 | 0.00027809
112 | 0.0011093 | 0.00027802
113 | 0.0011411 | 0.000286
114 | 0.0036063 | 0.00090383
115 | 0.0012215 | 0.00030614
116 | 0.002198 | 0.00055087
117 | 0.00097764 | 0.00024502
118 | 0.0059121 | 0.0014817
119 | 0.00095882 | 0.0002403
120 | 0.00066515 | 0.0001667
121 | 0.00080036 | 0.00020059
122 | 0.0039094 | 0.00097979
123 | 0.00035627 | 8.9289e-05
124 | 0.00062301 | 0.00015614
125 | 0.00017607 | 4.4127e-05
126 | 0.00027617 | 6.9214e-05
127 | 0.00061944 | 0.00015525
128 | 0.0001129 | 2.8296e-05
129 | 7.4368e-05 | 1.8638e-05
130 | 0.00013716 | 3.4377e-05
131 | 0.00032285 | 8.0914e-05
132 | 0.00076255 | 0.00019111
133 | 0.00011485 | 2.8783e-05
134 | 0.00038481 | 9.6441e-05
135 | 9.2638e-05 | 2.3217e-05
136 | 0.00062711 | 0.00015717
137 | 0.0001769 | 4.4336e-05
138 | 0.00029783 | 7.4642e-05
139 | 8.8839e-05 | 2.2265e-05
140 | 0.00028964 | 7.259e-05
141 | 0.00053661 | 0.00013449
142 | 0.00057237 | 0.00014345
143 | 0.00015358 | 3.8491e-05
144 | 0.00023631 | 5.9224e-05
145 | 9.2676e-05 | 2.3227e-05
146 | 0.00018362 | 4.6018e-05
147 | 0.00068918 | 0.00017273
148 | 0.00077091 | 0.00019321
149 | 0.00014496 | 3.633e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1