## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1010-1_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1010-1_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1010-1_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1010-1_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1010-1_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1010-1_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1010-1_1_4_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1010-1_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1010-1_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1010-1_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1010-1_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1010-1_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1010-1_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1010-1_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1010-1_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1010-1_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1010-1_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1010-1_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1010-1_1_4_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1010-1_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1010-1_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1010-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1010-1_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1010-1_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1010-1_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1010-1_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1010-1_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1010-1_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1010-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1010-1_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1010-1_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1010-1_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1010-1_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1010-1_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1010-1_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1010-1_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1010-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1010-1_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1010-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1010-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1010-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1010-1_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1010-1_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1010-1_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1010-1_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1010-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1010-1_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1010-1_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1010-1_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1010-1_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1010-1_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1010-1_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1010-1_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1010-1_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1010-1_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1010-1_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1010-1_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1010-1_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1010-1_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1010-1_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1010-1_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1010-1_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1010-1_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1010-1_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1010-1_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1010-1_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1010-1_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1010-1_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1010-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1010-1_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1010-1_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1010-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1010-1_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1010-1_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1010-1_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1010-1_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1010-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1010-1_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1010-1_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1010-1_1_4_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1010-1_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1010-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1010-1_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1010-1_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1010-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1010-1_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1010-1_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1010-1_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1010-1_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1010-1_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1010-1_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1010-1_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1010-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1010-1_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1010-1_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1010-1_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1010-1_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1010-1_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1010-1_1_4_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1010-1_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1010-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1010-1_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1010-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1010-1_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1010-1_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1010-1_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1010-1_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1010-1_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1010-1_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1010-1_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1010-1_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1010-1_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1010-1_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1010-1_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1010-1_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1010-1_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1010-1_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1010-1_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1010-1_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1010-1_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1010-1_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1010-1_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1010-1_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1010-1_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1010-1_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1010-1_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1010-1_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1010-1_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1010-1_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1010-1_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1010-1_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1010-1_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1010-1_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1010-1_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1010-1_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1010-1_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1010-1_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1010-1_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1010-1_1_4_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1010-1_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1010-1_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1010-1_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1010-1_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1010-1_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1010-1_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1010-1_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1010-1_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1010-1_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1010-1_1_4_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1010-1_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1010-1_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1010-1_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1010-1_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1010-1_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1010-1_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1010-1_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1010-1_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1010-1_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1010-1_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1010-1_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1010-1_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1010-1_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1010-1_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1010-1_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1010-1_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1010-1_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1010-1_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1010-1_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1010-1_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1010-1_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1010-1_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1010-1_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1010-1_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1010-1_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1010-1_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1010-1_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1010-1_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1010-1_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1010-1_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1010-1_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1010-1_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1010-1_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1010-1_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1010-1_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1010-1_1_4_load_5 | 0 | 0.00024237 | 6.0743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1010-1_1_4_load_8 | 2 | 5.6834e-05 | 1.4244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1010-1_1_4_load_9 | 3 | 0.00018328 | 4.5934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1010-1_1_4_load_42 | 7 | 8.7363e-05 | 2.1895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1010-1_1_4_load_12 | 8 | 8.3802e-05 | 2.1003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1010-1_1_4_load_29 | 9 | 7.3868e-05 | 1.8513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1010-1_1_4_load_14 | 10 | 4.6856e-05 | 1.1743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1010-1_1_4_load_15 | 12 | 0.00022869 | 5.7314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1010-1_1_4_load_17 | 14 | 0.00087031 | 0.00021812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1010-1_1_4_load_403 | 18 | 0.00016558 | 4.1498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1010-1_1_4_load_54 | 20 | 0.00084593 | 0.00021201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1010-1_1_4_load_90 | 21 | 0.0014816 | 0.00037132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1010-1_1_4_load_21 | 22 | 4.2898e-05 | 1.0751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1010-1_1_4_load_28 | 25 | 0.00022425 | 5.6201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1010-1_1_4_load_227 | 30 | 0.00042762 | 0.00010717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1010-1_1_4_load_211 | 32 | 0.00012866 | 3.2244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1010-1_1_4_load_30 | 34 | 0.00016817 | 4.2148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1010-1_1_4_load_31 | 35 | 7.2119e-05 | 1.8075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1010-1_1_4_load_44 | 36 | 0.00027084 | 6.788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1010-1_1_4_load_56 | 37 | 0.00029599 | 7.4182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1010-1_1_4_load_33 | 38 | 0.00017854 | 4.4747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1010-1_1_4_load_34 | 39 | 0.00036006 | 9.0239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1010-1_1_4_load_37 | 41 | 7.5264e-05 | 1.8863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1010-1_1_4_load_38 | 42 | 8.9089e-05 | 2.2328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1010-1_1_4_load_45 | 45 | 0.00011315 | 2.8359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1010-1_1_4_load_46 | 46 | 0.00029862 | 7.4842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1010-1_1_4_load_47 | 47 | 0.00027113 | 6.7951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1010-1_1_4_load_49 | 49 | 0.00012146 | 3.0442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1010-1_1_4_load_50 | 50 | 9.7551e-05 | 2.4449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1010-1_1_4_load_55 | 52 | 0.00091861 | 0.00023023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1010-1_1_4_load_214 | 55 | 0.00047902 | 0.00012005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1010-1_1_4_load_197 | 56 | 0.0001034 | 2.5914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1010-1_1_4_load_195 | 57 | 0.00018067 | 4.5279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1010-1_1_4_load_57 | 58 | 0.00022769 | 5.7065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1010-1_1_4_load_59 | 60 | 0.00039212 | 9.8275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1010-1_1_4_load_60 | 61 | 0.00031004 | 7.7703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1010-1_1_4_load_61 | 62 | 9.0825e-05 | 2.2763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1010-1_1_4_load_63 | 65 | 0.0001146 | 2.8722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1010-1_1_4_load_188 | 68 | 0.0020029 | 0.00050198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1010-1_1_4_load_184 | 69 | 0.00015708 | 3.9367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1010-1_1_4_load_82 | 70 | 0.00011455 | 2.8708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1010-1_1_4_load_75 | 71 | 0.00031439 | 7.8793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1010-1_1_4_load_66 | 72 | 0.00025303 | 6.3414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1010-1_1_4_load_67 | 73 | 0.00019036 | 4.7708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1010-1_1_4_load_69 | 75 | 0.00015182 | 3.8051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1010-1_1_4_load_71 | 77 | 0.00042555 | 0.00010665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1010-1_1_4_load_415 | 79 | 0.00044793 | 0.00011226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1010-1_1_4_load_92 | 80 | 5.2183e-05 | 1.3078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1010-1_1_4_load_72 | 81 | 9.3678e-05 | 2.3478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1010-1_1_4_load_73 | 82 | 6.6191e-05 | 1.6589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1010-1_1_4_load_74 | 83 | 9.4697e-05 | 2.3733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1010-1_1_4_load_76 | 84 | 4.2856e-05 | 1.0741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1010-1_1_4_load_77 | 85 | 0.00025164 | 6.3068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1010-1_1_4_load_79 | 87 | 7.1531e-05 | 1.7927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1010-1_1_4_load_80 | 88 | 0.00012803 | 3.2087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1010-1_1_4_load_91 | 91 | 0.00029287 | 7.34e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1010-1_1_4_load_93 | 93 | 0.00018298 | 4.5858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1010-1_1_4_load_98 | 94 | 0.00011963 | 2.9982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1010-1_1_4_load_86 | 95 | 6.5499e-05 | 1.6416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1010-1_1_4_load_401 | 98 | 0.00093702 | 0.00023484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1010-1_1_4_load_94 | 99 | 0.00016793 | 4.2088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1010-1_1_4_load_97 | 101 | 7.7019e-05 | 1.9303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1010-1_1_4_load_235 | 104 | 0.0018372 | 0.00046045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1010-1_1_4_load_101 | 108 | 6.0251e-05 | 1.51e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1010-1_1_4_load_158 | 109 | 0.00033056 | 8.2846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1010-1_1_4_load_159 | 110 | 0.00013128 | 3.2902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1010-1_1_4_load_161 | 114 | 0.00031436 | 7.8787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1010-1_1_4_load_175 | 116 | 8.3372e-05 | 2.0895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1010-1_1_4_load_164 | 117 | 0.0011626 | 0.00029137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1010-1_1_4_load_165 | 118 | 0.00064092 | 0.00016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1010-1_1_4_load_168 | 120 | 0.00022481 | 5.6343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1010-1_1_4_load_169 | 121 | 0.00046518 | 0.00011659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1010-1_1_4_load_222 | 122 | 0.00018319 | 4.5911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1010-1_1_4_load_170 | 123 | 0.00022787 | 5.7109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1010-1_1_4_load_171 | 124 | 0.00040567 | 0.00010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1010-1_1_4_load_172 | 125 | 0.00044078 | 0.00011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1010-1_1_4_load_173 | 126 | 0.00037422 | 9.3789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1010-1_1_4_load_186 | 128 | 0.00037141 | 9.3085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1010-1_1_4_load_224 | 129 | 0.00024494 | 6.1389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1010-1_1_4_load_223 | 130 | 0.0011369 | 0.00028493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1010-1_1_4_load_176 | 131 | 4.8789e-05 | 1.2228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1010-1_1_4_load_180 | 132 | 0.00010682 | 2.6771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1010-1_1_4_load_203 | 133 | 5.3326e-05 | 1.3365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1010-1_1_4_load_200 | 134 | 0.00029554 | 7.407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1010-1_1_4_load_237 | 137 | 0.00022446 | 5.6254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1010-1_1_4_load_412 | 138 | 0.00036462 | 9.1383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1010-1_1_4_load_187 | 140 | 0.00025643 | 6.4268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1010-1_1_4_load_225 | 141 | 0.00045458 | 0.00011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1010-1_1_4_load_194 | 142 | 0.0032921 | 0.00082508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1010-1_1_4_load_189 | 143 | 7.0189e-05 | 1.7591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1010-1_1_4_load_190 | 144 | 5.2918e-05 | 1.3263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1010-1_1_4_load_192 | 146 | 7.323e-05 | 1.8353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1010-1_1_4_load_193 | 147 | 0.0002553 | 6.3985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1010-1_1_4_load_411 | 148 | 5.3417e-05 | 1.3388e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1010-1_1_4_load_199 | 150 | 0.00012837 | 3.2173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1010-1_1_4_load_207 | 151 | 0.00010333 | 2.5897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1010-1_1_4_load_239 | 152 | 0.00052177 | 0.00013077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1010-1_1_4_load_201 | 153 | 0.00096718 | 0.0002424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1010-1_1_4_load_202 | 154 | 0.00061984 | 0.00015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1010-1_1_4_load_221 | 155 | 0.00036471 | 9.1404e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1010-1_1_4_load_204 | 156 | 0.00020453 | 5.126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1010-1_1_4_load_206 | 158 | 0.0001394 | 3.4936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1010-1_1_4_load_210 | 160 | 0.00041544 | 0.00010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1010-1_1_4_load_229 | 162 | 0.00010216 | 2.5604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1010-1_1_4_load_230 | 163 | 0.00013732 | 3.4416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1010-1_1_4_load_212 | 164 | 7.8856e-05 | 1.9763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1010-1_1_4_load_213 | 165 | 0.00010413 | 2.6097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1010-1_1_4_load_215 | 166 | 0.00026058 | 6.5308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1010-1_1_4_load_216 | 167 | 0.00010208 | 2.5584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1010-1_1_4_load_217 | 168 | 0.00042233 | 0.00010585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1010-1_1_4_load_236 | 171 | 0.00064843 | 0.00016251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1010-1_1_4_load_234 | 172 | 0.0002867 | 7.1854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1010-1_1_4_load_226 | 173 | 0.00015291 | 3.8324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1010-1_1_4_load_228 | 174 | 0.00010501 | 2.6317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1010-1_1_4_load_231 | 175 | 0.00088794 | 0.00022254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1010-1_1_4_load_233 | 176 | 0.00062077 | 0.00015558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1010-1_1_4_load_238 | 177 | 0.0015268 | 0.00038265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1010-1_1_4_load_240 | 178 | 0.000158 | 3.9599e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1010-1_1_4_load_248 | 179 | 5.8867e-05 | 1.4753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1010-1_1_4_load_249 | 180 | 0.00014009 | 3.5109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1010-1_1_4_load_250 | 181 | 6.7114e-05 | 1.682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1010-1_1_4_load_251 | 183 | 0.0002238 | 5.609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 170 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1010-1_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.31667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1010-1_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 37 | 0.27894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1010-1_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 34 | 0.20224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1010-1_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.018137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1010-1_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.22721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1010-1_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.088857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1010-1_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.4079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1010-1_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.37227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1010-1_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 148 | 0.14609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1010-1_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 28 | 0.29596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1010-1_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.20571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1010-1_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 34 | 0.025378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1010-1_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.06353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1010-1_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 28 | 0.028013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1010-1_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 26 | 0.005394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1010-1_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.008924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1010-1_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0034394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1010-1_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.061614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1010-1_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.2895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1010-1_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.087444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1010-1_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.006958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1010-1_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.15073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1010-1_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 45 | 0.025377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1010-1_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 33 | 0.33093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1010-1_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.24264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1010-1_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 52 | 0.022049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1010-1_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.010925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1010-1_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.057959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1010-1_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.022105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1010-1_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 33 | 0.37751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1010-1_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.036064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1010-1_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.062475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1010-1_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.099835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1010-1_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.31967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1010-1_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.065897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1010-1_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 173 | 0.025991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1010-1_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 152 | 0.077914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1010-1_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 149 | 0.077627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1010-1_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 164 | 0.058605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1010-1_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 41 | 0.0087691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1010-1_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.16153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1010-1_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.27507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1010-1_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 45 | 0.00063883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1010-1_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 50 | 0.010668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1010-1_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.01262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1010-1_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.011233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1010-1_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.012961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1010-1_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.031642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1010-1_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.015682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1010-1_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.036305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1010-1_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 53 | 0.034112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1010-1_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 54 | 0.15648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1010-1_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 55 | 0.019524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1010-1_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.011928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1010-1_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.049869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1010-1_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.026884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1010-1_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.2436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1010-1_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.2712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1010-1_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.051363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1010-1_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.014696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1010-1_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.028423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1010-1_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 131 | 0.043945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1010-1_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 158 | 0.018975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1010-1_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 151 | 0.011503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1010-1_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 149 | 0.11443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1010-1_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.17001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1010-1_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 92 | 0.39326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1010-1_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 95 | 0.26036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1010-1_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.014918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1010-1_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.014161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1010-1_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.35295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1010-1_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 92 | 0.12591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1010-1_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 78 | 0.33088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1010-1_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.026008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1010-1_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.18694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1010-1_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.063995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1010-1_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.015119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1010-1_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.099789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1010-1_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.0054826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1010-1_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.021188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1010-1_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 68 | 142 | 0.024136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1010-1_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 69 | 139 | 0.01917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1010-1_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 70 | 91 | 0.16705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1010-1_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 71 | 82 | 0.02241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1010-1_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.2398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1010-1_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.26666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1010-1_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.19668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1010-1_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.004738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1010-1_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.022492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1010-1_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.017438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1010-1_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.033781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1010-1_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.13701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1010-1_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 78 | 94 | 0.011665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1010-1_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 80 | 89 | 0.03103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1010-1_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 80 | 91 | 0.012881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1010-1_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.01451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1010-1_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.36298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1010-1_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.042902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1010-1_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.10873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1010-1_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.033024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1010-1_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.14776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1010-1_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.14155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1010-1_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0053736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1010-1_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 90 | 183 | 0.049295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1010-1_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.03495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1010-1_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 94 | 106 | 0.15871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1010-1_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.018283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1010-1_1_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.29089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1010-1_1_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.12747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1010-1_1_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.13487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1010-1_1_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.19702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1010-1_1_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.10088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1010-1_1_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.01929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_1010-1_1_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0034206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_1010-1_1_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 103 | 115 | 0.22601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_1010-1_1_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 103 | 114 | 0.070623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1010-1_1_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 104 | 172 | 0.04812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_1010-1_1_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 105 | 141 | 0.0084724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1010-1_1_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 105 | 170 | 0.1426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1010-1_1_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 105 | 169 | 0.024718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1010-1_1_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.21871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1010-1_1_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.023855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1010-1_1_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.008565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1010-1_1_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.050804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1010-1_1_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.16927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1010-1_1_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.20553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1010-1_1_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 112 | 122 | 0.015161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1010-1_1_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 112 | 118 | 0.018442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1010-1_1_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 113 | 138 | 0.014252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1010-1_1_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 113 | 135 | 0.22425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1010-1_1_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.021282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_1010-1_1_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 116 | 131 | 0.011349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_1010-1_1_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.02736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1010-1_1_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.066721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1010-1_1_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.016748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1010-1_1_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.065838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1010-1_1_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 122 | 154 | 0.041391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1010-1_1_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.0028116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1010-1_1_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0073084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1010-1_1_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.099575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1010-1_1_4_line_140 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.011346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1010-1_1_4_line_141 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.029382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1010-1_1_4_line_142 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.084756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1010-1_1_4_line_143 | NAYY 4x150 SE | 127 | 130 | 0.016021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1010-1_1_4_line_144 | NAYY 4x150 SE | 128 | 139 | 0.03259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1010-1_1_4_line_145 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.014433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1010-1_1_4_line_146 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.36331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1010-1_1_4_line_147 | NAYY 4x150 SE | 133 | 155 | 0.0075756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1010-1_1_4_line_148 | NAYY 4x150 SE | 134 | 153 | 0.007647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1010-1_1_4_line_149 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.10773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1010-1_1_4_line_150 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.30274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1010-1_1_4_line_151 | NAYY 4x150 SE | 136 | 176 | 0.042723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1010-1_1_4_line_152 | NAYY 4x150 SE | 136 | 175 | 0.031373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1010-1_1_4_line_153 | NAYY 4x150 SE | 137 | 177 | 0.029249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1010-1_1_4_line_154 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.019262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1010-1_1_4_line_155 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.046076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1010-1_1_4_line_156 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.021256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1010-1_1_4_line_157 | NAYY 4x150 SE | 143 | 145 | 0.013789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1010-1_1_4_line_158 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.01308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1010-1_1_4_line_159 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.016938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1010-1_1_4_line_160 | NAYY 4x150 SE | 145 | 148 | 0.29875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1010-1_1_4_line_161 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.19512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1010-1_1_4_line_162 | NAYY 4x150 SE | 151 | 159 | 0.15987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
163 | LV_1010-1_1_4_line_163 | NAYY 4x150 SE | 152 | 178 | 0.021245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1010-1_1_4_line_164 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.10756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1010-1_1_4_line_165 | NAYY 4x150 SE | 155 | 161 | 0.1763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1010-1_1_4_line_166 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.0096308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1010-1_1_4_line_167 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.0092388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1010-1_1_4_line_168 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.063957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
169 | LV_1010-1_1_4_line_169 | NAYY 4x150 SE | 160 | 163 | 0.0011172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
170 | LV_1010-1_1_4_line_170 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.11208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1010-1_1_4_line_171 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.37042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_1010-1_1_4_line_172 | NAYY 4x150 SE | 164 | 165 | 0.034058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1010-1_1_4_line_173 | NAYY 4x150 SE | 165 | 166 | 0.14609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1010-1_1_4_line_174 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.028012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1010-1_1_4_line_175 | NAYY 4x150 SE | 167 | 169 | 0.02506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1010-1_1_4_line_176 | NAYY 4x150 SE | 170 | 171 | 0.021572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1010-1_1_4_line_177 | NAYY 4x150 SE | 170 | 172 | 0.068817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
178 | LV_1010-1_1_4_line_178 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.0099982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1010-1_1_4_line_179 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.0028996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1010-1_1_4_line_180 | NAYY 4x150 SE | 180 | 181 | 0.02231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1010-1_1_4_line_181 | NAYY 4x150 SE | 181 | 182 | 0.090504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1010-1_1_4_line_182 | NAYY 4x150 SE | 182 | 183 | 0.1251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1010-1_1_4_trafo_220 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 184 | 170 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53
0 | 2633821.8973 | 1193087.9132 | 2633505.7185 | 1193070.3401
1 | 2633796.042 | 1192810.1724 | 2633821.8973 | 1193087.9132
2 | 2633821.8973 | 1193087.9132 | 2633838.1933 | 1193079.6563 | 2633849.0317 | 1193070.1568 | 2633859.7272 | 1193060.3119 | 2633875.3665 | 1193045.5701 | 2633897.7138 | 1193030.6773 | 2633908.0697 | 1193027.0006 | 2633919.7715 | 1193030.6021 | 2633934.1184 | 1193035.4971 | 2633973.4113 | 1193041.6898 | 2633986.0651 | 1193045.408 | 2634000.2114 | 1193051.2815
3 | 2633641.14 | 1193509.1252 | 2633623.0324 | 1193510.1671
4 | 2633861.8876 | 1193504.4649 | 2633853.7937 | 1193509.8999 | 2633773.4049 | 1193523.6203 | 2633736.7487 | 1193507.1715 | 2633699.4207 | 1193505.7718 | 2633641.14 | 1193509.1252
5 | 2633896.4234 | 1193451.1646 | 2633897.4653 | 1193456.9292 | 2633881.757 | 1193463.8552 | 2633875.398 | 1193477.8491 | 2633884.3962 | 1193476.9217 | 2633881.8947 | 1193481.2655 | 2633885.914 | 1193486.1353 | 2633861.8876 | 1193504.4649
6 | 2633861.8876 | 1193504.4649 | 2633797.8063 | 1193907.2995
7 | 2633896.4234 | 1193451.1646 | 2633876.5306 | 1193424.4821 | 2633889.3577 | 1193425.7331 | 2633887.6066 | 1193420.0312 | 2633859.0389 | 1193389.6199 | 2633843.3273 | 1193382.2493 | 2633873.6213 | 1193372.9377 | 2633903.5349 | 1193368.8936 | 2633915.4278 | 1193370.9398 | 2633929.0498 | 1193379.8551 | 2633957.2269 | 1193414.6002 | 2633990.8581 | 1193447.0419 | 2634001.6951 | 1193452.473 | 2634012.7937 | 1193454.7817 | 2634029.4982 | 1193453.6537 | 2634038.9749 | 1193457.0427 | 2634049.8486 | 1193464.0416 | 2634063.1693 | 1193473.2116
8 | 2633797.8063 | 1193907.2995 | 2633822.7458 | 1193905.0835 | 2633836.2877 | 1193903.737 | 2633841.1709 | 1193902.6751 | 2633846.4085 | 1193900.926 | 2633851.1335 | 1193900.886 | 2633861.0466 | 1193901.1199 | 2633874.7449 | 1193904.4547 | 2633893.9398 | 1193900.6613 | 2633900.0571 | 1193896.9939 | 2633916.4111 | 1193894.2739 | 2633927.3452 | 1193887.8212 | 2633939.3466 | 1193883.9759
9 | 2634294.5654 | 1193543.7697 | 2634225.3264 | 1193522.6956 | 2634192.9953 | 1193533.7948 | 2634172.5632 | 1193552.4772 | 2634137.5326 | 1193558.5475 | 2634110.7888 | 1193545.4436 | 2634111.3947 | 1193512.6515 | 2634107.6724 | 1193503.8477 | 2634063.1693 | 1193473.2116
10 | 2634054.1181 | 1193265.1539 | 2634023.3095 | 1193061.766
11 | 2634000.2114 | 1193051.2815 | 2634011.0132 | 1193055.7663 | 2634023.3095 | 1193061.766
12 | 2634322.6182 | 1193542.5185 | 2634305.7939 | 1193530.0154 | 2634281.5217 | 1193512.5225 | 2634271.0916 | 1193505.3646
13 | 2634322.6182 | 1193542.5185 | 2634312.7868 | 1193542.54 | 2634294.5654 | 1193543.7697
14 | 2634322.6182 | 1193542.5185 | 2634327.5284 | 1193544.7812
15 | 2634128.6688 | 1192598.4764 | 2634126.4903 | 1192607.1304
16 | 2634125.6506 | 1192610.4657 | 2634126.4903 | 1192607.1304
17 | 2634082.2547 | 1192580.0801 | 2634110.2771 | 1192583.6081 | 2634116.8179 | 1192584.7904 | 2634131.8943 | 1192587.5444 | 2634128.6688 | 1192598.4764
18 | 2634038.6624 | 1192382.9923 | 2634052.0592 | 1192395.7086 | 2634051.5066 | 1192409.7686 | 2634044.9141 | 1192425.6842 | 2634049.6103 | 1192426.9004 | 2634060.2103 | 1192427.4165 | 2634067.1907 | 1192438.4511 | 2634066.1678 | 1192450.763 | 2634065.2188 | 1192478.2503 | 2634077.4498 | 1192501.5436 | 2634080.9314 | 1192530.001 | 2634074.0596 | 1192542.7688 | 2634072.9774 | 1192545.4085 | 2634072.712 | 1192547.8417 | 2634072.9732 | 1192550.1778 | 2634074.3098 | 1192552.3754 | 2634076.6475 | 1192554.123 | 2634079.7215 | 1192555.0855 | 2634104.7191 | 1192555.728 | 2634113.3991 | 1192562.7368 | 2634110.2771 | 1192583.6081 | 2634082.2547 | 1192580.0801
19 | 2634082.2547 | 1192580.0801 | 2634061.4938 | 1192581.0181 | 2634052.6145 | 1192582.2461 | 2634043.8556 | 1192583.7304 | 2634039.6846 | 1192585.352 | 2634036.6794 | 1192587.047 | 2634033.9678 | 1192589.3884 | 2634032.0899 | 1192592.5684 | 2634029.5767 | 1192597.5568 | 2634026.8553 | 1192602.9665 | 2634023.7533 | 1192606.9399 | 2634020.4922 | 1192609.4116 | 2634016.5035 | 1192611.1566 | 2634010.635 | 1192612.3795 | 2634008.1453 | 1192612.4435
20 | 2634355.3854 | 1192843.0491 | 2634351.5698 | 1192837.224
21 | 2634351.5698 | 1192837.224 | 2634352.6548 | 1192835.4293 | 2634353.8616 | 1192832.3234 | 2634354.0175 | 1192830.3899 | 2634353.1862 | 1192822.5031 | 2634349.5847 | 1192807.2408 | 2634341.3228 | 1192777.9443 | 2634335.1573 | 1192749.8937 | 2634332.4643 | 1192729.0337 | 2634325.6815 | 1192716.9105 | 2634322.0437 | 1192707.9625 | 2634321.7634 | 1192695.6987 | 2634320.202 | 1192692.3037
22 | 2634355.3854 | 1192843.0491 | 2634333.4999 | 1192855.8941
23 | 2634355.3854 | 1192843.0491 | 2634375.545 | 1192881.6523 | 2634391.1833 | 1192923.1312 | 2634401.5821 | 1192947.8932 | 2634429.3011 | 1192982.6379 | 2634453.3528 | 1193010.9249 | 2634465.0808 | 1193023.1656 | 2634494.2793 | 1193052.3495 | 2634504.0426 | 1193057.6642 | 2634515.7486 | 1193061.7894 | 2634526.5941 | 1193064.4644 | 2634531.1245 | 1193069.2153 | 2634540.3421 | 1193075.3051 | 2634546.8902 | 1193081.7241 | 2634549.5418 | 1193085.8194 | 2634550.7605 | 1193089.9064 | 2634550.834 | 1193095.6655
24 | 2634038.6624 | 1192382.9923 | 2634045.6196 | 1192357.9071 | 2634058.3782 | 1192343.4496 | 2634104.8825 | 1192304.8487 | 2634146.9048 | 1192273.0153 | 2634139.5274 | 1192259.3881 | 2634136.764 | 1192244.0418 | 2634142.6712 | 1192237.4386 | 2634125.1848 | 1192213.3148 | 2634122.202 | 1192207.0277 | 2634117.0808 | 1192201.5887
25 | 2634008.1453 | 1192612.4435 | 2634003.9035 | 1192612.5525 | 2634000.788 | 1192612.2013 | 2633998.0864 | 1192611.4411 | 2633995.191 | 1192609.9239 | 2633992.8323 | 1192607.8427 | 2633989.1886 | 1192603.8532 | 2633989.1598 | 1192603.817
26 | 2634348.79 | 1193180.9612 | 2634355.7885 | 1193189.3502
27 | 2634348.79 | 1193180.9612 | 2634357.4574 | 1193168.7153 | 2634364.165 | 1193156.6584 | 2634366.6368 | 1193146.9339 | 2634366.9819 | 1193137.2751 | 2634365.3212 | 1193133.1523 | 2634362.6553 | 1193128.8791
28 | 2634348.79 | 1193180.9612 | 2634338.3325 | 1193189.0723 | 2634332.4575 | 1193195.7187
29 | 2634362.6553 | 1193128.8791 | 2634361.0617 | 1193123.6782 | 2634354.2828 | 1193114.9457 | 2634342.6757 | 1193100.2268 | 2634332.3289 | 1193077.0327 | 2634328.5808 | 1193062.092 | 2634329.0165 | 1193051.2441 | 2634332.4737 | 1193039.8133 | 2634337.6174 | 1193029.3482 | 2634342.572 | 1193019.9715 | 2634345.9101 | 1193016.0107 | 2634349.7156 | 1193012.9754 | 2634356.123 | 1193009.4102 | 2634394.1682 | 1192995.2875 | 2634405.198 | 1192992.4381 | 2634411.2355 | 1192992.2616 | 2634417.1059 | 1192993.2959 | 2634422.655 | 1192995.8847 | 2634429.0757 | 1193000.6242 | 2634443.9667 | 1193014.2171 | 2634451.2647 | 1193018.8283 | 2634465.0808 | 1193023.1656 | 2634494.2793 | 1193052.3495 | 2634504.0426 | 1193057.6642 | 2634515.7486 | 1193061.7894 | 2634526.5941 | 1193064.4644 | 2634531.1245 | 1193069.2153 | 2634540.3421 | 1193075.3051 | 2634546.8902 | 1193081.7241 | 2634549.5418 | 1193085.8194 | 2634550.7605 | 1193089.9064 | 2634550.834 | 1193095.6655
30 | 2634327.5284 | 1193544.7812 | 2634331.7087 | 1193546.7507 | 2634340.0136 | 1193552.4347 | 2634344.9819 | 1193555.198 | 2634335.0885 | 1193567.3813
31 | 2634370.7871 | 1193516.6584 | 2634360.9467 | 1193536.8352 | 2634344.9819 | 1193555.198 | 2634335.0885 | 1193567.3813
32 | 2634335.0885 | 1193567.3813 | 2634338.8477 | 1193577.664 | 2634336.1578 | 1193601.5171 | 2634347.2806 | 1193616.8113 | 2634365.1996 | 1193644.3291 | 2634365.4233 | 1193657.461
33 | 2634370.7871 | 1193516.6584 | 2634378.3635 | 1193496.5688 | 2634394.7938 | 1193423.7458 | 2634403.6029 | 1193394.7584 | 2634417.8507 | 1193367.6033 | 2634426.1249 | 1193357.4342 | 2634451.2277 | 1193343.193 | 2634520.2801 | 1193310.9285 | 2634537.9021 | 1193300.1131 | 2634557.554 | 1193286.23
34 | 2634370.7871 | 1193516.6584 | 2634379.6702 | 1193526.4925 | 2634380.639 | 1193546.2421 | 2634391.3923 | 1193554.2082 | 2634410.876 | 1193553.7646
35 | 2634379.036 | 1193676.8091 | 2634374.0214 | 1193675.4299 | 2634365.5359 | 1193664.075 | 2634365.4233 | 1193657.461
36 | 2634557.554 | 1193286.23 | 2634559.6609 | 1193292.2565 | 2634560.1628 | 1193296.395 | 2634559.6446 | 1193300.3608 | 2634557.9036 | 1193306.2095 | 2634554.7182 | 1193311.4384 | 2634549.1922 | 1193318.1324 | 2634539.1952 | 1193328.3136 | 2634535.8337 | 1193333.6749 | 2634535.0506 | 1193337.3057 | 2634536.0032 | 1193341.28 | 2634538.7034 | 1193344.8642 | 2634545.6861 | 1193351.4094
37 | 2634610.9521 | 1193230.419 | 2634595.4468 | 1193252.0857 | 2634586.1533 | 1193261.8373 | 2634575.2265 | 1193271.9797 | 2634557.554 | 1193286.23
38 | 2634410.876 | 1193553.7646 | 2634429.213 | 1193553.3472 | 2634463.8678 | 1193538.4717 | 2634466.1022 | 1193537.2412
39 | 2634550.834 | 1193095.6655 | 2634559.5158 | 1193096.9001
40 | 2634000.2114 | 1193051.2815 | 2634061.7045 | 1192901.9164
41 | 2634332.9489 | 1192856.2174 | 2634061.7045 | 1192901.9164
42 | 2634332.9489 | 1192856.2174 | 2634333.4999 | 1192855.8941
43 | 2633796.042 | 1192810.1724 | 2633790.4865 | 1192807.3062 | 2633786.2175 | 1192806.1728
44 | 2634570.2059 | 1193122.4696 | 2634571.177 | 1193114.0151 | 2634571.4458 | 1193109.9137
45 | 2634572.3475 | 1193098.7246 | 2634572.0713 | 1193100.3684 | 2634571.4458 | 1193109.9137
46 | 2634572.3475 | 1193098.7246 | 2634559.5158 | 1193096.9001
47 | 2634572.3475 | 1193098.7246 | 2634572.9156 | 1193095.3817 | 2634574.8791 | 1193091.9245 | 2634578.8804 | 1193089.3017 | 2634589.2144 | 1193086.8155 | 2634598.0052 | 1193085.6942
48 | 2634613.5608 | 1193083.71 | 2634598.0052 | 1193085.6942
49 | 2634613.5608 | 1193083.71 | 2634619.9173 | 1193085.0141 | 2634631.3266 | 1193086.403 | 2634636.5089 | 1193086.4775 | 2634635.6308 | 1193081.4808 | 2634634.6787 | 1193073.4709
50 | 2634634.6787 | 1193073.4709 | 2634635.6308 | 1193081.4808 | 2634636.5089 | 1193086.4775 | 2634638.5084 | 1193093.9153 | 2634643.1467 | 1193106.3489
51 | 2634680.4745 | 1192935.7834 | 2634685.5307 | 1192951.0765 | 2634687.7913 | 1192959.5053 | 2634688.5538 | 1192966.0243 | 2634688.2969 | 1192972.2262 | 2634687.1711 | 1192978.4119 | 2634685.0287 | 1192985.1032 | 2634682.0756 | 1192990.9781 | 2634677.4778 | 1192997.8775 | 2634670.9724 | 1193005.1549 | 2634654.368 | 1193020.356 | 2634647.1645 | 1193028.4187 | 2634642.4581 | 1193035.6732 | 2634639.0909 | 1193043.2912 | 2634636.6588 | 1193051.3371 | 2634634.9648 | 1193060.8991 | 2634634.5519 | 1193067.7227 | 2634634.6787 | 1193073.4709
52 | 2634634.6787 | 1193073.4709 | 2634642.9712 | 1193072.1293 | 2634647.3465 | 1193070.7316 | 2634653.6668 | 1193069.0895
53 | 2633745.9328 | 1192670.9831 | 2633746.7471 | 1192671.4528 | 2633751.2285 | 1192672.8899 | 2633757.4771 | 1192673.5326
54 | 2633707.1763 | 1192639.6573 | 2633740.8167 | 1192667.4505 | 2633743.5941 | 1192669.634 | 2633745.9328 | 1192670.9831
55 | 2633784.297 | 1192674.9663 | 2633769.4121 | 1192674.76 | 2633757.4771 | 1192673.5326
56 | 2633707.1763 | 1192639.6573 | 2633729.1275 | 1192683.1154 | 2633731.8749 | 1192687.9224 | 2633734.4145 | 1192691.7387 | 2633737.7089 | 1192695.4927 | 2633751.6184 | 1192707.8443 | 2633756.0197 | 1192712.6606 | 2633759.8604 | 1192718.2186 | 2633763.8843 | 1192725.0783 | 2633772.9975 | 1192743.1617 | 2633775.0141 | 1192746.4415 | 2633777.3269 | 1192748.5446 | 2633780.1078 | 1192750.1055 | 2633784.1789 | 1192751.2958 | 2633798.1837 | 1192753.4649 | 2633802.8451 | 1192755.4033 | 2633806.3674 | 1192757.9357 | 2633808.1368 | 1192760.4581 | 2633809.4049 | 1192764.0005 | 2633809.6686 | 1192767.2371 | 2633809.1032 | 1192770.1911 | 2633807.1111 | 1192773.3704 | 2633803.7225 | 1192775.4969 | 2633799.7823 | 1192776.7865 | 2633781.4344 | 1192781.1298 | 2633777.6906 | 1192782.7207 | 2633775.3161 | 1192784.7862 | 2633773.8101 | 1192786.9233 | 2633772.2869 | 1192790.7724 | 2633771.7916 | 1192794.8051 | 2633772.5874 | 1192798.3004 | 2633774.1824 | 1192800.6551 | 2633776.4203 | 1192802.5354 | 2633778.6537 | 1192803.8598 | 2633782.9139 | 1192805.2957 | 2633786.2175 | 1192806.1728
57 | 2633707.1763 | 1192639.6573 | 2633704.1771 | 1192633.5482 | 2633703.3737 | 1192630.0307 | 2633703.4034 | 1192626.1065 | 2633704.0939 | 1192619.8848 | 2633772.2398 | 1192624.7711 | 2633791.6428 | 1192625.3475 | 2633805.0763 | 1192624.7896 | 2633818.8601 | 1192622.9442 | 2633834.8226 | 1192619.9883 | 2633852.099 | 1192615.161 | 2633878.831 | 1192605.6069 | 2633906.8508 | 1192594.7818 | 2633947.0971 | 1192579.8683
58 | 2633947.0971 | 1192579.8683 | 2633955.6793 | 1192579.9614 | 2633962.6943 | 1192580.8683 | 2633966.8473 | 1192582.4149 | 2633971.0046 | 1192584.5618 | 2633975.1489 | 1192587.6314 | 2633980.9317 | 1192593.4452 | 2633989.1598 | 1192603.817
59 | 2634643.1467 | 1193106.3489 | 2634656.9795 | 1193101.3866
60 | 2634643.1467 | 1193106.3489 | 2634650.5375 | 1193123.8455 | 2634652.8356 | 1193132.9901
61 | 2634680.4745 | 1192935.7834 | 2634682.9675 | 1192931.7289 | 2634684.2126 | 1192927.3115 | 2634684.935 | 1192906.5489 | 2634686.0305 | 1192899.0067 | 2634688.2823 | 1192893.2311
62 | 2634657.596 | 1193051.2803 | 2634655.888 | 1193055.3504 | 2634655.5031 | 1193059.9618 | 2634655.5648 | 1193065.1094 | 2634655.367 | 1193067.6763 | 2634653.6668 | 1193069.0895
63 | 2634667.8071 | 1193097.5025 | 2634656.9795 | 1193101.3866
64 | 2634610.9521 | 1193230.419 | 2634620.9214 | 1193217.1694 | 2634633.0413 | 1193206.3447 | 2634643.1802 | 1193196.7203 | 2634648.7732 | 1193189.0263 | 2634652.4252 | 1193182.2215 | 2634655.0018 | 1193175.5439 | 2634656.885 | 1193167.5393 | 2634657.3454 | 1193159.0929 | 2634656.909 | 1193152.8426 | 2634654.3594 | 1193139.0537 | 2634652.8356 | 1193132.9901
65 | 2634186.6737 | 1191665.1356 | 2634041.6671 | 1191576.3781
66 | 2634186.6737 | 1191665.1356 | 2634189.5654 | 1191667.3755 | 2634194.3615 | 1191668.5479 | 2634199.3217 | 1191667.6869 | 2634202.853 | 1191664.7277 | 2634205.2733 | 1191660.0834 | 2634206.3277 | 1191654.3419 | 2634206.1594 | 1191647.7707 | 2634205.036 | 1191640.2269 | 2634202.4742 | 1191633.6198 | 2634198.076 | 1191628.1695 | 2634193.6481 | 1191625.2538 | 2634189.444 | 1191621.8724 | 2634186.2329 | 1191616.8069 | 2634184.7367 | 1191611.8179 | 2634184.2691 | 1191606.9126 | 2634185.1365 | 1191601.8704 | 2634187.6494 | 1191597.0377 | 2634201.8224 | 1191580.8765 | 2634205.4779 | 1191576.2059 | 2634207.2734 | 1191571.5136 | 2634207.9101 | 1191565.4696 | 2634206.2629 | 1191552.2197 | 2634202.2367 | 1191536.3548 | 2634199.0225 | 1191517.1372 | 2634199.1497 | 1191477.5054 | 2634199.1421 | 1191449.4569 | 2634198.8366 | 1191442.8738 | 2634197.1444 | 1191434.8265 | 2634195.1209 | 1191428.7005 | 2634190.8287 | 1191418.0147 | 2634190.0451 | 1191413.719 | 2634190.2771 | 1191410.4741 | 2634191.5512 | 1191407.6465 | 2634193.9193 | 1191405.4922 | 2634196.9011 | 1191403.9973 | 2634200.6007 | 1191403.6293 | 2634203.867 | 1191404.3928 | 2634206.3351 | 1191406.0745 | 2634207.995 | 1191407.7738 | 2634209.4959 | 1191410.6283 | 2634210.3978 | 1191414.2243 | 2634211.458 | 1191418.1436 | 2634213.5331 | 1191423.236 | 2634215.3813 | 1191426.6595 | 2634217.8711 | 1191429.8977 | 2634221.6783 | 1191433.388 | 2634233.4325 | 1191443.0158 | 2634241.1603 | 1191448.8076 | 2634245.6745 | 1191451.3125 | 2634249.6292 | 1191453.0027 | 2634253.7562 | 1191453.8934 | 2634256.9584 | 1191453.8561 | 2634266.1949 | 1191453.1308
67 | 2634186.6737 | 1191665.1356 | 2634174.9844 | 1191674.9297 | 2634171.0993 | 1191689.1264 | 2634180.3105 | 1191728.8337 | 2634187.89 | 1191751.2224 | 2634195.813 | 1191790.8668 | 2634201.5991 | 1191797.5367 | 2634208.6642 | 1191800.5009 | 2634246.8466 | 1191803.6429 | 2634269.7462 | 1191805.1301 | 2634275.5274 | 1191807.3088 | 2634280.2017 | 1191812.4272 | 2634287.2098 | 1191821.3499 | 2634295.5738 | 1191837.0952 | 2634298.2272 | 1191841.9444
68 | 2634523.7278 | 1191654.7011 | 2634520.9976 | 1191655.2023 | 2634514.9568 | 1191657.0463 | 2634509.1668 | 1191657.6911 | 2634509.1668 | 1191657.6911
69 | 2634497.0083 | 1191652.2292 | 2634499.7108 | 1191655.5577 | 2634503.847 | 1191657.4492 | 2634509.1668 | 1191657.6911
70 | 2634320.3485 | 1191355.6324 | 2634326.5934 | 1191355.4681 | 2634332.0235 | 1191357.8005 | 2634336.3162 | 1191361.6938 | 2634338.8351 | 1191366.4998 | 2634341.0056 | 1191374.8723 | 2634343.4482 | 1191383.6577 | 2634346.2032 | 1191389.8212 | 2634350.3634 | 1191396.8933 | 2634414.9372 | 1191475.1617 | 2634420.7445 | 1191483.4773 | 2634425.271 | 1191491.7744 | 2634451.4715 | 1191549.1449 | 2634473.808 | 1191602.2465 | 2634492.8197 | 1191643.5449 | 2634497.0083 | 1191652.2292
71 | 2634266.1949 | 1191453.1308 | 2634275.7072 | 1191452.1624 | 2634282.0034 | 1191451.02 | 2634286.6124 | 1191448.9342 | 2634290.0955 | 1191446.4416 | 2634293.4533 | 1191443.1924 | 2634295.9237 | 1191439.1488 | 2634298.3004 | 1191434.1597 | 2634302.5391 | 1191422.1998 | 2634305.4974 | 1191410.1769 | 2634307.0204 | 1191399.8244 | 2634307.2701 | 1191373.545 | 2634308.5339 | 1191367.1821 | 2634311.0213 | 1191361.5155 | 2634314.3117 | 1191358.0658 | 2634320.3485 | 1191355.6324
72 | 2634320.3485 | 1191355.6324 | 2634318.6744 | 1191349.7641 | 2634325.8441 | 1191341.2117 | 2634327.6694 | 1191336.653 | 2634326.0585 | 1191333.0641 | 2634317.4212 | 1191327.6339 | 2634304.8317 | 1191326.7391 | 2634295.1642 | 1191329.463 | 2634290.4064 | 1191332.2039 | 2634283.0179 | 1191337.7091 | 2634276.1397 | 1191339.2928 | 2634269.4327 | 1191338.9321 | 2634260.2841 | 1191337.579 | 2634248.3381 | 1191338.8114 | 2634241.3128 | 1191338.1153 | 2634235.9395 | 1191333.849 | 2634233.3477 | 1191328.4535 | 2634233.3626 | 1191325.8411 | 2634239.2986 | 1191318.3821 | 2634295.044 | 1191265.2277 | 2634305.5792 | 1191254.7823 | 2634315.0797 | 1191243.9642 | 2634317.1151 | 1191241.3411 | 2634321.251 | 1191235.3727 | 2634325.3983 | 1191228.7484 | 2634329.8349 | 1191218.2126 | 2634333.7102 | 1191203.1933 | 2634336.1108 | 1191192.7237 | 2634339.8182 | 1191181.7167 | 2634345.2956 | 1191166.5066
73 | 2634735.4308 | 1191993.0909 | 2634724.4693 | 1192016.6846
74 | 2634726.1035 | 1192172.6229 | 2634736.1243 | 1192124.555 | 2634746.2165 | 1192072.0851 | 2634756.1284 | 1192020.5146 | 2634728.3836 | 1192017.3521 | 2634724.4693 | 1192016.6846
75 | 2634724.4693 | 1192016.6846 | 2634728.3836 | 1192017.3521 | 2634756.1284 | 1192020.5146 | 2634759.4249 | 1192006.8041 | 2634764.7617 | 1191989.6146
76 | 2634726.1035 | 1192172.6229 | 2634740.7687 | 1192176.2982
77 | 2634726.1035 | 1192172.6229 | 2634718.9038 | 1192203.5201 | 2634703.8609 | 1192260.6084 | 2634701.595 | 1192269.3462
78 | 2634764.7617 | 1191989.6146 | 2634766.3722 | 1191984.374
79 | 2634764.7617 | 1191989.6146 | 2634775.8206 | 1191983.4199 | 2634782.4202 | 1191978.0444
80 | 2634740.7687 | 1192176.2982 | 2634764.1802 | 1192182.1653
81 | 2634698.746 | 1192288.2493 | 2634699.9547 | 1192275.6717 | 2634701.595 | 1192269.3462
82 | 2634766.3722 | 1191984.374 | 2634768.6699 | 1191976.8971 | 2634776.076 | 1191957.8186 | 2634834.677 | 1191832.037
83 | 2634782.4202 | 1191978.0444 | 2634784.7514 | 1191976.1456 | 2634797.832 | 1191961.8138 | 2634797.832 | 1191961.8138
84 | 2634674.8681 | 1191430.9223 | 2634674.4181 | 1191429.1103 | 2634673.4397 | 1191420.3221 | 2634672.5811 | 1191397.4492 | 2634671.1194 | 1191383.9112 | 2634668.572 | 1191373.5575 | 2634664.4905 | 1191363.4952 | 2634655.9537 | 1191348.66 | 2634645.6579 | 1191334.7819 | 2634632.1631 | 1191320.3516 | 2634575.4283 | 1191268.4293 | 2634544.3807 | 1191243.2022
85 | 2634770.2036 | 1191679.8786 | 2634748.2794 | 1191621.9201 | 2634725.4972 | 1191567.2251 | 2634676.4669 | 1191437.3599 | 2634674.8681 | 1191430.9223
86 | 2634544.3807 | 1191243.2022 | 2634539.5729 | 1191239.2957 | 2634530.496 | 1191234.7521 | 2634457.5124 | 1191206.7058 | 2634442.0129 | 1191201.3693 | 2634394.5754 | 1191188.1787 | 2634378.1399 | 1191182.5258 | 2634360.6085 | 1191174.8471
87 | 2634770.2036 | 1191679.8786 | 2634774.8743 | 1191679.0053
88 | 2634770.2036 | 1191679.8786 | 2634772.188 | 1191687.372 | 2634773.8756 | 1191697.3872 | 2634774.2767 | 1191701.9537
89 | 2634345.2956 | 1191166.5066 | 2634360.2909 | 1191174.7081 | 2634360.6085 | 1191174.8471
90 | 2634774.8743 | 1191679.0053 | 2634775.661 | 1191672.1839 | 2634776.5993 | 1191669.4434 | 2634779.36 | 1191666.6468 | 2634784.3105 | 1191664.8524 | 2634788.908 | 1191662.1331 | 2634796.0648 | 1191655.8491
91 | 2634840.117 | 1191820.3607 | 2634835.4714 | 1191816.943 | 2634831.0958 | 1191812.9709 | 2634827.2745 | 1191808.0794 | 2634777.5718 | 1191715.9631 | 2634775.6384 | 1191710.2043 | 2634774.5692 | 1191705.2844 | 2634774.2767 | 1191701.9537
92 | 2634345.2956 | 1191166.5066 | 2634336.5416 | 1191158.7967
93 | 2634840.117 | 1191820.3607 | 2634853.8788 | 1191792.5368
94 | 2634840.117 | 1191820.3607 | 2634834.677 | 1191832.037
95 | 2634807.5198 | 1191951.0122 | 2634797.832 | 1191961.8138
96 | 2635118.9934 | 1191910.5641 | 2635107.6036 | 1191916.485 | 2635064.9341 | 1191942.9717 | 2635059.83 | 1191944.9874 | 2635055.8925 | 1191945.6759 | 2635052.4385 | 1191945.7891 | 2635048.991 | 1191944.8128 | 2635046.5994 | 1191943.1535 | 2635044.1284 | 1191940.7266 | 2635038.4301 | 1191928.3532 | 2635022.6174 | 1191910.4956 | 2635013.4964 | 1191899.3918 | 2635001.4356 | 1191891.7172 | 2634970.2976 | 1191888.6337 | 2634943.9408 | 1191891.8261 | 2634918.091 | 1191903.5262 | 2634867.5979 | 1191913.5043 | 2634840.66 | 1191920.9516 | 2634830.7661 | 1191926.0302 | 2634818.3645 | 1191938.9207 | 2634807.5198 | 1191951.0122
97 | 2635118.9934 | 1191910.5641 | 2635130.3366 | 1191904.6674 | 2635151.2398 | 1191895.4961 | 2635158.4658 | 1191894.5256
98 | 2634949.1442 | 1191714.7162 | 2634955.8809 | 1191719.0467 | 2634957.9829 | 1191720.7154 | 2634959.3728 | 1191722.9025 | 2634959.81 | 1191725.0618 | 2634959.208 | 1191728.9381 | 2634957.7331 | 1191732.1646 | 2634951.5297 | 1191739.6436 | 2634947.3133 | 1191746.2893 | 2634945.2635 | 1191751.3689 | 2634943.9362 | 1191756.7308 | 2634942.8761 | 1191764.6511 | 2634940.0503 | 1191787.7582 | 2634941.3611 | 1191813.6376
99 | 2634951.4982 | 1191843.0216 | 2634947.4224 | 1191830.8134 | 2634942.06 | 1191827.4359 | 2634941.3611 | 1191813.6376
100 | 2634949.1442 | 1191714.7162 | 2634973.9067 | 1191660.9093 | 2635010.2216 | 1191580.1665
101 | 2634853.8788 | 1191792.5368 | 2634873.6417 | 1191799.8446 | 2634880.5856 | 1191801.308 | 2634885.4889 | 1191801.0475 | 2634888.9724 | 1191799.8005 | 2634892.813 | 1191797.4438 | 2634895.7477 | 1191793.581 | 2634898.6854 | 1191787.8728 | 2634904.9108 | 1191775.28 | 2634907.9738 | 1191770.3174 | 2634919.4674 | 1191755.0539 | 2634932.3618 | 1191740.1099 | 2634939.8165 | 1191729.8144 | 2634949.1442 | 1191714.7162
102 | 2635012.4258 | 1191575.2657 | 2635010.2216 | 1191580.1665
103 | 2635012.4258 | 1191575.2657 | 2635044.6253 | 1191573.0972 | 2635061.5688 | 1191574.7346
104 | 2634266.1949 | 1191453.1308 | 2634266.2848 | 1191444.0708 | 2634265.2833 | 1191435.2381 | 2634262.6921 | 1191418.4364
105 | 2634232.8472 | 1191047.8325 | 2634285.0869 | 1191077.4471 | 2634296.9366 | 1191086.4865 | 2634304.1547 | 1191093.4871 | 2634308.5114 | 1191099.582 | 2634313.2424 | 1191108.1915 | 2634315.4516 | 1191115.1635 | 2634320.2395 | 1191131.1551 | 2634325.8286 | 1191144.3498 | 2634331.087 | 1191152.7288 | 2634336.5416 | 1191158.7967
106 | 2634307.0034 | 1191857.983 | 2634298.2272 | 1191841.9444
107 | 2634180.1637 | 1192016.3661 | 2634213.4591 | 1191987.3626 | 2634226.9441 | 1191958.0571 | 2634227.7422 | 1191938.4511 | 2634229.7187 | 1191915.4054 | 2634234.6975 | 1191876.5684 | 2634232.98 | 1191844.9638 | 2634235.974 | 1191831.9627 | 2634239.1415 | 1191824.6324 | 2634249.3143 | 1191825.3798 | 2634256.2604 | 1191827.8097 | 2634266.4228 | 1191834.3714 | 2634278.7504 | 1191843.558 | 2634293.9912 | 1191857.864 | 2634298.4704 | 1191859.7685 | 2634302.5733 | 1191859.4918 | 2634307.0034 | 1191857.983
108 | 2634180.1637 | 1192016.3661 | 2634220.8585 | 1192086.5474 | 2634236.0366 | 1192130.3385
109 | 2634630.9204 | 1192516.1136 | 2634628.3717 | 1192523.1916 | 2634626.2274 | 1192527.5483 | 2634623.4277 | 1192531.9122 | 2634618.6027 | 1192535.8754 | 2634613.4057 | 1192539.5696 | 2634609.4904 | 1192543.0822 | 2634605.9169 | 1192548.1199 | 2634602.9871 | 1192553.8838 | 2634601.1631 | 1192559.5542 | 2634600.3813 | 1192566.8981 | 2634599.5878 | 1192576.2652 | 2634597.3275 | 1192584.8902 | 2634595.6962 | 1192588.8718 | 2634593.2439 | 1192592.4707 | 2634585.9533 | 1192598.3874 | 2634584.119 | 1192600.5558 | 2634583.9287 | 1192603.1449 | 2634584.5255 | 1192608.0399 | 2634586.7642 | 1192615.0233 | 2634587.6796 | 1192620.1758 | 2634587.7988 | 1192628.5811 | 2634587.8833 | 1192634.3187
110 | 2634630.9204 | 1192516.1136 | 2634633.4933 | 1192503.5217 | 2634633.8264 | 1192497.3314 | 2634632.4932 | 1192491.9319 | 2634624.7815 | 1192477.0459 | 2634623.765 | 1192473.5603 | 2634623.8135 | 1192470.4478 | 2634625.7 | 1192467.1569 | 2634626.1376 | 1192462.6682 | 2634625.7204 | 1192459.6864 | 2634623.6489 | 1192455.4054 | 2634616.3711 | 1192444.5797 | 2634613.0554 | 1192437.9681 | 2634612.2063 | 1192433.205 | 2634612.9256 | 1192427.4616 | 2634615.0069 | 1192424.75 | 2634618.069 | 1192422.4887 | 2634634.75 | 1192420.673 | 2634639.7318 | 1192419.9236 | 2634641.8894 | 1192418.5242 | 2634643.1781 | 1192415.8079 | 2634644.8828 | 1192407.0575 | 2634649.0626 | 1192365.7704 | 2634650.8033 | 1192349.134
111 | 2634703.3579 | 1192361.8936 | 2634699.697 | 1192359.6045 | 2634698.1047 | 1192358.1612 | 2634695.4762 | 1192353.977 | 2634687.8951 | 1192338.9139 | 2634680.6919 | 1192323.0969 | 2634679.4557 | 1192320.6885 | 2634677.3628 | 1192318.7976 | 2634674.9843 | 1192317.5164 | 2634672.1035 | 1192317.4331 | 2634664.4603 | 1192318.3449 | 2634662.1623 | 1192318.9541 | 2634658.922 | 1192320.3917 | 2634656.0981 | 1192323.6327 | 2634654.5148 | 1192327.2033 | 2634652.0642 | 1192337.0833 | 2634650.8033 | 1192349.134
112 | 2634700.8022 | 1192624.032 | 2634696.7827 | 1192642.8967
113 | 2634700.8022 | 1192624.032 | 2634701.5288 | 1192620.6895
114 | 2634696.7827 | 1192642.8967 | 2634681.5855 | 1192711.0679 | 2634675.713 | 1192734.0353 | 2634674.8006 | 1192744.1688 | 2634675.2968 | 1192754.5662 | 2634676.6899 | 1192761.4558 | 2634678.4483 | 1192767.1135 | 2634691.8013 | 1192797.5295 | 2634694.1554 | 1192804.3024 | 2634696.4178 | 1192813.7317 | 2634697.3618 | 1192821.8193 | 2634696.7697 | 1192830.6207 | 2634695.11 | 1192838.1818 | 2634692.5978 | 1192846.8609 | 2634687.1352 | 1192860.9369
115 | 2634696.7827 | 1192642.8967 | 2634726.0216 | 1192648.1467 | 2634729.5589 | 1192648.045 | 2634732.1797 | 1192646.9485 | 2634734.5956 | 1192644.3833 | 2634741.766 | 1192628.9721 | 2634746.6614 | 1192620.7627 | 2634748.2966 | 1192616.6166
116 | 2634708.361 | 1192573.1701 | 2634708.0819 | 1192581.8735 | 2634707.0206 | 1192592.6955 | 2634705.4147 | 1192602.8139 | 2634701.5288 | 1192620.6895
117 | 2634703.3579 | 1192361.8936 | 2634702.7538 | 1192353.4428
118 | 2634703.3579 | 1192361.8936 | 2634703.5828 | 1192367.7981 | 2634703.7074 | 1192385.7641 | 2634704.521 | 1192504.4887
119 | 2634703.3579 | 1192361.8936 | 2634703.5828 | 1192367.7981 | 2634708.1644 | 1192369.0476 | 2634712.0496 | 1192369.4481 | 2634715.3672 | 1192369.1449 | 2634718.5487 | 1192368.6408 | 2634722.082 | 1192367.9387
120 | 2634232.8472 | 1191047.8325 | 2634174.6029 | 1191034.9265 | 2634165.3706 | 1191032.1279 | 2634156.9885 | 1191028.6449 | 2634148.6344 | 1191024.2616 | 2634137.9839 | 1191017.4528 | 2634124.4812 | 1191018.81 | 2634117.572 | 1191019.0819 | 2634108.5075 | 1191018.9414 | 2634098.582 | 1191017.3618 | 2634076.7719 | 1191010.1339 | 2634057.369 | 1191000.574 | 2634042.0368 | 1190992.4714 | 2634027.0049 | 1190985.1821
121 | 2634027.0049 | 1190985.1821 | 2634024.6901 | 1190990.0271 | 2634024.0314 | 1190993.2362 | 2634024.7247 | 1190997.3535 | 2634026.0912 | 1191001.0744 | 2634028.3964 | 1191004.6449 | 2634030.0935 | 1191006.8975
122 | 2635234.4969 | 1192344.3839 | 2635234.4969 | 1192344.3839 | 2635231.4676 | 1192348.7907 | 2635230.0096 | 1192351.6589
123 | 2635247.3044 | 1192397.2324 | 2635242.7417 | 1192388.9121 | 2635233.0747 | 1192372.3352 | 2635230.15 | 1192366.7483 | 2635228.5197 | 1192362.7032 | 2635227.9757 | 1192357.9974 | 2635228.7068 | 1192354.2219 | 2635230.0096 | 1192351.6589
124 | 2635198.0635 | 1192559.1863 | 2635232.617 | 1192447.5399 | 2635247.3044 | 1192397.2324
125 | 2635247.3044 | 1192397.2324 | 2635255.767 | 1192390.4896 | 2635291.8956 | 1192359.8413 | 2635299.9666 | 1192354.9083 | 2635305.3742 | 1192353.0725 | 2635313.3603 | 1192350.8851 | 2635321.9437 | 1192349.5461 | 2635331.3668 | 1192349.2793 | 2635346.4207 | 1192350.7133 | 2635361.368 | 1192352.1022 | 2635371.2376 | 1192352.394 | 2635375.3537 | 1192352.4072 | 2635378.1528 | 1192371.4896 | 2635380.4264 | 1192380.1855 | 2635384.4002 | 1192391.3706 | 2635392.3046 | 1192408.182 | 2635393.8985 | 1192410.626
126 | 2635198.0635 | 1192559.1863 | 2635202.8897 | 1192561.5604 | 2635205.737 | 1192564.7566 | 2635207.2452 | 1192567.5114 | 2635207.9644 | 1192569.7604
127 | 2635198.0635 | 1192559.1863 | 2635192.4951 | 1192558.5866 | 2635179.7392 | 1192557.1082
128 | 2635394.4016 | 1192424.8145 | 2635393.5248 | 1192417.1051 | 2635393.8985 | 1192410.626
129 | 2635479.8388 | 1192237.5849 | 2635480.3036 | 1192241.4787 | 2635480.1282 | 1192245.3575 | 2635479.1821 | 1192249.3652 | 2635475.4295 | 1192258.7369 | 2635468.2857 | 1192273.1135 | 2635464.0678 | 1192279.9812 | 2635459.6503 | 1192285.7915 | 2635454.2166 | 1192290.7287 | 2635445.2501 | 1192298.8245 | 2635441.2249 | 1192302.7584 | 2635431.9511 | 1192313.854 | 2635425.751 | 1192320.7878 | 2635411.9721 | 1192333.1908 | 2635402.3003 | 1192340.7044 | 2635394.0004 | 1192345.6692 | 2635385.9445 | 1192349.3236 | 2635379.2914 | 1192351.6633 | 2635375.3537 | 1192352.4072 | 2635378.1528 | 1192371.4896 | 2635380.4264 | 1192380.1855 | 2635384.4002 | 1192391.3706 | 2635392.3046 | 1192408.182 | 2635393.8985 | 1192410.626
130 | 2634687.1352 | 1192860.9369 | 2634688.7528 | 1192865.8934 | 2634688.7025 | 1192874.5756 | 2634688.7046 | 1192881.9617
131 | 2634688.2823 | 1192893.2311 | 2634688.7075 | 1192892.1407 | 2634688.7046 | 1192881.9617
132 | 2635179.7392 | 1192557.1082 | 2635152.5608 | 1192553.9581
133 | 2635093.0584 | 1192529.2097 | 2635106.6773 | 1192541.3071 | 2635113.3569 | 1192546.0822 | 2635119.21 | 1192548.8402 | 2635125.9745 | 1192550.8476 | 2635132.4794 | 1192551.6306 | 2635152.5608 | 1192553.9581
134 | 2635093.0584 | 1192529.2097 | 2635089.5095 | 1192545.5755
135 | 2635093.0584 | 1192529.2097 | 2635084.7687 | 1192522.1017 | 2635079.7142 | 1192517.0583 | 2635076.5422 | 1192512.0258 | 2635074.7007 | 1192507.5904 | 2635074.1917 | 1192502.0956 | 2635074.8093 | 1192496.863 | 2635077.9386 | 1192487.0538 | 2635078.6312 | 1192482.0218 | 2635077.7529 | 1192478.4147 | 2635076.025 | 1192475.3918 | 2635073.1802 | 1192473.0739 | 2635073.1802 | 1192473.0739
136 | 2635199.6893 | 1192609.8536 | 2635205.0479 | 1192591.2003 | 2635208.0136 | 1192580.7342 | 2635208.7885 | 1192574.6911 | 2635208.2781 | 1192570.7415 | 2635207.9644 | 1192569.7604
137 | 2634856.7727 | 1192321.7869 | 2634859.5231 | 1192322.3706
138 | 2634866.6722 | 1192323.8878 | 2634866.6722 | 1192323.8878 | 2634859.5231 | 1192322.3706
139 | 2634856.7727 | 1192321.7869 | 2634759.3673 | 1192301.1148
140 | 2634877.411 | 1192320.2261 | 2634866.6722 | 1192323.8878
141 | 2634730.6258 | 1192295.015 | 2634759.3673 | 1192301.1148
142 | 2634921.1104 | 1192249.8536 | 2634915.2483 | 1192266.8842 | 2634883.7962 | 1192318.0399 | 2634877.411 | 1192320.2261
143 | 2634877.411 | 1192320.2261 | 2634893.1828 | 1192323.0408
144 | 2634698.746 | 1192288.2493 | 2634730.6258 | 1192295.015
145 | 2635207.9132 | 1192968.5553 | 2635196.2886 | 1192968.7871 | 2635193.4838 | 1192968.6888
146 | 2635207.9132 | 1192968.5553 | 2635213.3195 | 1192969.4431 | 2635233.2257 | 1192974.9631 | 2635259.9679 | 1192979.3117 | 2635270.226 | 1192979.4722 | 2635276.1243 | 1192977.0389 | 2635280.1441 | 1192971.3484 | 2635277.7593 | 1192963.4411 | 2635269.4289 | 1192956.9219 | 2635238.3024 | 1192936.0051 | 2635227.4815 | 1192923.9794 | 2635213.7623 | 1192905.8111 | 2635189.324 | 1192863.4223 | 2635185.5108 | 1192843.0444 | 2635181.143 | 1192801.6074 | 2635176.4285 | 1192767.2722 | 2635174.3194 | 1192731.8628 | 2635174.9493 | 1192722.1527
147 | 2635193.4838 | 1192968.6888 | 2635187.1442 | 1192968.4665 | 2635186.2196 | 1192969.2809
148 | 2635174.9493 | 1192722.1527 | 2635175.4443 | 1192714.5217
149 | 2635479.8388 | 1192237.5849 | 2635488.8063 | 1192237.0599 | 2635493.3302 | 1192237.7427 | 2635496.4783 | 1192239.0509 | 2635499.375 | 1192241.6028 | 2635501.2321 | 1192244.6599 | 2635502.459 | 1192247.2908 | 2635508.1697 | 1192265.0788 | 2635511.2373 | 1192273.5237 | 2635515.7874 | 1192281.355 | 2635532.9112 | 1192306.5035 | 2635537.63 | 1192315.4363 | 2635538.8928 | 1192318.4454
150 | 2635479.8388 | 1192237.5849 | 2635467.6832 | 1192216.546 | 2635460.7312 | 1192204.9541 | 2635455.6217 | 1192198.8872 | 2635452.4858 | 1192196.812 | 2635448.7552 | 1192196.0451 | 2635442.184 | 1192196.0951 | 2635436.2214 | 1192197.6496 | 2635431.6201 | 1192199.7346 | 2635413.9335 | 1192212.915 | 2635409.6602 | 1192214.9575 | 2635405.3123 | 1192215.4543 | 2635400.8569 | 1192214.7943 | 2635397.4291 | 1192213.0842 | 2635394.5734 | 1192210.0212 | 2635392.0383 | 1192205.5927 | 2635383.4169 | 1192184.964 | 2635369.7628 | 1192151.6653 | 2635359.7751 | 1192120.9786 | 2635354.4335 | 1192094.7996 | 2635355.3881 | 1192081.598 | 2635362.2469 | 1192069.0095 | 2635378.1443 | 1192051.6383 | 2635384.8918 | 1192044.9968 | 2635389.5761 | 1192043.5046
151 | 2635538.8928 | 1192318.4454 | 2635533.1801 | 1192322.8584 | 2635520.3738 | 1192337.0346 | 2635515.2851 | 1192345.4868 | 2635512.6663 | 1192351.474
152 | 2635538.8928 | 1192318.4454 | 2635541.2981 | 1192324.1628 | 2635544.5219 | 1192335.8104 | 2635545.7015 | 1192343.8329 | 2635545.7437 | 1192348.8083
153 | 2635410.4859 | 1192026.3379 | 2635405.2892 | 1192034.9785 | 2635401.1373 | 1192040.9906 | 2635393.5602 | 1192042.2354 | 2635389.5761 | 1192043.5046
154 | 2634698.746 | 1192288.2493 | 2634698.7112 | 1192296.8871 | 2634699.4687 | 1192307.484
155 | 2634699.4687 | 1192307.484 | 2634702.7538 | 1192353.4428
156 | 2634263.4525 | 1193954.5815 | 2634251.7662 | 1193949.9455 | 2634243.2434 | 1193951.6108
157 | 2634229.7105 | 1193954.2551 | 2634243.2434 | 1193951.6108
158 | 2634263.4525 | 1193954.5815 | 2634263.4525 | 1193954.5815 | 2634265.2835 | 1193967.5324
159 | 2634229.7105 | 1193954.2551 | 2634228.3414 | 1193971.1342
160 | 2634229.7105 | 1193954.2551 | 2633939.3466 | 1193883.9759
161 | 2634610.9521 | 1193230.419 | 2634618.9786 | 1193240.7821 | 2634626.4661 | 1193252.0982 | 2634630.0731 | 1193259.6454 | 2634634.2435 | 1193272.5654 | 2634640.1479 | 1193290.0757 | 2634642.285 | 1193294.8017 | 2634644.7052 | 1193298.0397 | 2634651.2174 | 1193304.0028 | 2634659.8943 | 1193308.6333 | 2634667.1922 | 1193310.5321 | 2634675.0252 | 1193310.8332 | 2634696.4795 | 1193310.8129 | 2634700.3195 | 1193309.7124 | 2634708.523 | 1193306.5804 | 2634712.2187 | 1193306.6908 | 2634714.279 | 1193307.5698 | 2634716.4323 | 1193309.4945 | 2634734.1244 | 1193332.6652 | 2634740.8394 | 1193339.1187 | 2634741.2232 | 1193342.5895
162 | 2634808.1924 | 1193132.742 | 2634803.903 | 1193131.1607 | 2634798.9621 | 1193131.5322 | 2634789.8122 | 1193133.5246 | 2634767.4802 | 1193136.2631 | 2634755.5714 | 1193138.2395 | 2634748.4294 | 1193138.3426 | 2634743.535 | 1193137.247 | 2634737.8939 | 1193134.824 | 2634730.7337 | 1193130.1578 | 2634726.8546 | 1193127.4894 | 2634721.6163 | 1193123.9238 | 2634713.5383 | 1193118.5074 | 2634702.9516 | 1193113.2987 | 2634700.4611 | 1193111.6723 | 2634698.0782 | 1193108.5791 | 2634692.7488 | 1193098.376 | 2634690.0048 | 1193094.4691 | 2634686.8992 | 1193092.45 | 2634683.5568 | 1193091.8526 | 2634667.8071 | 1193097.5025
163 | 2634545.6861 | 1193351.4094 | 2634561.1866 | 1193365.9386
164 | 2635199.6893 | 1192609.8536 | 2635191.8038 | 1192637.303 | 2635180.4489 | 1192687.5191 | 2635175.8196 | 1192708.7368 | 2635175.4443 | 1192714.5217
165 | 2635109.6205 | 1193106.609 | 2635107.4651 | 1193095.9572 | 2635106.9568 | 1193082.547 | 2635108.8008 | 1193054.0312 | 2635112.8597 | 1193037.7239 | 2635120.8123 | 1193022.9069 | 2635130.3754 | 1193012.8908 | 2635139.2895 | 1193009.5635 | 2635155.2984 | 1193006.4224 | 2635166.4672 | 1193000.7404 | 2635172.9453 | 1192990.4284 | 2635177.6589 | 1192979.4946 | 2635180.586 | 1192974.2423 | 2635186.2196 | 1192969.2809
166 | 2634665.0952 | 1193047.4216 | 2634666.6027 | 1193049.0201 | 2634669.5887 | 1193055.8276
167 | 2634665.0952 | 1193047.4216 | 2634663.4063 | 1193046.8782 | 2634661.2682 | 1193047.5773 | 2634657.596 | 1193051.2803 | 2634657.596 | 1193051.2803
168 | 2634808.1924 | 1193132.742 | 2634809.9656 | 1193134.52 | 2634811.125 | 1193136.9836 | 2634811.3826 | 1193139.8644 | 2634811.0024 | 1193143.6421 | 2634809.2642 | 1193148.9793 | 2634801.8551 | 1193162.2435 | 2634794.5666 | 1193173.1182 | 2634788.9929 | 1193178.7777 | 2634784.3926 | 1193183.4869 | 2634781.7337 | 1193185.9284
169 | 2634781.7337 | 1193185.9284 | 2634782.6777 | 1193186.526
170 | 2635109.6205 | 1193106.609 | 2635110.2502 | 1193109.7143 | 2635117.5877 | 1193116.5722 | 2635124.7781 | 1193123.8294 | 2635120.226 | 1193131.9627 | 2635106.4743 | 1193147.9463 | 2635093.8234 | 1193163.3917 | 2635082.3039 | 1193171.7621 | 2635069.8971 | 1193168.9657 | 2635059.1883 | 1193165.2998
171 | 2635059.1883 | 1193165.2998 | 2635056.2514 | 1193164.2944 | 2635039.9493 | 1193161.6087 | 2635028.3444 | 1193162.4302 | 2635021.4898 | 1193166.8147 | 2635014.1895 | 1193177.0443 | 2635004.1735 | 1193198.1194 | 2635001.475 | 1193222.9838 | 2634990.0689 | 1193236.758 | 2634985.6771 | 1193247.516 | 2634979.3243 | 1193244.3105 | 2634970.8992 | 1193226.6184 | 2634948.3085 | 1193213.6573 | 2634921.7168 | 1193228.0767 | 2634886.5241 | 1193241.8792 | 2634850.3576 | 1193233.1639 | 2634822.1931 | 1193216.6579 | 2634807.2853 | 1193202.2634 | 2634796.6592 | 1193195.9983 | 2634790.8613 | 1193191.7067 | 2634782.6777 | 1193186.526
172 | 2634498.0116 | 1193526.3283 | 2634489.4378 | 1193527.6685 | 2634483.1857 | 1193529.478 | 2634476.9337 | 1193531.2763 | 2634466.1022 | 1193537.2412
173 | 2634572.9802 | 1193626.9911 | 2634564.5253 | 1193623.2866 | 2634562.766 | 1193620.4416 | 2634561.8943 | 1193616.9902 | 2634561.8236 | 1193614.7219 | 2634562.3982 | 1193611.5568 | 2634563.7859 | 1193608.7855 | 2634568.0932 | 1193604.5859 | 2634569.1861 | 1193602.7356 | 2634569.5672 | 1193600.0808 | 2634568.9413 | 1193597.6092 | 2634567.507 | 1193595.2441 | 2634551.444 | 1193579.0204 | 2634543.1594 | 1193569.8677 | 2634539.224 | 1193565.0868 | 2634536.3918 | 1193560.6347 | 2634533.5923 | 1193554.4708 | 2634528.9289 | 1193541.1478 | 2634527.2818 | 1193537.3362 | 2634524.1904 | 1193532.8938 | 2634521.2349 | 1193529.9863 | 2634516.599 | 1193527.7361 | 2634512.4152 | 1193526.3891 | 2634506.0306 | 1193526.0632 | 2634498.0116 | 1193526.3283 | 2634498.0116 | 1193526.3283
174 | 2634769.2404 | 1192351.3143 | 2634741.2323 | 1192351.7743
175 | 2634722.082 | 1192367.9387 | 2634741.2323 | 1192351.7743
176 | 2634704.521 | 1192504.4887 | 2634726.0919 | 1192504.3135
177 | 2634704.521 | 1192504.4887 | 2634706.2391 | 1192538.1503 | 2634708.1724 | 1192559.6731 | 2634708.4447 | 1192570.5584 | 2634708.361 | 1192573.1701
178 | 2634388.6762 | 1193679.4606 | 2634379.036 | 1193676.8091
179 | 2635176.5243 | 1191656.8945 | 2635174.8017 | 1191654.562
180 | 2635168.8857 | 1191634.0061 | 2635168.088 | 1191639.5787 | 2635168.9262 | 1191643.5524 | 2635170.9656 | 1191649.3675 | 2635174.8017 | 1191654.562
181 | 2635181.79 | 1191545.7083 | 2635184.3608 | 1191554.5282 | 2635184.8373 | 1191560.3564 | 2635183.8633 | 1191570.4339 | 2635180.5025 | 1191587.1009 | 2635169.4156 | 1191630.3037 | 2635168.8857 | 1191634.0061
182 | 2635181.79 | 1191545.7083 | 2635126.2718 | 1191565.6934 | 2635103.6502 | 1191572.598 | 2635078.6683 | 1191576.387 | 2635061.5688 | 1191574.7346

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2633505.7185 | 1193070.3401
1 | 2633821.8973 | 1193087.9132
2 | 2633623.0324 | 1193510.1671
3 | 2633641.14 | 1193509.1252
4 | 2633861.8876 | 1193504.4649
5 | 2633896.4234 | 1193451.1646
6 | 2633797.8063 | 1193907.2995
7 | 2634063.1693 | 1193473.2116
8 | 2634054.1181 | 1193265.1539
9 | 2634023.3095 | 1193061.766
10 | 2634271.0916 | 1193505.3646
11 | 2634322.6182 | 1193542.5185
12 | 2634126.4903 | 1192607.1304
13 | 2634128.6688 | 1192598.4764
14 | 2634125.6506 | 1192610.4657
15 | 2634082.2547 | 1192580.0801
16 | 2634351.5698 | 1192837.224
17 | 2634355.3854 | 1192843.0491
18 | 2634320.202 | 1192692.3037
19 | 2634038.6624 | 1192382.9923
20 | 2634008.1453 | 1192612.4435
21 | 2634117.0808 | 1192201.5887
22 | 2634355.7885 | 1193189.3502
23 | 2634348.79 | 1193180.9612
24 | 2634362.6553 | 1193128.8791
25 | 2634332.4575 | 1193195.7187
26 | 2634327.5284 | 1193544.7812
27 | 2634335.0885 | 1193567.3813
28 | 2634294.5654 | 1193543.7697
29 | 2634370.7871 | 1193516.6584
30 | 2634365.4233 | 1193657.461
31 | 2634557.554 | 1193286.23
32 | 2634410.876 | 1193553.7646
33 | 2634550.834 | 1193095.6655
34 | 2634000.2114 | 1193051.2815
35 | 2634061.7045 | 1192901.9164
36 | 2634332.9489 | 1192856.2174
37 | 2633796.042 | 1192810.1724
38 | 2634571.4458 | 1193109.9137
39 | 2634570.2059 | 1193122.4696
40 | 2634572.3475 | 1193098.7246
41 | 2634559.5158 | 1193096.9001
42 | 2634598.0052 | 1193085.6942
43 | 2634613.5608 | 1193083.71
44 | 2634634.6787 | 1193073.4709
45 | 2634333.4999 | 1192855.8941
46 | 2633745.9328 | 1192670.9831
47 | 2633757.4771 | 1192673.5326
48 | 2633707.1763 | 1192639.6573
49 | 2633784.297 | 1192674.9663
50 | 2633786.2175 | 1192806.1728
51 | 2633947.0971 | 1192579.8683
52 | 2633989.1598 | 1192603.817
53 | 2634643.1467 | 1193106.3489
54 | 2634680.4745 | 1192935.7834
55 | 2634653.6668 | 1193069.0895
56 | 2634656.9795 | 1193101.3866
57 | 2634652.8356 | 1193132.9901
58 | 2634041.6671 | 1191576.3781
59 | 2634186.6737 | 1191665.1356
60 | 2634523.7278 | 1191654.7011
61 | 2634509.1668 | 1191657.6911
62 | 2634497.0083 | 1191652.2292
63 | 2634320.3485 | 1191355.6324
64 | 2634724.4693 | 1192016.6846
65 | 2634735.4308 | 1191993.0909
66 | 2634726.1035 | 1192172.6229
67 | 2634764.7617 | 1191989.6146
68 | 2634740.7687 | 1192176.2982
69 | 2634701.595 | 1192269.3462
70 | 2634766.3722 | 1191984.374
71 | 2634782.4202 | 1191978.0444
72 | 2634674.8681 | 1191430.9223
73 | 2634544.3807 | 1191243.2022
74 | 2634770.2036 | 1191679.8786
75 | 2634360.6085 | 1191174.8471
76 | 2634774.8743 | 1191679.0053
77 | 2634774.2767 | 1191701.9537
78 | 2634345.2956 | 1191166.5066
79 | 2634796.0648 | 1191655.8491
80 | 2634840.117 | 1191820.3607
81 | 2634807.5198 | 1191951.0122
82 | 2634797.832 | 1191961.8138
83 | 2635118.9934 | 1191910.5641
84 | 2635158.4658 | 1191894.5256
85 | 2634941.3611 | 1191813.6376
86 | 2634949.1442 | 1191714.7162
87 | 2634951.4982 | 1191843.0216
88 | 2635010.2216 | 1191580.1665
89 | 2634853.8788 | 1191792.5368
90 | 2635012.4258 | 1191575.2657
91 | 2634834.677 | 1191832.037
92 | 2634266.1949 | 1191453.1308
93 | 2634262.6921 | 1191418.4364
94 | 2634336.5416 | 1191158.7967
95 | 2634298.2272 | 1191841.9444
96 | 2634307.0034 | 1191857.983
97 | 2634180.1637 | 1192016.3661
98 | 2634236.0366 | 1192130.3385
99 | 2634587.8833 | 1192634.3187
100 | 2634630.9204 | 1192516.1136
101 | 2634650.8033 | 1192349.134
102 | 2634700.8022 | 1192624.032
103 | 2634696.7827 | 1192642.8967
104 | 2634701.5288 | 1192620.6895
105 | 2634703.3579 | 1192361.8936
106 | 2634232.8472 | 1191047.8325
107 | 2634027.0049 | 1190985.1821
108 | 2634030.0935 | 1191006.8975
109 | 2635234.4969 | 1192344.3839
110 | 2635230.0096 | 1192351.6589
111 | 2635247.3044 | 1192397.2324
112 | 2635198.0635 | 1192559.1863
113 | 2635393.8985 | 1192410.626
114 | 2634748.2966 | 1192616.6166
115 | 2634687.1352 | 1192860.9369
116 | 2634688.7046 | 1192881.9617
117 | 2635152.5608 | 1192553.9581
118 | 2635179.7392 | 1192557.1082
119 | 2635093.0584 | 1192529.2097
120 | 2635089.5095 | 1192545.5755
121 | 2635073.1802 | 1192473.0739
122 | 2635207.9644 | 1192569.7604
123 | 2634859.5231 | 1192322.3706
124 | 2634856.7727 | 1192321.7869
125 | 2634866.6722 | 1192323.8878
126 | 2634759.3673 | 1192301.1148
127 | 2634877.411 | 1192320.2261
128 | 2634730.6258 | 1192295.015
129 | 2634921.1104 | 1192249.8536
130 | 2634893.1828 | 1192323.0408
131 | 2634688.2823 | 1192893.2311
132 | 2635207.9132 | 1192968.5553
133 | 2635193.4838 | 1192968.6888
134 | 2635174.9493 | 1192722.1527
135 | 2635479.8388 | 1192237.5849
136 | 2635538.8928 | 1192318.4454
137 | 2635389.5761 | 1192043.5046
138 | 2635394.4016 | 1192424.8145
139 | 2634698.746 | 1192288.2493
140 | 2634699.4687 | 1192307.484
141 | 2634702.7538 | 1192353.4428
142 | 2634764.1802 | 1192182.1653
143 | 2634243.2434 | 1193951.6108
144 | 2634263.4525 | 1193954.5815
145 | 2634229.7105 | 1193954.2551
146 | 2634265.2835 | 1193967.5324
147 | 2634228.3414 | 1193971.1342
148 | 2633939.3466 | 1193883.9759
149 | 2634610.9521 | 1193230.419
150 | 2634741.2232 | 1193342.5895
151 | 2634667.8071 | 1193097.5025
152 | 2634545.6861 | 1193351.4094
153 | 2635175.4443 | 1192714.5217
154 | 2635199.6893 | 1192609.8536
155 | 2635186.2196 | 1192969.2809
156 | 2634669.5887 | 1193055.8276
157 | 2634665.0952 | 1193047.4216
158 | 2634657.596 | 1193051.2803
159 | 2634808.1924 | 1193132.742
160 | 2634781.7337 | 1193185.9284
161 | 2635109.6205 | 1193106.609
162 | 2635059.1883 | 1193165.2998
163 | 2634782.6777 | 1193186.526
164 | 2634466.1022 | 1193537.2412
165 | 2634498.0117 | 1193526.3283
166 | 2634572.9802 | 1193626.9911
167 | 2634741.2323 | 1192351.7743
168 | 2634769.2404 | 1192351.3143
169 | 2634722.082 | 1192367.9387
170 | 2634704.521 | 1192504.4887
171 | 2634726.0919 | 1192504.3135
172 | 2634708.361 | 1192573.1701
173 | 2634379.036 | 1193676.8091
174 | 2634388.6762 | 1193679.4606
175 | 2635545.7437 | 1192348.8083
176 | 2635512.6663 | 1192351.4739
177 | 2635410.4859 | 1192026.3379
178 | 2634561.1866 | 1193365.9386
179 | 2635176.5243 | 1191656.8945
180 | 2635174.8017 | 1191654.562
181 | 2635168.8857 | 1191634.0061
182 | 2635181.79 | 1191545.7083
183 | 2635061.5688 | 1191574.7346
184 | 2634704.521 | 1192504.4887

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98016 | -0.14509 | 0.00024237 | 6.0743e-05
1 | 0.98027 | -0.14424 | 0 | 0
2 | 0.987 | -0.097176 | 5.6834e-05 | 1.4244e-05
3 | 0.987 | -0.097165 | 0.00018328 | 4.5934e-05
4 | 0.98708 | -0.096577 | 0 | 0
5 | 0.98717 | -0.095794 | 0 | 0
6 | 0.98678 | -0.098972 | 0 | 0
7 | 0.98757 | -0.092431 | 8.7363e-05 | 2.1895e-05
8 | 0.98192 | -0.13219 | 8.3802e-05 | 2.1003e-05
9 | 0.98194 | -0.13199 | 7.3868e-05 | 1.8513e-05
10 | 0.98795 | -0.08914 | 4.6856e-05 | 1.1743e-05
11 | 0.98795 | -0.089108 | 0 | 0
12 | 0.97358 | -0.19317 | 0.00022869 | 5.7314e-05
13 | 0.9736 | -0.19307 | 0 | 0
14 | 0.97358 | -0.1932 | 0.00087031 | 0.00021812
15 | 0.9737 | -0.19235 | 0 | 0
16 | 0.98604 | -0.10185 | 0 | 0
17 | 0.98605 | -0.10184 | 0 | 0
18 | 0.98601 | -0.10212 | 0.00016558 | 4.1498e-05
19 | 0.97307 | -0.19698 | 0 | 0
20 | 0.97403 | -0.18992 | 0.00084593 | 0.00021201
21 | 0.97254 | -0.2008 | 0.0014816 | 0.00037132
22 | 0.98907 | -0.079704 | 4.2898e-05 | 1.0751e-05
23 | 0.98907 | -0.0797 | 0 | 0
24 | 0.98909 | -0.079538 | 0 | 0
25 | 0.98907 | -0.07975 | 0.00022425 | 5.6201e-05
26 | 0.98796 | -0.089049 | 0 | 0
27 | 0.98801 | -0.088653 | 0 | 0
28 | 0.98792 | -0.089399 | 0 | 0
29 | 0.98815 | -0.087518 | 0 | 0
30 | 0.98791 | -0.089361 | 0.00042762 | 0.00010717
31 | 0.98913 | -0.079696 | 0 | 0
32 | 0.98809 | -0.087921 | 0.00012866 | 3.2244e-05
33 | 0.98924 | -0.078406 | 0 | 0
34 | 0.98195 | -0.13194 | 0.00016817 | 4.2148e-05
35 | 0.98336 | -0.12154 | 7.2119e-05 | 1.8075e-05
36 | 0.9858 | -0.10363 | 0.00027084 | 6.788e-05
37 | 0.97806 | -0.16042 | 0.00029599 | 7.4182e-05
38 | 0.98945 | -0.076852 | 0.00017854 | 4.4747e-05
39 | 0.98944 | -0.076898 | 0.00036006 | 9.0239e-05
40 | 0.98946 | -0.07679 | 0 | 0
41 | 0.98933 | -0.077758 | 7.5264e-05 | 1.8863e-05
42 | 0.9898 | -0.074253 | 8.9089e-05 | 2.2328e-05
43 | 0.98998 | -0.072982 | 0 | 0
44 | 0.99038 | -0.07004 | 0 | 0
45 | 0.98581 | -0.10359 | 0.00011315 | 2.8359e-05
46 | 0.97614 | -0.17449 | 0.00029862 | 7.4842e-05
47 | 0.97613 | -0.17454 | 0.00027113 | 6.7951e-05
48 | 0.97619 | -0.17413 | 0 | 0
49 | 0.97612 | -0.17458 | 0.00012146 | 3.0442e-05
50 | 0.97798 | -0.16101 | 9.7551e-05 | 2.4449e-05
51 | 0.97446 | -0.18673 | 0 | 0
52 | 0.97414 | -0.18911 | 0.00091861 | 0.00023023
53 | 0.99005 | -0.072438 | 0 | 0
54 | 0.99283 | -0.052075 | 0 | 0
55 | 0.99036 | -0.070205 | 0.00047902 | 0.00012005
56 | 0.98994 | -0.073213 | 0.0001034 | 2.5914e-05
57 | 0.98992 | -0.073436 | 0.00018067 | 4.5279e-05
58 | 0.98387 | -0.12134 | 0.00022769 | 5.7065e-05
59 | 0.98393 | -0.12093 | 0 | 0
60 | 0.98445 | -0.11666 | 0.00039212 | 9.8275e-05
61 | 0.98446 | -0.1166 | 0.00031004 | 7.7703e-05
62 | 0.98448 | -0.11649 | 9.0825e-05 | 2.2763e-05
63 | 0.98488 | -0.11354 | 0 | 0
64 | 0.99158 | -0.061739 | 0 | 0
65 | 0.99158 | -0.06177 | 0.0001146 | 2.8722e-05
66 | 0.99319 | -0.049493 | 0 | 0
67 | 0.99104 | -0.065856 | 0 | 0
68 | 0.99308 | -0.050304 | 0.0020029 | 0.00050198
69 | 0.99481 | -0.037622 | 0.00015708 | 3.9367e-05
70 | 0.991 | -0.066172 | 0.00011455 | 2.8708e-05
71 | 0.99103 | -0.065997 | 0.00031439 | 7.8793e-05
72 | 0.98766 | -0.091931 | 0.00025303 | 6.3414e-05
73 | 0.98672 | -0.099303 | 0.00019036 | 4.7708e-05
74 | 0.9888 | -0.082995 | 0 | 0
75 | 0.986 | -0.10493 | 0.00015182 | 3.8051e-05
76 | 0.9888 | -0.083017 | 0 | 0
77 | 0.98892 | -0.082135 | 0.00042555 | 0.00010665
78 | 0.98594 | -0.1054 | 0 | 0
79 | 0.98878 | -0.083172 | 0.00044793 | 0.00011226
80 | 0.98968 | -0.076299 | 5.2183e-05 | 1.3078e-05
81 | 0.99101 | -0.066114 | 9.3678e-05 | 2.3478e-05
82 | 0.99102 | -0.066074 | 6.6191e-05 | 1.6589e-05
83 | 0.99094 | -0.066701 | 9.4697e-05 | 2.3733e-05
84 | 0.99094 | -0.066721 | 4.2856e-05 | 1.0741e-05
85 | 0.98939 | -0.078435 | 0.00025164 | 6.3068e-05
86 | 0.98944 | -0.078067 | 0 | 0
87 | 0.98939 | -0.078459 | 7.1531e-05 | 1.7927e-05
88 | 0.98931 | -0.079051 | 0.00012803 | 3.2087e-05
89 | 0.98963 | -0.076619 | 0 | 0
90 | 0.98931 | -0.07908 | 0 | 0
91 | 0.98977 | -0.07561 | 0.00029287 | 7.34e-05
92 | 0.98463 | -0.11554 | 0 | 0
93 | 0.98462 | -0.11561 | 0.00018298 | 4.5858e-05
94 | 0.98593 | -0.10543 | 0.00011963 | 2.9982e-05
95 | 0.98355 | -0.12377 | 6.5499e-05 | 1.6416e-05
96 | 0.98352 | -0.12395 | 0 | 0
97 | 0.98313 | -0.12684 | 0 | 0
98 | 0.98296 | -0.12808 | 0.00093702 | 0.00023484
99 | 0.99659 | -0.024766 | 0.00016793 | 4.2088e-05
100 | 0.99662 | -0.024529 | 0 | 0
101 | 0.99667 | -0.024152 | 7.7019e-05 | 1.9303e-05
102 | 0.99791 | -0.015115 | 0 | 0
103 | 0.9976 | -0.017353 | 0 | 0
104 | 0.99796 | -0.014718 | 0.0018372 | 0.00046045
105 | 0.9967 | -0.023866 | 0 | 0
106 | 0.98592 | -0.10558 | 0 | 0
107 | 0.9859 | -0.10574 | 0 | 0
108 | 0.9859 | -0.10576 | 6.0251e-05 | 1.51e-05
109 | 0.97414 | -0.1876 | 0.00033056 | 8.2846e-05
110 | 0.97414 | -0.18757 | 0.00013128 | 3.2902e-05
111 | 0.97417 | -0.18733 | 0 | 0
112 | 0.97519 | -0.17988 | 0 | 0
113 | 0.97308 | -0.19534 | 0 | 0
114 | 0.99757 | -0.017578 | 0.00031436 | 7.8787e-05
115 | 0.99403 | -0.043291 | 0 | 0
116 | 0.9937 | -0.04574 | 8.3372e-05 | 2.0895e-05
117 | 0.97505 | -0.1809 | 0.0011626 | 0.00029137
118 | 0.97512 | -0.18036 | 0.00064092 | 0.00016063
119 | 0.97498 | -0.18139 | 0 | 0
120 | 0.97497 | -0.18143 | 0.00022481 | 5.6343e-05
121 | 0.97493 | -0.18171 | 0.00046518 | 0.00011659
122 | 0.97533 | -0.17881 | 0.00018319 | 4.5911e-05
123 | 0.9945 | -0.039763 | 0.00022787 | 5.7109e-05
124 | 0.99451 | -0.039704 | 0.00040567 | 0.00010167
125 | 0.99448 | -0.039898 | 0.00044078 | 0.00011047
126 | 0.99486 | -0.037221 | 0.00037422 | 9.3789e-05
127 | 0.99446 | -0.040057 | 0 | 0
128 | 0.99498 | -0.036375 | 0.00037141 | 9.3085e-05
129 | 0.99443 | -0.04027 | 0.00024494 | 6.1389e-05
130 | 0.99443 | -0.040241 | 0.0011369 | 0.00028493
131 | 0.99352 | -0.047042 | 4.8789e-05 | 1.2228e-05
132 | 0.98159 | -0.13337 | 0.00010682 | 2.6771e-05
133 | 0.98178 | -0.13204 | 5.3326e-05 | 1.3365e-05
134 | 0.977 | -0.16667 | 0.00029554 | 7.407e-05
135 | 0.97201 | -0.20319 | 0 | 0
136 | 0.97177 | -0.20492 | 0 | 0
137 | 0.97123 | -0.20885 | 0.00022446 | 5.6254e-05
138 | 0.97307 | -0.1954 | 0.00036462 | 9.1383e-05
139 | 0.99512 | -0.035315 | 0 | 0
140 | 0.99553 | -0.032371 | 0.00025643 | 6.4268e-05
141 | 0.99651 | -0.025219 | 0.00045458 | 0.00011393
142 | 0.99296 | -0.051108 | 0.0032921 | 0.00082508
143 | 0.98648 | -0.10127 | 7.0189e-05 | 1.7591e-05
144 | 0.98647 | -0.10129 | 5.2918e-05 | 1.3263e-05
145 | 0.98648 | -0.10124 | 0 | 0
146 | 0.98647 | -0.1013 | 7.323e-05 | 1.8353e-05
147 | 0.98647 | -0.10128 | 0.0002553 | 6.3985e-05
148 | 0.98667 | -0.099791 | 5.3417e-05 | 1.3388e-05
149 | 0.98944 | -0.077238 | 0 | 0
150 | 0.9894 | -0.077512 | 0.00012837 | 3.2173e-05
151 | 0.98986 | -0.073813 | 0.00010333 | 2.5897e-05
152 | 0.98905 | -0.080241 | 0.00052177 | 0.00013077
153 | 0.9769 | -0.16735 | 0.00096718 | 0.0002424
154 | 0.97574 | -0.17582 | 0.00061984 | 0.00015535
155 | 0.98187 | -0.13133 | 0.00036471 | 9.1404e-05
156 | 0.99034 | -0.070311 | 0.00020453 | 5.126e-05
157 | 0.99034 | -0.070291 | 0 | 0
158 | 0.99035 | -0.070271 | 0.0001394 | 3.4936e-05
159 | 0.98871 | -0.082072 | 0 | 0
160 | 0.98826 | -0.085374 | 0.00041544 | 0.00010412
161 | 0.98424 | -0.11429 | 0 | 0
162 | 0.98574 | -0.10349 | 0.00010216 | 2.5604e-05
163 | 0.98825 | -0.08543 | 0.00013732 | 3.4416e-05
164 | 0.98805 | -0.088199 | 7.8856e-05 | 1.9763e-05
165 | 0.98804 | -0.088331 | 0.00010413 | 2.6097e-05
166 | 0.98798 | -0.088731 | 0.00026058 | 6.5308e-05
167 | 0.99666 | -0.024131 | 0.00010208 | 2.5584e-05
168 | 0.99665 | -0.02425 | 0.00042233 | 0.00010585
169 | 0.99668 | -0.023998 | 0 | 0
170 | 1 | 0 | -0.042304 | -0.010245
171 | 0.99998 | -0.00013983 | 0.00064843 | 0.00016251
172 | 0.99879 | -0.0086963 | 0.0002867 | 7.1854e-05
173 | 0.9879 | -0.08943 | 0.00015291 | 3.8324e-05
174 | 0.9879 | -0.089441 | 0.00010501 | 2.6317e-05
175 | 0.97173 | -0.20522 | 0.00088794 | 0.00022254
176 | 0.97173 | -0.2052 | 0.00062077 | 0.00015558
177 | 0.97117 | -0.20932 | 0.0015268 | 0.00038265
178 | 0.98905 | -0.080275 | 0.000158 | 3.9599e-05
179 | 0.98918 | -0.079999 | 5.8867e-05 | 1.4753e-05
180 | 0.98918 | -0.079998 | 0.00014009 | 3.5109e-05
181 | 0.98919 | -0.079952 | 6.7114e-05 | 1.682e-05
182 | 0.98923 | -0.0797 | 0 | 0
183 | 0.98927 | -0.079339 | 0.0002238 | 5.609e-05
184 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00024237 | -6.0743e-05 | 0.00024239 | 5.6761e-05 | 2.6649e-08 | -3.9815e-06 | 0.00036794 | 0.00036656 | 0.00036794 | 0.98016 | -0.14509 | 0.98027 | -0.14424 | 0.13628
1 | 0.0054632 | 0.001353 | -0.0054513 | -0.0013519 | 1.1956e-05 | 1.0897e-06 | 0.0082871 | 0.0082884 | 0.0082884 | 0.98027 | -0.14424 | 0.97806 | -0.16042 | 3.0698
2 | -0.0057056 | -0.0014097 | 0.005715 | 0.0014108 | 9.4495e-06 | 1.0804e-06 | 0.0086537 | 0.0086528 | 0.0086537 | 0.98027 | -0.14424 | 0.98195 | -0.13194 | 3.2051
3 | -5.6834e-05 | -1.4244e-05 | 5.6834e-05 | 1.4012e-05 | 8.3012e-11 | -2.3177e-07 | 8.5685e-05 | 8.5603e-05 | 8.5685e-05 | 0.987 | -0.097176 | 0.987 | -0.097165 | 0.031735
4 | -0.00024011 | -5.9946e-05 | 0.00024013 | 5.7049e-05 | 1.8519e-08 | -2.8969e-06 | 0.00036192 | 0.00036091 | 0.00036192 | 0.987 | -0.097165 | 0.98708 | -0.096577 | 0.13404
5 | -0.00074548 | -0.00017202 | 0.00074555 | 0.00017091 | 6.9373e-08 | -1.1092e-06 | 0.0011187 | 0.0011184 | 0.0011187 | 0.98708 | -0.096577 | 0.98717 | -0.095794 | 0.41435
6 | 0.00050535 | 0.00011497 | -0.0005052 | -0.00012012 | 1.4651e-07 | -5.156e-06 | 0.00075784 | 0.00075956 | 0.00075956 | 0.98708 | -0.096577 | 0.98678 | -0.098972 | 0.28132
7 | -0.00074555 | -0.00017091 | 0.00074584 | 0.00016626 | 2.9014e-07 | -4.6497e-06 | 0.0011184 | 0.0011168 | 0.0011184 | 0.98717 | -0.095794 | 0.98757 | -0.092431 | 0.41421
8 | 0.0005052 | 0.00012012 | -0.00050515 | -0.00012197 | 5.2637e-08 | -1.8458e-06 | 0.00075956 | 0.0007602 | 0.0007602 | 0.98678 | -0.098972 | 0.98667 | -0.099791 | 0.28156
9 | -0.0008332 | -0.00018815 | 0.00083349 | 0.00018447 | 2.8756e-07 | -3.6776e-06 | 0.0012484 | 0.0012472 | 0.0012484 | 0.98757 | -0.092431 | 0.98792 | -0.089399 | 0.46238
10 | -8.3802e-05 | -2.1003e-05 | 8.3804e-05 | 1.8401e-05 | 2.0555e-09 | -2.6013e-06 | 0.000127 | 0.00012612 | 0.000127 | 0.98192 | -0.13219 | 0.98194 | -0.13199 | 0.047035
11 | -0.00015767 | -3.6915e-05 | 0.00015767 | 3.6594e-05 | 8.9684e-10 | -3.2068e-07 | 0.00023803 | 0.00023793 | 0.00023803 | 0.98194 | -0.13199 | 0.98195 | -0.13194 | 0.08816
12 | -4.6856e-05 | -1.1743e-05 | 4.6857e-05 | 1.093e-05 | 1.9665e-10 | -8.1344e-07 | 7.0573e-05 | 7.0294e-05 | 7.0573e-05 | 0.98795 | -0.08914 | 0.98795 | -0.089108 | 0.026138
13 | 0.00083352 | 0.00018413 | -0.00083349 | -0.00018447 | 2.7189e-08 | -3.4824e-07 | 0.0012471 | 0.0012472 | 0.0012472 | 0.98795 | -0.089108 | 0.98792 | -0.089399 | 0.46193
14 | -0.00088037 | -0.00019506 | 0.00088038 | 0.00019499 | 5.8414e-09 | -6.6825e-08 | 0.0013174 | 0.0013174 | 0.0013174 | 0.98795 | -0.089108 | 0.98796 | -0.089049 | 0.48792
15 | -0.001099 | -0.00027539 | 0.001099 | 0.00027529 | 1.5711e-08 | -1.0493e-07 | 0.0016797 | 0.0016797 | 0.0016797 | 0.97358 | -0.19317 | 0.9736 | -0.19307 | 0.62211
16 | 0.00087031 | 0.00021808 | -0.00087031 | -0.00021812 | 3.7974e-09 | -4.1309e-08 | 0.0013302 | 0.0013302 | 0.0013302 | 0.97358 | -0.19317 | 0.97358 | -0.1932 | 0.49266
17 | -0.001099 | -0.00027529 | 0.0010991 | 0.00027456 | 1.0845e-07 | -7.2458e-07 | 0.0016797 | 0.0016794 | 0.0016797 | 0.9736 | -0.19307 | 0.9737 | -0.19235 | 0.62209
18 | 0.0014833 | 0.00036537 | -0.0014824 | -0.00036861 | 9.2688e-07 | -3.242e-06 | 0.0022645 | 0.0022658 | 0.0022658 | 0.9737 | -0.19235 | 0.97307 | -0.19698 | 0.83918
19 | -0.0025824 | -0.00063993 | 0.0025833 | 0.00063917 | 8.4863e-07 | -7.6161e-07 | 0.0039439 | 0.0039435 | 0.0039439 | 0.9737 | -0.19235 | 0.97403 | -0.18992 | 1.4607
20 | -0.00016558 | -3.9578e-05 | 0.00016558 | 3.9489e-05 | 2.6961e-10 | -8.865e-08 | 0.00024921 | 0.00024918 | 0.00024921 | 0.98604 | -0.10185 | 0.98605 | -0.10184 | 0.0923
21 | 0.00016558 | 3.9578e-05 | -0.00016558 | -4.1498e-05 | 5.8569e-09 | -1.9203e-06 | 0.00024921 | 0.00024988 | 0.00024988 | 0.98604 | -0.10185 | 0.98601 | -0.10212 | 0.092548
22 | 0.0065217 | 0.0016075 | -0.0065202 | -0.0016072 | 1.5308e-06 | 2.6516e-07 | 0.0098322 | 0.0098323 | 0.0098323 | 0.98605 | -0.10184 | 0.98581 | -0.10359 | 3.6416
23 | -0.0066873 | -0.001647 | 0.0067083 | 0.0016508 | 2.0984e-05 | 3.836e-06 | 0.010081 | 0.01008 | 0.010081 | 0.98605 | -0.10184 | 0.98924 | -0.078406 | 3.7338
24 | 0.0014824 | 0.00036861 | -0.0014816 | -0.00037132 | 7.7768e-07 | -2.7134e-06 | 0.0022658 | 0.0022669 | 0.0022669 | 0.97307 | -0.19698 | 0.97254 | -0.2008 | 0.83958
25 | -0.0034292 | -0.00085118 | 0.0034296 | 0.00085105 | 3.7716e-07 | -1.294e-07 | 0.0052358 | 0.0052357 | 0.0052358 | 0.97403 | -0.18992 | 0.97414 | -0.18911 | 1.9392
26 | -4.2898e-05 | -1.0751e-05 | 4.2898e-05 | 1.0611e-05 | 2.8371e-11 | -1.402e-07 | 6.4538e-05 | 6.4489e-05 | 6.4538e-05 | 0.98907 | -0.079704 | 0.98907 | -0.0797 | 0.023903
27 | -0.00026715 | -6.6529e-05 | 0.00026715 | 6.5788e-05 | 5.8338e-09 | -7.4163e-07 | 0.00040176 | 0.0004015 | 0.00040176 | 0.98907 | -0.0797 | 0.98909 | -0.079538 | 0.1488
28 | 0.00022425 | 5.5918e-05 | -0.00022425 | -5.6201e-05 | 1.5695e-09 | -2.831e-07 | 0.00033727 | 0.00033737 | 0.00033737 | 0.98907 | -0.0797 | 0.98907 | -0.07975 | 0.12495
29 | -0.00026715 | -6.5788e-05 | 0.00026719 | 6.0956e-05 | 3.7816e-08 | -4.8313e-06 | 0.0004015 | 0.00039987 | 0.0004015 | 0.98909 | -0.079538 | 0.98924 | -0.078406 | 0.1487
30 | -0.00088038 | -0.00019499 | 0.00088042 | 0.00019454 | 3.9051e-08 | -4.4681e-07 | 0.0013174 | 0.0013172 | 0.0013174 | 0.98796 | -0.089049 | 0.98801 | -0.088653 | 0.48792
31 | -0.001566 | -0.00036464 | 0.0015662 | 0.00036393 | 2.1509e-07 | -7.1748e-07 | 0.002349 | 0.0023487 | 0.002349 | 0.98801 | -0.088653 | 0.98815 | -0.087518 | 0.87
32 | 0.00068561 | 0.0001701 | -0.00068554 | -0.00017135 | 6.6374e-08 | -1.2529e-06 | 0.001032 | 0.0010324 | 0.0010324 | 0.98801 | -0.088653 | 0.98791 | -0.089361 | 0.38238
33 | -0.0021385 | -0.00050346 | 0.0021406 | 0.00050015 | 2.0534e-06 | -3.3093e-06 | 0.0032091 | 0.0032078 | 0.0032091 | 0.98815 | -0.087518 | 0.98913 | -0.079696 | 1.1886
34 | 0.00057229 | 0.00013954 | -0.00057226 | -0.00014037 | 3.0452e-08 | -8.3239e-07 | 0.00086043 | 0.00086072 | 0.00086072 | 0.98815 | -0.087518 | 0.98809 | -0.087921 | 0.31878
35 | 0.00025792 | 6.4181e-05 | -0.00025792 | -6.4513e-05 | 2.4464e-09 | -3.3184e-07 | 0.00038833 | 0.00038844 | 0.00038844 | 0.98791 | -0.089361 | 0.9879 | -0.08943 | 0.14387
36 | 0.00067982 | 0.00016911 | -0.00067977 | -0.00017009 | 5.0824e-08 | -9.8044e-07 | 0.0010223 | 0.0010226 | 0.0010226 | 0.98913 | -0.079696 | 0.98905 | -0.080241 | 0.37875
37 | -0.0028204 | -0.00066927 | 0.0028213 | 0.0006686 | 8.6663e-07 | -6.6338e-07 | 0.0042299 | 0.0042296 | 0.0042299 | 0.98913 | -0.079696 | 0.98944 | -0.077238 | 1.5666
38 | 0.0004436 | 0.00010812 | -0.00044359 | -0.00010887 | 1.6274e-08 | -7.4437e-07 | 0.00066697 | 0.00066723 | 0.00066723 | 0.98809 | -0.087921 | 0.98805 | -0.088199 | 0.24712
39 | -0.0069755 | -0.0017118 | 0.0069761 | 0.0017119 | 6.0095e-07 | 1.1854e-07 | 0.01048 | 0.01048 | 0.01048 | 0.98924 | -0.078406 | 0.98933 | -0.077758 | 3.8814
40 | -0.0060409 | -0.0014895 | 0.0060493 | 0.0014907 | 8.4297e-06 | 1.1959e-06 | 0.0091455 | 0.0091448 | 0.0091455 | 0.98195 | -0.13194 | 0.98336 | -0.12154 | 3.3872
41 | -0.0061214 | -0.0015088 | 0.0061361 | 0.001511 | 1.4697e-05 | 2.1543e-06 | 0.0092539 | 0.0092527 | 0.0092539 | 0.98336 | -0.12154 | 0.9858 | -0.10363 | 3.4274
42 | -0.006407 | -0.0015788 | 0.006407 | 0.0015788 | 3.721e-08 | 6.1669e-09 | 0.0096615 | 0.0096615 | 0.0096615 | 0.9858 | -0.10363 | 0.98581 | -0.10359 | 3.5783
43 | 0.0051553 | 0.0012777 | -0.0051549 | -0.0012777 | 4.0897e-07 | 2.3423e-08 | 0.0078381 | 0.0078381 | 0.0078381 | 0.97806 | -0.16042 | 0.97798 | -0.16101 | 2.903
44 | 0.00036006 | 9.0077e-05 | -0.00036006 | -9.0239e-05 | 2.3088e-09 | -1.612e-07 | 0.00054143 | 0.00054149 | 0.00054149 | 0.98945 | -0.076852 | 0.98944 | -0.076898 | 0.20055
45 | -0.0005386 | -0.00013482 | 0.0005386 | 0.00013468 | 4.5977e-09 | -1.425e-07 | 0.00080993 | 0.00080988 | 0.00080993 | 0.98945 | -0.076852 | 0.98946 | -0.07679 | 0.29997
46 | 0.0070522 | 0.0017309 | -0.0070513 | -0.0017307 | 9.0749e-07 | 1.8258e-07 | 0.010593 | 0.010593 | 0.010593 | 0.98946 | -0.07679 | 0.98933 | -0.077758 | 3.9233
47 | -0.0075908 | -0.0018656 | 0.0075934 | 0.0018662 | 2.5672e-06 | 5.8082e-07 | 0.011403 | 0.011403 | 0.011403 | 0.98946 | -0.07679 | 0.9898 | -0.074253 | 4.2232
48 | -0.0076825 | -0.0018885 | 0.0076838 | 0.0018888 | 1.3023e-06 | 2.993e-07 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.9898 | -0.074253 | 0.98998 | -0.072982 | 4.2728
49 | -0.0076838 | -0.0018888 | 0.0076868 | 0.0018895 | 3.015e-06 | 6.9262e-07 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.98998 | -0.072982 | 0.99038 | -0.07004 | 4.2727
50 | 0.013313 | 0.0032694 | -0.013309 | -0.0032687 | 4.2485e-06 | 7.5641e-07 | 0.019979 | 0.01998 | 0.01998 | 0.99038 | -0.07004 | 0.99005 | -0.072438 | 3.6999
51 | -0.021823 | -0.0053645 | 0.021876 | 0.0053806 | 5.2369e-05 | 1.6105e-05 | 0.032752 | 0.03275 | 0.032752 | 0.99038 | -0.07004 | 0.99283 | -0.052075 | 6.0652
52 | 0.00082297 | 0.00020552 | -0.00082295 | -0.00020577 | 1.862e-08 | -2.4406e-07 | 0.0012362 | 0.0012363 | 0.0012363 | 0.99038 | -0.07004 | 0.99036 | -0.070205 | 0.4579
53 | 0.00039259 | 9.7908e-05 | -0.00039259 | -9.8057e-05 | 2.6645e-09 | -1.4808e-07 | 0.00059829 | 0.00059835 | 0.00059835 | 0.97614 | -0.17449 | 0.97613 | -0.17454 | 0.22161
54 | -0.00069122 | -0.00017275 | 0.00069125 | 0.00017214 | 3.4531e-08 | -6.1015e-07 | 0.0010535 | 0.0010533 | 0.0010535 | 0.97614 | -0.17449 | 0.97619 | -0.17413 | 0.39019
55 | 0.00012146 | 3.0106e-05 | -0.00012146 | -3.0442e-05 | 5.7478e-10 | -3.3584e-07 | 0.00018504 | 0.00018516 | 0.00018516 | 0.97613 | -0.17454 | 0.97612 | -0.17458 | 0.068578
56 | -0.0050483 | -0.0012528 | 0.0050573 | 0.0012532 | 8.9896e-06 | 4.0647e-07 | 0.0076908 | 0.0076897 | 0.0076908 | 0.97619 | -0.17413 | 0.97798 | -0.16101 | 2.8484
57 | 0.0043571 | 0.0010807 | -0.0043496 | -0.0010812 | 7.457e-06 | -5.1649e-07 | 0.0066375 | 0.0066387 | 0.0066387 | 0.97619 | -0.17413 | 0.97446 | -0.18673 | 2.4588
58 | 0.0043496 | 0.0010812 | -0.0043482 | -0.0010813 | 1.4126e-06 | -9.6353e-08 | 0.0066387 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0.97446 | -0.18673 | 0.97414 | -0.18911 | 2.4589
59 | 0.010177 | 0.0025263 | -0.010176 | -0.0025262 | 1.0715e-06 | 3.4205e-08 | 0.015287 | 0.015287 | 0.015287 | 0.99005 | -0.072438 | 0.98994 | -0.073213 | 2.831
60 | 0.0031321 | 0.0007424 | -0.0031317 | -0.00074262 | 3.9058e-07 | -2.1523e-07 | 0.0046927 | 0.0046929 | 0.0046929 | 0.99005 | -0.072438 | 0.98992 | -0.073436 | 1.7381
61 | -0.021876 | -0.0053806 | 0.02189 | 0.0053851 | 1.4706e-05 | 4.5187e-06 | 0.03275 | 0.03275 | 0.03275 | 0.99283 | -0.052075 | 0.99352 | -0.047042 | 6.0649
62 | 0.00034393 | 8.5711e-05 | -0.00034393 | -8.5954e-05 | 3.1602e-09 | -2.4294e-07 | 0.00051659 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.99036 | -0.070205 | 0.99035 | -0.070271 | 0.19136
63 | 0.010073 | 0.0025003 | -0.010072 | -0.0025003 | 8.2179e-07 | 2.031e-08 | 0.015132 | 0.015132 | 0.015132 | 0.98994 | -0.073213 | 0.98986 | -0.073813 | 2.8022
64 | 0.002951 | 0.00069734 | -0.0029497 | -0.00069827 | 1.3959e-06 | -9.3347e-07 | 0.0044213 | 0.0044218 | 0.0044218 | 0.98992 | -0.073436 | 0.98944 | -0.077238 | 1.6377
65 | -0.00022769 | -5.7065e-05 | 0.0002277 | 5.4911e-05 | 1.2553e-08 | -2.1544e-06 | 0.00034436 | 0.00034361 | 0.00034436 | 0.98387 | -0.12134 | 0.98393 | -0.12093 | 0.12754
66 | -0.0012311 | -0.00029768 | 0.001232 | 0.000293 | 8.4643e-07 | -4.6728e-06 | 0.0018581 | 0.0018564 | 0.0018581 | 0.98393 | -0.12093 | 0.98463 | -0.11554 | 0.68817
67 | 0.0010034 | 0.00024277 | -0.0010031 | -0.00024593 | 3.7291e-07 | -3.1621e-06 | 0.0015145 | 0.0015156 | 0.0015156 | 0.98393 | -0.12093 | 0.98355 | -0.12377 | 0.56134
68 | -0.00039212 | -9.8275e-05 | 0.00039212 | 9.8086e-05 | 3.2696e-09 | -1.8841e-07 | 0.0005927 | 0.00059263 | 0.0005927 | 0.98445 | -0.11666 | 0.98446 | -0.1166 | 0.21952
69 | -0.00070216 | -0.00017579 | 0.00070217 | 0.00017561 | 9.9515e-09 | -1.7623e-07 | 0.0010613 | 0.0010612 | 0.0010613 | 0.98446 | -0.1166 | 0.98448 | -0.11649 | 0.39306
70 | -0.000793 | -0.00019838 | 0.00079331 | 0.00019401 | 3.1592e-07 | -4.3681e-06 | 0.0011985 | 0.0011969 | 0.0011985 | 0.98448 | -0.11649 | 0.98488 | -0.11354 | 0.44388
71 | 0.0014153 | 0.00033695 | -0.001415 | -0.00033842 | 3.5729e-07 | -1.4645e-06 | 0.0021322 | 0.0021327 | 0.0021327 | 0.98488 | -0.11354 | 0.98463 | -0.11554 | 0.7899
72 | -0.0022086 | -0.00053096 | 0.0022109 | 0.00052763 | 2.2872e-06 | -3.3355e-06 | 0.003329 | 0.0033276 | 0.003329 | 0.98488 | -0.11354 | 0.98594 | -0.1054 | 1.233
73 | 0.0001146 | 2.8387e-05 | -0.0001146 | -2.8722e-05 | 4.7966e-10 | -3.353e-07 | 0.00017186 | 0.00017198 | 0.00017198 | 0.99158 | -0.061739 | 0.99158 | -0.06177 | 0.063695
74 | -0.006008 | -0.0014459 | 0.0060175 | 0.0014471 | 9.4378e-06 | 1.2145e-06 | 0.0089951 | 0.0089943 | 0.0089951 | 0.99158 | -0.061739 | 0.99319 | -0.049493 | 3.3315
75 | 0.0058934 | 0.0014175 | -0.0058903 | -0.0014171 | 3.1089e-06 | 3.7068e-07 | 0.0088233 | 0.0088236 | 0.0088236 | 0.99158 | -0.061739 | 0.99104 | -0.065856 | 3.268
76 | 0.005296 | 0.0013269 | -0.0052954 | -0.0013269 | 5.9393e-07 | 3.2801e-08 | 0.0079344 | 0.0079345 | 0.0079345 | 0.99319 | -0.049493 | 0.99308 | -0.050304 | 2.9387
77 | -0.011313 | -0.002774 | 0.011331 | 0.0027796 | 1.7844e-05 | 5.5696e-06 | 0.016929 | 0.016928 | 0.016929 | 0.99319 | -0.049493 | 0.99481 | -0.037622 | 6.2698
78 | 0.0052785 | 0.0012697 | -0.0052783 | -0.0012697 | 2.1389e-07 | 1.1624e-08 | 0.007907 | 0.007907 | 0.007907 | 0.99104 | -0.065856 | 0.991 | -0.066172 | 2.9285
79 | 0.00061183 | 0.00014737 | -0.00061182 | -0.00014763 | 1.1108e-08 | -2.6873e-07 | 0.00091657 | 0.00091666 | 0.00091666 | 0.99104 | -0.065856 | 0.99103 | -0.065997 | 0.3395
80 | 0.0032925 | 0.00082491 | -0.0032921 | -0.00082508 | 3.6655e-07 | -1.7126e-07 | 0.0049333 | 0.0049334 | 0.0049334 | 0.99308 | -0.050304 | 0.99296 | -0.051108 | 1.8272
81 | -0.011488 | -0.0028189 | 0.011492 | 0.0028201 | 3.5237e-06 | 1.1063e-06 | 0.017163 | 0.017163 | 0.017163 | 0.99481 | -0.037622 | 0.99512 | -0.035315 | 6.3567
82 | 0.0051637 | 0.001241 | -0.0051575 | -0.0012408 | 6.2373e-06 | 2.4933e-07 | 0.007735 | 0.0077358 | 0.0077358 | 0.991 | -0.066172 | 0.98977 | -0.07561 | 2.8651
83 | 0.00029744 | 6.8841e-05 | -0.00029743 | -6.9129e-05 | 2.7654e-09 | -2.8769e-07 | 0.00044465 | 0.00044475 | 0.00044475 | 0.99103 | -0.065997 | 0.99102 | -0.066074 | 0.16472
84 | 0.0027375 | 0.00064912 | -0.0027349 | -0.00065121 | 2.5301e-06 | -2.0928e-06 | 0.0041115 | 0.0041125 | 0.0041125 | 0.98766 | -0.091931 | 0.98672 | -0.099303 | 1.5232
85 | -0.0029905 | -0.00071253 | 0.0029938 | 0.00071041 | 3.3577e-06 | -2.1251e-06 | 0.0044927 | 0.0044915 | 0.0044927 | 0.98766 | -0.091931 | 0.9888 | -0.082995 | 1.664
86 | 0.0025446 | 0.00060351 | -0.0025428 | -0.00060532 | 1.7965e-06 | -1.8194e-06 | 0.0038255 | 0.0038263 | 0.0038263 | 0.98672 | -0.099303 | 0.986 | -0.10493 | 1.4172
87 | 0.00044794 | 0.00011177 | -0.00044794 | -0.00011183 | 1.3428e-09 | -6.0259e-08 | 0.00067392 | 0.00067394 | 0.00067394 | 0.9888 | -0.082995 | 0.9888 | -0.083017 | 0.24961
88 | -0.0034418 | -0.00082218 | 0.0034422 | 0.00082204 | 3.7447e-07 | -1.4452e-07 | 0.0051654 | 0.0051653 | 0.0051654 | 0.9888 | -0.082995 | 0.98892 | -0.082135 | 1.9131
89 | 0.002391 | 0.00056727 | -0.0023908 | -0.00056744 | 1.4081e-07 | -1.6824e-07 | 0.0035972 | 0.0035973 | 0.0035973 | 0.986 | -0.10493 | 0.98594 | -0.1054 | 1.3323
90 | 0.00044794 | 0.00011183 | -0.00044793 | -0.00011226 | 9.5764e-09 | -4.2962e-07 | 0.00067394 | 0.00067409 | 0.00067409 | 0.9888 | -0.083017 | 0.98878 | -0.083172 | 0.24966
91 | -0.0038677 | -0.00092869 | 0.0038706 | 0.00092804 | 2.8812e-06 | -6.51e-07 | 0.0058056 | 0.005805 | 0.0058056 | 0.98892 | -0.082135 | 0.98968 | -0.076299 | 2.1502
92 | 0.00017988 | 3.9817e-05 | -0.00017988 | -3.9966e-05 | 5.2963e-10 | -1.4856e-07 | 0.00026972 | 0.00026976 | 0.00026976 | 0.98594 | -0.1054 | 0.98593 | -0.10543 | 0.099913
93 | 0.00094142 | 0.00022626 | -0.00094138 | -0.00022664 | 3.8613e-08 | -3.8386e-07 | 0.0014121 | 0.0014122 | 0.0014122 | 0.98968 | -0.076299 | 0.98963 | -0.076619 | 0.52305
94 | -0.0048642 | -0.0011674 | 0.0048646 | 0.0011674 | 4.2782e-07 | -9.9288e-10 | 0.0072955 | 0.0072955 | 0.0072955 | 0.98968 | -0.076299 | 0.98977 | -0.07561 | 2.7021
95 | -0.00023124 | -5.2727e-05 | 0.00023124 | 5.254e-05 | 1.0802e-09 | -1.8653e-07 | 0.00034544 | 0.00034538 | 0.00034544 | 0.99101 | -0.066114 | 0.99102 | -0.066074 | 0.12794
96 | 0.00013756 | 2.9249e-05 | -0.00013755 | -3.3921e-05 | 9.5716e-09 | -4.6728e-06 | 0.00020483 | 0.00020636 | 0.00020636 | 0.99101 | -0.066114 | 0.99094 | -0.066701 | 0.076429
97 | 4.2856e-05 | 1.0188e-05 | -4.2856e-05 | -1.0741e-05 | 1.1053e-10 | -5.5265e-07 | 6.4162e-05 | 6.4353e-05 | 6.4353e-05 | 0.99094 | -0.066701 | 0.99094 | -0.066721 | 0.023835
98 | -0.00032317 | -8.0571e-05 | 0.00032319 | 7.9181e-05 | 1.6002e-08 | -1.3903e-06 | 0.0004859 | 0.00048541 | 0.0004859 | 0.98939 | -0.078435 | 0.98944 | -0.078067 | 0.17996
99 | 7.1531e-05 | 1.7503e-05 | -7.1531e-05 | -1.7927e-05 | 2.3816e-10 | -4.2401e-07 | 0.00010743 | 0.00010758 | 0.00010758 | 0.98939 | -0.078435 | 0.98939 | -0.078459 | 0.039844
100 | 0.00061802 | 0.00014921 | -0.00061794 | -0.00015108 | 7.9368e-08 | -1.8671e-06 | 0.00092745 | 0.00092811 | 0.00092811 | 0.98944 | -0.078067 | 0.98931 | -0.079051 | 0.34374
101 | -0.00094121 | -0.0002284 | 0.00094138 | 0.00022664 | 1.7624e-07 | -1.7507e-06 | 0.0014129 | 0.0014122 | 0.0014129 | 0.98944 | -0.078067 | 0.98963 | -0.076619 | 0.52328
102 | 0.00048991 | 0.00011899 | -0.00048991 | -0.00011906 | 1.8142e-09 | -6.8301e-08 | 0.00073554 | 0.00073557 | 0.00073557 | 0.98931 | -0.079051 | 0.98931 | -0.07908 | 0.27243
103 | 0.00048991 | 0.00011906 | -0.00048989 | -0.00011969 | 1.6648e-08 | -6.2653e-07 | 0.00073557 | 0.00073578 | 0.00073578 | 0.98931 | -0.07908 | 0.98927 | -0.079339 | 0.27251
104 | 0.00018298 | 4.5414e-05 | -0.00018298 | -4.5858e-05 | 1.6667e-09 | -4.4388e-07 | 0.00027637 | 0.00027653 | 0.00027653 | 0.98463 | -0.11554 | 0.98462 | -0.11561 | 0.10242
105 | 6.0253e-05 | 9.984e-06 | -6.0253e-05 | -1.2008e-05 | 7.9626e-10 | -2.0237e-06 | 8.9412e-05 | 8.9944e-05 | 8.9944e-05 | 0.98593 | -0.10543 | 0.98592 | -0.10558 | 0.033313
106 | 0.00093757 | 0.00022951 | -0.00093754 | -0.00022973 | 2.2893e-08 | -2.2322e-07 | 0.0014165 | 0.0014166 | 0.0014166 | 0.98355 | -0.12377 | 0.98352 | -0.12395 | 0.52467
107 | 0.00093754 | 0.00022973 | -0.00093718 | -0.00023328 | 3.6459e-07 | -3.5499e-06 | 0.0014166 | 0.0014179 | 0.0014179 | 0.98352 | -0.12395 | 0.98313 | -0.12684 | 0.52515
108 | 0.00093718 | 0.00023328 | -0.00093702 | -0.00023484 | 1.5998e-07 | -1.5546e-06 | 0.0014179 | 0.0014185 | 0.0014185 | 0.98313 | -0.12684 | 0.98296 | -0.12808 | 0.52536
109 | -0.00016793 | -4.2088e-05 | 0.00016794 | 4.0332e-05 | 5.2782e-09 | -1.7554e-06 | 0.00025074 | 0.00025013 | 0.00025074 | 0.99659 | -0.024766 | 0.99662 | -0.024529 | 0.092867
110 | -0.00016794 | -4.0332e-05 | 0.00016794 | 3.7768e-05 | 7.6658e-09 | -2.5645e-06 | 0.00025013 | 0.00024929 | 0.00025013 | 0.99662 | -0.024529 | 0.99667 | -0.024152 | 0.092642
111 | -0.00024496 | -5.7071e-05 | 0.00024497 | 5.5759e-05 | 8.3427e-09 | -1.3115e-06 | 0.00036426 | 0.00036383 | 0.00036426 | 0.99667 | -0.024152 | 0.9967 | -0.023866 | 0.13491
112 | 0.022431 | 0.0055251 | -0.022424 | -0.005523 | 6.7197e-06 | 2.0806e-06 | 0.033414 | 0.033414 | 0.033414 | 0.99791 | -0.015115 | 0.9976 | -0.017353 | 6.1878
113 | -0.022431 | -0.0055251 | 0.022432 | 0.0055255 | 1.1915e-06 | 3.6891e-07 | 0.033414 | 0.033414 | 0.033414 | 0.99791 | -0.015115 | 0.99796 | -0.014718 | 6.1878
114 | 0.02211 | 0.0054452 | -0.022033 | -0.0054216 | 7.6545e-05 | 2.3559e-05 | 0.032946 | 0.032948 | 0.032948 | 0.9976 | -0.017353 | 0.99403 | -0.043291 | 6.1014
115 | 0.00031437 | 7.7869e-05 | -0.00031436 | -7.8787e-05 | 9.6834e-09 | -9.1832e-07 | 0.0004686 | 0.00046892 | 0.00046892 | 0.9976 | -0.017353 | 0.99757 | -0.017578 | 0.17367
116 | -0.024269 | -0.0059859 | 0.024289 | 0.0059922 | 1.9623e-05 | 6.2889e-06 | 0.036153 | 0.036153 | 0.036153 | 0.99796 | -0.014718 | 0.99879 | -0.0086963 | 6.6951
117 | 0.015429 | 0.0038055 | -0.015427 | -0.0038046 | 2.8001e-06 | 9.6654e-07 | 0.023014 | 0.023014 | 0.023014 | 0.9967 | -0.023866 | 0.99651 | -0.025219 | 8.5236
118 | -0.016199 | -0.0039917 | 0.016251 | 0.0040098 | 5.1939e-05 | 1.8112e-05 | 0.02416 | 0.024159 | 0.02416 | 0.9967 | -0.023866 | 1 | 0 | 8.9482
119 | 0.00052444 | 0.00013043 | -0.00052443 | -0.00013074 | 9.4482e-09 | -3.1851e-07 | 0.0007826 | 0.00078271 | 0.00078271 | 0.9967 | -0.023866 | 0.99668 | -0.023998 | 0.28989
120 | 6.0253e-05 | 1.2008e-05 | -6.0252e-05 | -1.4796e-05 | 1.1144e-09 | -2.7886e-06 | 8.9944e-05 | 9.083e-05 | 9.083e-05 | 0.98592 | -0.10558 | 0.9859 | -0.10574 | 0.033641
121 | 6.0252e-05 | 1.4796e-05 | -6.0251e-05 | -1.51e-05 | 1.2295e-10 | -3.0415e-07 | 9.083e-05 | 9.0937e-05 | 9.0937e-05 | 0.9859 | -0.10574 | 0.9859 | -0.10576 | 0.033681
122 | -0.00033056 | -8.2846e-05 | 0.00033056 | 8.274e-05 | 1.3626e-09 | -1.0611e-07 | 0.00050494 | 0.0005049 | 0.00050494 | 0.97414 | -0.1876 | 0.97414 | -0.18757 | 0.18701
123 | -0.00046184 | -0.00011564 | 0.00046186 | 0.00011502 | 1.5771e-08 | -6.2644e-07 | 0.00070544 | 0.00070521 | 0.00070544 | 0.97414 | -0.18757 | 0.97417 | -0.18733 | 0.26127
124 | -0.0040957 | -0.0010151 | 0.0040999 | 0.0010146 | 4.1282e-06 | -5.2193e-07 | 0.006252 | 0.0062513 | 0.006252 | 0.97417 | -0.18733 | 0.97519 | -0.17988 | 2.3156
125 | 0.0036339 | 0.00090011 | -0.0036299 | -0.00090114 | 3.9465e-06 | -1.0381e-06 | 0.0055468 | 0.0055477 | 0.0055477 | 0.97417 | -0.18733 | 0.97308 | -0.19534 | 2.0547
126 | -0.0065937 | -0.0016372 | 0.0065947 | 0.0016374 | 9.5661e-07 | 1.7875e-07 | 0.010056 | 0.010056 | 0.010056 | 0.97519 | -0.17988 | 0.97533 | -0.17881 | 3.7244
127 | 0.0024939 | 0.00062264 | -0.0024937 | -0.0006228 | 1.6657e-07 | -1.6601e-07 | 0.0038045 | 0.0038046 | 0.0038046 | 0.97519 | -0.17988 | 0.97512 | -0.18036 | 1.4091
128 | 0.00036462 | 9.1207e-05 | -0.00036462 | -9.1383e-05 | 2.7645e-09 | -1.7598e-07 | 0.00055751 | 0.00055758 | 0.00055758 | 0.97308 | -0.19534 | 0.97307 | -0.1954 | 0.20651
129 | 0.0032653 | 0.00080994 | -0.0032618 | -0.00081138 | 3.4853e-06 | -1.4421e-06 | 0.0049902 | 0.0049912 | 0.0049912 | 0.97308 | -0.19534 | 0.97201 | -0.20319 | 1.8486
130 | 0.022033 | 0.0054216 | -0.022026 | -0.0054194 | 7.2082e-06 | 2.2208e-06 | 0.032948 | 0.032948 | 0.032948 | 0.99403 | -0.043291 | 0.9937 | -0.04574 | 6.1015
131 | 0.021943 | 0.0053985 | -0.021939 | -0.0053973 | 3.8149e-06 | 1.1733e-06 | 0.032823 | 0.032823 | 0.032823 | 0.9937 | -0.04574 | 0.99352 | -0.047042 | 6.0784
132 | -0.0018526 | -0.00046246 | 0.0018528 | 0.00046217 | 1.364e-07 | -2.8882e-07 | 0.0028266 | 0.0028265 | 0.0028266 | 0.97505 | -0.1809 | 0.97512 | -0.18036 | 1.0469
133 | 0.00069007 | 0.00017109 | -0.00069002 | -0.00017191 | 4.6128e-08 | -8.1439e-07 | 0.0010524 | 0.0010527 | 0.0010527 | 0.97505 | -0.1809 | 0.97498 | -0.18139 | 0.3899
134 | 0.00022481 | 5.6135e-05 | -0.00022481 | -5.6343e-05 | 1.2301e-09 | -2.0839e-07 | 0.00034304 | 0.00034311 | 0.00034311 | 0.97498 | -0.18139 | 0.97497 | -0.18143 | 0.12708
135 | 0.0004652 | 0.00011577 | -0.00046518 | -0.00011659 | 2.0701e-08 | -8.1307e-07 | 0.0007097 | 0.00071 | 0.00071 | 0.97498 | -0.18139 | 0.97493 | -0.18171 | 0.26296
136 | -0.0067779 | -0.0016833 | 0.0067806 | 0.0016839 | 2.7588e-06 | 5.4429e-07 | 0.010335 | 0.010335 | 0.010335 | 0.97533 | -0.17881 | 0.97574 | -0.17582 | 3.8278
137 | -0.0020506 | -0.00051239 | 0.0020506 | 0.00051236 | 1.651e-08 | -3.0132e-08 | 0.0030676 | 0.0030676 | 0.0030676 | 0.9945 | -0.039763 | 0.99451 | -0.039704 | 1.1362
138 | 0.0018227 | 0.00045528 | -0.0018227 | -0.00045536 | 3.3906e-08 | -8.1786e-08 | 0.0027267 | 0.0027267 | 0.0027267 | 0.9945 | -0.039763 | 0.99448 | -0.039898 | 1.0099
139 | -0.0024563 | -0.00061403 | 0.0024571 | 0.00061306 | 8.3888e-07 | -9.6985e-07 | 0.0036746 | 0.0036741 | 0.0036746 | 0.99451 | -0.039704 | 0.99486 | -0.037221 | 1.361
140 | 0.0013819 | 0.00034489 | -0.0013819 | -0.00034502 | 3.0255e-08 | -1.3557e-07 | 0.0020672 | 0.0020672 | 0.0020672 | 0.99448 | -0.039898 | 0.99446 | -0.040057 | 0.76564
141 | -0.0028313 | -0.00070684 | 0.0028316 | 0.00070659 | 3.2864e-07 | -2.5516e-07 | 0.0042339 | 0.0042337 | 0.0042339 | 0.99486 | -0.037221 | 0.99498 | -0.036375 | 1.5681
142 | 0.00024495 | 6.0292e-05 | -0.00024494 | -6.1389e-05 | 7.0974e-09 | -1.0969e-06 | 0.00036614 | 0.00036652 | 0.00036652 | 0.99446 | -0.040057 | 0.99443 | -0.04027 | 0.13575
143 | 0.0011369 | 0.00028473 | -0.0011369 | -0.00028493 | 2.893e-08 | -1.9673e-07 | 0.0017011 | 0.0017012 | 0.0017012 | 0.99446 | -0.040057 | 0.99443 | -0.040241 | 0.63006
144 | -0.0032031 | -0.00079967 | 0.0032035 | 0.00079943 | 4.6642e-07 | -2.4394e-07 | 0.0047892 | 0.004789 | 0.0047892 | 0.99498 | -0.036375 | 0.99512 | -0.035315 | 1.7738
145 | -0.0088189 | -0.0021952 | 0.0088205 | 0.0021957 | 1.6084e-06 | 4.3612e-07 | 0.013363 | 0.013363 | 0.013363 | 0.98159 | -0.13337 | 0.98178 | -0.13204 | 4.9494
146 | 0.008712 | 0.0021685 | -0.0086725 | -0.0021578 | 3.9514e-05 | 1.0627e-05 | 0.013201 | 0.013203 | 0.013203 | 0.98159 | -0.13337 | 0.977 | -0.16667 | 4.89
147 | -0.0088738 | -0.002209 | 0.0088746 | 0.0022093 | 8.5441e-07 | 2.3281e-07 | 0.013444 | 0.013444 | 0.013444 | 0.98178 | -0.13204 | 0.98187 | -0.13133 | 4.9793
148 | 0.008377 | 0.0020838 | -0.0083762 | -0.0020836 | 7.7607e-07 | 2.0273e-07 | 0.012753 | 0.012753 | 0.012753 | 0.977 | -0.16667 | 0.9769 | -0.16735 | 4.7233
149 | 0.0015091 | 0.00037603 | -0.0015088 | -0.00037722 | 3.5862e-07 | -1.1971e-06 | 0.0023095 | 0.00231 | 0.00231 | 0.97201 | -0.20319 | 0.97177 | -0.20492 | 0.85554
150 | 0.0017527 | 0.00043535 | -0.0017513 | -0.00043858 | 1.3593e-06 | -3.2267e-06 | 0.0026817 | 0.0026831 | 0.0026831 | 0.97201 | -0.20319 | 0.97123 | -0.20885 | 0.99374
151 | 0.0006208 | 0.00015506 | -0.00062077 | -0.00015558 | 2.4085e-08 | -5.2002e-07 | 0.0009504 | 0.00095059 | 0.00095059 | 0.97177 | -0.20492 | 0.97173 | -0.2052 | 0.35207
152 | 0.00088797 | 0.00022216 | -0.00088794 | -0.00022254 | 3.6189e-08 | -3.7474e-07 | 0.0013596 | 0.0013597 | 0.0013597 | 0.97177 | -0.20492 | 0.97173 | -0.20522 | 0.50359
153 | 0.0015269 | 0.00038233 | -0.0015268 | -0.00038265 | 9.9876e-08 | -3.2353e-07 | 0.0023392 | 0.0023393 | 0.0023393 | 0.97123 | -0.20885 | 0.97117 | -0.20932 | 0.86642
154 | -0.014695 | -0.0036195 | 0.014701 | 0.0036215 | 5.792e-06 | 1.9773e-06 | 0.021952 | 0.021952 | 0.021952 | 0.99512 | -0.035315 | 0.99553 | -0.032371 | 8.1304
155 | -0.014958 | -0.0036857 | 0.014972 | 0.0036906 | 1.4343e-05 | 4.9168e-06 | 0.022335 | 0.022335 | 0.022335 | 0.99553 | -0.032371 | 0.99651 | -0.025219 | 8.2723
156 | 0.00012615 | 3.1178e-05 | -0.00012615 | -3.1449e-05 | 4.7972e-10 | -2.7119e-07 | 0.00019013 | 0.00019023 | 0.00019023 | 0.98648 | -0.10127 | 0.98647 | -0.10129 | 0.070454
157 | -0.00019634 | -4.8769e-05 | 0.00019634 | 4.8593e-05 | 7.5373e-10 | -1.7575e-07 | 0.000296 | 0.00029594 | 0.000296 | 0.98648 | -0.10127 | 0.98648 | -0.10124 | 0.10963
158 | 7.323e-05 | 1.8186e-05 | -7.323e-05 | -1.8353e-05 | 9.9533e-11 | -1.6695e-07 | 0.0001104 | 0.00011046 | 0.00011046 | 0.98647 | -0.10129 | 0.98647 | -0.1013 | 0.040912
159 | 0.00025531 | 6.3769e-05 | -0.0002553 | -6.3985e-05 | 1.5672e-09 | -2.1564e-07 | 0.00038503 | 0.00038511 | 0.00038511 | 0.98648 | -0.10124 | 0.98647 | -0.10128 | 0.14263
160 | -0.00045164 | -0.00011236 | 0.00045173 | 0.00010858 | 8.6277e-08 | -3.7817e-06 | 0.00068097 | 0.00067964 | 0.00068097 | 0.98648 | -0.10124 | 0.98667 | -0.099791 | 0.25221
161 | 0.00012837 | 2.9668e-05 | -0.00012837 | -3.2173e-05 | 4.5176e-09 | -2.5042e-06 | 0.00019221 | 0.00019306 | 0.00019306 | 0.98944 | -0.077238 | 0.9894 | -0.077512 | 0.071505
162 | 0.0099684 | 0.0024744 | -0.0099572 | -0.0024742 | 1.1189e-05 | 1.9809e-07 | 0.014977 | 0.014978 | 0.014978 | 0.98986 | -0.073813 | 0.98871 | -0.082072 | 2.7737
163 | 0.000158 | 3.9327e-05 | -0.000158 | -3.9599e-05 | 7.4882e-10 | -2.7236e-07 | 0.00023762 | 0.00023771 | 0.00023771 | 0.98905 | -0.080241 | 0.98905 | -0.080275 | 0.088042
164 | 0.007409 | 0.0018412 | -0.0074005 | -0.0018392 | 8.5397e-06 | 1.9395e-06 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01128 | 0.9769 | -0.16735 | 0.97574 | -0.17582 | 4.1779
165 | -0.0092393 | -0.0023007 | 0.0092609 | 0.0023067 | 2.1551e-05 | 6.0535e-06 | 0.013997 | 0.013996 | 0.013997 | 0.98187 | -0.13133 | 0.98424 | -0.11429 | 5.184
166 | -0.00020453 | -5.126e-05 | 0.00020453 | 5.1137e-05 | 5.6748e-10 | -1.237e-07 | 0.00030731 | 0.00030727 | 0.00030731 | 0.99034 | -0.070311 | 0.99034 | -0.070291 | 0.11382
167 | -0.00020453 | -5.1137e-05 | 0.00020453 | 5.1018e-05 | 5.4423e-10 | -1.1867e-07 | 0.00030727 | 0.00030723 | 0.00030727 | 0.99034 | -0.070291 | 0.99035 | -0.070271 | 0.1138
168 | 0.0099572 | 0.0024742 | -0.0099527 | -0.0024741 | 4.4768e-06 | 8.2142e-08 | 0.014978 | 0.014979 | 0.014979 | 0.98871 | -0.082072 | 0.98826 | -0.085374 | 2.7738
169 | 0.0095373 | 0.00237 | -0.0095372 | -0.00237 | 7.181e-08 | -1.0102e-09 | 0.014353 | 0.014353 | 0.014353 | 0.98826 | -0.085374 | 0.98825 | -0.08543 | 2.658
170 | -0.0092609 | -0.0023067 | 0.0092746 | 0.0023106 | 1.3699e-05 | 3.8423e-06 | 0.013996 | 0.013995 | 0.013996 | 0.98424 | -0.11429 | 0.98574 | -0.10349 | 5.1837
171 | -0.0093768 | -0.0023362 | 0.0093999 | 0.0023356 | 2.3134e-05 | -5.7064e-07 | 0.01415 | 0.014146 | 0.01415 | 0.98574 | -0.10349 | 0.98825 | -0.08543 | 2.6203
172 | 0.00036473 | 8.9106e-05 | -0.00036472 | -8.9539e-05 | 6.3949e-09 | -4.3373e-07 | 0.00054848 | 0.00054863 | 0.00054863 | 0.98805 | -0.088199 | 0.98804 | -0.088331 | 0.2032
173 | 0.0002606 | 6.3442e-05 | -0.00026058 | -6.5308e-05 | 1.4018e-08 | -1.8655e-06 | 0.00039181 | 0.00039247 | 0.00039247 | 0.98804 | -0.088331 | 0.98798 | -0.088731 | 0.14536
174 | 0.00042233 | 0.00010548 | -0.00042233 | -0.00010585 | 6.9482e-09 | -3.6237e-07 | 0.00063042 | 0.00063054 | 0.00063054 | 0.99666 | -0.024131 | 0.99665 | -0.02425 | 0.23353
175 | -0.00052442 | -0.00013107 | 0.00052443 | 0.00013074 | 9.5816e-09 | -3.229e-07 | 0.00078283 | 0.00078271 | 0.00078283 | 0.99666 | -0.024131 | 0.99668 | -0.023998 | 0.28994
176 | 0.00064844 | 0.00016223 | -0.00064843 | -0.00016251 | 1.2531e-08 | -2.7818e-07 | 0.00096479 | 0.00096489 | 0.00096489 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00013983 | 0.35737
177 | 0.024605 | 0.0060733 | -0.024576 | -0.0060641 | 2.873e-05 | 9.2464e-06 | 0.036579 | 0.03658 | 0.03658 | 1 | 0 | 0.99879 | -0.0086963 | 6.7741
178 | 0.00010501 | 2.6189e-05 | -0.00010501 | -2.6317e-05 | 1.5602e-10 | -1.2795e-07 | 0.00015812 | 0.00015817 | 0.00015817 | 0.9879 | -0.08943 | 0.9879 | -0.089441 | 0.05858
179 | -5.8867e-05 | -1.4753e-05 | 5.8867e-05 | 1.4716e-05 | 1.4198e-11 | -3.7217e-08 | 8.8553e-05 | 8.854e-05 | 8.8553e-05 | 0.98918 | -0.079999 | 0.98918 | -0.079998 | 0.032797
180 | -0.00019895 | -4.9825e-05 | 0.00019895 | 4.9539e-05 | 1.2464e-09 | -2.8592e-07 | 0.00029927 | 0.00029917 | 0.00029927 | 0.98918 | -0.079998 | 0.98919 | -0.079952 | 0.11084
181 | -0.00026607 | -6.6359e-05 | 0.00026608 | 6.5201e-05 | 9.0323e-09 | -1.1584e-06 | 0.00040012 | 0.00039972 | 0.00040012 | 0.98919 | -0.079952 | 0.98923 | -0.0797 | 0.14819
182 | -0.00026608 | -6.5201e-05 | 0.00026609 | 6.36e-05 | 1.2455e-08 | -1.6014e-06 | 0.00039972 | 0.00039917 | 0.00039972 | 0.98923 | -0.0797 | 0.98927 | -0.079339 | 0.14804

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.042304 | 0.010245

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00024237 | 6.0743e-05
1 | 5.6834e-05 | 1.4244e-05
2 | 0.00018328 | 4.5934e-05
3 | 8.7363e-05 | 2.1895e-05
4 | 8.3802e-05 | 2.1003e-05
5 | 7.3868e-05 | 1.8513e-05
6 | 4.6856e-05 | 1.1743e-05
7 | 0.00022869 | 5.7314e-05
8 | 0.00087031 | 0.00021812
9 | 0.00016558 | 4.1498e-05
10 | 0.00084593 | 0.00021201
11 | 0.0014816 | 0.00037132
12 | 4.2898e-05 | 1.0751e-05
13 | 0.00022425 | 5.6201e-05
14 | 0.00042762 | 0.00010717
15 | 0.00012866 | 3.2244e-05
16 | 0.00016817 | 4.2148e-05
17 | 7.2119e-05 | 1.8075e-05
18 | 0.00027084 | 6.788e-05
19 | 0.00029599 | 7.4182e-05
20 | 0.00017854 | 4.4747e-05
21 | 0.00036006 | 9.0239e-05
22 | 7.5264e-05 | 1.8863e-05
23 | 8.9089e-05 | 2.2328e-05
24 | 0.00011315 | 2.8359e-05
25 | 0.00029862 | 7.4842e-05
26 | 0.00027113 | 6.7951e-05
27 | 0.00012146 | 3.0442e-05
28 | 9.7551e-05 | 2.4449e-05
29 | 0.00091861 | 0.00023023
30 | 0.00047902 | 0.00012005
31 | 0.0001034 | 2.5914e-05
32 | 0.00018067 | 4.5279e-05
33 | 0.00022769 | 5.7065e-05
34 | 0.00039212 | 9.8275e-05
35 | 0.00031004 | 7.7703e-05
36 | 9.0825e-05 | 2.2763e-05
37 | 0.0001146 | 2.8722e-05
38 | 0.0020029 | 0.00050198
39 | 0.00015708 | 3.9367e-05
40 | 0.00011455 | 2.8708e-05
41 | 0.00031439 | 7.8793e-05
42 | 0.00025303 | 6.3414e-05
43 | 0.00019036 | 4.7708e-05
44 | 0.00015182 | 3.8051e-05
45 | 0.00042555 | 0.00010665
46 | 0.00044793 | 0.00011226
47 | 5.2183e-05 | 1.3078e-05
48 | 9.3678e-05 | 2.3478e-05
49 | 6.6191e-05 | 1.6589e-05
50 | 9.4697e-05 | 2.3733e-05
51 | 4.2856e-05 | 1.0741e-05
52 | 0.00025164 | 6.3068e-05
53 | 7.1531e-05 | 1.7927e-05
54 | 0.00012803 | 3.2087e-05
55 | 0.00029287 | 7.34e-05
56 | 0.00018298 | 4.5858e-05
57 | 0.00011963 | 2.9982e-05
58 | 6.5499e-05 | 1.6416e-05
59 | 0.00093702 | 0.00023484
60 | 0.00016793 | 4.2088e-05
61 | 7.7019e-05 | 1.9303e-05
62 | 0.0018372 | 0.00046045
63 | 6.0251e-05 | 1.51e-05
64 | 0.00033056 | 8.2846e-05
65 | 0.00013128 | 3.2902e-05
66 | 0.00031436 | 7.8787e-05
67 | 8.3372e-05 | 2.0895e-05
68 | 0.0011626 | 0.00029137
69 | 0.00064092 | 0.00016063
70 | 0.00022481 | 5.6343e-05
71 | 0.00046518 | 0.00011659
72 | 0.00018319 | 4.5911e-05
73 | 0.00022787 | 5.7109e-05
74 | 0.00040567 | 0.00010167
75 | 0.00044078 | 0.00011047
76 | 0.00037422 | 9.3789e-05
77 | 0.00037141 | 9.3085e-05
78 | 0.00024494 | 6.1389e-05
79 | 0.0011369 | 0.00028493
80 | 4.8789e-05 | 1.2228e-05
81 | 0.00010682 | 2.6771e-05
82 | 5.3326e-05 | 1.3365e-05
83 | 0.00029554 | 7.407e-05
84 | 0.00022446 | 5.6254e-05
85 | 0.00036462 | 9.1383e-05
86 | 0.00025643 | 6.4268e-05
87 | 0.00045458 | 0.00011393
88 | 0.0032921 | 0.00082508
89 | 7.0189e-05 | 1.7591e-05
90 | 5.2918e-05 | 1.3263e-05
91 | 7.323e-05 | 1.8353e-05
92 | 0.0002553 | 6.3985e-05
93 | 5.3417e-05 | 1.3388e-05
94 | 0.00012837 | 3.2173e-05
95 | 0.00010333 | 2.5897e-05
96 | 0.00052177 | 0.00013077
97 | 0.00096718 | 0.0002424
98 | 0.00061984 | 0.00015535
99 | 0.00036471 | 9.1404e-05
100 | 0.00020453 | 5.126e-05
101 | 0.0001394 | 3.4936e-05
102 | 0.00041544 | 0.00010412
103 | 0.00010216 | 2.5604e-05
104 | 0.00013732 | 3.4416e-05
105 | 7.8856e-05 | 1.9763e-05
106 | 0.00010413 | 2.6097e-05
107 | 0.00026058 | 6.5308e-05
108 | 0.00010208 | 2.5584e-05
109 | 0.00042233 | 0.00010585
110 | 0.00064843 | 0.00016251
111 | 0.0002867 | 7.1854e-05
112 | 0.00015291 | 3.8324e-05
113 | 0.00010501 | 2.6317e-05
114 | 0.00088794 | 0.00022254
115 | 0.00062077 | 0.00015558
116 | 0.0015268 | 0.00038265
117 | 0.000158 | 3.9599e-05
118 | 5.8867e-05 | 1.4753e-05
119 | 0.00014009 | 3.5109e-05
120 | 6.7114e-05 | 1.682e-05
121 | 0.0002238 | 5.609e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1