## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1010-2_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1010-2_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1010-2_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1010-2_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1010-2_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1010-2_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1010-2_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1010-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1010-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1010-2_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1010-2_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1010-2_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1010-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1010-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1010-2_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1010-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1010-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1010-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1010-2_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1010-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1010-2_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1010-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1010-2_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1010-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1010-2_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1010-2_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1010-2_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1010-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1010-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1010-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1010-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1010-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1010-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1010-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1010-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1010-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1010-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1010-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1010-2_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1010-2_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1010-2_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1010-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1010-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1010-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1010-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1010-2_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1010-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1010-2_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1010-2_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1010-2_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1010-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1010-2_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1010-2_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1010-2_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1010-2_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1010-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1010-2_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1010-2_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1010-2_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1010-2_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1010-2_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1010-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1010-2_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1010-2_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1010-2_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1010-2_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1010-2_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1010-2_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1010-2_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1010-2_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1010-2_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1010-2_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1010-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1010-2_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1010-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1010-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1010-2_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1010-2_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1010-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1010-2_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1010-2_1_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1010-2_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1010-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1010-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1010-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1010-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1010-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1010-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1010-2_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1010-2_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1010-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1010-2_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1010-2_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1010-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1010-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1010-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1010-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1010-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1010-2_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1010-2_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1010-2_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1010-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1010-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1010-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1010-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1010-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1010-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1010-2_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1010-2_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1010-2_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1010-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1010-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1010-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1010-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1010-2_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1010-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1010-2_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1010-2_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1010-2_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1010-2_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1010-2_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1010-2_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1010-2_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1010-2_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1010-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1010-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1010-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1010-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1010-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1010-2_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1010-2_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1010-2_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1010-2_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1010-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1010-2_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1010-2_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1010-2_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1010-2_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1010-2_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1010-2_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1010-2_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1010-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1010-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1010-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1010-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1010-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1010-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1010-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1010-2_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1010-2_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1010-2_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1010-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1010-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1010-2_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1010-2_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1010-2_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1010-2_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1010-2_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1010-2_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1010-2_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1010-2_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1010-2_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1010-2_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1010-2_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1010-2_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1010-2_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1010-2_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1010-2_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1010-2_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1010-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1010-2_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1010-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1010-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1010-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1010-2_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1010-2_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1010-2_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1010-2_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1010-2_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1010-2_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1010-2_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1010-2_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1010-2_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1010-2_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1010-2_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1010-2_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1010-2_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1010-2_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1010-2_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1010-2_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1010-2_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1010-2_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1010-2_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1010-2_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1010-2_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1010-2_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1010-2_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1010-2_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1010-2_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1010-2_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1010-2_1_3_load_19 | 0 | 0.0018014 | 0.00045148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1010-2_1_3_load_21 | 3 | 0.00058342 | 0.00014622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1010-2_1_3_load_24 | 5 | 0.0010606 | 0.00026582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1010-2_1_3_load_273 | 6 | 0.00035237 | 8.8313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1010-2_1_3_load_89 | 7 | 6.3915e-05 | 1.6019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1010-2_1_3_load_64 | 11 | 0.00025764 | 6.457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1010-2_1_3_load_88 | 12 | 0.00022744 | 5.7002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1010-2_1_3_load_50 | 15 | 5.4875e-05 | 1.3753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1010-2_1_3_load_51 | 16 | 9.3227e-05 | 2.3365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1010-2_1_3_load_79 | 17 | 7.065e-05 | 1.7707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1010-2_1_3_load_66 | 18 | 0.00035934 | 9.0059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1010-2_1_3_load_80 | 19 | 0.0004179 | 0.00010474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1010-2_1_3_load_255 | 20 | 0.00014914 | 3.7379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1010-2_1_3_load_122 | 21 | 0.00011876 | 2.9763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1010-2_1_3_load_120 | 23 | 0.00041012 | 0.00010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1010-2_1_3_load_257 | 25 | 0.00046975 | 0.00011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1010-2_1_3_load_83 | 27 | 0.00021595 | 5.4123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1010-2_1_3_load_84 | 28 | 0.00019567 | 4.904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1010-2_1_3_load_85 | 29 | 0.0003119 | 7.8169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1010-2_1_3_load_87 | 30 | 0.00037843 | 9.4843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1010-2_1_3_load_90 | 31 | 0.00079734 | 0.00019983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1010-2_1_3_load_92 | 34 | 0.00034724 | 8.7025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1010-2_1_3_load_94 | 36 | 9.4389e-05 | 2.3656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1010-2_1_3_load_222 | 39 | 0.000303 | 7.594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1010-2_1_3_load_274 | 40 | 0.00044949 | 0.00011265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1010-2_1_3_load_96 | 42 | 0.0027783 | 0.00069631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1010-2_1_3_load_212 | 45 | 0.00047706 | 0.00011956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1010-2_1_3_load_211 | 47 | 0.00066481 | 0.00016662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1010-2_1_3_load_247 | 49 | 0.00072492 | 0.00018168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1010-2_1_3_load_131 | 50 | 0.00018862 | 4.7272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1010-2_1_3_load_136 | 51 | 0.00027635 | 6.926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1010-2_1_3_load_268 | 52 | 0.00024171 | 6.0578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1010-2_1_3_load_135 | 55 | 0.0010078 | 0.00025257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1010-2_1_3_load_224 | 56 | 0.00035627 | 8.929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1010-2_1_3_load_243 | 58 | 0.00028405 | 7.119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1010-2_1_3_load_270 | 59 | 0.00024997 | 6.2648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1010-2_1_3_load_133 | 61 | 0.00062729 | 0.00015721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1010-2_1_3_load_225 | 62 | 0.00072057 | 0.00018059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1010-2_1_3_load_244 | 63 | 0.00054388 | 0.00013631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1010-2_1_3_load_137 | 64 | 0.00013314 | 3.3367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1010-2_1_3_load_104 | 65 | 0.00082581 | 0.00020697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1010-2_1_3_load_105 | 66 | 0.00022746 | 5.7006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1010-2_1_3_load_106 | 67 | 0.00013589 | 3.4058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1010-2_1_3_load_251 | 71 | 0.00015186 | 3.806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1010-2_1_3_load_229 | 73 | 9.7446e-05 | 2.4422e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1010-2_1_3_load_112 | 75 | 0.00036264 | 9.0885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1010-2_1_3_load_108 | 76 | 0.00069606 | 0.00017445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1010-2_1_3_load_109 | 77 | 0.00021161 | 5.3036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1010-2_1_3_load_111 | 78 | 0.00010857 | 2.721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1010-2_1_3_load_265 | 80 | 0.00021202 | 5.3136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1010-2_1_3_load_140 | 81 | 0.00036194 | 9.071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1010-2_1_3_load_114 | 83 | 0.00058887 | 0.00014759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1010-2_1_3_load_115 | 84 | 0.0001848 | 4.6316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1010-2_1_3_load_116 | 85 | 0.00019835 | 4.9711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1010-2_1_3_load_118 | 87 | 0.00022177 | 5.5582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1010-2_1_3_load_242 | 88 | 0.00010777 | 2.7011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1010-2_1_3_load_154 | 90 | 0.00042696 | 0.00010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1010-2_1_3_load_170 | 92 | 0.00041169 | 0.00010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1010-2_1_3_load_153 | 93 | 0.00011398 | 2.8566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1010-2_1_3_load_155 | 94 | 0.00026323 | 6.5971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1010-2_1_3_load_119 | 95 | 0.00012056 | 3.0215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1010-2_1_3_load_123 | 97 | 5.6645e-05 | 1.4196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1010-2_1_3_load_210 | 99 | 0.00026992 | 6.7649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1010-2_1_3_load_209 | 100 | 8.6545e-05 | 2.169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1010-2_1_3_load_126 | 102 | 0.00045274 | 0.00011347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1010-2_1_3_load_127 | 103 | 0.00050565 | 0.00012673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1010-2_1_3_load_129 | 105 | 0.00011502 | 2.8828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1010-2_1_3_load_130 | 106 | 0.0002429 | 6.0878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1010-2_1_3_load_263 | 107 | 0.0029464 | 0.00073844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1010-2_1_3_load_189 | 109 | 0.00050313 | 0.0001261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1010-2_1_3_load_149 | 110 | 0.00013225 | 3.3145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1010-2_1_3_load_150 | 111 | 0.00072576 | 0.00018189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1010-2_1_3_load_132 | 112 | 0.00030747 | 7.7059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1010-2_1_3_load_134 | 113 | 0.0001943 | 4.8697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1010-2_1_3_load_235 | 117 | 8.8185e-05 | 2.2101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1010-2_1_3_load_208 | 118 | 0.00015087 | 3.7811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1010-2_1_3_load_175 | 119 | 0.00049013 | 0.00012284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1010-2_1_3_load_221 | 121 | 0.00019563 | 4.9029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1010-2_1_3_load_217 | 122 | 0.00038823 | 9.73e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1010-2_1_3_load_143 | 124 | 0.00023477 | 5.8839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1010-2_1_3_load_144 | 125 | 0.0013514 | 0.00033869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1010-2_1_3_load_147 | 128 | 0.00050164 | 0.00012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1010-2_1_3_load_245 | 129 | 0.00042698 | 0.00010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1010-2_1_3_load_190 | 130 | 0.00019613 | 4.9154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1010-2_1_3_load_183 | 133 | 6.5965e-05 | 1.6532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1010-2_1_3_load_231 | 134 | 0.0012233 | 0.00030658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1010-2_1_3_load_201 | 135 | 0.00030224 | 7.5749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1010-2_1_3_load_202 | 136 | 0.0003102 | 7.7743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1010-2_1_3_load_191 | 137 | 0.00033426 | 8.3772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1010-2_1_3_load_197 | 138 | 0.0013535 | 0.00033921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1010-2_1_3_load_192 | 139 | 0.00054219 | 0.00013589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1010-2_1_3_load_259 | 140 | 0.00045413 | 0.00011382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1010-2_1_3_load_151 | 141 | 0.00030072 | 7.5367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1010-2_1_3_load_156 | 143 | 0.0003024 | 7.5789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1010-2_1_3_load_157 | 144 | 0.00028539 | 7.1525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1010-2_1_3_load_158 | 145 | 5.3519e-05 | 1.3413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1010-2_1_3_load_160 | 147 | 0.00015678 | 3.9293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1010-2_1_3_load_207 | 148 | 0.00015877 | 3.9791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1010-2_1_3_load_237 | 149 | 0.00023712 | 5.9428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1010-2_1_3_load_161 | 150 | 0.00010105 | 2.5324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1010-2_1_3_load_166 | 154 | 0.00029264 | 7.3342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1010-2_1_3_load_234 | 157 | 0.00023008 | 5.7663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1010-2_1_3_load_232 | 158 | 0.00015855 | 3.9735e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1010-2_1_3_load_233 | 159 | 0.00046183 | 0.00011575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1010-2_1_3_load_196 | 161 | 0.00015618 | 3.9142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1010-2_1_3_load_195 | 162 | 0.00048556 | 0.00012169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1010-2_1_3_load_204 | 164 | 7.3229e-05 | 1.8353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1010-2_1_3_load_216 | 165 | 9.8572e-05 | 2.4704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1010-2_1_3_load_213 | 166 | 0.00022793 | 5.7125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1010-2_1_3_load_205 | 167 | 0.00025987 | 6.513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1010-2_1_3_load_266 | 168 | 6.2662e-05 | 1.5705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1010-2_1_3_load_173 | 169 | 6.0246e-05 | 1.5099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1010-2_1_3_load_174 | 170 | 0.00025133 | 6.2989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1010-2_1_3_load_177 | 171 | 0.000161 | 4.0349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1010-2_1_3_load_178 | 172 | 0.000161 | 4.0349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1010-2_1_3_load_181 | 174 | 0.00039982 | 0.0001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1010-2_1_3_load_227 | 176 | 0.00016735 | 4.1943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1010-2_1_3_load_275 | 177 | 0.00018336 | 4.5955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1010-2_1_3_load_185 | 178 | 0.00033297 | 8.345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1010-2_1_3_load_239 | 182 | 8.102e-05 | 2.0306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1010-2_1_3_load_198 | 183 | 9.4033e-05 | 2.3567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1010-2_1_3_load_193 | 184 | 0.00051699 | 0.00012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1010-2_1_3_load_194 | 185 | 0.00084579 | 0.00021197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1010-2_1_3_load_203 | 186 | 0.00023987 | 6.0116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1010-2_1_3_load_246 | 187 | 0.00017186 | 4.3073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1010-2_1_3_load_240 | 188 | 8.0971e-05 | 2.0293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1010-2_1_3_load_228 | 190 | 0.00012525 | 3.139e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1010-2_1_3_load_218 | 191 | 0.00012813 | 3.2112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1010-2_1_3_load_220 | 192 | 6.1881e-05 | 1.5509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1010-2_1_3_load_241 | 193 | 5.2368e-05 | 1.3125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1010-2_1_3_load_226 | 194 | 0.00030961 | 7.7595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1010-2_1_3_load_250 | 195 | 9.1032e-05 | 2.2815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1010-2_1_3_load_254 | 197 | 0.00022864 | 5.7304e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1010-2_1_3_load_252 | 198 | 0.00015106 | 3.786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1010-2_1_3_load_253 | 199 | 0.00014246 | 3.5704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 156 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1010-2_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.038503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1010-2_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.2098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1010-2_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1010-2_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.14674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1010-2_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.12354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1010-2_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.23053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1010-2_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.014207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1010-2_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0076899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1010-2_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.042486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1010-2_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.19972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1010-2_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.32347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1010-2_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.020607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1010-2_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 21 | 0.18117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1010-2_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 22 | 0.44862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1010-2_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.014319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1010-2_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 31 | 0.037102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1010-2_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 28 | 0.011221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1010-2_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0082203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1010-2_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.011879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1010-2_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.005433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1010-2_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.018572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1010-2_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.31873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1010-2_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.010348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1010-2_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.014931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1010-2_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.14291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1010-2_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 95 | 0.019632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1010-2_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.041094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1010-2_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.24222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1010-2_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 168 | 0.045155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1010-2_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.070506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1010-2_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.20964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1010-2_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.17636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1010-2_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.014485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1010-2_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.14588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1010-2_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 99 | 0.0077916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1010-2_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 100 | 0.034533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1010-2_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 96 | 0.13588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1010-2_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.027766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1010-2_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0037076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1010-2_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.1433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1010-2_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.36126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1010-2_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.027146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1010-2_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.011389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1010-2_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.20635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1010-2_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 175 | 0.03104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1010-2_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 172 | 0.024476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1010-2_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.01137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1010-2_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.005113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1010-2_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.040937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1010-2_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.099963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1010-2_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.024638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1010-2_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.036133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1010-2_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.35092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1010-2_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.027821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1010-2_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.036579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1010-2_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.13672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1010-2_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 104 | 0.13159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1010-2_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 113 | 0.031485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1010-2_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.07916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1010-2_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.31905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1010-2_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.11688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1010-2_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.18954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1010-2_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.37136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1010-2_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.01553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1010-2_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.14431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1010-2_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.0085402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1010-2_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.036497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1010-2_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.05304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1010-2_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.041823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1010-2_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 112 | 0.048107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1010-2_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 194 | 0.1864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1010-2_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 155 | 0.010757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1010-2_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 114 | 0.023044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1010-2_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0049682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1010-2_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.011044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1010-2_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.036466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1010-2_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.089776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1010-2_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.14977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1010-2_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.17752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1010-2_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 118 | 0.026055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1010-2_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 119 | 0.023046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1010-2_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 120 | 0.071467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1010-2_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.050537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1010-2_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.026725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1010-2_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 82 | 0.17734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1010-2_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.026175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1010-2_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.018958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1010-2_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.027027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1010-2_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1010-2_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0072301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1010-2_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.030864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1010-2_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.035969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1010-2_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 81 | 114 | 0.016784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1010-2_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 82 | 175 | 0.002127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1010-2_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 82 | 173 | 0.013207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1010-2_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.006792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1010-2_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.00063859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1010-2_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.14122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1010-2_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.15091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1010-2_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.047444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1010-2_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.088944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1010-2_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.019914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1010-2_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.068353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1010-2_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.13029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1010-2_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.12652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1010-2_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.0067722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1010-2_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 91 | 161 | 0.017473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1010-2_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 91 | 153 | 0.1477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1010-2_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 93 | 142 | 0.011927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1010-2_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.14588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1010-2_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.073111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1010-2_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.008661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1010-2_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.010328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1010-2_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.089271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1010-2_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 101 | 163 | 0.16612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1010-2_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 101 | 164 | 0.070829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1010-2_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.21732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1010-2_1_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.1669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1010-2_1_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.016568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1010-2_1_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.14292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1010-2_1_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 105 | 109 | 0.0022349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1010-2_1_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.034964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1010-2_1_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.029232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1010-2_1_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 108 | 140 | 0.013828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1010-2_1_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.024608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1010-2_1_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 111 | 140 | 0.28184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1010-2_1_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.027617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1010-2_1_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.038602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1010-2_1_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.067765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1010-2_1_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.0084828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1010-2_1_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 116 | 121 | 0.011619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1010-2_1_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 116 | 122 | 0.30653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1010-2_1_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 117 | 123 | 0.017176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1010-2_1_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 118 | 146 | 0.012188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1010-2_1_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 119 | 169 | 0.017109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1010-2_1_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 120 | 180 | 0.004089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1010-2_1_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 122 | 191 | 0.035305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1010-2_1_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 123 | 196 | 0.051866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1010-2_1_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 123 | 149 | 0.031513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1010-2_1_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.048246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1010-2_1_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.025285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1010-2_1_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.16993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1010-2_1_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.03006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1010-2_1_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1010-2_1_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.012552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1010-2_1_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 129 | 134 | 0.030881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1010-2_1_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 130 | 137 | 0.018547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1010-2_1_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.27355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1010-2_1_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.25506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1010-2_1_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.11881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1010-2_1_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 132 | 135 | 0.041557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1010-2_1_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 132 | 136 | 0.040388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1010-2_1_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 133 | 178 | 0.0066175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1010-2_1_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 135 | 179 | 0.01713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1010-2_1_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 136 | 181 | 0.012741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1010-2_1_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.011897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1010-2_1_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 138 | 139 | 0.010207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1010-2_1_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.022997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1010-2_1_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.0084726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1010-2_1_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 143 | 145 | 0.013869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1010-2_1_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.031949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1010-2_1_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.0080621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1010-2_1_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 146 | 148 | 0.025541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1010-2_1_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.022885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1010-2_1_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.048319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_1010-2_1_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.0084946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_1010-2_1_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.04234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_1010-2_1_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 152 | 154 | 0.054033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1010-2_1_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 152 | 155 | 0.008761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
169 | LV_1010-2_1_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 153 | 159 | 0.055107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
170 | LV_1010-2_1_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.017787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1010-2_1_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 156 | 158 | 0.019696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_1010-2_1_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 157 | 160 | 0.025743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1010-2_1_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.020519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
174 | LV_1010-2_1_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 160 | 195 | 0.12977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1010-2_1_3_line_175 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.039053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1010-2_1_3_line_176 | NAYY 4x150 SE | 162 | 184 | 0.02868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1010-2_1_3_line_177 | NAYY 4x150 SE | 163 | 165 | 0.13018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1010-2_1_3_line_178 | NAYY 4x150 SE | 163 | 166 | 0.11154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1010-2_1_3_line_179 | NAYY 4x150 SE | 164 | 167 | 0.027501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1010-2_1_3_line_180 | NAYY 4x150 SE | 165 | 189 | 0.23436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1010-2_1_3_line_181 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.02462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1010-2_1_3_line_182 | NAYY 4x150 SE | 171 | 172 | 0.00079454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1010-2_1_3_line_183 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.031309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1010-2_1_3_line_184 | NAYY 4x150 SE | 174 | 176 | 0.013185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1010-2_1_3_line_185 | NAYY 4x150 SE | 175 | 177 | 0.01617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1010-2_1_3_line_186 | NAYY 4x150 SE | 179 | 180 | 0.010466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1010-2_1_3_line_187 | NAYY 4x150 SE | 180 | 182 | 0.041857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1010-2_1_3_line_188 | NAYY 4x150 SE | 181 | 186 | 0.018925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1010-2_1_3_line_189 | NAYY 4x150 SE | 181 | 183 | 0.0058345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1010-2_1_3_line_190 | NAYY 4x150 SE | 182 | 188 | 3.3537e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1010-2_1_3_line_191 | NAYY 4x150 SE | 184 | 185 | 0.006234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1010-2_1_3_line_192 | NAYY 4x150 SE | 186 | 187 | 0.2363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1010-2_1_3_line_193 | NAYY 4x150 SE | 189 | 190 | 0.015277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1010-2_1_3_line_194 | NAYY 4x150 SE | 191 | 192 | 0.086078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1010-2_1_3_line_195 | NAYY 4x150 SE | 192 | 193 | 0.027498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1010-2_1_3_line_196 | NAYY 4x150 SE | 196 | 197 | 0.053823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1010-2_1_3_line_197 | NAYY 4x150 SE | 196 | 198 | 0.035513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1010-2_1_3_line_198 | NAYY 4x150 SE | 198 | 199 | 0.0066145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1010-2_1_3_trafo_164 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 200 | 156 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31
0 | 2639190.8199 | 1196693.5475 | 2639225.8214 | 1196705.0609 | 2639227.3786 | 1196705.6254
1 | 2639432.2726 | 1196660.5038 | 2639227.3786 | 1196705.6254
2 | 2639190.8199 | 1196693.5475 | 2639179.666 | 1196688.2006
3 | 2639477.1014 | 1196521.7336 | 2639474.4823 | 1196533.0782 | 2639449.2345 | 1196628.3978 | 2639444.9227 | 1196640.0202 | 2639440.0343 | 1196648.993 | 2639436.2097 | 1196654.8822 | 2639432.2726 | 1196660.5038
4 | 2639432.2726 | 1196660.5038 | 2639429.0613 | 1196664.6627 | 2639417.3145 | 1196679.8604 | 2639411.7496 | 1196689.7626 | 2639410.1232 | 1196696.1554 | 2639409.7602 | 1196703.8461 | 2639410.97 | 1196710.9803 | 2639414.0356 | 1196719.7053 | 2639426.77 | 1196745.3478 | 2639441.4111 | 1196769.5729
5 | 2639231.5789 | 1196463.5875 | 2639179.666 | 1196688.2006
6 | 2639477.1014 | 1196521.7336 | 2639488.4552 | 1196528.0565 | 2639489.4826 | 1196528.6981
7 | 2639445.3887 | 1196776.1541 | 2639441.4111 | 1196769.5729
8 | 2639527.3973 | 1196540.2448 | 2639520.0283 | 1196543.1732 | 2639515.5782 | 1196543.4217 | 2639511.6778 | 1196542.3176 | 2639508.4597 | 1196540.5509 | 2639489.4826 | 1196528.6981
9 | 2639445.3887 | 1196776.1541 | 2639451.9864 | 1196785.1915 | 2639463.636 | 1196800.8658 | 2639477.1443 | 1196816.5191 | 2639486.4047 | 1196826.041 | 2639543.7013 | 1196876.4805 | 2639587.8212 | 1196915.2158
10 | 2639460.6696 | 1196226.2176 | 2639503.6268 | 1196250.3476 | 2639521.8725 | 1196261.6854 | 2639532.0573 | 1196269.7571 | 2639542.2066 | 1196279.7519 | 2639580.1832 | 1196323.1268 | 2639601.8986 | 1196347.6617 | 2639613.7528 | 1196358.9909 | 2639624.3136 | 1196367.7545 | 2639636.5597 | 1196376.2514 | 2639695.1128 | 1196414.605 | 2639710.8442 | 1196427.0273
11 | 2639460.6696 | 1196226.2176 | 2639455.268 | 1196222.8579 | 2639442.9422 | 1196215.7159
12 | 2639710.8442 | 1196427.0273 | 2639742.3033 | 1196458.1755 | 2639770.7876 | 1196495.5854 | 2639785.5602 | 1196512.4039 | 2639800.5862 | 1196523.1653 | 2639825.0442 | 1196534.8233 | 2639845.1403 | 1196543.5685
13 | 2639710.8442 | 1196427.0273 | 2639971.5391 | 1196061.9272
14 | 2639442.9422 | 1196215.7159 | 2639430.5532 | 1196208.5372
15 | 2639587.8212 | 1196915.2158 | 2639593.3988 | 1196924.102 | 2639601.2033 | 1196936.0269 | 2639609.7706 | 1196944.9339
16 | 2639587.8212 | 1196915.2158 | 2639598.56 | 1196918.4699
17 | 2639423.4407 | 1196204.4159 | 2639430.5532 | 1196208.5372
18 | 2639423.4407 | 1196204.4159 | 2639422.2191 | 1196216.2323
19 | 2639422.3524 | 1196221.6504 | 2639422.09 | 1196217.4808 | 2639422.2191 | 1196216.2323
20 | 2639422.3524 | 1196221.6504 | 2639422.4624 | 1196223.3977 | 2639424.2444 | 1196228.112 | 2639427.2633 | 1196231.2225 | 2639433.7756 | 1196234.8341
21 | 2640033.6665 | 1195887.5018 | 2639880.5708 | 1195607.9524
22 | 2640040.8296 | 1195894.9535 | 2640035.6073 | 1195889.8491 | 2640033.6665 | 1195887.5018
23 | 2639858.8309 | 1196549.5262 | 2639845.1403 | 1196543.5685
24 | 2639971.5391 | 1196061.9272 | 2640004.4235 | 1196016.7107 | 2640012.3481 | 1196003.89 | 2640015.3621 | 1195997.4732 | 2640017.6515 | 1195991.1739 | 2640020.4639 | 1195981.8654 | 2640028.6757 | 1195934.1501
25 | 2639876.5459 | 1196557.9791 | 2639863.1044 | 1196551.3858 | 2639858.8309 | 1196549.5262
26 | 2640040.8296 | 1195894.9535 | 2640035.3916 | 1195909.5586 | 2640029.2224 | 1195930.9736 | 2640028.6757 | 1195934.1501
27 | 2640028.6757 | 1195934.1501 | 2640212.73 | 1196091.6144
28 | 2640212.73 | 1196091.6144 | 2640209.8183 | 1196094.1296 | 2640207.7273 | 1196098.0733 | 2640206.1608 | 1196102.1872 | 2640205.7811 | 1196106.5538 | 2640207.0088 | 1196110.8977 | 2640209.2954 | 1196117.5168 | 2640217.2247 | 1196132.0336
29 | 2639625.5343 | 1196866.6051 | 2639625.5343 | 1196866.6051 | 2639624.5992 | 1196870.9457 | 2639624.0606 | 1196897.0566 | 2639618.9825 | 1196909.352 | 2639608.8624 | 1196921.5918 | 2639598.56 | 1196918.4699
30 | 2639812.3316 | 1196864.3655 | 2639803.574 | 1196854.9243 | 2639783.1604 | 1196838.9131 | 2639754.2604 | 1196831.0723 | 2639723.7151 | 1196839.2851 | 2639704.8057 | 1196855.98 | 2639697.2779 | 1196863.2008 | 2639674.8458 | 1196863.241 | 2639637.4395 | 1196864.3271 | 2639629.4757 | 1196862.6401 | 2639625.5343 | 1196866.6051
31 | 2639812.3316 | 1196864.3655 | 2639812.3316 | 1196864.3655 | 2639807.6314 | 1196847.2693 | 2639799.6043 | 1196817.3327 | 2639793.4763 | 1196804.1735 | 2639784.4162 | 1196792.0955 | 2639770.4169 | 1196780.5183 | 2639732.5533 | 1196757.4874 | 2639722.0185 | 1196747.2118 | 2639719.349 | 1196736.2658 | 2639721.6044 | 1196726.9868
32 | 2639731.7031 | 1196716.9038 | 2639725.4807 | 1196721.365 | 2639721.6044 | 1196726.9868 | 2639721.6044 | 1196726.9868
33 | 2639731.7031 | 1196716.9038 | 2639734.2976 | 1196715.0422 | 2639840.4711 | 1196663.8196 | 2639845.7191 | 1196660.4193 | 2639833.9314 | 1196674.7376
34 | 2639833.9314 | 1196674.7376 | 2639834.9839 | 1196682.4578
35 | 2639833.9314 | 1196674.7376 | 2639829.9715 | 1196687.1626 | 2639829.6935 | 1196695.7433 | 2639831.8162 | 1196700.6935 | 2639836.1172 | 1196702.2341 | 2639839.0674 | 1196702.3572
36 | 2639941.077 | 1196592.217 | 2639936.1469 | 1196597.0424 | 2639856.6282 | 1196653.3658 | 2639845.7191 | 1196660.4193 | 2639833.9314 | 1196674.7376
37 | 2640731.9955 | 1197378.6273 | 2640718.58 | 1197402.9375
38 | 2640716.7886 | 1197406.1836 | 2640718.58 | 1197402.9375
39 | 2640589.5597 | 1197360.0605 | 2640655.6873 | 1197370.8709 | 2640673.8986 | 1197373.0069 | 2640703.6761 | 1197375.5663 | 2640731.9955 | 1197378.6273
40 | 2640317.4979 | 1197223.2569 | 2640310.5286 | 1197226.6785 | 2640299.4113 | 1197239.8331 | 2640295.314 | 1197253.3464 | 2640302.6492 | 1197256.6532 | 2640326.1902 | 1197288.496 | 2640336.3117 | 1197293.1224 | 2640351.8216 | 1197296.0841 | 2640407.7204 | 1197307.0451 | 2640424.6334 | 1197310.8725 | 2640434.1408 | 1197313.9273 | 2640446.3661 | 1197318.279 | 2640462.1249 | 1197324.9559 | 2640494.3595 | 1197340.3825 | 2640504.6287 | 1197344.5321 | 2640512.1309 | 1197346.773 | 2640523.3728 | 1197348.9947 | 2640589.5597 | 1197360.0605
41 | 2640589.5597 | 1197360.0605 | 2640600.4067 | 1197335.1758
42 | 2640317.4979 | 1197223.2569 | 2640322.5397 | 1197233.4743
43 | 2640317.4979 | 1197223.2569 | 2640310.5286 | 1197226.6785 | 2640299.4113 | 1197239.8331 | 2640295.314 | 1197253.3464 | 2640285.1008 | 1197253.2776 | 2640278.5169 | 1197260.5595 | 2640276.8026 | 1197271.9543 | 2640284.0419 | 1197289.5128 | 2640307.546 | 1197317.7756 | 2640363.5812 | 1197369.4708 | 2640366.4136 | 1197371.8468
44 | 2640366.4136 | 1197371.8468 | 2640388.1417 | 1197390.0813 | 2640390.0248 | 1197392.0506
45 | 2640366.4136 | 1197371.8468 | 2640384.4997 | 1197355.3553
46 | 2639322.7967 | 1197243.6617 | 2639333.8923 | 1197246.145
47 | 2639322.0247 | 1197248.715 | 2639322.7967 | 1197243.6617
48 | 2639322.0247 | 1197248.715 | 2639321.6901 | 1197260.2192 | 2639321.1592 | 1197269.1429 | 2639324.4225 | 1197280.2038 | 2639329.8624 | 1197287.3192
49 | 2639235.7871 | 1197199.433 | 2639268.3636 | 1197223.6933 | 2639279.9312 | 1197230.9288 | 2639290.9338 | 1197237.2045 | 2639301.9592 | 1197242.3353 | 2639313.7817 | 1197246.6931 | 2639322.0247 | 1197248.715
50 | 2639322.0247 | 1197248.715 | 2639346.2639 | 1197253.1294
51 | 2639329.8624 | 1197287.3192 | 2639351.8079 | 1197316.0242
52 | 2639235.7871 | 1197199.433 | 2639239.356 | 1197195.2874 | 2639189.0809 | 1197156.6922 | 2639174.785 | 1197146.1706 | 2639160.2188 | 1197136.2031 | 2639147.5594 | 1197128.1603 | 2639133.5573 | 1197120.4422 | 2639149.2705 | 1197104.1249 | 2639156.1065 | 1197096.5431 | 2639158.0596 | 1197092.5537 | 2639159.0474 | 1197085.9343 | 2639159.24 | 1197058.8428 | 2639160.0054 | 1197052.4443 | 2639160.8262 | 1197048.0694 | 2639163.4637 | 1197040.7604 | 2639164.9724 | 1197037.1794 | 2639170.0551 | 1197032.1655 | 2639170.9336 | 1197031.771 | 2639172.763 | 1197031.5606 | 2639175.0827 | 1197032.0872 | 2639177.8704 | 1197033.2505 | 2639198.4187 | 1197043.9465 | 2639205.28 | 1197046.4818 | 2639215.9855 | 1197049.3424 | 2639221.6734 | 1197051.9366 | 2639228.0801 | 1197056.4255 | 2639235.9231 | 1197061.4019 | 2639242.2998 | 1197064.6566 | 2639249.5251 | 1197066.2604 | 2639262.975 | 1197068.75 | 2639268.5624 | 1197070.4098 | 2639275.8115 | 1197073.0255
53 | 2639235.7871 | 1197199.433 | 2639232.8768 | 1197203.0381 | 2639229.4285 | 1197207.3846 | 2639220.1413 | 1197218.2519 | 2639217.7035 | 1197220.5411
54 | 2639346.2639 | 1197253.1294 | 2639371.4874 | 1197257.7229 | 2639382.0339 | 1197260.6327
55 | 2639275.8115 | 1197073.0255 | 2639286.7079 | 1197078.122 | 2639298.1353 | 1197082.3994 | 2639308.9207 | 1197084.6826 | 2639326.7219 | 1197086.8341 | 2639339.9915 | 1197087.7773 | 2639348.8634 | 1197086.8351 | 2639354.9797 | 1197085.6636 | 2639366.9533 | 1197082.1515 | 2639408.141 | 1197069.9046
56 | 2639427.2492 | 1197423.8375 | 2639355.1492 | 1197320.3946 | 2639351.8079 | 1197316.0242
57 | 2639411.5674 | 1197271.2879 | 2639396.7509 | 1197264.693 | 2639382.0339 | 1197260.6327
58 | 2639965.7855 | 1197539.9515 | 2639932.4096 | 1197526.599 | 2639918.9484 | 1197521.4286 | 2639891.9899 | 1197510.7652
59 | 2639891.9899 | 1197510.7652 | 2639842.007 | 1197491.088 | 2639821.8729 | 1197481.4931 | 2639804.484 | 1197472.5169 | 2639783.1115 | 1197460.1569 | 2639753.3506 | 1197441.3487 | 2639626.4121 | 1197358.4721 | 2639615.556 | 1197353.4373
60 | 2639891.9899 | 1197510.7652 | 2639884.5787 | 1197534.8736 | 2639882.4982 | 1197539.6402 | 2639880.2236 | 1197543.8162 | 2639877.3844 | 1197548.1441 | 2639869.2106 | 1197557.5504 | 2639860.1364 | 1197566.0725 | 2639844.1926 | 1197576.8835 | 2639826.907 | 1197595.9123 | 2639821.3701 | 1197592.245
61 | 2639965.7855 | 1197539.9515 | 2639949.5021 | 1197567.3468 | 2639945.0539 | 1197574.2543 | 2639940.777 | 1197585.1651 | 2639938.8994 | 1197592.6234 | 2639940.0815 | 1197607.2061 | 2639945.6223 | 1197625.9979 | 2639950.3148 | 1197634.9564 | 2639962.2806 | 1197649.6111 | 2640000.2377 | 1197685.0288 | 2640005.3224 | 1197689.9877 | 2640007.2817 | 1197697.6495
62 | 2639965.7855 | 1197539.9515 | 2640050.7622 | 1197576.8622 | 2640087.7691 | 1197593.8194 | 2640159.9757 | 1197625.6989 | 2640231.8853 | 1197654.0643 | 2640273.4846 | 1197670.8756 | 2640295.8676 | 1197678.8084 | 2640292.9753 | 1197687.5939 | 2640296.0204 | 1197690.0379
63 | 2639965.7855 | 1197539.9515 | 2639967.984 | 1197535.7749 | 2639977.9947 | 1197539.8552
64 | 2639615.556 | 1197353.4373 | 2639606.6172 | 1197349.2916 | 2639559.9795 | 1197333.63 | 2639521.4024 | 1197317.544 | 2639481.2805 | 1197300.8439
65 | 2639821.3701 | 1197592.245 | 2639814.25 | 1197587.5291
66 | 2639977.9947 | 1197539.8552 | 2639995.4781 | 1197507.8187
67 | 2639995.4781 | 1197507.8187 | 2640006.3156 | 1197487.9601 | 2640022.5118 | 1197462.2145
68 | 2640296.0204 | 1197690.0379 | 2640297.6881 | 1197682.1559 | 2640306.2386 | 1197667.7833 | 2640311.5698 | 1197663.25 | 2640320.739 | 1197663.3118 | 2640321.5753 | 1197663.5719
69 | 2639436.8669 | 1197282.3575 | 2639481.2805 | 1197300.8439
70 | 2639814.25 | 1197587.5291 | 2639805.289 | 1197581.5939 | 2639798.3914 | 1197583.5046 | 2639788.9476 | 1197590.3679 | 2639775.3298 | 1197611.0444 | 2639755.1169 | 1197630.5431 | 2639749.7682 | 1197636.6109 | 2639748.9101 | 1197643.12 | 2639768.9804 | 1197696.6052 | 2639776.6992 | 1197712.0539 | 2639789.7959 | 1197719.2148
71 | 2640028.2396 | 1197453.1095 | 2640022.5118 | 1197462.2145
72 | 2640343.2974 | 1197671.2126 | 2640333.127 | 1197667.1641 | 2640321.5753 | 1197663.5719
73 | 2640623.4706 | 1197696.488 | 2640619.6156 | 1197693.3541
74 | 2640611.0461 | 1197686.3875 | 2640619.6156 | 1197693.3541
75 | 2640651.1195 | 1197720.2228 | 2640649.6593 | 1197718.801 | 2640642.433 | 1197711.9036 | 2640623.4706 | 1197696.488
76 | 2640633.5642 | 1197799.9368 | 2640658.355 | 1197750.4109 | 2640659.7899 | 1197746.5852 | 2640660.735 | 1197743.1231 | 2640661.2181 | 1197740.3915 | 2640661.5744 | 1197737.2811 | 2640661.5605 | 1197734.8352 | 2640661.1805 | 1197732.4868 | 2640660.1908 | 1197730.19 | 2640658.6685 | 1197727.8227 | 2640651.1195 | 1197720.2228
77 | 2640487.5202 | 1197784.8164 | 2640516.4762 | 1197789.1925 | 2640532.0954 | 1197791.5552 | 2640537.8345 | 1197792.0165 | 2640543.039 | 1197791.5849 | 2640548.9165 | 1197790.7353 | 2640566.1233 | 1197788.0838 | 2640576.3924 | 1197786.5081 | 2640581.1073 | 1197786.4067 | 2640594.7428 | 1197787.0439 | 2640604.758 | 1197786.9785 | 2640633.5642 | 1197799.9368
78 | 2640633.5642 | 1197799.9368 | 2640663.1119 | 1197814.7012 | 2640688.563 | 1197828.2484 | 2640724.2205 | 1197848.2687 | 2640753.2112 | 1197865.3645 | 2640774.3681 | 1197876.4592 | 2640789.7988 | 1197884.0883
79 | 2640487.5202 | 1197784.8164 | 2640461.6447 | 1197781.7631
80 | 2640487.5202 | 1197784.8164 | 2640477.2823 | 1197805.4638
81 | 2640854.2606 | 1197914.8588 | 2640842.0834 | 1197908.1497 | 2640832.5953 | 1197903.549 | 2640797.3508 | 1197887.8221 | 2640789.7988 | 1197884.0883
82 | 2640441.8237 | 1197599.2376 | 2640446.0128 | 1197598.0653 | 2640449.1308 | 1197596.4855 | 2640451.8928 | 1197594.6142 | 2640454.5241 | 1197591.8082 | 2640456.3408 | 1197588.9523 | 2640457.9448 | 1197586.017 | 2640459.3039 | 1197582.1352 | 2640459.8148 | 1197578.6589 | 2640459.7351 | 1197574.6784 | 2640459.279 | 1197567.7937 | 2640458.2932 | 1197562.662 | 2640457.1335 | 1197557.751
83 | 2640441.8237 | 1197599.2376 | 2640437.2824 | 1197599.5516 | 2640424.415 | 1197600.1428 | 2640415.123 | 1197600.2134
84 | 2640391.4919 | 1197393.5947 | 2640393.791 | 1197396.0004 | 2640397.3683 | 1197400.8717 | 2640402.6179 | 1197411.8466 | 2640448.2474 | 1197530.0315 | 2640451.2653 | 1197538.7456 | 2640456.8864 | 1197556.7047 | 2640457.1335 | 1197557.751
85 | 2640415.123 | 1197600.2134 | 2640403.8026 | 1197576.6129
86 | 2640415.123 | 1197600.2134 | 2640410.6386 | 1197601.128 | 2640397.7708 | 1197607.5509
87 | 2640373.5888 | 1197619.6211 | 2640397.7708 | 1197607.5509
88 | 2640373.5888 | 1197619.6211 | 2640372.0137 | 1197620.4073
89 | 2640365.5447 | 1197623.6362 | 2640372.0137 | 1197620.4073
90 | 2640365.5447 | 1197623.6362 | 2640345.6972 | 1197599.9559
91 | 2640365.5447 | 1197623.6362 | 2640358.9473 | 1197632.9525 | 2640349.6516 | 1197655.6781
92 | 2640343.2974 | 1197671.2126 | 2640349.6516 | 1197655.6781
93 | 2640391.4919 | 1197393.5947 | 2640390.0248 | 1197392.0506
94 | 2640391.4919 | 1197393.5947 | 2640395.2181 | 1197380.9239
95 | 2640014.9802 | 1196919.3265 | 2640012.9933 | 1196912.8316
96 | 2640012.8065 | 1196912.221 | 2640012.9933 | 1196912.8316
97 | 2640058.5078 | 1197053.6684 | 2640017.7436 | 1196928.3596 | 2640014.9802 | 1196919.3265
98 | 2640012.8065 | 1196912.221 | 2640004.2072 | 1196884.1113 | 2639974.1676 | 1196766.4788 | 2639974.1443 | 1196766.3738
99 | 2640102.8457 | 1197036.4557 | 2640058.5078 | 1197053.6684
100 | 2640058.5078 | 1197053.6684 | 2640076.9623 | 1197111.7574 | 2640080.9577 | 1197130.439 | 2640082.4223 | 1197139.2092
101 | 2639969.8548 | 1196746.928 | 2639969.9825 | 1196747.596 | 2639974.1443 | 1196766.3738
102 | 2640082.4223 | 1197139.2092 | 2640083.2504 | 1197154.3009 | 2640083.6802 | 1197192.4583 | 2640083.6935 | 1197207.5222
103 | 2640082.4223 | 1197139.2092 | 2639995.7983 | 1197134.7273 | 2639968.6737 | 1197132.745 | 2639952.9519 | 1197128.2389
104 | 2640082.4223 | 1197139.2092 | 2640143.6242 | 1197137.6852 | 2640149.1144 | 1197136.7548 | 2640153.5198 | 1197135.1724 | 2640156.9916 | 1197133.1056 | 2640160.5312 | 1197130.0166 | 2640168.823 | 1197120.2001 | 2640176.3043 | 1197110.8674 | 2640189.6552 | 1197094.0143
105 | 2639968.5829 | 1196740.2763 | 2639969.8548 | 1196746.928
106 | 2640083.6935 | 1197207.5222 | 2640097.5387 | 1197207.7596 | 2640100.9579 | 1197206.5533
107 | 2640069.4137 | 1197354.0301 | 2640075.2122 | 1197330.9339 | 2640077.3902 | 1197318.4638 | 2640079.0456 | 1197301.0207 | 2640079.4208 | 1197295.031 | 2640082.5712 | 1197261.3446 | 2640083.7064 | 1197229.4678 | 2640083.6935 | 1197207.5222
108 | 2640200.0878 | 1197092.0833 | 2640195.3474 | 1197090.2282 | 2640189.6552 | 1197094.0143
109 | 2639959.8363 | 1196594.8215 | 2639960.4961 | 1196600.9515 | 2639962.2878 | 1196646.3219 | 2639963.5873 | 1196701.5167 | 2639965.0338 | 1196716.4457 | 2639967.62 | 1196735.24 | 2639968.5829 | 1196740.2763
110 | 2639941.077 | 1196592.217 | 2639934.7346 | 1196589.5288 | 2639922.9624 | 1196583.1912 | 2639895.5016 | 1196567.2771 | 2639876.5459 | 1196557.9791
111 | 2639941.077 | 1196592.217 | 2639945.8298 | 1196593.4161 | 2639949.5481 | 1196593.9702
112 | 2639959.8363 | 1196594.8215 | 2639951.4534 | 1196594.2541 | 2639949.5481 | 1196593.9702
113 | 2639959.8363 | 1196594.8215 | 2639973.2501 | 1196592.5653 | 2639984.6311 | 1196591.3073 | 2640017.8243 | 1196588.3386 | 2640030.1835 | 1196588.8882 | 2640034.7646 | 1196589.5525 | 2640039.2073 | 1196591.5611 | 2640045.8545 | 1196597.6534
114 | 2640199.9695 | 1196644.9348 | 2640172.3553 | 1196645.2051 | 2640162.8824 | 1196644.7635 | 2640153.865 | 1196643.4245 | 2640141.6279 | 1196640.5964 | 2640096.4539 | 1196627.5198 | 2640071.6491 | 1196620.0273 | 2640064.7901 | 1196617.1242 | 2640059.9517 | 1196613.9345 | 2640054.7974 | 1196608.9973 | 2640045.8545 | 1196597.6534
115 | 2640045.8545 | 1196597.6534 | 2640038.1663 | 1196605.9733 | 2640034.8579 | 1196610.8983 | 2640033.4865 | 1196615.5028 | 2640032.8826 | 1196621.5132 | 2640034.2716 | 1196627.9371 | 2640034.8803 | 1196633.7333 | 2640035.0454 | 1196652.3114 | 2640034.3372 | 1196664.0335
116 | 2639505.4131 | 1197569.2985 | 2639514.0362 | 1197584.0653 | 2639532.2568 | 1197599.7388 | 2639600.6135 | 1197651.0191 | 2639642.8748 | 1197676.2239 | 2639648.559 | 1197681.5534 | 2639666.0681 | 1197699.913 | 2639666.4258 | 1197706.8414 | 2639665.7543 | 1197708.1025
117 | 2639427.2492 | 1197423.8375 | 2639470.5667 | 1197484.401 | 2639477.4102 | 1197499.9214 | 2639484.9022 | 1197531.4105 | 2639493.0251 | 1197548.0845 | 2639505.4131 | 1197569.2985
118 | 2639665.7543 | 1197708.1025 | 2639657.9674 | 1197722.7267
119 | 2639427.2492 | 1197423.8375 | 2639417.4208 | 1197427.8417 | 2639392.9133 | 1197426.4574 | 2639316.588 | 1197415.3716 | 2639299.7957 | 1197411.6704 | 2639286.7549 | 1197408.4285
120 | 2639656.917 | 1197724.6994 | 2639657.9674 | 1197722.7267
121 | 2639286.7549 | 1197408.4285 | 2639272.8782 | 1197404.9789 | 2639267.9521 | 1197408.2039 | 2639266.4984 | 1197415.0204 | 2639270.9282 | 1197421.4487
122 | 2639243.5917 | 1197725.7089 | 2639245.775 | 1197735.3619 | 2639248.5438 | 1197741.6836 | 2639251.2935 | 1197746.2597 | 2639256.5474 | 1197751.0524
123 | 2639243.5917 | 1197725.7089 | 2639231.7864 | 1197718.5076
124 | 2639284.8915 | 1197441.7114 | 2639270.9282 | 1197421.4487
125 | 2639284.8915 | 1197441.7114 | 2639231.7864 | 1197718.5076
126 | 2639411.5674 | 1197271.2879 | 2639430.2411 | 1197279.5996 | 2639436.8669 | 1197282.3575
127 | 2640332.3708 | 1197708.1484 | 2640332.4544 | 1197705.9255 | 2640337.8045 | 1197687.2957 | 2640343.2974 | 1197671.2126
128 | 2640332.3708 | 1197708.1484 | 2640315.7308 | 1197708.0585 | 2640266.2349 | 1197694.5288
129 | 2640332.3708 | 1197708.1484 | 2640333.1549 | 1197710.4661 | 2640334.7752 | 1197713.0006 | 2640336.66 | 1197715.3704
130 | 2640266.2349 | 1197694.5288 | 2640261.2689 | 1197705.0328
131 | 2640266.2349 | 1197694.5288 | 2640255.1381 | 1197693.4647 | 2640247.7878 | 1197695.8722 | 2640241.4475 | 1197700.9879 | 2640207.7351 | 1197740.1831 | 2640180.5306 | 1197775.4422 | 2640161.7391 | 1197805.4439 | 2640150.5534 | 1197828.993 | 2640144.6689 | 1197853.5894 | 2640139.8199 | 1197875.9582 | 2640135.4369 | 1197890.1811 | 2640084.2406 | 1197918.969
132 | 2640348.7972 | 1197727.5032 | 2640337.8865 | 1197716.9127 | 2640336.66 | 1197715.3704
133 | 2640449.5402 | 1197780.3348 | 2640461.6447 | 1197781.7631
134 | 2640477.2823 | 1197805.4638 | 2640474.5873 | 1197810.8989 | 2640474.3356 | 1197821.9384
135 | 2640852.1955 | 1197918.3911 | 2640854.2606 | 1197914.8588
136 | 2640084.2406 | 1197918.969 | 2640057.2651 | 1197934.1374 | 2640053.2043 | 1197935.7187
137 | 2640348.7972 | 1197727.5032 | 2640340.4537 | 1197743.9228 | 2640337.6601 | 1197774.1985 | 2640337.5451 | 1197775.454 | 2640336.7726 | 1197777.0608
138 | 2640348.7972 | 1197727.5032 | 2640372.457 | 1197748.3188
139 | 2641204.2698 | 1198223.0027 | 2641203.4282 | 1198234.4417 | 2641200.7162 | 1198271.1171
140 | 2641198.8515 | 1198296.3336 | 2641200.7162 | 1198271.1171
141 | 2641234.6251 | 1198055.8793 | 2641205.159 | 1198210.9183 | 2641204.2698 | 1198223.0027
142 | 2641198.8515 | 1198296.3336 | 2641218.001 | 1198297.8218 | 2641228.3731 | 1198301.0154
143 | 2641234.6251 | 1198055.8793 | 2641224.5731 | 1198053.6199 | 2641105.2599 | 1198031.7537 | 2641077.9985 | 1198024.8182 | 2641060.2711 | 1198019.06 | 2641048.468 | 1198014.5817
144 | 2641239.8397 | 1198305.8269 | 2641236.2462 | 1198303.4395 | 2641228.3731 | 1198301.0154
145 | 2641048.468 | 1198014.5817 | 2641034.3394 | 1198009.2211 | 2641019.8479 | 1198003.0022
146 | 2641239.8397 | 1198305.8269 | 2641245.6989 | 1198309.7193 | 2641247.2049 | 1198313.2872 | 2641246.9467 | 1198320.923 | 2641246.9467 | 1198320.923
147 | 2640912.5092 | 1197952.0774 | 2640915.2233 | 1197948.305 | 2641011.1853 | 1197994.0984 | 2641026.3167 | 1198000.8503 | 2641062.0558 | 1197907.7436 | 2641066.8853 | 1197896.4816 | 2641067.6676 | 1197894.5637 | 2641077.8597 | 1197864.2834
148 | 2641077.8597 | 1197864.2834 | 2641080.3029 | 1197825.6898 | 2641082.7375 | 1197811.621 | 2641089.2495 | 1197782.7274 | 2641089.7045 | 1197775.2374 | 2641089.3935 | 1197759.5377 | 2641087.3072 | 1197729.5511 | 2641086.5819 | 1197725.3771 | 2641084.9123 | 1197721.1856 | 2641081.5565 | 1197717.4605 | 2641076.0561 | 1197714.3766 | 2640981.7984 | 1197683.5903
149 | 2640912.5092 | 1197952.0774 | 2640962.0753 | 1197975.952 | 2641010.2767 | 1197998.8948 | 2641019.8479 | 1198003.0022
150 | 2640912.5092 | 1197952.0774 | 2640878.1891 | 1197932.6543 | 2640876.3923 | 1197931.5258
151 | 2640912.5092 | 1197952.0774 | 2640882.1895 | 1197971.3253 | 2640878.3946 | 1197973.6966
152 | 2640975.5079 | 1197681.5357 | 2640981.7984 | 1197683.5903
153 | 2640861.8855 | 1197922.415 | 2640876.3923 | 1197931.5258
154 | 2640866.5682 | 1197977.1663 | 2640869.2384 | 1197977.5848 | 2640872.0374 | 1197976.9814 | 2640875.6427 | 1197975.4162 | 2640878.3946 | 1197973.6966
155 | 2641246.9467 | 1198320.923 | 2641242.9257 | 1198332.1202
156 | 2641239.476 | 1198341.7268 | 2641242.9257 | 1198332.1202
157 | 2640200.0878 | 1197092.0833 | 2640206.6778 | 1197099.7763 | 2640217.7962 | 1197093.2994
158 | 2640410.2316 | 1197771.6676 | 2640413.067 | 1197772.6286 | 2640418.3258 | 1197774.1654
159 | 2640397.3589 | 1197766.5606 | 2640403.2271 | 1197769.2936 | 2640410.2316 | 1197771.6676
160 | 2640449.5402 | 1197780.3348 | 2640433.9007 | 1197778.7171 | 2640418.3258 | 1197774.1654
161 | 2640390.4499 | 1197762.4233 | 2640396.1059 | 1197765.9771 | 2640397.3589 | 1197766.5606
162 | 2640449.5402 | 1197780.3348 | 2640456.3249 | 1197755.7114
163 | 2640372.457 | 1197748.3188 | 2640378.4674 | 1197753.6067 | 2640389.4702 | 1197761.8077 | 2640390.4499 | 1197762.4233
164 | 2640057.5194 | 1197394.6285 | 2640051.6702 | 1197410.5315 | 2640043.4164 | 1197427.2745 | 2640037.1206 | 1197438.3134
165 | 2640032.9122 | 1197445.6922 | 2640037.1206 | 1197438.3134
166 | 2640069.4137 | 1197354.0301 | 2640062.6666 | 1197380.0549 | 2640057.5194 | 1197394.6285
167 | 2640032.9122 | 1197445.6922 | 2640044.4797 | 1197441.3783 | 2640078.8962 | 1197417.6622
168 | 2640032.9122 | 1197445.6922 | 2640028.2396 | 1197453.1095
169 | 2640069.4137 | 1197354.0301 | 2640055.2224 | 1197347.5315 | 2640053.3271 | 1197347.352 | 2640052.2405 | 1197348.1119 | 2640051.6371 | 1197349.4975 | 2640046.4662 | 1197364.2044 | 2640044.8078 | 1197366.1944 | 2640042.9644 | 1197367.3716 | 2640041.044 | 1197367.5366 | 2640029.045 | 1197364.1662
170 | 2640000.7791 | 1197385.3884 | 2639986.4519 | 1197378.7001 | 2639984.5435 | 1197378.1908
171 | 2640000.7791 | 1197385.3884 | 2640003.7492 | 1197380.8724 | 2640006.8736 | 1197378.3363 | 2640009.7292 | 1197374.9869 | 2640012.6058 | 1197369.876
172 | 2639958.9819 | 1197378.4053 | 2639963.882 | 1197377.9934 | 2639977.7506 | 1197376.941 | 2639982.392 | 1197377.6168 | 2639984.5435 | 1197378.1908
173 | 2640012.6058 | 1197369.876 | 2640013.1515 | 1197368.9064 | 2640015.7499 | 1197364.1767 | 2640017.3127 | 1197362.8197 | 2640021.8846 | 1197362.4946 | 2640026.4481 | 1197363.4367 | 2640029.045 | 1197364.1662
174 | 2639958.9819 | 1197378.4053 | 2639950.0032 | 1197381.6917 | 2639945.4703 | 1197384.1628 | 2639940.7032 | 1197386.3433 | 2639936.8525 | 1197387.018 | 2639933.0074 | 1197386.8478 | 2639927.3494 | 1197385.576 | 2639919.8165 | 1197382.2016 | 2639910.5004 | 1197376.7142 | 2639896.9318 | 1197367.0295 | 2639883.954 | 1197354.4138 | 2639878.7523 | 1197347.5198 | 2639876.932 | 1197342.9496 | 2639876.3997 | 1197339.3996 | 2639876.7876 | 1197336.0448 | 2639878.5525 | 1197329.5085 | 2639881.5595 | 1197319.4451 | 2639882.8166 | 1197314.8065
175 | 2640137.0187 | 1197195.6387 | 2640128.4477 | 1197195.093 | 2640120.0322 | 1197196.1149 | 2640113.0065 | 1197198.8694 | 2640104.8679 | 1197205.1739 | 2640100.9579 | 1197206.5533
176 | 2640137.0187 | 1197195.6387 | 2640139.1824 | 1197195.7765 | 2640146.8023 | 1197197.5397 | 2640149.7397 | 1197200.1942 | 2640152.0518 | 1197204.0896 | 2640152.6503 | 1197207.9736 | 2640152.3634 | 1197214.2385
177 | 2640199.9695 | 1196644.9348 | 2640204.978 | 1196664.7461 | 2640207.2883 | 1196672.3436 | 2640210.9293 | 1196679.1385 | 2640227.0888 | 1196704.6834 | 2640229.3158 | 1196709.9346 | 2640230.836 | 1196714.9365 | 2640231.817 | 1196723.1032 | 2640235.9974 | 1196753.8928 | 2640239.5364 | 1196767.0675
178 | 2640199.9695 | 1196644.9348 | 2640310.3336 | 1196644.0765 | 2640311.5087 | 1196644.0858
179 | 2640033.2213 | 1196691.4817 | 2640032.9297 | 1196687.3277 | 2640034.3372 | 1196664.0335
180 | 2640422.5774 | 1196788.9137 | 2640408.6144 | 1196769.8866 | 2640390.7146 | 1196750.6552 | 2640373.774 | 1196759.7126 | 2640263.3097 | 1196761.0693 | 2640263.5438 | 1196782.8718 | 2640248.7006 | 1196782.5051 | 2640240.6046 | 1196771.0443 | 2640239.5364 | 1196767.0675
181 | 2640474.3356 | 1197821.9384 | 2640474.0025 | 1197836.5537 | 2640472.9757 | 1197846.5021
182 | 2640385.0869 | 1197354.82 | 2640384.4997 | 1197355.3553
183 | 2640395.2181 | 1197380.9239 | 2640403.8061 | 1197380.2593 | 2640413.3117 | 1197379.0673 | 2640422.9462 | 1197375.6971 | 2640425.4898 | 1197374.2872
184 | 2640425.4898 | 1197374.2872 | 2640430.1783 | 1197371.6882 | 2640436.0179 | 1197366.4806
185 | 2640378.4781 | 1197403.4012 | 2640390.0248 | 1197392.0506
186 | 2640861.8855 | 1197922.415 | 2640852.1955 | 1197918.3911
187 | 2640852.1955 | 1197918.3911 | 2640848.4685 | 1197924.4023 | 2640844.4172 | 1197928.8438 | 2640838.0681 | 1197934.0811 | 2640831.269 | 1197939.4155 | 2640825.8401 | 1197944.8482 | 2640823.6723 | 1197948.4691
188 | 2640866.5682 | 1197977.1663 | 2640861.4877 | 1197988.4602 | 2640856.7906 | 1197993.0125
189 | 2640866.5682 | 1197977.1663 | 2640861.5271 | 1197974.229
190 | 2640823.6551 | 1197948.4979 | 2640823.6723 | 1197948.4691
191 | 2640152.0782 | 1197220.466 | 2640152.3634 | 1197214.2385
192 | 2640695.9764 | 1198116.5258 | 2640707.0951 | 1198103.0606 | 2640709.0598 | 1198099.7166 | 2640710.0006 | 1198096.8658 | 2640711.0432 | 1198093.6155 | 2640712.5912 | 1198091.0802 | 2640715.1636 | 1198087.9515 | 2640718.2513 | 1198085.2155 | 2640722.857 | 1198083.2124 | 2640727.7736 | 1198081.4115 | 2640731.4675 | 1198079.102 | 2640733.525 | 1198076.6702 | 2640735.1934 | 1198072.1012 | 2640738.1344 | 1198059.5921 | 2640740.8205 | 1198055.4414 | 2640745.9371 | 1198053.3417 | 2640751.0538 | 1198052.3538 | 2640756.8717 | 1198052.3934 | 2640762.3816 | 1198052.9424 | 2640770.2354 | 1198054.8303 | 2640775.5334 | 1198057.4122 | 2640787.2252 | 1198064.9183 | 2640792.4221 | 1198066.6881 | 2640795.9957 | 1198066.4011 | 2640799.0673 | 1198064.899 | 2640801.5389 | 1198062.0587 | 2640804.533 | 1198057.3988 | 2640828.4276 | 1198013.1705 | 2640835.2066 | 1198007.4135 | 2640844.8523 | 1198001.1759 | 2640854.289 | 1197995.4371 | 2640856.7906 | 1197993.0125
193 | 2640422.5774 | 1196788.9137 | 2640418.5369 | 1196790.5429 | 2640415.1705 | 1196795.0115 | 2640415.1955 | 1196800.3368
194 | 2640053.2043 | 1197935.7187 | 2640016.4001 | 1197950.0506 | 2639992.2353 | 1197959.2498 | 2639974.5936 | 1197970.1268
195 | 2639974.5936 | 1197970.1268 | 2639974.5936 | 1197970.1268 | 2639954.1316 | 1197975.6933 | 2639948.1369 | 1197977.6052
196 | 2640292.0215 | 1197780.5835 | 2640313.3412 | 1197791.4109 | 2640326.1468 | 1197789.7518 | 2640332.9877 | 1197784.9508 | 2640336.7726 | 1197777.0608
197 | 2640336.7726 | 1197777.0608 | 2640329.9106 | 1197773.7016 | 2640319.2153 | 1197768.471 | 2640311.4295 | 1197757.5236 | 2640311.925 | 1197755.0397
198 | 2640313.2188 | 1197748.5529 | 2640311.925 | 1197755.0397

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639227.3786 | 1196705.6254
1 | 2639190.8199 | 1196693.5475
2 | 2639432.2726 | 1196660.5038
3 | 2639179.666 | 1196688.2006
4 | 2639477.1014 | 1196521.7336
5 | 2639441.4111 | 1196769.5729
6 | 2639231.5789 | 1196463.5875
7 | 2639489.4826 | 1196528.6981
8 | 2639445.3887 | 1196776.1541
9 | 2639460.6696 | 1196226.2176
10 | 2639710.8442 | 1196427.0273
11 | 2639442.9422 | 1196215.7159
12 | 2639527.3973 | 1196540.2448
13 | 2639587.8212 | 1196915.2158
14 | 2639423.4407 | 1196204.4159
15 | 2639430.5532 | 1196208.5372
16 | 2639422.2191 | 1196216.2323
17 | 2639422.3524 | 1196221.6504
18 | 2639433.7756 | 1196234.8341
19 | 2639880.5708 | 1195607.9524
20 | 2640033.6665 | 1195887.5018
21 | 2639845.1403 | 1196543.5685
22 | 2639971.5391 | 1196061.9272
23 | 2639858.8309 | 1196549.5262
24 | 2640040.8296 | 1195894.9535
25 | 2640028.6757 | 1195934.1501
26 | 2640212.73 | 1196091.6144
27 | 2639625.5343 | 1196866.6051
28 | 2639598.56 | 1196918.4699
29 | 2639812.3316 | 1196864.3655
30 | 2639721.6044 | 1196726.9868
31 | 2639609.7706 | 1196944.9339
32 | 2639731.7031 | 1196716.9038
33 | 2639833.9314 | 1196674.7376
34 | 2640718.58 | 1197402.9375
35 | 2640731.9955 | 1197378.6273
36 | 2640716.7886 | 1197406.1836
37 | 2640589.5597 | 1197360.0605
38 | 2640317.4979 | 1197223.2569
39 | 2640600.4067 | 1197335.1758
40 | 2640322.5397 | 1197233.4743
41 | 2640366.4136 | 1197371.8468
42 | 2639333.8923 | 1197246.145
43 | 2639322.7967 | 1197243.6617
44 | 2639322.0247 | 1197248.715
45 | 2639329.8624 | 1197287.3192
46 | 2639235.7871 | 1197199.433
47 | 2639346.2639 | 1197253.1293
48 | 2639275.8115 | 1197073.0255
49 | 2639217.7035 | 1197220.5411
50 | 2639351.8079 | 1197316.0242
51 | 2639382.0339 | 1197260.6327
52 | 2639408.141 | 1197069.9046
53 | 2639891.9899 | 1197510.7652
54 | 2639965.7855 | 1197539.9515
55 | 2639615.556 | 1197353.4373
56 | 2639821.3701 | 1197592.245
57 | 2639977.9947 | 1197539.8552
58 | 2639995.4781 | 1197507.8187
59 | 2640007.2817 | 1197697.6495
60 | 2640296.0204 | 1197690.0379
61 | 2639481.2805 | 1197300.8439
62 | 2639814.25 | 1197587.5291
63 | 2640022.5118 | 1197462.2145
64 | 2640321.5753 | 1197663.5719
65 | 2640619.6156 | 1197693.3541
66 | 2640623.4706 | 1197696.488
67 | 2640611.0461 | 1197686.3875
68 | 2640651.1195 | 1197720.2228
69 | 2640633.5642 | 1197799.9368
70 | 2640487.5202 | 1197784.8164
71 | 2640789.7988 | 1197884.0883
72 | 2640441.8237 | 1197599.2376
73 | 2640457.1335 | 1197557.751
74 | 2640415.123 | 1197600.2134
75 | 2640403.8026 | 1197576.6129
76 | 2640397.7708 | 1197607.5509
77 | 2640373.5888 | 1197619.6211
78 | 2640372.0137 | 1197620.4073
79 | 2640365.5447 | 1197623.6362
80 | 2640345.6972 | 1197599.9559
81 | 2640349.6516 | 1197655.6781
82 | 2640391.4919 | 1197393.5947
83 | 2640012.9933 | 1196912.8316
84 | 2640014.9802 | 1196919.3265
85 | 2640012.8065 | 1196912.221
86 | 2640058.5078 | 1197053.6684
87 | 2639974.1443 | 1196766.3738
88 | 2640102.8457 | 1197036.4557
89 | 2640082.4223 | 1197139.2092
90 | 2639969.8548 | 1196746.928
91 | 2640083.6935 | 1197207.5222
92 | 2639952.9519 | 1197128.2389
93 | 2640189.6552 | 1197094.0143
94 | 2639968.5829 | 1196740.2763
95 | 2639876.5459 | 1196557.9791
96 | 2639941.077 | 1196592.217
97 | 2639949.5481 | 1196593.9702
98 | 2639959.8363 | 1196594.8215
99 | 2639834.9839 | 1196682.4578
100 | 2639839.0674 | 1196702.3572
101 | 2640045.8545 | 1196597.6534
102 | 2639505.4131 | 1197569.2985
103 | 2639665.7543 | 1197708.1025
104 | 2639427.2492 | 1197423.8375
105 | 2639657.9674 | 1197722.7267
106 | 2639286.7549 | 1197408.4285
107 | 2639256.5474 | 1197751.0524
108 | 2639243.5917 | 1197725.7089
109 | 2639656.917 | 1197724.6994
110 | 2639270.9282 | 1197421.4487
111 | 2639284.8915 | 1197441.7114
112 | 2639436.8669 | 1197282.3575
113 | 2639411.5674 | 1197271.2879
114 | 2640343.2974 | 1197671.2126
115 | 2640332.3708 | 1197708.1484
116 | 2640266.2349 | 1197694.5288
117 | 2640336.66 | 1197715.3704
118 | 2640461.6447 | 1197781.7631
119 | 2640477.2823 | 1197805.4638
120 | 2640854.2606 | 1197914.8588
121 | 2640261.2689 | 1197705.0328
122 | 2640084.2406 | 1197918.969
123 | 2640348.7972 | 1197727.5032
124 | 2641200.7162 | 1198271.1171
125 | 2641204.2698 | 1198223.0027
126 | 2641198.8515 | 1198296.3336
127 | 2641234.6251 | 1198055.8793
128 | 2641228.3731 | 1198301.0154
129 | 2641048.468 | 1198014.5817
130 | 2641239.8397 | 1198305.8269
131 | 2641077.8597 | 1197864.2834
132 | 2640912.5092 | 1197952.0774
133 | 2640981.7984 | 1197683.5903
134 | 2641019.8479 | 1198003.0022
135 | 2640876.3923 | 1197931.5258
136 | 2640878.3946 | 1197973.6966
137 | 2641246.9467 | 1198320.923
138 | 2641239.476 | 1198341.7268
139 | 2641242.9257 | 1198332.1202
140 | 2639231.7864 | 1197718.5076
141 | 2640217.7962 | 1197093.2994
142 | 2640200.0878 | 1197092.0833
143 | 2640410.2316 | 1197771.6676
144 | 2640418.3258 | 1197774.1654
145 | 2640397.3589 | 1197766.5606
146 | 2640449.5402 | 1197780.3348
147 | 2640390.4499 | 1197762.4233
148 | 2640456.3249 | 1197755.7114
149 | 2640372.457 | 1197748.3188
150 | 2640037.1206 | 1197438.3134
151 | 2640057.5194 | 1197394.6285
152 | 2640032.9122 | 1197445.6922
153 | 2640069.4137 | 1197354.0301
154 | 2640078.8962 | 1197417.6622
155 | 2640028.2396 | 1197453.1095
156 | 2640000.7791 | 1197385.3884
157 | 2639984.5435 | 1197378.1908
158 | 2640012.6058 | 1197369.876
159 | 2640029.045 | 1197364.1662
160 | 2639958.9819 | 1197378.4053
161 | 2640100.9579 | 1197206.5533
162 | 2640137.0187 | 1197195.6387
163 | 2640199.9695 | 1196644.9348
164 | 2640034.3372 | 1196664.0335
165 | 2640239.5364 | 1196767.0675
166 | 2640311.5087 | 1196644.0858
167 | 2640033.2213 | 1196691.4817
168 | 2640217.2247 | 1196132.0336
169 | 2640474.3356 | 1197821.9384
170 | 2640472.9757 | 1197846.5021
171 | 2640385.0869 | 1197354.82
172 | 2640384.4997 | 1197355.3553
173 | 2640395.2181 | 1197380.9239
174 | 2640425.4898 | 1197374.2872
175 | 2640390.0248 | 1197392.0506
176 | 2640436.0179 | 1197366.4806
177 | 2640378.4781 | 1197403.4012
178 | 2640975.5079 | 1197681.5357
179 | 2640861.8856 | 1197922.415
180 | 2640852.1955 | 1197918.3911
181 | 2640866.5682 | 1197977.1663
182 | 2640823.6723 | 1197948.4691
183 | 2640861.5271 | 1197974.229
184 | 2640152.3634 | 1197214.2385
185 | 2640152.0782 | 1197220.466
186 | 2640856.7906 | 1197993.0125
187 | 2640695.9764 | 1198116.5258
188 | 2640823.6551 | 1197948.4979
189 | 2640422.5774 | 1196788.9137
190 | 2640415.1955 | 1196800.3368
191 | 2640053.2043 | 1197935.7187
192 | 2639974.5936 | 1197970.1268
193 | 2639948.1369 | 1197977.6052
194 | 2639789.7959 | 1197719.2148
195 | 2639882.8166 | 1197314.8065
196 | 2640336.7726 | 1197777.0608
197 | 2640292.0215 | 1197780.5835
198 | 2640311.925 | 1197755.0397
199 | 2640313.2188 | 1197748.5529
200 | 2640000.7791 | 1197385.3884

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97422 | -0.18755 | 0.0018014 | 0.00045148
1 | 0.97417 | -0.18793 | 0 | 0
2 | 0.97506 | -0.18143 | 0 | 0
3 | 0.97415 | -0.18806 | 0.00058342 | 0.00014622
4 | 0.975 | -0.1819 | 0 | 0
5 | 0.97561 | -0.17742 | 0.0010606 | 0.00026582
6 | 0.97403 | -0.18894 | 0.00035237 | 8.8313e-05
7 | 0.97499 | -0.18194 | 6.3915e-05 | 1.6019e-05
8 | 0.97565 | -0.17708 | 0 | 0
9 | 0.98189 | -0.13199 | 0 | 0
10 | 0.98228 | -0.12912 | 0 | 0
11 | 0.98186 | -0.13217 | 0.00025764 | 6.457e-05
12 | 0.97498 | -0.18205 | 0.00022744 | 5.7002e-05
13 | 0.97685 | -0.16835 | 0 | 0
14 | 0.98184 | -0.1323 | 0 | 0
15 | 0.98185 | -0.13226 | 5.4875e-05 | 1.3753e-05
16 | 0.98183 | -0.13237 | 9.3227e-05 | 2.3365e-05
17 | 0.98183 | -0.13239 | 7.065e-05 | 1.7707e-05
18 | 0.98182 | -0.13246 | 0.00035934 | 9.0059e-05
19 | 0.9811 | -0.13815 | 0.0004179 | 0.00010474
20 | 0.9813 | -0.13672 | 0.00014914 | 3.7379e-05
21 | 0.98279 | -0.12518 | 0.00011876 | 2.9763e-05
22 | 0.98157 | -0.13467 | 0 | 0
23 | 0.98283 | -0.12484 | 0.00041012 | 0.00010279
24 | 0.9813 | -0.13666 | 0 | 0
25 | 0.98134 | -0.1364 | 0.00046975 | 0.00011773
26 | 0.98132 | -0.1366 | 0 | 0
27 | 0.97745 | -0.16394 | 0.00021595 | 5.4123e-05
28 | 0.97693 | -0.16776 | 0.00019567 | 4.904e-05
29 | 0.97907 | -0.1521 | 0.0003119 | 7.8169e-05
30 | 0.98051 | -0.14157 | 0.00037843 | 9.4843e-05
31 | 0.9768 | -0.16866 | 0.00079734 | 0.00019983
32 | 0.98064 | -0.14065 | 0 | 0
33 | 0.98192 | -0.13137 | 0 | 0
34 | 0.98264 | -0.12473 | 0.00034724 | 8.7025e-05
35 | 0.98266 | -0.1246 | 0 | 0
36 | 0.98264 | -0.12473 | 9.4389e-05 | 2.3656e-05
37 | 0.98275 | -0.12394 | 0 | 0
38 | 0.98314 | -0.12102 | 0 | 0
39 | 0.98274 | -0.12402 | 0.000303 | 7.594e-05
40 | 0.98313 | -0.12107 | 0.00044949 | 0.00011265
41 | 0.9835 | -0.11834 | 0 | 0
42 | 0.9777 | -0.15927 | 0.0027783 | 0.00069631
43 | 0.97775 | -0.15894 | 0 | 0
44 | 0.97777 | -0.15879 | 0 | 0
45 | 0.97736 | -0.16172 | 0.00047706 | 0.00011956
46 | 0.97763 | -0.15986 | 0 | 0
47 | 0.97814 | -0.15605 | 0.00066481 | 0.00016662
48 | 0.9775 | -0.16085 | 0 | 0
49 | 0.9776 | -0.16007 | 0.00072492 | 0.00018168
50 | 0.97703 | -0.16413 | 0.00018862 | 4.7272e-05
51 | 0.97874 | -0.15174 | 0.00027635 | 6.926e-05
52 | 0.97746 | -0.1612 | 0.00024171 | 6.0578e-05
53 | 0.98953 | -0.074362 | 0 | 0
54 | 0.99126 | -0.06211 | 0 | 0
55 | 0.98322 | -0.11945 | 0.0010078 | 0.00025257
56 | 0.9893 | -0.076043 | 0.00035627 | 8.929e-05
57 | 0.99162 | -0.059492 | 0 | 0
58 | 0.99248 | -0.053347 | 0.00028405 | 7.119e-05
59 | 0.99119 | -0.062609 | 0.00024997 | 6.2648e-05
60 | 0.9866 | -0.095614 | 0 | 0
61 | 0.98057 | -0.13849 | 0.00062729 | 0.00015721
62 | 0.98928 | -0.076134 | 0.00072057 | 0.00018059
63 | 0.99375 | -0.044357 | 0.00054388 | 0.00013631
64 | 0.98555 | -0.10319 | 0.00013314 | 3.3367e-05
65 | 0.97917 | -0.14937 | 0.00082581 | 0.00020697
66 | 0.97918 | -0.14932 | 0.00022746 | 5.7006e-05
67 | 0.97917 | -0.14939 | 0.00013589 | 3.4058e-05
68 | 0.97924 | -0.14887 | 0 | 0
69 | 0.97939 | -0.14775 | 0 | 0
70 | 0.9814 | -0.13316 | 0 | 0
71 | 0.97732 | -0.16286 | 0.00015186 | 3.806e-05
72 | 0.98432 | -0.11219 | 0 | 0
73 | 0.98415 | -0.11347 | 9.7446e-05 | 2.4422e-05
74 | 0.98441 | -0.11151 | 0 | 0
75 | 0.9844 | -0.11161 | 0.00036264 | 9.0885e-05
76 | 0.98449 | -0.11095 | 0.00069606 | 0.00017445
77 | 0.98462 | -0.10997 | 0.00021161 | 5.3036e-05
78 | 0.98463 | -0.1099 | 0.00010857 | 2.721e-05
79 | 0.98467 | -0.10961 | 0 | 0
80 | 0.98466 | -0.10968 | 0.00021202 | 5.3136e-05
81 | 0.98488 | -0.1081 | 0.00036194 | 9.071e-05
82 | 0.98357 | -0.11779 | 0 | 0
83 | 0.98825 | -0.084774 | 0.00058887 | 0.00014759
84 | 0.98836 | -0.083945 | 0.0001848 | 4.6316e-05
85 | 0.98824 | -0.084848 | 0.00019835 | 4.9711e-05
86 | 0.99075 | -0.066482 | 0 | 0
87 | 0.9859 | -0.10208 | 0.00022177 | 5.5582e-05
88 | 0.99075 | -0.066535 | 0.00010777 | 2.7011e-05
89 | 0.99227 | -0.055415 | 0 | 0
90 | 0.98559 | -0.10431 | 0.00042696 | 0.00010701
91 | 0.99352 | -0.046338 | 0 | 0
92 | 0.9922 | -0.055967 | 0.00041169 | 0.00010318
93 | 0.9922 | -0.055959 | 0.00011398 | 2.8566e-05
94 | 0.98549 | -0.10504 | 0.00026323 | 6.5971e-05
95 | 0.9829 | -0.1243 | 0.00012056 | 3.0215e-05
96 | 0.98317 | -0.12222 | 0 | 0
97 | 0.98329 | -0.12139 | 5.6645e-05 | 1.4196e-05
98 | 0.98342 | -0.12039 | 0 | 0
99 | 0.98191 | -0.13139 | 0.00026992 | 6.7649e-05
100 | 0.98191 | -0.1314 | 8.6545e-05 | 2.169e-05
101 | 0.98332 | -0.12118 | 0 | 0
102 | 0.97548 | -0.17544 | 0.00045274 | 0.00011347
103 | 0.97512 | -0.17803 | 0.00050565 | 0.00012673
104 | 0.97586 | -0.17263 | 0 | 0
105 | 0.97511 | -0.17813 | 0.00011502 | 2.8828e-05
106 | 0.97492 | -0.17944 | 0.0002429 | 6.0878e-05
107 | 0.97297 | -0.19356 | 0.0029464 | 0.00073844
108 | 0.97309 | -0.19266 | 0 | 0
109 | 0.97511 | -0.17815 | 0.00050313 | 0.0001261
110 | 0.9747 | -0.18101 | 0.00013225 | 3.3145e-05
111 | 0.97455 | -0.18209 | 0.00072576 | 0.00018189
112 | 0.97973 | -0.14454 | 0.00030747 | 7.7059e-05
113 | 0.97927 | -0.14793 | 0.0001943 | 4.8697e-05
114 | 0.98498 | -0.10734 | 0 | 0
115 | 0.98426 | -0.11253 | 0 | 0
116 | 0.98418 | -0.11314 | 0 | 0
117 | 0.98412 | -0.11359 | 8.8185e-05 | 2.2101e-05
118 | 0.98179 | -0.13041 | 0.00015087 | 3.7811e-05
119 | 0.98138 | -0.13336 | 0.00049013 | 0.00012284
120 | 0.9765 | -0.16883 | 0 | 0
121 | 0.98418 | -0.11316 | 0.00019563 | 4.9029e-05
122 | 0.9839 | -0.11522 | 0.00038823 | 9.73e-05
123 | 0.98382 | -0.11573 | 0 | 0
124 | 0.97178 | -0.20299 | 0.00023477 | 5.8839e-05
125 | 0.972 | -0.20138 | 0.0013514 | 0.00033869
126 | 0.97167 | -0.20378 | 0 | 0
127 | 0.97313 | -0.19324 | 0 | 0
128 | 0.97154 | -0.20471 | 0.00050164 | 0.00012572
129 | 0.97439 | -0.18409 | 0.00042698 | 0.00010701
130 | 0.9715 | -0.20503 | 0.00019613 | 4.9154e-05
131 | 0.97553 | -0.17596 | 0 | 0
132 | 0.97569 | -0.17471 | 0 | 0
133 | 0.97538 | -0.17706 | 6.5965e-05 | 1.6532e-05
134 | 0.97462 | -0.18247 | 0.0012233 | 0.00030658
135 | 0.97614 | -0.17144 | 0.00030224 | 7.5749e-05
136 | 0.97564 | -0.17507 | 0.0003102 | 7.7743e-05
137 | 0.97144 | -0.20547 | 0.00033426 | 8.3772e-05
138 | 0.97138 | -0.20586 | 0.0013535 | 0.00033921
139 | 0.9714 | -0.20571 | 0.00054219 | 0.00013589
140 | 0.97315 | -0.19223 | 0.00045413 | 0.00011382
141 | 0.99218 | -0.056066 | 0.00030072 | 7.5367e-05
142 | 0.99219 | -0.055996 | 0 | 0
143 | 0.98258 | -0.12468 | 0.0003024 | 7.5789e-05
144 | 0.98245 | -0.12563 | 0.00028539 | 7.1525e-05
145 | 0.9828 | -0.12309 | 5.3519e-05 | 1.3413e-05
146 | 0.98197 | -0.1291 | 0 | 0
147 | 0.98293 | -0.12216 | 0.00015678 | 3.9293e-05
148 | 0.98196 | -0.12915 | 0.00015877 | 3.9791e-05
149 | 0.9833 | -0.11949 | 0.00023712 | 5.9428e-05
150 | 0.99442 | -0.039527 | 0.00010105 | 2.5324e-05
151 | 0.99561 | -0.031135 | 0 | 0
152 | 0.99422 | -0.041 | 0 | 0
153 | 0.99664 | -0.023796 | 0 | 0
154 | 0.99419 | -0.041161 | 0.00029264 | 7.3342e-05
155 | 0.99401 | -0.042506 | 0 | 0
156 | 1 | 0 | -0.050942 | -0.012506
157 | 0.99999 | -5.986e-05 | 0.00023008 | 5.7663e-05
158 | 0.9993 | -0.004943 | 0.00015855 | 3.9735e-05
159 | 0.99858 | -0.010083 | 0.00046183 | 0.00011575
160 | 0.99999 | -8.6837e-05 | 0 | 0
161 | 0.99347 | -0.046693 | 0.00015618 | 3.9142e-05
162 | 0.99337 | -0.047425 | 0.00048556 | 0.00012169
163 | 0.98321 | -0.12205 | 0 | 0
164 | 0.98329 | -0.12143 | 7.3229e-05 | 1.8353e-05
165 | 0.98317 | -0.12239 | 9.8572e-05 | 2.4704e-05
166 | 0.98318 | -0.12232 | 0.00022793 | 5.7125e-05
167 | 0.98328 | -0.12151 | 0.00025987 | 6.513e-05
168 | 0.98131 | -0.13663 | 6.2662e-05 | 1.5705e-05
169 | 0.98137 | -0.13341 | 6.0246e-05 | 1.5099e-05
170 | 0.98136 | -0.13348 | 0.00025133 | 6.2989e-05
171 | 0.98348 | -0.11842 | 0.000161 | 4.0349e-05
172 | 0.98348 | -0.11842 | 0.000161 | 4.0349e-05
173 | 0.98356 | -0.11787 | 0 | 0
174 | 0.98353 | -0.11805 | 0.00039982 | 0.0001002
175 | 0.98356 | -0.11783 | 0 | 0
176 | 0.98353 | -0.11808 | 0.00016735 | 4.1943e-05
177 | 0.98356 | -0.11786 | 0.00018336 | 4.5955e-05
178 | 0.97538 | -0.17709 | 0.00033297 | 8.345e-05
179 | 0.97633 | -0.17003 | 0 | 0
180 | 0.97645 | -0.16918 | 0 | 0
181 | 0.97563 | -0.17514 | 0 | 0
182 | 0.97644 | -0.16925 | 8.102e-05 | 2.0306e-05
183 | 0.97563 | -0.17515 | 9.4033e-05 | 2.3567e-05
184 | 0.99331 | -0.047821 | 0.00051699 | 0.00012957
185 | 0.9933 | -0.047875 | 0.00084579 | 0.00021197
186 | 0.97562 | -0.17523 | 0.00023987 | 6.0116e-05
187 | 0.97556 | -0.17568 | 0.00017186 | 4.3073e-05
188 | 0.97644 | -0.16925 | 8.0971e-05 | 2.0293e-05
189 | 0.98313 | -0.12273 | 0 | 0
190 | 0.98313 | -0.12275 | 0.00012525 | 3.139e-05
191 | 0.98389 | -0.11531 | 0.00012813 | 3.2112e-05
192 | 0.98388 | -0.11542 | 6.1881e-05 | 1.5509e-05
193 | 0.98387 | -0.11544 | 5.2368e-05 | 1.3125e-05
194 | 0.9892 | -0.07674 | 0.00030961 | 7.7595e-05
195 | 0.99997 | -0.00021297 | 9.1032e-05 | 2.2815e-05
196 | 0.98378 | -0.11602 | 0 | 0
197 | 0.98376 | -0.11615 | 0.00022864 | 5.7304e-05
198 | 0.98376 | -0.11613 | 0.00015106 | 3.786e-05
199 | 0.98376 | -0.11614 | 0.00014246 | 3.5704e-05
200 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0009359 | 0.00023107 | -0.00093585 | -0.00023153 | 4.9015e-08 | -4.6054e-07 | 0.0014282 | 0.0014284 | 0.0014284 | 0.97422 | -0.18755 | 0.97417 | -0.18793 | 0.52904
1 | -0.0027373 | -0.00068255 | 0.0027396 | 0.00068082 | 2.2866e-06 | -1.7352e-06 | 0.0041797 | 0.0041788 | 0.0041797 | 0.97422 | -0.18755 | 0.97506 | -0.18143 | 1.5481
2 | 0.00093585 | 0.00023153 | -0.00093584 | -0.00023168 | 1.5749e-08 | -1.4794e-07 | 0.0014284 | 0.0014285 | 0.0014285 | 0.97417 | -0.18793 | 0.97415 | -0.18806 | 0.52906
3 | 0.00029138 | 7.0492e-05 | -0.00029136 | -7.2316e-05 | 1.8058e-08 | -1.8232e-06 | 0.00044377 | 0.00044441 | 0.00044441 | 0.97506 | -0.18143 | 0.975 | -0.1819 | 0.1646
4 | -0.003031 | -0.00075131 | 0.0030327 | 0.0007504 | 1.647e-06 | -9.0828e-07 | 0.0046226 | 0.004622 | 0.0046226 | 0.97506 | -0.18143 | 0.97561 | -0.17742 | 1.7121
5 | 0.00035241 | 8.5459e-05 | -0.00035237 | -8.8313e-05 | 4.1607e-08 | -2.8538e-06 | 0.0005373 | 0.00053832 | 0.00053832 | 0.97415 | -0.18806 | 0.97403 | -0.18894 | 0.19938
6 | 0.00029136 | 7.2316e-05 | -0.00029136 | -7.2492e-05 | 1.7512e-09 | -1.7651e-07 | 0.00044441 | 0.00044448 | 0.00044448 | 0.975 | -0.1819 | 0.97499 | -0.18194 | 0.16462
7 | -0.0040933 | -0.0010162 | 0.0040935 | 0.0010162 | 1.8682e-07 | -2.4174e-08 | 0.0062397 | 0.0062397 | 0.0062397 | 0.97561 | -0.17742 | 0.97565 | -0.17708 | 2.311
8 | 0.00022744 | 5.6474e-05 | -0.00022744 | -5.7002e-05 | 3.1927e-09 | -5.2862e-07 | 0.00034693 | 0.00034712 | 0.00034712 | 0.97499 | -0.18194 | 0.97498 | -0.18205 | 0.12856
9 | -0.0040935 | -0.0010162 | 0.0040983 | 0.0010156 | 4.8515e-06 | -6.3129e-07 | 0.0062397 | 0.0062388 | 0.0062397 | 0.97565 | -0.17708 | 0.97685 | -0.16835 | 2.311
10 | -0.00083577 | -0.00020847 | 0.00083609 | 0.0002045 | 3.2326e-07 | -3.9687e-06 | 0.0012662 | 0.0012648 | 0.0012662 | 0.98189 | -0.13199 | 0.98228 | -0.12912 | 0.46897
11 | 0.00083577 | 0.00020847 | -0.00083575 | -0.00020872 | 2.0618e-08 | -2.527e-07 | 0.0012662 | 0.0012663 | 0.0012663 | 0.98189 | -0.13199 | 0.98186 | -0.13217 | 0.46901
12 | -0.0019367 | -0.0004647 | 0.0019376 | 0.00046277 | 9.6797e-07 | -1.9222e-06 | 0.0029266 | 0.0029258 | 0.0029266 | 0.98228 | -0.12912 | 0.98279 | -0.12518 | 1.0839
13 | 0.0011006 | 0.0002602 | -0.0010998 | -0.00026557 | 7.7396e-07 | -5.377e-06 | 0.0016618 | 0.0016637 | 0.0016637 | 0.98228 | -0.12912 | 0.98157 | -0.13467 | 0.6162
14 | 0.00057811 | 0.00014415 | -0.0005781 | -0.00014433 | 6.8548e-09 | -1.7846e-07 | 0.00087587 | 0.00087593 | 0.00087593 | 0.98186 | -0.13217 | 0.98185 | -0.13226 | 0.32442
15 | 0.00079737 | 0.00019938 | -0.00079734 | -0.00019983 | 3.4151e-08 | -4.5132e-07 | 0.0012145 | 0.0012146 | 0.0012146 | 0.97685 | -0.16835 | 0.9768 | -0.16866 | 0.44986
16 | -0.0048957 | -0.0012149 | 0.0048961 | 0.001215 | 3.8896e-07 | 9.1142e-09 | 0.0074532 | 0.0074532 | 0.0074532 | 0.97685 | -0.16835 | 0.97693 | -0.16776 | 2.7605
17 | -0.00052323 | -0.00013068 | 0.00052323 | 0.00013058 | 3.2239e-09 | -1.0272e-07 | 0.00079281 | 0.00079277 | 0.00079281 | 0.98184 | -0.1323 | 0.98185 | -0.13226 | 0.29363
18 | 0.00052323 | 0.00013068 | -0.00052322 | -0.00013083 | 4.6595e-09 | -1.4845e-07 | 0.00079281 | 0.00079286 | 0.00079286 | 0.98184 | -0.1323 | 0.98183 | -0.13237 | 0.29365
19 | 0.00043 | 0.00010746 | -0.00042999 | -0.00010753 | 1.4393e-09 | -6.8157e-08 | 0.00065157 | 0.00065159 | 0.00065159 | 0.98183 | -0.13237 | 0.98183 | -0.13239 | 0.24133
20 | 0.00035934 | 8.9825e-05 | -0.00035934 | -9.0059e-05 | 3.4367e-09 | -2.3355e-07 | 0.00054452 | 0.0005446 | 0.0005446 | 0.98183 | -0.13239 | 0.98182 | -0.13246 | 0.2017
21 | -0.0004179 | -0.00010474 | 0.00041798 | 0.00010074 | 7.9719e-08 | -3.995e-06 | 0.00063382 | 0.00063241 | 0.00063382 | 0.9811 | -0.13815 | 0.9813 | -0.13672 | 0.23475
22 | -0.00056712 | -0.00013812 | 0.00056713 | 0.00013799 | 4.7596e-09 | -1.289e-07 | 0.00085856 | 0.00085851 | 0.00085856 | 0.9813 | -0.13672 | 0.9813 | -0.13666 | 0.31799
23 | -0.0020564 | -0.00049254 | 0.0020565 | 0.00049238 | 8.9854e-08 | -1.5464e-07 | 0.0031056 | 0.0031055 | 0.0031056 | 0.98279 | -0.12518 | 0.98283 | -0.12484 | 1.1502
24 | 0.0010998 | 0.00026557 | -0.0010996 | -0.00026728 | 2.4694e-07 | -1.7111e-06 | 0.0016637 | 0.0016644 | 0.0016644 | 0.98157 | -0.13467 | 0.98134 | -0.1364 | 0.61643
25 | -0.0024666 | -0.00059517 | 0.0024668 | 0.00059499 | 1.7011e-07 | -1.8338e-07 | 0.0037264 | 0.0037263 | 0.0037264 | 0.98283 | -0.12484 | 0.9829 | -0.1243 | 1.3801
26 | -0.00056713 | -0.00013799 | 0.00056715 | 0.00013748 | 1.8896e-08 | -5.119e-07 | 0.00085851 | 0.00085833 | 0.00085851 | 0.9813 | -0.13666 | 0.98134 | -0.1364 | 0.31797
27 | 6.2664e-05 | 1.2075e-05 | -6.2663e-05 | -1.5134e-05 | 1.3445e-09 | -3.0597e-06 | 9.3863e-05 | 9.4818e-05 | 9.4818e-05 | 0.98134 | -0.1364 | 0.98132 | -0.1366 | 0.035118
28 | 6.2663e-05 | 1.5134e-05 | -6.2662e-05 | -1.5705e-05 | 2.5385e-10 | -5.7037e-07 | 9.4818e-05 | 9.5019e-05 | 9.5019e-05 | 0.98132 | -0.1366 | 0.98131 | -0.13663 | 0.035192
29 | 0.0050944 | 0.0012641 | -0.0050917 | -0.001264 | 2.6432e-06 | 1.3336e-07 | 0.0077509 | 0.0077512 | 0.0077512 | 0.97745 | -0.16394 | 0.97693 | -0.16776 | 2.8708
30 | -0.0053103 | -0.0013182 | 0.0053189 | 0.0013189 | 8.5386e-06 | 6.5208e-07 | 0.0080797 | 0.0080787 | 0.0080797 | 0.97745 | -0.16394 | 0.97907 | -0.1521 | 2.9925
31 | -0.0056308 | -0.0013971 | 0.0056388 | 0.0013979 | 8.0491e-06 | 8.7469e-07 | 0.0085528 | 0.008552 | 0.0085528 | 0.97907 | -0.1521 | 0.98051 | -0.14157 | 3.1677
32 | -0.0060173 | -0.0014928 | 0.006018 | 0.0014929 | 7.5281e-07 | 1.0682e-07 | 0.0091263 | 0.0091262 | 0.0091263 | 0.98051 | -0.14157 | 0.98064 | -0.14065 | 3.3801
33 | -0.006018 | -0.0014929 | 0.0060256 | 0.001494 | 7.5809e-06 | 1.0729e-06 | 0.0091262 | 0.0091255 | 0.0091262 | 0.98064 | -0.14065 | 0.98192 | -0.13137 | 3.3801
34 | 0.00026992 | 6.755e-05 | -0.00026992 | -6.7649e-05 | 8.1343e-10 | -9.8243e-08 | 0.00040901 | 0.00040904 | 0.00040904 | 0.98192 | -0.13137 | 0.98191 | -0.13139 | 0.1515
35 | 8.6545e-05 | 2.1253e-05 | -8.6545e-05 | -2.169e-05 | 3.7023e-10 | -4.3667e-07 | 0.000131 | 0.00013115 | 0.00013115 | 0.98192 | -0.13137 | 0.98191 | -0.1314 | 0.048575
36 | -0.0063821 | -0.0015828 | 0.00639 | 0.0015841 | 7.9208e-06 | 1.3255e-06 | 0.0096655 | 0.0096649 | 0.0096655 | 0.98192 | -0.13137 | 0.98317 | -0.12222 | 3.5798
37 | -0.00044162 | -0.00011063 | 0.00044163 | 0.00011029 | 7.7469e-09 | -3.4876e-07 | 0.00066874 | 0.00066861 | 0.00066874 | 0.98264 | -0.12473 | 0.98266 | -0.1246 | 0.24768
38 | 9.4389e-05 | 2.3609e-05 | -9.4389e-05 | -2.3656e-05 | 4.7258e-11 | -4.6949e-08 | 0.00014292 | 0.00014293 | 0.00014293 | 0.98264 | -0.12473 | 0.98264 | -0.12473 | 0.052938
39 | -0.00044163 | -0.00011029 | 0.00044167 | 0.00010849 | 3.9936e-08 | -1.8002e-06 | 0.00066861 | 0.00066797 | 0.00066861 | 0.98266 | -0.1246 | 0.98275 | -0.12394 | 0.24763
40 | -0.00074468 | -0.00018408 | 0.00074496 | 0.00017961 | 2.8573e-07 | -4.4693e-06 | 0.0011266 | 0.001125 | 0.0011266 | 0.98275 | -0.12394 | 0.98314 | -0.12102 | 0.41727
41 | 0.00030301 | 7.5597e-05 | -0.000303 | -7.594e-05 | 3.5646e-09 | -3.4258e-07 | 0.00045867 | 0.00045879 | 0.00045879 | 0.98275 | -0.12394 | 0.98274 | -0.12402 | 0.16992
42 | 0.0004495 | 0.00011251 | -0.00044949 | -0.00011265 | 3.2891e-09 | -1.4315e-07 | 0.00068028 | 0.00068033 | 0.00068033 | 0.98314 | -0.12102 | 0.98313 | -0.12107 | 0.25197
43 | -0.0011945 | -0.00029212 | 0.0011949 | 0.00028967 | 4.1944e-07 | -2.4562e-06 | 0.0018053 | 0.0018044 | 0.0018053 | 0.98314 | -0.12102 | 0.9835 | -0.11834 | 0.66863
44 | -0.0015169 | -0.00037005 | 0.001517 | 0.00036969 | 1.0169e-07 | -3.5481e-07 | 0.0022914 | 0.0022913 | 0.0022914 | 0.9835 | -0.11834 | 0.98356 | -0.11783 | 0.84868
45 | 0.00032199 | 8.0379e-05 | -0.00032199 | -8.0689e-05 | 3.624e-09 | -3.092e-07 | 0.00048706 | 0.00048717 | 0.00048717 | 0.9835 | -0.11834 | 0.98348 | -0.11842 | 0.18043
46 | -0.0027783 | -0.00069631 | 0.0027784 | 0.00069621 | 1.2685e-07 | -9.3806e-08 | 0.0042285 | 0.0042284 | 0.0042285 | 0.9777 | -0.15927 | 0.97775 | -0.15894 | 1.5661
47 | -0.0027784 | -0.00069621 | 0.0027785 | 0.00069617 | 5.7044e-08 | -4.2188e-08 | 0.0042284 | 0.0042284 | 0.0042284 | 0.97775 | -0.15894 | 0.97777 | -0.15879 | 1.5661
48 | 0.0067676 | 0.0016851 | -0.0067649 | -0.0016846 | 2.7076e-06 | 5.2816e-07 | 0.010295 | 0.010295 | 0.010295 | 0.97777 | -0.15879 | 0.97736 | -0.16172 | 3.8131
49 | 0.00096682 | 0.00023462 | -0.00096669 | -0.00023582 | 1.3458e-07 | -1.2018e-06 | 0.0014686 | 0.0014691 | 0.0014691 | 0.97777 | -0.15879 | 0.97763 | -0.15986 | 0.5441
50 | -0.010513 | -0.0026159 | 0.010517 | 0.0026171 | 3.9319e-06 | 1.2031e-06 | 0.015992 | 0.015992 | 0.015992 | 0.97777 | -0.15879 | 0.97814 | -0.15605 | 5.9231
51 | 0.0062878 | 0.001565 | -0.0062858 | -0.0015647 | 2.0646e-06 | 3.4143e-07 | 0.0095692 | 0.0095693 | 0.0095693 | 0.97736 | -0.16172 | 0.97703 | -0.16413 | 3.5442
52 | 0.00024175 | 5.448e-05 | -0.00024172 | -5.8869e-05 | 2.9429e-08 | -4.3883e-06 | 0.00036587 | 0.00036736 | 0.00036736 | 0.97763 | -0.15986 | 0.9775 | -0.16085 | 0.13606
53 | 0.00072494 | 0.00018134 | -0.00072492 | -0.00018168 | 2.1134e-08 | -3.407e-07 | 0.0011033 | 0.0011034 | 0.0011034 | 0.97763 | -0.15986 | 0.9776 | -0.16007 | 0.40867
54 | -0.011182 | -0.0027837 | 0.011188 | 0.0027858 | 6.5992e-06 | 2.0787e-06 | 0.017004 | 0.017003 | 0.017004 | 0.97814 | -0.15605 | 0.97874 | -0.15174 | 6.2976
55 | 0.00024172 | 5.8869e-05 | -0.00024171 | -6.0578e-05 | 1.1532e-08 | -1.7093e-06 | 0.00036736 | 0.00036796 | 0.00036796 | 0.9775 | -0.16085 | 0.97746 | -0.1612 | 0.13628
56 | 0.0060971 | 0.0015174 | -0.0060901 | -0.0015163 | 7.0751e-06 | 1.0752e-06 | 0.0092821 | 0.0092827 | 0.0092827 | 0.97703 | -0.16413 | 0.97586 | -0.17263 | 3.438
57 | -0.011465 | -0.0028551 | 0.011471 | 0.002857 | 5.9642e-06 | 1.898e-06 | 0.017424 | 0.017423 | 0.017424 | 0.97874 | -0.15174 | 0.97927 | -0.14793 | 6.4532
58 | -0.015127 | -0.0037805 | 0.015153 | 0.0037893 | 2.5552e-05 | 8.8091e-06 | 0.022744 | 0.022744 | 0.022744 | 0.98953 | -0.074362 | 0.99126 | -0.06211 | 8.4238
59 | 0.013741 | 0.0034369 | -0.013656 | -0.0034083 | 8.4985e-05 | 2.8614e-05 | 0.02066 | 0.020662 | 0.020662 | 0.98953 | -0.074362 | 0.98322 | -0.11945 | 7.6525
60 | 0.0013868 | 0.00034361 | -0.0013865 | -0.00034499 | 3.1683e-07 | -1.3792e-06 | 0.002084 | 0.0020846 | 0.0020846 | 0.98953 | -0.074362 | 0.9893 | -0.076043 | 0.77206
61 | 0.00024999 | 6.0211e-05 | -0.00024997 | -6.2648e-05 | 1.6618e-08 | -2.4368e-06 | 0.00037442 | 0.00037526 | 0.00037526 | 0.99126 | -0.06211 | 0.99119 | -0.062609 | 0.13899
62 | 0.017437 | 0.0043327 | -0.017358 | -0.0043118 | 7.9318e-05 | 2.0978e-05 | 0.026163 | 0.026166 | 0.026166 | 0.99126 | -0.06211 | 0.9866 | -0.095614 | 4.8456
63 | -0.032841 | -0.0081823 | 0.032852 | 0.0081864 | 1.1768e-05 | 4.1255e-06 | 0.049281 | 0.049281 | 0.049281 | 0.99126 | -0.06211 | 0.99162 | -0.059492 | 9.1262
64 | 0.012648 | 0.0031557 | -0.012615 | -0.0031449 | 3.2977e-05 | 1.0858e-05 | 0.019137 | 0.019137 | 0.019137 | 0.98322 | -0.11945 | 0.98057 | -0.13849 | 7.0878
65 | 0.0010302 | 0.0002557 | -0.0010302 | -0.0002558 | 1.2782e-08 | -1.0474e-07 | 0.0015487 | 0.0015487 | 0.0015487 | 0.9893 | -0.076043 | 0.98928 | -0.076134 | 0.5736
66 | -0.032852 | -0.0081864 | 0.03288 | 0.0081961 | 2.7654e-05 | 9.6939e-06 | 0.049281 | 0.049281 | 0.049281 | 0.99162 | -0.059492 | 0.99248 | -0.053347 | 9.1261
67 | -0.033164 | -0.0082673 | 0.033205 | 0.0082816 | 4.0886e-05 | 1.4353e-05 | 0.049707 | 0.049706 | 0.049707 | 0.99248 | -0.053347 | 0.99375 | -0.044357 | 9.2049
68 | 0.017358 | 0.0043118 | -0.01734 | -0.0043054 | 1.7869e-05 | 6.339e-06 | 0.026166 | 0.026166 | 0.026166 | 0.9866 | -0.095614 | 0.98555 | -0.10319 | 9.6913
69 | 0.011988 | 0.0029877 | -0.011978 | -0.0029844 | 9.9275e-06 | 3.2119e-06 | 0.018185 | 0.018185 | 0.018185 | 0.98057 | -0.13849 | 0.97973 | -0.14454 | 6.7354
70 | 0.00030963 | 7.5212e-05 | -0.00030961 | -7.7595e-05 | 2.5183e-08 | -2.3834e-06 | 0.00046489 | 0.00046573 | 0.00046573 | 0.98928 | -0.076134 | 0.9892 | -0.07674 | 0.17249
71 | -0.033749 | -0.0084179 | 0.033757 | 0.008421 | 8.5659e-06 | 3.0158e-06 | 0.050521 | 0.05052 | 0.050521 | 0.99375 | -0.044357 | 0.99401 | -0.042506 | 9.3557
72 | 0.017207 | 0.004272 | -0.017197 | -0.0042686 | 9.6947e-06 | 3.4353e-06 | 0.025965 | 0.025966 | 0.025966 | 0.98555 | -0.10319 | 0.98498 | -0.10734 | 9.6169
73 | -0.00096171 | -0.00024089 | 0.00096171 | 0.00024083 | 6.6211e-09 | -5.9945e-08 | 0.0014614 | 0.0014614 | 0.0014614 | 0.97917 | -0.14937 | 0.97918 | -0.14932 | 0.54127
74 | 0.00013589 | 3.3919e-05 | -0.00013589 | -3.4058e-05 | 2.9383e-10 | -1.388e-07 | 0.00020646 | 0.00020651 | 0.00020651 | 0.97917 | -0.14937 | 0.97917 | -0.14939 | 0.076486
75 | -0.0011892 | -0.00029783 | 0.0011892 | 0.0002974 | 7.4298e-08 | -4.3014e-07 | 0.0018071 | 0.0018069 | 0.0018071 | 0.97918 | -0.14932 | 0.97924 | -0.14887 | 0.66928
76 | -0.0011892 | -0.0002974 | 0.0011894 | 0.00029634 | 1.8286e-07 | -1.0592e-06 | 0.0018069 | 0.0018065 | 0.0018069 | 0.97924 | -0.14887 | 0.97939 | -0.14775 | 0.66922
77 | -0.0092339 | -0.0022956 | 0.0092522 | 0.0023008 | 1.8375e-05 | 5.1789e-06 | 0.014023 | 0.014022 | 0.014023 | 0.97939 | -0.14775 | 0.9814 | -0.13316 | 5.1935
78 | 0.0080444 | 0.0019993 | -0.0080279 | -0.0019951 | 1.6532e-05 | 4.1291e-06 | 0.012216 | 0.012217 | 0.012217 | 0.97939 | -0.14775 | 0.97732 | -0.16286 | 4.5248
79 | -0.010054 | -0.0025009 | 0.010058 | 0.002502 | 3.7747e-06 | 1.1225e-06 | 0.015237 | 0.015237 | 0.015237 | 0.9814 | -0.13316 | 0.98179 | -0.13041 | 5.6434
80 | 0.00080173 | 0.00020012 | -0.00080171 | -0.0002004 | 2.1242e-08 | -2.8303e-07 | 0.0012153 | 0.0012154 | 0.0012154 | 0.9814 | -0.13316 | 0.98138 | -0.13336 | 0.45015
81 | 0.007876 | 0.0019571 | -0.0078696 | -0.0019555 | 6.4065e-06 | 1.5693e-06 | 0.011986 | 0.011986 | 0.011986 | 0.97732 | -0.16286 | 0.9765 | -0.16883 | 4.4392
82 | 0.0023667 | 0.00057902 | -0.0023663 | -0.00057951 | 4.0257e-07 | -4.8744e-07 | 0.0035728 | 0.003573 | 0.003573 | 0.98432 | -0.11219 | 0.98415 | -0.11347 | 1.3233
83 | -0.0023667 | -0.00057902 | 0.0023669 | 0.00057876 | 2.1287e-07 | -2.5787e-07 | 0.0035728 | 0.0035727 | 0.0035728 | 0.98432 | -0.11219 | 0.98441 | -0.11151 | 1.3233
84 | 0.0022688 | 0.00055509 | -0.0022675 | -0.00055684 | 1.2989e-06 | -1.7525e-06 | 0.0034257 | 0.0034265 | 0.0034265 | 0.98415 | -0.11347 | 0.98357 | -0.11779 | 1.2691
85 | 0.00036264 | 9.0554e-05 | -0.00036264 | -9.0885e-05 | 4.9067e-09 | -3.3089e-07 | 0.00054804 | 0.00054816 | 0.00054816 | 0.98441 | -0.11151 | 0.9844 | -0.11161 | 0.20302
86 | -0.0027295 | -0.00066932 | 0.0027297 | 0.00066916 | 2.0087e-07 | -1.6379e-07 | 0.0041207 | 0.0041206 | 0.0041207 | 0.98441 | -0.11151 | 0.98449 | -0.11095 | 1.5262
87 | -0.0034258 | -0.00084361 | 0.0034263 | 0.00084343 | 4.5123e-07 | -1.7016e-07 | 0.0051727 | 0.0051726 | 0.0051727 | 0.98449 | -0.11095 | 0.98462 | -0.10997 | 1.9158
88 | -0.0036379 | -0.00089647 | 0.0036379 | 0.00089646 | 3.3138e-08 | -9.6458e-09 | 0.0054924 | 0.0054923 | 0.0054924 | 0.98462 | -0.10997 | 0.98463 | -0.1099 | 2.0342
89 | -0.0037465 | -0.00092367 | 0.0037466 | 0.00092363 | 1.4435e-07 | -3.6446e-08 | 0.0056564 | 0.0056564 | 0.0056564 | 0.98463 | -0.1099 | 0.98467 | -0.10961 | 2.095
90 | 0.00021202 | 5.2744e-05 | -0.00021202 | -5.3136e-05 | 1.9762e-09 | -3.9183e-07 | 0.00032026 | 0.0003204 | 0.0003204 | 0.98467 | -0.10961 | 0.98466 | -0.10968 | 0.11867
91 | -0.0039586 | -0.00097638 | 0.0039594 | 0.00097623 | 8.0171e-07 | -1.4928e-07 | 0.0059766 | 0.0059765 | 0.0059766 | 0.98467 | -0.10961 | 0.98488 | -0.1081 | 2.2136
92 | -0.0043214 | -0.0010669 | 0.0043218 | 0.0010669 | 4.4567e-07 | -4.2196e-08 | 0.0065233 | 0.0065232 | 0.0065233 | 0.98488 | -0.1081 | 0.98498 | -0.10734 | 2.416
93 | 0.0017003 | 0.00041542 | -0.0017003 | -0.00041544 | 8.757e-09 | -2.3627e-08 | 0.0025686 | 0.0025686 | 0.0025686 | 0.98357 | -0.11779 | 0.98356 | -0.11783 | 0.95135
94 | 0.00056719 | 0.00014142 | -0.00056719 | -0.00014159 | 6.0649e-09 | -1.6528e-07 | 0.00085783 | 0.00085789 | 0.00085789 | 0.98357 | -0.11779 | 0.98356 | -0.11787 | 0.31774
95 | -0.01157 | -0.0028501 | 0.011571 | 0.0028505 | 1.2837e-06 | 4.067e-07 | 0.017404 | 0.017404 | 0.017404 | 0.98825 | -0.084774 | 0.98836 | -0.083945 | 6.4458
96 | 0.010981 | 0.0027025 | -0.010981 | -0.0027025 | 1.0871e-07 | 3.363e-08 | 0.016517 | 0.016517 | 0.016517 | 0.98825 | -0.084774 | 0.98824 | -0.084848 | 6.1174
97 | -0.011756 | -0.0028968 | 0.011784 | 0.0029056 | 2.755e-05 | 8.7819e-06 | 0.017682 | 0.017681 | 0.017682 | 0.98836 | -0.083945 | 0.99075 | -0.066482 | 6.5489
98 | 0.010783 | 0.0026527 | -0.010758 | -0.0026451 | 2.4771e-05 | 7.5982e-06 | 0.016218 | 0.016219 | 0.016219 | 0.98824 | -0.084848 | 0.9859 | -0.10208 | 6.0071
99 | 0.00010777 | 2.64e-05 | -0.00010777 | -2.7011e-05 | 7.7466e-10 | -6.1067e-07 | 0.00016165 | 0.00016187 | 0.00016187 | 0.99075 | -0.066482 | 0.99075 | -0.066535 | 0.059951
100 | -0.011892 | -0.002932 | 0.011909 | 0.0029376 | 1.767e-05 | 5.6488e-06 | 0.017843 | 0.017843 | 0.017843 | 0.99075 | -0.066482 | 0.99227 | -0.055415 | 6.6085
101 | 0.010536 | 0.0025896 | -0.010533 | -0.0025886 | 3.1353e-06 | 9.5202e-07 | 0.015884 | 0.015884 | 0.015884 | 0.9859 | -0.10208 | 0.98559 | -0.10431 | 5.8831
102 | -0.012736 | -0.003141 | 0.012751 | 0.0031461 | 1.5528e-05 | 5.0883e-06 | 0.019081 | 0.01908 | 0.019081 | 0.99227 | -0.055415 | 0.99352 | -0.046338 | 7.0669
103 | 0.00041172 | 0.00010151 | -0.00041169 | -0.00010318 | 3.0963e-08 | -1.671e-06 | 0.00061683 | 0.00061742 | 0.00061742 | 0.99227 | -0.055415 | 0.9922 | -0.055967 | 0.22867
104 | 0.00041473 | 0.00010186 | -0.0004147 | -0.00010348 | 3.0494e-08 | -1.6224e-06 | 0.00062121 | 0.00062178 | 0.00062178 | 0.99227 | -0.055415 | 0.9922 | -0.055959 | 0.23029
105 | 0.010106 | 0.0024816 | -0.010105 | -0.0024813 | 9.8147e-07 | 2.9119e-07 | 0.01524 | 0.01524 | 0.01524 | 0.98559 | -0.10431 | 0.98549 | -0.10504 | 5.6444
106 | 0.0020049 | 0.00050134 | -0.0020048 | -0.00050153 | 9.8285e-08 | -1.8846e-07 | 0.0030024 | 0.0030024 | 0.0030024 | 0.99352 | -0.046338 | 0.99347 | -0.046693 | 1.112
107 | -0.014756 | -0.0036474 | 0.014801 | 0.0036628 | 4.4941e-05 | 1.5366e-05 | 0.022083 | 0.022082 | 0.022083 | 0.99352 | -0.046338 | 0.99664 | -0.023796 | 8.1787
108 | 0.00030072 | 7.4918e-05 | -0.00030072 | -7.5072e-05 | 1.5129e-09 | -1.5346e-07 | 0.00045084 | 0.0004509 | 0.0004509 | 0.9922 | -0.055959 | 0.99219 | -0.055996 | 0.167
109 | 0.0098419 | 0.0024153 | -0.0098219 | -0.0024095 | 2.0054e-05 | 5.8584e-06 | 0.014842 | 0.014843 | 0.014843 | 0.98549 | -0.10504 | 0.98342 | -0.12039 | 5.4974
110 | -0.0025873 | -0.0006252 | 0.002588 | 0.00062454 | 6.9698e-07 | -6.5882e-07 | 0.0039088 | 0.0039085 | 0.0039088 | 0.9829 | -0.1243 | 0.98317 | -0.12222 | 1.4477
111 | -0.008978 | -0.0022086 | 0.008979 | 0.0022089 | 9.957e-07 | 2.7311e-07 | 0.013573 | 0.013573 | 0.013573 | 0.98317 | -0.12222 | 0.98329 | -0.12139 | 5.0272
112 | -0.0090357 | -0.0022231 | 0.0090369 | 0.0022234 | 1.2024e-06 | 3.3144e-07 | 0.013659 | 0.013659 | 0.013659 | 0.98329 | -0.12139 | 0.98342 | -0.12039 | 5.0589
113 | 0.00078502 | 0.00018605 | -0.00078494 | -0.00018715 | 7.8128e-08 | -1.1025e-06 | 0.0011841 | 0.0011845 | 0.0011845 | 0.98342 | -0.12039 | 0.98332 | -0.12118 | 0.4387
114 | 0.00045183 | 0.00010491 | -0.00045178 | -0.000107 | 4.8104e-08 | -2.0886e-06 | 0.00068086 | 0.00068157 | 0.00068157 | 0.98332 | -0.12118 | 0.98321 | -0.12205 | 0.25243
115 | 0.00033311 | 8.2241e-05 | -0.0003331 | -8.3135e-05 | 1.1218e-08 | -8.9414e-07 | 0.00050365 | 0.00050396 | 0.00050396 | 0.98332 | -0.12118 | 0.98329 | -0.12143 | 0.18665
116 | 0.0011242 | 0.00027886 | -0.0011238 | -0.00028142 | 3.9855e-07 | -2.5587e-06 | 0.0017139 | 0.0017148 | 0.0017148 | 0.97548 | -0.17544 | 0.97512 | -0.17803 | 0.63512
117 | -0.0015769 | -0.00039233 | 0.0015775 | 0.00039048 | 6.0194e-07 | -1.8529e-06 | 0.0024045 | 0.0024037 | 0.0024045 | 0.97548 | -0.17544 | 0.97586 | -0.17263 | 0.89054
118 | 0.00061816 | 0.00015469 | -0.00061815 | -0.0001549 | 9.1985e-09 | -2.0314e-07 | 0.00094322 | 0.00094329 | 0.00094329 | 0.97512 | -0.17803 | 0.97511 | -0.17813 | 0.34937
119 | 0.0045125 | 0.0011259 | -0.0045083 | -0.001126 | 4.2204e-06 | -1.606e-07 | 0.0068789 | 0.0068796 | 0.0068796 | 0.97586 | -0.17263 | 0.97492 | -0.17944 | 2.548
120 | 0.00050313 | 0.00012607 | -0.00050313 | -0.0001261 | 8.2207e-10 | -2.7562e-08 | 0.00076776 | 0.00076777 | 0.00076777 | 0.97511 | -0.17813 | 0.97511 | -0.17815 | 0.28436
121 | 0.0042654 | 0.0010651 | -0.0042645 | -0.0010652 | 9.2431e-07 | -8.0377e-08 | 0.0065088 | 0.006509 | 0.006509 | 0.97492 | -0.17944 | 0.9747 | -0.18101 | 2.4107
122 | -0.0029464 | -0.00073844 | 0.0029468 | 0.00073822 | 3.7037e-07 | -2.2064e-07 | 0.0045061 | 0.004506 | 0.0045061 | 0.97297 | -0.19356 | 0.97309 | -0.19266 | 1.6689
123 | -0.0029468 | -0.00073822 | 0.002947 | 0.00073812 | 1.752e-07 | -1.0441e-07 | 0.004506 | 0.0045059 | 0.004506 | 0.97309 | -0.19266 | 0.97315 | -0.19223 | 1.6689
124 | 0.0041322 | 0.0010321 | -0.0041316 | -0.0010321 | 6.1084e-07 | -7.1727e-08 | 0.0063071 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.9747 | -0.18101 | 0.97455 | -0.18209 | 2.336
125 | 0.0034058 | 0.00085025 | -0.0034011 | -0.00085193 | 4.755e-06 | -1.6779e-06 | 0.0051991 | 0.0052003 | 0.0052003 | 0.97455 | -0.18209 | 0.97315 | -0.19223 | 1.9261
126 | 0.01167 | 0.0029074 | -0.011665 | -0.0029057 | 5.4102e-06 | 1.7332e-06 | 0.017719 | 0.017719 | 0.017719 | 0.97973 | -0.14454 | 0.97927 | -0.14793 | 6.5625
127 | 0.012876 | 0.0032017 | -0.012867 | -0.0031987 | 9.1054e-06 | 3.0111e-06 | 0.019442 | 0.019443 | 0.019443 | 0.98498 | -0.10734 | 0.98426 | -0.11253 | 7.2009
128 | 0.00082648 | 0.00020038 | -0.00082642 | -0.00020121 | 6.5782e-08 | -8.359e-07 | 0.0012471 | 0.0012474 | 0.0012474 | 0.98426 | -0.11253 | 0.98418 | -0.11314 | 0.462
129 | 0.01204 | 0.0029983 | -0.012038 | -0.0029978 | 1.7525e-06 | 5.6623e-07 | 0.018195 | 0.018195 | 0.018195 | 0.98426 | -0.11253 | 0.98412 | -0.11359 | 6.7391
130 | 0.00019563 | 4.8882e-05 | -0.00019563 | -4.9029e-05 | 6.3416e-10 | -1.474e-07 | 0.00029573 | 0.00029578 | 0.00029578 | 0.98418 | -0.11314 | 0.98418 | -0.11316 | 0.10955
131 | 0.00063079 | 0.00015233 | -0.00063062 | -0.00015616 | 1.7349e-07 | -3.8274e-06 | 0.00095169 | 0.00095305 | 0.00095305 | 0.98418 | -0.11314 | 0.9839 | -0.11522 | 0.35298
132 | 0.01195 | 0.0029757 | -0.011947 | -0.0029745 | 3.4966e-06 | 1.1267e-06 | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.98412 | -0.11359 | 0.98382 | -0.11573 | 6.6897
133 | -0.010209 | -0.0025398 | 0.01021 | 0.0025404 | 1.8192e-06 | 5.4552e-07 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.98179 | -0.13041 | 0.98197 | -0.1291 | 5.7281
134 | 0.00031158 | 7.7562e-05 | -0.00031158 | -7.7778e-05 | 2.3813e-09 | -2.1526e-07 | 0.00047224 | 0.00047232 | 0.00047232 | 0.98138 | -0.13336 | 0.98137 | -0.13341 | 0.17493
135 | 0.0078696 | 0.0019555 | -0.0078693 | -0.0019554 | 3.6656e-07 | 8.9835e-08 | 0.011986 | 0.011986 | 0.011986 | 0.9765 | -0.16883 | 0.97645 | -0.16918 | 4.4393
136 | 0.00024238 | 5.8857e-05 | -0.00024238 | -5.9304e-05 | 2.9509e-09 | -4.4725e-07 | 0.00036591 | 0.00036606 | 0.00036606 | 0.9839 | -0.11522 | 0.98389 | -0.11531 | 0.13558
137 | 0.00052219 | 0.000129 | -0.00052217 | -0.00012965 | 2.0161e-08 | -6.5082e-07 | 0.00078915 | 0.00078938 | 0.00078938 | 0.98382 | -0.11573 | 0.98378 | -0.11602 | 0.29236
138 | 0.011424 | 0.0028455 | -0.011419 | -0.0028437 | 5.867e-06 | 1.8566e-06 | 0.017273 | 0.017273 | 0.017273 | 0.98382 | -0.11573 | 0.9833 | -0.11949 | 6.3975
139 | -0.0031635 | -0.00079163 | 0.0031642 | 0.00079131 | 7.0624e-07 | -3.2624e-07 | 0.0048436 | 0.0048433 | 0.0048436 | 0.97178 | -0.20299 | 0.972 | -0.20138 | 1.7939
140 | 0.0029287 | 0.0007328 | -0.0029284 | -0.00073299 | 3.1725e-07 | -1.9121e-07 | 0.0044841 | 0.0044842 | 0.0044842 | 0.97178 | -0.20299 | 0.97167 | -0.20378 | 1.6608
141 | -0.0045156 | -0.00113 | 0.0045206 | 0.0011298 | 5.0656e-06 | -1.6041e-07 | 0.0069121 | 0.0069114 | 0.0069121 | 0.972 | -0.20138 | 0.97313 | -0.19324 | 2.5601
142 | 0.0029284 | 0.00073299 | -0.002928 | -0.00073321 | 3.7718e-07 | -2.2722e-07 | 0.0044842 | 0.0044843 | 0.0044843 | 0.97167 | -0.20378 | 0.97154 | -0.20471 | 1.6609
143 | -0.0045206 | -0.0011298 | 0.0045263 | 0.0011296 | 5.6923e-06 | -1.8664e-07 | 0.0069114 | 0.0069105 | 0.0069114 | 0.97313 | -0.19324 | 0.97439 | -0.18409 | 2.5598
144 | 0.0024264 | 0.00060749 | -0.0024263 | -0.00060761 | 1.0816e-07 | -1.1383e-07 | 0.003716 | 0.0037161 | 0.0037161 | 0.97154 | -0.20471 | 0.9715 | -0.20503 | 1.3763
145 | -0.0049533 | -0.0012367 | 0.0049544 | 0.0012367 | 1.1021e-06 | 3.9128e-08 | 0.0075626 | 0.0075624 | 0.0075626 | 0.97439 | -0.18409 | 0.97462 | -0.18247 | 2.801
146 | 0.0022301 | 0.00055845 | -0.00223 | -0.00055863 | 1.3503e-07 | -1.7771e-07 | 0.0034157 | 0.0034157 | 0.0034157 | 0.9715 | -0.20503 | 0.97144 | -0.20547 | 1.2651
147 | -0.00039899 | -9.6738e-05 | 0.00039905 | 9.3347e-05 | 6.2862e-08 | -3.3917e-06 | 0.00060744 | 0.00060627 | 0.00060744 | 0.97553 | -0.17596 | 0.97569 | -0.17471 | 0.22498
148 | 0.00039899 | 9.6738e-05 | -0.00039893 | -9.99e-05 | 5.8835e-08 | -3.1613e-06 | 0.00060744 | 0.00060857 | 0.00060857 | 0.97553 | -0.17596 | 0.97538 | -0.17706 | 0.2254
149 | 0.0061843 | 0.0015443 | -0.0061777 | -0.0015433 | 6.5927e-06 | 1.0534e-06 | 0.0094296 | 0.0094301 | 0.0094301 | 0.97569 | -0.17471 | 0.97462 | -0.18247 | 3.4926
150 | -0.0073994 | -0.0018383 | 0.0074026 | 0.001839 | 3.2988e-06 | 7.4951e-07 | 0.011279 | 0.011279 | 0.011279 | 0.97569 | -0.17471 | 0.97614 | -0.17144 | 4.1774
151 | 0.00081602 | 0.0002006 | -0.00081598 | -0.00020109 | 3.8951e-08 | -4.8941e-07 | 0.0012431 | 0.0012433 | 0.0012433 | 0.97569 | -0.17471 | 0.97564 | -0.17507 | 0.46048
152 | 0.00033297 | 8.3367e-05 | -0.00033297 | -8.345e-05 | 1.0654e-09 | -8.2185e-08 | 0.00050794 | 0.00050797 | 0.00050797 | 0.97538 | -0.17706 | 0.97538 | -0.17709 | 0.18814
153 | -0.0077049 | -0.0019148 | 0.0077064 | 0.0019151 | 1.4731e-06 | 3.5241e-07 | 0.011739 | 0.011739 | 0.011739 | 0.97614 | -0.17144 | 0.97633 | -0.17003 | 4.3479
154 | 0.00050579 | 0.00012335 | -0.00050578 | -0.0001235 | 4.7167e-09 | -1.573e-07 | 0.00077019 | 0.00077025 | 0.00077025 | 0.97564 | -0.17507 | 0.97563 | -0.17514 | 0.28528
155 | 0.0018957 | 0.00047486 | -0.0018957 | -0.00047498 | 6.2597e-08 | -1.2321e-07 | 0.0029037 | 0.0029038 | 0.0029038 | 0.97144 | -0.20547 | 0.9714 | -0.20571 | 1.0755
156 | -0.0013535 | -0.00033921 | 0.0013535 | 0.00033909 | 2.7379e-08 | -1.1583e-07 | 0.0020733 | 0.0020733 | 0.0020733 | 0.97138 | -0.20586 | 0.9714 | -0.20571 | 0.76789
157 | -0.00030072 | -7.5367e-05 | 0.00030072 | 7.5072e-05 | 2.9182e-09 | -2.9589e-07 | 0.000451 | 0.0004509 | 0.000451 | 0.99218 | -0.056066 | 0.99219 | -0.055996 | 0.16704
158 | 0.010661 | 0.0026533 | -0.010659 | -0.0026529 | 1.3769e-06 | 4.2229e-07 | 0.016138 | 0.016138 | 0.016138 | 0.98258 | -0.12468 | 0.98245 | -0.12563 | 5.9771
159 | -0.010963 | -0.0027291 | 0.010966 | 0.0027298 | 2.3837e-06 | 7.411e-07 | 0.016596 | 0.016596 | 0.016596 | 0.98258 | -0.12468 | 0.9828 | -0.12309 | 6.1467
160 | 0.010374 | 0.0025813 | -0.010369 | -0.0025799 | 4.9179e-06 | 1.4871e-06 | 0.015706 | 0.015706 | 0.015706 | 0.98245 | -0.12563 | 0.98197 | -0.1291 | 5.8171
161 | -0.011019 | -0.0027432 | 0.011021 | 0.0027437 | 1.3992e-06 | 4.3597e-07 | 0.016677 | 0.016677 | 0.016677 | 0.9828 | -0.12309 | 0.98293 | -0.12216 | 6.1767
162 | 0.00015877 | 3.9468e-05 | -0.00015877 | -3.9791e-05 | 9.2206e-10 | -3.2275e-07 | 0.00024047 | 0.00024059 | 0.00024059 | 0.98197 | -0.1291 | 0.98196 | -0.12915 | 0.089107
163 | -0.011177 | -0.002783 | 0.011181 | 0.0027842 | 4.0856e-06 | 1.2812e-06 | 0.016914 | 0.016914 | 0.016914 | 0.98293 | -0.12216 | 0.9833 | -0.11949 | 6.2646
164 | -0.034165 | -0.0085238 | 0.034204 | 0.0085377 | 3.938e-05 | 1.3891e-05 | 0.051109 | 0.051109 | 0.051109 | 0.99442 | -0.039527 | 0.99561 | -0.031135 | 9.4647
165 | 0.034064 | 0.0084985 | -0.034057 | -0.0084961 | 6.8821e-06 | 2.4266e-06 | 0.050958 | 0.050958 | 0.050958 | 0.99442 | -0.039527 | 0.99422 | -0.041 | 9.4367
166 | -0.034204 | -0.0085377 | 0.034239 | 0.0085499 | 3.4506e-05 | 1.2169e-05 | 0.051109 | 0.051108 | 0.051109 | 0.99561 | -0.031135 | 0.99664 | -0.023796 | 9.4646
167 | 0.00029264 | 7.2644e-05 | -0.00029264 | -7.3342e-05 | 6.4644e-09 | -6.982e-07 | 0.00043775 | 0.00043799 | 0.00043799 | 0.99422 | -0.041 | 0.99419 | -0.041161 | 0.16222
168 | 0.033764 | 0.0084234 | -0.033757 | -0.008421 | 6.9766e-06 | 2.4561e-06 | 0.05052 | 0.05052 | 0.05052 | 0.99422 | -0.041 | 0.99401 | -0.042506 | 9.3556
169 | -0.04904 | -0.012213 | 0.049132 | 0.012247 | 9.2102e-05 | 3.3985e-05 | 0.07319 | 0.07319 | 0.07319 | 0.99664 | -0.023796 | 0.99858 | -0.010083 | 13.5538
170 | 0.00032111 | 7.8206e-05 | -0.00032111 | -7.8438e-05 | 2.5261e-09 | -2.3237e-07 | 0.00047704 | 0.00047712 | 0.00047712 | 1 | 0 | 0.99999 | -5.986e-05 | 0.17671
171 | 0.049821 | 0.012427 | -0.049787 | -0.012415 | 3.3754e-05 | 1.2466e-05 | 0.074114 | 0.074114 | 0.074114 | 1 | 0 | 0.9993 | -0.004943 | 13.7248
172 | 9.1033e-05 | 2.0775e-05 | -9.1033e-05 | -2.1113e-05 | 2.9201e-10 | -3.3761e-07 | 0.00013477 | 0.00013488 | 0.00013488 | 0.99999 | -5.986e-05 | 0.99999 | -8.6837e-05 | 0.049957
173 | 0.049629 | 0.012375 | -0.049594 | -0.012362 | 3.4942e-05 | 1.2902e-05 | 0.073878 | 0.073878 | 0.073878 | 0.9993 | -0.004943 | 0.99858 | -0.010083 | 13.6811
174 | 9.1033e-05 | 2.1113e-05 | -9.1032e-05 | -2.2815e-05 | 1.4794e-09 | -1.7018e-06 | 0.00013488 | 0.00013546 | 0.00013546 | 0.99999 | -8.6837e-05 | 0.99997 | -0.00021297 | 0.05017
175 | 0.0018486 | 0.00046238 | -0.0018484 | -0.00046282 | 1.8679e-07 | -4.3378e-07 | 0.0027685 | 0.0027687 | 0.0027687 | 0.99347 | -0.046693 | 0.99337 | -0.047425 | 1.0254
176 | 0.0013629 | 0.00034112 | -0.0013628 | -0.00034147 | 7.458e-08 | -3.4258e-07 | 0.0020413 | 0.0020415 | 0.0020415 | 0.99337 | -0.047425 | 0.99331 | -0.047821 | 0.7561
177 | 0.00022384 | 5.1284e-05 | -0.00022383 | -5.2931e-05 | 9.2466e-09 | -1.6474e-06 | 0.00033711 | 0.00033766 | 0.00033766 | 0.98321 | -0.12205 | 0.98317 | -0.12239 | 0.12506
178 | 0.00022794 | 5.5714e-05 | -0.00022793 | -5.7125e-05 | 8.271e-09 | -1.4114e-06 | 0.00034447 | 0.00034497 | 0.00034497 | 0.98321 | -0.12205 | 0.98318 | -0.12232 | 0.12777
179 | 0.00025987 | 6.4782e-05 | -0.00025987 | -6.513e-05 | 2.6532e-09 | -3.4781e-07 | 0.00039315 | 0.00039327 | 0.00039327 | 0.98329 | -0.12143 | 0.98328 | -0.12151 | 0.14566
180 | 0.00012525 | 2.8227e-05 | -0.00012525 | -3.1197e-05 | 5.2231e-09 | -2.9698e-06 | 0.0001885 | 0.0001895 | 0.0001895 | 0.98317 | -0.12239 | 0.98313 | -0.12273 | 0.070186
181 | 0.00025133 | 6.2679e-05 | -0.00025133 | -6.2989e-05 | 2.2305e-09 | -3.1022e-07 | 0.00038097 | 0.00038108 | 0.00038108 | 0.98137 | -0.13341 | 0.98136 | -0.13348 | 0.14114
182 | -0.000161 | -4.0349e-05 | 0.000161 | 4.0339e-05 | 2.9375e-11 | -1.0071e-08 | 0.00024359 | 0.00024358 | 0.00024359 | 0.98348 | -0.11842 | 0.98348 | -0.11842 | 0.090218
183 | 0.00056719 | 0.00014159 | -0.00056717 | -0.00014198 | 1.4381e-08 | -3.9181e-07 | 0.00085789 | 0.00085803 | 0.00085803 | 0.98356 | -0.11787 | 0.98353 | -0.11805 | 0.31779
184 | 0.00016735 | 4.1776e-05 | -0.00016735 | -4.1943e-05 | 5.2732e-10 | -1.6712e-07 | 0.00025314 | 0.0002532 | 0.0002532 | 0.98353 | -0.11805 | 0.98353 | -0.11808 | 0.093776
185 | 0.00018336 | 4.575e-05 | -0.00018336 | -4.5955e-05 | 7.7627e-10 | -2.0492e-07 | 0.00027733 | 0.00027741 | 0.00027741 | 0.98356 | -0.11783 | 0.98356 | -0.11786 | 0.10274
186 | -0.0077064 | -0.0019151 | 0.0077073 | 0.0019153 | 9.0002e-07 | 2.1526e-07 | 0.011739 | 0.011739 | 0.011739 | 0.97633 | -0.17003 | 0.97645 | -0.16918 | 4.3479
187 | 0.00016199 | 4.0075e-05 | -0.00016199 | -4.0598e-05 | 1.5905e-09 | -5.2296e-07 | 0.00024667 | 0.00024686 | 0.00024686 | 0.97645 | -0.16918 | 0.97644 | -0.16925 | 0.09143
188 | 0.00041175 | 0.00010001 | -0.00041174 | -0.00010024 | 4.6411e-09 | -2.3454e-07 | 0.00062686 | 0.00062694 | 0.00062694 | 0.97563 | -0.17514 | 0.97562 | -0.17523 | 0.2322
189 | 9.4033e-05 | 2.3494e-05 | -9.4033e-05 | -2.3567e-05 | 7.4859e-11 | -7.283e-08 | 0.00014339 | 0.00014342 | 0.00014342 | 0.97563 | -0.17514 | 0.97563 | -0.17515 | 0.053118
190 | 8.0971e-05 | 2.0293e-05 | -8.0971e-05 | -2.0293e-05 | -9.1955e-13 | -4.1904e-10 | 0.00012339 | 0.00012339 | 0.00012339 | 0.97644 | -0.16925 | 0.97644 | -0.16925 | 0.045701
191 | 0.00084579 | 0.0002119 | -0.00084579 | -0.00021197 | 6.2447e-09 | -7.8292e-08 | 0.001267 | 0.001267 | 0.001267 | 0.99331 | -0.047821 | 0.9933 | -0.047875 | 0.46927
192 | 0.00017188 | 4.0127e-05 | -0.00017186 | -4.3073e-05 | 1.0092e-08 | -2.9467e-06 | 0.00026112 | 0.00026214 | 0.00026214 | 0.97562 | -0.17523 | 0.97556 | -0.17568 | 0.09709
193 | 0.00012525 | 3.1197e-05 | -0.00012525 | -3.139e-05 | 3.4246e-10 | -1.9358e-07 | 0.0001895 | 0.00018957 | 0.00018957 | 0.98313 | -0.12273 | 0.98313 | -0.12275 | 0.070212
194 | 0.00011425 | 2.7192e-05 | -0.00011425 | -2.8284e-05 | 1.5979e-09 | -1.0926e-06 | 0.00017229 | 0.00017267 | 0.00017267 | 0.98389 | -0.11531 | 0.98388 | -0.11542 | 0.063951
195 | 5.2368e-05 | 1.2775e-05 | -5.2368e-05 | -1.3125e-05 | 1.0747e-10 | -3.4917e-07 | 7.9079e-05 | 7.9202e-05 | 7.9202e-05 | 0.98388 | -0.11542 | 0.98387 | -0.11544 | 0.029334
196 | 0.00022865 | 5.6622e-05 | -0.00022864 | -5.7304e-05 | 4.0142e-09 | -6.8184e-07 | 0.0003456 | 0.00034584 | 0.00034584 | 0.98378 | -0.11602 | 0.98376 | -0.11615 | 0.12809
197 | 0.00029353 | 7.303e-05 | -0.00029352 | -7.348e-05 | 4.3658e-09 | -4.4922e-07 | 0.00044378 | 0.00044394 | 0.00044394 | 0.98378 | -0.11602 | 0.98376 | -0.11613 | 0.16442
198 | 0.00014246 | 3.562e-05 | -0.00014246 | -3.5704e-05 | 1.9162e-10 | -8.3909e-08 | 0.00021545 | 0.00021548 | 0.00021548 | 0.98376 | -0.11613 | 0.98376 | -0.11614 | 0.079808

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.050942 | 0.012506

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018014 | 0.00045148
1 | 0.00058342 | 0.00014622
2 | 0.0010606 | 0.00026582
3 | 0.00035237 | 8.8313e-05
4 | 6.3915e-05 | 1.6019e-05
5 | 0.00025764 | 6.457e-05
6 | 0.00022744 | 5.7002e-05
7 | 5.4875e-05 | 1.3753e-05
8 | 9.3227e-05 | 2.3365e-05
9 | 7.065e-05 | 1.7707e-05
10 | 0.00035934 | 9.0059e-05
11 | 0.0004179 | 0.00010474
12 | 0.00014914 | 3.7379e-05
13 | 0.00011876 | 2.9763e-05
14 | 0.00041012 | 0.00010279
15 | 0.00046975 | 0.00011773
16 | 0.00021595 | 5.4123e-05
17 | 0.00019567 | 4.904e-05
18 | 0.0003119 | 7.8169e-05
19 | 0.00037843 | 9.4843e-05
20 | 0.00079734 | 0.00019983
21 | 0.00034724 | 8.7025e-05
22 | 9.4389e-05 | 2.3656e-05
23 | 0.000303 | 7.594e-05
24 | 0.00044949 | 0.00011265
25 | 0.0027783 | 0.00069631
26 | 0.00047706 | 0.00011956
27 | 0.00066481 | 0.00016662
28 | 0.00072492 | 0.00018168
29 | 0.00018862 | 4.7272e-05
30 | 0.00027635 | 6.926e-05
31 | 0.00024171 | 6.0578e-05
32 | 0.0010078 | 0.00025257
33 | 0.00035627 | 8.929e-05
34 | 0.00028405 | 7.119e-05
35 | 0.00024997 | 6.2648e-05
36 | 0.00062729 | 0.00015721
37 | 0.00072057 | 0.00018059
38 | 0.00054388 | 0.00013631
39 | 0.00013314 | 3.3367e-05
40 | 0.00082581 | 0.00020697
41 | 0.00022746 | 5.7006e-05
42 | 0.00013589 | 3.4058e-05
43 | 0.00015186 | 3.806e-05
44 | 9.7446e-05 | 2.4422e-05
45 | 0.00036264 | 9.0885e-05
46 | 0.00069606 | 0.00017445
47 | 0.00021161 | 5.3036e-05
48 | 0.00010857 | 2.721e-05
49 | 0.00021202 | 5.3136e-05
50 | 0.00036194 | 9.071e-05
51 | 0.00058887 | 0.00014759
52 | 0.0001848 | 4.6316e-05
53 | 0.00019835 | 4.9711e-05
54 | 0.00022177 | 5.5582e-05
55 | 0.00010777 | 2.7011e-05
56 | 0.00042696 | 0.00010701
57 | 0.00041169 | 0.00010318
58 | 0.00011398 | 2.8566e-05
59 | 0.00026323 | 6.5971e-05
60 | 0.00012056 | 3.0215e-05
61 | 5.6645e-05 | 1.4196e-05
62 | 0.00026992 | 6.7649e-05
63 | 8.6545e-05 | 2.169e-05
64 | 0.00045274 | 0.00011347
65 | 0.00050565 | 0.00012673
66 | 0.00011502 | 2.8828e-05
67 | 0.0002429 | 6.0878e-05
68 | 0.0029464 | 0.00073844
69 | 0.00050313 | 0.0001261
70 | 0.00013225 | 3.3145e-05
71 | 0.00072576 | 0.00018189
72 | 0.00030747 | 7.7059e-05
73 | 0.0001943 | 4.8697e-05
74 | 8.8185e-05 | 2.2101e-05
75 | 0.00015087 | 3.7811e-05
76 | 0.00049013 | 0.00012284
77 | 0.00019563 | 4.9029e-05
78 | 0.00038823 | 9.73e-05
79 | 0.00023477 | 5.8839e-05
80 | 0.0013514 | 0.00033869
81 | 0.00050164 | 0.00012572
82 | 0.00042698 | 0.00010701
83 | 0.00019613 | 4.9154e-05
84 | 6.5965e-05 | 1.6532e-05
85 | 0.0012233 | 0.00030658
86 | 0.00030224 | 7.5749e-05
87 | 0.0003102 | 7.7743e-05
88 | 0.00033426 | 8.3772e-05
89 | 0.0013535 | 0.00033921
90 | 0.00054219 | 0.00013589
91 | 0.00045413 | 0.00011382
92 | 0.00030072 | 7.5367e-05
93 | 0.0003024 | 7.5789e-05
94 | 0.00028539 | 7.1525e-05
95 | 5.3519e-05 | 1.3413e-05
96 | 0.00015678 | 3.9293e-05
97 | 0.00015877 | 3.9791e-05
98 | 0.00023712 | 5.9428e-05
99 | 0.00010105 | 2.5324e-05
100 | 0.00029264 | 7.3342e-05
101 | 0.00023008 | 5.7663e-05
102 | 0.00015855 | 3.9735e-05
103 | 0.00046183 | 0.00011575
104 | 0.00015618 | 3.9142e-05
105 | 0.00048556 | 0.00012169
106 | 7.3229e-05 | 1.8353e-05
107 | 9.8572e-05 | 2.4704e-05
108 | 0.00022793 | 5.7125e-05
109 | 0.00025987 | 6.513e-05
110 | 6.2662e-05 | 1.5705e-05
111 | 6.0246e-05 | 1.5099e-05
112 | 0.00025133 | 6.2989e-05
113 | 0.000161 | 4.0349e-05
114 | 0.000161 | 4.0349e-05
115 | 0.00039982 | 0.0001002
116 | 0.00016735 | 4.1943e-05
117 | 0.00018336 | 4.5955e-05
118 | 0.00033297 | 8.345e-05
119 | 8.102e-05 | 2.0306e-05
120 | 9.4033e-05 | 2.3567e-05
121 | 0.00051699 | 0.00012957
122 | 0.00084579 | 0.00021197
123 | 0.00023987 | 6.0116e-05
124 | 0.00017186 | 4.3073e-05
125 | 8.0971e-05 | 2.0293e-05
126 | 0.00012525 | 3.139e-05
127 | 0.00012813 | 3.2112e-05
128 | 6.1881e-05 | 1.5509e-05
129 | 5.2368e-05 | 1.3125e-05
130 | 0.00030961 | 7.7595e-05
131 | 9.1032e-05 | 2.2815e-05
132 | 0.00022864 | 5.7304e-05
133 | 0.00015106 | 3.786e-05
134 | 0.00014246 | 3.5704e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1