## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1010-4_2_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1010-4_2_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1010-4_2_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1010-4_2_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1010-4_2_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1010-4_2_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1010-4_2_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1010-4_2_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1010-4_2_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1010-4_2_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1010-4_2_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1010-4_2_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1010-4_2_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1010-4_2_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1010-4_2_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1010-4_2_3_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1010-4_2_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1010-4_2_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1010-4_2_3_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1010-4_2_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1010-4_2_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1010-4_2_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1010-4_2_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1010-4_2_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1010-4_2_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1010-4_2_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1010-4_2_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1010-4_2_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1010-4_2_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1010-4_2_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1010-4_2_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1010-4_2_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1010-4_2_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1010-4_2_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1010-4_2_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1010-4_2_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1010-4_2_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1010-4_2_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1010-4_2_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1010-4_2_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1010-4_2_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1010-4_2_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1010-4_2_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1010-4_2_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1010-4_2_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1010-4_2_3_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1010-4_2_3_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1010-4_2_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1010-4_2_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1010-4_2_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1010-4_2_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1010-4_2_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1010-4_2_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1010-4_2_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1010-4_2_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1010-4_2_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1010-4_2_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1010-4_2_3_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1010-4_2_3_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1010-4_2_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1010-4_2_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1010-4_2_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1010-4_2_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1010-4_2_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1010-4_2_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1010-4_2_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1010-4_2_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1010-4_2_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1010-4_2_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1010-4_2_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1010-4_2_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1010-4_2_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1010-4_2_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1010-4_2_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1010-4_2_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1010-4_2_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1010-4_2_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1010-4_2_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1010-4_2_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1010-4_2_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1010-4_2_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1010-4_2_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1010-4_2_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1010-4_2_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1010-4_2_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1010-4_2_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1010-4_2_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1010-4_2_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1010-4_2_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1010-4_2_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1010-4_2_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1010-4_2_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1010-4_2_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1010-4_2_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1010-4_2_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1010-4_2_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1010-4_2_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1010-4_2_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1010-4_2_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1010-4_2_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1010-4_2_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1010-4_2_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1010-4_2_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1010-4_2_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1010-4_2_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1010-4_2_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1010-4_2_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1010-4_2_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1010-4_2_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1010-4_2_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1010-4_2_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1010-4_2_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1010-4_2_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1010-4_2_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1010-4_2_3_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1010-4_2_3_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1010-4_2_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1010-4_2_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1010-4_2_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1010-4_2_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1010-4_2_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1010-4_2_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1010-4_2_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1010-4_2_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1010-4_2_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1010-4_2_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1010-4_2_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1010-4_2_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1010-4_2_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1010-4_2_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1010-4_2_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1010-4_2_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1010-4_2_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1010-4_2_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1010-4_2_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1010-4_2_3_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1010-4_2_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1010-4_2_3_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1010-4_2_3_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1010-4_2_3_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1010-4_2_3_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1010-4_2_3_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1010-4_2_3_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1010-4_2_3_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1010-4_2_3_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1010-4_2_3_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1010-4_2_3_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1010-4_2_3_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1010-4_2_3_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1010-4_2_3_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1010-4_2_3_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1010-4_2_3_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1010-4_2_3_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1010-4_2_3_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1010-4_2_3_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1010-4_2_3_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1010-4_2_3_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1010-4_2_3_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1010-4_2_3_node_419 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1010-4_2_3_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1010-4_2_3_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1010-4_2_3_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1010-4_2_3_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1010-4_2_3_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1010-4_2_3_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1010-4_2_3_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1010-4_2_3_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1010-4_2_3_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1010-4_2_3_load_69 | 0 | 0.00039472 | 9.8926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1010-4_2_3_load_70 | 1 | 0.00020188 | 5.0595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1010-4_2_3_load_72 | 3 | 0.00017953 | 4.4995e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1010-4_2_3_load_97 | 5 | 0.0005728 | 0.00014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1010-4_2_3_load_89 | 6 | 0.00016995 | 4.2593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1010-4_2_3_load_74 | 7 | 0.00066785 | 0.00016738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1010-4_2_3_load_76 | 9 | 0.0011693 | 0.00029305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1010-4_2_3_load_77 | 10 | 0.0028162 | 0.0007058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1010-4_2_3_load_79 | 12 | 0.00053604 | 0.00013434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1010-4_2_3_load_435 | 15 | 5.5612e-05 | 1.3938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1010-4_2_3_load_442 | 18 | 0.0011928 | 0.00029895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1010-4_2_3_load_91 | 21 | 0.00023231 | 5.8223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1010-4_2_3_load_98 | 23 | 0.0005433 | 0.00013616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1010-4_2_3_load_296 | 26 | 0.00013185 | 3.3046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1010-4_2_3_load_221 | 27 | 0.00026314 | 6.5949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1010-4_2_3_load_222 | 28 | 0.00059243 | 0.00014848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1010-4_2_3_load_215 | 30 | 0.0014238 | 0.00035683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1010-4_2_3_load_217 | 32 | 0.00066245 | 0.00016603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1010-4_2_3_load_99 | 33 | 0.00013181 | 3.3036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1010-4_2_3_load_140 | 34 | 0.0012708 | 0.00031848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1010-4_2_3_load_146 | 36 | 0.00031707 | 7.9465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1010-4_2_3_load_204 | 40 | 0.00010389 | 2.6036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1010-4_2_3_load_206 | 44 | 0.00013494 | 3.3819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1010-4_2_3_load_406 | 45 | 0.00014529 | 3.6414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1010-4_2_3_load_156 | 47 | 0.00055341 | 0.0001387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1010-4_2_3_load_157 | 48 | 0.00019914 | 4.9909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1010-4_2_3_load_160 | 51 | 4.617e-05 | 1.1571e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1010-4_2_3_load_329 | 53 | 0.00018218 | 4.5658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1010-4_2_3_load_229 | 55 | 0.00028793 | 7.2163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1010-4_2_3_load_224 | 56 | 0.00019638 | 4.9218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1010-4_2_3_load_431 | 57 | 6.5045e-05 | 1.6302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1010-4_2_3_load_164 | 59 | 0.00037843 | 9.4842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1010-4_2_3_load_168 | 63 | 8.7718e-05 | 2.1984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1010-4_2_3_load_169 | 64 | 9.6156e-05 | 2.4099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1010-4_2_3_load_172 | 66 | 0.00050743 | 0.00012717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1010-4_2_3_load_174 | 67 | 8.3573e-05 | 2.0945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1010-4_2_3_load_340 | 68 | 0.00025608 | 6.418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1010-4_2_3_load_339 | 69 | 0.0011596 | 0.00029063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1010-4_2_3_load_171 | 70 | 0.0001379 | 3.4561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1010-4_2_3_load_180 | 71 | 0.00038251 | 9.5867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1010-4_2_3_load_241 | 72 | 0.00011722 | 2.9378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1010-4_2_3_load_194 | 73 | 0.00071633 | 0.00017953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1010-4_2_3_load_195 | 74 | 0.00042921 | 0.00010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1010-4_2_3_load_198 | 76 | 0.00012979 | 3.2528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1010-4_2_3_load_197 | 78 | 0.00020893 | 5.2363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1010-4_2_3_load_202 | 81 | 0.00014352 | 3.597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1010-4_2_3_load_244 | 84 | 0.00028775 | 7.2116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1010-4_2_3_load_309 | 85 | 0.00010362 | 2.597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1010-4_2_3_load_343 | 86 | 7.6705e-05 | 1.9224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1010-4_2_3_load_342 | 87 | 0.00024549 | 6.1526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1010-4_2_3_load_205 | 88 | 0.00058244 | 0.00014597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1010-4_2_3_load_243 | 89 | 0.00021113 | 5.2913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1010-4_2_3_load_220 | 90 | 0.0013209 | 0.00033104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1010-4_2_3_load_209 | 91 | 0.00046059 | 0.00011544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1010-4_2_3_load_210 | 92 | 3.9145e-05 | 9.8107e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1010-4_2_3_load_211 | 93 | 0.00019271 | 4.8297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1010-4_2_3_load_250 | 95 | 4.4755e-05 | 1.1217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1010-4_2_3_load_218 | 97 | 0.00059954 | 0.00015026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1010-4_2_3_load_338 | 99 | 0.0002104 | 5.2732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1010-4_2_3_load_269 | 101 | 0.00017941 | 4.4964e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1010-4_2_3_load_242 | 102 | 9.8366e-05 | 2.4653e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1010-4_2_3_load_223 | 103 | 0.00025348 | 6.3529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1010-4_2_3_load_227 | 105 | 0.0004603 | 0.00011536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1010-4_2_3_load_230 | 106 | 0.00014426 | 3.6154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1010-4_2_3_load_337 | 107 | 0.00055528 | 0.00013917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1010-4_2_3_load_236 | 109 | 0.00037638 | 9.4329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1010-4_2_3_load_239 | 112 | 0.00015335 | 3.8433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1010-4_2_3_load_240 | 113 | 5.1111e-05 | 1.281e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1010-4_2_3_load_443 | 114 | 0.00011506 | 2.8838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1010-4_2_3_load_444 | 115 | 0.00011588 | 2.9044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1010-4_2_3_load_282 | 116 | 0.00011255 | 2.8207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1010-4_2_3_load_284 | 117 | 0.00018958 | 4.7513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1010-4_2_3_load_288 | 121 | 9.4648e-05 | 2.3721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1010-4_2_3_load_289 | 122 | 0.00047355 | 0.00011868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1010-4_2_3_load_290 | 123 | 0.00042122 | 0.00010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1010-4_2_3_load_292 | 125 | 0.00023699 | 5.9395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1010-4_2_3_load_293 | 126 | 0.0001431 | 3.5863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1010-4_2_3_load_294 | 127 | 0.0001315 | 3.2957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1010-4_2_3_load_295 | 128 | 0.0011334 | 0.00028406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1010-4_2_3_load_319 | 129 | 0.000465 | 0.00011654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1010-4_2_3_load_314 | 131 | 0.0001607 | 4.0276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1010-4_2_3_load_312 | 132 | 0.0001431 | 3.5865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1010-4_2_3_load_313 | 133 | 0.00016681 | 4.1805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1010-4_2_3_load_318 | 134 | 0.00013842 | 3.4692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1010-4_2_3_load_407 | 135 | 0.00028235 | 7.0764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1010-4_2_3_load_341 | 136 | 0.00082929 | 0.00020784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1010-4_2_3_load_389 | 137 | 7.7176e-05 | 1.9342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1010-4_2_3_load_390 | 138 | 0.00010069 | 2.5236e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1010-4_2_3_load_391 | 139 | 9.7845e-05 | 2.4522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1010-4_2_3_load_392 | 140 | 8.7162e-05 | 2.1845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1010-4_2_3_load_402 | 142 | 0.00014124 | 3.5398e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1010-4_2_3_load_394 | 143 | 0.00055078 | 0.00013804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1010-4_2_3_load_397 | 146 | 0.00032373 | 8.1133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1010-4_2_3_load_399 | 147 | 0.00015624 | 3.9158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1010-4_2_3_load_408 | 149 | 0.00024245 | 6.0764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1010-4_2_3_load_404 | 150 | 0.00014936 | 3.7434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1010-4_2_3_load_426 | 153 | 0.00045996 | 0.00011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1010-4_2_3_load_414 | 154 | 0.0003445 | 8.634e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1010-4_2_3_load_415 | 155 | 0.00080474 | 0.00020169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1010-4_2_3_load_419 | 158 | 0.00043412 | 0.0001088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1010-4_2_3_load_437 | 159 | 0.00014994 | 3.7579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1010-4_2_3_load_420 | 160 | 0.00011217 | 2.8112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1010-4_2_3_load_424 | 163 | 0.00026505 | 6.6429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1010-4_2_3_load_425 | 164 | 0.00016654 | 4.174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1010-4_2_3_load_427 | 165 | 0.0002402 | 6.0201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1010-4_2_3_load_428 | 166 | 4.1399e-05 | 1.0376e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1010-4_2_3_load_430 | 167 | 9.853e-05 | 2.4694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1010-4_2_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0057354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1010-4_2_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.028854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1010-4_2_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.045337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1010-4_2_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.30196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1010-4_2_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.02557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1010-4_2_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.017556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1010-4_2_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 20 | 0.26678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1010-4_2_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.18608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1010-4_2_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0026907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1010-4_2_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.1284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1010-4_2_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.019692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1010-4_2_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.22329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1010-4_2_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0059703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1010-4_2_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 72 | 0.071083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1010-4_2_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 63 | 0.037017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1010-4_2_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.01686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1010-4_2_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.062139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1010-4_2_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 67 | 0.018213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1010-4_2_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 116 | 0.041953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1010-4_2_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.014844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1010-4_2_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.043163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1010-4_2_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 32 | 0.046062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1010-4_2_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 31 | 0.18333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1010-4_2_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.088974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1010-4_2_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.19866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1010-4_2_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 4.205e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1010-4_2_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.12073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1010-4_2_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.1493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1010-4_2_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.10984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1010-4_2_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 33 | 0.025094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1010-4_2_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.004631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1010-4_2_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.14816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1010-4_2_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.14738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1010-4_2_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 113 | 0.015723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1010-4_2_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 102 | 0.014282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1010-4_2_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.014792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1010-4_2_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.16544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1010-4_2_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 69 | 0.010026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1010-4_2_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.03205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1010-4_2_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1010-4_2_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.25396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1010-4_2_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.14755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1010-4_2_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.15418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1010-4_2_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.14124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1010-4_2_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 84 | 0.026434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1010-4_2_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 89 | 0.058361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1010-4_2_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 90 | 0.02426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1010-4_2_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 88 | 0.037078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1010-4_2_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.18968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1010-4_2_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.34668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1010-4_2_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.075432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1010-4_2_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 107 | 0.016326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1010-4_2_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 106 | 0.075493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1010-4_2_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.12867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1010-4_2_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.17674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1010-4_2_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 88 | 0.18277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1010-4_2_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 150 | 0.10178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1010-4_2_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 142 | 0.55066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1010-4_2_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.010309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1010-4_2_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.020813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1010-4_2_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.17466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1010-4_2_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.13856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1010-4_2_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.11472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1010-4_2_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.40812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1010-4_2_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.31364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1010-4_2_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.018666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1010-4_2_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.012633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1010-4_2_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.17666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1010-4_2_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.16229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1010-4_2_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 55 | 71 | 0.04285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1010-4_2_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 56 | 103 | 0.017678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1010-4_2_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 58 | 167 | 0.15773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1010-4_2_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 58 | 166 | 0.2056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1010-4_2_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.099902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1010-4_2_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.038236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1010-4_2_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.004238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1010-4_2_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.03243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1010-4_2_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.055001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1010-4_2_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.024048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1010-4_2_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.02703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1010-4_2_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.013913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1010-4_2_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.11096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1010-4_2_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.0268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1010-4_2_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.13012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1010-4_2_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.021198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1010-4_2_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.019622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1010-4_2_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.03872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1010-4_2_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.01334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1010-4_2_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.048715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1010-4_2_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.11965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1010-4_2_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.13999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1010-4_2_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.011092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1010-4_2_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.004867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1010-4_2_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.092896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1010-4_2_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 80 | 85 | 0.092832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1010-4_2_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.34995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1010-4_2_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.01546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1010-4_2_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 83 | 112 | 0.025106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1010-4_2_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 83 | 113 | 0.019917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1010-4_2_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 85 | 126 | 0.051949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1010-4_2_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 87 | 136 | 0.016806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1010-4_2_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 89 | 102 | 0.028899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1010-4_2_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 90 | 101 | 0.022411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1010-4_2_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0069711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1010-4_2_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.043542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1010-4_2_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.023869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1010-4_2_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.093136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1010-4_2_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 95 | 116 | 0.014445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1010-4_2_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.14945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1010-4_2_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.097699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1010-4_2_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.066626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1010-4_2_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.16487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1010-4_2_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 100 | 106 | 0.067233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1010-4_2_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 100 | 104 | 0.075557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1010-4_2_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.067791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1010-4_2_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.087676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1010-4_2_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.10975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1010-4_2_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.006318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1010-4_2_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.45427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1010-4_2_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.42596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1010-4_2_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.19634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1010-4_2_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 111 | 115 | 0.35335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1010-4_2_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.016511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1010-4_2_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.017187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1010-4_2_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.086317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1010-4_2_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.059461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1010-4_2_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.047951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1010-4_2_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 119 | 123 | 0.016838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1010-4_2_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 120 | 124 | 0.078832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1010-4_2_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 120 | 125 | 0.0086814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1010-4_2_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 121 | 126 | 0.014669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1010-4_2_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 122 | 127 | 0.014642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1010-4_2_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 123 | 128 | 0.012767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1010-4_2_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 124 | 129 | 0.034407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1010-4_2_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 125 | 130 | 0.49034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1010-4_2_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 127 | 131 | 0.0078169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1010-4_2_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 130 | 134 | 0.27265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1010-4_2_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 130 | 135 | 0.28342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1010-4_2_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.018861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1010-4_2_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.021632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1010-4_2_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 135 | 149 | 0.00591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1010-4_2_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.068262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1010-4_2_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.034654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1010-4_2_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.033536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1010-4_2_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.16855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1010-4_2_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.011253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1010-4_2_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.083168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1010-4_2_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 143 | 145 | 0.025982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1010-4_2_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.27275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1010-4_2_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 145 | 147 | 0.012475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1010-4_2_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 145 | 148 | 0.39487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1010-4_2_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.47908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1010-4_2_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.021434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1010-4_2_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.083061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1010-4_2_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.028559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1010-4_2_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 152 | 164 | 0.16401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1010-4_2_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 152 | 161 | 0.01033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1010-4_2_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 153 | 165 | 0.24128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1010-4_2_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.033393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1010-4_2_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.095992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1010-4_2_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 156 | 157 | 0.25451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1010-4_2_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.10202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1010-4_2_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 157 | 159 | 0.41243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1010-4_2_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 158 | 160 | 0.022818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1010-4_2_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.37007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1010-4_2_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 161 | 162 | 0.042795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1010-4_2_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.048596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1010-4_2_3_trafo_205 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 168 | 88 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59
0 | 2635962.8692 | 1192777.6253 | 2635957.1388 | 1192777.3864
1 | 2635991.4912 | 1192774.5504 | 2635985.0174 | 1192774.9896 | 2635972.6032 | 1192777.1606 | 2635965.9684 | 1192777.7544 | 2635962.8692 | 1192777.6253
2 | 2635968.2452 | 1192737.5129 | 2635971.6742 | 1192752.9085 | 2635973.2078 | 1192756.453 | 2635975.5771 | 1192759.1798 | 2635991.4912 | 1192774.5504
3 | 2635991.4912 | 1192774.5504 | 2636030.6955 | 1192809.3717 | 2636034.2698 | 1192801.8446 | 2636036.2791 | 1192795.998 | 2636038.2758 | 1192784.6372 | 2636039.3026 | 1192776.1387 | 2636039.8782 | 1192600.7135 | 2636040.4132 | 1192561.2286
4 | 2636040.4132 | 1192561.2286 | 2636065.914 | 1192563.1097
5 | 2636040.4132 | 1192561.2286 | 2636040.3058 | 1192543.6724
6 | 2636028.9637 | 1192277.5612 | 2636040.6805 | 1192383.8338 | 2636041.441 | 1192401.8482 | 2636040.1097 | 1192511.5998 | 2636040.3058 | 1192543.6724
7 | 2635711.9556 | 1191613.1476 | 2635739.9973 | 1191658.7728 | 2635749.5177 | 1191674.3269 | 2635751.7294 | 1191680.5546 | 2635751.6966 | 1191686.0574 | 2635749.6189 | 1191691.8481 | 2635744.0553 | 1191699.2634 | 2635722.5051 | 1191729.7069 | 2635717.356 | 1191735.3793 | 2635692.6202 | 1191751.6407 | 2635686.2508 | 1191757.4171 | 2635684.1282 | 1191760.3157
8 | 2635682.5385 | 1191762.4866 | 2635684.1282 | 1191760.3157
9 | 2635711.9556 | 1191613.1476 | 2635695.5462 | 1191621.4098 | 2635691.0236 | 1191625.5629 | 2635688.5464 | 1191629.3169 | 2635686.3553 | 1191636.2409 | 2635684.2121 | 1191653.0372 | 2635683.066 | 1191657.3105 | 2635680.083 | 1191660.2499 | 2635676.8989 | 1191662.3765 | 2635666.5604 | 1191663.838 | 2635652.3634 | 1191661.619 | 2635639.5262 | 1191653.7939 | 2635623.6778 | 1191636.9795
10 | 2635729.2794 | 1191603.7013 | 2635727.2138 | 1191604.9119 | 2635716.5683 | 1191610.5292 | 2635711.9556 | 1191613.1476
11 | 2635729.2794 | 1191603.7013 | 2635785.6624 | 1191570.6865 | 2635819.3777 | 1191553.512 | 2635885.9751 | 1191519.6032 | 2635894.5206 | 1191515.8968 | 2635901.6241 | 1191513.6604 | 2635910.7545 | 1191511.5806 | 2635929.6883 | 1191508.0792
12 | 2635935.559 | 1191506.9935 | 2635929.6883 | 1191508.0792
13 | 2635935.559 | 1191506.9935 | 2635966.5012 | 1191550.5583 | 2635972.4809 | 1191557.7203 | 2635976.1488 | 1191561.3776 | 2635978.5661 | 1191563.3785
14 | 2635935.559 | 1191506.9935 | 2635945.1872 | 1191496.9236 | 2635951.1975 | 1191491.3789 | 2635956.6592 | 1191487.0537 | 2635963.5136 | 1191483.0449
15 | 2635896.522 | 1191414.754 | 2635888.0877 | 1191415.137 | 2635884.5259 | 1191407.5107
16 | 2635952.8361 | 1191388.5997 | 2635949.7486 | 1191389.8374 | 2635913.8075 | 1191404.1963 | 2635896.522 | 1191414.754
17 | 2635952.8361 | 1191388.5997 | 2635960.92 | 1191404.9204
18 | 2635952.8361 | 1191388.5997 | 2635949.3064 | 1191379.6848 | 2635946.7703 | 1191372.8881 | 2635944.8415 | 1191366.5287 | 2635943.2554 | 1191360.238 | 2635941.9211 | 1191352.6258 | 2635941.3192 | 1191348.4192
19 | 2635997.0688 | 1191636.0771 | 2636001.1795 | 1191642.1495 | 2636004.2607 | 1191644.4804 | 2636007.5519 | 1191646.1011
20 | 2636007.5519 | 1191646.1011 | 2636013.6359 | 1191647.305 | 2636017.6691 | 1191648.5076 | 2636023.4926 | 1191651.1885 | 2636039.8182 | 1191659.4467 | 2636039.7687 | 1191656.278 | 2636044.6345 | 1191655.9516
21 | 2636044.6345 | 1191655.9516 | 2636046.2361 | 1191655.8389 | 2636049.4621 | 1191655.6249 | 2636053.0411 | 1191655.035 | 2636057.1376 | 1191653.3254 | 2636060.222 | 1191651.3095 | 2636062.5853 | 1191648.7779 | 2636065.0621 | 1191645.1242 | 2636066.2155 | 1191640.9511 | 2636066.5524 | 1191635.6502 | 2636066.2854 | 1191629.3341 | 2636065.9236 | 1191623.7139
22 | 2636072.2281 | 1191836.2487 | 2636070.7791 | 1191831.2929 | 2636062.1504 | 1191802.0251 | 2636053.0684 | 1191765.7285 | 2636051.2019 | 1191754.1332 | 2636048.6555 | 1191735.1632 | 2636047.0285 | 1191716.71 | 2636044.6345 | 1191655.9516
23 | 2636028.9637 | 1192277.5612 | 2636001.0713 | 1192318.2712 | 2635994.0145 | 1192338.2619 | 2635991.5827 | 1192342.1049 | 2635988.0999 | 1192344.5187 | 2635983.9932 | 1192345.4723 | 2635978.5745 | 1192345.714
24 | 2636028.9637 | 1192277.5612 | 2636032.3328 | 1192262.3732 | 2636036.8625 | 1192245.6136 | 2636040.9082 | 1192232.0083 | 2636043.0613 | 1192226.3738 | 2636046.9635 | 1192217.6147 | 2636050.8171 | 1192210.6119 | 2636054.6141 | 1192205.4097 | 2636060.1816 | 1192198.595 | 2636062.4847 | 1192195.9074 | 2636074.1227 | 1192182.3257 | 2636089.2683 | 1192164.7852 | 2636121.8011 | 1192127.1274 | 2636124.3385 | 1192124.7748 | 2636126.7191 | 1192123.1438 | 2636130.2826 | 1192121.2865 | 2636133.1654 | 1192119.792 | 2636137.634 | 1192118.2736
25 | 2635978.5325 | 1192345.7159 | 2635978.5745 | 1192345.714
26 | 2636137.634 | 1192118.2736 | 2636141.7916 | 1192125.347 | 2636153.0209 | 1192144.1583 | 2636204.9249 | 1192218.4375
27 | 2636137.634 | 1192118.2736 | 2636139.3894 | 1192117.9285 | 2636145.6858 | 1192116.6769 | 2636208.8186 | 1192114.2123 | 2636258.6525 | 1192113.7468 | 2636265.4105 | 1192114.3324 | 2636269.4991 | 1192115.1576 | 2636272.9604 | 1192116.3348 | 2636275.9695 | 1192117.9094 | 2636278.6627 | 1192120.038 | 2636281.1608 | 1192122.9213 | 2636282.6923 | 1192125.2885
28 | 2636137.634 | 1192118.2736 | 2636131.0366 | 1192102.4475 | 2636126.4599 | 1192090.2911 | 2636122.7578 | 1192077.2172 | 2636116.1727 | 1192050.4852 | 2636107.595 | 1192012.8576
29 | 2635953.464 | 1192346.8342 | 2635978.5325 | 1192345.7159
30 | 2636286.6895 | 1192341.4735 | 2636290.2898 | 1192338.5493
31 | 2636286.6895 | 1192341.4735 | 2636297.8128 | 1192358.7614 | 2636301.6505 | 1192365.7329 | 2636305.6262 | 1192375.0731 | 2636308.6788 | 1192383.2961 | 2636311.5045 | 1192392.4627 | 2636313.4071 | 1192400.5119 | 2636315.0002 | 1192409.3041 | 2636315.7808 | 1192417.5911 | 2636316.5202 | 1192430.158 | 2636316.7465 | 1192443.122 | 2636316.3302 | 1192483.1648
32 | 2636290.2898 | 1192338.5493 | 2636274.7687 | 1192314.8758 | 2636209.3771 | 1192224.8091 | 2636204.9249 | 1192218.4375
33 | 2636316.3302 | 1192483.1648 | 2636316.1668 | 1192498.8873
34 | 2636282.6923 | 1192125.2885 | 2636286.4247 | 1192131.0576 | 2636288.2882 | 1192132.9922 | 2636290.3313 | 1192134.2274 | 2636292.5955 | 1192134.8073
35 | 2636107.595 | 1192012.8576 | 2636106.4702 | 1192005.9581 | 2636105.068 | 1191998.2835
36 | 2636072.2281 | 1191836.2487 | 2636079.8232 | 1191862.442 | 2636088.1249 | 1191905.4598 | 2636101.8727 | 1191980.7946 | 2636105.068 | 1191998.2835
37 | 2636064.9955 | 1191613.7397 | 2636065.4907 | 1191616.9893 | 2636065.9236 | 1191623.7139
38 | 2636575.2094 | 1191894.2294 | 2636584.691 | 1191895.7436 | 2636590.8348 | 1191893.3354 | 2636595.2437 | 1191878.1122
39 | 2636575.2094 | 1191894.2294 | 2636575.1453 | 1191918.429
40 | 2636427.3442 | 1192066.7778 | 2636472.0586 | 1191989.519 | 2636533.54 | 1191884.3698 | 2636559.3608 | 1191891.7091 | 2636575.2094 | 1191894.2294
41 | 2636346.9027 | 1192190.4453 | 2636361.3738 | 1192168.6213 | 2636420.8112 | 1192078.0665 | 2636425.4413 | 1192070.068 | 2636427.3442 | 1192066.7778
42 | 2636279.7916 | 1192036.8774 | 2636283.4407 | 1192039.7789 | 2636287.7938 | 1192042.251 | 2636292.2355 | 1192043.9233 | 2636298.0615 | 1192044.8369 | 2636329.5036 | 1192049.0853 | 2636410.586 | 1192068.4991 | 2636417.3026 | 1192069.6294 | 2636425.4413 | 1192070.068 | 2636427.3442 | 1192066.7778
43 | 2636427.3442 | 1192066.7778 | 2636428.7947 | 1192045.1193 | 2636428.2442 | 1192000.2805 | 2636429.3229 | 1191958.2976 | 2636431.9758 | 1191925.7072
44 | 2636346.9027 | 1192190.4453 | 2636362.2125 | 1192191.1831 | 2636373.3139 | 1192190.8405
45 | 2636346.9027 | 1192190.4453 | 2636343.6706 | 1192189.2028 | 2636341.5208 | 1192187.9669 | 2636339.6528 | 1192185.5209 | 2636318.4495 | 1192140.9682
46 | 2636279.7916 | 1192036.8774 | 2636282.3487 | 1192035.0586 | 2636283.9026 | 1192032.7445 | 2636284.8347 | 1192029.882 | 2636286.4414 | 1192014.6424
47 | 2636439.7799 | 1191889.4593 | 2636431.9758 | 1191925.7072 | 2636431.9758 | 1191925.7072
48 | 2636454.4088 | 1191546.5601 | 2636519.3116 | 1191573.6478 | 2636525.3965 | 1191577.1979 | 2636529.7126 | 1191582.0157 | 2636538.2126 | 1191593.307 | 2636543.3561 | 1191597.4628 | 2636551.4286 | 1191626.3277 | 2636552.2106 | 1191633.1029 | 2636551.8322 | 1191638.8926 | 2636550.5399 | 1191644.5322 | 2636544.8438 | 1191659.7502 | 2636544.4164 | 1191664.817 | 2636545.2699 | 1191668.6242 | 2636547.2714 | 1191671.6937 | 2636550.1499 | 1191673.4677 | 2636554.4429 | 1191674.5501
49 | 2636554.4429 | 1191674.5501 | 2636561.201 | 1191673.9576 | 2636563.0276 | 1191651.9791 | 2636564.5526 | 1191641.9385 | 2636567.1116 | 1191632.36 | 2636574.7047 | 1191612.3844 | 2636576.3592 | 1191603.612 | 2636576.1919 | 1191597.3075 | 2636573.5849 | 1191584.7737 | 2636573.1654 | 1191578.5678 | 2636574.7122 | 1191573.7079 | 2636578.2033 | 1191567.5481 | 2636588.1021 | 1191557.0251 | 2636592.9342 | 1191549.7506 | 2636594.9979 | 1191543.8823 | 2636595.8106 | 1191538.1397 | 2636595.3435 | 1191530.9885 | 2636591.8462 | 1191515.7033 | 2636591.3961 | 1191507.0181 | 2636591.6294 | 1191501.2719 | 2636593.2676 | 1191496.4237 | 2636596.8592 | 1191490.0533 | 2636619.0118 | 1191461.7066 | 2636623.7608 | 1191454.3205 | 2636626.2687 | 1191448.1436 | 2636627.5907 | 1191442.6598 | 2636627.8411 | 1191430.3881 | 2636628.2885 | 1191424.5432 | 2636629.8285 | 1191418.3159 | 2636632.0718 | 1191413.0156 | 2636646.2553 | 1191390.0788 | 2636662.1365 | 1191363.8061
50 | 2636554.4429 | 1191674.5501 | 2636538.4644 | 1191704.48 | 2636520.7494 | 1191717.9237 | 2636504.9865 | 1191729.0004
51 | 2636454.4088 | 1191546.5601 | 2636452.7513 | 1191549.5961 | 2636450.4845 | 1191552.5172 | 2636446.9008 | 1191555.1191 | 2636442.1705 | 1191555.7128
52 | 2636454.4088 | 1191546.5601 | 2636453.9448 | 1191543.8892 | 2636452.0292 | 1191540.4757 | 2636447.9418 | 1191536.8933 | 2636439.3605 | 1191533.9062 | 2636429.7625 | 1191532.6138 | 2636418.8326 | 1191533.47 | 2636406.1757 | 1191537.4953 | 2636402.5232 | 1191536.3614 | 2636400.4325 | 1191534.1586 | 2636398.3469 | 1191524.8297 | 2636397.5611 | 1191520.9118
53 | 2636669.8792 | 1191239.8085 | 2636673.2581 | 1191283.1527 | 2636674.1255 | 1191294.6309 | 2636675.3638 | 1191302.8318 | 2636677.5502 | 1191310.5716 | 2636677.9999 | 1191314.3208 | 2636677.6223 | 1191317.4758 | 2636677.0202 | 1191319.929 | 2636675.6031 | 1191322.266 | 2636672.1731 | 1191325.8803 | 2636668.5017 | 1191330.3047 | 2636666.722 | 1191333.3399 | 2636665.525 | 1191337.079 | 2636665.1422 | 1191342.3351 | 2636663.555 | 1191352.5198 | 2636662.1365 | 1191363.8061
54 | 2636779.041 | 1191243.435 | 2636762.7533 | 1191243.8798 | 2636755.0374 | 1191245.1887 | 2636749.3752 | 1191247.2773 | 2636741.9306 | 1191251.5673 | 2636735.4372 | 1191257.4085 | 2636730.0014 | 1191263.6007 | 2636701.134 | 1191310.1046 | 2636674.4441 | 1191343.4482 | 2636662.1365 | 1191363.8061
55 | 2636504.9865 | 1191729.0004 | 2636490.4001 | 1191739.2504 | 2636471.4821 | 1191757.4784 | 2636457.4195 | 1191775.8361 | 2636449.4978 | 1191801.0683 | 2636448.9298 | 1191826.7454 | 2636442.4958 | 1191876.8446 | 2636439.7799 | 1191889.4593
56 | 2636779.041 | 1191243.435 | 2636800.1797 | 1191243.8984 | 2636818.8926 | 1191245.8144 | 2636868.7666 | 1191252.4246 | 2636880.1538 | 1191254.1503
57 | 2636779.041 | 1191243.435 | 2636781.0718 | 1191259.1227 | 2636783.6674 | 1191269.7443 | 2636789.3402 | 1191278.3394 | 2636797.5881 | 1191290.9635 | 2636798.9551 | 1191294.3071 | 2636799.3768 | 1191297.6448 | 2636798.6281 | 1191301.6202 | 2636796.5294 | 1191306.9213 | 2636789.5996 | 1191322.9874 | 2636787.7146 | 1191330.7467 | 2636786.7936 | 1191337.945 | 2636787.2272 | 1191345.5518 | 2636788.7016 | 1191354.9993 | 2636798.6717 | 1191408.6674 | 2636803.4208 | 1191427.3734 | 2636807.5474 | 1191436.9483 | 2636811.3631 | 1191443.7755 | 2636814.6162 | 1191447.8644 | 2636818.0087 | 1191450.3532 | 2636823.1867 | 1191452.5974 | 2636830.3571 | 1191454.4202 | 2636836.445 | 1191456.2364 | 2636841.2794 | 1191458.5563 | 2636858.3196 | 1191470.7788 | 2636877.4441 | 1191484.9597 | 2636884.7799 | 1191489.6407 | 2636892.1295 | 1191493.288 | 2636909.7347 | 1191501.6342 | 2636932.5834 | 1191511.4581 | 2636937.7087 | 1191512.3347 | 2636942.2215 | 1191512.4181 | 2636945.9528 | 1191511.8852 | 2636948.8029 | 1191510.8245 | 2636951.1163 | 1191509.0489 | 2636956.0544 | 1191501.9644 | 2636961.4007 | 1191495.4605 | 2636966.5552 | 1191490.3784 | 2636970.3454 | 1191487.7115 | 2636975.0938 | 1191485.4284 | 2636981.709 | 1191483.3236 | 2636994.3193 | 1191479.5217 | 2637019.272 | 1191468.3919 | 2637035.631 | 1191463.7349 | 2637051.0947 | 1191458.3721 | 2637056.9404 | 1191457.4188 | 2637059.7112 | 1191458.103 | 2637062.2091 | 1191459.7749 | 2637063.4677 | 1191462.1173 | 2637063.9057 | 1191465.2662 | 2637062.8232 | 1191468.9392 | 2637058.9676 | 1191483.401 | 2637057.3828 | 1191491.8736 | 2637056.6965 | 1191500.5296 | 2637056.5231 | 1191508.833 | 2637057.1559 | 1191511.8161
58 | 2636218.0882 | 1191208.0825 | 2636224.6135 | 1191200.1018
59 | 2636204.914 | 1191224.195 | 2636218.0882 | 1191208.0825
60 | 2636204.914 | 1191224.195 | 2636222.3708 | 1191235.9179 | 2636336.9797 | 1191330.741 | 2636340.7347 | 1191333.8543
61 | 2636204.914 | 1191224.195 | 2636076.6885 | 1191171.6821
62 | 2636599.0268 | 1191045.5145 | 2636606.395 | 1191045.0037 | 2636613.565 | 1191043.2354 | 2636618.2743 | 1191041.1519 | 2636627.4709 | 1191034.6379 | 2636635.252 | 1191028.9491 | 2636639.9382 | 1191026.91 | 2636650.2744 | 1191026.0616 | 2636676.23 | 1191028.1549 | 2636689.934 | 1191030.1398 | 2636695.4549 | 1191029.9958 | 2636704.1033 | 1191028.359 | 2636707.8681 | 1191026.5105
63 | 2636340.7347 | 1191333.8543 | 2636336.9797 | 1191330.741 | 2636343.9169 | 1191320.7888 | 2636352.0751 | 1191310.6439 | 2636360.1048 | 1191302.8439 | 2636376.4705 | 1191288.2687 | 2636387.709 | 1191275.5967 | 2636407.8622 | 1191250.0275 | 2636423.3933 | 1191234.8358 | 2636440.5265 | 1191220.7212 | 2636460.4197 | 1191206.6346 | 2636494.6928 | 1191186.1433 | 2636529.9971 | 1191164.1353 | 2636543.1407 | 1191155.4663 | 2636556.0013 | 1191143.2048 | 2636567.1128 | 1191131.4551 | 2636571.8629 | 1191123.9356 | 2636573.5373 | 1191116.9198 | 2636573.687 | 1191109.8835 | 2636572.6333 | 1191097.6483 | 2636572.67 | 1191091.6341 | 2636573.8426 | 1191084.404 | 2636576.4502 | 1191075.6485 | 2636579.8724 | 1191068.3321 | 2636585.4451 | 1191059.7059 | 2636591.0084 | 1191052.6027 | 2636599.0268 | 1191045.5145
64 | 2636936.3817 | 1190890.6115 | 2636934.9317 | 1190908.1343 | 2636933.2953 | 1190922.4987 | 2636925.8743 | 1190943.9201 | 2636908.4752 | 1190976.1081 | 2636902.5303 | 1190985.6545 | 2636897.5452 | 1190989.1701 | 2636888.8471 | 1190992.674 | 2636875.789 | 1190998.4635 | 2636863.8069 | 1191006.583 | 2636849.977 | 1191012.6679 | 2636837.0924 | 1191016.3018 | 2636826.555 | 1191016.3926 | 2636819.5904 | 1191014.4933 | 2636802.904 | 1191006.5086 | 2636790.5196 | 1191003.1864 | 2636772.7115 | 1191001.5428 | 2636762.8411 | 1191001.0375 | 2636755.0869 | 1191002.324 | 2636740.9121 | 1191006.2281 | 2636732.9689 | 1191009.7257 | 2636724.0221 | 1191016.5079 | 2636713.5631 | 1191023.7144 | 2636707.8681 | 1191026.5105
65 | 2636340.7347 | 1191333.8543 | 2636334.7269 | 1191337.6422 | 2636329.5848 | 1191339.5009 | 2636323.5004 | 1191339.8717
66 | 2636340.7347 | 1191333.8543 | 2636350.8163 | 1191341.4679
67 | 2636936.3817 | 1190890.6115 | 2636933.4171 | 1190890.3931 | 2636927.6066 | 1190888.0116 | 2636917.5916 | 1190887.4384 | 2636870.4136 | 1190894.4629 | 2636863.924 | 1190894.6564 | 2636848.5238 | 1190894.4505 | 2636845.8034 | 1190894.1892 | 2636844.0336 | 1190893.0999 | 2636842.8641 | 1190891.1028 | 2636842.5277 | 1190888.7772 | 2636842.946 | 1190886.4674 | 2636845.1324 | 1190880.5666 | 2636848.7572 | 1190873.863 | 2636852.9673 | 1190869.9201 | 2636858.0054 | 1190866.4825 | 2636860.6762 | 1190863.6419 | 2636861.9231 | 1190860.4923 | 2636862.0813 | 1190852.1332 | 2636861.3997 | 1190846.4259 | 2636860.4007 | 1190842.74 | 2636857.8565 | 1190839.8783 | 2636854.7075 | 1190837.4132 | 2636845.7195 | 1190834.7009 | 2636837.6492 | 1190834.0398
68 | 2637055.0383 | 1190792.602 | 2637054.8125 | 1190794.5906 | 2637046.4584 | 1190811.437 | 2637023.2272 | 1190845.8232 | 2637017.364 | 1190854.436 | 2637014.0145 | 1190857.2836 | 2637009.5891 | 1190859.0238 | 2636978.5364 | 1190867.3366 | 2636960.1002 | 1190874.7603 | 2636947.3771 | 1190881.8079 | 2636938.7469 | 1190889.103 | 2636936.3817 | 1190890.6115
69 | 2636323.5004 | 1191339.8717 | 2636321.6224 | 1191339.9862 | 2636283.866 | 1191336.6668 | 2636280.8539 | 1191336.0925
70 | 2636350.8163 | 1191341.4679 | 2636364.9233 | 1191352.1213
71 | 2636957.8459 | 1190703.8204 | 2636966.8447 | 1190702.3307 | 2636971.1153 | 1190700.9674 | 2636983.7901 | 1190694.3976 | 2636987.0534 | 1190693.1837 | 2636990.0727 | 1190693.2024 | 2636993.3988 | 1190694.1568 | 2636998.0326 | 1190696.9647 | 2637021.4537 | 1190719.5104 | 2637025.2191 | 1190724.6365 | 2637026.2074 | 1190727.5775 | 2637026.7935 | 1190732.6728 | 2637027.5863 | 1190742.5719 | 2637028.8038 | 1190746.6705 | 2637031.6419 | 1190751.3239 | 2637043.4056 | 1190766.3048 | 2637045.9325 | 1190770.7228 | 2637054.7974 | 1190790.8663 | 2637055.0383 | 1190792.602
72 | 2637055.0383 | 1190792.602 | 2637073.2763 | 1190788.924 | 2637083.0978 | 1190783.8375 | 2637088.1226 | 1190777.6542 | 2637095.1564 | 1190762.256 | 2637097.8534 | 1190758.9042 | 2637101.6158 | 1190754.6697 | 2637107.3904 | 1190741.9207 | 2637113.8542 | 1190733.6229 | 2637122.981 | 1190726.231 | 2637128.6941 | 1190723.4204 | 2637131.7232 | 1190723.0835 | 2637133.6705 | 1190725.0522 | 2637133.6508 | 1190728.2427 | 2637131.0535 | 1190743.7905 | 2637130.6825 | 1190748.2796 | 2637131.0734 | 1190751.6505 | 2637132.4063 | 1190755.572 | 2637136.1059 | 1190762.6876 | 2637139.2882 | 1190765.9091 | 2637142.4839 | 1190766.9851 | 2637155.6632 | 1190766.3664 | 2637165.4808 | 1190766.8498 | 2637171.7321 | 1190765.7657 | 2637176.3818 | 1190764.7607 | 2637180.3899 | 1190765.1525 | 2637184.0467 | 1190766.8761 | 2637186.6224 | 1190769.2757
73 | 2635991.5077 | 1191466.6741 | 2636027.8047 | 1191540.132 | 2636032.3498 | 1191551.3099 | 2636034.0331 | 1191556.9642
74 | 2636038.5832 | 1191594.8376 | 2636037.5735 | 1191577.6667 | 2636036.4266 | 1191568.0879 | 2636034.7635 | 1191559.4177 | 2636034.0331 | 1191556.9642
75 | 2635991.5077 | 1191466.6741 | 2635995.391 | 1191464.9521
76 | 2635991.5077 | 1191466.6741 | 2635988.7765 | 1191468.2697 | 2635963.5136 | 1191483.0449
77 | 2635991.5077 | 1191466.6741 | 2635967.0954 | 1191417.3879
78 | 2636038.5832 | 1191594.8376 | 2636043.495 | 1191594.467 | 2636046.9051 | 1191594.0761 | 2636050.7089 | 1191592.8762 | 2636055.0674 | 1191590.7123 | 2636060.9584 | 1191587.2459
79 | 2635995.391 | 1191464.9521 | 2635983.7394 | 1191440.562
80 | 2635967.0954 | 1191417.3879 | 2635960.92 | 1191404.9204
81 | 2636159.1144 | 1191535.1314 | 2636099.6403 | 1191564.5332 | 2636060.9584 | 1191587.2459
82 | 2636060.9584 | 1191587.2459 | 2636064.9955 | 1191613.7397
83 | 2636173.9063 | 1191399.5312 | 2636180.0253 | 1191396.4491 | 2636185.0346 | 1191392.5884 | 2636198.1368 | 1191383.029 | 2636209.4273 | 1191374.2813 | 2636222.4116 | 1191362.798 | 2636239.9276 | 1191348.2961 | 2636255.7306 | 1191338.4419 | 2636269.1133 | 1191331.697 | 2636274.0501 | 1191334.7952 | 2636280.8539 | 1191336.0925
84 | 2636488.4221 | 1192315.3568 | 2636498.9542 | 1192296.9609
85 | 2636511.5396 | 1192281.9072 | 2636498.9542 | 1192296.9609
86 | 2636511.5396 | 1192281.9072 | 2636490.6096 | 1192249.3311
87 | 2636518.8733 | 1192293.0579 | 2636514.0152 | 1192285.9578 | 2636511.5396 | 1192281.9072
88 | 2636464.2769 | 1192208.346 | 2636490.6096 | 1192249.3311
89 | 2636518.8733 | 1192293.0579 | 2636523.4375 | 1192288.3499 | 2636532.2254 | 1192276.0412 | 2636536.1153 | 1192271.9071 | 2636540.0852 | 1192268.4072 | 2636545.1103 | 1192265.6363 | 2636554.2318 | 1192262.368 | 2636565.497 | 1192260.0799 | 2636569.8071 | 1192259.5393 | 2636572.7022 | 1192259.8015 | 2636575.5057 | 1192261.3195 | 2636579.3261 | 1192264.8336 | 2636588.9144 | 1192276.2428 | 2636595.2217 | 1192284.4413 | 2636596.9526 | 1192288.0872 | 2636597.7929 | 1192291.5387 | 2636597.5129 | 1192296.195 | 2636595.7404 | 1192303.088
90 | 2636518.8733 | 1192293.0579 | 2636518.5543 | 1192297.8586 | 2636517.3894 | 1192311.3922 | 2636516.5803 | 1192335.3225 | 2636514.6942 | 1192359.6131 | 2636510.5714 | 1192400.6992 | 2636510.4191 | 1192406.9238 | 2636510.944 | 1192410.8514 | 2636513.0565 | 1192416.9231 | 2636516.2192 | 1192424.5243 | 2636519.7412 | 1192430.7158
91 | 2636320.4157 | 1192516.8176 | 2636330.5433 | 1192512.2949
92 | 2636315.9597 | 1192518.8028 | 2636320.4157 | 1192516.8176
93 | 2636464.2769 | 1192208.346 | 2636450.5648 | 1192206.8729 | 2636435.8213 | 1192204.5375 | 2636394.1593 | 1192193.7785 | 2636385.1092 | 1192191.5667 | 2636376.0582 | 1192190.7558 | 2636373.3139 | 1192190.8405
94 | 2636464.2769 | 1192208.346 | 2636474.0329 | 1192204.7924 | 2636519.376 | 1192188.1262 | 2636528.2998 | 1192183.5448 | 2636534.8759 | 1192178.949 | 2636547.8013 | 1192169.3741
95 | 2636519.7412 | 1192430.7158 | 2636523.2329 | 1192436.8627 | 2636543.2672 | 1192481.4646 | 2636549.6524 | 1192493.0877 | 2636554.8786 | 1192503.5364 | 2636557.0636 | 1192510.22 | 2636557.7281 | 1192517.4836 | 2636557.7367 | 1192534.8041 | 2636558.2858 | 1192541.0109 | 2636561.0602 | 1192548.5208 | 2636585.7596 | 1192600.4442 | 2636601.4034 | 1192627.4211 | 2636606.875 | 1192643.8301 | 2636608.9604 | 1192658.0506 | 2636605.2069 | 1192663.5863 | 2636596.5066 | 1192667.8577 | 2636576.3599 | 1192668.0458 | 2636560.9365 | 1192673.6436 | 2636559.3406 | 1192675.3459 | 2636554.9339 | 1192715.4742 | 2636555.6515 | 1192722.7937
96 | 2636519.7412 | 1192430.7158 | 2636514.5432 | 1192435.6312 | 2636507.7601 | 1192440.4251
97 | 2636315.9597 | 1192518.8028 | 2636315.0809 | 1192543.893
98 | 2636315.9597 | 1192518.8028 | 2636316.1668 | 1192498.8873
99 | 2636589.5444 | 1192138.4515 | 2636547.8013 | 1192169.3741
100 | 2636493.9706 | 1192450.0322 | 2636506.9948 | 1192440.9659 | 2636507.7601 | 1192440.4251
101 | 2636318.4495 | 1192140.9682 | 2636318.4495 | 1192140.9682 | 2636316.4283 | 1192137.3762 | 2636314.6544 | 1192135.7534 | 2636312.7544 | 1192134.8081 | 2636309.9518 | 1192134.3797 | 2636297.2467 | 1192135.2588 | 2636293.1322 | 1192134.9448 | 2636292.5955 | 1192134.8073
102 | 2636285.0658 | 1191993.5562 | 2636285.131 | 1191993.5751 | 2636286.8238 | 1191994.7527 | 2636287.7974 | 1191996.3595 | 2636288.1508 | 1191998.4294 | 2636286.4414 | 1192014.6424
103 | 2635885.2503 | 1191247.5167 | 2635878.5708 | 1191249.5118
104 | 2635885.2503 | 1191247.5167 | 2635893.0172 | 1191245.1968 | 2635893.0127 | 1191239.5826 | 2635900.3993 | 1191235.9582 | 2635915.133 | 1191234.0121 | 2635921.4373 | 1191236.3757
105 | 2635944.4585 | 1191241.0584 | 2635933.9069 | 1191241.0507 | 2635921.4373 | 1191236.3757
106 | 2635944.4585 | 1191241.0584 | 2635939.8541 | 1191317.2054 | 2635939.8653 | 1191333.1252 | 2635939.9213 | 1191334.0541
107 | 2635939.9213 | 1191334.0541 | 2635940.3992 | 1191341.9887 | 2635941.3192 | 1191348.4192
108 | 2636199.3659 | 1191638.7973 | 2636244.2858 | 1191659.8914 | 2636285.5194 | 1191671.5472 | 2636325.5187 | 1191678.0153 | 2636341.054 | 1191684.5242
109 | 2636274.34 | 1191576.4391 | 2636246.569 | 1191601.3178 | 2636225.6789 | 1191617.945 | 2636210.1152 | 1191627.4338 | 2636199.3659 | 1191638.7973
110 | 2636274.34 | 1191576.4391 | 2636286.8858 | 1191580.6507 | 2636301.562 | 1191588.0769 | 2636337.0371 | 1191598.9867
111 | 2636381.7479 | 1191456.1695 | 2636373.7302 | 1191465.8038 | 2636363.0447 | 1191474.099 | 2636354.8425 | 1191481.4755 | 2636347.9439 | 1191488.871 | 2636344.0206 | 1191494.6725 | 2636338.1994 | 1191506.6771 | 2636332.5289 | 1191518.9938 | 2636327.7929 | 1191528.07 | 2636318.0358 | 1191542.9634 | 2636311.2502 | 1191551.8493 | 2636305.2581 | 1191558.1164 | 2636300.7906 | 1191561.8914 | 2636292.9865 | 1191566.5133 | 2636282.1513 | 1191571.8839 | 2636274.34 | 1191576.4391
112 | 2636381.7479 | 1191456.1695 | 2636381.7134 | 1191465.6188 | 2636382.9327 | 1191471.9741 | 2636384.957 | 1191477.5895 | 2636390.9601 | 1191490.8665 | 2636393.478 | 1191500.5537 | 2636397.5611 | 1191520.9118
113 | 2636419.8003 | 1191391.888 | 2636409.0592 | 1191404.285 | 2636396.1126 | 1191422.0493 | 2636390.3824 | 1191431.6197 | 2636383.8316 | 1191448.2445 | 2636381.7479 | 1191456.1695
114 | 2636419.8003 | 1191391.888 | 2636413.8089 | 1191387.9606 | 2636396.4008 | 1191375.8927 | 2636364.9233 | 1191352.1213
115 | 2636419.8003 | 1191391.888 | 2636430.6101 | 1191379.4914 | 2636436.8156 | 1191370.7689 | 2636446.8936 | 1191355.8665 | 2636457.5383 | 1191353.0742 | 2636489.0504 | 1191356.4234
116 | 2636270.7598 | 1192952.7427 | 2636259.7019 | 1192956.2888 | 2636247.014 | 1192958.391 | 2636236.368 | 1192959.3604 | 2636226.7471 | 1192959.7246 | 2636220.5069 | 1192959.3756 | 2636215.0865 | 1192958.3201 | 2636209.5927 | 1192956.7971 | 2636203.2972 | 1192954.2466 | 2636192.9334 | 1192948.8922 | 2636184.1987 | 1192943.8589 | 2636169.0641 | 1192933.3507 | 2636168.4113 | 1192932.902
117 | 2636163.2122 | 1192929.2909 | 2636168.4113 | 1192932.902
118 | 2636168.4113 | 1192932.902 | 2636166.9288 | 1192934.8052 | 2636157.1733 | 1192947.342 | 2636155.3529 | 1192949.6657 | 2636156.6899 | 1192950.4075 | 2636165.3989 | 1192953.395 | 2636178.4271 | 1192956.7644 | 2636187.5946 | 1192959.5546 | 2636200.2053 | 1192965.1672 | 2636218.6658 | 1192972.6717 | 2636224.3357 | 1192975.3186 | 2636231.4698 | 1192979.0748 | 2636240.5704 | 1192986.6229 | 2636265.4834 | 1193017.2681 | 2636269.5632 | 1193020.6947 | 2636275.9073 | 1193022.7453 | 2636284.2982 | 1193024.1191 | 2636304.8077 | 1193026.7448 | 2636312.1931 | 1193030.5249 | 2636319.1254 | 1193036.1256 | 2636323.3094 | 1193041.2204 | 2636355.9092 | 1193027.1438 | 2636377.3317 | 1193008.7194 | 2636398.1804 | 1192995.6722 | 2636445.488 | 1192979.5511 | 2636491.3037 | 1192966.912 | 2636495.808 | 1192966.9394 | 2636501.417 | 1192968.2966 | 2636515.388 | 1192973.2733 | 2636522.1382 | 1192973.7258 | 2636530.4295 | 1192971.4307 | 2636538.5181 | 1192968.634
119 | 2636163.2122 | 1192929.2909 | 2636223.2878 | 1192853.7238 | 2636237.5936 | 1192834.9335 | 2636246.0321 | 1192823.4561 | 2636253.883 | 1192812.0863 | 2636261.6985 | 1192799.0265 | 2636269.405 | 1192785.0878 | 2636273.7242 | 1192775.4309 | 2636279.2499 | 1192761.6568 | 2636283.4537 | 1192749.6647 | 2636287.3563 | 1192735.8252 | 2636290.5249 | 1192722.3482 | 2636293.5533 | 1192706.8581 | 2636300.7682 | 1192662.1442 | 2636306.1783 | 1192625.9684 | 2636310.6626 | 1192592.8887 | 2636312.6739 | 1192575.4581 | 2636313.8987 | 1192562.036 | 2636314.9549 | 1192547.4901 | 2636315.0809 | 1192543.893
120 | 2636538.5181 | 1192968.634 | 2636550.4886 | 1192971.6976 | 2636554.3831 | 1192975.4901 | 2636557.8627 | 1192979.8137 | 2636563.2088 | 1192988.0397 | 2636570.3148 | 1192993.864 | 2636580.9483 | 1192997.4309 | 2636626.2075 | 1193007.2572 | 2636635.6276 | 1193011.0725 | 2636648.7997 | 1193018.2792 | 2636675.2373 | 1193039.8194 | 2636691.1958 | 1193054.9809 | 2636698.7322 | 1193057.7175 | 2636706.2818 | 1193058.2974
121 | 2636538.5181 | 1192968.634 | 2636544.8842 | 1192964.5929 | 2636559.2608 | 1192953.0632 | 2636567.382 | 1192946.1868 | 2636575.8131 | 1192938.4897 | 2636581.1409 | 1192935.9764 | 2636589.5346 | 1192934.3935 | 2636617.2428 | 1192932.7285 | 2636632.5088 | 1192926.6074 | 2636653.5225 | 1192917.8756 | 2636667.6662 | 1192910.825 | 2636705.7003 | 1192888.3346 | 2636745.3384 | 1192867.822 | 2636778.9131 | 1192847.9839 | 2636793.8931 | 1192843.818 | 2636815.0641 | 1192845.5379 | 2636838.0087 | 1192847.6357 | 2636847.44 | 1192847.1601 | 2636857.9766 | 1192841.7219
122 | 2636657.1812 | 1192111.0258 | 2636661.2345 | 1192095.0199
123 | 2636665.4539 | 1192078.3587 | 2636661.2345 | 1192095.0199
124 | 2636657.1812 | 1192111.0258 | 2636665.5625 | 1192115.4017 | 2636671.3299 | 1192118.4053 | 2636678.2781 | 1192121.5384 | 2636684.4552 | 1192123.6107 | 2636688.9036 | 1192124.1605 | 2636693.0885 | 1192124.175 | 2636698.0074 | 1192123.8383 | 2636702.8467 | 1192122.7896 | 2636709.3665 | 1192119.9502 | 2636721.6277 | 1192113.1661 | 2636725.0503 | 1192111.9308 | 2636728.6396 | 1192112.1196 | 2636731.4237 | 1192113.0817 | 2636734.0194 | 1192114.9208 | 2636736.1989 | 1192117.5245
125 | 2636657.1812 | 1192111.0258 | 2636650.4406 | 1192115.0646 | 2636643.4047 | 1192117.5451 | 2636625.4942 | 1192120.7373 | 2636617.4113 | 1192122.3999 | 2636610.2528 | 1192124.9909 | 2636601.4253 | 1192129.8665
126 | 2636665.4539 | 1192078.3587 | 2636663.6223 | 1192061.2716 | 2636664.3395 | 1192044.9671 | 2636667.6571 | 1192037.2499 | 2636668.5195 | 1192031.2665
127 | 2636665.4539 | 1192078.3587 | 2636682.0048 | 1192075.2606
128 | 2636736.1989 | 1192117.5245 | 2636736.4997 | 1192119.4273 | 2636736.6204 | 1192122.1184 | 2636735.6312 | 1192125.5587 | 2636733.8696 | 1192128.1604 | 2636729.9715 | 1192131.0937 | 2636721.999 | 1192135.903 | 2636707.7314 | 1192146.688 | 2636703.9665 | 1192149.0329 | 2636699.043 | 1192151.3707 | 2636692.415 | 1192153.2311 | 2636682.3734 | 1192154.8372 | 2636673.9761 | 1192156.8202
129 | 2636736.1989 | 1192117.5245 | 2636743.3102 | 1192117.6681 | 2636744.8318 | 1192118.0494
130 | 2636601.4253 | 1192129.8665 | 2636600.2788 | 1192130.4997 | 2636589.5444 | 1192138.4515
131 | 2636671.8928 | 1192017.176 | 2636670.0057 | 1192020.9554 | 2636668.5195 | 1192031.2665
132 | 2636694.5537 | 1192072.9117 | 2636682.0048 | 1192075.2606
133 | 2636673.9761 | 1192156.8202 | 2636667.0355 | 1192154.9433 | 2636655.1886 | 1192153.8591 | 2636649.2408 | 1192156.6687 | 2636648.3638 | 1192165.4348
134 | 2636966.3285 | 1192375.4691 | 2636967.0134 | 1192373.1832 | 2636968.3817 | 1192371.3351 | 2636976.1983 | 1192367.081 | 2636980.2598 | 1192363.593 | 2636987.5167 | 1192356.156 | 2636989.9439 | 1192351.9354 | 2636991.8389 | 1192347.5002 | 2636993.3457 | 1192341.7397 | 2636995.3607 | 1192335.1375 | 2636999.6579 | 1192319.4221 | 2636999.3293 | 1192314.6286 | 2636998.3322 | 1192309.4418 | 2636998.3524 | 1192306.1846 | 2636998.9181 | 1192303.4422 | 2637000.1479 | 1192300.5704 | 2637002.7454 | 1192297.1624 | 2637006.7047 | 1192292.9623 | 2637012.3243 | 1192287.772 | 2637014.2875 | 1192284.6269 | 2637015.5532 | 1192280.866 | 2637016.2781 | 1192277.0573 | 2637016.0288 | 1192272.998 | 2637014.4022 | 1192266.0619 | 2637013.0096 | 1192261.9844 | 2637010.7626 | 1192259.2469 | 2637008.9729 | 1192257.7461 | 2637005.3896 | 1192256.6122 | 2636997.9454 | 1192256.0882 | 2636992.2058 | 1192254.7965 | 2636974.1733 | 1192249.3711 | 2636970.2832 | 1192249.7696 | 2636967.8077 | 1192250.7103 | 2636965.9825 | 1192252.4889 | 2636964.4109 | 1192256.4036 | 2636962.1705 | 1192263.7049 | 2636960.3182 | 1192267.3954 | 2636957.0466 | 1192271.3329 | 2636953.289 | 1192273.7333 | 2636949.2625 | 1192275.2537 | 2636944.9783 | 1192275.2829 | 2636942.4983 | 1192274.4783 | 2636939.8407 | 1192272.7943 | 2636937.5495 | 1192269.7896 | 2636932.5487 | 1192257.4743 | 2636930.6108 | 1192252.8154 | 2636926.2058 | 1192244.0057 | 2636924.6105 | 1192239.4045 | 2636923.203 | 1192232.7922 | 2636921.3521 | 1192226.3662 | 2636917.6309 | 1192216.6936 | 2636910.3579 | 1192200.7401 | 2636906.0471 | 1192193.9543 | 2636902.4321 | 1192189.2961 | 2636895.6545 | 1192183.2622 | 2636876.7348 | 1192168.3599 | 2636816.6746 | 1192137.2958 | 2636801.3998 | 1192132.0992 | 2636775.7873 | 1192125.8052 | 2636744.8318 | 1192118.0494
135 | 2636671.8928 | 1192017.176 | 2636675.3849 | 1192010.1825
136 | 2636966.3285 | 1192375.4691 | 2636966.8491 | 1192377.5734 | 2636968.2584 | 1192378.9607 | 2636980.2942 | 1192382.7036 | 2636996.8789 | 1192379.3375 | 2637011.21 | 1192376.7802 | 2637017.327 | 1192378.6524 | 2637018.5202 | 1192384.1627 | 2637012.3389 | 1192392.6847 | 2637000.4371 | 1192399.3371 | 2636991.203 | 1192404.783 | 2636980.911 | 1192416.1368 | 2636973.0634 | 1192429.1287 | 2636961.3435 | 1192439.651 | 2636952.4135 | 1192461.3077 | 2636946.935 | 1192470.8458 | 2636940.5495 | 1192476.6762 | 2636933.2409 | 1192480.1775 | 2636922.8156 | 1192487.2171 | 2636918.592 | 1192493.5278 | 2636895.988 | 1192537.3791 | 2636894.0214 | 1192542.3253 | 2636893.5329 | 1192544.9014 | 2636894.7511 | 1192547.5993
137 | 2636966.3285 | 1192375.4691 | 2637246.6388 | 1192417.354
138 | 2636689.3351 | 1191999.4862 | 2636687.6925 | 1192004.5548 | 2636675.3849 | 1192010.1825 | 2636675.3849 | 1192010.1825
139 | 2636689.3351 | 1191999.4862 | 2636690.3965 | 1191996.2112 | 2636692.2599 | 1191993.1654 | 2636700.6574 | 1191989.9596 | 2636700.3621 | 1191984.3374
140 | 2637246.6388 | 1192417.354 | 2637251.7145 | 1192420.3814
141 | 2637146.3627 | 1191776.4903 | 2637144.4428 | 1191772.6096 | 2637138.8298 | 1191754.5316 | 2637132.7521 | 1191729.0134 | 2637127.6599 | 1191710.9458
142 | 2637172.0906 | 1191798.7619 | 2637164.4803 | 1191789.2873 | 2637161.836 | 1191786.6695 | 2637157.2531 | 1191784.4065 | 2637152.5099 | 1191782.187 | 2637149.1027 | 1191779.6645 | 2637146.3627 | 1191776.4903
143 | 2637127.6599 | 1191710.9458 | 2637124.4125 | 1191699.4235 | 2637120.2264 | 1191683.5667 | 2637118.7792 | 1191679.6667 | 2637118.3638 | 1191678.7517
144 | 2637061.0978 | 1191522.3131 | 2637074.5377 | 1191544.5861 | 2637078.087 | 1191551.2895 | 2637079.5343 | 1191555.1672 | 2637083.2649 | 1191564.5954 | 2637087.4119 | 1191573.2591 | 2637091.1984 | 1191579.8083 | 2637094.6216 | 1191585.9329 | 2637097.636 | 1191592.8108 | 2637100.4032 | 1191600.232 | 2637101.7806 | 1191605.5434 | 2637103.5882 | 1191615.2599 | 2637109.3757 | 1191655.6621 | 2637110.7655 | 1191661.4405 | 2637112.8259 | 1191667.2675 | 2637116.9366 | 1191675.6086 | 2637118.3638 | 1191678.7517
145 | 2637061.0978 | 1191522.3131 | 2637058.9152 | 1191517.7416 | 2637057.4417 | 1191513.1633 | 2637057.1559 | 1191511.8161
146 | 2637630.7247 | 1192238.2196 | 2637621.2222 | 1192236.5034 | 2637614.978 | 1192247.6036 | 2637608.8848 | 1192261.3728 | 2637605.7916 | 1192275.6723 | 2637598.0699 | 1192282.9389 | 2637590.8885 | 1192283.0606 | 2637586.0649 | 1192280.3733 | 2637583.7058 | 1192272.9585
147 | 2637568.0565 | 1192254.2016 | 2637580.1744 | 1192261.8596 | 2637583.7058 | 1192272.9585
148 | 2637630.7247 | 1192238.2196 | 2637645.7348 | 1192255.0675 | 2637648.9108 | 1192262.7694 | 2637652.5107 | 1192269.7292 | 2637662.5124 | 1192282.9659 | 2637677.956 | 1192291.4565 | 2637685.9502 | 1192294.2083 | 2637700.5768 | 1192299.2698 | 2637705.5224 | 1192306.7716 | 2637711.9292 | 1192313.4489 | 2637718.4211 | 1192323.5397 | 2637726.4693 | 1192333.4403 | 2637748.3658 | 1192341.2491 | 2637760.1142 | 1192342.157 | 2637769.4215 | 1192350.6091 | 2637777.104 | 1192368.912 | 2637781.0708 | 1192382.9335 | 2637788.2454 | 1192399.5656 | 2637785.3776 | 1192409.4974 | 2637780.1374 | 1192416.1013 | 2637781.4178 | 1192426.9931 | 2637782.2653 | 1192429.8768
149 | 2637568.0565 | 1192254.2016 | 2637573.3451 | 1192242.9034
150 | 2637568.0565 | 1192254.2016 | 2637566.264 | 1192258.0369 | 2637552.5424 | 1192265.4216 | 2637549.586 | 1192271.3063 | 2637548.9926 | 1192274.76 | 2637548.8702 | 1192278.4724 | 2637550.4583 | 1192285.3638 | 2637552.3756 | 1192292.0128 | 2637554.2172 | 1192296.1599 | 2637556.8833 | 1192300.101 | 2637561.1905 | 1192304.8973 | 2637571.5033 | 1192314.734 | 2637573.0411 | 1192317.4785 | 2637574.3833 | 1192321.0333 | 2637575.2311 | 1192325.63 | 2637575.2339 | 1192334.9017 | 2637573.972 | 1192361.0636 | 2637574.4815 | 1192377.0533 | 2637574.7986 | 1192390.8961 | 2637573.9008 | 1192396.7048 | 2637572.3107 | 1192402.2979 | 2637569.8663 | 1192407.9856 | 2637566.9995 | 1192412.9481 | 2637561.672 | 1192420.1409 | 2637520.018 | 1192471.9192 | 2637516.4354 | 1192478 | 2637514.4821 | 1192485.6142 | 2637514.2493 | 1192495.9962 | 2637517.9505 | 1192562.2221 | 2637519.1814 | 1192573.8028 | 2637522.4084 | 1192585.5294 | 2637533.0461 | 1192609.12
151 | 2637533.0461 | 1192609.12 | 2637523.6104 | 1192605.3477 | 2637508.0744 | 1192593.4661 | 2637497.076 | 1192583.6253 | 2637491.2878 | 1192576.7742 | 2637480.9472 | 1192559.2555 | 2637474.9876 | 1192551.7586 | 2637467.0902 | 1192544.5497 | 2637431.5519 | 1192514.489 | 2637406.1341 | 1192495.6977 | 2637392.0521 | 1192479.1453 | 2637383.8273 | 1192459.6277 | 2637382.6036 | 1192441.9772 | 2637383.8612 | 1192427.3437 | 2637380.4266 | 1192415.8494 | 2637368.1637 | 1192402.1209 | 2637360.6671 | 1192400.2509 | 2637356.302 | 1192404.715 | 2637349.3348 | 1192424.3045 | 2637347.555 | 1192442.0141 | 2637345.4559 | 1192457.1315 | 2637339.2591 | 1192460.7615 | 2637333.2756 | 1192457.0556 | 2637328.0133 | 1192444.049 | 2637319.1397 | 1192422.2041 | 2637308.6946 | 1192410.3214 | 2637299.2089 | 1192405.9378 | 2637290.5172 | 1192408.7074 | 2637266.8708 | 1192426.0363 | 2637261.7008 | 1192426.3377 | 2637251.7145 | 1192420.3814
152 | 2636901.4115 | 1191256.3388 | 2636899.1459 | 1191256.5361 | 2636894.3061 | 1191256.295 | 2636880.1538 | 1191254.1503
153 | 2636968.2803 | 1191213.3721 | 2636962.0485 | 1191224.9622 | 2636958.9615 | 1191229.7791 | 2636955.1483 | 1191233.6799 | 2636948.6221 | 1191238.6201 | 2636941.9503 | 1191242.4477 | 2636924.9824 | 1191249.3357 | 2636910.4868 | 1191254.6604 | 2636904.5849 | 1191256.0471 | 2636901.4115 | 1191256.3388
154 | 2636901.4115 | 1191256.3388 | 2636900.5338 | 1191263.9153 | 2636899.0704 | 1191268.7978 | 2636891.6332 | 1191282.777
155 | 2636968.2803 | 1191213.3721 | 2636974.0964 | 1191212.3074 | 2636976.3537 | 1191210.9873 | 2636978.2118 | 1191208.8643 | 2636979.1393 | 1191206.8244 | 2636980.5005 | 1191202.4527 | 2636982.264 | 1191198.3836 | 2636985.0464 | 1191194.7321 | 2636989.2622 | 1191191.0895 | 2636996.1342 | 1191186.9519 | 2637004.5519 | 1191181.9122 | 2637014.5077 | 1191175.9594 | 2637026.8047 | 1191171.1439 | 2637041.7606 | 1191166.645 | 2637045.1392 | 1191166.4658 | 2637047.9932 | 1191167.295 | 2637051.2518 | 1191169.2606 | 2637053.4832 | 1191172.1204 | 2637058.1372 | 1191180.2091 | 2637061.3669 | 1191186.8549 | 2637064.2859 | 1191194.4104 | 2637065.4767 | 1191200.3321 | 2637064.7248 | 1191206.0305 | 2637061.4043 | 1191214.0699 | 2637056.0382 | 1191222.4969 | 2637053.9019 | 1191225.7653
156 | 2636968.2803 | 1191213.3721 | 2636972.6685 | 1191204.0163
157 | 2636961.4812 | 1191367.536 | 2636959.9 | 1191376.6645 | 2636959.1513 | 1191383.0967 | 2636959.8063 | 1191410.3823 | 2636959.3153 | 1191414.5926 | 2636957.2955 | 1191418.2043 | 2636954.8118 | 1191420.4124 | 2636951.3968 | 1191421.5698 | 2636948.2262 | 1191421.4279 | 2636945.3019 | 1191419.6534 | 2636943.6773 | 1191417.3088 | 2636939.0328 | 1191407.6749 | 2636936.3629 | 1191402.9781 | 2636932.2806 | 1191398.6173 | 2636917.6581 | 1191388.6996 | 2636910.6458 | 1191383.498 | 2636906.2162 | 1191378.5569 | 2636881.3305 | 1191356.5028 | 2636873.6269 | 1191348.3843 | 2636869.2003 | 1191342.9653 | 2636867.3436 | 1191339.9189 | 2636866.5368 | 1191337.2124 | 2636866.5577 | 1191333.8218 | 2636866.6886 | 1191331.1323 | 2636867.8316 | 1191327.5151 | 2636891.6332 | 1191282.777
158 | 2637316.518 | 1191344.8313 | 2637317.5049 | 1191346.2867 | 2637321.2237 | 1191350.2231 | 2637327.38 | 1191354.5082 | 2637330.1636 | 1191356.8157 | 2637331.12 | 1191359.9345 | 2637331.5011 | 1191363.6277 | 2637329.8541 | 1191371.5869
159 | 2637327.387 | 1191251.8525 | 2637326.9547 | 1191258.8314 | 2637325.5775 | 1191266.9606 | 2637322.9623 | 1191277.9836 | 2637321.6974 | 1191285.2241 | 2637321.2324 | 1191292.5585 | 2637320.8248 | 1191299.2263 | 2637319.7083 | 1191305.9007 | 2637318.0172 | 1191313.0052 | 2637315.9662 | 1191320.3742 | 2637312.5265 | 1191330.3693 | 2637311.7861 | 1191334.189 | 2637312.2971 | 1191337.8275 | 2637313.9694 | 1191341.073 | 2637316.518 | 1191344.8313
160 | 2637327.387 | 1191251.8525 | 2637341.3303 | 1191230.0164 | 2637349.1994 | 1191215.1797 | 2637366.2768 | 1191198.1658 | 2637395.8791 | 1191172.8701 | 2637421.1283 | 1191157.3304 | 2637428.9187 | 1191155.1334 | 2637438.1169 | 1191154.5794 | 2637443.0535 | 1191150.3302 | 2637448.4871 | 1191132.4211 | 2637446.8143 | 1191115.8461 | 2637436.5395 | 1191099.5731 | 2637429.7338 | 1191091.8041 | 2637424.4225 | 1191087.6909 | 2637414.5923 | 1191079.5584 | 2637410.481 | 1191074.9747 | 2637408.0512 | 1191070.9352
161 | 2637408.0512 | 1191070.9352 | 2637382.8185 | 1191071.5669 | 2637370.7258 | 1191072.8811 | 2637364.741 | 1191075.2895 | 2637354.9636 | 1191081.8877 | 2637348.9607 | 1191084.7518 | 2637342.359 | 1191085.8224 | 2637335.4114 | 1191084.9008 | 2637322.8748 | 1191080.3869 | 2637310.9514 | 1191076.0243
162 | 2637408.0512 | 1191070.9352 | 2637807.0486 | 1190966.5493
163 | 2637310.9514 | 1191076.0243 | 2637307.2958 | 1191074.6868 | 2637289.0439 | 1191069.6816
164 | 2636972.6685 | 1191204.0163 | 2636977.3504 | 1191194.0287 | 2636979.9937 | 1191188.2307 | 2636983.119 | 1191182.1467 | 2636987.1646 | 1191176.4241 | 2637006.0979 | 1191156.2745 | 2637019.6171 | 1191141.2166 | 2637026.9792 | 1191135.5256 | 2637035.1519 | 1191130.6513 | 2637043.5407 | 1191126.612 | 2637057.1532 | 1191121.1488 | 2637062.2877 | 1191119.3685 | 2637071.9529 | 1191117.2827 | 2637079.4185 | 1191117.0398 | 2637088.9006 | 1191117.421 | 2637103.2657 | 1191118.4882 | 2637111.0448 | 1191118.0918 | 2637118.3571 | 1191116.7585 | 2637150.365 | 1191107.9188 | 2637158.0133 | 1191105.2759 | 2637165.3105 | 1191101.4524 | 2637179.5895 | 1191090.6017 | 2637209.7487 | 1191067.6654 | 2637215.9487 | 1191064.9802 | 2637224.7212 | 1191063.0114 | 2637232.6792 | 1191062.0715 | 2637242.8825 | 1191061.7458 | 2637252.0195 | 1191062.4808 | 2637270.0848 | 1191065.6059 | 2637289.0439 | 1191069.6816
165 | 2636972.6685 | 1191204.0163 | 2636972.8287 | 1191194.1342 | 2636976.24 | 1191175.0671 | 2636978.4038 | 1191166.6537 | 2636980.2309 | 1191162.1625
166 | 2636980.2309 | 1191162.1625 | 2636977.0565 | 1191156.4287 | 2636975.1053 | 1191148.9237 | 2636974.3253 | 1191141.8928 | 2636974.7201 | 1191134.7581 | 2636976.3914 | 1191130.7885 | 2636978.5307 | 1191126.3548 | 2636983.2632 | 1191120.5253 | 2636986.0299 | 1191118.6723

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635957.1388 | 1192777.3864
1 | 2635962.8692 | 1192777.6253
2 | 2635991.4912 | 1192774.5504
3 | 2635968.2452 | 1192737.5129
4 | 2636040.4132 | 1192561.2286
5 | 2636065.914 | 1192563.1097
6 | 2636040.3058 | 1192543.6724
7 | 2635684.1282 | 1191760.3157
8 | 2635711.9556 | 1191613.1476
9 | 2635682.5385 | 1191762.4866
10 | 2635623.6778 | 1191636.9795
11 | 2635729.2794 | 1191603.7013
12 | 2635929.6883 | 1191508.0792
13 | 2635935.559 | 1191506.9935
14 | 2635896.522 | 1191414.754
15 | 2635884.5259 | 1191407.5107
16 | 2635952.8361 | 1191388.5997
17 | 2636007.5519 | 1191646.1011
18 | 2635997.0688 | 1191636.0771
19 | 2636044.6345 | 1191655.9516
20 | 2636028.9637 | 1192277.5612
21 | 2635978.5745 | 1192345.714
22 | 2636137.634 | 1192118.2736
23 | 2635978.5325 | 1192345.7159
24 | 2636286.6895 | 1192341.4735
25 | 2636290.2898 | 1192338.5493
26 | 2636316.3302 | 1192483.1648
27 | 2636204.9249 | 1192218.4375
28 | 2636282.6923 | 1192125.2885
29 | 2636107.595 | 1192012.8576
30 | 2636105.068 | 1191998.2835
31 | 2636072.2281 | 1191836.2487
32 | 2636065.9236 | 1191623.7139
33 | 2635953.464 | 1192346.8342
34 | 2636595.2437 | 1191878.1122
35 | 2636575.2094 | 1191894.2294
36 | 2636575.1453 | 1191918.429
37 | 2636427.3442 | 1192066.7778
38 | 2636346.9027 | 1192190.4453
39 | 2636279.7916 | 1192036.8774
40 | 2636431.9758 | 1191925.7072
41 | 2636554.4429 | 1191674.5501
42 | 2636454.4089 | 1191546.5601
43 | 2636662.1365 | 1191363.8061
44 | 2636504.9865 | 1191729.0004
45 | 2636669.8792 | 1191239.8085
46 | 2636779.041 | 1191243.435
47 | 2636224.6135 | 1191200.1018
48 | 2636218.0882 | 1191208.0825
49 | 2636204.914 | 1191224.195
50 | 2636599.0268 | 1191045.5145
51 | 2636707.8681 | 1191026.5105
52 | 2636340.7347 | 1191333.8543
53 | 2636076.6885 | 1191171.6821
54 | 2636936.3817 | 1190890.6115
55 | 2636323.5004 | 1191339.8717
56 | 2636350.8163 | 1191341.4679
57 | 2636837.6492 | 1190834.0398
58 | 2637055.0383 | 1190792.602
59 | 2636034.0331 | 1191556.9642
60 | 2635991.5077 | 1191466.6741
61 | 2636038.5832 | 1191594.8376
62 | 2635995.391 | 1191464.9521
63 | 2635963.5136 | 1191483.0449
64 | 2635967.0954 | 1191417.3879
65 | 2636060.9584 | 1191587.2459
66 | 2635983.7394 | 1191440.562
67 | 2635960.92 | 1191404.9204
68 | 2636159.1144 | 1191535.1314
69 | 2636064.9955 | 1191613.7397
70 | 2636173.9063 | 1191399.5312
71 | 2636280.8539 | 1191336.0925
72 | 2635978.5661 | 1191563.3785
73 | 2636498.9542 | 1192296.9609
74 | 2636488.4222 | 1192315.3568
75 | 2636511.5396 | 1192281.9072
76 | 2636490.6096 | 1192249.3311
77 | 2636518.8733 | 1192293.0579
78 | 2636330.5433 | 1192512.2949
79 | 2636320.4157 | 1192516.8176
80 | 2636464.2769 | 1192208.346
81 | 2636595.7404 | 1192303.0879
82 | 2636519.7412 | 1192430.7158
83 | 2636315.9597 | 1192518.8028
84 | 2636373.3139 | 1192190.8405
85 | 2636547.8013 | 1192169.3741
86 | 2636555.6515 | 1192722.7937
87 | 2636507.7601 | 1192440.4251
88 | 2636439.7799 | 1191889.4593
89 | 2636318.4495 | 1192140.9681
90 | 2636286.4414 | 1192014.6424
91 | 2635878.5708 | 1191249.5118
92 | 2635885.2503 | 1191247.5167
93 | 2635921.4373 | 1191236.3757
94 | 2635944.4585 | 1191241.0584
95 | 2635939.9213 | 1191334.0541
96 | 2636199.3659 | 1191638.7973
97 | 2636341.054 | 1191684.5242
98 | 2636274.34 | 1191576.4391
99 | 2636337.0371 | 1191598.9867
100 | 2636381.7479 | 1191456.1695
101 | 2636285.0658 | 1191993.5562
102 | 2636292.5955 | 1192134.8073
103 | 2636364.9233 | 1191352.1213
104 | 2636419.8003 | 1191391.888
105 | 2636489.0504 | 1191356.4234
106 | 2636397.5611 | 1191520.9118
107 | 2636442.1705 | 1191555.7128
108 | 2636168.4113 | 1192932.902
109 | 2636270.7598 | 1192952.7427
110 | 2636163.2122 | 1192929.2909
111 | 2636538.5181 | 1192968.634
112 | 2636315.0809 | 1192543.893
113 | 2636316.1668 | 1192498.8873
114 | 2636706.2818 | 1193058.2974
115 | 2636857.9766 | 1192841.7219
116 | 2635941.3192 | 1191348.4192
117 | 2636661.2345 | 1192095.0199
118 | 2636657.1812 | 1192111.0258
119 | 2636665.4539 | 1192078.3587
120 | 2636736.1989 | 1192117.5245
121 | 2636601.4253 | 1192129.8665
122 | 2636668.5195 | 1192031.2665
123 | 2636682.0048 | 1192075.2606
124 | 2636673.9761 | 1192156.8202
125 | 2636744.8318 | 1192118.0494
126 | 2636589.5444 | 1192138.4515
127 | 2636671.8928 | 1192017.176
128 | 2636694.5537 | 1192072.9117
129 | 2636648.3638 | 1192165.4348
130 | 2636966.3285 | 1192375.4691
131 | 2636675.3849 | 1192010.1825
132 | 2636689.3351 | 1191999.4862
133 | 2636700.3621 | 1191984.3374
134 | 2636894.7511 | 1192547.5993
135 | 2637246.6388 | 1192417.354
136 | 2636493.9706 | 1192450.0322
137 | 2637146.3627 | 1191776.4903
138 | 2637127.6599 | 1191710.9458
139 | 2637172.0906 | 1191798.7619
140 | 2637118.3638 | 1191678.7517
141 | 2637061.0978 | 1191522.3131
142 | 2637057.1559 | 1191511.8161
143 | 2637583.7058 | 1192272.9585
144 | 2637630.7247 | 1192238.2196
145 | 2637568.0565 | 1192254.2016
146 | 2637782.2653 | 1192429.8768
147 | 2637573.3451 | 1192242.9034
148 | 2637533.0461 | 1192609.12
149 | 2637251.7145 | 1192420.3814
150 | 2636880.1538 | 1191254.1503
151 | 2636901.4115 | 1191256.3388
152 | 2636968.2803 | 1191213.3721
153 | 2636891.6332 | 1191282.777
154 | 2637316.518 | 1191344.8313
155 | 2637329.8541 | 1191371.5869
156 | 2637327.387 | 1191251.8525
157 | 2637408.0512 | 1191070.9352
158 | 2637310.9514 | 1191076.0243
159 | 2637807.0486 | 1190966.5493
160 | 2637289.0439 | 1191069.6816
161 | 2636972.6685 | 1191204.0163
162 | 2636980.2309 | 1191162.1625
163 | 2636986.0299 | 1191118.6723
164 | 2637053.9019 | 1191225.7653
165 | 2636961.4812 | 1191367.536
166 | 2637186.6224 | 1190769.2757
167 | 2636957.8459 | 1190703.8204
168 | 2636439.7799 | 1191889.4593

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98333 | -0.12033 | 0.00039472 | 9.8926e-05
1 | 0.98333 | -0.1203 | 0.00020188 | 5.0595e-05
2 | 0.98336 | -0.12013 | 0 | 0
3 | 0.98335 | -0.12021 | 0.00017953 | 4.4995e-05
4 | 0.9837 | -0.11764 | 0 | 0
5 | 0.98368 | -0.11779 | 0.0005728 | 0.00014356
6 | 0.98373 | -0.11739 | 0.00016995 | 4.2593e-05
7 | 0.97189 | -0.20275 | 0.00066785 | 0.00016738
8 | 0.97239 | -0.19912 | 0 | 0
9 | 0.97188 | -0.20278 | 0.0011693 | 0.00029305
10 | 0.97186 | -0.20295 | 0.0028162 | 0.0007058
11 | 0.97252 | -0.19815 | 0 | 0
12 | 0.97405 | -0.1871 | 0.00053604 | 0.00013434
13 | 0.97409 | -0.18677 | 0 | 0
14 | 0.9745 | -0.18384 | 0 | 0
15 | 0.9745 | -0.18385 | 5.5612e-05 | 1.3938e-05
16 | 0.97451 | -0.1838 | 0 | 0
17 | 0.97732 | -0.16332 | 0 | 0
18 | 0.97729 | -0.1635 | 0.0011928 | 0.00029895
19 | 0.9774 | -0.16278 | 0 | 0
20 | 0.98432 | -0.11307 | 0 | 0
21 | 0.9842 | -0.11391 | 0.00023231 | 5.8223e-05
22 | 0.98502 | -0.10793 | 0 | 0
23 | 0.9842 | -0.11391 | 0.0005433 | 0.00013616
24 | 0.98452 | -0.112 | 0 | 0
25 | 0.98453 | -0.11194 | 0 | 0
26 | 0.98427 | -0.114 | 0.00013185 | 3.3046e-05
27 | 0.98477 | -0.10992 | 0.00026314 | 6.5949e-05
28 | 0.98847 | -0.082854 | 0.00059243 | 0.00014848
29 | 0.98308 | -0.12179 | 0 | 0
30 | 0.98282 | -0.12366 | 0.0014238 | 0.00035683
31 | 0.98025 | -0.14218 | 0 | 0
32 | 0.97676 | -0.16739 | 0.00066245 | 0.00016603
33 | 0.9842 | -0.11394 | 0.00013181 | 3.3036e-05
34 | 0.99571 | -0.030659 | 0.0012708 | 0.00031848
35 | 0.99576 | -0.030249 | 0 | 0
36 | 0.99575 | -0.030326 | 0.00031707 | 7.9465e-05
37 | 0.99634 | -0.026147 | 0 | 0
38 | 0.99094 | -0.065062 | 0 | 0
39 | 0.99601 | -0.028492 | 0 | 0
40 | 0.99924 | -0.0054387 | 0.00010389 | 2.6036e-05
41 | 0.99694 | -0.023128 | 0 | 0
42 | 0.99575 | -0.032111 | 0 | 0
43 | 0.99507 | -0.037436 | 0 | 0
44 | 0.99783 | -0.016435 | 0.00013494 | 3.3819e-05
45 | 0.99504 | -0.037632 | 0.00014529 | 3.6414e-05
46 | 0.99415 | -0.044424 | 0 | 0
47 | 0.99407 | -0.044774 | 0.00055341 | 0.0001387
48 | 0.99408 | -0.044717 | 0.00019914 | 4.9909e-05
49 | 0.9941 | -0.044558 | 0 | 0
50 | 0.99419 | -0.044433 | 0 | 0
51 | 0.99415 | -0.044844 | 4.617e-05 | 1.1571e-05
52 | 0.99433 | -0.042866 | 0 | 0
53 | 0.99406 | -0.044822 | 0.00018218 | 4.5658e-05
54 | 0.99406 | -0.045757 | 0 | 0
55 | 0.99431 | -0.043022 | 0.00028793 | 7.2163e-05
56 | 0.99437 | -0.042586 | 0.00019638 | 4.9218e-05
57 | 0.99404 | -0.045888 | 6.5045e-05 | 1.6302e-05
58 | 0.99403 | -0.046056 | 0 | 0
59 | 0.97566 | -0.17538 | 0.00037843 | 9.4842e-05
60 | 0.97464 | -0.18282 | 0 | 0
61 | 0.97607 | -0.17239 | 0 | 0
62 | 0.97463 | -0.18285 | 0 | 0
63 | 0.97438 | -0.18469 | 8.7718e-05 | 2.1984e-05
64 | 0.97455 | -0.18347 | 9.6156e-05 | 2.4099e-05
65 | 0.97633 | -0.1705 | 0 | 0
66 | 0.97461 | -0.18299 | 0.00050743 | 0.00012717
67 | 0.97453 | -0.18362 | 8.3573e-05 | 2.0945e-05
68 | 0.97629 | -0.17081 | 0.00025608 | 6.418e-05
69 | 0.97663 | -0.16833 | 0.0011596 | 0.00029063
70 | 0.99425 | -0.043442 | 0.0001379 | 3.4561e-05
71 | 0.99428 | -0.043253 | 0.00038251 | 9.5867e-05
72 | 0.97408 | -0.18686 | 0.00011722 | 2.9378e-05
73 | 0.98919 | -0.07798 | 0.00071633 | 0.00017953
74 | 0.98917 | -0.078073 | 0.00042921 | 0.00010757
75 | 0.98922 | -0.07775 | 0 | 0
76 | 0.98935 | -0.07676 | 0.00012979 | 3.2528e-05
77 | 0.98919 | -0.077935 | 0 | 0
78 | 0.98422 | -0.11446 | 0.00020893 | 5.2363e-05
79 | 0.98422 | -0.11443 | 0 | 0
80 | 0.98954 | -0.075447 | 0 | 0
81 | 0.98917 | -0.078117 | 0.00014352 | 3.597e-05
82 | 0.98896 | -0.079641 | 0 | 0
83 | 0.98422 | -0.11442 | 0 | 0
84 | 0.99062 | -0.067422 | 0.00028775 | 7.2116e-05
85 | 0.98879 | -0.080968 | 0.00010362 | 2.597e-05
86 | 0.98892 | -0.079975 | 7.6705e-05 | 1.9224e-05
87 | 0.98894 | -0.079811 | 0.00024549 | 6.1526e-05
88 | 1 | 0 | -0.03807 | -0.0091929
89 | 0.98952 | -0.07534 | 0.00021113 | 5.2913e-05
90 | 0.99596 | -0.028859 | 0.0013209 | 0.00033104
91 | 0.97428 | -0.18542 | 0.00046059 | 0.00011544
92 | 0.97429 | -0.18539 | 3.9145e-05 | 9.8107e-06
93 | 0.97432 | -0.18516 | 0.00019271 | 4.8297e-05
94 | 0.97434 | -0.18499 | 0 | 0
95 | 0.97444 | -0.1843 | 4.4755e-05 | 1.1217e-05
96 | 0.9947 | -0.039983 | 0 | 0
97 | 0.99457 | -0.040898 | 0.00059954 | 0.00015026
98 | 0.99478 | -0.039373 | 0 | 0
99 | 0.99476 | -0.039517 | 0.0002104 | 5.2732e-05
100 | 0.99497 | -0.037963 | 0 | 0
101 | 0.99595 | -0.028899 | 0.00017941 | 4.4964e-05
102 | 0.98882 | -0.080377 | 9.8366e-05 | 2.4653e-05
103 | 0.99442 | -0.042159 | 0.00025348 | 6.3529e-05
104 | 0.99466 | -0.040345 | 0 | 0
105 | 0.9946 | -0.040756 | 0.0004603 | 0.00011536
106 | 0.99533 | -0.035259 | 0.00014426 | 3.6154e-05
107 | 0.99573 | -0.032203 | 0.00055528 | 0.00013917
108 | 0.98382 | -0.11793 | 0 | 0
109 | 0.98376 | -0.11836 | 0.00037638 | 9.4329e-05
110 | 0.98382 | -0.11788 | 0 | 0
111 | 0.98367 | -0.11935 | 0 | 0
112 | 0.98419 | -0.11466 | 0.00015335 | 3.8433e-05
113 | 0.98425 | -0.11419 | 5.1111e-05 | 1.281e-05
114 | 0.98363 | -0.1196 | 0.00011506 | 2.8838e-05
115 | 0.98361 | -0.11984 | 0.00011588 | 2.9044e-05
116 | 0.97445 | -0.18418 | 0.00011255 | 2.8207e-05
117 | 0.98776 | -0.088646 | 0.00018958 | 4.7513e-05
118 | 0.98782 | -0.088167 | 0 | 0
119 | 0.98769 | -0.089111 | 0 | 0
120 | 0.98753 | -0.090492 | 0 | 0
121 | 0.98827 | -0.084838 | 9.4648e-05 | 2.3721e-05
122 | 0.98762 | -0.089643 | 0.00047355 | 0.00011868
123 | 0.98765 | -0.089379 | 0.00042122 | 0.00010557
124 | 0.98747 | -0.090873 | 0 | 0
125 | 0.9875 | -0.090683 | 0.00023699 | 5.9395e-05
126 | 0.98838 | -0.084003 | 0.0001431 | 3.5863e-05
127 | 0.9876 | -0.089734 | 0.0001315 | 3.2957e-05
128 | 0.98763 | -0.089527 | 0.0011334 | 0.00028406
129 | 0.98745 | -0.091037 | 0.000465 | 0.00011654
130 | 0.98631 | -0.10019 | 0 | 0
131 | 0.9876 | -0.089772 | 0.0001607 | 4.0276e-05
132 | 0.98759 | -0.089832 | 0.0001431 | 3.5865e-05
133 | 0.98759 | -0.089869 | 0.00016681 | 4.1805e-05
134 | 0.98625 | -0.10061 | 0.00013842 | 3.4692e-05
135 | 0.98567 | -0.1051 | 0.00028235 | 7.0764e-05
136 | 0.98892 | -0.079954 | 0.00082929 | 0.00020784
137 | 0.99363 | -0.048469 | 7.7176e-05 | 1.9342e-05
138 | 0.99365 | -0.048343 | 0.00010069 | 2.5236e-05
139 | 0.99363 | -0.048504 | 9.7845e-05 | 2.4522e-05
140 | 0.99366 | -0.048246 | 8.7162e-05 | 2.1845e-05
141 | 0.99375 | -0.047591 | 0 | 0
142 | 0.99376 | -0.047547 | 0.00014124 | 3.5398e-05
143 | 0.98433 | -0.11541 | 0.00055078 | 0.00013804
144 | 0.98429 | -0.11571 | 0 | 0
145 | 0.98436 | -0.11516 | 0 | 0
146 | 0.98416 | -0.11666 | 0.00032373 | 8.1133e-05
147 | 0.98436 | -0.11518 | 0.00015624 | 3.9158e-05
148 | 0.98495 | -0.11074 | 0 | 0
149 | 0.98566 | -0.10519 | 0.00024245 | 6.0764e-05
150 | 0.9937 | -0.047836 | 0.00014936 | 3.7434e-05
151 | 0.99361 | -0.048521 | 0 | 0
152 | 0.99333 | -0.050563 | 0 | 0
153 | 0.99358 | -0.04873 | 0.00045996 | 0.00011528
154 | 0.9915 | -0.06412 | 0.0003445 | 8.634e-05
155 | 0.99146 | -0.064393 | 0.00080474 | 0.00020169
156 | 0.99166 | -0.062992 | 0 | 0
157 | 0.99208 | -0.059961 | 0 | 0
158 | 0.99227 | -0.058533 | 0.00043412 | 0.0001088
159 | 0.99199 | -0.060672 | 0.00014994 | 3.7579e-05
160 | 0.99232 | -0.058112 | 0.00011217 | 2.8112e-05
161 | 0.9933 | -0.050798 | 0 | 0
162 | 0.99329 | -0.050915 | 0 | 0
163 | 0.99327 | -0.051047 | 0.00026505 | 6.6429e-05
164 | 0.9933 | -0.050853 | 0.00016654 | 4.174e-05
165 | 0.99349 | -0.049345 | 0.0002402 | 6.0201e-05
166 | 0.99401 | -0.046163 | 4.1399e-05 | 1.0376e-05
167 | 0.994 | -0.046226 | 9.853e-05 | 2.4694e-05
168 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00039472 | -9.8926e-05 | 0.00039472 | 9.8854e-05 | 1.2768e-09 | -7.2266e-08 | 0.00059731 | 0.00059728 | 0.00059731 | 0.98333 | -0.12033 | 0.98333 | -0.1203 | 0.22123
1 | -0.0005966 | -0.00014945 | 0.00059661 | 0.00014909 | 1.4672e-08 | -3.604e-07 | 0.00090277 | 0.00090264 | 0.00090277 | 0.98333 | -0.1203 | 0.98336 | -0.12013 | 0.33436
2 | 0.00017953 | 4.4421e-05 | -0.00017953 | -4.4995e-05 | 2.0864e-09 | -5.7435e-07 | 0.00027147 | 0.00027167 | 0.00027167 | 0.98336 | -0.12013 | 0.98335 | -0.12021 | 0.10062
3 | -0.00077615 | -0.00019351 | 0.00077641 | 0.00018978 | 2.5945e-07 | -3.7323e-06 | 0.0011741 | 0.0011728 | 0.0011741 | 0.98336 | -0.12013 | 0.9837 | -0.11764 | 0.43485
4 | 0.00057281 | 0.00014324 | -0.0005728 | -0.00014356 | 1.1978e-08 | -3.2e-07 | 0.00086636 | 0.00086647 | 0.00086647 | 0.9837 | -0.11764 | 0.98368 | -0.11779 | 0.32092
5 | -0.0013492 | -0.00033301 | 0.0013493 | 0.00033281 | 4.555e-08 | -2.0537e-07 | 0.0020391 | 0.002039 | 0.0020391 | 0.9837 | -0.11764 | 0.98373 | -0.11739 | 0.75523
6 | -0.0015192 | -0.0003754 | 0.0015201 | 0.00037235 | 8.7719e-07 | -3.0517e-06 | 0.0022961 | 0.0022949 | 0.0022961 | 0.98373 | -0.11739 | 0.98432 | -0.11307 | 0.85041
7 | -0.0018371 | -0.00046039 | 0.001838 | 0.00045844 | 9.1834e-07 | -1.9539e-06 | 0.0028127 | 0.0028119 | 0.0028127 | 0.97189 | -0.20275 | 0.97239 | -0.19912 | 1.0417
8 | 0.0011693 | 0.00029301 | -0.0011693 | -0.00029305 | 5.381e-09 | -3.1274e-08 | 0.0017902 | 0.0017902 | 0.0017902 | 0.97189 | -0.20275 | 0.97188 | -0.20278 | 0.66304
9 | 0.0028177 | 0.00070478 | -0.0028162 | -0.0007058 | 1.4895e-06 | -1.0191e-06 | 0.0043113 | 0.0043118 | 0.0043118 | 0.97239 | -0.19912 | 0.97186 | -0.20295 | 1.597
10 | -0.0046557 | -0.0011632 | 0.0046563 | 0.0011632 | 6.2347e-07 | -4.5147e-09 | 0.0071232 | 0.0071231 | 0.0071232 | 0.97239 | -0.19912 | 0.97252 | -0.19815 | 2.6382
11 | -0.0046563 | -0.0011632 | 0.0046634 | 0.0011632 | 7.0685e-06 | -5.6332e-08 | 0.0071231 | 0.0071221 | 0.0071231 | 0.97252 | -0.19815 | 0.97405 | -0.1871 | 2.6382
12 | -0.0051994 | -0.0012975 | 0.0051997 | 0.0012975 | 2.3492e-07 | 1.6038e-08 | 0.007941 | 0.0079409 | 0.007941 | 0.97405 | -0.1871 | 0.97409 | -0.18677 | 2.9411
13 | 0.00011722 | 2.8494e-05 | -0.00011722 | -2.9378e-05 | 1.4197e-09 | -8.8431e-07 | 0.00017875 | 0.00017907 | 0.00017907 | 0.97409 | -0.18677 | 0.97408 | -0.18686 | 0.066321
14 | -0.0053169 | -0.001326 | 0.0053184 | 0.0013261 | 1.5228e-06 | 1.2477e-07 | 0.0081197 | 0.0081195 | 0.0081197 | 0.97409 | -0.18677 | 0.97438 | -0.18469 | 3.0073
15 | 5.5612e-05 | 1.3728e-05 | -5.5612e-05 | -1.3938e-05 | 7.5797e-11 | -2.1003e-07 | 8.4841e-05 | 8.4916e-05 | 8.4916e-05 | 0.9745 | -0.18384 | 0.9745 | -0.18385 | 0.03145
16 | -5.5612e-05 | -1.3728e-05 | 5.5612e-05 | 1.2953e-05 | 2.7821e-10 | -7.7407e-07 | 8.4841e-05 | 8.4574e-05 | 8.4841e-05 | 0.9745 | -0.18384 | 0.97451 | -0.1838 | 0.031423
17 | -0.00090552 | -0.00022319 | 0.00090554 | 0.00022297 | 2.1684e-08 | -2.1858e-07 | 0.0013813 | 0.0013813 | 0.0013813 | 0.97451 | -0.1838 | 0.97453 | -0.18362 | 0.51161
18 | 0.00084991 | 0.00021024 | -0.00084986 | -0.00021074 | 4.4029e-08 | -5.0573e-07 | 0.0012968 | 0.001297 | 0.001297 | 0.97451 | -0.1838 | 0.97445 | -0.18418 | 0.48035
19 | 0.0011929 | 0.00029878 | -0.0011928 | -0.00029895 | 3.0552e-08 | -1.7425e-07 | 0.0018161 | 0.0018162 | 0.0018162 | 0.97732 | -0.16332 | 0.97729 | -0.1635 | 0.67266
20 | -0.0011929 | -0.00029878 | 0.001193 | 0.00029827 | 8.8826e-08 | -5.0675e-07 | 0.0018161 | 0.0018159 | 0.0018161 | 0.97732 | -0.16332 | 0.9774 | -0.16278 | 0.67264
21 | 0.0094783 | 0.0023617 | -0.0094723 | -0.00236 | 5.981e-06 | 1.7235e-06 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.9774 | -0.16278 | 0.97676 | -0.16739 | 5.3427
22 | -0.010671 | -0.00266 | 0.010701 | 0.0026693 | 3.0173e-05 | 9.3007e-06 | 0.016241 | 0.01624 | 0.016241 | 0.9774 | -0.16278 | 0.98025 | -0.14218 | 6.0152
23 | 0.00090753 | 0.00022601 | -0.00090743 | -0.0002271 | 1.0445e-07 | -1.0906e-06 | 0.0013714 | 0.0013718 | 0.0013718 | 0.98432 | -0.11307 | 0.9842 | -0.11391 | 0.50809
24 | -0.0024276 | -0.00059836 | 0.0024293 | 0.00059648 | 1.6659e-06 | -1.8862e-06 | 0.0036663 | 0.0036654 | 0.0036663 | 0.98432 | -0.11307 | 0.98502 | -0.10793 | 1.3579
25 | 0.00067512 | 0.00016888 | -0.00067512 | -0.00016888 | 2.9851e-11 | -5.2299e-10 | 0.0010206 | 0.0010206 | 0.0010206 | 0.9842 | -0.11391 | 0.9842 | -0.11391 | 0.378
26 | 0.001417 | 0.00032934 | -0.0014166 | -0.00033074 | 3.4241e-07 | -1.4047e-06 | 0.0021317 | 0.0021322 | 0.0021322 | 0.98502 | -0.10793 | 0.98477 | -0.10992 | 0.7897
27 | -0.016025 | -0.0039688 | 0.01608 | 0.0039879 | 5.452e-05 | 1.9062e-05 | 0.024191 | 0.024191 | 0.024191 | 0.98502 | -0.10793 | 0.98847 | -0.082854 | 8.9598
28 | 0.012179 | 0.003043 | -0.012156 | -0.0030355 | 2.3193e-05 | 7.5249e-06 | 0.018395 | 0.018395 | 0.018395 | 0.98502 | -0.10793 | 0.98308 | -0.12179 | 6.813
29 | 0.00013181 | 3.2717e-05 | -0.00013181 | -3.3036e-05 | 6.2154e-10 | -3.1865e-07 | 0.00019918 | 0.00019929 | 0.00019929 | 0.9842 | -0.11391 | 0.9842 | -0.11394 | 0.073811
30 | -0.0011532 | -0.00026662 | 0.0011532 | 0.00026656 | 8.7016e-09 | -5.5542e-08 | 0.0017353 | 0.0017353 | 0.0017353 | 0.98452 | -0.112 | 0.98453 | -0.11194 | 0.6427
31 | 0.0011532 | 0.00026662 | -0.0011529 | -0.0002684 | 2.7849e-07 | -1.7764e-06 | 0.0017353 | 0.0017359 | 0.0017359 | 0.98452 | -0.112 | 0.98427 | -0.114 | 0.64293
32 | -0.0011532 | -0.00026656 | 0.0011535 | 0.0002648 | 2.7683e-07 | -1.7682e-06 | 0.0017353 | 0.0017347 | 0.0017353 | 0.98453 | -0.11194 | 0.98477 | -0.10992 | 0.64269
33 | 0.0010211 | 0.00023535 | -0.0010211 | -0.00023554 | 2.3167e-08 | -1.9093e-07 | 0.0015366 | 0.0015367 | 0.0015367 | 0.98427 | -0.114 | 0.98425 | -0.11419 | 0.56914
34 | -0.016672 | -0.0041364 | 0.016678 | 0.0041384 | 5.6068e-06 | 1.9733e-06 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | 0.98847 | -0.082854 | 0.98882 | -0.080377 | 9.2899
35 | 0.012156 | 0.0030355 | -0.012152 | -0.0030345 | 3.1234e-06 | 1.0138e-06 | 0.018395 | 0.018395 | 0.018395 | 0.98308 | -0.12179 | 0.98282 | -0.12366 | 6.813
36 | 0.010729 | 0.0026777 | -0.010701 | -0.0026693 | 2.7227e-05 | 8.3807e-06 | 0.01624 | 0.01624 | 0.01624 | 0.98282 | -0.12366 | 0.98025 | -0.14218 | 6.0149
37 | 0.0088099 | 0.002194 | -0.0088088 | -0.0021936 | 1.126e-06 | 3.0762e-07 | 0.013416 | 0.013416 | 0.013416 | 0.97676 | -0.16739 | 0.97663 | -0.16833 | 4.969
38 | -0.0012708 | -0.00031848 | 0.0012708 | 0.00031809 | 7.2119e-08 | -3.8915e-07 | 0.0018991 | 0.0018989 | 0.0018991 | 0.99571 | -0.030659 | 0.99576 | -0.030249 | 0.70335
39 | 0.00031707 | 7.9151e-05 | -0.00031707 | -7.9465e-05 | 3.3893e-09 | -3.1349e-07 | 0.0004737 | 0.00047381 | 0.00047381 | 0.99576 | -0.030249 | 0.99575 | -0.030326 | 0.17549
40 | -0.0015879 | -0.00039724 | 0.0015888 | 0.00039428 | 8.9165e-07 | -2.9626e-06 | 0.0023726 | 0.0023715 | 0.0023726 | 0.99576 | -0.030249 | 0.99634 | -0.026147 | 0.87875
41 | 0.025599 | 0.0063488 | -0.025465 | -0.0062991 | 0.00013441 | 4.9787e-05 | 0.038209 | 0.038209 | 0.038209 | 0.99634 | -0.026147 | 0.99094 | -0.065062 | 14.1516
42 | 0.0015008 | 0.0003736 | -0.0015003 | -0.00037542 | 4.8312e-07 | -1.8214e-06 | 0.0022406 | 0.0022413 | 0.0022413 | 0.99634 | -0.026147 | 0.99601 | -0.028492 | 0.8301
43 | -0.028689 | -0.0071167 | 0.02877 | 0.0071441 | 8.0801e-05 | 2.7388e-05 | 0.042821 | 0.042819 | 0.042821 | 0.99634 | -0.026147 | 0.99924 | -0.0054387 | 7.9297
44 | 0.0084426 | 0.0020707 | -0.0084399 | -0.00207 | 2.6444e-06 | 6.7666e-07 | 0.012662 | 0.012662 | 0.012662 | 0.99094 | -0.065062 | 0.99062 | -0.067422 | 4.6895
45 | 0.017022 | 0.0042284 | -0.016999 | -0.00422 | 2.3769e-05 | 8.3912e-06 | 0.025548 | 0.025548 | 0.025548 | 0.99094 | -0.065062 | 0.98952 | -0.07534 | 9.4622
46 | 0.0015003 | 0.00037542 | -0.0015003 | -0.00037571 | 7.6047e-08 | -2.8647e-07 | 0.0022413 | 0.0022414 | 0.0022414 | 0.99601 | -0.028492 | 0.99596 | -0.028859 | 0.83014
47 | -0.028874 | -0.0071701 | 0.028895 | 0.0071774 | 2.1364e-05 | 7.2448e-06 | 0.042974 | 0.042974 | 0.042974 | 0.99924 | -0.0054387 | 1 | 0 | 7.9582
48 | 0.0044242 | 0.0010691 | -0.004419 | -0.0010696 | 5.1402e-06 | -4.9325e-07 | 0.0065897 | 0.0065905 | 0.0065905 | 0.99694 | -0.023128 | 0.99575 | -0.032111 | 2.4409
49 | 0.0037916 | 0.00090634 | -0.0037847 | -0.0009082 | 6.8931e-06 | -1.8607e-06 | 0.0056441 | 0.0056456 | 0.0056456 | 0.99694 | -0.023128 | 0.99507 | -0.037436 | 2.091
50 | -0.0082157 | -0.0019755 | 0.0082228 | 0.0019772 | 7.0445e-06 | 1.725e-06 | 0.012234 | 0.012233 | 0.012234 | 0.99694 | -0.023128 | 0.99783 | -0.016435 | 4.531
51 | 0.00055529 | 0.00013896 | -0.00055528 | -0.00013917 | 7.0143e-09 | -2.0967e-07 | 0.00082973 | 0.00082981 | 0.00082981 | 0.99575 | -0.032111 | 0.99573 | -0.032203 | 0.30734
52 | 0.0038637 | 0.00093067 | -0.0038622 | -0.00093105 | 1.5634e-06 | -3.8027e-07 | 0.0057608 | 0.0057612 | 0.0057612 | 0.99575 | -0.032111 | 0.99533 | -0.035259 | 2.1338
53 | 0.0001453 | 3.4744e-05 | -0.00014529 | -3.6414e-05 | 3.7802e-09 | -1.6699e-06 | 0.0002167 | 0.00021728 | 0.00021728 | 0.99507 | -0.037436 | 0.99504 | -0.037632 | 0.080473
54 | 0.0036394 | 0.00087346 | -0.0036361 | -0.0008745 | 3.2509e-06 | -1.0434e-06 | 0.0054289 | 0.0054297 | 0.0054297 | 0.99507 | -0.037436 | 0.99415 | -0.044424 | 2.011
55 | -0.0083577 | -0.002011 | 0.0083753 | 0.0020154 | 1.7633e-05 | 4.3893e-06 | 0.012435 | 0.012434 | 0.012435 | 0.99783 | -0.016435 | 1 | 0 | 4.6054
56 | 0.0031318 | 0.0007593 | -0.0031304 | -0.00076009 | 1.3904e-06 | -7.8437e-07 | 0.0046786 | 0.0046791 | 0.0046791 | 0.99415 | -0.044424 | 0.9937 | -0.047836 | 1.733
57 | 0.00050435 | 0.0001152 | -0.00050415 | -0.00012226 | 1.9446e-07 | -7.0624e-06 | 0.0007511 | 0.00075348 | 0.00075348 | 0.99415 | -0.044424 | 0.99376 | -0.047547 | 0.27907
58 | -0.00055341 | -0.0001387 | 0.00055342 | 0.00013857 | 4.4142e-09 | -1.3195e-07 | 0.0008284 | 0.00082835 | 0.0008284 | 0.99407 | -0.044774 | 0.99408 | -0.044717 | 0.30681
59 | -0.00075255 | -0.00018847 | 0.00075257 | 0.00018821 | 1.6478e-08 | -2.6349e-07 | 0.0011264 | 0.0011263 | 0.0011264 | 0.99408 | -0.044717 | 0.9941 | -0.044558 | 0.4172
60 | -0.00093476 | -0.00023208 | 0.00093497 | 0.00022989 | 2.1301e-07 | -2.183e-06 | 0.0013984 | 0.0013976 | 0.0013984 | 0.9941 | -0.044558 | 0.99433 | -0.042866 | 0.51793
61 | 0.00018219 | 4.3864e-05 | -0.00018218 | -4.5658e-05 | 6.4152e-09 | -1.7939e-06 | 0.00027208 | 0.0002727 | 0.0002727 | 0.9941 | -0.044558 | 0.99406 | -0.044822 | 0.101
62 | 0.00025118 | 4.8299e-05 | -0.00025117 | -4.9782e-05 | 9.882e-09 | -1.4837e-06 | 0.00037135 | 0.00037176 | 0.00037176 | 0.99419 | -0.044433 | 0.99415 | -0.044844 | 0.13769
63 | -0.00025118 | -4.8299e-05 | 0.00025121 | 4.3019e-05 | 3.4985e-08 | -5.2795e-06 | 0.00037135 | 0.00036997 | 0.00037135 | 0.99419 | -0.044433 | 0.99433 | -0.042866 | 0.13754
64 | 0.000205 | 3.8211e-05 | -0.00020498 | -4.2271e-05 | 1.8005e-08 | -4.0594e-06 | 0.00030276 | 0.0003039 | 0.0003039 | 0.99415 | -0.044844 | 0.99406 | -0.045757 | 0.11255
65 | 0.00080838 | 0.00020012 | -0.00080837 | -0.00020035 | 1.7022e-08 | -2.3556e-07 | 0.0012089 | 0.001209 | 0.001209 | 0.99433 | -0.042866 | 0.99431 | -0.043022 | 0.44776
66 | -0.0019946 | -0.00047303 | 0.0019946 | 0.00047289 | 6.98e-08 | -1.3703e-07 | 0.0029756 | 0.0029756 | 0.0029756 | 0.99433 | -0.042866 | 0.99437 | -0.042586 | 1.1021
67 | 6.5046e-05 | 1.4012e-05 | -6.5045e-05 | -1.6302e-05 | 1.0367e-09 | -2.2897e-06 | 9.6613e-05 | 9.7368e-05 | 9.7368e-05 | 0.99406 | -0.045757 | 0.99404 | -0.045888 | 0.036062
68 | 0.00013994 | 2.8259e-05 | -0.00013993 | -3.0361e-05 | 4.3644e-09 | -2.1022e-06 | 0.00020729 | 0.00020792 | 0.00020792 | 0.99406 | -0.045757 | 0.99403 | -0.046056 | 0.077006
69 | 0.00052043 | 0.00012819 | -0.00052042 | -0.00012874 | 1.6191e-08 | -5.4954e-07 | 0.00077806 | 0.00077825 | 0.00077825 | 0.99431 | -0.043022 | 0.99428 | -0.043253 | 0.28824
70 | -0.002191 | -0.00052211 | 0.0021911 | 0.00052193 | 1.1791e-07 | -1.8398e-07 | 0.0032694 | 0.0032693 | 0.0032694 | 0.99437 | -0.042586 | 0.99442 | -0.042159 | 1.2109
71 | 9.8532e-05 | 2.265e-05 | -9.853e-05 | -2.4694e-05 | 2.131e-09 | -2.0438e-06 | 0.0001468 | 0.0001475 | 0.0001475 | 0.99403 | -0.046056 | 0.994 | -0.046226 | 0.054629
72 | 4.14e-05 | 7.7107e-06 | -4.1399e-05 | -1.0376e-05 | 4.8575e-10 | -2.665e-06 | 6.1148e-05 | 6.1974e-05 | 6.1974e-05 | 0.99403 | -0.046056 | 0.99401 | -0.046163 | 0.022953
73 | 0.0070074 | 0.0017437 | -0.0070003 | -0.0017422 | 7.1146e-06 | 1.4901e-06 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.97566 | -0.17538 | 0.97464 | -0.18282 | 3.9568
74 | -0.0073859 | -0.0018386 | 0.0073889 | 0.0018393 | 3.025e-06 | 6.8576e-07 | 0.01126 | 0.01126 | 0.01126 | 0.97566 | -0.17538 | 0.97607 | -0.17239 | 4.1704
75 | 0.00050744 | 0.00012679 | -0.00050744 | -0.00012684 | 1.5867e-09 | -5.2205e-08 | 0.00077459 | 0.00077461 | 0.00077461 | 0.97464 | -0.18282 | 0.97463 | -0.18285 | 0.28689
76 | 0.0054075 | 0.0013482 | -0.0054061 | -0.0013481 | 1.3784e-06 | 1.2613e-07 | 0.0082533 | 0.0082535 | 0.0082535 | 0.97464 | -0.18282 | 0.97438 | -0.18469 | 3.0568
77 | 0.0010854 | 0.0002672 | -0.0010853 | -0.00026785 | 9.4061e-08 | -6.492e-07 | 0.0016554 | 0.0016556 | 0.0016556 | 0.97464 | -0.18282 | 0.97455 | -0.18347 | 0.61319
78 | -0.0073889 | -0.0018393 | 0.0073908 | 0.0018397 | 1.9025e-06 | 4.3107e-07 | 0.01126 | 0.01126 | 0.01126 | 0.97607 | -0.17239 | 0.97633 | -0.1705 | 4.1703
79 | 0.00050744 | 0.00012684 | -0.00050743 | -0.00012717 | 1.0122e-08 | -3.3296e-07 | 0.00077461 | 0.00077473 | 0.00077473 | 0.97463 | -0.18285 | 0.97461 | -0.18299 | 0.28694
80 | 0.00098913 | 0.00024375 | -0.00098911 | -0.00024392 | 1.9765e-08 | -1.6575e-07 | 0.0015088 | 0.0015089 | 0.0015089 | 0.97455 | -0.18347 | 0.97453 | -0.18362 | 0.55884
81 | 0.00025609 | 6.2797e-05 | -0.00025608 | -6.418e-05 | 1.0534e-08 | -1.3835e-06 | 0.00038982 | 0.00039031 | 0.00039031 | 0.97633 | -0.1705 | 0.97629 | -0.17081 | 0.14456
82 | -0.0076469 | -0.0019025 | 0.0076492 | 0.001903 | 2.2695e-06 | 5.3763e-07 | 0.01165 | 0.011649 | 0.01165 | 0.97633 | -0.1705 | 0.97663 | -0.16833 | 4.3146
83 | -0.0001379 | -3.4561e-05 | 0.0001379 | 3.2875e-05 | 3.4485e-09 | -1.6862e-06 | 0.00020638 | 0.0002058 | 0.00020638 | 0.99425 | -0.043442 | 0.99428 | -0.043253 | 0.076439
84 | 0.00042922 | 0.0001073 | -0.00042921 | -0.00010757 | 5.5134e-09 | -2.6999e-07 | 0.00064557 | 0.00064566 | 0.00064566 | 0.98919 | -0.07798 | 0.98917 | -0.078073 | 0.23913
85 | -0.0011455 | -0.00028683 | 0.0011456 | 0.00028659 | 3.6352e-08 | -2.3791e-07 | 0.0017231 | 0.001723 | 0.0017231 | 0.98919 | -0.07798 | 0.98922 | -0.07775 | 0.6382
86 | -0.0024409 | -0.00060287 | 0.0024413 | 0.0006025 | 3.2517e-07 | -3.7209e-07 | 0.0036686 | 0.0036684 | 0.0036686 | 0.98922 | -0.07775 | 0.98935 | -0.07676 | 1.3587
87 | 0.0012953 | 0.00031628 | -0.0012953 | -0.00031644 | 3.151e-08 | -1.5913e-07 | 0.0019456 | 0.0019456 | 0.0019456 | 0.98922 | -0.07775 | 0.98919 | -0.077935 | 0.7206
88 | -0.002571 | -0.00063503 | 0.0025715 | 0.00063458 | 4.5375e-07 | -4.5117e-07 | 0.0038636 | 0.0038634 | 0.0038636 | 0.98935 | -0.07676 | 0.98954 | -0.075447 | 1.431
89 | 0.00014353 | 3.4436e-05 | -0.00014352 | -3.597e-05 | 3.4717e-09 | -1.5347e-06 | 0.00021537 | 0.0002159 | 0.0002159 | 0.98919 | -0.077935 | 0.98917 | -0.078117 | 0.079964
90 | 0.0011518 | 0.00028201 | -0.0011515 | -0.0002837 | 2.6161e-07 | -1.696e-06 | 0.0017303 | 0.0017309 | 0.0017309 | 0.98919 | -0.077935 | 0.98896 | -0.079641 | 0.64107
91 | -0.00020893 | -5.2363e-05 | 0.00020893 | 5.2222e-05 | 6.9047e-10 | -1.4069e-07 | 0.00031588 | 0.00031583 | 0.00031588 | 0.98422 | -0.11446 | 0.98422 | -0.11443 | 0.11699
92 | -0.00020893 | -5.2222e-05 | 0.00020893 | 5.216e-05 | 3.0294e-10 | -6.1736e-08 | 0.00031583 | 0.0003158 | 0.00031583 | 0.98422 | -0.11443 | 0.98422 | -0.11442 | 0.11697
93 | -0.0081435 | -0.0019958 | 0.0081522 | 0.0019979 | 8.67e-06 | 2.1399e-06 | 0.01223 | 0.01223 | 0.01223 | 0.98954 | -0.075447 | 0.99062 | -0.067422 | 4.5296
94 | 0.005572 | 0.0013612 | -0.0055679 | -0.0013608 | 4.055e-06 | 3.6799e-07 | 0.0083665 | 0.0083669 | 0.0083669 | 0.98954 | -0.075447 | 0.98879 | -0.080968 | 3.0989
95 | 7.6707e-05 | 1.4735e-05 | -7.6705e-05 | -1.9224e-05 | 2.8711e-09 | -4.4891e-06 | 0.000114 | 0.00011542 | 0.00011542 | 0.98896 | -0.079641 | 0.98892 | -0.079975 | 0.042747
96 | 0.0010748 | 0.00026897 | -0.0010748 | -0.00026916 | 2.5227e-08 | -1.8867e-07 | 0.0016171 | 0.0016171 | 0.0016171 | 0.98896 | -0.079641 | 0.98894 | -0.079811 | 0.59893
97 | 0.00076099 | 0.00017081 | -0.00076097 | -0.00017113 | 2.0496e-08 | -3.1116e-07 | 0.0011438 | 0.0011439 | 0.0011439 | 0.98422 | -0.11442 | 0.98419 | -0.11466 | 0.42366
98 | -0.00096992 | -0.00022297 | 0.00096994 | 0.00022273 | 2.6472e-08 | -2.4294e-07 | 0.0014595 | 0.0014594 | 0.0014595 | 0.98422 | -0.11442 | 0.98425 | -0.11419 | 0.54056
99 | 0.0054643 | 0.0013348 | -0.0054621 | -0.0013347 | 2.1856e-06 | 1.7454e-07 | 0.008211 | 0.0082112 | 0.0082112 | 0.98879 | -0.080968 | 0.98838 | -0.084003 | 3.0412
100 | 0.0008293 | 0.00020763 | -0.00082929 | -0.00020784 | 1.6328e-08 | -2.0935e-07 | 0.0012477 | 0.0012478 | 0.0012478 | 0.98894 | -0.079811 | 0.98892 | -0.079954 | 0.46215
101 | 0.016787 | 0.0041671 | -0.016776 | -0.004163 | 1.1479e-05 | 4.0442e-06 | 0.02523 | 0.025231 | 0.025231 | 0.98952 | -0.07534 | 0.98882 | -0.080377 | 9.3447
102 | 0.00017941 | 4.4673e-05 | -0.00017941 | -4.4964e-05 | 1.0044e-09 | -2.9126e-07 | 0.00026795 | 0.00026805 | 0.00026805 | 0.99596 | -0.028859 | 0.99595 | -0.028899 | 0.099278
103 | -0.00046059 | -0.00011544 | 0.0004606 | 0.00011535 | 2.1525e-09 | -8.5985e-08 | 0.00070346 | 0.00070343 | 0.00070346 | 0.97428 | -0.18542 | 0.97429 | -0.18539 | 0.26054
104 | -0.00049974 | -0.00012516 | 0.00049976 | 0.00012462 | 1.5823e-08 | -5.3618e-07 | 0.00076322 | 0.00076302 | 0.00076322 | 0.97429 | -0.18539 | 0.97432 | -0.18516 | 0.28267
105 | -0.00069247 | -0.00017292 | 0.00069248 | 0.00017263 | 1.6649e-08 | -2.9087e-07 | 0.0010573 | 0.0010572 | 0.0010573 | 0.97432 | -0.18516 | 0.97434 | -0.18499 | 0.39161
106 | -0.00069248 | -0.00017263 | 0.00069255 | 0.0001715 | 6.4934e-08 | -1.1351e-06 | 0.0010572 | 0.0010568 | 0.0010572 | 0.97434 | -0.18499 | 0.97444 | -0.1843 | 0.39157
107 | -0.0007373 | -0.00018271 | 0.00073731 | 0.00018254 | 1.141e-08 | -1.7556e-07 | 0.0011252 | 0.0011251 | 0.0011252 | 0.97444 | -0.1843 | 0.97445 | -0.18418 | 0.41672
108 | 0.00059962 | 0.00014835 | -0.00059954 | -0.00015026 | 7.4977e-08 | -1.9108e-06 | 0.00089632 | 0.000897 | 0.000897 | 0.9947 | -0.039983 | 0.99457 | -0.040898 | 0.33222
109 | -0.00059962 | -0.00014835 | 0.00059966 | 0.0001471 | 4.8953e-08 | -1.2495e-06 | 0.00089632 | 0.00089588 | 0.00089632 | 0.9947 | -0.039983 | 0.99478 | -0.039373 | 0.33197
110 | 0.00021041 | 5.1868e-05 | -0.0002104 | -5.2732e-05 | 4.1142e-09 | -8.6339e-07 | 0.00031443 | 0.00031473 | 0.00031473 | 0.99478 | -0.039373 | 0.99476 | -0.039517 | 0.11657
111 | -0.00081007 | -0.00019897 | 0.00081022 | 0.00019688 | 1.5061e-07 | -2.0829e-06 | 0.0012103 | 0.0012096 | 0.0012103 | 0.99478 | -0.039373 | 0.99497 | -0.037963 | 0.44826
112 | -0.0037166 | -0.00089527 | 0.0037179 | 0.0008949 | 1.2902e-06 | -3.7727e-07 | 0.0055458 | 0.0055455 | 0.0055458 | 0.99497 | -0.037963 | 0.99533 | -0.035259 | 2.054
113 | 0.0029064 | 0.00069839 | -0.0029055 | -0.00069903 | 8.8658e-07 | -6.4001e-07 | 0.0043362 | 0.0043366 | 0.0043366 | 0.99497 | -0.037963 | 0.99466 | -0.040345 | 1.6061
114 | -0.0024446 | -0.00058546 | 0.0024452 | 0.00058479 | 5.6309e-07 | -6.6311e-07 | 0.0036486 | 0.0036483 | 0.0036486 | 0.99442 | -0.042159 | 0.99466 | -0.040345 | 1.3513
115 | 0.00046033 | 0.00011423 | -0.0004603 | -0.00011536 | 2.5931e-08 | -1.128e-06 | 0.00068825 | 0.00068865 | 0.00068865 | 0.99466 | -0.040345 | 0.9946 | -0.040756 | 0.25506
116 | 0.0003764 | 9.2944e-05 | -0.00037638 | -9.4329e-05 | 2.2176e-08 | -1.385e-06 | 0.00056881 | 0.0005693 | 0.0005693 | 0.98382 | -0.11793 | 0.98376 | -0.11836 | 0.21085
117 | -0.00060739 | -0.0001381 | 0.00060739 | 0.00013802 | 3.2924e-09 | -7.8961e-08 | 0.00091386 | 0.00091383 | 0.00091386 | 0.98382 | -0.11793 | 0.98382 | -0.11788 | 0.33847
118 | 0.00023099 | 4.5153e-05 | -0.00023096 | -5.0908e-05 | 3.3964e-08 | -5.7544e-06 | 0.00034531 | 0.00034703 | 0.00034703 | 0.98382 | -0.11793 | 0.98367 | -0.11935 | 0.12853
119 | -0.00060739 | -0.00013802 | 0.00060762 | 0.00013269 | 2.2154e-07 | -5.3258e-06 | 0.00091383 | 0.0009121 | 0.00091383 | 0.98382 | -0.11788 | 0.98419 | -0.11466 | 0.33846
120 | 0.00011507 | 2.6347e-05 | -0.00011506 | -2.8838e-05 | 3.6935e-09 | -2.4908e-06 | 0.00017321 | 0.00017407 | 0.00017407 | 0.98367 | -0.11935 | 0.98363 | -0.1196 | 0.064469
121 | 0.00011589 | 2.4561e-05 | -0.00011588 | -2.9044e-05 | 6.7171e-09 | -4.4826e-06 | 0.00017383 | 0.00017531 | 0.00017531 | 0.98367 | -0.11935 | 0.98361 | -0.11984 | 0.064931
122 | -0.0028202 | -0.00070484 | 0.0028204 | 0.0007047 | 1.859e-07 | -1.3986e-07 | 0.0042478 | 0.0042477 | 0.0042478 | 0.98776 | -0.088646 | 0.98782 | -0.088167 | 1.5733
123 | 0.0026306 | 0.00065732 | -0.0026305 | -0.00065748 | 1.6837e-07 | -1.5522e-07 | 0.0039622 | 0.0039623 | 0.0039623 | 0.98776 | -0.088646 | 0.98769 | -0.089111 | 1.4675
124 | 0.0024011 | 0.00057023 | -0.0024004 | -0.00057107 | 7.0046e-07 | -8.3527e-07 | 0.003606 | 0.0036064 | 0.0036064 | 0.98782 | -0.088167 | 0.98753 | -0.090492 | 1.3357
125 | -0.0052215 | -0.0012749 | 0.0052238 | 0.0012751 | 2.2884e-06 | 1.1863e-07 | 0.0078536 | 0.0078534 | 0.0078536 | 0.98782 | -0.088167 | 0.98827 | -0.084838 | 2.9088
126 | 0.0010757 | 0.0002682 | -0.0010757 | -0.00026878 | 7.8553e-08 | -5.8343e-07 | 0.0016202 | 0.0016204 | 0.0016204 | 0.98769 | -0.089111 | 0.98762 | -0.089643 | 0.60015
127 | 0.0015547 | 0.00038928 | -0.0015546 | -0.00038947 | 5.7639e-08 | -1.9333e-07 | 0.0023421 | 0.0023422 | 0.0023422 | 0.98769 | -0.089111 | 0.98765 | -0.089379 | 0.86748
128 | 0.00046503 | 0.0001151 | -0.00046501 | -0.0001161 | 2.413e-08 | -9.9925e-07 | 0.00070021 | 0.00070056 | 0.00070056 | 0.98753 | -0.090492 | 0.98747 | -0.090873 | 0.25947
129 | 0.0019354 | 0.00045597 | -0.0019353 | -0.00045606 | 4.5755e-08 | -9.3469e-08 | 0.0029062 | 0.0029063 | 0.0029063 | 0.98753 | -0.090492 | 0.9875 | -0.090683 | 1.0764
130 | -0.0053185 | -0.0012988 | 0.005319 | 0.0012988 | 5.8519e-07 | 3.71e-08 | 0.0079959 | 0.0079958 | 0.0079959 | 0.98827 | -0.084838 | 0.98838 | -0.084003 | 2.9614
131 | 0.00060212 | 0.0001501 | -0.00060212 | -0.00015029 | 7.5154e-09 | -1.8447e-07 | 0.00090692 | 0.00090699 | 0.00090699 | 0.98762 | -0.089643 | 0.9876 | -0.089734 | 0.33592
132 | 0.0011334 | 0.0002839 | -0.0011334 | -0.00028406 | 2.323e-08 | -1.5444e-07 | 0.0017076 | 0.0017076 | 0.0017076 | 0.98765 | -0.089379 | 0.98763 | -0.089527 | 0.63246
133 | 0.00046501 | 0.0001161 | -0.000465 | -0.00011654 | 1.054e-08 | -4.3609e-07 | 0.00070056 | 0.00070072 | 0.00070072 | 0.98747 | -0.090873 | 0.98745 | -0.091037 | 0.25953
134 | 0.0016984 | 0.00039666 | -0.0016964 | -0.00040216 | 1.99e-06 | -5.5001e-06 | 0.0025492 | 0.0025513 | 0.0025513 | 0.9875 | -0.090683 | 0.98631 | -0.10019 | 0.94492
135 | 0.00047062 | 0.00011733 | -0.00047061 | -0.00011743 | 2.4511e-09 | -9.9083e-08 | 0.00070886 | 0.00070889 | 0.00070889 | 0.9876 | -0.089734 | 0.9876 | -0.089772 | 0.26255
136 | 0.00013843 | 3.1216e-05 | -0.00013842 | -3.4692e-05 | 7.3778e-09 | -3.4766e-06 | 0.00020767 | 0.00020885 | 0.00020885 | 0.98631 | -0.10019 | 0.98625 | -0.10061 | 0.077351
137 | 0.0015579 | 0.00037095 | -0.001557 | -0.00037419 | 9.7192e-07 | -3.241e-06 | 0.0023436 | 0.0023449 | 0.0023449 | 0.98631 | -0.10019 | 0.98567 | -0.1051 | 0.86847
138 | 0.00030991 | 7.7153e-05 | -0.00030991 | -7.7394e-05 | 2.5646e-09 | -2.4036e-07 | 0.00046676 | 0.00046685 | 0.00046685 | 0.9876 | -0.089772 | 0.98759 | -0.089832 | 0.17291
139 | 0.00016681 | 4.1529e-05 | -0.00016681 | -4.1805e-05 | 8.523e-10 | -2.7646e-07 | 0.00025123 | 0.00025133 | 0.00025133 | 0.98759 | -0.089832 | 0.98759 | -0.089869 | 0.093085
140 | 0.0012746 | 0.00030342 | -0.0012746 | -0.00030349 | 1.3576e-08 | -7.0107e-08 | 0.0019186 | 0.0019187 | 0.0019187 | 0.98567 | -0.1051 | 0.98566 | -0.10519 | 0.71062
141 | -0.00017502 | -4.3416e-05 | 0.00017502 | 4.2533e-05 | 2.9193e-09 | -8.8308e-07 | 0.00026195 | 0.00026164 | 0.00026195 | 0.99363 | -0.048469 | 0.99365 | -0.048343 | 0.097017
142 | 9.7845e-05 | 2.4074e-05 | -9.7845e-05 | -2.4522e-05 | 4.6378e-10 | -4.4869e-07 | 0.00014637 | 0.00014653 | 0.00014653 | 0.99363 | -0.048469 | 0.99363 | -0.048504 | 0.05427
143 | -0.00027572 | -6.7769e-05 | 0.00027572 | 6.7336e-05 | 3.5582e-09 | -4.3304e-07 | 0.00041243 | 0.00041228 | 0.00041243 | 0.99365 | -0.048343 | 0.99366 | -0.048246 | 0.15275
144 | -0.00036288 | -8.9181e-05 | 0.00036291 | 8.7009e-05 | 3.0946e-08 | -2.1717e-06 | 0.0005428 | 0.00054205 | 0.0005428 | 0.99366 | -0.048246 | 0.99375 | -0.047591 | 0.20104
145 | -0.00036291 | -8.7009e-05 | 0.00036292 | 8.6864e-05 | 2.0629e-09 | -1.4499e-07 | 0.00054205 | 0.000542 | 0.00054205 | 0.99375 | -0.047591 | 0.99376 | -0.047547 | 0.20076
146 | 0.00032378 | 7.663e-05 | -0.00032377 | -7.7683e-05 | 1.2362e-08 | -1.0524e-06 | 0.00048789 | 0.00048825 | 0.00048825 | 0.98433 | -0.11541 | 0.98429 | -0.11571 | 0.18083
147 | -0.00087455 | -0.00021467 | 0.00087458 | 0.00021435 | 2.8267e-08 | -3.194e-07 | 0.0013205 | 0.0013204 | 0.0013205 | 0.98433 | -0.11541 | 0.98436 | -0.11516 | 0.48907
148 | 0.00032377 | 7.7683e-05 | -0.00032373 | -8.1133e-05 | 4.0673e-08 | -3.4507e-06 | 0.00048825 | 0.00048946 | 0.00048946 | 0.98429 | -0.11571 | 0.98416 | -0.11666 | 0.18128
149 | 0.00015624 | 3.9e-05 | -0.00015624 | -3.9158e-05 | 4.3413e-10 | -1.5841e-07 | 0.00023613 | 0.00023619 | 0.00023619 | 0.98436 | -0.11516 | 0.98436 | -0.11518 | 0.087477
150 | -0.0010308 | -0.00025335 | 0.0010314 | 0.00024855 | 5.9627e-07 | -4.7933e-06 | 0.0015565 | 0.0015547 | 0.0015565 | 0.98436 | -0.11516 | 0.98495 | -0.11074 | 0.57648
151 | -0.0010314 | -0.00024855 | 0.0010321 | 0.00024273 | 7.2166e-07 | -5.8243e-06 | 0.0015547 | 0.0015527 | 0.0015547 | 0.98495 | -0.11074 | 0.98566 | -0.10519 | 0.57583
152 | 0.002981 | 0.00072265 | -0.0029807 | -0.00072283 | 2.655e-07 | -1.7552e-07 | 0.0044554 | 0.0044555 | 0.0044555 | 0.9937 | -0.047836 | 0.99361 | -0.048521 | 1.6502
153 | 0.0022805 | 0.00055083 | -0.0022799 | -0.00055168 | 6.0209e-07 | -8.4394e-07 | 0.0034081 | 0.0034085 | 0.0034085 | 0.99361 | -0.048521 | 0.99333 | -0.050563 | 1.2624
154 | 0.0007002 | 0.000172 | -0.00070018 | -0.00017236 | 1.9552e-08 | -3.6236e-07 | 0.0010474 | 0.0010475 | 0.0010475 | 0.99361 | -0.048521 | 0.99358 | -0.04873 | 0.38797
155 | 0.00016655 | 3.9619e-05 | -0.00016654 | -4.174e-05 | 6.3517e-09 | -2.1206e-06 | 0.00024876 | 0.00024949 | 0.00024949 | 0.99333 | -0.050563 | 0.9933 | -0.050853 | 0.092405
156 | 0.0021134 | 0.00051206 | -0.0021133 | -0.00051217 | 6.4357e-08 | -1.0896e-07 | 0.0031597 | 0.0031598 | 0.0031598 | 0.99333 | -0.050563 | 0.9933 | -0.050798 | 1.1703
157 | 0.00024022 | 5.7084e-05 | -0.0002402 | -6.0201e-05 | 1.9428e-08 | -3.1171e-06 | 0.00035869 | 0.00035977 | 0.00035977 | 0.99358 | -0.04873 | 0.99349 | -0.049345 | 0.13325
158 | 0.00080477 | 0.00020127 | -0.00080474 | -0.00020169 | 3.0392e-08 | -4.1897e-07 | 0.0012076 | 0.0012078 | 0.0012078 | 0.9915 | -0.06412 | 0.99146 | -0.064393 | 0.44733
159 | -0.0011493 | -0.00028761 | 0.0011495 | 0.00028644 | 1.7812e-07 | -1.1697e-06 | 0.0017246 | 0.0017242 | 0.0017246 | 0.9915 | -0.06412 | 0.99166 | -0.062992 | 0.63876
160 | -0.0011495 | -0.00028644 | 0.0011499 | 0.00028333 | 4.7183e-07 | -3.1035e-06 | 0.0017242 | 0.0017231 | 0.0017242 | 0.99166 | -0.062992 | 0.99208 | -0.059961 | 0.6386
161 | -0.0012999 | -0.00031559 | 0.0013001 | 0.00031437 | 2.4105e-07 | -1.2248e-06 | 0.0019461 | 0.0019457 | 0.0019461 | 0.99208 | -0.059961 | 0.99227 | -0.058533 | 0.72079
162 | 0.00014995 | 3.2259e-05 | -0.00014994 | -3.7579e-05 | 1.2914e-08 | -5.3199e-06 | 0.00022316 | 0.00022492 | 0.00022492 | 0.99208 | -0.059961 | 0.99199 | -0.060672 | 0.083302
163 | -0.0017342 | -0.00042317 | 0.0017343 | 0.00042291 | 9.6003e-08 | -2.5784e-07 | 0.0025967 | 0.0025966 | 0.0025967 | 0.99227 | -0.058533 | 0.99232 | -0.058112 | 0.96173
164 | -0.0018465 | -0.00045102 | 0.0018483 | 0.00044692 | 1.7641e-06 | -4.107e-06 | 0.0027648 | 0.0027631 | 0.0027648 | 0.99232 | -0.058112 | 0.9933 | -0.050798 | 1.024
165 | 0.00026506 | 6.5249e-05 | -0.00026506 | -6.5802e-05 | 4.2037e-09 | -5.5232e-07 | 0.00039666 | 0.00039686 | 0.00039686 | 0.9933 | -0.050798 | 0.99329 | -0.050915 | 0.14698
166 | 0.00026506 | 6.5802e-05 | -0.00026505 | -6.6429e-05 | 4.7786e-09 | -6.2717e-07 | 0.00039686 | 0.00039708 | 0.00039708 | 0.99329 | -0.050915 | 0.99327 | -0.051047 | 0.14707

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.038653 | 0.0093389

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00039472 | 9.8926e-05
1 | 0.00020188 | 5.0595e-05
2 | 0.00017953 | 4.4995e-05
3 | 0.0005728 | 0.00014356
4 | 0.00016995 | 4.2593e-05
5 | 0.00066785 | 0.00016738
6 | 0.0011693 | 0.00029305
7 | 0.0028162 | 0.0007058
8 | 0.00053604 | 0.00013434
9 | 5.5612e-05 | 1.3938e-05
10 | 0.0011928 | 0.00029895
11 | 0.00023231 | 5.8223e-05
12 | 0.0005433 | 0.00013616
13 | 0.00013185 | 3.3046e-05
14 | 0.00026314 | 6.5949e-05
15 | 0.00059243 | 0.00014848
16 | 0.0014238 | 0.00035683
17 | 0.00066245 | 0.00016603
18 | 0.00013181 | 3.3036e-05
19 | 0.0012708 | 0.00031848
20 | 0.00031707 | 7.9465e-05
21 | 0.00010389 | 2.6036e-05
22 | 0.00013494 | 3.3819e-05
23 | 0.00014529 | 3.6414e-05
24 | 0.00055341 | 0.0001387
25 | 0.00019914 | 4.9909e-05
26 | 4.617e-05 | 1.1571e-05
27 | 0.00018218 | 4.5658e-05
28 | 0.00028793 | 7.2163e-05
29 | 0.00019638 | 4.9218e-05
30 | 6.5045e-05 | 1.6302e-05
31 | 0.00037843 | 9.4842e-05
32 | 8.7718e-05 | 2.1984e-05
33 | 9.6156e-05 | 2.4099e-05
34 | 0.00050743 | 0.00012717
35 | 8.3573e-05 | 2.0945e-05
36 | 0.00025608 | 6.418e-05
37 | 0.0011596 | 0.00029063
38 | 0.0001379 | 3.4561e-05
39 | 0.00038251 | 9.5867e-05
40 | 0.00011722 | 2.9378e-05
41 | 0.00071633 | 0.00017953
42 | 0.00042921 | 0.00010757
43 | 0.00012979 | 3.2528e-05
44 | 0.00020893 | 5.2363e-05
45 | 0.00014352 | 3.597e-05
46 | 0.00028775 | 7.2116e-05
47 | 0.00010362 | 2.597e-05
48 | 7.6705e-05 | 1.9224e-05
49 | 0.00024549 | 6.1526e-05
50 | 0.00058244 | 0.00014597
51 | 0.00021113 | 5.2913e-05
52 | 0.0013209 | 0.00033104
53 | 0.00046059 | 0.00011544
54 | 3.9145e-05 | 9.8107e-06
55 | 0.00019271 | 4.8297e-05
56 | 4.4755e-05 | 1.1217e-05
57 | 0.00059954 | 0.00015026
58 | 0.0002104 | 5.2732e-05
59 | 0.00017941 | 4.4964e-05
60 | 9.8366e-05 | 2.4653e-05
61 | 0.00025348 | 6.3529e-05
62 | 0.0004603 | 0.00011536
63 | 0.00014426 | 3.6154e-05
64 | 0.00055528 | 0.00013917
65 | 0.00037638 | 9.4329e-05
66 | 0.00015335 | 3.8433e-05
67 | 5.1111e-05 | 1.281e-05
68 | 0.00011506 | 2.8838e-05
69 | 0.00011588 | 2.9044e-05
70 | 0.00011255 | 2.8207e-05
71 | 0.00018958 | 4.7513e-05
72 | 9.4648e-05 | 2.3721e-05
73 | 0.00047355 | 0.00011868
74 | 0.00042122 | 0.00010557
75 | 0.00023699 | 5.9395e-05
76 | 0.0001431 | 3.5863e-05
77 | 0.0001315 | 3.2957e-05
78 | 0.0011334 | 0.00028406
79 | 0.000465 | 0.00011654
80 | 0.0001607 | 4.0276e-05
81 | 0.0001431 | 3.5865e-05
82 | 0.00016681 | 4.1805e-05
83 | 0.00013842 | 3.4692e-05
84 | 0.00028235 | 7.0764e-05
85 | 0.00082929 | 0.00020784
86 | 7.7176e-05 | 1.9342e-05
87 | 0.00010069 | 2.5236e-05
88 | 9.7845e-05 | 2.4522e-05
89 | 8.7162e-05 | 2.1845e-05
90 | 0.00014124 | 3.5398e-05
91 | 0.00055078 | 0.00013804
92 | 0.00032373 | 8.1133e-05
93 | 0.00015624 | 3.9158e-05
94 | 0.00024245 | 6.0764e-05
95 | 0.00014936 | 3.7434e-05
96 | 0.00045996 | 0.00011528
97 | 0.0003445 | 8.634e-05
98 | 0.00080474 | 0.00020169
99 | 0.00043412 | 0.0001088
100 | 0.00014994 | 3.7579e-05
101 | 0.00011217 | 2.8112e-05
102 | 0.00026505 | 6.6429e-05
103 | 0.00016654 | 4.174e-05
104 | 0.0002402 | 6.0201e-05
105 | 4.1399e-05 | 1.0376e-05
106 | 9.853e-05 | 2.4694e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1