## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1010-6_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1010-6_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1010-6_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1010-6_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1010-6_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1010-6_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1010-6_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1010-6_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1010-6_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1010-6_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1010-6_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1010-6_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1010-6_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1010-6_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1010-6_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1010-6_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1010-6_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1010-6_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1010-6_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1010-6_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1010-6_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1010-6_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1010-6_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1010-6_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1010-6_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1010-6_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1010-6_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1010-6_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1010-6_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1010-6_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1010-6_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1010-6_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1010-6_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1010-6_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1010-6_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1010-6_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1010-6_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1010-6_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1010-6_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1010-6_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1010-6_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1010-6_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1010-6_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1010-6_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1010-6_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1010-6_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1010-6_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1010-6_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1010-6_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1010-6_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1010-6_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1010-6_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1010-6_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1010-6_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1010-6_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1010-6_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1010-6_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1010-6_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1010-6_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1010-6_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1010-6_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1010-6_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1010-6_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1010-6_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1010-6_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1010-6_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1010-6_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1010-6_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1010-6_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1010-6_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1010-6_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1010-6_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1010-6_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1010-6_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1010-6_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1010-6_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1010-6_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1010-6_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1010-6_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1010-6_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1010-6_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1010-6_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1010-6_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1010-6_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1010-6_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1010-6_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1010-6_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1010-6_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1010-6_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1010-6_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1010-6_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1010-6_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1010-6_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1010-6_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1010-6_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1010-6_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1010-6_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1010-6_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1010-6_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1010-6_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1010-6_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1010-6_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1010-6_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1010-6_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1010-6_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1010-6_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1010-6_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1010-6_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1010-6_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1010-6_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1010-6_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1010-6_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1010-6_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1010-6_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1010-6_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1010-6_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1010-6_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1010-6_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1010-6_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1010-6_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1010-6_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1010-6_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1010-6_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1010-6_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1010-6_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1010-6_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1010-6_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1010-6_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1010-6_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1010-6_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1010-6_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1010-6_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1010-6_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1010-6_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1010-6_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1010-6_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1010-6_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1010-6_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1010-6_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1010-6_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1010-6_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1010-6_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1010-6_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1010-6_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1010-6_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1010-6_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1010-6_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1010-6_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1010-6_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1010-6_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1010-6_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1010-6_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1010-6_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1010-6_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1010-6_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1010-6_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1010-6_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1010-6_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1010-6_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1010-6_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1010-6_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1010-6_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1010-6_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1010-6_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_126_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1010-6_1_3_load_215 | 0 | 0.0004564 | 0.00011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1010-6_1_3_load_113 | 2 | 0.00095353 | 0.00023898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1010-6_1_3_load_112 | 4 | 0.00055813 | 0.00013988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1010-6_1_3_load_4 | 5 | 9.0906e-05 | 2.2783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1010-6_1_3_load_5 | 6 | 9.5792e-05 | 2.4008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1010-6_1_3_load_7 | 7 | 0.00021384 | 5.3594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1010-6_1_3_load_200 | 8 | 0.00018426 | 4.6179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1010-6_1_3_load_199 | 9 | 0.00023355 | 5.8534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1010-6_1_3_load_216 | 12 | 0.00084272 | 0.0002112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1010-6_1_3_load_53 | 13 | 0.00077601 | 0.00019449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1010-6_1_3_load_57 | 15 | 0.00041969 | 0.00010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1010-6_1_3_load_58 | 16 | 0.00053728 | 0.00013465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1010-6_1_3_load_95 | 19 | 0.0045513 | 0.0011407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1010-6_1_3_load_168 | 20 | 0.00069698 | 0.00017468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1010-6_1_3_load_94 | 23 | 0.0011663 | 0.0002923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1010-6_1_3_load_67 | 26 | 0.00081631 | 0.00020459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1010-6_1_3_load_86 | 27 | 0.00098443 | 0.00024672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1010-6_1_3_load_103 | 28 | 0.0020698 | 0.00051874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1010-6_1_3_load_102 | 29 | 0.0015716 | 0.00039389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1010-6_1_3_load_87 | 30 | 0.00056114 | 0.00014064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1010-6_1_3_load_68 | 31 | 0.0037451 | 0.00093862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1010-6_1_3_load_69 | 32 | 0.0050956 | 0.0012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1010-6_1_3_load_71 | 34 | 0.0084989 | 0.00213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1010-6_1_3_load_72 | 35 | 0.0017461 | 0.00043761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1010-6_1_3_load_104 | 37 | 0.0023967 | 0.00060067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1010-6_1_3_load_81 | 38 | 0.0020845 | 0.00052244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1010-6_1_3_load_88 | 40 | 0.0044963 | 0.0011269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1010-6_1_3_load_83 | 42 | 0.0021612 | 0.00054164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1010-6_1_3_load_93 | 43 | 0.0027206 | 0.00068184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1010-6_1_3_load_105 | 44 | 0.001667 | 0.00041779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1010-6_1_3_load_82 | 45 | 0.0067902 | 0.0017018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1010-6_1_3_load_101 | 47 | 0.0026484 | 0.00066376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1010-6_1_3_load_109 | 48 | 0.00127 | 0.00031828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1010-6_1_3_load_89 | 49 | 0.0022566 | 0.00056555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1010-6_1_3_load_75 | 50 | 0.0010494 | 0.00026301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1010-6_1_3_load_76 | 51 | 0.00070323 | 0.00017625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1010-6_1_3_load_78 | 53 | 0.0006736 | 0.00016882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1010-6_1_3_load_79 | 54 | 0.001036 | 0.00025964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1010-6_1_3_load_80 | 55 | 0.0032307 | 0.00080969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1010-6_1_3_load_84 | 56 | 0.0005144 | 0.00012892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1010-6_1_3_load_111 | 57 | 0.0022815 | 0.0005718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1010-6_1_3_load_85 | 58 | 0.00050827 | 0.00012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1010-6_1_3_load_96 | 59 | 0.00061594 | 0.00015437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1010-6_1_3_load_90 | 60 | 0.0020632 | 0.00051708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1010-6_1_3_load_97 | 61 | 0.00034417 | 8.6258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1010-6_1_3_load_110 | 63 | 0.0071231 | 0.0017852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1010-6_1_3_load_100 | 65 | 0.0029188 | 0.00073153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1010-6_1_3_load_107 | 66 | 0.0016322 | 0.00040906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1010-6_1_3_load_108 | 67 | 0.0014261 | 0.00035742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1010-6_1_3_load_106 | 68 | 0.001521 | 0.00038119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1010-6_1_3_load_126 | 69 | 0.00073401 | 0.00018396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1010-6_1_3_load_114 | 70 | 0.00077517 | 0.00019428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1010-6_1_3_load_115 | 71 | 0.0018867 | 0.00047284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1010-6_1_3_load_127 | 72 | 0.00096916 | 0.00024289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1010-6_1_3_load_178 | 77 | 0.00082475 | 0.0002067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1010-6_1_3_load_117 | 79 | 0.0011589 | 0.00029044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1010-6_1_3_load_119 | 81 | 4.5506e-05 | 1.1405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1010-6_1_3_load_124 | 83 | 0.00018209 | 4.5637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1010-6_1_3_load_176 | 84 | 0.001238 | 0.00031028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1010-6_1_3_load_177 | 85 | 0.00019289 | 4.8344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1010-6_1_3_load_191 | 89 | 0.00048529 | 0.00012163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1010-6_1_3_load_197 | 90 | 0.00016676 | 4.1795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1010-6_1_3_load_179 | 94 | 0.00038153 | 9.562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1010-6_1_3_load_121 | 95 | 0.0015591 | 0.00039075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1010-6_1_3_load_125 | 97 | 0.00060371 | 0.0001513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1010-6_1_3_load_143 | 98 | 0.0025102 | 0.00062912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1010-6_1_3_load_182 | 99 | 0.00042409 | 0.00010629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1010-6_1_3_load_183 | 100 | 0.00030637 | 7.6783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1010-6_1_3_load_130 | 101 | 8.2129e-05 | 2.0583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1010-6_1_3_load_131 | 102 | 0.00039939 | 0.0001001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1010-6_1_3_load_134 | 105 | 0.00027078 | 6.7864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1010-6_1_3_load_136 | 106 | 0.00015572 | 3.9026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1010-6_1_3_load_175 | 107 | 0.000136 | 3.4084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1010-6_1_3_load_164 | 109 | 0.00014478 | 3.6286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1010-6_1_3_load_135 | 111 | 0.00011131 | 2.7896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1010-6_1_3_load_138 | 113 | 0.00040157 | 0.00010064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1010-6_1_3_load_162 | 115 | 0.0001516 | 3.7994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1010-6_1_3_load_139 | 117 | 0.00016501 | 4.1355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1010-6_1_3_load_140 | 118 | 0.00016554 | 4.1488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1010-6_1_3_load_151 | 120 | 0.0011884 | 0.00029784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1010-6_1_3_load_146 | 121 | 0.00031088 | 7.7914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1010-6_1_3_load_150 | 122 | 0.0024226 | 0.00060716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1010-6_1_3_load_158 | 124 | 0.00028913 | 7.2462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1010-6_1_3_load_144 | 125 | 0.0002499 | 6.2631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1010-6_1_3_load_145 | 126 | 0.0001568 | 3.9298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1010-6_1_3_load_149 | 129 | 7.3941e-05 | 1.8531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1010-6_1_3_load_174 | 130 | 9.9073e-05 | 2.483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1010-6_1_3_load_173 | 131 | 0.00055493 | 0.00013908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1010-6_1_3_load_152 | 132 | 0.0021543 | 0.00053991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1010-6_1_3_load_154 | 133 | 0.00022363 | 5.6046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1010-6_1_3_load_157 | 134 | 0.00059299 | 0.00014862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1010-6_1_3_load_165 | 135 | 0.00010893 | 2.7301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1010-6_1_3_load_163 | 136 | 0.00057219 | 0.00014341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1010-6_1_3_load_218 | 137 | 0.00027418 | 6.8717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1010-6_1_3_load_166 | 138 | 0.00020018 | 5.0171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1010-6_1_3_load_172 | 139 | 0.0036819 | 0.00092276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1010-6_1_3_load_170 | 140 | 0.0010872 | 0.00027248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1010-6_1_3_load_169 | 141 | 0.00066618 | 0.00016696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1010-6_1_3_load_184 | 144 | 0.00029564 | 7.4095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1010-6_1_3_load_185 | 145 | 0.00051183 | 0.00012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1010-6_1_3_load_186 | 146 | 0.0015683 | 0.00039306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1010-6_1_3_load_219 | 147 | 0.00093313 | 0.00023386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1010-6_1_3_load_192 | 148 | 5.2545e-05 | 1.3169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1010-6_1_3_load_194 | 150 | 3.7908e-05 | 9.5005e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1010-6_1_3_load_210 | 152 | 0.00030121 | 7.5491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1010-6_1_3_load_217 | 153 | 0.00018578 | 4.6561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1010-6_1_3_load_203 | 156 | 5.2885e-05 | 1.3254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1010-6_1_3_load_201 | 157 | 0.00019607 | 4.914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1010-6_1_3_load_202 | 158 | 0.00031713 | 7.9481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1010-6_1_3_load_207 | 159 | 0.00023982 | 6.0103e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1010-6_1_3_load_208 | 161 | 0.00013825 | 3.4648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1010-6_1_3_load_220 | 162 | 0.00011634 | 2.9158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1010-6_1_3_load_211 | 163 | 0.00032092 | 8.0429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1010-6_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.020919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1010-6_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 12 | 0.34736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1010-6_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.37817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1010-6_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.14855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1010-6_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 11 | 0.1617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1010-6_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 57 | 0.010379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1010-6_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.037579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1010-6_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.041891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1010-6_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.048814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1010-6_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.013079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1010-6_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 157 | 0.0019729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1010-6_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.48385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1010-6_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.15182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1010-6_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.055258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1010-6_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.014225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1010-6_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.019292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1010-6_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.017129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1010-6_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.10215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1010-6_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.004816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1010-6_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.022866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1010-6_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.028128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1010-6_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.031901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1010-6_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.073992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1010-6_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.13363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1010-6_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.031718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1010-6_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 43 | 0.04733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1010-6_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 139 | 0.028154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1010-6_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 140 | 0.016182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1010-6_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 132 | 0.029513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1010-6_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.026492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1010-6_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.001145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1010-6_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.016227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1010-6_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 47 | 0.041661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1010-6_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 53 | 0.00267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1010-6_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.024544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1010-6_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.019762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1010-6_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.008299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1010-6_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.021827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1010-6_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.004778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1010-6_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.022885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1010-6_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.012817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1010-6_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.052731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1010-6_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.03226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1010-6_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.015684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1010-6_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.029844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1010-6_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 46 | 0.033753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1010-6_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 47 | 0.009354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1010-6_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.004821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1010-6_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 49 | 0.0057695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1010-6_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.018612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1010-6_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.017026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1010-6_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 68 | 0.032128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1010-6_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.018243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1010-6_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 63 | 0.011409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1010-6_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 60 | 0.065584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1010-6_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.013883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1010-6_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.032644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1010-6_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.014911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1010-6_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.060956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1010-6_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.021148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1010-6_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.019585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1010-6_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.17934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1010-6_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.020831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1010-6_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.006689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1010-6_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.019308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1010-6_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.00292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1010-6_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.020825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1010-6_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.036151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1010-6_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.043561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1010-6_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.075901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1010-6_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.029392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1010-6_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.028508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1010-6_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.025164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1010-6_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.029382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1010-6_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.018781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1010-6_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.004767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1010-6_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.15369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1010-6_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.074393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1010-6_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.070736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1010-6_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.11554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1010-6_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 98 | 0.046772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1010-6_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 94 | 0.017166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1010-6_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.10449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1010-6_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 95 | 0.053367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1010-6_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.021027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1010-6_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.20526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1010-6_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.14874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1010-6_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.035043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1010-6_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.035731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1010-6_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 88 | 0.046129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1010-6_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 89 | 0.047352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1010-6_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0075652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1010-6_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.021081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1010-6_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.021273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1010-6_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.22268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1010-6_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 92 | 0.11811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1010-6_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.009656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1010-6_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.051654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1010-6_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 154 | 0.14954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1010-6_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 153 | 0.041668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1010-6_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 151 | 0.061473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1010-6_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 92 | 146 | 0.022521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1010-6_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 100 | 0.079904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1010-6_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 93 | 99 | 0.095952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1010-6_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.002647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1010-6_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.019862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1010-6_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 121 | 0.032854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_1010-6_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 142 | 0.1467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1010-6_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.024275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1010-6_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.10472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1010-6_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.014565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1010-6_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.16617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1010-6_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.019996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1010-6_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.034618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1010-6_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 111 | 0.066422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1010-6_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.11396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1010-6_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.079144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1010-6_1_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.16137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1010-6_1_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 109 | 135 | 0.12106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1010-6_1_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 109 | 136 | 0.067877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1010-6_1_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 110 | 133 | 0.066656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1010-6_1_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0018133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1010-6_1_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.040037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1010-6_1_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.065101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1010-6_1_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.12112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1010-6_1_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.15859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1010-6_1_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 115 | 131 | 0.011738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1010-6_1_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 116 | 123 | 0.072941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1010-6_1_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 116 | 124 | 0.17253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1010-6_1_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.044225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1010-6_1_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.019875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1010-6_1_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0090683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1010-6_1_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.02333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1010-6_1_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.026131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1010-6_1_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 121 | 125 | 0.11563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_1010-6_1_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 122 | 132 | 0.064766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1010-6_1_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 123 | 137 | 0.017563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1010-6_1_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.031602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_1010-6_1_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.17412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_1010-6_1_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.040227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1010-6_1_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.10255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1010-6_1_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.021921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1010-6_1_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 128 | 131 | 0.037488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1010-6_1_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.22471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1010-6_1_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 135 | 138 | 0.14081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1010-6_1_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.021019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1010-6_1_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.01171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1010-6_1_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 143 | 147 | 0.019331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1010-6_1_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.030133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1010-6_1_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.003663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1010-6_1_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 148 | 149 | 0.11113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1010-6_1_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.033563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1010-6_1_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 149 | 151 | 0.12643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1010-6_1_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.021619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1010-6_1_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 154 | 155 | 0.075194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1010-6_1_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.01715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1010-6_1_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 155 | 162 | 0.011506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1010-6_1_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 156 | 160 | 0.022819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1010-6_1_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 157 | 158 | 0.003114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1010-6_1_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 158 | 159 | 0.0078627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1010-6_1_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.018277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1010-6_1_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 160 | 161 | 0.022411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1010-6_1_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 161 | 163 | 0.025428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1010-6_1_3_trafo_105 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 164 | 44 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2636517.2956 | 1195673.5268 | 2636513.5719 | 1195675.7386 | 2636497.0505 | 1195677.7613
1 | 2636855.8632 | 1195595.8808 | 2636517.2956 | 1195673.5268
2 | 2637244.664 | 1195371.3482 | 2636917.7021 | 1195561.3761
3 | 2637358.1371 | 1195286.2527 | 2637357.2242 | 1195286.718 | 2637354.0413 | 1195292.5347 | 2637355.3543 | 1195297.012 | 2637352.7286 | 1195302.6654 | 2637313.8599 | 1195316.8642 | 2637303.4882 | 1195320.924 | 2637275.1531 | 1195345.4832 | 2637244.664 | 1195371.3482
4 | 2636803.9776 | 1195453.9838 | 2636815.2994 | 1195467.5497 | 2636820.4657 | 1195474.8411 | 2636832.2939 | 1195492.7458 | 2636842.6138 | 1195506.906 | 2636860.9911 | 1195530.2096 | 2636869.6358 | 1195539.2567 | 2636876.7806 | 1195545.6709 | 2636885.1562 | 1195551.4034 | 2636893.2735 | 1195555.778 | 2636901.4068 | 1195558.7742 | 2636908.7953 | 1195560.2539 | 2636917.7021 | 1195561.3761
5 | 2637358.1371 | 1195286.2527 | 2637367.3838 | 1195281.5397
6 | 2636322.3806 | 1195147.4983 | 2636302.0472 | 1195144.4171 | 2636292.8946 | 1195142.2493 | 2636285.6759 | 1195139.8482
7 | 2636322.3806 | 1195147.4983 | 2636326.9615 | 1195148.1925 | 2636341.0927 | 1195151.0576 | 2636362.8124 | 1195158.1194
8 | 2636407.4741 | 1195176.6859 | 2636402.5407 | 1195176.0667 | 2636397.1026 | 1195174.4994 | 2636390.9399 | 1195171.8272 | 2636386.5746 | 1195169.2437 | 2636378.2334 | 1195163.9679 | 2636372.4518 | 1195161.2535 | 2636362.8124 | 1195158.1194
9 | 2636805.528 | 1194771.0086 | 2636805.1066 | 1194771.0611 | 2636801.583 | 1194770.3724 | 2636798.2169 | 1194768.8509 | 2636795.0941 | 1194766.1747 | 2636794.303 | 1194765.1976
10 | 2636805.528 | 1194771.0086 | 2636807.4858 | 1194770.7645 | 2636807.4858 | 1194770.7645
11 | 2636803.9776 | 1195453.9838 | 2636407.4741 | 1195176.6859
12 | 2636803.9776 | 1195453.9838 | 2636808.7391 | 1195466.4088 | 2636816.8734 | 1195484.1352 | 2636834.6757 | 1195519.1972 | 2636840.214 | 1195532.8943 | 2636845.0004 | 1195548.6547 | 2636850.1697 | 1195569.0532 | 2636855.8632 | 1195595.8808
13 | 2637774.7289 | 1195418.9098 | 2637771.5759 | 1195439.2344 | 2637770.2878 | 1195450.199 | 2637767.9593 | 1195473.7347
14 | 2637774.7289 | 1195418.9098 | 2637785.765 | 1195427.8849
15 | 2637774.7289 | 1195418.9098 | 2637775.5021 | 1195412.2888 | 2637776.2867 | 1195403.8558 | 2637776.8138 | 1195399.7326
16 | 2637799.0543 | 1195438.6924 | 2637785.765 | 1195427.8849
17 | 2637756.0144 | 1195301.0159 | 2637775.1352 | 1195359.3685 | 2637777.9664 | 1195374.328 | 2637778.4343 | 1195387.0935 | 2637777.545 | 1195394.0139 | 2637776.8138 | 1195399.7326
18 | 2637585.2536 | 1195448.7894 | 2637582.8503 | 1195452.9655
19 | 2637585.2536 | 1195448.7894 | 2637582.5474 | 1195426.0837
20 | 2637587.8343 | 1195480.6453 | 2637583.3661 | 1195455.7592 | 2637582.8503 | 1195452.9655
21 | 2637573.8188 | 1195395.4925 | 2637578.8079 | 1195408.7937 | 2637582.4093 | 1195424.9251 | 2637582.5474 | 1195426.0837
22 | 2637756.0144 | 1195301.0159 | 2637686.639 | 1195327.2711
23 | 2637756.0144 | 1195301.0159 | 2637718.0962 | 1195176.3307 | 2637716.889 | 1195173.2437
24 | 2637587.8343 | 1195480.6453 | 2637577.425 | 1195480.9913 | 2637573.8162 | 1195480.6129 | 2637570.9496 | 1195479.7166 | 2637568.0175 | 1195478.3308 | 2637565.3089 | 1195476.5351 | 2637558.7483 | 1195471.6524
25 | 2637557.1967 | 1195351.1775 | 2637573.8188 | 1195395.4925
26 | 2637686.639 | 1195327.2711 | 2637681.6778 | 1195326.2726 | 2637675.0778 | 1195320.5502 | 2637667.4152 | 1195317.8116 | 2637661.1926 | 1195318.7063
27 | 2637686.639 | 1195327.2711 | 2637678.5054 | 1195341.2609 | 2637678.5054 | 1195341.2609
28 | 2637716.889 | 1195173.2437 | 2637705.8795 | 1195145.8615
29 | 2637537.4959 | 1195455.8354 | 2637558.7483 | 1195471.6524
30 | 2637536.5774 | 1195455.1518 | 2637537.4959 | 1195455.8354
31 | 2637570.5711 | 1195399.8223 | 2637569.7533 | 1195397.2083 | 2637564.9334 | 1195384.6107
32 | 2637550.0462 | 1195345.7003 | 2637564.9334 | 1195384.6107
33 | 2637536.5774 | 1195455.1518 | 2637534.4355 | 1195453.5577
34 | 2637525.1118 | 1195267.0808 | 2637516.4699 | 1195244.1089
35 | 2637532.07 | 1195285.5774 | 2637525.1118 | 1195267.0808
36 | 2637513.5478 | 1195236.3414 | 2637516.4699 | 1195244.1089
37 | 2637532.07 | 1195285.5774 | 2637551.608 | 1195275.8458
38 | 2637532.07 | 1195285.5774 | 2637527.7975 | 1195287.7407
39 | 2637506.2425 | 1195214.6584 | 2637511.4239 | 1195230.6957 | 2637513.5478 | 1195236.3414
40 | 2637563.0807 | 1195270.1314 | 2637551.608 | 1195275.8458
41 | 2637546.7036 | 1195336.964 | 2637542.0989 | 1195325.2843 | 2637536.7271 | 1195310.7759 | 2637527.7975 | 1195287.7407
42 | 2637527.7975 | 1195287.7407 | 2637516.7657 | 1195257.426
43 | 2637506.2425 | 1195214.6584 | 2637501.4208 | 1195199.7345
44 | 2637563.0807 | 1195270.1314 | 2637569.5198 | 1195266.9242 | 2637572.3819 | 1195266.1306 | 2637574.1164 | 1195266.5417 | 2637575.9441 | 1195269.099 | 2637581.7923 | 1195282.6453
45 | 2637546.7036 | 1195336.964 | 2637542.0989 | 1195325.2843 | 2637522.4382 | 1195333.2098
46 | 2637546.7036 | 1195336.964 | 2637550.0462 | 1195345.7003
47 | 2637546.7036 | 1195336.964 | 2637551.2172 | 1195335.2358
48 | 2637516.7657 | 1195257.426 | 2637514.7928 | 1195252.0043
49 | 2637551.2172 | 1195335.2358 | 2637568.5287 | 1195328.4021
50 | 2637551.2172 | 1195335.2358 | 2637557.1967 | 1195351.1775
51 | 2637501.4208 | 1195199.7345 | 2637494.7493 | 1195179.0851 | 2637490.9126 | 1195169.3886
52 | 2637522.4382 | 1195333.2098 | 2637515.0664 | 1195316.5226
53 | 2637510.4562 | 1195306.0865 | 2637515.0664 | 1195316.5226
54 | 2637514.7928 | 1195252.0043 | 2637508.8855 | 1195235.7714 | 2637493.2095 | 1195190.0761
55 | 2637523.7597 | 1195443.2219 | 2637515.0388 | 1195432.4202
56 | 2637488.1467 | 1195426.713 | 2637493.7545 | 1195423.0128 | 2637496.7483 | 1195421.842 | 2637499.3714 | 1195421.4804 | 2637502.0222 | 1195421.5749 | 2637504.6162 | 1195422.2026 | 2637507.2575 | 1195423.7978 | 2637509.8948 | 1195426.0489 | 2637515.0388 | 1195432.4202
57 | 2637523.7597 | 1195443.2219 | 2637526.043 | 1195446.0499 | 2637529.8968 | 1195449.8873 | 2637533.9445 | 1195453.1922 | 2637534.4355 | 1195453.5577
58 | 2637488.1467 | 1195426.713 | 2637461.599 | 1195448.0586 | 2637459.8937 | 1195450.2825 | 2637458.0048 | 1195453.8504 | 2637456.4298 | 1195458.3875 | 2637455.9737 | 1195461.8865 | 2637456.3246 | 1195465.4574 | 2637457.2622 | 1195469.0319 | 2637458.646 | 1195471.9199 | 2637459.3092 | 1195472.9615
59 | 2637488.1467 | 1195426.713 | 2637475.0168 | 1195410.1352
60 | 2637459.3092 | 1195472.9615 | 2637461.0979 | 1195475.7707 | 2637470.9883 | 1195488.6702
61 | 2637475.0168 | 1195410.1352 | 2637469.9976 | 1195403.798 | 2637446.0508 | 1195362.57 | 2637395.4506 | 1195287.5682 | 2637386.9755 | 1195279.4886 | 2637377.7157 | 1195276.2735 | 2637367.3838 | 1195281.5397
62 | 2637470.9883 | 1195488.6702 | 2637483.663 | 1195505.2012
63 | 2637483.663 | 1195505.2012 | 2637487.733 | 1195510.5095
64 | 2637459.7685 | 1195100.2452 | 2637467.0074 | 1195118.1448
65 | 2637459.7685 | 1195100.2452 | 2637462.4351 | 1195099.039
66 | 2637459.7685 | 1195100.2452 | 2637451.8278 | 1195080.9934
67 | 2637495.4811 | 1195084.171 | 2637462.4351 | 1195099.039
68 | 2637462.4351 | 1195099.039 | 2637450.4879 | 1195071.0934 | 2637445.567 | 1195058.8785
69 | 2637462.4351 | 1195099.039 | 2637471.0557 | 1195119.204 | 2637490.9126 | 1195169.3886
70 | 2637445.567 | 1195058.8785 | 2637441.2071 | 1195048.0561 | 2637435.1109 | 1195031.4127
71 | 2637425.1998 | 1195004.6865 | 2637425.9099 | 1195006.2931 | 2637435.1109 | 1195031.4127
72 | 2637435.1437 | 1195040.5434 | 2637425.5485 | 1195017.2803
73 | 2637413.7805 | 1194990.3641 | 2637420.3052 | 1195004.5682 | 2637425.5485 | 1195017.2803
74 | 2637417.608 | 1194987.5087 | 2637425.1998 | 1195004.6865
75 | 2637413.7805 | 1194990.3641 | 2637417.608 | 1194987.5087
76 | 2637321.8984 | 1194868.3572 | 2637366.1732 | 1194915.0145 | 2637383.4396 | 1194936.8453 | 2637397.7528 | 1194960.5699 | 2637411.7623 | 1194986.5605 | 2637413.7805 | 1194990.3641
77 | 2637489.7458 | 1194981.69 | 2637482.3332 | 1194982.7442 | 2637473.6371 | 1194984.3573 | 2637467.42 | 1194984.3184 | 2637461.2151 | 1194983.5458 | 2637449.1695 | 1194979.824 | 2637441.6758 | 1194979.2324 | 2637433.7067 | 1194980.3387 | 2637417.608 | 1194987.5087
78 | 2637321.8984 | 1194868.3572 | 2637339.0552 | 1194849.1759 | 2637339.6806 | 1194847.8569 | 2637339.692 | 1194846.0226 | 2637338.9911 | 1194843.5724 | 2637328.4265 | 1194833.212 | 2637314.8878 | 1194825.7013 | 2637307.4091 | 1194820.9152
79 | 2637321.8984 | 1194868.3572 | 2637219.3677 | 1194921.6261
80 | 2637489.7458 | 1194981.69 | 2637513.7433 | 1194976.1261 | 2637520.9895 | 1194973.6591 | 2637526.9448 | 1194968.06 | 2637529.7936 | 1194962.4301
81 | 2637307.4091 | 1194820.9152 | 2637292.9501 | 1194811.6621
82 | 2637219.3677 | 1194921.6261 | 2637207.8319 | 1194924.078 | 2637198.6933 | 1194924.5659 | 2637183.1753 | 1194920.4562 | 2637144.5188 | 1194903.8183 | 2637133.7574 | 1194899.3713 | 2637126.9826 | 1194900.7856 | 2637122.8191 | 1194906.2155
83 | 2637219.3677 | 1194921.6261 | 2637207.0085 | 1194954.8008 | 2637197.4508 | 1194970.0121
84 | 2637132.9976 | 1194717.2558 | 2637121.7347 | 1194735.0125
85 | 2637132.9976 | 1194717.2558 | 2637122.9037 | 1194709.5445 | 2637019.6381 | 1194641.2346 | 2636961.9023 | 1194603.9303
86 | 2637132.9976 | 1194717.2558 | 2637142.2951 | 1194724.3618 | 2637167.4537 | 1194756.491 | 2637184.5043 | 1194771.5384 | 2637194.0354 | 1194775.3775 | 2637203.3716 | 1194775.0131 | 2637221.8008 | 1194758.2517 | 2637236.8452 | 1194741.7918 | 2637243.0174 | 1194739.2955
87 | 2636932.1577 | 1194585.4084 | 2636950.8094 | 1194596.763 | 2636961.9023 | 1194603.9303
88 | 2637243.0174 | 1194739.2955 | 2637251.4087 | 1194738.9586 | 2637257.5355 | 1194725.3893 | 2637262.0468 | 1194716.7459 | 2637263.5997 | 1194714.5433
89 | 2637243.0174 | 1194739.2955 | 2637251.4087 | 1194738.9586 | 2637256.717 | 1194747.9299 | 2637259.11 | 1194760.107 | 2637258.9371 | 1194768.2993 | 2637257.365 | 1194774.8153
90 | 2637243.0174 | 1194739.2955 | 2637240.057 | 1194732.5845 | 2637227.8087 | 1194725.8157 | 2637218.9652 | 1194722.9036 | 2637211.6318 | 1194729.5617 | 2637209.6523 | 1194736.0752
91 | 2637119.021 | 1194912.6687 | 2637120.1614 | 1194909.6816 | 2637122.8191 | 1194906.2155
92 | 2637119.021 | 1194912.6687 | 2637114.3989 | 1194924.7763 | 2637110.3761 | 1194928.4423 | 2637108.0509 | 1194929.7724
93 | 2636932.1577 | 1194585.4084 | 2636929.1735 | 1194593.6056 | 2636925.5371 | 1194605.0005 | 2636925.3426 | 1194605.5556
94 | 2636747.8595 | 1194498.2492 | 2636756.3474 | 1194482.2148 | 2636759.4178 | 1194483.5344 | 2636765.4155 | 1194484.6384 | 2636770.679 | 1194486.1827 | 2636778.271 | 1194489.4867 | 2636932.1577 | 1194585.4084
95 | 2637337.8639 | 1194623.6338 | 2637329.5535 | 1194629.2962 | 2637322.6751 | 1194635.0565 | 2637314.4413 | 1194643.0985 | 2637263.5997 | 1194714.5433
96 | 2637257.365 | 1194774.8153 | 2637252.4519 | 1194783.1337
97 | 2637257.365 | 1194774.8153 | 2637263.6699 | 1194779.1346 | 2637279.7905 | 1194800.3132 | 2637291.5737 | 1194810.7812 | 2637292.9501 | 1194811.6621
98 | 2636865.1808 | 1194736.1671 | 2636866.9435 | 1194728.3181 | 2636867.6196 | 1194722.4746 | 2636869.9637 | 1194687.0363 | 2636870.7747 | 1194681.5605 | 2636872.363 | 1194676.0562 | 2636875.0862 | 1194670.6255 | 2636879.4361 | 1194663.3483 | 2636885.1781 | 1194656.4688 | 2636912.8129 | 1194625.8779 | 2636918.5942 | 1194618.7986 | 2636921.3309 | 1194614.8911 | 2636923.7842 | 1194610.0035 | 2636925.3426 | 1194605.5556
99 | 2636747.8595 | 1194498.2492 | 2636742.3483 | 1194522.1507 | 2636741.6754 | 1194532.4745 | 2636744.6859 | 1194538.5629
100 | 2636747.8595 | 1194498.2492 | 2636756.3474 | 1194482.2148 | 2636760.2521 | 1194476.7246 | 2636765.1573 | 1194468.3724 | 2636770.8673 | 1194460.492 | 2636780.241 | 1194467.7424 | 2636783.2322 | 1194463.3362
101 | 2637337.8639 | 1194623.6338 | 2637349.9605 | 1194631.5247 | 2637356.7057 | 1194635.9701
102 | 2637252.4519 | 1194783.1337 | 2637246.4744 | 1194777.6268 | 2637224.0438 | 1194766.3812 | 2637189.3166 | 1194735.1809
103 | 2637252.4519 | 1194783.1337 | 2637258.4655 | 1194788.9743 | 2637263.8288 | 1194797.6791 | 2637271.959 | 1194808.6691 | 2637303.7277 | 1194842.4187 | 2637316.0328 | 1194854.6146
104 | 2637196.0425 | 1194972.2534 | 2637197.4508 | 1194970.0121
105 | 2637177.2006 | 1194967.2447 | 2637191.125 | 1194972.7453 | 2637196.0425 | 1194972.2534
106 | 2637529.7936 | 1194962.4301 | 2637544.6267 | 1194933.1154
107 | 2637070.2563 | 1194649.7857 | 2637098.9749 | 1194668.2403 | 2637126.3707 | 1194686.1866 | 2637152.9706 | 1194705.8956 | 2637179.6485 | 1194726.4947 | 2637189.3166 | 1194735.1809
108 | 2637988.5276 | 1194842.4936 | 2637985.8231 | 1194840.0496 | 2637981.3376 | 1194837.2752 | 2637974.649 | 1194834.6647 | 2637966.8489 | 1194832.2164
109 | 2638057.1813 | 1194917.6675 | 2638055.5864 | 1194918.0465 | 2638053.9024 | 1194918.0691 | 2638051.2544 | 1194917.5076 | 2638048.3526 | 1194916.1217 | 2638044.6048 | 1194913.5743 | 2638037.8601 | 1194907.8283 | 2638030.5461 | 1194900.5334 | 2638024.5866 | 1194893.5139 | 2638016.671 | 1194882.5687 | 2638000.5684 | 1194857.7974 | 2637991.8034 | 1194846.2021 | 2637989.1187 | 1194843.0277 | 2637988.5276 | 1194842.4936
110 | 2637952.61 | 1194829.1998 | 2637964.961 | 1194831.6238 | 2637966.8489 | 1194832.2164
111 | 2638057.1813 | 1194917.6675 | 2638059.4355 | 1194916.648 | 2638061.7306 | 1194915.184 | 2638063.6576 | 1194912.9061 | 2638065.6083 | 1194909.2832 | 2638068.2506 | 1194903.5524 | 2638070.8111 | 1194898.6993 | 2638073.5737 | 1194894.4256 | 2638076.5914 | 1194890.765 | 2638079.9686 | 1194888.085 | 2638083.924 | 1194885.5421 | 2638088.8089 | 1194883.0274 | 2638106.1192 | 1194876.0003 | 2638123.0127 | 1194869.8378 | 2638128.3168 | 1194868.4819 | 2638132.1962 | 1194868.3177 | 2638136.0707 | 1194868.9093 | 2638140.205 | 1194870.5921 | 2638143.6185 | 1194872.9819 | 2638147.0871 | 1194876.2947 | 2638151.5101 | 1194881.6925 | 2638168.7502 | 1194903.6144 | 2638171.854 | 1194906.7692 | 2638175.4944 | 1194909.4272 | 2638180.2537 | 1194912.248 | 2638184.4194 | 1194915.0714
112 | 2637952.61 | 1194829.1998 | 2637933.643 | 1194829.5242 | 2637932.6205 | 1194829.4413
113 | 2638194.665 | 1194944.024 | 2638197.2961 | 1194936.47 | 2638197.8557 | 1194933.5497 | 2638197.559 | 1194931.102 | 2638196.7064 | 1194928.5952 | 2638193.826 | 1194923.8631 | 2638191.0144 | 1194920.2766 | 2638188.599 | 1194917.9043 | 2638184.4194 | 1194915.0714
114 | 2637866.3129 | 1194826.5553 | 2637897.8193 | 1194826.618 | 2637932.6205 | 1194829.4413
115 | 2638194.665 | 1194944.024 | 2638203.7002 | 1195057.6218
116 | 2638085.1216 | 1195098.4666 | 2638092.2351 | 1195107.2723 | 2638097.1316 | 1195116.0638 | 2638097.1711 | 1195125.4247 | 2638092.1721 | 1195132.7414 | 2638081.2899 | 1195145.0456 | 2638082.2539 | 1195152.8004 | 2638086.1697 | 1195156.4496 | 2638092.4158 | 1195157.9012 | 2638095.5803 | 1195156.3299
117 | 2638203.7002 | 1195057.6218 | 2638194.7382 | 1195057.8981 | 2638100.9939 | 1195047.9399 | 2638093.3024 | 1195050.9148 | 2638089.4344 | 1195055.3148 | 2638083.8478 | 1195077.1246 | 2638082.4465 | 1195090.2006 | 2638085.1216 | 1195098.4666
118 | 2638095.5803 | 1195156.3299 | 2638076.4214 | 1195275.8628
119 | 2638140.2629 | 1195118.8558 | 2638134.8526 | 1195122.2629 | 2638128.7644 | 1195123.5359 | 2638122.3027 | 1195120.0595 | 2638118.4108 | 1195119.8235 | 2638105.5182 | 1195146.3115 | 2638100.4182 | 1195153.9277 | 2638095.5803 | 1195156.3299
120 | 2638203.7002 | 1195057.6218 | 2638203.4324 | 1195062.5672 | 2638205.7126 | 1195069.4189 | 2638212.0512 | 1195073.0836 | 2638220.8345 | 1195073.3397 | 2638231.5654 | 1195069.2838 | 2638241.1781 | 1195066.1212 | 2638250.4732 | 1195064.98 | 2638257.8749 | 1195065.4621
121 | 2637864.4996 | 1194826.5517 | 2637866.3129 | 1194826.5553
122 | 2637864.4996 | 1194826.5517 | 2637828.7805 | 1194825.1696 | 2637824.6467 | 1194826.3217
123 | 2637763.0475 | 1194846.8333 | 2637797.2081 | 1194836.7877 | 2637810.3699 | 1194830.3006 | 2637824.6467 | 1194826.3217
124 | 2637763.0475 | 1194846.8333 | 2637766.6615 | 1194817.4844 | 2637767.6027 | 1194810.82 | 2637773.8502 | 1194758.9866 | 2637777.3247 | 1194726.5644
125 | 2637709.8777 | 1194995.7688 | 2637712.1719 | 1194990.8027 | 2637727.1942 | 1194958.6353 | 2637741.9587 | 1194920.2517 | 2637756.7692 | 1194875.8096 | 2637763.0475 | 1194846.8333
126 | 2637778.5755 | 1194714.8933 | 2637777.3247 | 1194726.5644
127 | 2637657.9005 | 1194950.717 | 2637712.1719 | 1194990.8027 | 2637709.8777 | 1194995.7688
128 | 2637709.8777 | 1194995.7688 | 2637714.4332 | 1194995.8976 | 2637813.9722 | 1194988.5546 | 2637852.5413 | 1194989.71 | 2637878.2556 | 1194993.4524 | 2637881.7348 | 1194994.3444
129 | 2637690.3737 | 1195035.4789 | 2637709.8777 | 1194995.7688
130 | 2637662.3399 | 1195028.3837 | 2637679.1114 | 1195032.0061 | 2637681.708 | 1195032.8068
131 | 2637690.3737 | 1195035.4789 | 2637681.708 | 1195032.8068
132 | 2637690.3737 | 1195035.4789 | 2637685.6421 | 1195053.6257 | 2637685.3167 | 1195058.191
133 | 2637686.9448 | 1195084.0187 | 2637684.3551 | 1195071.6831 | 2637685.3167 | 1195058.191
134 | 2637591.6602 | 1194827.9104 | 2637583.9219 | 1194841.9037 | 2637577.8204 | 1194854.9726 | 2637573.1071 | 1194872.686 | 2637568.2368 | 1194886.274 | 2637564.7561 | 1194893.3339 | 2637544.6267 | 1194933.1154
135 | 2637686.9448 | 1195084.0187 | 2637689.7255 | 1195097.2643 | 2637702.5536 | 1195137.5894 | 2637705.8795 | 1195145.8615
136 | 2637644.4014 | 1194939.4371 | 2637657.9005 | 1194950.717
137 | 2637591.6602 | 1194827.9104 | 2637596.4997 | 1194819.1591 | 2637602.1933 | 1194810.3789 | 2637610.5076 | 1194802.9692
138 | 2637745.3432 | 1194692.8706 | 2637736.3433 | 1194699.0839 | 2637612.3384 | 1194801.3376 | 2637610.5076 | 1194802.9692
139 | 2637782.5701 | 1194677.6192 | 2637769.992 | 1194682.1312 | 2637748.2742 | 1194690.8546 | 2637745.3432 | 1194692.8706
140 | 2637745.3432 | 1194692.8706 | 2637698.7548 | 1194644.7508 | 2637676.1465 | 1194619.4168 | 2637675.4259 | 1194617.9667
141 | 2637782.5701 | 1194677.6192 | 2637789.9071 | 1194659.6334 | 2637791.0951 | 1194657.4381
142 | 2637782.5701 | 1194677.6192 | 2637778.5755 | 1194714.8933
143 | 2638257.8749 | 1195065.4621 | 2638482.2827 | 1195053.8813
144 | 2638076.4214 | 1195275.8628 | 2638083.7674 | 1195278.9349 | 2638096.5401 | 1195280.8061 | 2638113.2847 | 1195279.8899 | 2638136.0319 | 1195279.1454 | 2638155.4421 | 1195280.7922 | 2638178.7228 | 1195277.6278 | 2638195.2412 | 1195272.7749 | 2638210.6016 | 1195267.9035 | 2638210.3365 | 1195263.8047
145 | 2637663.1879 | 1195355.3415 | 2637672.4234 | 1195348.8713 | 2637678.5054 | 1195341.2609
146 | 2637076.3607 | 1194639.7847 | 2637070.2563 | 1194649.7857
147 | 2637088.9222 | 1194625.5769 | 2637083.5941 | 1194634.5044 | 2637076.3607 | 1194639.7847
148 | 2637360.0935 | 1194637.3233 | 2637367.6844 | 1194640.0066 | 2637377.8054 | 1194645.784 | 2637388.021 | 1194647.8786
149 | 2637360.0935 | 1194637.3233 | 2637357.2151 | 1194636.3059 | 2637356.7057 | 1194635.9701
150 | 2636889.1846 | 1194421.7874 | 2636931.987 | 1194447.5875 | 2636953.4294 | 1194471.0548 | 2636960.2609 | 1194499.6164
151 | 2636889.1846 | 1194421.7874 | 2636860.4383 | 1194404.4628
152 | 2636783.2322 | 1194463.3362 | 2636804.4529 | 1194436.2184 | 2636808.3181 | 1194428.4712 | 2636811.9103 | 1194426.7257 | 2636821.0944 | 1194425.1591 | 2636834.023 | 1194425.5721 | 2636866.1161 | 1194428.4156 | 2636874.0391 | 1194428.709 | 2636883.3547 | 1194426.832 | 2636889.1846 | 1194421.7874
153 | 2636783.2322 | 1194463.3362 | 2636795.8734 | 1194469.5839 | 2636802.1126 | 1194473.7791
154 | 2636865.1808 | 1194736.1671 | 2636866.3184 | 1194740.7321 | 2636870.5911 | 1194749.7078 | 2636873.6444 | 1194757.4753 | 2636874.1554 | 1194761.1138 | 2636874.7757 | 1194770.5005 | 2636875.3004 | 1194774.3836 | 2636876.8013 | 1194778.1171 | 2636880.3359 | 1194784.4424 | 2636884.1501 | 1194791.1362 | 2636884.957 | 1194794.9655 | 2636885.0653 | 1194800.8916 | 2636884.4424 | 1194804.2896 | 2636882.9865 | 1194806.8487
155 | 2636865.1808 | 1194736.1671 | 2636863.6065 | 1194739.3925 | 2636860.8821 | 1194742.5441 | 2636857.3594 | 1194745.424 | 2636854.2334 | 1194746.9723 | 2636852.9667 | 1194747.4578
156 | 2636873.5892 | 1194803.5446 | 2636875.4386 | 1194806.3575 | 2636879.1765 | 1194808.1371 | 2636882.9865 | 1194806.8487
157 | 2636831.0436 | 1194753.7222 | 2636838.347 | 1194751.855 | 2636849.437 | 1194748.8104 | 2636852.9667 | 1194747.4578
158 | 2636807.4858 | 1194770.7645 | 2636810.3281 | 1194769.4924
159 | 2636810.3281 | 1194769.4924 | 2636810.3281 | 1194769.4924 | 2636815.014 | 1194765.7858 | 2636816.4009 | 1194764.5047
160 | 2636831.0436 | 1194753.7222 | 2636825.7223 | 1194756.6689 | 2636821.3744 | 1194759.9106 | 2636816.4009 | 1194764.5047
161 | 2636831.0436 | 1194753.7222 | 2636825.5136 | 1194747.2402 | 2636819.0692 | 1194740.7526 | 2636815.3411 | 1194737.8146
162 | 2636791.8718 | 1194728.8567 | 2636797.9775 | 1194729.7169 | 2636802.6625 | 1194731.1131 | 2636810.1163 | 1194734.5386 | 2636814.9745 | 1194737.5257 | 2636815.3411 | 1194737.8146

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636497.0505 | 1195677.7613
1 | 2636517.2956 | 1195673.5268
2 | 2637244.664 | 1195371.3482
3 | 2636917.7021 | 1195561.3761
4 | 2637358.1371 | 1195286.2527
5 | 2636285.6759 | 1195139.8482
6 | 2636322.3806 | 1195147.4983
7 | 2636362.8124 | 1195158.1194
8 | 2636794.303 | 1194765.1976
9 | 2636805.528 | 1194771.0086
10 | 2636407.4741 | 1195176.6859
11 | 2636803.9776 | 1195453.9838
12 | 2636855.8632 | 1195595.8808
13 | 2637767.9593 | 1195473.7347
14 | 2637774.7289 | 1195418.9098
15 | 2637785.765 | 1195427.8849
16 | 2637776.8138 | 1195399.7326
17 | 2637585.2536 | 1195448.7894
18 | 2637582.8503 | 1195452.9655
19 | 2637582.5474 | 1195426.0837
20 | 2637799.0543 | 1195438.6924
21 | 2637756.0144 | 1195301.0159
22 | 2637587.8343 | 1195480.6453
23 | 2637573.8188 | 1195395.4925
24 | 2637686.639 | 1195327.2711
25 | 2637716.889 | 1195173.2437
26 | 2637558.7483 | 1195471.6523
27 | 2637537.4959 | 1195455.8354
28 | 2637570.5711 | 1195399.8223
29 | 2637564.9334 | 1195384.6107
30 | 2637536.5774 | 1195455.1518
31 | 2637525.1118 | 1195267.0808
32 | 2637516.4699 | 1195244.1089
33 | 2637532.07 | 1195285.5774
34 | 2637513.5478 | 1195236.3414
35 | 2637551.608 | 1195275.8458
36 | 2637527.7975 | 1195287.7407
37 | 2637506.2425 | 1195214.6584
38 | 2637563.0807 | 1195270.1314
39 | 2637546.7036 | 1195336.964
40 | 2637516.7657 | 1195257.426
41 | 2637551.2172 | 1195335.2358
42 | 2637568.5287 | 1195328.4021
43 | 2637557.1967 | 1195351.1775
44 | 2637501.4208 | 1195199.7345
45 | 2637581.7923 | 1195282.6453
46 | 2637522.4382 | 1195333.2098
47 | 2637550.0462 | 1195345.7003
48 | 2637515.0664 | 1195316.5226
49 | 2637514.7928 | 1195252.0043
50 | 2637515.0388 | 1195432.4203
51 | 2637523.7597 | 1195443.2219
52 | 2637488.1467 | 1195426.713
53 | 2637534.4355 | 1195453.5577
54 | 2637459.3092 | 1195472.9615
55 | 2637475.0168 | 1195410.1352
56 | 2637470.9883 | 1195488.6702
57 | 2637367.3838 | 1195281.5397
58 | 2637483.663 | 1195505.2012
59 | 2637487.733 | 1195510.5095
60 | 2637493.2095 | 1195190.0761
61 | 2637467.0074 | 1195118.1448
62 | 2637459.7685 | 1195100.2452
63 | 2637510.4562 | 1195306.0865
64 | 2637462.4351 | 1195099.039
65 | 2637451.8278 | 1195080.9934
66 | 2637495.4811 | 1195084.171
67 | 2637445.567 | 1195058.8785
68 | 2637490.9126 | 1195169.3886
69 | 2637435.1109 | 1195031.4127
70 | 2637435.1437 | 1195040.5434
71 | 2637425.5485 | 1195017.2803
72 | 2637425.1998 | 1195004.6865
73 | 2637413.7805 | 1194990.3641
74 | 2637417.608 | 1194987.5087
75 | 2637321.8984 | 1194868.3572
76 | 2637489.7458 | 1194981.69
77 | 2637307.4091 | 1194820.9152
78 | 2637219.3677 | 1194921.6261
79 | 2637121.7347 | 1194735.0125
80 | 2637132.9976 | 1194717.2558
81 | 2636961.9023 | 1194603.9303
82 | 2637243.0174 | 1194739.2955
83 | 2637122.8191 | 1194906.2155
84 | 2637119.021 | 1194912.6687
85 | 2637108.0509 | 1194929.7724
86 | 2636932.1577 | 1194585.4084
87 | 2637263.5997 | 1194714.5433
88 | 2637257.365 | 1194774.8153
89 | 2637209.6523 | 1194736.0752
90 | 2636925.3426 | 1194605.5556
91 | 2636747.8595 | 1194498.2492
92 | 2637337.8639 | 1194623.6338
93 | 2637252.4519 | 1194783.1337
94 | 2637292.9501 | 1194811.6621
95 | 2637197.4508 | 1194970.0121
96 | 2637196.0425 | 1194972.2534
97 | 2637177.2006 | 1194967.2447
98 | 2637529.7936 | 1194962.4301
99 | 2637316.0328 | 1194854.6146
100 | 2637189.3166 | 1194735.1809
101 | 2637988.5276 | 1194842.4936
102 | 2637966.8489 | 1194832.2164
103 | 2638057.1813 | 1194917.6675
104 | 2637952.61 | 1194829.1998
105 | 2638184.4194 | 1194915.0714
106 | 2637932.6205 | 1194829.4413
107 | 2638194.665 | 1194944.024
108 | 2638085.1216 | 1195098.4666
109 | 2638095.5803 | 1195156.3299
110 | 2638203.7002 | 1195057.6218
111 | 2637866.3129 | 1194826.5553
112 | 2637864.4996 | 1194826.5517
113 | 2637824.6467 | 1194826.3217
114 | 2637763.0475 | 1194846.8333
115 | 2637777.3247 | 1194726.5644
116 | 2637709.8777 | 1194995.7688
117 | 2637662.3399 | 1195028.3837
118 | 2637681.708 | 1195032.8068
119 | 2637690.3737 | 1195035.4789
120 | 2637685.3167 | 1195058.191
121 | 2637544.6267 | 1194933.1154
122 | 2637686.9448 | 1195084.0187
123 | 2637657.9005 | 1194950.717
124 | 2637881.7348 | 1194994.3444
125 | 2637591.6602 | 1194827.9104
126 | 2637610.5076 | 1194802.9692
127 | 2637745.3432 | 1194692.8706
128 | 2637782.5701 | 1194677.6192
129 | 2637675.4259 | 1194617.9667
130 | 2637791.0951 | 1194657.4381
131 | 2637778.5755 | 1194714.8933
132 | 2637705.8795 | 1195145.8615
133 | 2638257.8749 | 1195065.4621
134 | 2638482.2827 | 1195053.8813
135 | 2638076.4214 | 1195275.8628
136 | 2638140.2629 | 1195118.8558
137 | 2637644.4014 | 1194939.4371
138 | 2638210.3365 | 1195263.8047
139 | 2637661.1926 | 1195318.7063
140 | 2637678.5054 | 1195341.2609
141 | 2637663.1879 | 1195355.3415
142 | 2637070.2563 | 1194649.7857
143 | 2637076.3607 | 1194639.7847
144 | 2637360.0935 | 1194637.3233
145 | 2637388.021 | 1194647.8786
146 | 2637356.7057 | 1194635.9701
147 | 2637088.9222 | 1194625.5769
148 | 2636960.2609 | 1194499.6164
149 | 2636889.1846 | 1194421.7874
150 | 2636860.4383 | 1194404.4628
151 | 2636783.2322 | 1194463.3362
152 | 2636802.1126 | 1194473.7791
153 | 2636744.6859 | 1194538.5629
154 | 2636865.1808 | 1194736.1671
155 | 2636882.9865 | 1194806.8487
156 | 2636852.9667 | 1194747.4578
157 | 2636807.4858 | 1194770.7645
158 | 2636810.3281 | 1194769.4924
159 | 2636816.4009 | 1194764.5047
160 | 2636831.0436 | 1194753.7222
161 | 2636815.3411 | 1194737.8146
162 | 2636873.5892 | 1194803.5446
163 | 2636791.8718 | 1194728.8567
164 | 2637532.07 | 1195285.5774

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97594 | -0.17224 | 0.0004564 | 0.00011438
1 | 0.97595 | -0.17214 | 0 | 0
2 | 0.97781 | -0.15795 | 0.00095353 | 0.00023898
3 | 0.97687 | -0.16521 | 0 | 0
4 | 0.97838 | -0.15359 | 0.00055813 | 0.00013988
5 | 0.97615 | -0.17081 | 9.0906e-05 | 2.2783e-05
6 | 0.97615 | -0.17078 | 9.5792e-05 | 2.4008e-05
7 | 0.97616 | -0.17069 | 0.00021384 | 5.3594e-05
8 | 0.98533 | -0.10484 | 0.00018426 | 4.6179e-05
9 | 0.98533 | -0.10482 | 0.00023355 | 5.8534e-05
10 | 0.97619 | -0.17048 | 0 | 0
11 | 0.97647 | -0.16828 | 0 | 0
12 | 0.97619 | -0.17041 | 0.00084272 | 0.0002112
13 | 0.9719 | -0.20017 | 0.00077601 | 0.00019449
14 | 0.97197 | -0.19972 | 0 | 0
15 | 0.97194 | -0.19989 | 0.00041969 | 0.00010519
16 | 0.97202 | -0.19933 | 0.00053728 | 0.00013465
17 | 0.9834 | -0.11706 | 0 | 0
18 | 0.98329 | -0.11787 | 0 | 0
19 | 0.98394 | -0.11319 | 0.0045513 | 0.0011407
20 | 0.97192 | -0.20001 | 0.00069698 | 0.00017468
21 | 0.97238 | -0.19669 | 0 | 0
22 | 0.98263 | -0.12264 | 0 | 0
23 | 0.9849 | -0.1063 | 0.0011663 | 0.0002923
24 | 0.97179 | -0.20095 | 0 | 0
25 | 0.97392 | -0.18556 | 0 | 0
26 | 0.98188 | -0.12802 | 0.00081631 | 0.00020459
27 | 0.98129 | -0.13229 | 0.00098443 | 0.00024672
28 | 0.98685 | -0.092377 | 0.0020698 | 0.00051874
29 | 0.9869 | -0.092032 | 0.0015716 | 0.00039389
30 | 0.98126 | -0.13246 | 0.00056114 | 0.00014064
31 | 0.99246 | -0.052695 | 0.0037451 | 0.00093862
32 | 0.99475 | -0.036589 | 0.0050956 | 0.0012771
33 | 0.99072 | -0.064965 | 0 | 0
34 | 0.99559 | -0.030733 | 0.0084989 | 0.00213
35 | 0.99039 | -0.067324 | 0.0017461 | 0.00043761
36 | 0.99037 | -0.067421 | 0 | 0
37 | 0.99818 | -0.012688 | 0.0023967 | 0.00060067
38 | 0.99022 | -0.068482 | 0.0020845 | 0.00052244
39 | 0.9872 | -0.089874 | 0 | 0
40 | 0.98996 | -0.070319 | 0.0044963 | 0.0011269
41 | 0.98702 | -0.091208 | 0 | 0
42 | 0.98696 | -0.09162 | 0.0021612 | 0.00054164
43 | 0.98641 | -0.095545 | 0.0027206 | 0.00068184
44 | 1 | 0 | -0.13061 | -0.032631
45 | 0.98993 | -0.070546 | 0.0067902 | 0.0017018
46 | 0.9868 | -0.092777 | 0 | 0
47 | 0.98712 | -0.090477 | 0.0026484 | 0.00066376
48 | 0.98657 | -0.094347 | 0.00127 | 0.00031828
49 | 0.98993 | -0.070573 | 0.0022566 | 0.00056555
50 | 0.98067 | -0.13674 | 0.0010494 | 0.00026301
51 | 0.98093 | -0.13492 | 0.00070323 | 0.00017625
52 | 0.98013 | -0.14067 | 0 | 0
53 | 0.98121 | -0.13285 | 0.0006736 | 0.00016882
54 | 0.9799 | -0.14237 | 0.001036 | 0.00025964
55 | 0.97986 | -0.14263 | 0.0032307 | 0.00080969
56 | 0.97985 | -0.1427 | 0.0005144 | 0.00012892
57 | 0.97843 | -0.15322 | 0.0022815 | 0.0005718
58 | 0.97981 | -0.14295 | 0.00050827 | 0.00012738
59 | 0.97981 | -0.14299 | 0.00061594 | 0.00015437
60 | 0.98973 | -0.071954 | 0.0020632 | 0.00051708
61 | 0.99635 | -0.025645 | 0.00034417 | 8.6258e-05
62 | 0.99636 | -0.025578 | 0 | 0
63 | 0.98646 | -0.095181 | 0.0071231 | 0.0017852
64 | 0.99637 | -0.025482 | 0 | 0
65 | 0.99627 | -0.02619 | 0.0029188 | 0.00073153
66 | 0.99629 | -0.026076 | 0.0016322 | 0.00040906
67 | 0.99507 | -0.034631 | 0.0014261 | 0.00035742
68 | 0.9989 | -0.0077322 | 0.001521 | 0.00038119
69 | 0.99423 | -0.040605 | 0.00073401 | 0.00018396
70 | 0.99266 | -0.051741 | 0.00077517 | 0.00019428
71 | 0.99269 | -0.051543 | 0.0018867 | 0.00047284
72 | 0.99342 | -0.046303 | 0.00096916 | 0.00024289
73 | 0.9928 | -0.050749 | 0 | 0
74 | 0.99291 | -0.049969 | 0 | 0
75 | 0.98986 | -0.071829 | 0 | 0
76 | 0.99171 | -0.058411 | 0 | 0
77 | 0.98889 | -0.078816 | 0.00082475 | 0.0002067
78 | 0.98923 | -0.076306 | 0 | 0
79 | 0.98678 | -0.094187 | 0.0011589 | 0.00029044
80 | 0.98682 | -0.093938 | 0 | 0
81 | 0.98605 | -0.099617 | 4.5506e-05 | 1.1405e-05
82 | 0.98762 | -0.088034 | 0 | 0
83 | 0.98899 | -0.078034 | 0.00018209 | 4.5637e-05
84 | 0.98897 | -0.078144 | 0.001238 | 0.00031028
85 | 0.98897 | -0.078186 | 0.00019289 | 4.8344e-05
86 | 0.98592 | -0.10057 | 0 | 0
87 | 0.9875 | -0.08891 | 0 | 0
88 | 0.98806 | -0.08484 | 0 | 0
89 | 0.98759 | -0.088271 | 0.00048529 | 0.00012163
90 | 0.98586 | -0.101 | 0.00016676 | 4.1795e-05
91 | 0.98574 | -0.102 | 0 | 0
92 | 0.98709 | -0.091796 | 0 | 0
93 | 0.98804 | -0.085008 | 0 | 0
94 | 0.98868 | -0.080368 | 0.00038153 | 9.562e-05
95 | 0.98907 | -0.077486 | 0.0015591 | 0.00039075
96 | 0.98906 | -0.077502 | 0 | 0
97 | 0.98905 | -0.077625 | 0.00060371 | 0.0001513
98 | 0.99096 | -0.063727 | 0.0025102 | 0.00062912
99 | 0.98798 | -0.085428 | 0.00042409 | 0.00010629
100 | 0.9879 | -0.086037 | 0.00030637 | 7.6783e-05
101 | 0.97943 | -0.14632 | 8.2129e-05 | 2.0583e-05
102 | 0.97951 | -0.1457 | 0.00039939 | 0.0001001
103 | 0.97909 | -0.1489 | 0 | 0
104 | 0.97957 | -0.14527 | 0 | 0
105 | 0.97855 | -0.15297 | 0.00027078 | 6.7864e-05
106 | 0.97965 | -0.14467 | 0.00015572 | 3.9026e-05
107 | 0.97845 | -0.15372 | 0.000136 | 3.4084e-05
108 | 0.9779 | -0.15781 | 0 | 0
109 | 0.97778 | -0.15869 | 0.00014478 | 3.6286e-05
110 | 0.97814 | -0.15601 | 0 | 0
111 | 0.97993 | -0.14259 | 0.00011131 | 2.7896e-05
112 | 0.97994 | -0.14253 | 0 | 0
113 | 0.98011 | -0.14123 | 0.00040157 | 0.00010064
114 | 0.98043 | -0.13884 | 0 | 0
115 | 0.98361 | -0.11605 | 0.0001516 | 3.7994e-05
116 | 0.97706 | -0.163 | 0 | 0
117 | 0.97615 | -0.16955 | 0.00016501 | 4.1355e-05
118 | 0.97615 | -0.16952 | 0.00016554 | 4.1488e-05
119 | 0.97616 | -0.16949 | 0 | 0
120 | 0.97569 | -0.17283 | 0.0011884 | 0.00029784
121 | 0.99049 | -0.067044 | 0.00031088 | 7.7914e-05
122 | 0.97522 | -0.17626 | 0.0024226 | 0.00060716
123 | 0.97703 | -0.16321 | 0 | 0
124 | 0.97699 | -0.16353 | 0.00028913 | 7.2462e-05
125 | 0.98887 | -0.078555 | 0.0002499 | 6.2631e-05
126 | 0.98843 | -0.081665 | 0.0001568 | 3.9298e-05
127 | 0.98604 | -0.09869 | 0 | 0
128 | 0.98494 | -0.10654 | 0 | 0
129 | 0.98603 | -0.098773 | 7.3941e-05 | 1.8531e-05
130 | 0.98494 | -0.10657 | 9.9073e-05 | 2.483e-05
131 | 0.98392 | -0.11384 | 0.00055493 | 0.00013908
132 | 0.97426 | -0.18311 | 0.0021543 | 0.00053991
133 | 0.97806 | -0.15659 | 0.00022363 | 5.6046e-05
134 | 0.97787 | -0.15801 | 0.00059299 | 0.00014862
135 | 0.97773 | -0.1591 | 0.00010893 | 2.7301e-05
136 | 0.97772 | -0.1591 | 0.00057219 | 0.00014341
137 | 0.97703 | -0.16326 | 0.00027418 | 6.8717e-05
138 | 0.97769 | -0.15941 | 0.00020018 | 5.0171e-05
139 | 0.97164 | -0.20204 | 0.0036819 | 0.00092276
140 | 0.97175 | -0.20125 | 0.0010872 | 0.00027248
141 | 0.97173 | -0.2014 | 0.00066618 | 0.00016696
142 | 0.9877 | -0.087452 | 0 | 0
143 | 0.98768 | -0.087564 | 0 | 0
144 | 0.98701 | -0.092376 | 0.00029564 | 7.4095e-05
145 | 0.98699 | -0.092534 | 0.00051183 | 0.00012828
146 | 0.98702 | -0.092345 | 0.0015683 | 0.00039306
147 | 0.98766 | -0.087749 | 0.00093313 | 0.00023386
148 | 0.98568 | -0.10247 | 5.2545e-05 | 1.3169e-05
149 | 0.98569 | -0.10241 | 0 | 0
150 | 0.98568 | -0.10242 | 3.7908e-05 | 9.5005e-06
151 | 0.9857 | -0.10227 | 0 | 0
152 | 0.98569 | -0.10233 | 0.00030121 | 7.5491e-05
153 | 0.98572 | -0.10208 | 0.00018578 | 4.6561e-05
154 | 0.98547 | -0.10381 | 0 | 0
155 | 0.98546 | -0.10391 | 0 | 0
156 | 0.98543 | -0.10411 | 5.2885e-05 | 1.3254e-05
157 | 0.98533 | -0.10481 | 0.00019607 | 4.914e-05
158 | 0.98533 | -0.10479 | 0.00031713 | 7.9481e-05
159 | 0.98535 | -0.10472 | 0.00023982 | 6.0103e-05
160 | 0.98538 | -0.10449 | 0 | 0
161 | 0.98536 | -0.1046 | 0.00013825 | 3.4648e-05
162 | 0.98546 | -0.10392 | 0.00011634 | 2.9158e-05
163 | 0.98535 | -0.10469 | 0.00032092 | 8.0429e-05
164 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0004564 | -0.00011438 | 0.0004564 | 0.00011413 | 6.3201e-09 | -2.5897e-07 | 0.00069587 | 0.00069578 | 0.00069587 | 0.97594 | -0.17224 | 0.97595 | -0.17214 | 0.25773
1 | -0.0004564 | -0.00011413 | 0.00045651 | 0.00010982 | 1.047e-07 | -4.3013e-06 | 0.00069578 | 0.00069425 | 0.00069578 | 0.97595 | -0.17214 | 0.97619 | -0.17041 | 0.2577
2 | 0.0017025 | 0.00040615 | -0.0017009 | -0.00041029 | 1.5762e-06 | -4.1328e-06 | 0.0025837 | 0.0025853 | 0.0025853 | 0.97781 | -0.15795 | 0.97687 | -0.16521 | 0.95752
3 | -0.002656 | -0.00064513 | 0.0026576 | 0.00064385 | 1.5087e-06 | -1.2842e-06 | 0.0040347 | 0.004034 | 0.0040347 | 0.97781 | -0.15795 | 0.97838 | -0.15359 | 1.4943
4 | 0.0017009 | 0.00041029 | -0.0017003 | -0.00041205 | 6.746e-07 | -1.7642e-06 | 0.0025853 | 0.002586 | 0.002586 | 0.97687 | -0.16521 | 0.97647 | -0.16828 | 0.95778
5 | -0.0032157 | -0.00078373 | 0.0032158 | 0.00078366 | 1.5441e-07 | -7.0955e-08 | 0.0048828 | 0.0048828 | 0.0048828 | 0.97838 | -0.15359 | 0.97843 | -0.15322 | 1.8085
6 | -9.0906e-05 | -2.2783e-05 | 9.0907e-05 | 2.2314e-05 | 4.4975e-10 | -4.696e-07 | 0.00013858 | 0.00013841 | 0.00013858 | 0.97615 | -0.17081 | 0.97615 | -0.17078 | 0.051324
7 | -0.0001867 | -4.6321e-05 | 0.0001867 | 4.5799e-05 | 2.1133e-09 | -5.2287e-07 | 0.00028443 | 0.00028424 | 0.00028443 | 0.97615 | -0.17078 | 0.97616 | -0.17069 | 0.10534
8 | -0.00040054 | -9.9392e-05 | 0.00040055 | 9.8786e-05 | 1.1338e-08 | -6.0589e-07 | 0.00061021 | 0.00061 | 0.00061021 | 0.97616 | -0.17069 | 0.97619 | -0.17048 | 0.226
9 | -0.00018426 | -4.6179e-05 | 0.00018426 | 4.6013e-05 | 6.3177e-10 | -1.6634e-07 | 0.00027826 | 0.0002782 | 0.00027826 | 0.98533 | -0.10484 | 0.98533 | -0.10482 | 0.10306
10 | -0.00041781 | -0.00010455 | 0.00041781 | 0.00010452 | 4.9004e-10 | -2.4941e-08 | 0.0006309 | 0.0006309 | 0.0006309 | 0.98533 | -0.10482 | 0.98533 | -0.10481 | 0.23367
11 | -0.00040055 | -9.8786e-05 | 0.00040067 | 9.2779e-05 | 1.1196e-07 | -6.0078e-06 | 0.00061 | 0.00060792 | 0.00061 | 0.97619 | -0.17048 | 0.97647 | -0.16828 | 0.22592
12 | 0.0012996 | 0.00031927 | -0.0012992 | -0.00032103 | 3.7082e-07 | -1.756e-06 | 0.0019781 | 0.0019788 | 0.0019788 | 0.97647 | -0.16828 | 0.97619 | -0.17041 | 0.73289
13 | -0.00077601 | -0.00019449 | 0.00077606 | 0.00019382 | 4.8663e-08 | -6.6611e-07 | 0.0011881 | 0.0011879 | 0.0011881 | 0.9719 | -0.20017 | 0.97197 | -0.19972 | 0.44004
14 | 0.0011167 | 0.00027949 | -0.0011167 | -0.00027966 | 2.594e-08 | -1.6632e-07 | 0.0017095 | 0.0017095 | 0.0017095 | 0.97197 | -0.19972 | 0.97194 | -0.19989 | 0.63316
15 | -0.0018928 | -0.00047331 | 0.0018929 | 0.00047311 | 1.0105e-07 | -2.0025e-07 | 0.0028973 | 0.0028972 | 0.0028973 | 0.97197 | -0.19972 | 0.97202 | -0.19933 | 1.0731
16 | 0.00069699 | 0.00017447 | -0.00069698 | -0.00017468 | 1.217e-08 | -2.076e-07 | 0.001067 | 0.0010671 | 0.0010671 | 0.97194 | -0.19989 | 0.97192 | -0.20001 | 0.39521
17 | -0.0024301 | -0.00060776 | 0.002431 | 0.00060684 | 8.8182e-07 | -9.2747e-07 | 0.0037197 | 0.0037193 | 0.0037197 | 0.97202 | -0.19933 | 0.97238 | -0.19669 | 1.3777
18 | 0.016249 | 0.004052 | -0.016247 | -0.0040514 | 1.8156e-06 | 6.3721e-07 | 0.02458 | 0.02458 | 0.02458 | 0.9834 | -0.11706 | 0.98329 | -0.11787 | 9.1035
19 | -0.016249 | -0.004052 | 0.016258 | 0.004055 | 8.6204e-06 | 3.0253e-06 | 0.02458 | 0.024579 | 0.02458 | 0.9834 | -0.11706 | 0.98394 | -0.11319 | 9.1035
20 | 0.016247 | 0.0040514 | -0.016237 | -0.0040477 | 1.0604e-05 | 3.722e-06 | 0.02458 | 0.02458 | 0.02458 | 0.98329 | -0.11787 | 0.98263 | -0.12264 | 9.1036
21 | -0.020809 | -0.0051957 | 0.020829 | 0.0052029 | 1.9705e-05 | 7.1732e-06 | 0.031462 | 0.031462 | 0.031462 | 0.98394 | -0.11319 | 0.9849 | -0.1063 | 11.6527
22 | 0.0054391 | 0.001362 | -0.0054359 | -0.0013616 | 3.1984e-06 | 3.1288e-07 | 0.0083229 | 0.0083232 | 0.0083232 | 0.97238 | -0.19669 | 0.97179 | -0.20095 | 3.0827
23 | -0.0078701 | -0.0019688 | 0.0078822 | 0.0019718 | 1.2092e-05 | 2.9903e-06 | 0.012042 | 0.012042 | 0.012042 | 0.97238 | -0.19669 | 0.97392 | -0.18556 | 4.4601
24 | 0.016237 | 0.0040477 | -0.016225 | -0.0040435 | 1.1958e-05 | 4.1976e-06 | 0.02458 | 0.02458 | 0.02458 | 0.98263 | -0.12264 | 0.98188 | -0.12802 | 9.1036
25 | -0.021995 | -0.0054952 | 0.022027 | 0.0055071 | 3.2601e-05 | 1.1936e-05 | 0.033224 | 0.033224 | 0.033224 | 0.9849 | -0.1063 | 0.98641 | -0.095545 | 12.3053
26 | 0.0036824 | 0.00092263 | -0.0036819 | -0.00092276 | 5.5854e-07 | -1.3394e-07 | 0.0056385 | 0.0056386 | 0.0056386 | 0.97179 | -0.20095 | 0.97164 | -0.20204 | 2.0884
27 | 0.0017535 | 0.00043902 | -0.0017534 | -0.00043919 | 7.2788e-08 | -1.7249e-07 | 0.0026848 | 0.0026849 | 0.0026849 | 0.97179 | -0.20095 | 0.97175 | -0.20125 | 0.99439
28 | -0.0078822 | -0.0019718 | 0.0078849 | 0.0019724 | 2.6703e-06 | 6.5964e-07 | 0.012042 | 0.012041 | 0.012042 | 0.97392 | -0.18556 | 0.97426 | -0.18311 | 4.4598
29 | 0.015408 | 0.0038389 | -0.015399 | -0.0038357 | 9.0076e-06 | 3.1296e-06 | 0.023343 | 0.023343 | 0.023343 | 0.98188 | -0.12802 | 0.98129 | -0.13229 | 8.6455
30 | 0.014415 | 0.003589 | -0.014415 | -0.0035889 | 3.411e-07 | 1.1673e-07 | 0.02185 | 0.02185 | 0.02185 | 0.98129 | -0.13229 | 0.98126 | -0.13246 | 8.0926
31 | -0.0020698 | -0.00051874 | 0.0020699 | 0.00051857 | 9.8622e-08 | -1.6941e-07 | 0.0031209 | 0.0031208 | 0.0031209 | 0.98685 | -0.092377 | 0.9869 | -0.092032 | 1.1559
32 | -0.0036415 | -0.00091245 | 0.0036423 | 0.00091222 | 7.8365e-07 | -2.3105e-07 | 0.0054905 | 0.0054903 | 0.0054905 | 0.9869 | -0.092032 | 0.98712 | -0.090477 | 2.0335
33 | 0.013853 | 0.0034483 | -0.013853 | -0.003448 | 7.3468e-07 | 2.4884e-07 | 0.020999 | 0.020999 | 0.020999 | 0.98126 | -0.13246 | 0.98121 | -0.13285 | 7.7775
34 | -0.065063 | -0.016326 | 0.065209 | 0.016382 | 0.00014576 | 5.5745e-05 | 0.097558 | 0.097558 | 0.097558 | 0.99246 | -0.052695 | 0.99475 | -0.036589 | 36.1325
35 | 0.061318 | 0.015388 | -0.061214 | -0.015348 | 0.00010424 | 3.9839e-05 | 0.091942 | 0.091943 | 0.091943 | 0.99246 | -0.052695 | 0.99072 | -0.064965 | 34.0528
36 | -0.070305 | -0.017659 | 0.070362 | 0.017681 | 5.729e-05 | 2.1927e-05 | 0.10518 | 0.10518 | 0.10518 | 0.99475 | -0.036589 | 0.99559 | -0.030733 | 38.9555
37 | 0.010628 | 0.0026636 | -0.010624 | -0.0026626 | 3.4704e-06 | 1.0538e-06 | 0.015962 | 0.015962 | 0.015962 | 0.99072 | -0.064965 | 0.99039 | -0.067324 | 5.912
38 | 0.050586 | 0.012684 | -0.050569 | -0.012678 | 1.7212e-05 | 6.5585e-06 | 0.07598 | 0.07598 | 0.07598 | 0.99072 | -0.064965 | 0.99037 | -0.067421 | 28.1408
39 | -0.078861 | -0.019811 | 0.079059 | 0.019887 | 0.00019845 | 7.6027e-05 | 0.11788 | 0.11788 | 0.11788 | 0.99559 | -0.030733 | 0.99818 | -0.012688 | 43.6601
40 | 0.0088781 | 0.002225 | -0.0088767 | -0.0022246 | 1.4231e-06 | 3.8242e-07 | 0.013339 | 0.013339 | 0.013339 | 0.99039 | -0.067324 | 0.99022 | -0.068482 | 4.9404
41 | 0.041749 | 0.010468 | -0.041619 | -0.010419 | 0.00012947 | 4.9121e-05 | 0.062729 | 0.062729 | 0.062729 | 0.99037 | -0.067421 | 0.9872 | -0.089874 | 23.2329
42 | 0.0088201 | 0.0022097 | -0.0088166 | -0.0022088 | 3.5351e-06 | 9.4469e-07 | 0.013252 | 0.013252 | 0.013252 | 0.99037 | -0.067421 | 0.98996 | -0.070319 | 4.9081
43 | -0.081456 | -0.020488 | 0.0816 | 0.020543 | 0.00014436 | 5.5319e-05 | 0.12146 | 0.12145 | 0.12146 | 0.99818 | -0.012688 | 1 | 0 | 44.9833
44 | 0.0067921 | 0.0017021 | -0.0067902 | -0.0017018 | 1.94e-06 | 3.6236e-07 | 0.010207 | 0.010207 | 0.010207 | 0.99022 | -0.068482 | 0.98993 | -0.070546 | 3.7803
45 | 0.008399 | 0.002105 | -0.0083957 | -0.0021041 | 3.3757e-06 | 8.6696e-07 | 0.01266 | 0.01266 | 0.01266 | 0.9872 | -0.089874 | 0.9868 | -0.092777 | 4.6889
46 | 0.0062912 | 0.0015761 | -0.0062907 | -0.001576 | 5.2485e-07 | 8.2279e-08 | 0.0094826 | 0.0094826 | 0.0094826 | 0.9872 | -0.089874 | 0.98712 | -0.090477 | 3.5121
47 | 0.026929 | 0.0067377 | -0.026924 | -0.0067359 | 4.9554e-06 | 1.8443e-06 | 0.040586 | 0.040586 | 0.040586 | 0.9872 | -0.089874 | 0.98702 | -0.091208 | 15.032
48 | 0.0043203 | 0.0010819 | -0.0043202 | -0.0010819 | 1.5181e-07 | -1.579e-08 | 0.0064936 | 0.0064936 | 0.0064936 | 0.98996 | -0.070319 | 0.98993 | -0.070573 | 2.405
49 | 0.0021613 | 0.00054145 | -0.0021612 | -0.00054164 | 1.233e-07 | -1.9044e-07 | 0.0032583 | 0.0032584 | 0.0032584 | 0.98702 | -0.091208 | 0.98696 | -0.09162 | 1.2068
50 | 0.024763 | 0.0061944 | -0.024748 | -0.0061889 | 1.4804e-05 | 5.4763e-06 | 0.037328 | 0.037328 | 0.037328 | 0.98702 | -0.091208 | 0.98641 | -0.095545 | 13.8252
51 | 0.048212 | 0.012088 | -0.04816 | -0.012069 | 5.1593e-05 | 1.9001e-05 | 0.071742 | 0.071742 | 0.071742 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.0077322 | 13.2855
52 | 0.0083957 | 0.0021041 | -0.0083938 | -0.0021037 | 1.8245e-06 | 4.6875e-07 | 0.01266 | 0.01266 | 0.01266 | 0.9868 | -0.092777 | 0.98657 | -0.094347 | 4.6889
53 | 0.0071239 | 0.0017854 | -0.0071231 | -0.0017852 | 8.2191e-07 | 1.7045e-07 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.98657 | -0.094347 | 0.98646 | -0.095181 | 3.9795
54 | 0.0020636 | 0.00051639 | -0.0020632 | -0.00051708 | 3.9373e-07 | -6.9157e-07 | 0.0031016 | 0.0031019 | 0.0031019 | 0.98993 | -0.070573 | 0.98973 | -0.071954 | 1.1489
55 | -0.012469 | -0.0031007 | 0.012472 | 0.0031017 | 3.098e-06 | 1.0163e-06 | 0.018911 | 0.018911 | 0.018911 | 0.98067 | -0.13674 | 0.98093 | -0.13492 | 7.0041
56 | 0.01142 | 0.0028377 | -0.011413 | -0.0028358 | 6.1098e-06 | 1.9383e-06 | 0.017319 | 0.017319 | 0.017319 | 0.98067 | -0.13674 | 0.98013 | -0.14067 | 6.4144
57 | -0.013175 | -0.003278 | 0.013179 | 0.0032792 | 3.7135e-06 | 1.24e-06 | 0.019978 | 0.019978 | 0.019978 | 0.98093 | -0.13492 | 0.98121 | -0.13285 | 7.3992
58 | 0.0026753 | 0.00066923 | -0.0026747 | -0.00066976 | 6.2738e-07 | -5.2676e-07 | 0.0040611 | 0.0040614 | 0.0040614 | 0.98013 | -0.14067 | 0.9799 | -0.14237 | 1.5042
59 | 0.0087382 | 0.0021665 | -0.0087358 | -0.0021659 | 2.3195e-06 | 6.2564e-07 | 0.013258 | 0.013258 | 0.013258 | 0.98013 | -0.14067 | 0.97986 | -0.14263 | 4.9103
60 | 0.0016387 | 0.00041012 | -0.0016386 | -0.00041034 | 7.5669e-08 | -2.176e-07 | 0.0024883 | 0.0024884 | 0.0024884 | 0.9799 | -0.14237 | 0.97985 | -0.1427 | 0.92161
61 | 0.0055052 | 0.0013562 | -0.0054974 | -0.0013555 | 7.8067e-06 | 7.4682e-07 | 0.0083518 | 0.0083526 | 0.0083526 | 0.97986 | -0.14263 | 0.97843 | -0.15322 | 3.0935
62 | 0.0011242 | 0.00028142 | -0.0011242 | -0.00028167 | 3.7885e-08 | -2.478e-07 | 0.0017072 | 0.0017073 | 0.0017073 | 0.97985 | -0.1427 | 0.97981 | -0.14295 | 0.63232
63 | 0.00061594 | 0.00015429 | -0.00061594 | -0.00015437 | 3.6521e-09 | -8.2843e-08 | 0.00093538 | 0.00093541 | 0.00093541 | 0.97981 | -0.14295 | 0.97981 | -0.14299 | 0.34645
64 | -0.00034417 | -8.6258e-05 | 0.00034418 | 8.6008e-05 | 3.1827e-09 | -2.5024e-07 | 0.00051401 | 0.00051392 | 0.00051401 | 0.99635 | -0.025645 | 0.99636 | -0.025578 | 0.19037
65 | -0.0032632 | -0.00081736 | 0.0032633 | 0.00081734 | 4.3273e-08 | -2.1387e-08 | 0.0048733 | 0.0048733 | 0.0048733 | 0.99636 | -0.025578 | 0.99637 | -0.025482 | 1.8049
66 | 0.0029191 | 0.00073135 | -0.0029188 | -0.00073153 | 2.4697e-07 | -1.7621e-07 | 0.0043594 | 0.0043595 | 0.0043595 | 0.99636 | -0.025578 | 0.99627 | -0.02619 | 1.6146
67 | 0.0016323 | 0.00040864 | -0.0016322 | -0.00040906 | 1.3405e-07 | -4.1924e-07 | 0.0024376 | 0.0024377 | 0.0024377 | 0.99637 | -0.025482 | 0.99629 | -0.026076 | 0.90287
68 | 0.041629 | 0.010419 | -0.041577 | -0.0104 | 5.2525e-05 | 1.9069e-05 | 0.062166 | 0.062166 | 0.062166 | 0.99637 | -0.025482 | 0.99507 | -0.034631 | 11.5123
69 | -0.046525 | -0.011645 | 0.046639 | 0.011687 | 0.00011431 | 4.1982e-05 | 0.069477 | 0.069476 | 0.069477 | 0.99637 | -0.025482 | 0.9989 | -0.0077322 | 12.8661
70 | 0.040151 | 0.010043 | -0.040118 | -0.010031 | 3.3051e-05 | 1.1949e-05 | 0.060034 | 0.060034 | 0.060034 | 0.99507 | -0.034631 | 0.99423 | -0.040605 | 11.1174
71 | 0.039384 | 0.009847 | -0.039353 | -0.0098359 | 3.0895e-05 | 1.1144e-05 | 0.058935 | 0.058936 | 0.058936 | 0.99423 | -0.040605 | 0.99342 | -0.046303 | 10.914
72 | -0.00077517 | -0.00019428 | 0.00077519 | 0.00019396 | 2.12e-08 | -3.1716e-07 | 0.001162 | 0.0011619 | 0.001162 | 0.99266 | -0.051741 | 0.99269 | -0.051543 | 0.43037
73 | -0.0026618 | -0.0006668 | 0.0026621 | 0.00066653 | 2.9186e-07 | -2.6764e-07 | 0.0039899 | 0.0039898 | 0.0039899 | 0.99269 | -0.051543 | 0.9928 | -0.050749 | 1.4778
74 | 0.038384 | 0.009593 | -0.038364 | -0.009586 | 1.9362e-05 | 6.961e-06 | 0.057484 | 0.057484 | 0.057484 | 0.99342 | -0.046303 | 0.99291 | -0.049969 | 10.6452
75 | -0.015985 | -0.0039802 | 0.015987 | 0.0039808 | 1.7062e-06 | 5.9457e-07 | 0.023949 | 0.023949 | 0.023949 | 0.9928 | -0.050749 | 0.99291 | -0.049969 | 8.8702
76 | 0.013323 | 0.0033136 | -0.013285 | -0.0033009 | 3.8209e-05 | 1.2714e-05 | 0.01996 | 0.01996 | 0.01996 | 0.9928 | -0.050749 | 0.98986 | -0.071829 | 7.3927
77 | 0.022377 | 0.0056053 | -0.022351 | -0.0055972 | 2.6103e-05 | 8.1175e-06 | 0.033535 | 0.033536 | 0.033536 | 0.99291 | -0.049969 | 0.99171 | -0.058411 | 6.2103
78 | 0.0095058 | 0.0023576 | -0.0094968 | -0.002355 | 9.0022e-06 | 2.554e-06 | 0.014281 | 0.014281 | 0.014281 | 0.98986 | -0.071829 | 0.98889 | -0.078816 | 5.2894
79 | 0.0037789 | 0.00094334 | -0.0037766 | -0.00094393 | 2.3258e-06 | -5.8978e-07 | 0.0056794 | 0.0056799 | 0.0056799 | 0.98986 | -0.071829 | 0.98923 | -0.076306 | 2.1037
80 | 0.022351 | 0.0055972 | -0.022335 | -0.0055921 | 1.6412e-05 | 5.1062e-06 | 0.033536 | 0.033536 | 0.033536 | 0.99171 | -0.058411 | 0.99096 | -0.063727 | 6.2104
81 | 0.008672 | 0.0021483 | -0.0086702 | -0.0021478 | 1.8215e-06 | 4.804e-07 | 0.01304 | 0.01304 | 0.01304 | 0.98889 | -0.078816 | 0.98868 | -0.080368 | 4.8297
82 | 0.0016134 | 0.00040271 | -0.0016131 | -0.0004039 | 3.8394e-07 | -1.1935e-06 | 0.0024264 | 0.0024268 | 0.0024268 | 0.98923 | -0.076306 | 0.98899 | -0.078034 | 0.89883
83 | 0.0021632 | 0.00054122 | -0.0021628 | -0.00054177 | 3.5254e-07 | -5.4943e-07 | 0.0032535 | 0.0032538 | 0.0032538 | 0.98923 | -0.076306 | 0.98907 | -0.077486 | 1.2051
84 | -0.0011589 | -0.00029044 | 0.0011589 | 0.00029019 | 4.0068e-08 | -2.5322e-07 | 0.0017475 | 0.0017474 | 0.0017475 | 0.98678 | -0.094187 | 0.98682 | -0.093938 | 0.64723
85 | 0.0025924 | 0.00063425 | -0.0025904 | -0.00063611 | 1.9521e-06 | -1.8694e-06 | 0.0039036 | 0.0039045 | 0.0039045 | 0.98682 | -0.093938 | 0.98605 | -0.099617 | 1.4461
86 | -0.0037513 | -0.00092443 | 0.0037542 | 0.00092367 | 2.9635e-06 | -7.6197e-07 | 0.005651 | 0.0056503 | 0.005651 | 0.98682 | -0.093938 | 0.98762 | -0.088034 | 2.093
87 | 0.0025449 | 0.00062471 | -0.0025446 | -0.00062503 | 3.2175e-07 | -3.232e-07 | 0.0038358 | 0.003836 | 0.003836 | 0.98605 | -0.099617 | 0.98592 | -0.10057 | 1.4207
88 | 0.0023772 | 0.0005933 | -0.0023769 | -0.00059364 | 2.859e-07 | -3.4722e-07 | 0.0035808 | 0.003581 | 0.003581 | 0.98762 | -0.088034 | 0.9875 | -0.08891 | 1.3263
89 | -0.0066168 | -0.001638 | 0.0066196 | 0.0016385 | 2.8566e-06 | 5.0815e-07 | 0.0099621 | 0.0099619 | 0.0099621 | 0.98762 | -0.088034 | 0.98806 | -0.08484 | 3.6897
90 | 0.00048531 | 0.00012103 | -0.00048529 | -0.00012163 | 1.5793e-08 | -5.9985e-07 | 0.00073098 | 0.0007312 | 0.0007312 | 0.98762 | -0.088034 | 0.98759 | -0.088271 | 0.27081
91 | 0.001431 | 0.00035827 | -0.0014309 | -0.00035836 | 2.188e-08 | -8.8659e-08 | 0.0021529 | 0.0021529 | 0.0021529 | 0.98899 | -0.078034 | 0.98897 | -0.078144 | 0.79737
92 | 0.00019289 | 4.8074e-05 | -0.00019289 | -4.8344e-05 | 1.1077e-09 | -2.7008e-07 | 0.00029014 | 0.00029023 | 0.00029023 | 0.98897 | -0.078144 | 0.98897 | -0.078186 | 0.10749
93 | 0.001967 | 0.00048815 | -0.0019669 | -0.00048838 | 1.1686e-07 | -2.2632e-07 | 0.002967 | 0.0029671 | 0.0029671 | 0.98592 | -0.10057 | 0.98586 | -0.101 | 1.0989
94 | 0.00057757 | 0.00013688 | -0.00057746 | -0.00013968 | 1.0504e-07 | -2.7988e-06 | 0.00086898 | 0.00086995 | 0.00086995 | 0.98592 | -0.10057 | 0.98574 | -0.102 | 0.3222
95 | 0.0023769 | 0.00059364 | -0.002376 | -0.00059479 | 9.452e-07 | -1.1468e-06 | 0.003581 | 0.0035815 | 0.0035815 | 0.9875 | -0.08891 | 0.98709 | -0.091796 | 1.3265
96 | 0.001664 | 0.00041246 | -0.001664 | -0.00041257 | 3.7793e-08 | -1.0913e-07 | 0.0025044 | 0.0025045 | 0.0025045 | 0.98806 | -0.08484 | 0.98804 | -0.085008 | 0.92758
97 | -0.0082837 | -0.002051 | 0.0082887 | 0.0020522 | 5.0091e-06 | 1.2646e-06 | 0.012466 | 0.012466 | 0.012466 | 0.98806 | -0.08484 | 0.98868 | -0.080368 | 4.6172
98 | 0.0018001 | 0.00044658 | -0.0017994 | -0.00044822 | 6.882e-07 | -1.6413e-06 | 0.0027154 | 0.0027161 | 0.0027161 | 0.98586 | -0.101 | 0.98547 | -0.10381 | 1.006
99 | 0.00018578 | 4.603e-05 | -0.00018578 | -4.6561e-05 | 2.0436e-09 | -5.3038e-07 | 0.00028026 | 0.00028045 | 0.00028045 | 0.98574 | -0.102 | 0.98572 | -0.10208 | 0.10387
100 | 0.00039168 | 9.3652e-05 | -0.00039167 | -9.4431e-05 | 1.3345e-08 | -7.7848e-07 | 0.00058969 | 0.00058996 | 0.00058996 | 0.98574 | -0.102 | 0.9857 | -0.10227 | 0.2185
101 | 0.002376 | 0.00059479 | -0.0023758 | -0.00059501 | 1.8027e-07 | -2.1853e-07 | 0.0035815 | 0.0035816 | 0.0035816 | 0.98709 | -0.091796 | 0.98702 | -0.092345 | 1.3265
102 | 0.0012399 | 0.0003075 | -0.0012397 | -0.00030846 | 1.7367e-07 | -9.5641e-07 | 0.0018662 | 0.0018665 | 0.0018665 | 0.98804 | -0.085008 | 0.9879 | -0.086037 | 0.69131
103 | 0.00042412 | 0.00010507 | -0.00042409 | -0.00010629 | 2.4411e-08 | -1.2194e-06 | 0.0006383 | 0.00063874 | 0.00063874 | 0.98804 | -0.085008 | 0.98798 | -0.085428 | 0.23657
104 | 0.00060372 | 0.00015102 | -0.00060372 | -0.00015105 | 1.3624e-09 | -3.3448e-08 | 0.00090818 | 0.00090819 | 0.00090819 | 0.98907 | -0.077486 | 0.98906 | -0.077502 | 0.33637
105 | 0.00060372 | 0.00015105 | -0.00060371 | -0.0001513 | 1.0224e-08 | -2.5097e-07 | 0.00090819 | 0.00090828 | 0.00090828 | 0.98906 | -0.077502 | 0.98905 | -0.077625 | 0.3364
106 | 0.019825 | 0.0049629 | -0.019816 | -0.0049603 | 9.0825e-06 | 2.6471e-06 | 0.029767 | 0.029767 | 0.029767 | 0.99096 | -0.063727 | 0.99049 | -0.067044 | 5.5124
107 | 0.00093335 | 0.00023167 | -0.00093317 | -0.00023348 | 1.808e-07 | -1.8083e-06 | 0.0014051 | 0.0014057 | 0.0014057 | 0.9879 | -0.086037 | 0.9877 | -0.087452 | 0.52064
108 | -0.0023349 | -0.00056956 | 0.0023351 | 0.00056932 | 1.9002e-07 | -2.3244e-07 | 0.0035419 | 0.0035418 | 0.0035419 | 0.97943 | -0.14632 | 0.97951 | -0.1457 | 1.3118
109 | 0.0022528 | 0.00054897 | -0.002252 | -0.00055 | 7.6309e-07 | -1.0239e-06 | 0.0034171 | 0.0034175 | 0.0034175 | 0.97943 | -0.14632 | 0.97909 | -0.1489 | 1.2658
110 | -0.0027345 | -0.00066942 | 0.0027347 | 0.0006693 | 1.5641e-07 | -1.2319e-07 | 0.0041485 | 0.0041484 | 0.0041485 | 0.97951 | -0.1457 | 0.97957 | -0.14527 | 1.5365
111 | 0.002252 | 0.00055 | -0.0022508 | -0.00055162 | 1.2113e-06 | -1.6227e-06 | 0.0034175 | 0.0034183 | 0.0034183 | 0.97909 | -0.1489 | 0.97855 | -0.15297 | 1.266
112 | -0.0027347 | -0.0006693 | 0.0027349 | 0.00066913 | 2.1472e-07 | -1.6916e-07 | 0.0041484 | 0.0041483 | 0.0041484 | 0.97957 | -0.14527 | 0.97965 | -0.14467 | 1.5364
113 | 0.0019801 | 0.00048375 | -0.0019799 | -0.00048411 | 1.9527e-07 | -3.5973e-07 | 0.0030065 | 0.0030067 | 0.0030067 | 0.97855 | -0.15297 | 0.97845 | -0.15372 | 1.1136
114 | -0.0028906 | -0.00070815 | 0.0028914 | 0.00070762 | 7.9685e-07 | -5.3006e-07 | 0.0043848 | 0.0043845 | 0.0043848 | 0.97965 | -0.14467 | 0.97993 | -0.14259 | 1.624
115 | 0.0018439 | 0.00045003 | -0.0018433 | -0.00045125 | 5.5754e-07 | -1.2164e-06 | 0.0027999 | 0.0028004 | 0.0028004 | 0.97845 | -0.15372 | 0.97814 | -0.15601 | 1.0372
116 | 0.0010263 | 0.0002521 | -0.0010261 | -0.00025305 | 1.2018e-07 | -9.4659e-07 | 0.0015598 | 0.0015602 | 0.0015602 | 0.9779 | -0.15781 | 0.97778 | -0.15869 | 0.57783
117 | -0.0010263 | -0.0002521 | 0.0010265 | 0.00025017 | 2.4488e-07 | -1.9309e-06 | 0.0015598 | 0.0015591 | 0.0015598 | 0.9779 | -0.15781 | 0.97814 | -0.15601 | 0.5777
118 | 0.00030914 | 7.4197e-05 | -0.00030912 | -7.5709e-05 | 1.6656e-08 | -1.5119e-06 | 0.0004693 | 0.00046983 | 0.00046983 | 0.97778 | -0.15869 | 0.97773 | -0.1591 | 0.17401
119 | 0.00057223 | 0.00014257 | -0.00057219 | -0.00014341 | 3.2109e-08 | -8.3896e-07 | 0.00087053 | 0.00087083 | 0.00087083 | 0.97778 | -0.15869 | 0.97772 | -0.1591 | 0.32253
120 | 0.00081679 | 0.00020108 | -0.00081673 | -0.00020189 | 6.41e-08 | -8.1195e-07 | 0.0012413 | 0.0012416 | 0.0012416 | 0.97814 | -0.15601 | 0.97806 | -0.15659 | 0.45984
121 | -0.0030027 | -0.00073552 | 0.0030027 | 0.00073551 | 2.3461e-08 | -1.382e-08 | 0.0045536 | 0.0045536 | 0.0045536 | 0.97993 | -0.14259 | 0.97994 | -0.14253 | 1.6865
122 | -0.0030027 | -0.00073551 | 0.0030033 | 0.0007352 | 5.18e-07 | -3.0525e-07 | 0.0045536 | 0.0045534 | 0.0045536 | 0.97994 | -0.14253 | 0.98011 | -0.14123 | 1.6865
123 | -0.0034048 | -0.00083584 | 0.0034059 | 0.00083544 | 1.0828e-06 | -4.0425e-07 | 0.005163 | 0.0051627 | 0.005163 | 0.98011 | -0.14123 | 0.98043 | -0.13884 | 1.9122
124 | -0.018033 | -0.0045012 | 0.01809 | 0.0045214 | 5.6584e-05 | 2.0231e-05 | 0.027362 | 0.027362 | 0.027362 | 0.98043 | -0.13884 | 0.98361 | -0.11605 | 10.1342
125 | 0.014627 | 0.0036657 | -0.014578 | -0.003649 | 4.8773e-05 | 1.6766e-05 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.98043 | -0.13884 | 0.97706 | -0.163 | 8.2224
126 | -0.018241 | -0.0045594 | 0.018247 | 0.0045614 | 5.5759e-06 | 1.9956e-06 | 0.027591 | 0.027591 | 0.027591 | 0.98361 | -0.11605 | 0.98392 | -0.11384 | 10.219
127 | 0.00027419 | 6.7587e-05 | -0.00027419 | -6.8498e-05 | 7.9276e-09 | -9.1046e-07 | 0.00041718 | 0.00041751 | 0.00041751 | 0.97706 | -0.163 | 0.97703 | -0.16321 | 0.15463
128 | 0.00028915 | 7.031e-05 | -0.00028913 | -7.2462e-05 | 2.084e-08 | -2.1526e-06 | 0.0004396 | 0.00044036 | 0.00044036 | 0.97706 | -0.163 | 0.97699 | -0.16353 | 0.1631
129 | 0.014015 | 0.0035111 | -0.014002 | -0.0035068 | 1.2572e-05 | 4.2819e-06 | 0.021344 | 0.021344 | 0.021344 | 0.97706 | -0.163 | 0.97616 | -0.16949 | 7.9051
130 | -0.00016501 | -4.1355e-05 | 0.00016501 | 4.1107e-05 | 7.8441e-10 | -2.4816e-07 | 0.00025153 | 0.00025144 | 0.00025153 | 0.97615 | -0.16955 | 0.97615 | -0.16952 | 0.093161
131 | -0.00033055 | -8.2595e-05 | 0.00033055 | 8.2482e-05 | 1.4361e-09 | -1.1281e-07 | 0.00050379 | 0.00050375 | 0.00050379 | 0.97615 | -0.16952 | 0.97616 | -0.16949 | 0.18659
132 | 0.013672 | 0.0034243 | -0.013666 | -0.0034222 | 6.3228e-06 | 2.1403e-06 | 0.02084 | 0.02084 | 0.02084 | 0.97616 | -0.16949 | 0.97569 | -0.17283 | 7.7186
133 | 0.012477 | 0.0031243 | -0.012471 | -0.0031224 | 5.9036e-06 | 1.9444e-06 | 0.019028 | 0.019028 | 0.019028 | 0.97569 | -0.17283 | 0.97522 | -0.17626 | 7.0474
134 | 0.019505 | 0.0048824 | -0.019474 | -0.0048734 | 3.0973e-05 | 8.941e-06 | 0.0293 | 0.029301 | 0.029301 | 0.99049 | -0.067044 | 0.98887 | -0.078555 | 5.4261
135 | 0.010049 | 0.0025152 | -0.010039 | -0.0025124 | 9.4997e-06 | 2.8464e-06 | 0.015331 | 0.015332 | 0.015332 | 0.97522 | -0.17626 | 0.97426 | -0.18311 | 5.6784
136 | 0.00027419 | 6.8498e-05 | -0.00027418 | -6.8717e-05 | 1.9107e-09 | -2.1922e-07 | 0.00041751 | 0.00041758 | 0.00041758 | 0.97703 | -0.16321 | 0.97703 | -0.16326 | 0.15466
137 | 0.019224 | 0.0048108 | -0.019216 | -0.0048084 | 8.2493e-06 | 2.3623e-06 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.98887 | -0.078555 | 0.98843 | -0.081665 | 5.3565
138 | 0.019059 | 0.0047691 | -0.019014 | -0.0047564 | 4.4715e-05 | 1.2745e-05 | 0.028689 | 0.028691 | 0.028691 | 0.98843 | -0.081665 | 0.98604 | -0.09869 | 5.3131
139 | 0.01894 | 0.0047392 | -0.01892 | -0.0047318 | 2.0503e-05 | 7.3732e-06 | 0.02858 | 0.02858 | 0.02858 | 0.98604 | -0.09869 | 0.98494 | -0.10654 | 10.5851
140 | 7.3942e-05 | 1.7224e-05 | -7.3941e-05 | -1.8531e-05 | 7.9351e-10 | -1.3078e-06 | 0.00011113 | 0.00011158 | 0.00011158 | 0.98604 | -0.09869 | 0.98603 | -0.098773 | 0.041328
141 | 9.9073e-05 | 2.4551e-05 | -9.9073e-05 | -2.483e-05 | 3.0624e-10 | -2.7887e-07 | 0.00014958 | 0.00014968 | 0.00014968 | 0.98494 | -0.10654 | 0.98494 | -0.10657 | 0.055436
142 | 0.018821 | 0.0047073 | -0.018802 | -0.0047005 | 1.8908e-05 | 6.7955e-06 | 0.02843 | 0.02843 | 0.02843 | 0.98494 | -0.10654 | 0.98392 | -0.11384 | 10.5298
143 | 0.0005931 | 0.00014584 | -0.00059299 | -0.00014862 | 1.1404e-07 | -2.7756e-06 | 0.00090134 | 0.00090235 | 0.00090235 | 0.97806 | -0.15659 | 0.97787 | -0.15801 | 0.3342
144 | 0.00020019 | 4.8408e-05 | -0.00020018 | -5.0171e-05 | 8.1397e-09 | -1.7628e-06 | 0.00030405 | 0.00030468 | 0.00030468 | 0.97773 | -0.1591 | 0.97769 | -0.15941 | 0.11284
145 | 0.00066619 | 0.00016671 | -0.00066618 | -0.00016696 | 1.3648e-08 | -2.5513e-07 | 0.00102 | 0.0010201 | 0.0010201 | 0.97175 | -0.20125 | 0.97173 | -0.2014 | 0.37782
146 | 0.00093317 | 0.00023348 | -0.00093315 | -0.00023363 | 1.444e-08 | -1.4431e-07 | 0.0014057 | 0.0014058 | 0.0014058 | 0.9877 | -0.087452 | 0.98768 | -0.087564 | 0.52066
147 | 0.00093315 | 0.00023363 | -0.00093313 | -0.00023386 | 2.384e-08 | -2.3822e-07 | 0.0014058 | 0.0014059 | 0.0014059 | 0.98768 | -0.087564 | 0.98766 | -0.087749 | 0.52069
148 | 0.00051184 | 0.0001279 | -0.00051183 | -0.00012828 | 1.1194e-08 | -3.8081e-07 | 0.00077151 | 0.00077165 | 0.00077165 | 0.98701 | -0.092376 | 0.98699 | -0.092534 | 0.28579
149 | -0.00080748 | -0.00020199 | 0.00080749 | 0.00020194 | 3.3866e-09 | -4.5514e-08 | 0.0012172 | 0.0012172 | 0.0012172 | 0.98701 | -0.092376 | 0.98702 | -0.092345 | 0.45082
150 | -5.2545e-05 | -1.3169e-05 | 5.2545e-05 | 1.1753e-05 | 4.3365e-10 | -1.4164e-06 | 7.9324e-05 | 7.8845e-05 | 7.9324e-05 | 0.98568 | -0.10247 | 0.98569 | -0.10241 | 0.029379
151 | 3.7908e-05 | 9.0727e-06 | -3.7908e-05 | -9.5005e-06 | 6.8405e-11 | -4.2778e-07 | 5.7077e-05 | 5.7226e-05 | 5.7226e-05 | 0.98569 | -0.10241 | 0.98568 | -0.10242 | 0.021195
152 | -9.0453e-05 | -2.0825e-05 | 9.0455e-05 | 1.9214e-05 | 1.4519e-09 | -1.6111e-06 | 0.00013592 | 0.00013541 | 0.00013592 | 0.98569 | -0.10241 | 0.9857 | -0.10227 | 0.05034
153 | 0.00030122 | 7.5216e-05 | -0.00030121 | -7.5491e-05 | 2.7888e-09 | -2.745e-07 | 0.00045462 | 0.00045472 | 0.00045472 | 0.9857 | -0.10227 | 0.98569 | -0.10233 | 0.16841
154 | 0.00011634 | 2.8054e-05 | -0.00011634 | -2.9011e-05 | 1.4444e-09 | -9.5747e-07 | 0.00017529 | 0.00017562 | 0.00017562 | 0.98547 | -0.10381 | 0.98546 | -0.10391 | 0.065044
155 | 0.0016831 | 0.00042017 | -0.001683 | -0.00042036 | 6.9088e-08 | -1.9193e-07 | 0.0025408 | 0.0025409 | 0.0025409 | 0.98547 | -0.10381 | 0.98543 | -0.10411 | 0.94107
156 | 0.00011634 | 2.9011e-05 | -0.00011634 | -2.9158e-05 | 2.2151e-10 | -1.4651e-07 | 0.00017562 | 0.00017567 | 0.00017567 | 0.98546 | -0.10391 | 0.98546 | -0.10392 | 0.065064
157 | 0.0016301 | 0.00040711 | -0.0016301 | -0.00040736 | 8.6243e-08 | -2.5752e-07 | 0.002461 | 0.0024611 | 0.0024611 | 0.98543 | -0.10411 | 0.98538 | -0.10449 | 0.91153
158 | -0.00061388 | -0.00015366 | 0.00061388 | 0.00015362 | 1.6698e-09 | -3.9022e-08 | 0.000927 | 0.00092698 | 0.000927 | 0.98533 | -0.10481 | 0.98533 | -0.10479 | 0.34333
159 | -0.00093102 | -0.0002331 | 0.00093103 | 0.00023301 | 9.6975e-09 | -9.6421e-08 | 0.0014059 | 0.0014059 | 0.0014059 | 0.98533 | -0.10479 | 0.98535 | -0.10472 | 0.52071
160 | -0.0011708 | -0.00029311 | 0.0011709 | 0.00029289 | 3.5648e-08 | -2.191e-07 | 0.001768 | 0.0017679 | 0.001768 | 0.98535 | -0.10472 | 0.98538 | -0.10449 | 0.65482
161 | 0.00045917 | 0.00011447 | -0.00045917 | -0.00011475 | 6.7206e-09 | -2.829e-07 | 0.00069318 | 0.00069328 | 0.00069328 | 0.98538 | -0.10449 | 0.98536 | -0.1046 | 0.25677
162 | 0.00032092 | 8.0107e-05 | -0.00032092 | -8.0429e-05 | 3.7257e-09 | -3.2246e-07 | 0.00048451 | 0.00048463 | 0.00048463 | 0.98536 | -0.1046 | 0.98535 | -0.10469 | 0.17949

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13228 | 0.033049

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0004564 | 0.00011438
1 | 0.00095353 | 0.00023898
2 | 0.00055813 | 0.00013988
3 | 9.0906e-05 | 2.2783e-05
4 | 9.5792e-05 | 2.4008e-05
5 | 0.00021384 | 5.3594e-05
6 | 0.00018426 | 4.6179e-05
7 | 0.00023355 | 5.8534e-05
8 | 0.00084272 | 0.0002112
9 | 0.00077601 | 0.00019449
10 | 0.00041969 | 0.00010519
11 | 0.00053728 | 0.00013465
12 | 0.0045513 | 0.0011407
13 | 0.00069698 | 0.00017468
14 | 0.0011663 | 0.0002923
15 | 0.00081631 | 0.00020459
16 | 0.00098443 | 0.00024672
17 | 0.0020698 | 0.00051874
18 | 0.0015716 | 0.00039389
19 | 0.00056114 | 0.00014064
20 | 0.0037451 | 0.00093862
21 | 0.0050956 | 0.0012771
22 | 0.0084989 | 0.00213
23 | 0.0017461 | 0.00043761
24 | 0.0023967 | 0.00060067
25 | 0.0020845 | 0.00052244
26 | 0.0044963 | 0.0011269
27 | 0.0021612 | 0.00054164
28 | 0.0027206 | 0.00068184
29 | 0.001667 | 0.00041779
30 | 0.0067902 | 0.0017018
31 | 0.0026484 | 0.00066376
32 | 0.00127 | 0.00031828
33 | 0.0022566 | 0.00056555
34 | 0.0010494 | 0.00026301
35 | 0.00070323 | 0.00017625
36 | 0.0006736 | 0.00016882
37 | 0.001036 | 0.00025964
38 | 0.0032307 | 0.00080969
39 | 0.0005144 | 0.00012892
40 | 0.0022815 | 0.0005718
41 | 0.00050827 | 0.00012738
42 | 0.00061594 | 0.00015437
43 | 0.0020632 | 0.00051708
44 | 0.00034417 | 8.6258e-05
45 | 0.0071231 | 0.0017852
46 | 0.0029188 | 0.00073153
47 | 0.0016322 | 0.00040906
48 | 0.0014261 | 0.00035742
49 | 0.001521 | 0.00038119
50 | 0.00073401 | 0.00018396
51 | 0.00077517 | 0.00019428
52 | 0.0018867 | 0.00047284
53 | 0.00096916 | 0.00024289
54 | 0.00082475 | 0.0002067
55 | 0.0011589 | 0.00029044
56 | 4.5506e-05 | 1.1405e-05
57 | 0.00018209 | 4.5637e-05
58 | 0.001238 | 0.00031028
59 | 0.00019289 | 4.8344e-05
60 | 0.00048529 | 0.00012163
61 | 0.00016676 | 4.1795e-05
62 | 0.00038153 | 9.562e-05
63 | 0.0015591 | 0.00039075
64 | 0.00060371 | 0.0001513
65 | 0.0025102 | 0.00062912
66 | 0.00042409 | 0.00010629
67 | 0.00030637 | 7.6783e-05
68 | 8.2129e-05 | 2.0583e-05
69 | 0.00039939 | 0.0001001
70 | 0.00027078 | 6.7864e-05
71 | 0.00015572 | 3.9026e-05
72 | 0.000136 | 3.4084e-05
73 | 0.00014478 | 3.6286e-05
74 | 0.00011131 | 2.7896e-05
75 | 0.00040157 | 0.00010064
76 | 0.0001516 | 3.7994e-05
77 | 0.00016501 | 4.1355e-05
78 | 0.00016554 | 4.1488e-05
79 | 0.0011884 | 0.00029784
80 | 0.00031088 | 7.7914e-05
81 | 0.0024226 | 0.00060716
82 | 0.00028913 | 7.2462e-05
83 | 0.0002499 | 6.2631e-05
84 | 0.0001568 | 3.9298e-05
85 | 7.3941e-05 | 1.8531e-05
86 | 9.9073e-05 | 2.483e-05
87 | 0.00055493 | 0.00013908
88 | 0.0021543 | 0.00053991
89 | 0.00022363 | 5.6046e-05
90 | 0.00059299 | 0.00014862
91 | 0.00010893 | 2.7301e-05
92 | 0.00057219 | 0.00014341
93 | 0.00027418 | 6.8717e-05
94 | 0.00020018 | 5.0171e-05
95 | 0.0036819 | 0.00092276
96 | 0.0010872 | 0.00027248
97 | 0.00066618 | 0.00016696
98 | 0.00029564 | 7.4095e-05
99 | 0.00051183 | 0.00012828
100 | 0.0015683 | 0.00039306
101 | 0.00093313 | 0.00023386
102 | 5.2545e-05 | 1.3169e-05
103 | 3.7908e-05 | 9.5005e-06
104 | 0.00030121 | 7.5491e-05
105 | 0.00018578 | 4.6561e-05
106 | 5.2885e-05 | 1.3254e-05
107 | 0.00019607 | 4.914e-05
108 | 0.00031713 | 7.9481e-05
109 | 0.00023982 | 6.0103e-05
110 | 0.00013825 | 3.4648e-05
111 | 0.00011634 | 2.9158e-05
112 | 0.00032092 | 8.0429e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1