## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1068-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1068-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1068-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1068-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1068-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1068-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1068-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1068-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1068-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1068-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1068-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1068-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1068-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1068-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1068-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1068-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1068-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1068-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1068-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1068-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1068-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1068-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1068-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1068-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1068-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1068-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1068-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1068-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1068-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1068-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1068-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1068-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1068-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1068-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1068-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1068-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1068-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1068-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1068-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1068-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1068-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1068-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1068-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1068-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1068-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1068-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1068-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1068-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1068-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1068-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1068-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1068-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1068-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1068-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1068-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1068-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1068-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1068-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1068-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1068-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1068-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1068-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1068-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1068-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1068-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1068-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1068-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1068-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1068-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1068-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1068-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1068-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1068-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1068-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1068-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1068-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1068-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1068-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1068-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1068-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1068-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1068-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1068-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1068-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1068-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1068-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1068-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1068-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1068-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1068-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1068-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1068-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1068-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_1_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1068-3_0_3_load_0 | 0 | 0.001044 | 0.00026164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1068-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0034831 | 0.00087294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1068-3_0_3_load_2 | 2 | 0.0017132 | 0.00042936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1068-3_0_3_load_22 | 6 | 0.0011211 | 0.00028098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1068-3_0_3_load_112 | 7 | 0.00052411 | 0.00013135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1068-3_0_3_load_110 | 8 | 0.0012549 | 0.0003145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1068-3_0_3_load_23 | 9 | 0.00027004 | 6.7678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1068-3_0_3_load_24 | 10 | 0.00072043 | 0.00018056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1068-3_0_3_load_114 | 11 | 0.00034389 | 8.6187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1068-3_0_3_load_111 | 12 | 0.00056409 | 0.00014137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1068-3_0_3_load_60 | 15 | 0.0020677 | 0.00051822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1068-3_0_3_load_40 | 18 | 0.0010164 | 0.00025472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1068-3_0_3_load_37 | 19 | 0.00089071 | 0.00022323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1068-3_0_3_load_61 | 20 | 0.0028543 | 0.00071535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1068-3_0_3_load_39 | 21 | 0.0015936 | 0.0003994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1068-3_0_3_load_43 | 23 | 0.00046821 | 0.00011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1068-3_0_3_load_46 | 26 | 0.00043884 | 0.00010998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1068-3_0_3_load_57 | 27 | 0.00074476 | 0.00018666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1068-3_0_3_load_56 | 28 | 0.00041176 | 0.0001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1068-3_0_3_load_116 | 30 | 0.00076133 | 0.00019081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1068-3_0_3_load_47 | 31 | 0.001548 | 0.00038795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1068-3_0_3_load_59 | 32 | 0.00079187 | 0.00019846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1068-3_0_3_load_48 | 33 | 0.0010366 | 0.0002598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1068-3_0_3_load_55 | 35 | 0.0028989 | 0.00072654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1068-3_0_3_load_50 | 36 | 0.0014376 | 0.00036028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1068-3_0_3_load_117 | 37 | 0.00065035 | 0.00016299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1068-3_0_3_load_53 | 39 | 0.0010244 | 0.00025674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1068-3_0_3_load_54 | 40 | 0.00065154 | 0.00016329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1068-3_0_3_load_101 | 41 | 0.0012551 | 0.00031457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1068-3_0_3_load_102 | 42 | 0.00062463 | 0.00015655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1068-3_0_3_load_100 | 44 | 0.0011993 | 0.00030056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1068-3_0_3_load_103 | 45 | 0.0010274 | 0.00025748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1068-3_0_3_load_65 | 46 | 0.0033626 | 0.00084275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1068-3_0_3_load_63 | 47 | 0.0019104 | 0.00047879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1068-3_0_3_load_62 | 48 | 0.0097029 | 0.0024318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1068-3_0_3_load_66 | 49 | 0.0026479 | 0.00066363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1068-3_0_3_load_67 | 50 | 0.0035389 | 0.00088694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1068-3_0_3_load_68 | 51 | 0.0032011 | 0.00080226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1068-3_0_3_load_69 | 52 | 0.00086387 | 0.00021651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1068-3_0_3_load_70 | 53 | 0.0022031 | 0.00055214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1068-3_0_3_load_90 | 55 | 0.0022252 | 0.0005577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1068-3_0_3_load_87 | 56 | 0.0044281 | 0.0011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1068-3_0_3_load_113 | 57 | 0.00074393 | 0.00018645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1068-3_0_3_load_88 | 58 | 0.0027974 | 0.00070108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1068-3_0_3_load_73 | 59 | 0.00057625 | 0.00014442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1068-3_0_3_load_74 | 60 | 0.00060893 | 0.00015261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1068-3_0_3_load_75 | 61 | 0.001674 | 0.00041954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1068-3_0_3_load_76 | 62 | 0.0017394 | 0.00043594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1068-3_0_3_load_77 | 63 | 0.0022089 | 0.0005536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1068-3_0_3_load_78 | 64 | 0.0021554 | 0.0005402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1068-3_0_3_load_79 | 65 | 0.0032708 | 0.00081973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1068-3_0_3_load_80 | 66 | 0.0012526 | 0.00031394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1068-3_0_3_load_81 | 67 | 0.0024434 | 0.00061237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1068-3_0_3_load_82 | 68 | 0.00078025 | 0.00019555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1068-3_0_3_load_83 | 69 | 0.0013191 | 0.0003306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1068-3_0_3_load_85 | 71 | 0.002189 | 0.0005486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1068-3_0_3_load_86 | 72 | 0.0016075 | 0.00040287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1068-3_0_3_load_96 | 73 | 0.0024371 | 0.00061079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1068-3_0_3_load_99 | 74 | 0.0015416 | 0.00038637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1068-3_0_3_load_97 | 75 | 0.0022802 | 0.00057148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1068-3_0_3_load_98 | 76 | 0.0020964 | 0.00052541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1068-3_0_3_load_91 | 78 | 0.0029461 | 0.00073836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1068-3_0_3_load_92 | 79 | 0.0032546 | 0.00081568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1068-3_0_3_load_93 | 80 | 0.0013098 | 0.00032828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1068-3_0_3_load_94 | 81 | 0.00080669 | 0.00020217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1068-3_0_3_load_109 | 83 | 0.0042541 | 0.0010662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1068-3_0_3_load_104 | 84 | 0.0014899 | 0.0003734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1068-3_0_3_load_105 | 85 | 0.00083912 | 0.0002103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1068-3_0_3_load_106 | 86 | 0.0019833 | 0.00049707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1068-3_0_3_load_107 | 87 | 0.00083912 | 0.0002103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1068-3_0_3_load_108 | 88 | 0.00085193 | 0.00021351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1068-3_0_3_load_119 | 89 | 0.00083881 | 0.00021022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1068-3_0_3_load_120 | 90 | 0.0013396 | 0.00033574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1068-3_0_3_load_115 | 91 | 0.00082006 | 0.00020553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1068-3_0_3_load_118 | 92 | 0.0026694 | 0.00066901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1068-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.040696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1068-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.16042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1068-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0018327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1068-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.30154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1068-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.11562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1068-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.092767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1068-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.015218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1068-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.11159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1068-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.031159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1068-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.015354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1068-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.012776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1068-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.011453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1068-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 91 | 0.098182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1068-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 29 | 0.064593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1068-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.20238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1068-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.062718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1068-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.16718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1068-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.0024753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1068-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.69311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1068-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.25285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1068-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 27 | 0.057686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1068-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 28 | 0.026329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1068-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.021827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1068-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 48 | 0.021913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1068-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.06652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1068-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.078299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1068-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.11817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1068-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.10103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1068-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.046849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1068-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.25372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1068-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.07355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1068-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.23106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1068-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.11852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1068-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.023757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1068-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.044383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1068-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.10868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1068-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.22436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1068-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.030845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1068-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.030333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1068-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.13485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1068-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 92 | 0.087826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1068-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.011083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1068-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0070072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1068-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.026902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1068-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0024224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1068-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.029524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1068-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.010382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1068-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.032158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1068-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.0086026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1068-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 76 | 0.025054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1068-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 84 | 0.030089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1068-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.026579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1068-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.053871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1068-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0028314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1068-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.010721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1068-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0068391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1068-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.02813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1068-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.16325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1068-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.025451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1068-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.007565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1068-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.032058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1068-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 77 | 0.078749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1068-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0031528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1068-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.014601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1068-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0070759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1068-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.00219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1068-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0047814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1068-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.021843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1068-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.017898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1068-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0019668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1068-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.033855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1068-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0029964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1068-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.021486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1068-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.035113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1068-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.048969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1068-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.032641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1068-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.025736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1068-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.035315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1068-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.02797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1068-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 82 | 0.038499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1068-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.028937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1068-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.01986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1068-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.027811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1068-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1068-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0076873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1068-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.03729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1068-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.033396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1068-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0083778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1068-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0014436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1068-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.020455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1068-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0098488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1068-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.00059374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1068-3_0_3_trafo_101 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 93 | 41 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48
0 | 2678581.7344 | 1208711.1514 | 2678576.1518 | 1208714.4631 | 2678542.623 | 1208721.2291
1 | 2678706.3707 | 1208736.5038 | 2678702.9963 | 1208714.5119 | 2678684.5093 | 1208693.5326 | 2678681.3073 | 1208689.0098 | 2678671.9002 | 1208690.9203 | 2678658.3223 | 1208700.0917 | 2678645.2276 | 1208703.1767 | 2678619.5368 | 1208703.2383 | 2678595.462 | 1208704.144 | 2678588.8948 | 1208706.9038 | 2678581.7344 | 1208711.1514
2 | 2678540.8265 | 1208721.5916 | 2678542.623 | 1208721.2291
3 | 2678540.8265 | 1208721.5916 | 2678503.8974 | 1208726.3977 | 2678472.9916 | 1208724.1233 | 2678465.2901 | 1208722.3765 | 2678460.4196 | 1208717.5316 | 2678457.2114 | 1208712.8976 | 2678459.8707 | 1208704.9275 | 2678465.6271 | 1208701.3786 | 2678489.4926 | 1208696.7339 | 2678509.0138 | 1208689.4415 | 2678531.4923 | 1208676.3956 | 2678543.8898 | 1208667.9422 | 2678554.326 | 1208657.1615 | 2678562.7985 | 1208644.2426 | 2678574.429 | 1208625.3392 | 2678582.8437 | 1208616.8112 | 2678591.4897 | 1208610.9324 | 2678610.5148 | 1208597.4632 | 2678620.8341 | 1208589.2272
4 | 2678620.8341 | 1208589.2272 | 2678648.6242 | 1208560.8752 | 2678667.4502 | 1208544.6574 | 2678685.9831 | 1208534.5286 | 2678701.1106 | 1208528.3796 | 2678714.7007 | 1208525.8127
5 | 2678620.8341 | 1208589.2272 | 2678626.7082 | 1208592.3399 | 2678631.9852 | 1208594.0327 | 2678639.7579 | 1208592.1116 | 2678655.3756 | 1208583.3674 | 2678676.2863 | 1208575.1044 | 2678693.0185 | 1208574.1021 | 2678707.3784 | 1208579.736
6 | 2678714.7007 | 1208525.8127 | 2678713.1646 | 1208523.5355 | 2678700.9324 | 1208521.1056
7 | 2678714.7007 | 1208525.8127 | 2678770.7872 | 1208521.8723 | 2678784.9521 | 1208522.4151 | 2678797.4189 | 1208524.3142 | 2678805.1509 | 1208525.4837 | 2678811.7822 | 1208524.8041 | 2678825.7026 | 1208522.6268
8 | 2678707.3784 | 1208579.736 | 2678708.0327 | 1208579.9926 | 2678722.2419 | 1208584.6608 | 2678737.4484 | 1208587.6619
9 | 2678700.9324 | 1208521.1056 | 2678697.2171 | 1208520.3676 | 2678686.9627 | 1208515.0179
10 | 2678825.7026 | 1208522.6268 | 2678828.6273 | 1208522.1693 | 2678838.3112 | 1208520.5658
11 | 2678748.6846 | 1208589.8795 | 2678737.4484 | 1208587.6619
12 | 2678597.0233 | 1208534.2787 | 2678604.3909 | 1208533.1083 | 2678614.52 | 1208526.6153 | 2678630.2537 | 1208513.7032 | 2678646.5957 | 1208508.2817 | 2678656.6395 | 1208508.2696 | 2678676.6732 | 1208512.3362 | 2678686.9627 | 1208515.0179
13 | 2678892.1683 | 1208512.2246 | 2678892.528 | 1208518.9448 | 2678888.3732 | 1208524.3934 | 2678880.7764 | 1208525.6382 | 2678872.0311 | 1208523.4768 | 2678860.7062 | 1208520.3252 | 2678846.4727 | 1208519.2142 | 2678838.3112 | 1208520.5658
14 | 2678773.7056 | 1207831.516 | 2678781.6548 | 1207834.734 | 2678804.0642 | 1207830.6605 | 2678811.7555 | 1207831.5292 | 2678819.1556 | 1207834.8735 | 2678826.0046 | 1207841.3681 | 2678829.6911 | 1207848.9549 | 2678831.4426 | 1207880.4091 | 2678839.6496 | 1207936.0418 | 2678850.7727 | 1207984.4639
15 | 2678773.7056 | 1207831.516 | 2678721.0029 | 1207851.0999 | 2678715.2385 | 1207854.0906
16 | 2678850.7727 | 1207984.4639 | 2678852.5612 | 1207986.6445 | 2678862.5363 | 1207993.047 | 2678866.8485 | 1207994.705 | 2678872.9157 | 1207995.8971 | 2678873.7391 | 1207996.8863 | 2678874.2053 | 1207998.4268 | 2678874.2499 | 1208000.2285 | 2678871.8079 | 1208005.4996 | 2678869.8989 | 1208012.4344 | 2678868.2683 | 1208019.5952 | 2678868.2206 | 1208023.208 | 2678869.6445 | 1208026.5066 | 2678871.8455 | 1208029.1152 | 2678874.0548 | 1208031.09 | 2678881.9705 | 1208035.0972 | 2678890.8001 | 1208038.416 | 2678894.8466 | 1208038.892 | 2678898.2825 | 1208037.8145 | 2678901.1141 | 1208035.2836 | 2678903.8125 | 1208031.906 | 2678905.2758 | 1208027.0445 | 2678906.3671 | 1208023.301 | 2678907.4393 | 1208021.5696 | 2678909.1222 | 1208021.3806 | 2678910.0176 | 1208022.0929 | 2678910.5636 | 1208023.3565 | 2678913.1176 | 1208036.065 | 2678912.9865 | 1208040.7996 | 2678912.2957 | 1208045.3156 | 2678910.6946 | 1208050.242 | 2678905.4423 | 1208061.602 | 2678901.8712 | 1208072.9065 | 2678900.9766 | 1208074.6222
17 | 2678715.2385 | 1207854.0906 | 2678713.0413 | 1207855.2306
18 | 2679058.8358 | 1208033.1022 | 2679063.57 | 1208033.3206 | 2679066.3184 | 1208033.0568 | 2679068.4148 | 1208032.0728 | 2679070.9036 | 1208030.7494 | 2679073.1243 | 1208028.4218 | 2679086.2686 | 1208013.6976 | 2679092.202 | 1208007.7725 | 2679104.5056 | 1207996.2392 | 2679108.0415 | 1207993.362 | 2679113.4786 | 1207989.8874 | 2679115.2536 | 1207990.2112 | 2679120.4233 | 1207992.5701 | 2679149.6474 | 1208009.546 | 2679153.8885 | 1208016.5512 | 2679152.8285 | 1208025.9542 | 2679146.617 | 1208039.6584 | 2679143.4457 | 1208054.6036 | 2679140.5896 | 1208062.4152 | 2679129.6562 | 1208069.2413 | 2679116.2359 | 1208081.8492 | 2679107.5583 | 1208088.2939 | 2679106.1108 | 1208090.2315 | 2679105.8184 | 1208092.7848 | 2679106.5571 | 1208094.4178 | 2679108.0857 | 1208096.1169 | 2679109.6653 | 1208096.8383 | 2679111.1671 | 1208097.114 | 2679126.9415 | 1208096.2002 | 2679130.7078 | 1208096.5837 | 2679133.2055 | 1208098.0289 | 2679134.2715 | 1208099.6329 | 2679134.7399 | 1208102.1518 | 2679133.0333 | 1208121.8973 | 2679130.0788 | 1208133.6879 | 2679123.9898 | 1208147.3381 | 2679106.0274 | 1208172.783 | 2679119.2763 | 1208276.8582 | 2679111.1833 | 1208317.2211 | 2679114.0915 | 1208320.3839 | 2679145.3339 | 1208316.918 | 2679163.6008 | 1208304.0298 | 2679175.7397 | 1208312.3294 | 2679189.1256 | 1208348.6857 | 2679235.0585 | 1208382.35 | 2679217.7459 | 1208383.4987 | 2679210.1077 | 1208386.1324 | 2679203.4664 | 1208394.9944 | 2679190.9731 | 1208399.0979
19 | 2679058.8358 | 1208033.1022 | 2679055.14 | 1208039.4462 | 2679049.4681 | 1208063.5086 | 2679042.0426 | 1208078.7644 | 2679032.1557 | 1208088.1062 | 2679015.4169 | 1208098.6913 | 2679008.2055 | 1208106.3897 | 2679005.8291 | 1208116.4646 | 2679001.8725 | 1208149.3999 | 2678995.4776 | 1208163.78 | 2678990.4918 | 1208177.4005 | 2678990.8243 | 1208187.3223 | 2678994.8549 | 1208206.2099 | 2678992.1848 | 1208227.5548 | 2678987.038 | 1208253.3476 | 2678983.794 | 1208261.7913
20 | 2679190.9731 | 1208399.0979 | 2679199.252 | 1208404.9003 | 2679201.6593 | 1208407.9787 | 2679201.8268 | 1208410.8271 | 2679198.9032 | 1208416.2807 | 2679192.538 | 1208419.2426 | 2679189.6658 | 1208420.8277 | 2679188.6147 | 1208423.2598 | 2679191.2008 | 1208427.7636 | 2679199.4043 | 1208442.0602
21 | 2679190.9731 | 1208399.0979 | 2679181.6058 | 1208397.9618 | 2679164.8371 | 1208400.011
22 | 2678975.8503 | 1208282.1189 | 2678976.8638 | 1208279.8298 | 2678983.794 | 1208261.7913
23 | 2678694.5542 | 1207866.8223 | 2678702.153 | 1207860.8798 | 2678713.0413 | 1207855.2306
24 | 2678946.2886 | 1208340.8865 | 2678951.6893 | 1208336.6886 | 2678975.8503 | 1208282.1189
25 | 2678946.2886 | 1208340.8865 | 2678953.6525 | 1208356.1047 | 2678964.1792 | 1208362.1367 | 2678970.9041 | 1208362.437 | 2678974.2111 | 1208359.023 | 2678978.1828 | 1208351.3484 | 2678984.7067 | 1208336.3919 | 2678989.3076 | 1208327.7139 | 2678992.1229 | 1208326.6938
26 | 2678946.2886 | 1208340.8865 | 2678928.8036 | 1208354.4862 | 2678905.8383 | 1208363.9442 | 2678882.8645 | 1208374.047 | 2678850.048 | 1208387.9223 | 2678839.7734 | 1208390.9996
27 | 2678738.6454 | 1208389.6641 | 2678757.1489 | 1208391.5983 | 2678770.8665 | 1208392.0684 | 2678826.0372 | 1208392.5081 | 2678839.7734 | 1208390.9996
28 | 2678839.7734 | 1208390.9996 | 2678822.8085 | 1208380.8025 | 2678815.394 | 1208370.5425 | 2678806.3474 | 1208360.6612 | 2678805.5772 | 1208360.0236
29 | 2678892.1683 | 1208512.2246 | 2678884.5111 | 1208507.6983 | 2678870.0523 | 1208502.3483 | 2678859.2536 | 1208495.6236 | 2678840.3045 | 1208479.1072 | 2678833.045 | 1208476.1206 | 2678826.6834 | 1208474.8024 | 2678817.0976 | 1208474.0976 | 2678808.0673 | 1208470.476 | 2678802.4359 | 1208465.6764 | 2678794.0373 | 1208455.1033 | 2678778.1014 | 1208433.2012 | 2678768.4414 | 1208426.0136 | 2678753.1198 | 1208418.6179 | 2678721.1527 | 1208407.3446 | 2678714.8328 | 1208404.0147 | 2678711.9218 | 1208399.3289 | 2678712.8458 | 1208393.8376 | 2678715.0282 | 1208389.2079 | 2678722.2702 | 1208387.191 | 2678738.6454 | 1208389.6641
30 | 2678738.6454 | 1208389.6641 | 2678737.257 | 1208386.5549 | 2678721.3484 | 1208380.4189 | 2678713.8454 | 1208380.887 | 2678697.6361 | 1208387.1661 | 2678686.4317 | 1208389.2642 | 2678669.7 | 1208387.8188
31 | 2678805.5772 | 1208360.0236 | 2678786.3791 | 1208344.1315 | 2678754.2437 | 1208321.9601 | 2678728.185 | 1208303.1154 | 2678716.0204 | 1208297.8739 | 2678706.877 | 1208295.3073 | 2678700.9734 | 1208294.4178 | 2678696.5231 | 1208291.7129 | 2678695.1286 | 1208289.0595 | 2678695.3849 | 1208285.1938 | 2678696.8516 | 1208282.3669 | 2678701.5689 | 1208280.3945 | 2678715.0621 | 1208277.7262 | 2678722.6568 | 1208273.7683 | 2678732.9317 | 1208267.8 | 2678748.9344 | 1208260.4953 | 2678767.5878 | 1208253.4147 | 2678780.1625 | 1208247.0328
32 | 2679185.7928 | 1208524.1534 | 2679181.4779 | 1208526.7422 | 2679177.605 | 1208526.3906 | 2679175.1992 | 1208523.2011 | 2679173.5307 | 1208518.2981 | 2679175.1081 | 1208507.1452 | 2679177.7775 | 1208497.9303 | 2679180.383 | 1208494.0958 | 2679190.1472 | 1208488.2327 | 2679194.6095 | 1208481.9879 | 2679198.4159 | 1208479.9037 | 2679200.8871 | 1208477.6017 | 2679203.8047 | 1208473.1709 | 2679207.1159 | 1208469.4458 | 2679213.2676 | 1208467.0926 | 2679215.1199 | 1208465.594 | 2679215.1361 | 1208464.3712 | 2679214.7521 | 1208462.943 | 2679212.3327 | 1208460.7762 | 2679207.9016 | 1208456.6481 | 2679205.3053 | 1208452.3442 | 2679199.4043 | 1208442.0602
33 | 2678669.7 | 1208387.8188 | 2678666.6858 | 1208387.5584 | 2678655.049 | 1208382.6687 | 2678647.0786 | 1208381.1745
34 | 2678795.3626 | 1208212.7993 | 2678796.0259 | 1208231.4316 | 2678795.7052 | 1208240.1662 | 2678783.1957 | 1208245.4934 | 2678780.1625 | 1208247.0328
35 | 2678739.1005 | 1208125.8911 | 2678745.6038 | 1208126.8775 | 2678753.757 | 1208142.8396 | 2678768.4488 | 1208157.6762 | 2678782.5276 | 1208172.2936 | 2678794.9833 | 1208202.1436 | 2678795.3626 | 1208212.7993
36 | 2678739.1005 | 1208125.8911 | 2678740.8488 | 1208100.5869 | 2678728.5933 | 1208056.1081 | 2678713.6837 | 1208026.6261 | 2678705.1112 | 1208011.8815 | 2678706.2693 | 1208001.3234 | 2678708.2141 | 1207992.8103 | 2678715.4547 | 1207985.1787 | 2678718.7495 | 1207967.1328 | 2678708.2764 | 1207941.9788 | 2678689.8528 | 1207931.5737 | 2678684.3076 | 1207928.9406
37 | 2678739.1005 | 1208125.8911 | 2678732.3697 | 1208124.8683 | 2678709.9409 | 1208133.5118
38 | 2678656.9065 | 1207915.9296 | 2678684.3076 | 1207928.9406
39 | 2678609.3135 | 1208215.4821 | 2678623.6674 | 1208202.3183 | 2678631.937 | 1208193.8885 | 2678642.4949 | 1208182.0312 | 2678652.5249 | 1208164.0741 | 2678662.2699 | 1208151.5946 | 2678675.8218 | 1208145.069 | 2678689.5205 | 1208142.4034 | 2678703.0515 | 1208136.8894 | 2678709.4119 | 1208133.7157 | 2678709.9409 | 1208133.5118
40 | 2678568.7016 | 1208417.1202 | 2678583.0403 | 1208413.1508 | 2678628.8264 | 1208385.4805 | 2678641.3969 | 1208380.1094 | 2678647.0786 | 1208381.1745
41 | 2678609.3135 | 1208215.4821 | 2678607.3622 | 1208214.1222 | 2678603.3102 | 1208213.4907 | 2678598.8114 | 1208214.4654
42 | 2678609.3135 | 1208215.4821 | 2678611.0463 | 1208217.8509 | 2678611.4491 | 1208221.9032 | 2678611.4491 | 1208221.9032
43 | 2678577.045 | 1208230.1722 | 2678595.2217 | 1208216.2637 | 2678598.8114 | 1208214.4654 | 2678598.8114 | 1208214.4654
44 | 2678610.9617 | 1208224.276 | 2678610.9617 | 1208224.276 | 2678611.4491 | 1208221.9032
45 | 2678553.7144 | 1208248.1958 | 2678563.4552 | 1208241.6172 | 2678575.3667 | 1208231.4564 | 2678577.045 | 1208230.1722
46 | 2678610.9617 | 1208224.276 | 2678604.9148 | 1208232.7155
47 | 2678656.9065 | 1207915.9296 | 2678644.5675 | 1207945.6257
48 | 2678656.9065 | 1207915.9296 | 2678661.1942 | 1207908.4718
49 | 2678535.153 | 1208264.893 | 2678535.153 | 1208264.893 | 2678543.0551 | 1208256.6472 | 2678548.8254 | 1208251.4977 | 2678553.7144 | 1208248.1958
50 | 2678604.9148 | 1208232.7155 | 2678601.7363 | 1208237.1516 | 2678593.9415 | 1208246.4883 | 2678584.8745 | 1208255.0479
51 | 2678644.5675 | 1207945.6257 | 2678634.3689 | 1207970.1704
52 | 2678694.5542 | 1207866.8223 | 2678686.7176 | 1207872.9507 | 2678677.2405 | 1207883.5325 | 2678670.4321 | 1207892.404 | 2678661.1942 | 1207908.4718
53 | 2678633.2825 | 1207972.7851 | 2678634.3689 | 1207970.1704
54 | 2678633.2825 | 1207972.7851 | 2678629.1687 | 1207982.6857
55 | 2678626.5445 | 1207989.0013 | 2678629.1687 | 1207982.6857
56 | 2678626.5445 | 1207989.0013 | 2678617.4301 | 1208010.9367 | 2678615.2636 | 1208014.7395
57 | 2678428.1802 | 1208218.7017 | 2678429.5912 | 1208213.7393 | 2678432.0743 | 1208207.6236 | 2678436.6905 | 1208201.7694 | 2678446.411 | 1208190.5345 | 2678466.1718 | 1208165.1447 | 2678488.7639 | 1208148.2198 | 2678497.597 | 1208147.2353 | 2678478.7712 | 1208191.1268 | 2678490.4533 | 1208187.8425
58 | 2678428.1802 | 1208218.7017 | 2678429.6309 | 1208219.9771 | 2678431.0724 | 1208221.9529 | 2678430.9162 | 1208223.9966 | 2678429.877 | 1208226.7069 | 2678427.4576 | 1208229.1322 | 2678418.8661 | 1208238.4795
59 | 2678497.7359 | 1208185.795 | 2678490.4533 | 1208187.8425
60 | 2678418.8661 | 1208238.4795 | 2678407.6874 | 1208250.6417 | 2678396.1607 | 1208261.0623
61 | 2678348.7143 | 1208314.4191 | 2678346.2221 | 1208313.13 | 2678345.1107 | 1208311.4922 | 2678344.8027 | 1208309.4757 | 2678346.6377 | 1208303.4849 | 2678349.5021 | 1208299.0085 | 2678352.729 | 1208295.8822 | 2678362.4589 | 1208289.1167 | 2678369.7711 | 1208284.6543 | 2678373.9157 | 1208281.6958 | 2678392.2439 | 1208264.6033 | 2678396.1607 | 1208261.0623
62 | 2678407.9374 | 1208387.6596 | 2678406.9716 | 1208387.8306 | 2678404.8433 | 1208387.3968
63 | 2678404.8433 | 1208387.3968 | 2678404.1735 | 1208387.2602 | 2678400.8007 | 1208385.2924 | 2678394.0264 | 1208381.2342 | 2678392.042 | 1208380.5015
64 | 2678392.042 | 1208380.5015 | 2678391.31 | 1208380.2312 | 2678385.2166 | 1208378.6484
65 | 2678385.2166 | 1208378.6484 | 2678385.0435 | 1208378.6035 | 2678383.5173 | 1208377.2937
66 | 2678383.5173 | 1208377.2937 | 2678383.5173 | 1208377.2937 | 2678382.7443 | 1208375.3601 | 2678383.3643 | 1208372.7332 | 2678383.3643 | 1208372.7332
67 | 2678383.3643 | 1208372.7332 | 2678385.3601 | 1208370.7137 | 2678388.3467 | 1208369.6634 | 2678394.7606 | 1208369.9144 | 2678396.9369 | 1208369.7763 | 2678398.4975 | 1208369.0519 | 2678402.8699 | 1208365.6867
68 | 2678402.8699 | 1208365.6867 | 2678405.6561 | 1208363.5424 | 2678408.3764 | 1208360.7763 | 2678412.5205 | 1208351.1253
69 | 2678413.2965 | 1208349.3181 | 2678412.5205 | 1208351.1253
70 | 2678413.2965 | 1208349.3181 | 2678414.5099 | 1208346.4923 | 2678417.4353 | 1208337.9586 | 2678431.7605 | 1208321.5816
71 | 2678433.7333 | 1208319.3263 | 2678431.7605 | 1208321.5816
72 | 2678453.5466 | 1208313.4175 | 2678443.9475 | 1208313.7026 | 2678438.1821 | 1208315.5947 | 2678434.1553 | 1208318.8439 | 2678433.7333 | 1208319.3263
73 | 2678453.5466 | 1208313.4175 | 2678453.6577 | 1208311.3287 | 2678457.8315 | 1208309.6269 | 2678462.9961 | 1208308.9055 | 2678466.5675 | 1208307.9073 | 2678471.429 | 1208304.7915 | 2678477.8198 | 1208299.8612 | 2678481.8932 | 1208295.8095
74 | 2678453.5466 | 1208313.4175 | 2678454.1573 | 1208314.9709 | 2678455.8182 | 1208315.8711 | 2678459.0012 | 1208316.0797 | 2678481.3364 | 1208312.8602 | 2678489.8441 | 1208310.0035 | 2678495.0731 | 1208307.2706 | 2678498.7786 | 1208304.2505
75 | 2678482.4258 | 1208272.1517 | 2678486.6974 | 1208271.7823 | 2678488.948 | 1208272.9349 | 2678490.221 | 1208274.9973 | 2678490.719 | 1208278.1837 | 2678490.2937 | 1208282.1918 | 2678488.8965 | 1208286.0981 | 2678483.0047 | 1208294.7039 | 2678481.8932 | 1208295.8095
76 | 2678498.7786 | 1208304.2505 | 2678501.2217 | 1208302.2593 | 2678515.0789 | 1208286.9429 | 2678516.489 | 1208285.6255
77 | 2678482.4258 | 1208272.1517 | 2678482.1225 | 1208272.178 | 2678462.1088 | 1208277.5072 | 2678448.1242 | 1208280.4904
78 | 2678535.153 | 1208264.893 | 2678524.9477 | 1208277.7224 | 2678516.489 | 1208285.6255
79 | 2678410.1193 | 1208285.4402 | 2678424.8716 | 1208285.3006 | 2678430.5424 | 1208284.2411 | 2678448.1242 | 1208280.4904
80 | 2678348.7143 | 1208314.4191 | 2678347.8729 | 1208319.4334 | 2678345.279 | 1208325.3143 | 2678335.9313 | 1208340.0343
81 | 2678348.7143 | 1208314.4191 | 2678351.5326 | 1208314.0336 | 2678353.5988 | 1208313.0156 | 2678358.3639 | 1208307.3968 | 2678361.5935 | 1208304.0593 | 2678364.0516 | 1208302.9414
82 | 2678389.2828 | 1208292.0597 | 2678389.2828 | 1208292.0597 | 2678383.4455 | 1208296.5303 | 2678379.8219 | 1208298.0281 | 2678366.0605 | 1208302.0278 | 2678364.0516 | 1208302.9414
83 | 2678389.2828 | 1208292.0597 | 2678395.9503 | 1208288.6339 | 2678399.3215 | 1208287.2551 | 2678402.5384 | 1208286.7144
84 | 2678410.1193 | 1208285.4402 | 2678402.5384 | 1208286.7144
85 | 2678410.1193 | 1208285.4402 | 2678410.8926 | 1208282.7153 | 2678412.7269 | 1208281.4164 | 2678427.1954 | 1208275.6806 | 2678430.7519 | 1208273.5148 | 2678439.0116 | 1208264.0729
86 | 2678584.8745 | 1208255.0479 | 2678580.4911 | 1208259.186 | 2678569.4884 | 1208270.7819 | 2678562.9114 | 1208280.0725
87 | 2678558.0708 | 1208286.9104 | 2678562.9114 | 1208280.0725
88 | 2678558.0708 | 1208286.9104 | 2678557.2367 | 1208288.0886
89 | 2678557.2367 | 1208288.0886 | 2678556.3331 | 1208289.365 | 2678553.8676 | 1208291.8341 | 2678542.4934 | 1208302.2195
90 | 2678535.2203 | 1208308.8604 | 2678542.4934 | 1208302.2195
91 | 2678534.7819 | 1208309.2608 | 2678535.2203 | 1208308.8604

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678581.7344 | 1208711.1514
1 | 2678542.623 | 1208721.2291
2 | 2678706.3707 | 1208736.5038
3 | 2678540.8265 | 1208721.5916
4 | 2678620.8341 | 1208589.2272
5 | 2678714.7007 | 1208525.8127
6 | 2678707.3784 | 1208579.736
7 | 2678700.9324 | 1208521.1056
8 | 2678825.7026 | 1208522.6268
9 | 2678737.4484 | 1208587.6619
10 | 2678748.6846 | 1208589.8795
11 | 2678686.9627 | 1208515.0179
12 | 2678838.3112 | 1208520.5658
13 | 2678773.7056 | 1207831.516
14 | 2678850.7727 | 1207984.4639
15 | 2678715.2385 | 1207854.0906
16 | 2679058.8358 | 1208033.1022
17 | 2679190.9731 | 1208399.0979
18 | 2678983.794 | 1208261.7913
19 | 2678900.9766 | 1208074.6222
20 | 2678713.0413 | 1207855.2306
21 | 2678975.8503 | 1208282.1189
22 | 2678946.2886 | 1208340.8865
23 | 2678992.1229 | 1208326.6938
24 | 2678839.7734 | 1208390.9996
25 | 2678738.6454 | 1208389.6641
26 | 2678805.5772 | 1208360.0236
27 | 2679199.4043 | 1208442.0602
28 | 2679164.8371 | 1208400.011
29 | 2678892.1683 | 1208512.2246
30 | 2678669.7 | 1208387.8188
31 | 2678780.1625 | 1208247.0328
32 | 2679185.7928 | 1208524.1534
33 | 2678795.3626 | 1208212.7993
34 | 2678739.1005 | 1208125.8911
35 | 2678684.3075 | 1207928.9406
36 | 2678709.9409 | 1208133.5118
37 | 2678647.0786 | 1208381.1745
38 | 2678609.3135 | 1208215.4821
39 | 2678598.8114 | 1208214.4654
40 | 2678611.4491 | 1208221.9032
41 | 2678577.045 | 1208230.1722
42 | 2678610.9617 | 1208224.276
43 | 2678656.9065 | 1207915.9296
44 | 2678553.7144 | 1208248.1958
45 | 2678604.9148 | 1208232.7155
46 | 2678644.5675 | 1207945.6257
47 | 2678661.1942 | 1207908.4718
48 | 2678694.5542 | 1207866.8223
49 | 2678634.3689 | 1207970.1704
50 | 2678633.2825 | 1207972.7851
51 | 2678629.1687 | 1207982.6857
52 | 2678626.5445 | 1207989.0013
53 | 2678615.2636 | 1208014.7395
54 | 2678428.1802 | 1208218.7017
55 | 2678490.4533 | 1208187.8425
56 | 2678418.8661 | 1208238.4795
57 | 2678497.7359 | 1208185.795
58 | 2678396.1607 | 1208261.0623
59 | 2678407.9374 | 1208387.6596
60 | 2678404.8433 | 1208387.3968
61 | 2678392.042 | 1208380.5015
62 | 2678385.2166 | 1208378.6484
63 | 2678383.5173 | 1208377.2937
64 | 2678383.3643 | 1208372.7332
65 | 2678402.8699 | 1208365.6867
66 | 2678412.5205 | 1208351.1253
67 | 2678413.2965 | 1208349.3181
68 | 2678431.7605 | 1208321.5816
69 | 2678433.7333 | 1208319.3263
70 | 2678453.5466 | 1208313.4175
71 | 2678481.8932 | 1208295.8095
72 | 2678498.7786 | 1208304.2505
73 | 2678482.4258 | 1208272.1517
74 | 2678516.489 | 1208285.6255
75 | 2678448.1242 | 1208280.4904
76 | 2678535.153 | 1208264.893
77 | 2678348.7143 | 1208314.4191
78 | 2678335.9313 | 1208340.0343
79 | 2678364.0516 | 1208302.9414
80 | 2678389.2828 | 1208292.0597
81 | 2678402.5384 | 1208286.7144
82 | 2678410.1193 | 1208285.4402
83 | 2678439.0116 | 1208264.0729
84 | 2678584.8745 | 1208255.0479
85 | 2678562.9114 | 1208280.0725
86 | 2678558.0708 | 1208286.9104
87 | 2678557.2367 | 1208288.0886
88 | 2678542.4934 | 1208302.2195
89 | 2678535.2203 | 1208308.8604
90 | 2678534.7819 | 1208309.2608
91 | 2678597.0233 | 1208534.2787
92 | 2678568.7016 | 1208417.1202
93 | 2678609.3135 | 1208215.4821

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9707 | -0.20815 | 0.001044 | 0.00026164
1 | 0.97086 | -0.20695 | 0.0034831 | 0.00087294
2 | 0.97029 | -0.21107 | 0.0017132 | 0.00042936
3 | 0.97088 | -0.20683 | 0 | 0
4 | 0.97364 | -0.18686 | 0 | 0
5 | 0.97506 | -0.17663 | 0 | 0
6 | 0.97335 | -0.18893 | 0.0011211 | 0.00028098
7 | 0.97502 | -0.1769 | 0.00052411 | 0.00013135
8 | 0.9767 | -0.16479 | 0.0012549 | 0.0003145
9 | 0.97331 | -0.18926 | 0.00027004 | 6.7678e-05
10 | 0.9733 | -0.18935 | 0.00072043 | 0.00018056
11 | 0.97499 | -0.17709 | 0.00034389 | 8.6187e-05
12 | 0.97691 | -0.16327 | 0.00056409 | 0.00014137
13 | 0.97555 | -0.17215 | 0 | 0
14 | 0.97529 | -0.17409 | 0 | 0
15 | 0.97563 | -0.17154 | 0.0020677 | 0.00051822
16 | 0.98151 | -0.13081 | 0 | 0
17 | 0.97954 | -0.1452 | 0 | 0
18 | 0.98222 | -0.12546 | 0.0010164 | 0.00025472
19 | 0.97507 | -0.17567 | 0.00089071 | 0.00022323
20 | 0.97564 | -0.17146 | 0.0028543 | 0.00071535
21 | 0.98232 | -0.12477 | 0.0015936 | 0.0003994
22 | 0.98276 | -0.12155 | 0 | 0
23 | 0.9827 | -0.12193 | 0.00046821 | 0.00011734
24 | 0.98362 | -0.11526 | 0 | 0
25 | 0.98244 | -0.12366 | 0 | 0
26 | 0.98433 | -0.11013 | 0.00043884 | 0.00010998
27 | 0.97941 | -0.14613 | 0.00074476 | 0.00018666
28 | 0.97953 | -0.14531 | 0.00041176 | 0.0001032
29 | 0.97803 | -0.1552 | 0 | 0
30 | 0.98201 | -0.12677 | 0.00076133 | 0.00019081
31 | 0.98794 | -0.084361 | 0.001548 | 0.00038795
32 | 0.97928 | -0.14712 | 0.00079187 | 0.00019846
33 | 0.98868 | -0.079077 | 0.0010366 | 0.0002598
34 | 0.99058 | -0.065589 | 0 | 0
35 | 0.97874 | -0.14923 | 0.0028989 | 0.00072654
36 | 0.99194 | -0.056097 | 0.0014376 | 0.00036028
37 | 0.98189 | -0.12759 | 0.00065035 | 0.00016299
38 | 0.99799 | -0.01392 | 0 | 0
39 | 0.99857 | -0.0098932 | 0.0010244 | 0.00025674
40 | 0.99789 | -0.014657 | 0.00065154 | 0.00016329
41 | 1 | 0 | -0.13024 | -0.032657
42 | 0.99785 | -0.014896 | 0.00062463 | 0.00015655
43 | 0.97727 | -0.15977 | 0 | 0
44 | 0.99769 | -0.016016 | 0.0011993 | 0.00030056
45 | 0.99771 | -0.015856 | 0.0010274 | 0.00025748
46 | 0.97653 | -0.16509 | 0.0033626 | 0.00084275
47 | 0.97705 | -0.16134 | 0.0019104 | 0.00047879
48 | 0.97583 | -0.17011 | 0.0097029 | 0.0024318
49 | 0.97604 | -0.16856 | 0.0026479 | 0.00066363
50 | 0.976 | -0.16885 | 0.0035389 | 0.00088694
51 | 0.97591 | -0.16955 | 0.0032011 | 0.00080226
52 | 0.97587 | -0.16977 | 0.00086387 | 0.00021651
53 | 0.97578 | -0.17042 | 0.0022031 | 0.00055214
54 | 0.97987 | -0.14164 | 0 | 0
55 | 0.97917 | -0.14669 | 0.0022252 | 0.0005577
56 | 0.97998 | -0.14085 | 0.0044281 | 0.0011098
57 | 0.97916 | -0.14675 | 0.00074393 | 0.00018645
58 | 0.98033 | -0.13838 | 0.0027974 | 0.00070108
59 | 0.98632 | -0.095774 | 0.00057625 | 0.00014442
60 | 0.98632 | -0.095755 | 0.00060893 | 0.00015261
61 | 0.98635 | -0.095577 | 0.001674 | 0.00041954
62 | 0.98638 | -0.09537 | 0.0017394 | 0.00043594
63 | 0.98639 | -0.095266 | 0.0022089 | 0.0005536
64 | 0.98644 | -0.094932 | 0.0021554 | 0.0005402
65 | 0.98672 | -0.092924 | 0.0032708 | 0.00081973
66 | 0.98704 | -0.090679 | 0.0012526 | 0.00031394
67 | 0.98707 | -0.090407 | 0.0024434 | 0.00061237
68 | 0.98785 | -0.084884 | 0.00078025 | 0.00019555
69 | 0.98793 | -0.084372 | 0.0013191 | 0.0003306
70 | 0.98849 | -0.08041 | 0 | 0
71 | 0.98697 | -0.091088 | 0.002189 | 0.0005486
72 | 0.99187 | -0.056598 | 0.0016075 | 0.00040287
73 | 0.98567 | -0.10031 | 0.0024371 | 0.00061079
74 | 0.99371 | -0.043729 | 0.0015416 | 0.00038637
75 | 0.98439 | -0.10942 | 0.0022802 | 0.00057148
76 | 0.99577 | -0.029362 | 0.0020964 | 0.00052541
77 | 0.98149 | -0.13003 | 0 | 0
78 | 0.98137 | -0.13091 | 0.0029461 | 0.00073836
79 | 0.98187 | -0.12732 | 0.0032546 | 0.00081568
80 | 0.98254 | -0.12259 | 0.0013098 | 0.00032828
81 | 0.98291 | -0.11995 | 0.00080669 | 0.00020217
82 | 0.98311 | -0.11848 | 0 | 0
83 | 0.98288 | -0.12012 | 0.0042541 | 0.0010662
84 | 0.99736 | -0.018327 | 0.0014899 | 0.0003734
85 | 0.99704 | -0.020572 | 0.00083912 | 0.0002103
86 | 0.99697 | -0.021065 | 0.0019833 | 0.00049707
87 | 0.99696 | -0.021121 | 0.00083912 | 0.0002103
88 | 0.99688 | -0.021744 | 0.00085193 | 0.00021351
89 | 0.99685 | -0.021959 | 0.00083881 | 0.00021022
90 | 0.99684 | -0.021967 | 0.0013396 | 0.00033574
91 | 0.97488 | -0.17794 | 0.00082006 | 0.00020553
92 | 0.98155 | -0.13002 | 0.0026694 | 0.00066901
93 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0027578 | -0.00068928 | 0.0027583 | 0.00068896 | 4.5368e-07 | -3.2866e-07 | 0.0042269 | 0.0042267 | 0.0042269 | 0.9707 | -0.20815 | 0.97086 | -0.20695 | 1.5655
1 | 0.0017139 | 0.00042764 | -0.0017132 | -0.00042936 | 6.9078e-07 | -1.7166e-06 | 0.0026265 | 0.0026273 | 0.0026273 | 0.9707 | -0.20815 | 0.97029 | -0.21107 | 0.97306
2 | -0.0062414 | -0.0015619 | 0.0062415 | 0.0015619 | 1.0463e-07 | 1.7579e-08 | 0.0095651 | 0.0095651 | 0.0095651 | 0.97086 | -0.20695 | 0.97088 | -0.20683 | 3.5426
3 | -0.0062415 | -0.0015619 | 0.0062587 | 0.0015648 | 1.7213e-05 | 2.8807e-06 | 0.0095651 | 0.0095638 | 0.0095651 | 0.97088 | -0.20683 | 0.97364 | -0.18686 | 3.5426
4 | -0.0083709 | -0.0020926 | 0.0083827 | 0.0020957 | 1.1804e-05 | 3.0999e-06 | 0.012791 | 0.012791 | 0.012791 | 0.97364 | -0.18686 | 0.97506 | -0.17663 | 4.7375
5 | 0.0021122 | 0.00052778 | -0.0021116 | -0.0005287 | 6.0309e-07 | -9.2143e-07 | 0.0032276 | 0.003228 | 0.003228 | 0.97364 | -0.18686 | 0.97335 | -0.18893 | 1.1955
6 | 0.0016882 | 0.00042153 | -0.0016882 | -0.0004217 | 6.3007e-08 | -1.6557e-07 | 0.0025758 | 0.0025759 | 0.0025759 | 0.97506 | -0.17663 | 0.97502 | -0.1769 | 0.95404
7 | -0.010071 | -0.0025172 | 0.010087 | 0.0025221 | 1.6441e-05 | 4.9295e-06 | 0.015367 | 0.015366 | 0.015367 | 0.97506 | -0.17663 | 0.9767 | -0.16479 | 5.6913
8 | 0.00099052 | 0.00024772 | -0.00099047 | -0.00024809 | 4.4576e-08 | -3.7013e-07 | 0.0015141 | 0.0015142 | 0.0015142 | 0.97335 | -0.18893 | 0.97331 | -0.18926 | 0.56082
9 | 0.0011641 | 0.00029035 | -0.001164 | -0.00029053 | 3.0222e-08 | -1.7986e-07 | 0.001776 | 0.0017761 | 0.0017761 | 0.97502 | -0.1769 | 0.97499 | -0.17709 | 0.65782
10 | -0.011342 | -0.0028366 | 0.011345 | 0.0028374 | 2.3799e-06 | 7.5543e-07 | 0.017278 | 0.017278 | 0.017278 | 0.9767 | -0.16479 | 0.97691 | -0.16327 | 6.3992
11 | 0.00072044 | 0.00018042 | -0.00072043 | -0.00018056 | 8.6693e-09 | -1.39e-07 | 0.0011014 | 0.0011014 | 0.0011014 | 0.97331 | -0.18926 | 0.9733 | -0.18935 | 0.40793
12 | 0.00082016 | 0.00020434 | -0.00082006 | -0.00020553 | 9.5956e-08 | -1.1874e-06 | 0.0012513 | 0.0012517 | 0.0012517 | 0.97499 | -0.17709 | 0.97488 | -0.17794 | 0.4636
13 | -0.011909 | -0.0029788 | 0.011922 | 0.0029831 | 1.3259e-05 | 4.2898e-06 | 0.018137 | 0.018137 | 0.018137 | 0.97691 | -0.16327 | 0.97803 | -0.1552 | 6.7175
14 | 0.00089113 | 0.00021878 | -0.0008909 | -0.00022122 | 2.3291e-07 | -2.4366e-06 | 0.0013576 | 0.0013585 | 0.0013585 | 0.97555 | -0.17215 | 0.97529 | -0.17409 | 0.50316
15 | -0.00089113 | -0.00021878 | 0.0008912 | 0.00021803 | 7.2119e-08 | -7.554e-07 | 0.0013576 | 0.0013574 | 0.0013576 | 0.97555 | -0.17215 | 0.97563 | -0.17154 | 0.50283
16 | 0.0008909 | 0.00022122 | -0.00089071 | -0.00022323 | 1.9264e-07 | -2.0117e-06 | 0.0013585 | 0.0013593 | 0.0013593 | 0.97529 | -0.17409 | 0.97507 | -0.17567 | 0.50343
17 | -0.0029589 | -0.00073625 | 0.002959 | 0.00073623 | 3.1431e-08 | -1.8822e-08 | 0.004511 | 0.004511 | 0.004511 | 0.97563 | -0.17154 | 0.97564 | -0.17146 | 1.6707
18 | 0.0019525 | 0.0004786 | -0.0019487 | -0.00048588 | 3.7838e-06 | -7.2871e-06 | 0.0029563 | 0.0029594 | 0.0029594 | 0.98151 | -0.13081 | 0.97954 | -0.1452 | 1.0961
19 | -0.0019525 | -0.0004786 | 0.0019539 | 0.00047593 | 1.3784e-06 | -2.6678e-06 | 0.0029563 | 0.0029552 | 0.0029563 | 0.98151 | -0.13081 | 0.98222 | -0.12546 | 1.0949
20 | 0.0015369 | 0.00038302 | -0.0015367 | -0.00038367 | 1.9611e-07 | -6.5063e-07 | 0.002334 | 0.0023342 | 0.0023342 | 0.97954 | -0.1452 | 0.97941 | -0.14613 | 0.86453
21 | 0.00041177 | 0.00010287 | -0.00041176 | -0.0001032 | 6.427e-09 | -3.2896e-07 | 0.00062539 | 0.00062551 | 0.00062551 | 0.97954 | -0.1452 | 0.97953 | -0.14531 | 0.23167
22 | -0.0029702 | -0.00073065 | 0.0029705 | 0.00073048 | 2.7517e-07 | -1.7046e-07 | 0.0044949 | 0.0044948 | 0.0044949 | 0.98222 | -0.12546 | 0.98232 | -0.12477 | 1.6648
23 | -0.0058132 | -0.0014516 | 0.0058143 | 0.0014517 | 1.0744e-06 | 1.3953e-07 | 0.0088642 | 0.0088641 | 0.0088642 | 0.97564 | -0.17146 | 0.97583 | -0.17011 | 3.283
24 | -0.0045641 | -0.0011299 | 0.0045661 | 0.0011298 | 1.9811e-06 | -8.0495e-08 | 0.0069088 | 0.0069085 | 0.0069088 | 0.98232 | -0.12477 | 0.98276 | -0.12155 | 2.5588
25 | 0.00046823 | 0.00011636 | -0.00046821 | -0.00011734 | 2.4545e-08 | -9.8261e-07 | 0.00070861 | 0.00070896 | 0.00070896 | 0.98276 | -0.12155 | 0.9827 | -0.12193 | 0.26258
26 | -0.0050343 | -0.0012462 | 0.0050386 | 0.0012463 | 4.2779e-06 | 1.4676e-07 | 0.0076171 | 0.0076166 | 0.0076171 | 0.98276 | -0.12155 | 0.98362 | -0.11526 | 2.8211
27 | 0.016077 | 0.0040261 | -0.016058 | -0.0040215 | 1.8644e-05 | 4.6091e-06 | 0.02432 | 0.024321 | 0.024321 | 0.98362 | -0.11526 | 0.98244 | -0.12366 | 4.5038
28 | -0.021115 | -0.0052724 | 0.02113 | 0.005277 | 1.4908e-05 | 4.5437e-06 | 0.031936 | 0.031936 | 0.031936 | 0.98362 | -0.11526 | 0.98433 | -0.11013 | 5.9141
29 | 0.011974 | 0.0029999 | -0.011922 | -0.0029831 | 5.2075e-05 | 1.683e-05 | 0.018136 | 0.018137 | 0.018137 | 0.98244 | -0.12366 | 0.97803 | -0.1552 | 6.7173
30 | 0.0040841 | 0.0010216 | -0.0040823 | -0.0010219 | 1.7558e-06 | -2.556e-07 | 0.0061851 | 0.0061854 | 0.0061854 | 0.98244 | -0.12366 | 0.98201 | -0.12677 | 2.2909
31 | -0.021569 | -0.005387 | 0.021646 | 0.0054105 | 7.6607e-05 | 2.3568e-05 | 0.032599 | 0.032597 | 0.032599 | 0.98433 | -0.11013 | 0.98794 | -0.084361 | 6.0369
32 | 0.00079198 | 0.00019701 | -0.00079187 | -0.00019846 | 1.0702e-07 | -1.4501e-06 | 0.0012027 | 0.0012032 | 0.0012032 | 0.97941 | -0.14613 | 0.97928 | -0.14712 | 0.44565
33 | 0.003321 | 0.00083108 | -0.0033206 | -0.00083124 | 3.7535e-07 | -1.5616e-07 | 0.0050318 | 0.0050319 | 0.0050319 | 0.98201 | -0.12677 | 0.98189 | -0.12759 | 1.8637
34 | -0.023194 | -0.0057985 | 0.023211 | 0.0058039 | 1.6894e-05 | 5.3602e-06 | 0.034929 | 0.034928 | 0.034929 | 0.98794 | -0.084361 | 0.98868 | -0.079077 | 6.4683
35 | -0.024247 | -0.0060637 | 0.024292 | 0.0060782 | 4.5146e-05 | 1.4571e-05 | 0.036489 | 0.036488 | 0.036489 | 0.98868 | -0.079077 | 0.99058 | -0.065589 | 6.7571
36 | 0.036659 | 0.0092458 | -0.036234 | -0.0090852 | 0.00042487 | 0.00016056 | 0.055089 | 0.05509 | 0.05509 | 0.99058 | -0.065589 | 0.97874 | -0.14923 | 20.4036
37 | -0.060951 | -0.015324 | 0.061032 | 0.015354 | 8.0705e-05 | 3.0245e-05 | 0.091576 | 0.091576 | 0.091576 | 0.99058 | -0.065589 | 0.99194 | -0.056097 | 16.9585
38 | 0.033335 | 0.0083587 | -0.033287 | -0.0083404 | 4.862e-05 | 1.8319e-05 | 0.050682 | 0.050682 | 0.050682 | 0.97874 | -0.14923 | 0.97727 | -0.15977 | 18.7712
39 | -0.06247 | -0.015715 | 0.062839 | 0.015853 | 0.00036963 | 0.00013866 | 0.093732 | 0.093731 | 0.093732 | 0.99194 | -0.056097 | 0.99799 | -0.01392 | 17.3578
40 | 0.0026703 | 0.00066824 | -0.0026694 | -0.00066901 | 8.9738e-07 | -7.6534e-07 | 0.0040463 | 0.0040467 | 0.0040467 | 0.98189 | -0.12759 | 0.98155 | -0.13002 | 1.4988
41 | -0.073333 | -0.018483 | 0.073374 | 0.018498 | 4.1366e-05 | 1.562e-05 | 0.10938 | 0.10938 | 0.10938 | 0.99799 | -0.01392 | 0.99857 | -0.0098932 | 20.255
42 | 0.010494 | 0.0026294 | -0.010493 | -0.0026291 | 1.0704e-06 | 3.2013e-07 | 0.015646 | 0.015646 | 0.015646 | 0.99799 | -0.01392 | 0.99789 | -0.014657 | 5.7948
43 | -0.074399 | -0.018755 | 0.074502 | 0.018794 | 0.00010324 | 3.9002e-05 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.99857 | -0.0098932 | 1 | 0 | 20.5377
44 | 0.009841 | 0.0024658 | -0.0098407 | -0.0024657 | 3.255e-07 | 9.3548e-08 | 0.014674 | 0.014674 | 0.014674 | 0.99789 | -0.014657 | 0.99785 | -0.014896 | 5.435
45 | 0.054935 | 0.013863 | -0.054812 | -0.013816 | 0.00012321 | 4.7e-05 | 0.081778 | 0.081778 | 0.081778 | 1 | 0 | 0.99769 | -0.016016 | 30.288
46 | 0.009216 | 0.0023092 | -0.0092148 | -0.0023088 | 1.2236e-06 | 3.35e-07 | 0.013743 | 0.013743 | 0.013743 | 0.99785 | -0.014896 | 0.99771 | -0.015856 | 5.09
47 | 0.015836 | 0.0039702 | -0.015825 | -0.0039661 | 1.1668e-05 | 4.085e-06 | 0.024113 | 0.024114 | 0.024114 | 0.97727 | -0.15977 | 0.97653 | -0.16509 | 8.9309
48 | 0.01745 | 0.0043702 | -0.017446 | -0.0043689 | 3.7893e-06 | 1.3497e-06 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.97727 | -0.15977 | 0.97705 | -0.16134 | 9.8404
49 | 0.053613 | 0.013515 | -0.053513 | -0.013477 | 0.00010003 | 3.8146e-05 | 0.079989 | 0.079989 | 0.079989 | 0.99769 | -0.016016 | 0.99577 | -0.029362 | 29.6256
50 | 0.0081874 | 0.0020514 | -0.0081846 | -0.0020507 | 2.7995e-06 | 6.8393e-07 | 0.012211 | 0.012211 | 0.012211 | 0.99771 | -0.015856 | 0.99736 | -0.018327 | 4.5225
51 | 0.012462 | 0.0031233 | -0.012456 | -0.0031214 | 5.9808e-06 | 1.968e-06 | 0.01899 | 0.01899 | 0.01899 | 0.97653 | -0.16509 | 0.97604 | -0.16856 | 7.0332
52 | 0.015536 | 0.0038901 | -0.015517 | -0.0038835 | 1.8817e-05 | 6.5635e-06 | 0.02366 | 0.02366 | 0.02366 | 0.97705 | -0.16134 | 0.97583 | -0.17011 | 8.7629
53 | 0.0098082 | 0.0024577 | -0.0098078 | -0.0024576 | 3.9504e-07 | 1.1655e-07 | 0.014953 | 0.014953 | 0.014953 | 0.97604 | -0.16856 | 0.976 | -0.16885 | 5.5381
54 | 0.0062689 | 0.0015707 | -0.0062683 | -0.0015706 | 6.1111e-07 | 1.0107e-07 | 0.0095574 | 0.0095575 | 0.0095575 | 0.976 | -0.16885 | 0.97591 | -0.16955 | 3.5398
55 | 0.0030672 | 0.00076833 | -0.0030671 | -0.00076837 | 9.3338e-08 | -4.9551e-08 | 0.0046766 | 0.0046767 | 0.0046767 | 0.97591 | -0.16955 | 0.97587 | -0.16977 | 1.7321
56 | 0.0022033 | 0.00055187 | -0.0022031 | -0.00055214 | 1.9811e-07 | -2.7523e-07 | 0.0033595 | 0.0033596 | 0.0033596 | 0.97587 | -0.16977 | 0.97578 | -0.17042 | 1.2443
57 | 0.0029712 | 0.00074279 | -0.0029692 | -0.00074405 | 2.0737e-06 | -1.2574e-06 | 0.0045114 | 0.0045121 | 0.0045121 | 0.97987 | -0.14164 | 0.97917 | -0.14669 | 1.6712
58 | -0.0029712 | -0.00074279 | 0.0029716 | 0.00074259 | 3.2323e-07 | -1.9631e-07 | 0.0045114 | 0.0045113 | 0.0045114 | 0.97987 | -0.14164 | 0.97998 | -0.14085 | 1.6709
59 | 0.00074393 | 0.00018635 | -0.00074393 | -0.00018645 | 6.0332e-09 | -9.2834e-08 | 0.0011305 | 0.0011305 | 0.0011305 | 0.97917 | -0.14669 | 0.97916 | -0.14675 | 0.41872
60 | -0.0073997 | -0.0018524 | 0.0074022 | 0.001853 | 2.525e-06 | 5.6711e-07 | 0.011235 | 0.011235 | 0.011235 | 0.97998 | -0.14085 | 0.98033 | -0.13838 | 4.1611
61 | -0.0102 | -0.002554 | 0.010211 | 0.0025576 | 1.1776e-05 | 3.5353e-06 | 0.015481 | 0.015481 | 0.015481 | 0.98033 | -0.13838 | 0.98149 | -0.13003 | 5.7337
62 | -0.00057625 | -0.00014442 | 0.00057625 | 0.00014438 | 1.4869e-09 | -3.9667e-08 | 0.00086936 | 0.00086935 | 0.00086936 | 0.98632 | -0.095774 | 0.98632 | -0.095755 | 0.32199
63 | -0.0011852 | -0.00029699 | 0.0011852 | 0.00029682 | 2.9126e-08 | -1.7515e-07 | 0.001788 | 0.0017879 | 0.001788 | 0.98632 | -0.095755 | 0.98635 | -0.095577 | 0.66223
64 | -0.0028592 | -0.00071636 | 0.0028593 | 0.0007163 | 8.2147e-08 | -5.8721e-08 | 0.0043133 | 0.0043133 | 0.0043133 | 0.98635 | -0.095577 | 0.98638 | -0.09537 | 1.5975
65 | -0.0045987 | -0.0011522 | 0.0045988 | 0.0011522 | 6.5768e-08 | -2.6588e-09 | 0.0069373 | 0.0069373 | 0.0069373 | 0.98638 | -0.09537 | 0.98639 | -0.095266 | 2.5694
66 | -0.0068076 | -0.0017058 | 0.0068079 | 0.0017059 | 3.1466e-07 | 5.9987e-08 | 0.01027 | 0.01027 | 0.01027 | 0.98639 | -0.095266 | 0.98644 | -0.094932 | 3.8035
67 | -0.0089634 | -0.0022461 | 0.0089659 | 0.0022468 | 2.4917e-06 | 6.7943e-07 | 0.013521 | 0.013521 | 0.013521 | 0.98644 | -0.094932 | 0.98672 | -0.092924 | 5.0077
68 | -0.012237 | -0.0030665 | 0.01224 | 0.0030677 | 3.8032e-06 | 1.2341e-06 | 0.018453 | 0.018453 | 0.018453 | 0.98672 | -0.092924 | 0.98704 | -0.090679 | 6.8345
69 | -0.013493 | -0.0033817 | 0.013494 | 0.0033818 | 5.0782e-07 | 1.7018e-07 | 0.020342 | 0.020342 | 0.020342 | 0.98704 | -0.090679 | 0.98707 | -0.090407 | 7.5339
70 | -0.015937 | -0.0039942 | 0.015949 | 0.0039985 | 1.2193e-05 | 4.2567e-06 | 0.024025 | 0.024025 | 0.024025 | 0.98707 | -0.090407 | 0.98785 | -0.084884 | 8.8981
71 | -0.016729 | -0.004194 | 0.016731 | 0.0041944 | 1.1874e-06 | 4.1831e-07 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.98785 | -0.084884 | 0.98793 | -0.084372 | 9.3334
72 | -0.01805 | -0.004525 | 0.01806 | 0.0045286 | 9.9099e-06 | 3.5362e-06 | 0.027187 | 0.027187 | 0.027187 | 0.98793 | -0.084372 | 0.98849 | -0.08041 | 10.0692
73 | 0.029856 | 0.0074999 | -0.029812 | -0.0074833 | 4.4271e-05 | 1.6578e-05 | 0.04495 | 0.04495 | 0.04495 | 0.98849 | -0.08041 | 0.98697 | -0.091088 | 16.6482
74 | -0.047916 | -0.012028 | 0.048075 | 0.012089 | 0.00015901 | 6.0527e-05 | 0.072137 | 0.072137 | 0.072137 | 0.98849 | -0.08041 | 0.99187 | -0.056598 | 26.7174
75 | 0.027623 | 0.0069347 | -0.027588 | -0.0069216 | 3.5333e-05 | 1.3173e-05 | 0.04165 | 0.04165 | 0.04165 | 0.98697 | -0.091088 | 0.98567 | -0.10031 | 15.426
76 | -0.049682 | -0.012492 | 0.049771 | 0.012526 | 8.9249e-05 | 3.3994e-05 | 0.074548 | 0.074548 | 0.074548 | 0.99187 | -0.056598 | 0.99371 | -0.043729 | 27.6104
77 | 0.025151 | 0.0063108 | -0.025119 | -0.006299 | 3.1772e-05 | 1.1771e-05 | 0.037971 | 0.037971 | 0.037971 | 0.98567 | -0.10031 | 0.98439 | -0.10942 | 14.0634
78 | -0.051313 | -0.012912 | 0.051416 | 0.012952 | 0.00010309 | 3.9288e-05 | 0.076857 | 0.076856 | 0.076857 | 0.99371 | -0.043729 | 0.99577 | -0.029362 | 28.4654
79 | 0.022839 | 0.0057275 | -0.02281 | -0.005717 | 2.8635e-05 | 1.0525e-05 | 0.034524 | 0.034525 | 0.034525 | 0.98439 | -0.10942 | 0.98311 | -0.11848 | 12.7869
80 | 0.0029464 | 0.00073813 | -0.0029461 | -0.00073836 | 3.603e-07 | -2.2709e-07 | 0.0044669 | 0.004467 | 0.004467 | 0.98149 | -0.13003 | 0.98137 | -0.13091 | 1.6545
81 | -0.013158 | -0.0032957 | 0.013163 | 0.0032974 | 4.931e-06 | 1.6454e-06 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.98149 | -0.13003 | 0.98187 | -0.12732 | 7.388
82 | -0.016417 | -0.004113 | 0.016428 | 0.0041168 | 1.0742e-05 | 3.7796e-06 | 0.02488 | 0.02488 | 0.02488 | 0.98187 | -0.12732 | 0.98254 | -0.12259 | 9.2147
83 | -0.017738 | -0.0044451 | 0.017744 | 0.0044474 | 6.4845e-06 | 2.3116e-06 | 0.026863 | 0.026863 | 0.026863 | 0.98254 | -0.12259 | 0.98291 | -0.11995 | 9.9493
84 | -0.018551 | -0.0046496 | 0.018555 | 0.0046509 | 3.7834e-06 | 1.3577e-06 | 0.028084 | 0.028084 | 0.028084 | 0.98291 | -0.11995 | 0.98311 | -0.11848 | 10.4016
85 | 0.004255 | 0.0010661 | -0.0042541 | -0.0010662 | 9.6512e-07 | -1.0152e-07 | 0.0064402 | 0.0064403 | 0.0064403 | 0.98311 | -0.11848 | 0.98288 | -0.12012 | 2.3853
86 | 0.0066948 | 0.0016773 | -0.0066927 | -0.0016769 | 2.079e-06 | 3.6392e-07 | 0.0099881 | 0.0099882 | 0.0099882 | 0.99736 | -0.018327 | 0.99704 | -0.020572 | 3.6993
87 | 0.0058536 | 0.0014666 | -0.0058532 | -0.0014666 | 3.9896e-07 | 4.4192e-08 | 0.0087359 | 0.0087359 | 0.0087359 | 0.99704 | -0.020572 | 0.99697 | -0.021065 | 3.2355
88 | 0.0038698 | 0.0009695 | -0.0038698 | -0.00096951 | 3.005e-08 | -7.2667e-09 | 0.0057757 | 0.0057757 | 0.0057757 | 0.99697 | -0.021065 | 0.99696 | -0.021121 | 2.1392
89 | 0.0030307 | 0.0007592 | -0.0030304 | -0.00075937 | 2.6116e-07 | -1.6626e-07 | 0.0045233 | 0.0045234 | 0.0045234 | 0.99696 | -0.021121 | 0.99688 | -0.021744 | 1.6753
90 | 0.0021785 | 0.00054585 | -0.0021784 | -0.00054596 | 6.4984e-08 | -1.0341e-07 | 0.0032517 | 0.0032518 | 0.0032518 | 0.99688 | -0.021744 | 0.99685 | -0.021959 | 1.2044
91 | 0.0013396 | 0.00033573 | -0.0013396 | -0.00033574 | 1.4817e-09 | -7.1706e-09 | 0.0019997 | 0.0019997 | 0.0019997 | 0.99685 | -0.021959 | 0.99684 | -0.021967 | 0.74062

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13149 | 0.032971

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001044 | 0.00026164
1 | 0.0034831 | 0.00087294
2 | 0.0017132 | 0.00042936
3 | 0.0011211 | 0.00028098
4 | 0.00052411 | 0.00013135
5 | 0.0012549 | 0.0003145
6 | 0.00027004 | 6.7678e-05
7 | 0.00072043 | 0.00018056
8 | 0.00034389 | 8.6187e-05
9 | 0.00056409 | 0.00014137
10 | 0.0020677 | 0.00051822
11 | 0.0010164 | 0.00025472
12 | 0.00089071 | 0.00022323
13 | 0.0028543 | 0.00071535
14 | 0.0015936 | 0.0003994
15 | 0.00046821 | 0.00011734
16 | 0.00043884 | 0.00010998
17 | 0.00074476 | 0.00018666
18 | 0.00041176 | 0.0001032
19 | 0.00076133 | 0.00019081
20 | 0.001548 | 0.00038795
21 | 0.00079187 | 0.00019846
22 | 0.0010366 | 0.0002598
23 | 0.0028989 | 0.00072654
24 | 0.0014376 | 0.00036028
25 | 0.00065035 | 0.00016299
26 | 0.0010244 | 0.00025674
27 | 0.00065154 | 0.00016329
28 | 0.0012551 | 0.00031457
29 | 0.00062463 | 0.00015655
30 | 0.0011993 | 0.00030056
31 | 0.0010274 | 0.00025748
32 | 0.0033626 | 0.00084275
33 | 0.0019104 | 0.00047879
34 | 0.0097029 | 0.0024318
35 | 0.0026479 | 0.00066363
36 | 0.0035389 | 0.00088694
37 | 0.0032011 | 0.00080226
38 | 0.00086387 | 0.00021651
39 | 0.0022031 | 0.00055214
40 | 0.0022252 | 0.0005577
41 | 0.0044281 | 0.0011098
42 | 0.00074393 | 0.00018645
43 | 0.0027974 | 0.00070108
44 | 0.00057625 | 0.00014442
45 | 0.00060893 | 0.00015261
46 | 0.001674 | 0.00041954
47 | 0.0017394 | 0.00043594
48 | 0.0022089 | 0.0005536
49 | 0.0021554 | 0.0005402
50 | 0.0032708 | 0.00081973
51 | 0.0012526 | 0.00031394
52 | 0.0024434 | 0.00061237
53 | 0.00078025 | 0.00019555
54 | 0.0013191 | 0.0003306
55 | 0.002189 | 0.0005486
56 | 0.0016075 | 0.00040287
57 | 0.0024371 | 0.00061079
58 | 0.0015416 | 0.00038637
59 | 0.0022802 | 0.00057148
60 | 0.0020964 | 0.00052541
61 | 0.0029461 | 0.00073836
62 | 0.0032546 | 0.00081568
63 | 0.0013098 | 0.00032828
64 | 0.00080669 | 0.00020217
65 | 0.0042541 | 0.0010662
66 | 0.0014899 | 0.0003734
67 | 0.00083912 | 0.0002103
68 | 0.0019833 | 0.00049707
69 | 0.00083912 | 0.0002103
70 | 0.00085193 | 0.00021351
71 | 0.00083881 | 0.00021022
72 | 0.0013396 | 0.00033574
73 | 0.00082006 | 0.00020553
74 | 0.0026694 | 0.00066901

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1