## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1068-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1068-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1068-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1068-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1068-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1068-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1068-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1068-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1068-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1068-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1068-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1068-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1068-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1068-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1068-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1068-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1068-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1068-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1068-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1068-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1068-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1068-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1068-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1068-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1068-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1068-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1068-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1068-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1068-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1068-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1068-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1068-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1068-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1068-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1068-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1068-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1068-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1068-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1068-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1068-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1068-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1068-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1068-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1068-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1068-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1068-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1068-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1068-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1068-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1068-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1068-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1068-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1068-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1068-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1068-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1068-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1068-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1068-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1068-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1068-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1068-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1068-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1068-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1068-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1068-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1068-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1068-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1068-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1068-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1068-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1068-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1068-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1068-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1068-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1068-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1068-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1068-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1068-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1068-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1068-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1068-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1068-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1068-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1068-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1068-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1068-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1068-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1068-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1068-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1068-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1068-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1068-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1068-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1068-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1068-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1068-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1068-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1068-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1068-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_127_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1068-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0018629 | 0.00046687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1068-9_0_4_load_13 | 4 | 0.0024205 | 0.00060665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1068-9_0_4_load_9 | 5 | 0.0023844 | 0.00059759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1068-9_0_4_load_93 | 6 | 0.0011412 | 0.000286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1068-9_0_4_load_91 | 10 | 0.0017425 | 0.00043671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1068-9_0_4_load_88 | 11 | 0.0021707 | 0.00054403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1068-9_0_4_load_5 | 12 | 0.0018042 | 0.00045216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1068-9_0_4_load_6 | 13 | 0.00065003 | 0.00016291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1068-9_0_4_load_8 | 14 | 0.0020153 | 0.00050508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1068-9_0_4_load_10 | 15 | 0.0018847 | 0.00047234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1068-9_0_4_load_11 | 16 | 0.0033351 | 0.00083586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1068-9_0_4_load_12 | 17 | 0.00081411 | 0.00020404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1068-9_0_4_load_83 | 21 | 0.0016039 | 0.00040196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1068-9_0_4_load_80 | 22 | 0.0016683 | 0.00041811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1068-9_0_4_load_40 | 23 | 0.0059886 | 0.0015009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1068-9_0_4_load_15 | 25 | 0.0019764 | 0.00049532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1068-9_0_4_load_43 | 29 | 0.0018027 | 0.00045179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1068-9_0_4_load_46 | 30 | 0.0017546 | 0.00043975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1068-9_0_4_load_25 | 31 | 0.0029176 | 0.00073123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1068-9_0_4_load_44 | 32 | 0.0032533 | 0.00081535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1068-9_0_4_load_19 | 33 | 0.0010188 | 0.00025534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1068-9_0_4_load_20 | 34 | 0.0013675 | 0.00034273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1068-9_0_4_load_21 | 35 | 0.0057361 | 0.0014376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1068-9_0_4_load_22 | 36 | 0.00055707 | 0.00013961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1068-9_0_4_load_23 | 37 | 0.0028697 | 0.00071921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1068-9_0_4_load_24 | 38 | 0.0026023 | 0.0006522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1068-9_0_4_load_26 | 39 | 0.0014067 | 0.00035255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1068-9_0_4_load_27 | 40 | 0.0023871 | 0.00059827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1068-9_0_4_load_33 | 42 | 0.0027596 | 0.00069162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1068-9_0_4_load_30 | 43 | 0.0030177 | 0.00075632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1068-9_0_4_load_35 | 44 | 0.0013808 | 0.00034605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1068-9_0_4_load_29 | 45 | 0.0020246 | 0.0005074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1068-9_0_4_load_31 | 46 | 0.0018726 | 0.00046933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1068-9_0_4_load_32 | 47 | 0.0027444 | 0.0006878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1068-9_0_4_load_36 | 48 | 0.0010745 | 0.00026929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1068-9_0_4_load_74 | 49 | 0.0013788 | 0.00034557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1068-9_0_4_load_37 | 50 | 0.0019292 | 0.0004835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1068-9_0_4_load_72 | 51 | 0.0023209 | 0.00058167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1068-9_0_4_load_38 | 52 | 0.0052274 | 0.0013101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1068-9_0_4_load_41 | 53 | 0.0023623 | 0.00059205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1068-9_0_4_load_84 | 54 | 0.0017648 | 0.0004423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1068-9_0_4_load_85 | 55 | 0.0016435 | 0.00041189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1068-9_0_4_load_81 | 56 | 0.0015185 | 0.00038058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1068-9_0_4_load_47 | 57 | 0.001221 | 0.00030602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1068-9_0_4_load_48 | 58 | 0.0012467 | 0.00031245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1068-9_0_4_load_49 | 59 | 0.0011197 | 0.00028061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1068-9_0_4_load_50 | 60 | 0.0011165 | 0.00027982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1068-9_0_4_load_51 | 61 | 0.0014008 | 0.00035107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1068-9_0_4_load_52 | 62 | 0.0012181 | 0.00030528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1068-9_0_4_load_53 | 63 | 0.0011014 | 0.00027604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1068-9_0_4_load_99 | 65 | 0.0011763 | 0.00029482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1068-9_0_4_load_102 | 67 | 0.0036483 | 0.00091434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1068-9_0_4_load_58 | 69 | 0.003529 | 0.00088444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1068-9_0_4_load_100 | 70 | 0.0018267 | 0.00045782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1068-9_0_4_load_63 | 73 | 0.0037514 | 0.00094018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1068-9_0_4_load_77 | 76 | 0.0041443 | 0.0010387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1068-9_0_4_load_76 | 77 | 0.0077296 | 0.0019372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1068-9_0_4_load_66 | 78 | 0.0029516 | 0.00073974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1068-9_0_4_load_96 | 79 | 0.0017284 | 0.00043318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1068-9_0_4_load_94 | 82 | 0.0016162 | 0.00040507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1068-9_0_4_load_65 | 83 | 0.003667 | 0.00091905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1068-9_0_4_load_98 | 85 | 0.0022052 | 0.00055267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1068-9_0_4_load_97 | 86 | 0.0021439 | 0.00053732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1068-9_0_4_load_95 | 87 | 0.0031102 | 0.00077949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1068-9_0_4_load_69 | 88 | 0.0015782 | 0.00039554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1068-9_0_4_load_70 | 89 | 0.004362 | 0.0010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1068-9_0_4_load_73 | 91 | 0.0016432 | 0.00041183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1068-9_0_4_load_75 | 92 | 0.0029256 | 0.00073323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1068-9_0_4_load_78 | 93 | 0.0031327 | 0.00078513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1068-9_0_4_load_79 | 94 | 0.0015185 | 0.00038057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1068-9_0_4_load_87 | 95 | 0.0018936 | 0.00047458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1068-9_0_4_load_86 | 96 | 0.0016752 | 0.00041984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1068-9_0_4_load_92 | 98 | 0.0014792 | 0.00037072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1068-9_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.055807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1068-9_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.083269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1068-9_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.05277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1068-9_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.045165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1068-9_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.021317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1068-9_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.05325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1068-9_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.034803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1068-9_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.045866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1068-9_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.017713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1068-9_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.049465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1068-9_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.072995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1068-9_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 18 | 0.024048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1068-9_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 19 | 0.043602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1068-9_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.062799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1068-9_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.038134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1068-9_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 97 | 0.0014315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1068-9_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0077044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1068-9_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.028673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1068-9_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0012495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1068-9_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0091971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1068-9_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.020062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1068-9_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.011029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1068-9_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.010244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1068-9_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.061921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1068-9_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.007134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1068-9_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 54 | 0.010306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1068-9_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 55 | 0.01097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1068-9_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 56 | 0.0067042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1068-9_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 53 | 0.017369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1068-9_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 48 | 0.063407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1068-9_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 47 | 0.023177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1068-9_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.041226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1068-9_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.077014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1068-9_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.017116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1068-9_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.051759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1068-9_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.056766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1068-9_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0045213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1068-9_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.0048512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1068-9_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.027301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1068-9_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.024529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1068-9_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.023037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1068-9_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.015075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1068-9_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0068228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1068-9_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.012481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1068-9_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0092036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1068-9_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0071681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1068-9_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0091242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1068-9_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.03367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1068-9_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0072516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1068-9_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0038141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1068-9_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0054228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1068-9_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.0030807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1068-9_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.025341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1068-9_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.026858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1068-9_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.001014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1068-9_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.012436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1068-9_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0064416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1068-9_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 90 | 0.0018179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1068-9_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 95 | 0.0021075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1068-9_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 96 | 0.00044809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1068-9_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0062466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1068-9_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0049489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1068-9_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.023299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1068-9_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0014858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1068-9_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.00059905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1068-9_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0043822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1068-9_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.013585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1068-9_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0023199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1068-9_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.055064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1068-9_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.15922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1068-9_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.030752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1068-9_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.01841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1068-9_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.017939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1068-9_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.03536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1068-9_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.063739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1068-9_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0083415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1068-9_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.02565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1068-9_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 80 | 0.01019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1068-9_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.030404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1068-9_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.017749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1068-9_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.012616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1068-9_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.01329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1068-9_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.012031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1068-9_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.024772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1068-9_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.02409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1068-9_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.0086784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1068-9_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 98 | 0.010689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1068-9_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0045731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1068-9_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.079988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1068-9_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0023476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1068-9_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.13195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1068-9_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0072102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1068-9_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.034166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1068-9_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.017182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1068-9_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.027598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1068-9_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.019487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1068-9_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.010139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1068-9_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.016571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1068-9_0_4_trafo_73 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 91 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2679665.9188 | 1206359.9298 | 2679653.1678 | 1206356.7799 | 2679643.66 | 1206350.5492 | 2679634.8304 | 1206339.6578 | 2679625.2258 | 1206325.2873
1 | 2679665.9188 | 1206359.9298 | 2679669.1806 | 1206372.548 | 2679670.0408 | 1206377.0512 | 2679670.4918 | 1206389.9877 | 2679666.3067 | 1206410.6339 | 2679659.5052 | 1206425.5971 | 2679652.1553 | 1206438.9075
2 | 2679665.9188 | 1206359.9298 | 2679669.1806 | 1206372.548 | 2679670.0408 | 1206377.0512 | 2679680.2208 | 1206384.7698 | 2679682.9536 | 1206392.5667 | 2679683.3437 | 1206401.5221 | 2679682.4924 | 1206406.6028
3 | 2679652.1553 | 1206438.9075 | 2679630.5469 | 1206478.5683
4 | 2679652.1553 | 1206438.9075 | 2679632.1308 | 1206431.5963
5 | 2679682.4924 | 1206406.6028 | 2679677.5659 | 1206424.6819 | 2679676.3474 | 1206439.0414 | 2679667.8519 | 1206457.2619
6 | 2679682.4924 | 1206406.6028 | 2679691.0344 | 1206426.485 | 2679697.1993 | 1206438.1302
7 | 2679608.6033 | 1206518.8442 | 2679630.5469 | 1206478.5683
8 | 2679615.4917 | 1206425.5212 | 2679632.1308 | 1206431.5963
9 | 2679697.1993 | 1206438.1302 | 2679685.3244 | 1206486.1467
10 | 2679697.1993 | 1206438.1302 | 2679701.2598 | 1206450.1587 | 2679703.4122 | 1206463.2624 | 2679707.5797 | 1206474.1139 | 2679716.861 | 1206497.2747 | 2679715.6587 | 1206503.5849 | 2679714.9552 | 1206507.5439
11 | 2679608.6033 | 1206518.8442 | 2679631.86 | 1206525.2139
12 | 2679608.6033 | 1206518.8442 | 2679587.7246 | 1206557.1457
13 | 2679615.4917 | 1206425.5212 | 2679556.5026 | 1206403.9811
14 | 2679615.4917 | 1206425.5212 | 2679627.9569 | 1206395.3571 | 2679628.2279 | 1206389.8683
15 | 2679714.7048 | 1206508.9533 | 2679714.9552 | 1206507.5439
16 | 2679628.2279 | 1206389.8683 | 2679628.2279 | 1206389.8683 | 2679624.4413 | 1206383.5138 | 2679624.1615 | 1206383.387
17 | 2679624.1615 | 1206383.387 | 2679616.1252 | 1206379.745 | 2679607.7685 | 1206379.022 | 2679599.6083 | 1206379.5247 | 2679596.358 | 1206379.0382
18 | 2679595.1223 | 1206378.8533 | 2679596.358 | 1206379.0382
19 | 2679547.8635 | 1206400.8264 | 2679556.5026 | 1206403.9811
20 | 2679631.86 | 1206525.2139 | 2679651.2274 | 1206530.6534
21 | 2679631.86 | 1206525.2139 | 2679635.7855 | 1206514.907
22 | 2679631.86 | 1206525.2139 | 2679628.9661 | 1206535.0403
23 | 2679587.7246 | 1206557.1457 | 2679575.3615 | 1206551.7442 | 2679567.6914 | 1206545.7382 | 2679563.1933 | 1206538.5626 | 2679560.8316 | 1206524.6 | 2679563.3344 | 1206513.1483 | 2679565.3214 | 1206509.2948
24 | 2679584.4004 | 1206563.461 | 2679587.7246 | 1206557.1457
25 | 2679651.2274 | 1206530.6534 | 2679654.7867 | 1206520.9813
26 | 2679651.2274 | 1206530.6534 | 2679648.0194 | 1206541.1434
27 | 2679627.0721 | 1206541.4714 | 2679628.9661 | 1206535.0403
28 | 2679573.2812 | 1206493.8575 | 2679565.3214 | 1206509.2948
29 | 2679584.4004 | 1206563.461 | 2679527.997 | 1206546.9435 | 2679526.1791 | 1206551.2069
30 | 2679584.4004 | 1206563.461 | 2679574.704 | 1206584.5118
31 | 2679444.8565 | 1206795.7281 | 2679441.6697 | 1206794.5961 | 2679431.2715 | 1206794.1575 | 2679426.7189 | 1206791.6509 | 2679422.3638 | 1206789.158 | 2679420.1843 | 1206784.3482 | 2679417.0048 | 1206778.102 | 2679413.1673 | 1206775.0045
32 | 2679444.8565 | 1206795.7281 | 2679460.7601 | 1206801.3655 | 2679472.1528 | 1206815.6373 | 2679487.3214 | 1206816.5064 | 2679496.1368 | 1206791.3189
33 | 2679501.7898 | 1206775.1617 | 2679496.1368 | 1206791.3189
34 | 2679496.1368 | 1206791.3189 | 2679508.2498 | 1206796.0499 | 2679513.1492 | 1206803.9201 | 2679521.9043 | 1206811.2302 | 2679537.0948 | 1206816.7249 | 2679538.9938 | 1206817.0395
35 | 2679501.7898 | 1206775.1617 | 2679487.3381 | 1206727.8948 | 2679484.8245 | 1206725.3264 | 2679481.1627 | 1206724.4549
36 | 2679501.7898 | 1206775.1617 | 2679503.283 | 1206770.894
37 | 2679538.9938 | 1206817.0395 | 2679543.7798 | 1206817.8323
38 | 2679503.283 | 1206770.894 | 2679508.3916 | 1206756.2932 | 2679512.5878 | 1206745.2299
39 | 2679523.177 | 1206717.3108 | 2679531.876 | 1206694.3757
40 | 2679523.177 | 1206717.3108 | 2679515.0074 | 1206738.8505
41 | 2679531.876 | 1206694.3757 | 2679537.222 | 1206680.2807
42 | 2679512.5878 | 1206745.2299 | 2679515.0074 | 1206738.8505
43 | 2679537.222 | 1206680.2807 | 2679541.5842 | 1206668.7796 | 2679541.648 | 1206668.6113
44 | 2679541.648 | 1206668.6113 | 2679544.9124 | 1206660.0061
45 | 2679547.4724 | 1206653.311 | 2679547.157 | 1206654.089 | 2679544.9124 | 1206660.0061
46 | 2679550.9003 | 1206644.8552 | 2679547.4724 | 1206653.311
47 | 2679550.9003 | 1206644.8552 | 2679575.1796 | 1206653.7844 | 2679579.4871 | 1206654.7201 | 2679582.8797 | 1206654.6764
48 | 2679550.9003 | 1206644.8552 | 2679552.4986 | 1206640.2069 | 2679553.3638 | 1206638.0368
49 | 2679586.4505 | 1206653.3403 | 2679585.3708 | 1206653.798 | 2679582.8797 | 1206654.6764 | 2679582.8797 | 1206654.6764
50 | 2679555.3721 | 1206632.9996 | 2679553.3638 | 1206638.0368
51 | 2679589.2869 | 1206652.138 | 2679586.4505 | 1206653.3403
52 | 2679555.3721 | 1206632.9996 | 2679564.7572 | 1206609.4602
53 | 2679574.704 | 1206584.5118 | 2679564.7572 | 1206609.4602
54 | 2679526.1791 | 1206551.2069 | 2679525.7814 | 1206552.1397
55 | 2679595.3017 | 1206641.4455 | 2679592.2667 | 1206648.8312 | 2679589.2869 | 1206652.138 | 2679589.2869 | 1206652.138
56 | 2679523.255 | 1206558.0652 | 2679525.7814 | 1206552.1397
57 | 2679595.9927 | 1206639.764 | 2679595.3017 | 1206641.4455
58 | 2679654.7867 | 1206520.9813 | 2679655.5145 | 1206519.0035
59 | 2679647.8884 | 1206541.5719 | 2679648.0194 | 1206541.1434
60 | 2679621.8112 | 1206782.2427 | 2679624.586 | 1206776.6462
61 | 2679621.8112 | 1206782.2427 | 2679619.6128 | 1206786.6765
62 | 2679624.586 | 1206776.6462 | 2679626.1591 | 1206773.4734 | 2679628.9375 | 1206771.5759 | 2679637.4833 | 1206772.9129 | 2679644.4948 | 1206776.1986
63 | 2679618.9528 | 1206788.0076 | 2679619.6128 | 1206786.6765
64 | 2679644.4948 | 1206776.1986 | 2679645.0373 | 1206776.4527
65 | 2679618.9528 | 1206788.0076 | 2679617.0062 | 1206791.9337
66 | 2679657.3382 | 1206782.217 | 2679645.0373 | 1206776.4527
67 | 2679615.9757 | 1206794.0122 | 2679617.0062 | 1206791.9337
68 | 2679657.3382 | 1206782.217 | 2679658.5359 | 1206779.0977 | 2679659.6515 | 1206775.8549 | 2679670.8529 | 1206742.3386 | 2679675.2594 | 1206730.1564
69 | 2679657.3382 | 1206782.217 | 2679772.6267 | 1206892.0371
70 | 2679675.2594 | 1206730.1564 | 2679678.4899 | 1206718.8923 | 2679680.8923 | 1206708.1397 | 2679688.4388 | 1206710.8422
71 | 2679675.2594 | 1206730.1564 | 2679658.3655 | 1206722.8411
72 | 2679688.4388 | 1206710.8422 | 2679705.5416 | 1206705.278
73 | 2679685.8223 | 1206681.244 | 2679680.8923 | 1206708.1397 | 2679688.4388 | 1206710.8422
74 | 2679644.4278 | 1206668.5726 | 2679652.4192 | 1206684.1001 | 2679654.9618 | 1206689.0483 | 2679656.9411 | 1206691.1872 | 2679665.015 | 1206699.956 | 2679680.8923 | 1206708.1397 | 2679688.4388 | 1206710.8422
75 | 2679685.8223 | 1206681.244 | 2679693.5066 | 1206677.9986
76 | 2679644.4278 | 1206668.5726 | 2679638.3707 | 1206679.0651 | 2679633.886 | 1206691.8349
77 | 2679702.8939 | 1206674.0339 | 2679693.5066 | 1206677.9986
78 | 2679677.6006 | 1206567.3397 | 2679685.3193 | 1206570.2556 | 2679694.854 | 1206573.8741 | 2679697.6232 | 1206574.9562 | 2679700.5666 | 1206576.0962 | 2679702.564 | 1206576.8789 | 2679703.2511 | 1206573.2635
79 | 2679677.6006 | 1206567.3397 | 2679671.4847 | 1206566.8466 | 2679666.7712 | 1206568.407 | 2679663.6355 | 1206574.2689
80 | 2679715.2447 | 1206577.2817 | 2679703.2511 | 1206573.2635
81 | 2679703.2511 | 1206573.2635 | 2679705.5814 | 1206560.1794
82 | 2679715.2447 | 1206577.2817 | 2679726.6856 | 1206581.1036
83 | 2679705.5814 | 1206560.1794 | 2679709.9248 | 1206535.7915
84 | 2679702.8939 | 1206674.0339 | 2679705.6122 | 1206677.2167 | 2679709.9848 | 1206678.398 | 2679714.5905 | 1206676.9252 | 2679716.7174 | 1206666.6022
85 | 2679726.6856 | 1206581.1036 | 2679734.9159 | 1206583.8563
86 | 2679711.799 | 1206525.268 | 2679711.7118 | 1206525.7574 | 2679709.9248 | 1206535.7915
87 | 2679717.6403 | 1206662.1232 | 2679716.7174 | 1206666.6022
88 | 2679717.6403 | 1206662.1232 | 2679735.1389 | 1206596.782 | 2679737.1422 | 1206584.601
89 | 2679734.9159 | 1206583.8563 | 2679737.1422 | 1206584.601 | 2679737.1422 | 1206584.601
90 | 2679737.1422 | 1206584.601 | 2679868.7997 | 1206593.4551
91 | 2679626.0288 | 1206661.6506 | 2679627.5923 | 1206658.0858 | 2679626.6155 | 1206654.9152
92 | 2679595.9927 | 1206639.764 | 2679626.6155 | 1206654.9152
93 | 2679595.9927 | 1206639.764 | 2679602.4191 | 1206623.8285
94 | 2679612.7413 | 1206598.2332 | 2679602.4191 | 1206623.8285
95 | 2679612.7413 | 1206598.2332 | 2679620.0296 | 1206580.1607
96 | 2679623.8216 | 1206570.7578 | 2679620.0296 | 1206580.1607
97 | 2679714.7048 | 1206508.9533 | 2679711.799 | 1206525.268

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679625.2258 | 1206325.2873
1 | 2679665.9188 | 1206359.9298
2 | 2679652.1553 | 1206438.9075
3 | 2679682.4924 | 1206406.6028
4 | 2679630.5469 | 1206478.5683
5 | 2679632.1308 | 1206431.5963
6 | 2679667.8519 | 1206457.2619
7 | 2679697.1993 | 1206438.1302
8 | 2679608.6033 | 1206518.8442
9 | 2679615.4917 | 1206425.5212
10 | 2679685.3244 | 1206486.1467
11 | 2679714.9552 | 1206507.5439
12 | 2679628.2279 | 1206389.8683
13 | 2679624.1615 | 1206383.387
14 | 2679596.3579 | 1206379.0382
15 | 2679556.5026 | 1206403.9811
16 | 2679595.1223 | 1206378.8533
17 | 2679547.8635 | 1206400.8264
18 | 2679631.86 | 1206525.2139
19 | 2679587.7246 | 1206557.1457
20 | 2679651.2274 | 1206530.6534
21 | 2679635.7855 | 1206514.907
22 | 2679628.9661 | 1206535.0403
23 | 2679565.3214 | 1206509.2948
24 | 2679584.4004 | 1206563.461
25 | 2679413.1673 | 1206775.0045
26 | 2679444.8565 | 1206795.7281
27 | 2679496.1368 | 1206791.3189
28 | 2679501.7898 | 1206775.1617
29 | 2679538.9938 | 1206817.0395
30 | 2679481.1627 | 1206724.4549
31 | 2679503.283 | 1206770.894
32 | 2679543.7798 | 1206817.8323
33 | 2679523.177 | 1206717.3108
34 | 2679531.876 | 1206694.3757
35 | 2679515.0074 | 1206738.8505
36 | 2679537.222 | 1206680.2807
37 | 2679512.5878 | 1206745.2299
38 | 2679541.648 | 1206668.6113
39 | 2679544.9124 | 1206660.0061
40 | 2679547.4724 | 1206653.3109
41 | 2679550.9003 | 1206644.8552
42 | 2679582.8797 | 1206654.6764
43 | 2679553.3638 | 1206638.0368
44 | 2679586.4505 | 1206653.3403
45 | 2679555.3721 | 1206632.9996
46 | 2679564.7572 | 1206609.4602
47 | 2679574.704 | 1206584.5118
48 | 2679526.1791 | 1206551.2069
49 | 2679589.2869 | 1206652.138
50 | 2679525.7814 | 1206552.1397
51 | 2679595.3017 | 1206641.4455
52 | 2679523.255 | 1206558.0652
53 | 2679573.2812 | 1206493.8575
54 | 2679654.7867 | 1206520.9813
55 | 2679648.0194 | 1206541.1434
56 | 2679627.0721 | 1206541.4714
57 | 2679621.8112 | 1206782.2427
58 | 2679624.586 | 1206776.6462
59 | 2679619.6128 | 1206786.6765
60 | 2679644.4948 | 1206776.1986
61 | 2679618.9528 | 1206788.0076
62 | 2679645.0373 | 1206776.4527
63 | 2679617.0062 | 1206791.9337
64 | 2679657.3382 | 1206782.217
65 | 2679615.9757 | 1206794.0122
66 | 2679675.2594 | 1206730.1564
67 | 2679772.6267 | 1206892.0371
68 | 2679688.4388 | 1206710.8422
69 | 2679658.3655 | 1206722.8411
70 | 2679705.5416 | 1206705.278
71 | 2679685.8223 | 1206681.244
72 | 2679644.4278 | 1206668.5726
73 | 2679693.5066 | 1206677.9986
74 | 2679677.6006 | 1206567.3397
75 | 2679703.2511 | 1206573.2635
76 | 2679663.6355 | 1206574.2689
77 | 2679633.886 | 1206691.8349
78 | 2679715.2447 | 1206577.2817
79 | 2679705.5814 | 1206560.1794
80 | 2679702.8939 | 1206674.0339
81 | 2679726.6856 | 1206581.1036
82 | 2679709.9248 | 1206535.7915
83 | 2679716.7174 | 1206666.6022
84 | 2679717.6403 | 1206662.1232
85 | 2679737.1422 | 1206584.601
86 | 2679734.9159 | 1206583.8563
87 | 2679868.7997 | 1206593.4551
88 | 2679626.0288 | 1206661.6506
89 | 2679626.6155 | 1206654.9152
90 | 2679595.9927 | 1206639.764
91 | 2679602.4191 | 1206623.8285
92 | 2679612.7413 | 1206598.2332
93 | 2679620.0296 | 1206580.1607
94 | 2679623.8216 | 1206570.7578
95 | 2679655.5145 | 1206519.0035
96 | 2679647.8884 | 1206541.5719
97 | 2679714.7048 | 1206508.9533
98 | 2679711.799 | 1206525.268
99 | 2679595.9927 | 1206639.764

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98224 | -0.1244 | 0.0018629 | 0.00046687
1 | 0.98239 | -0.12332 | 0 | 0
2 | 0.98483 | -0.10606 | 0 | 0
3 | 0.98089 | -0.13396 | 0 | 0
4 | 0.98643 | -0.094741 | 0.0024205 | 0.00060665
5 | 0.98443 | -0.1089 | 0.0023844 | 0.00059759
6 | 0.98081 | -0.13459 | 0.0011412 | 0.000286
7 | 0.97993 | -0.14086 | 0 | 0
8 | 0.98811 | -0.082899 | 0 | 0
9 | 0.98416 | -0.11081 | 0 | 0
10 | 0.9798 | -0.14175 | 0.0017425 | 0.00043671
11 | 0.97796 | -0.15491 | 0.0021707 | 0.00054403
12 | 0.98373 | -0.11388 | 0.0018042 | 0.00045216
13 | 0.98366 | -0.11436 | 0.00065003 | 0.00016291
14 | 0.98344 | -0.11594 | 0.0020153 | 0.00050508
15 | 0.98392 | -0.11256 | 0.0018847 | 0.00047234
16 | 0.98343 | -0.11599 | 0.0033351 | 0.00083586
17 | 0.98391 | -0.11264 | 0.00081411 | 0.00020404
18 | 0.98771 | -0.085795 | 0 | 0
19 | 0.98996 | -0.069935 | 0 | 0
20 | 0.9875 | -0.087228 | 0 | 0
21 | 0.98768 | -0.085976 | 0.0016039 | 0.00040196
22 | 0.98766 | -0.086129 | 0.0016683 | 0.00041811
23 | 0.98921 | -0.075208 | 0.0059886 | 0.0015009
24 | 0.99029 | -0.067616 | 0 | 0
25 | 0.99034 | -0.067539 | 0.0019764 | 0.00049532
26 | 0.99046 | -0.066709 | 0 | 0
27 | 0.99068 | -0.065155 | 0 | 0
28 | 0.99085 | -0.063928 | 0 | 0
29 | 0.9903 | -0.067819 | 0.0018027 | 0.00045179
30 | 0.99071 | -0.064942 | 0.0017546 | 0.00043975
31 | 0.99091 | -0.063523 | 0.0029176 | 0.00073123
32 | 0.99028 | -0.067979 | 0.0032533 | 0.00081535
33 | 0.99219 | -0.054505 | 0.0010188 | 0.00025534
34 | 0.99294 | -0.049197 | 0.0013675 | 0.00034273
35 | 0.99151 | -0.059258 | 0.0057361 | 0.0014376
36 | 0.99343 | -0.04573 | 0.00055707 | 0.00013961
37 | 0.99137 | -0.06027 | 0.0028697 | 0.00071921
38 | 0.99385 | -0.042792 | 0.0026023 | 0.0006522
39 | 0.99419 | -0.040385 | 0.0014067 | 0.00035255
40 | 0.99447 | -0.03841 | 0.0023871 | 0.00059827
41 | 0.99486 | -0.035678 | 0 | 0
42 | 0.99719 | -0.019485 | 0.0027596 | 0.00069162
43 | 0.99446 | -0.038451 | 0.0030177 | 0.00075632
44 | 0.99746 | -0.01762 | 0.0013808 | 0.00034605
45 | 0.99417 | -0.04047 | 0.0020246 | 0.0005074
46 | 0.99284 | -0.049752 | 0.0018726 | 0.00046933
47 | 0.99146 | -0.059445 | 0.0027444 | 0.0006878
48 | 0.98954 | -0.072933 | 0.0010745 | 0.00026929
49 | 0.99767 | -0.016101 | 0.0013788 | 0.00034557
50 | 0.98953 | -0.073007 | 0.0019292 | 0.0004835
51 | 0.99857 | -0.0099155 | 0.0023209 | 0.00058167
52 | 0.98948 | -0.073351 | 0.0052274 | 0.0013101
53 | 0.98916 | -0.075626 | 0.0023623 | 0.00059205
54 | 0.98745 | -0.087614 | 0.0017648 | 0.0004423
55 | 0.98745 | -0.087601 | 0.0016435 | 0.00041189
56 | 0.98764 | -0.086234 | 0.0015185 | 0.00038058
57 | 0.9721 | -0.19705 | 0.001221 | 0.00030602
58 | 0.97215 | -0.19665 | 0.0012467 | 0.00031245
59 | 0.97206 | -0.1973 | 0.0011197 | 0.00028061
60 | 0.9724 | -0.19486 | 0.0011165 | 0.00027982
61 | 0.97205 | -0.19736 | 0.0014008 | 0.00035107
62 | 0.97241 | -0.19481 | 0.0012181 | 0.00030528
63 | 0.97204 | -0.19746 | 0.0011014 | 0.00027604
64 | 0.9725 | -0.19412 | 0 | 0
65 | 0.97203 | -0.19749 | 0.0011763 | 0.00029482
66 | 0.97286 | -0.19155 | 0 | 0
67 | 0.97208 | -0.1972 | 0.0036483 | 0.00091434
68 | 0.97311 | -0.18973 | 0 | 0
69 | 0.97276 | -0.19223 | 0.003529 | 0.00088444
70 | 0.97306 | -0.19007 | 0.0018267 | 0.00045782
71 | 0.97356 | -0.18645 | 0 | 0
72 | 0.97239 | -0.19493 | 0 | 0
73 | 0.97367 | -0.18568 | 0.0037514 | 0.00094018
74 | 0.97612 | -0.16808 | 0 | 0
75 | 0.9763 | -0.16676 | 0 | 0
76 | 0.97601 | -0.16885 | 0.0041443 | 0.0010387
77 | 0.9721 | -0.19702 | 0.0077296 | 0.0019372
78 | 0.97603 | -0.16871 | 0.0029516 | 0.00073974
79 | 0.97662 | -0.16452 | 0.0017284 | 0.00043318
80 | 0.97382 | -0.1846 | 0 | 0
81 | 0.97579 | -0.17045 | 0 | 0
82 | 0.97722 | -0.16018 | 0.0016162 | 0.00040507
83 | 0.97418 | -0.18205 | 0.003667 | 0.00091905
84 | 0.97425 | -0.18151 | 0 | 0
85 | 0.97557 | -0.17203 | 0.0022052 | 0.00055267
86 | 0.97561 | -0.1717 | 0.0021439 | 0.00053732
87 | 0.97497 | -0.17634 | 0.0031102 | 0.00077949
88 | 0.99839 | -0.011144 | 0.0015782 | 0.00039554
89 | 0.99841 | -0.01103 | 0.004362 | 0.0010932
90 | 0.9987 | -0.0089981 | 0 | 0
91 | 1 | 0 | -0.16758 | -0.042064
92 | 0.9997 | -0.0020887 | 0.0029256 | 0.00073323
93 | 0.99957 | -0.0029944 | 0.0031327 | 0.00078513
94 | 0.99955 | -0.0031482 | 0.0015185 | 0.00038057
95 | 0.98744 | -0.087655 | 0.0018936 | 0.00047458
96 | 0.98745 | -0.087609 | 0.0016752 | 0.00041984
97 | 0.97792 | -0.15518 | 0 | 0
98 | 0.97749 | -0.15825 | 0.0014792 | 0.00037072
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018629 | -0.00046687 | 0.0018631 | 0.00046627 | 2.7731e-07 | -5.9983e-07 | 0.0028221 | 0.0028218 | 0.0028221 | 0.98224 | -0.1244 | 0.98239 | -0.12332 | 1.0452
1 | -0.060516 | -0.015199 | 0.060661 | 0.015252 | 0.00014556 | 5.2813e-05 | 0.091674 | 0.091673 | 0.091674 | 0.98239 | -0.12332 | 0.98483 | -0.10606 | 11.3178
2 | 0.058653 | 0.014733 | -0.058566 | -0.014702 | 8.6655e-05 | 3.1327e-05 | 0.088852 | 0.088853 | 0.088853 | 0.98239 | -0.12332 | 0.98089 | -0.13396 | 10.9695
3 | -0.073562 | -0.018485 | 0.073679 | 0.018528 | 0.00011609 | 4.2924e-05 | 0.11117 | 0.11116 | 0.11117 | 0.98483 | -0.10606 | 0.98643 | -0.094741 | 13.7241
4 | 0.012901 | 0.0032328 | -0.012896 | -0.0032311 | 5.0544e-06 | 1.6729e-06 | 0.019493 | 0.019493 | 0.019493 | 0.98483 | -0.10606 | 0.98443 | -0.1089 | 7.2196
5 | 0.0011413 | 0.00028537 | -0.0011412 | -0.000286 | 9.9584e-08 | -6.338e-07 | 0.0017311 | 0.0017313 | 0.0017313 | 0.98089 | -0.13396 | 0.98081 | -0.13459 | 0.64122
6 | 0.057425 | 0.014416 | -0.05737 | -0.014397 | 5.4946e-05 | 1.9816e-05 | 0.087122 | 0.087122 | 0.087122 | 0.98089 | -0.13396 | 0.97993 | -0.14086 | 10.7558
7 | -0.076099 | -0.019135 | 0.076225 | 0.019181 | 0.00012576 | 4.6611e-05 | 0.11482 | 0.11482 | 0.11482 | 0.98643 | -0.094741 | 0.98811 | -0.082899 | 14.1749
8 | 0.010512 | 0.0026335 | -0.010509 | -0.0026327 | 2.7904e-06 | 8.4808e-07 | 0.015889 | 0.015889 | 0.015889 | 0.98443 | -0.1089 | 0.98416 | -0.11081 | 5.8847
9 | 0.0017427 | 0.00043617 | -0.0017425 | -0.00043671 | 2.1613e-07 | -5.3995e-07 | 0.0026461 | 0.0026463 | 0.0026463 | 0.97993 | -0.14086 | 0.9798 | -0.14175 | 0.98011
10 | 0.055627 | 0.01396 | -0.055519 | -0.013922 | 0.00010835 | 3.892e-05 | 0.084476 | 0.084477 | 0.084477 | 0.97993 | -0.14086 | 0.97796 | -0.15491 | 10.4293
11 | 0.011774 | 0.0029506 | -0.01177 | -0.0029491 | 4.7178e-06 | 1.5066e-06 | 0.017731 | 0.017731 | 0.017731 | 0.98811 | -0.082899 | 0.98771 | -0.085795 | 6.5671
12 | -0.087999 | -0.022132 | 0.088159 | 0.022191 | 0.00015933 | 5.9603e-05 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.98811 | -0.082899 | 0.98996 | -0.069935 | 16.3638
13 | 0.0026995 | 0.00067572 | -0.0026988 | -0.00067627 | 6.5274e-07 | -5.4673e-07 | 0.0040812 | 0.0040815 | 0.0040815 | 0.98416 | -0.11081 | 0.98392 | -0.11256 | 1.5117
14 | 0.0078095 | 0.0019569 | -0.0078062 | -0.0019562 | 3.3176e-06 | 7.9164e-07 | 0.011808 | 0.011808 | 0.011808 | 0.98416 | -0.11081 | 0.98373 | -0.11388 | 4.3732
15 | 0.053348 | 0.013377 | -0.053346 | -0.013377 | 1.962e-06 | 7.0074e-07 | 0.081174 | 0.081174 | 0.081174 | 0.97796 | -0.15491 | 0.97792 | -0.15518 | 10.0215
16 | 0.006002 | 0.001504 | -0.0060017 | -0.0015039 | 3.9626e-07 | 5.4599e-08 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.98373 | -0.11388 | 0.98366 | -0.11436 | 3.3625
17 | 0.0053516 | 0.001341 | -0.0053504 | -0.0013409 | 1.1726e-06 | 8.7103e-08 | 0.0080955 | 0.0080956 | 0.0080956 | 0.98366 | -0.11436 | 0.98344 | -0.11594 | 2.9984
18 | 0.0033352 | 0.00083586 | -0.0033351 | -0.00083586 | 1.9854e-08 | -8.2172e-09 | 0.0050463 | 0.0050463 | 0.0050463 | 0.98344 | -0.11594 | 0.98343 | -0.11599 | 1.869
19 | 0.00081412 | 0.00020392 | -0.00081411 | -0.00020404 | 8.6996e-09 | -1.1346e-07 | 0.0012312 | 0.0012312 | 0.0012312 | 0.98392 | -0.11256 | 0.98391 | -0.11264 | 0.45601
20 | 0.0069788 | 0.0017487 | -0.0069774 | -0.0017484 | 1.3838e-06 | 2.7552e-07 | 0.010514 | 0.010514 | 0.010514 | 0.98771 | -0.085795 | 0.9875 | -0.087228 | 3.894
21 | 0.0016039 | 0.00040184 | -0.0016039 | -0.00040196 | 4.0182e-08 | -1.257e-07 | 0.0024163 | 0.0024163 | 0.0024163 | 0.98771 | -0.085795 | 0.98768 | -0.085976 | 0.89494
22 | 0.003187 | 0.00079853 | -0.0031868 | -0.00079861 | 1.4735e-07 | -7.4427e-08 | 0.0048012 | 0.0048012 | 0.0048012 | 0.98771 | -0.085795 | 0.98766 | -0.086129 | 1.7782
23 | 0.0083571 | 0.0020943 | -0.008351 | -0.0020928 | 6.097e-06 | 1.5495e-06 | 0.012562 | 0.012562 | 0.012562 | 0.98996 | -0.069935 | 0.98921 | -0.075208 | 4.6525
24 | -0.096516 | -0.024286 | 0.096547 | 0.024297 | 3.1245e-05 | 1.1742e-05 | 0.14511 | 0.14511 | 0.14511 | 0.98996 | -0.069935 | 0.99029 | -0.067616 | 17.9145
25 | 0.0036586 | 0.00091679 | -0.0036584 | -0.00091685 | 1.9545e-07 | -5.6671e-08 | 0.0055129 | 0.0055129 | 0.0055129 | 0.9875 | -0.087228 | 0.98745 | -0.087614 | 2.0418
26 | 0.0033188 | 0.00083165 | -0.0033187 | -0.00083173 | 1.7119e-07 | -7.4489e-08 | 0.0050009 | 0.005001 | 0.005001 | 0.9875 | -0.087228 | 0.98745 | -0.087601 | 1.8522
27 | 0.0015185 | 0.0003805 | -0.0015185 | -0.00038058 | 2.1897e-08 | -7.7374e-08 | 0.0022878 | 0.0022878 | 0.0022878 | 0.98766 | -0.086129 | 0.98764 | -0.086234 | 0.84735
28 | 0.0023624 | 0.00059188 | -0.0023623 | -0.00059205 | 1.3687e-07 | -1.7032e-07 | 0.0035536 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.98921 | -0.075208 | 0.98916 | -0.075626 | 1.3162
29 | 0.0082375 | 0.0020645 | -0.0082314 | -0.0020629 | 6.062e-06 | 1.5164e-06 | 0.012378 | 0.012378 | 0.012378 | 0.99029 | -0.067616 | 0.98954 | -0.072933 | 4.5844
30 | -0.10478 | -0.026362 | 0.1049 | 0.026407 | 0.00011956 | 4.509e-05 | 0.15749 | 0.15748 | 0.15749 | 0.99029 | -0.067616 | 0.99146 | -0.059445 | 19.4426
31 | -0.0019764 | -0.00049532 | 0.0019766 | 0.00049488 | 2.2683e-07 | -4.4328e-07 | 0.0029695 | 0.0029693 | 0.0029695 | 0.99034 | -0.067539 | 0.99046 | -0.066709 | 1.0998
32 | -0.0019766 | -0.00049488 | 0.001977 | 0.00049405 | 4.2366e-07 | -8.2845e-07 | 0.0029693 | 0.002969 | 0.0029693 | 0.99046 | -0.066709 | 0.99068 | -0.065155 | 1.0998
33 | -0.0070349 | -0.0017612 | 0.0070361 | 0.0017614 | 1.1923e-06 | 2.3816e-07 | 0.010566 | 0.010566 | 0.010566 | 0.99068 | -0.065155 | 0.99085 | -0.063928 | 3.9133
34 | 0.0050579 | 0.0012672 | -0.005056 | -0.0012671 | 1.864e-06 | 5.0736e-08 | 0.0075968 | 0.0075971 | 0.0075971 | 0.99068 | -0.065155 | 0.9903 | -0.067819 | 2.8137
35 | 0.0017549 | 0.00043911 | -0.0017546 | -0.00043975 | 2.4599e-07 | -6.3645e-07 | 0.0026351 | 0.0026354 | 0.0026354 | 0.99085 | -0.063928 | 0.99071 | -0.064942 | 0.97606
36 | -0.0087909 | -0.0022005 | 0.0087914 | 0.0022007 | 4.9165e-07 | 1.3085e-07 | 0.013201 | 0.013201 | 0.013201 | 0.99085 | -0.063928 | 0.99091 | -0.063523 | 4.8892
37 | 0.0032533 | 0.00081531 | -0.0032533 | -0.00081535 | 7.2339e-08 | -3.4592e-08 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.9903 | -0.067819 | 0.99028 | -0.067979 | 1.8105
38 | -0.011709 | -0.0029319 | 0.011714 | 0.0029336 | 5.2663e-06 | 1.6736e-06 | 0.017582 | 0.017582 | 0.017582 | 0.99091 | -0.063523 | 0.99137 | -0.06027 | 6.5119
39 | -0.021354 | -0.0053513 | 0.02137 | 0.005357 | 1.5699e-05 | 5.7209e-06 | 0.032026 | 0.032025 | 0.032026 | 0.99219 | -0.054505 | 0.99294 | -0.049197 | 11.8613
40 | 0.020335 | 0.0050959 | -0.020322 | -0.0050911 | 1.337e-05 | 4.8451e-06 | 0.030498 | 0.030498 | 0.030498 | 0.99219 | -0.054505 | 0.99151 | -0.059258 | 11.2954
41 | -0.022738 | -0.0056997 | 0.022748 | 0.0057037 | 1.0922e-05 | 4.0057e-06 | 0.034075 | 0.034075 | 0.034075 | 0.99294 | -0.049197 | 0.99343 | -0.04573 | 12.6203
42 | 0.014586 | 0.0036535 | -0.014584 | -0.0036528 | 2.0399e-06 | 6.9659e-07 | 0.021889 | 0.021889 | 0.021889 | 0.99151 | -0.059258 | 0.99137 | -0.06027 | 8.1071
43 | -0.023306 | -0.0058433 | 0.023315 | 0.0058468 | 9.4907e-06 | 3.4886e-06 | 0.034909 | 0.034909 | 0.034909 | 0.99343 | -0.04573 | 0.99385 | -0.042792 | 12.9293
44 | -0.025917 | -0.006499 | 0.025926 | 0.0065022 | 8.6482e-06 | 3.2069e-06 | 0.038805 | 0.038805 | 0.038805 | 0.99385 | -0.042792 | 0.99419 | -0.040385 | 14.3723
45 | -0.027333 | -0.0068548 | 0.02734 | 0.0068576 | 7.4862e-06 | 2.7863e-06 | 0.040911 | 0.040911 | 0.040911 | 0.99419 | -0.040385 | 0.99447 | -0.03841 | 15.1521
46 | -0.029727 | -0.0074558 | 0.029739 | 0.0074601 | 1.1266e-05 | 4.2145e-06 | 0.044482 | 0.044482 | 0.044482 | 0.99447 | -0.03841 | 0.99486 | -0.035678 | 16.475
47 | -0.14467 | -0.036426 | 0.14499 | 0.03655 | 0.00032807 | 0.00012487 | 0.21644 | 0.21644 | 0.21644 | 0.99486 | -0.035678 | 0.99719 | -0.019485 | 26.7207
48 | 0.11493 | 0.028966 | -0.11488 | -0.028949 | 4.46e-05 | 1.6871e-05 | 0.17196 | 0.17196 | 0.17196 | 0.99486 | -0.035678 | 0.99446 | -0.038451 | 21.2291
49 | -0.14775 | -0.037242 | 0.14779 | 0.037257 | 3.8592e-05 | 1.4694e-05 | 0.22056 | 0.22056 | 0.22056 | 0.99719 | -0.019485 | 0.99746 | -0.01762 | 27.229
50 | 0.11187 | 0.028192 | -0.11183 | -0.02818 | 3.1623e-05 | 1.1952e-05 | 0.16744 | 0.16744 | 0.16744 | 0.99446 | -0.038451 | 0.99417 | -0.04047 | 20.6716
51 | -0.14917 | -0.037603 | 0.14921 | 0.037615 | 3.1756e-05 | 1.2093e-05 | 0.22261 | 0.22261 | 0.22261 | 0.99746 | -0.01762 | 0.99767 | -0.016101 | 27.4833
52 | 0.10981 | 0.027673 | -0.10967 | -0.027619 | 0.00014248 | 5.3815e-05 | 0.16441 | 0.16441 | 0.16441 | 0.99417 | -0.04047 | 0.99284 | -0.049752 | 20.2975
53 | 0.10779 | 0.02715 | -0.10765 | -0.027095 | 0.0001459 | 5.5073e-05 | 0.1616 | 0.1616 | 0.1616 | 0.99284 | -0.049752 | 0.99146 | -0.059445 | 19.9511
54 | 0.007157 | 0.0017936 | -0.0071569 | -0.0017936 | 7.3287e-08 | 1.5161e-08 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010762 | 0.98954 | -0.072933 | 0.98953 | -0.073007 | 3.986
55 | -0.15058 | -0.03796 | 0.15071 | 0.03801 | 0.00013057 | 4.9732e-05 | 0.22467 | 0.22467 | 0.22467 | 0.99767 | -0.016101 | 0.99857 | -0.0099155 | 27.7372
56 | 0.0052277 | 0.0013101 | -0.0052274 | -0.0013101 | 2.484e-07 | 1.2795e-08 | 0.0078612 | 0.0078612 | 0.0078612 | 0.98953 | -0.073007 | 0.98948 | -0.073351 | 2.9116
57 | -0.15304 | -0.038592 | 0.15306 | 0.038599 | 1.9679e-05 | 7.4976e-06 | 0.22813 | 0.22813 | 0.22813 | 0.99857 | -0.0099155 | 0.9987 | -0.0089981 | 28.1642
58 | 0.0018936 | 0.00047455 | -0.0018936 | -0.00047458 | 1.0708e-08 | -2.284e-08 | 0.0028535 | 0.0028535 | 0.0028535 | 0.98745 | -0.087614 | 0.98744 | -0.087655 | 1.0569
59 | 0.0016752 | 0.00041984 | -0.0016752 | -0.00041984 | 1.7818e-09 | -5.0468e-09 | 0.0025244 | 0.0025244 | 0.0025244 | 0.98745 | -0.087601 | 0.98745 | -0.087609 | 0.93496
60 | -0.0060194 | -0.0015085 | 0.0060198 | 0.0015085 | 3.3093e-07 | 4.9834e-08 | 0.0092141 | 0.0092141 | 0.0092141 | 0.9721 | -0.19705 | 0.97215 | -0.19665 | 3.4126
61 | 0.0047984 | 0.0012025 | -0.0047983 | -0.0012025 | 1.666e-07 | 2.7273e-09 | 0.0073451 | 0.0073451 | 0.0073451 | 0.9721 | -0.19705 | 0.97206 | -0.1973 | 2.7204
62 | -0.0072664 | -0.001821 | 0.0072682 | 0.0018214 | 1.7985e-06 | 4.0277e-07 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.97215 | -0.19665 | 0.9724 | -0.19486 | 4.1194
63 | 0.0036786 | 0.00092185 | -0.0036786 | -0.00092186 | 2.9399e-08 | -7.1111e-09 | 0.0056311 | 0.0056311 | 0.0056311 | 0.97206 | -0.1973 | 0.97205 | -0.19736 | 2.0856
64 | -0.0083847 | -0.0021012 | 0.0083848 | 0.0021012 | 6.1538e-08 | 1.6237e-08 | 0.012831 | 0.012831 | 0.012831 | 0.9724 | -0.19486 | 0.97241 | -0.19481 | 4.7521
65 | 0.0022778 | 0.00057079 | -0.0022777 | -0.00057083 | 3.3245e-08 | -4.1535e-08 | 0.0034868 | 0.0034868 | 0.0034868 | 0.97205 | -0.19736 | 0.97204 | -0.19746 | 1.2914
66 | -0.0096029 | -0.0024065 | 0.0096038 | 0.0024065 | 9.152e-07 | 1.4927e-08 | 0.014695 | 0.014695 | 0.014695 | 0.97241 | -0.19481 | 0.9725 | -0.19412 | 2.7212
67 | 0.0011763 | 0.00029479 | -0.0011763 | -0.00029482 | 4.6943e-09 | -2.6952e-08 | 0.0018007 | 0.0018008 | 0.0018008 | 0.97204 | -0.19746 | 0.97203 | -0.19749 | 0.66695
68 | -0.013254 | -0.0033175 | 0.013258 | 0.0033173 | 4.7093e-06 | -2.3914e-07 | 0.020278 | 0.020277 | 0.020278 | 0.9725 | -0.19412 | 0.97286 | -0.19155 | 2.5034
69 | 0.0036498 | 0.00091098 | -0.0036483 | -0.00091434 | 1.5489e-06 | -3.3537e-06 | 0.0055832 | 0.0055846 | 0.0055846 | 0.9725 | -0.19412 | 0.97208 | -0.1972 | 1.0342
70 | -0.016788 | -0.0042016 | 0.016792 | 0.0042021 | 4.2165e-06 | 4.7591e-07 | 0.025675 | 0.025675 | 0.025675 | 0.97286 | -0.19155 | 0.97311 | -0.18973 | 3.1698
71 | 0.0035293 | 0.00088434 | -0.003529 | -0.00088444 | 3.3475e-07 | -9.9817e-08 | 0.0053981 | 0.0053982 | 0.0053982 | 0.97286 | -0.19155 | 0.97276 | -0.19223 | 1.9993
72 | 0.0018268 | 0.00045763 | -0.0018267 | -0.00045782 | 8.7347e-08 | -1.8925e-07 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.97311 | -0.18973 | 0.97306 | -0.19007 | 1.0346
73 | -0.026356 | -0.0065988 | 0.026368 | 0.0066021 | 1.1944e-05 | 3.2756e-06 | 0.0403 | 0.040299 | 0.0403 | 0.97311 | -0.18973 | 0.97356 | -0.18645 | 4.9753
74 | 0.0077374 | 0.0019391 | -0.0077319 | -0.0019378 | 5.5678e-06 | 1.3502e-06 | 0.011832 | 0.011832 | 0.011832 | 0.97311 | -0.18973 | 0.97239 | -0.19493 | 4.3822
75 | -0.026368 | -0.0066021 | 0.026371 | 0.0066029 | 2.8177e-06 | 7.7253e-07 | 0.040299 | 0.040299 | 0.040299 | 0.97356 | -0.18645 | 0.97367 | -0.18568 | 4.9752
76 | 0.0077319 | 0.0019378 | -0.0077296 | -0.0019372 | 2.2407e-06 | 5.4371e-07 | 0.011832 | 0.011832 | 0.011832 | 0.97239 | -0.19493 | 0.9721 | -0.19702 | 4.3822
77 | -0.030122 | -0.0075431 | 0.030127 | 0.0075444 | 4.4912e-06 | 1.3471e-06 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.97367 | -0.18568 | 0.97382 | -0.1846 | 5.683
78 | -0.0041448 | -0.0010386 | 0.0041455 | 0.0010385 | 7.5738e-07 | -8.8832e-08 | 0.0063183 | 0.0063182 | 0.0063183 | 0.97612 | -0.16808 | 0.9763 | -0.16676 | 2.3401
79 | 0.0041448 | 0.0010386 | -0.0041443 | -0.0010387 | 4.4214e-07 | -5.1784e-08 | 0.0063183 | 0.0063184 | 0.0063184 | 0.97612 | -0.16808 | 0.97601 | -0.16885 | 2.3401
80 | 0.044295 | 0.0111 | -0.044283 | -0.011096 | 1.196e-05 | 4.1269e-06 | 0.067511 | 0.067511 | 0.067511 | 0.9763 | -0.16676 | 0.97603 | -0.16871 | 8.3347
81 | -0.04844 | -0.012139 | 0.048455 | 0.012144 | 1.5068e-05 | 5.2965e-06 | 0.073829 | 0.073829 | 0.073829 | 0.9763 | -0.16676 | 0.97662 | -0.16452 | 9.1147
82 | 0.041331 | 0.010356 | -0.041321 | -0.010353 | 9.9357e-06 | 3.3705e-06 | 0.063011 | 0.063011 | 0.063011 | 0.97603 | -0.16871 | 0.97579 | -0.17045 | 7.7792
83 | -0.050184 | -0.012577 | 0.050214 | 0.012588 | 3.0124e-05 | 1.0656e-05 | 0.076462 | 0.076462 | 0.076462 | 0.97662 | -0.16452 | 0.97722 | -0.16018 | 9.4398
84 | -0.030127 | -0.0075444 | 0.030137 | 0.0075476 | 1.0617e-05 | 3.1842e-06 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.97382 | -0.1846 | 0.97418 | -0.18205 | 5.683
85 | 0.041321 | 0.010353 | -0.041314 | -0.010351 | 7.167e-06 | 2.4314e-06 | 0.063011 | 0.063011 | 0.063011 | 0.97579 | -0.17045 | 0.97561 | -0.1717 | 7.7792
86 | -0.05183 | -0.012993 | 0.051844 | 0.012998 | 1.3849e-05 | 4.9246e-06 | 0.078923 | 0.078923 | 0.078923 | 0.97722 | -0.16018 | 0.97749 | -0.15825 | 9.7436
87 | -0.033804 | -0.0084666 | 0.033807 | 0.0084674 | 2.5359e-06 | 8.045e-07 | 0.051633 | 0.051633 | 0.051633 | 0.97418 | -0.18205 | 0.97425 | -0.18151 | 6.3744
88 | -0.033807 | -0.0084674 | 0.033851 | 0.0084815 | 4.4354e-05 | 1.4067e-05 | 0.051633 | 0.051632 | 0.051633 | 0.97425 | -0.18151 | 0.97557 | -0.17203 | 6.3744
89 | -0.039168 | -0.0098127 | 0.03917 | 0.0098133 | 1.7427e-06 | 5.8234e-07 | 0.059741 | 0.059741 | 0.059741 | 0.97557 | -0.17203 | 0.97561 | -0.1717 | 7.3755
90 | 0.003112 | 0.00077855 | -0.0031102 | -0.00077949 | 1.8551e-06 | -9.331e-07 | 0.0047462 | 0.0047468 | 0.0047468 | 0.97557 | -0.17203 | 0.97497 | -0.17634 | 1.7581
91 | -0.0015782 | -0.00039554 | 0.0015782 | 0.00039545 | 2.4892e-08 | -8.4717e-08 | 0.0023522 | 0.0023521 | 0.0023522 | 0.99839 | -0.011144 | 0.99841 | -0.01103 | 0.87118
92 | -0.0059402 | -0.0014887 | 0.0059419 | 0.0014889 | 1.671e-06 | 1.9575e-07 | 0.0088532 | 0.0088531 | 0.0088532 | 0.99841 | -0.01103 | 0.9987 | -0.0089981 | 3.279
93 | -0.159 | -0.040088 | 0.1592 | 0.040165 | 0.00020072 | 7.6523e-05 | 0.23698 | 0.23698 | 0.23698 | 0.9987 | -0.0089981 | 1 | 0 | 29.2571
94 | 0.0075796 | 0.0018993 | -0.0075774 | -0.0018988 | 2.1906e-06 | 4.8059e-07 | 0.011278 | 0.011279 | 0.011279 | 1 | 0 | 0.9997 | -0.0020887 | 4.1773
95 | 0.0046518 | 0.0011656 | -0.0046512 | -0.0011656 | 5.8296e-07 | -3.1252e-08 | 0.006924 | 0.006924 | 0.006924 | 0.9997 | -0.0020887 | 0.99957 | -0.0029944 | 2.5645
96 | 0.0015185 | 0.00038045 | -0.0015185 | -0.00038057 | 3.233e-08 | -1.2046e-07 | 0.0022605 | 0.0022606 | 0.0022606 | 0.99957 | -0.0029944 | 0.99955 | -0.0031482 | 0.83725
97 | 0.053346 | 0.013377 | -0.053323 | -0.013369 | 2.2712e-05 | 8.1121e-06 | 0.081174 | 0.081175 | 0.081175 | 0.97792 | -0.15518 | 0.97749 | -0.15825 | 10.0216

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16922 | 0.042476

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018629 | 0.00046687
1 | 0.0024205 | 0.00060665
2 | 0.0023844 | 0.00059759
3 | 0.0011412 | 0.000286
4 | 0.0017425 | 0.00043671
5 | 0.0021707 | 0.00054403
6 | 0.0018042 | 0.00045216
7 | 0.00065003 | 0.00016291
8 | 0.0020153 | 0.00050508
9 | 0.0018847 | 0.00047234
10 | 0.0033351 | 0.00083586
11 | 0.00081411 | 0.00020404
12 | 0.0016039 | 0.00040196
13 | 0.0016683 | 0.00041811
14 | 0.0059886 | 0.0015009
15 | 0.0019764 | 0.00049532
16 | 0.0018027 | 0.00045179
17 | 0.0017546 | 0.00043975
18 | 0.0029176 | 0.00073123
19 | 0.0032533 | 0.00081535
20 | 0.0010188 | 0.00025534
21 | 0.0013675 | 0.00034273
22 | 0.0057361 | 0.0014376
23 | 0.00055707 | 0.00013961
24 | 0.0028697 | 0.00071921
25 | 0.0026023 | 0.0006522
26 | 0.0014067 | 0.00035255
27 | 0.0023871 | 0.00059827
28 | 0.0027596 | 0.00069162
29 | 0.0030177 | 0.00075632
30 | 0.0013808 | 0.00034605
31 | 0.0020246 | 0.0005074
32 | 0.0018726 | 0.00046933
33 | 0.0027444 | 0.0006878
34 | 0.0010745 | 0.00026929
35 | 0.0013788 | 0.00034557
36 | 0.0019292 | 0.0004835
37 | 0.0023209 | 0.00058167
38 | 0.0052274 | 0.0013101
39 | 0.0023623 | 0.00059205
40 | 0.0017648 | 0.0004423
41 | 0.0016435 | 0.00041189
42 | 0.0015185 | 0.00038058
43 | 0.001221 | 0.00030602
44 | 0.0012467 | 0.00031245
45 | 0.0011197 | 0.00028061
46 | 0.0011165 | 0.00027982
47 | 0.0014008 | 0.00035107
48 | 0.0012181 | 0.00030528
49 | 0.0011014 | 0.00027604
50 | 0.0011763 | 0.00029482
51 | 0.0036483 | 0.00091434
52 | 0.003529 | 0.00088444
53 | 0.0018267 | 0.00045782
54 | 0.0037514 | 0.00094018
55 | 0.0041443 | 0.0010387
56 | 0.0077296 | 0.0019372
57 | 0.0029516 | 0.00073974
58 | 0.0017284 | 0.00043318
59 | 0.0016162 | 0.00040507
60 | 0.003667 | 0.00091905
61 | 0.0022052 | 0.00055267
62 | 0.0021439 | 0.00053732
63 | 0.0031102 | 0.00077949
64 | 0.0015782 | 0.00039554
65 | 0.004362 | 0.0010932
66 | 0.0016432 | 0.00041183
67 | 0.0029256 | 0.00073323
68 | 0.0031327 | 0.00078513
69 | 0.0015185 | 0.00038057
70 | 0.0018936 | 0.00047458
71 | 0.0016752 | 0.00041984
72 | 0.0014792 | 0.00037072

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1